## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 5
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
2084527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 00:54:09 | 01.11.2023 00:55:21 | 0.02 | 5 | 108 | 1 | 879 | 213 | 1638 | 0.1 | 2.16 | 0.02 | 17.58 | 4.26 | 32.76
2084533 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 01:25:16 | 01.11.2023 01:26:30 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2154 | 2.8428
2084534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 01:39:35 | 01.11.2023 01:40:21 | 0.0128 | 168 | 7398 | 0 | 0 | 156 | 434 | 2.1504 | 94.6944 | 0 | 0 | 1.9968 | 5.5552
2084544 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6916607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 01:50:20 | 01.11.2023 01:51:05 | 0.0125 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2084548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6782910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 02:16:55 | 01.11.2023 02:17:40 | 0.0125 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2084557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12332498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 02:58:23 | 01.11.2023 03:00:40 | 0.0381 | 7 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2667 | 43.5483 | 0 | 0 | 0 | 0
2084559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7098437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 02:59:12 | 01.11.2023 03:01:21 | 0.0358 | 5 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 16.0742 | 0 | 0 | 0 | 0
2084569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 03:47:19 | 01.11.2023 06:05:21 | 2.3006 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1102 | 87.4228 | 0 | 0 | 0 | 0
2084570 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 04:01:35 | 01.11.2023 04:02:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.2 | 7.8875
2084575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 05:31:33 | 01.11.2023 05:32:27 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0.06
2084576 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 05:34:03 | 01.11.2023 07:25:08 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5334 | 577.6368
2084582 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7076453 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 06:10:32 | 01.11.2023 10:07:00 | 3.9411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2343 | 0 | 0 | 0 | 0
2084584 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6822765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 06:23:29 | 01.11.2023 07:37:00 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8698
2084585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 06:29:44 | 01.11.2023 07:12:00 | 0.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.088 | 78.1884
2084589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 06:56:41 | 01.11.2023 06:57:26 | 0.0125 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2084590 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 06:58:04 | 01.11.2023 06:58:49 | 0.0125 | 15 | 2 | 15 | 10 | 40 | 7 | 0.1875 | 0.025 | 0.1875 | 0.125 | 0.5 | 0.0875
2084591 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 07:00:04 | 01.11.2023 12:49:12 | 5.8189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11.6378 | 0 | 587.7089
2084593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:06:11 | 01.11.2023 07:06:58 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6943 | 0.2358
2084594 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:10:26 | 01.11.2023 07:11:11 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | 79 | 75 | 178 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9875 | 0.9375 | 2.225
2084596 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO29346278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:14:24 | 01.11.2023 07:17:00 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1299 | 29.2275
2084598 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:15:23 | 01.11.2023 07:16:08 | 0.0125 | 9 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
2084600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:18:34 | 01.11.2023 07:19:19 | 0.0125 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2084602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:25:38 | 01.11.2023 07:26:23 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.85
2084604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6993181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:33:23 | 01.11.2023 07:34:14 | 0.0142 | 1 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 15.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
2084605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:36:57 | 01.11.2023 07:37:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.4342
2084606 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:37:51 | 01.11.2023 07:38:38 | 0.0131 | 1 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0131 | 26.0559 | 0 | 0 | 0 | 0
2084607 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:39:04 | 01.11.2023 07:39:34 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2905 | 1.4774
2084608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:58:23 | 01.11.2023 09:59:24 | 0.0169 | 132 | 147 | 0 | 0 | 44 | 5 | 2.2308 | 2.4843 | 0 | 0 | 0.7436 | 0.0845
2084610 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE11012578 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:04:12 | 01.11.2023 09:33:00 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2084612 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6553294 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:48:09 | 01.11.2023 08:02:00 | 0.2308 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
2084613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:48:31 | 01.11.2023 07:50:04 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 16.641
2084614 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:49:07 | 01.11.2023 08:03:54 | 0.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2784 | 76.8768
2084619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:53:14 | 01.11.2023 07:53:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 120 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0
2084620 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:54:36 | 01.11.2023 07:55:21 | 0.0125 | 3 | 1079 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0.0375 | 13.4875 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.95
2084622 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6544808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:59:00 | 01.11.2023 09:29:00 | 1.5 | 11 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2084623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794550 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:01:50 | 01.11.2023 10:20:00 | 2.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7252 | 253.308
2084631 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10902981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:11:49 | 01.11.2023 09:09:00 | 0.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0755
2084632 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:15:55 | 01.11.2023 08:16:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 41 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0.5125 | 0.0375 | 0.9375 | 0.025
2084633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:17:24 | 01.11.2023 08:18:09 | 0.0125 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 0.2 | 0.0375 | 0 | 0 | 3.875 | 3.5625
2084634 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8824046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:20:38 | 01.11.2023 08:50:32 | 0.4983 | 6 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9898 | 333.3627 | 0 | 0 | 0 | 0
2084635 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:20:40 | 01.11.2023 08:24:22 | 0.0617 | 2 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1234 | 49.8536 | 0 | 0 | 0 | 0
2084636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6823335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:22:09 | 01.11.2023 08:22:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.4625
2084637 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:24:19 | 01.11.2023 08:25:19 | 0.0167 | 8 | 1 | 0 | 0 | 166 | 717 | 0.1336 | 0.0167 | 0 | 0 | 2.7722 | 11.9739
2084638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:24:54 | 01.11.2023 08:25:40 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 0.448
2084646 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:39:18 | 01.11.2023 08:39:53 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 4.7433
2084648 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:40:09 | 01.11.2023 08:42:22 | 0.0369 | 93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4317 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0
2084658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:48:07 | 01.11.2023 09:11:57 | 0.3972 | 0 | 0 | 2 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7944 | 26.6124 | 2.7804 | 0
2084661 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7054634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:42:03 | 01.11.2023 09:38:00 | 0.9325 | 0 | 0 | 10 | 6274 | 0 | 111 | 0 | 0 | 9.325 | 5850.505 | 0 | 103.5075
2084665 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:52:32 | 01.11.2023 08:53:22 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3058 | 0.0556
2084667 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6907870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:55:59 | 01.11.2023 10:19:00 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9764
2084671 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:00:00 | 01.11.2023 16:49:00 | 7.8167 | 7 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7169 | 5674.9242 | 0 | 0 | 0 | 0
2084672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7011767 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:00:07 | 01.11.2023 11:00:00 | 1.9981 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8936 | 0 | 0 | 0 | 0
2084673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KOK | ISO6527066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:00:38 | 01.11.2023 12:21:35 | 3.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0952 | 1125.3312
2084674 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:01:00 | 01.11.2023 09:06:06 | 0.085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1144 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 1.275 | 97.24
2084676 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7122482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:02:40 | 01.11.2023 14:00:00 | 4.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.1624
2084677 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:02:46 | 01.11.2023 10:50:00 | 1.7872 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.5168 | 0 | 0 | 0 | 0
2084680 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:15:43 | 01.11.2023 09:16:28 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.3625
2084681 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO6813356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:17:17 | 01.11.2023 11:04:35 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.4147
2084686 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:21:30 | 01.11.2023 09:22:51 | 0.0225 | 41 | 2 | 30 | 56 | 234 | 262 | 0.9225 | 0.045 | 0.675 | 1.26 | 5.265 | 5.895
2084692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9541885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:33:47 | 01.11.2023 11:03:00 | 3.4869 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2249 | 13.9476 | 0 | 0 | 0 | 0
2084697 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:05:18 | 01.11.2023 09:42:00 | 0.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0585 | 100.9305
2084699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7148015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:04:19 | 01.11.2023 10:52:00 | 1.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2979
2084709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6959542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:27:28 | 01.11.2023 10:23:00 | 0.9256 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0064 | 0 | 0 | 0 | 0
2084713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6652649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:28:18 | 01.11.2023 09:29:50 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.128
2084716 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11385338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:30:00 | 01.11.2023 17:33:00 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.65
2084719 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:30:14 | 01.11.2023 11:14:00 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7528 | 1857.3756
2084720 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:30:23 | 01.11.2023 14:30:00 | 4.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.4048 | 3979.8992
2084726 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:33:50 | 01.11.2023 09:35:54 | 0.0344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1144 | 0 | 0 | 0.0344 | 0 | 0.516 | 39.3536
2084728 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:35:27 | 01.11.2023 09:36:55 | 0.0244 | 0 | 0 | 13 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3172 | 52.826 | 0 | 0
2084730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:36:41 | 01.11.2023 09:37:26 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.65
2084745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:44:47 | 01.11.2023 09:45:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0.9 | 0.8375
2084750 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO11246229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:48:19 | 01.11.2023 09:49:06 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3013 | 5.3579
2084756 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:51:42 | 01.11.2023 09:52:27 | 0.0125 | 59 | 181 | 0 | 0 | 47 | 266 | 0.7375 | 2.2625 | 0 | 0 | 0.5875 | 3.325
2084761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:54:10 | 01.11.2023 09:55:10 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.4342
2084768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6675729 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:58:14 | 01.11.2023 10:15:00 | 0.2794 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 5.3086 | 0 | 0 | 0 | 28.4988
2084772 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6659054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 10:00:10 | 01.11.2023 12:54:00 | 2.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7852
2084773 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 10:00:38 | 01.11.2023 14:40:37 | 4.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.624 | 18114.9648
2084774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 10:00:48 | 01.11.2023 11:02:00 | 1.02 | 36 | 303 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36.72 | 309.06 | 0 | 0 | 0 | 17.34
2084778 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 10:02:30 | 01.11.2023 13:35:11 | 3.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2682 | 5207.1643
2084780 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515313798 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:02:40 | 01.11.2023 10:53:00 | 0.8389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8389 | 0 | 0 | 0 | 0
2084783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6853270 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:27:48 | 01.11.2023 10:39:00 | 1.1867 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1124 | 0 | 0 | 0 | 0
2084784 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:06:46 | 01.11.2023 10:07:46 | 0.0167 | 8 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 10.7548 | 0 | 0 | 0 | 0
2084788 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:04:15 | 01.11.2023 10:48:04 | 0.7303 | 0 | 0 | 17 | 1609 | 14 | 354 | 0 | 0 | 12.4151 | 1175.0527 | 10.2242 | 258.5262
2084802 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO13237776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:17:16 | 01.11.2023 10:23:04 | 0.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1934 | 0
2084816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7057017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:20:16 | 01.11.2023 10:36:19 | 0.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.025 | 4.5475
2084839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:29:21 | 01.11.2023 10:30:02 | 0.0114 | 0 | 0 | 14 | 1627 | 19 | 619 | 0 | 0 | 0.1596 | 18.5478 | 0.2166 | 7.0566
2084840 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:29:25 | 01.11.2023 10:30:08 | 0.0119 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 1190 | 0 | 0 | 0.0357 | 0 | 0.8211 | 14.161
2084842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:12:00 | 01.11.2023 10:35:44 | 0.3956 | 7 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7692 | 300.656 | 0 | 0 | 0 | 0
2084843 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:31:25 | 01.11.2023 10:40:34 | 0.1525 | 78 | 96 | 0 | 0 | 11 | 169 | 11.895 | 14.64 | 0 | 0 | 1.6775 | 25.7725
2084859 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:29:22 | 01.11.2023 10:35:34 | 0.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8551 | 146.0662
2084866 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:32:34 | 01.11.2023 10:33:19 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.85
2084871 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:34:42 | 01.11.2023 11:05:06 | 0.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8551 | 9.1206
2084873 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:37:10 | 01.11.2023 10:37:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 10.625
2084879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:39:34 | 01.11.2023 10:40:11 | 0.0103 | 90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0.9785 | 0 | 0 | 0 | 0
2084896 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:46:55 | 01.11.2023 10:49:15 | 0.0389 | 3 | 1210 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.1167 | 47.069 | 0 | 0 | 0.0389 | 0.3112
2084903 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:49:40 | 01.11.2023 10:52:11 | 0.0419 | 76 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1844 | 0.4609 | 0 | 0 | 0.0419 | 0
2084909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7821050 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:25:57 | 01.11.2023 11:01:00 | 1.5842 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2084919 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:58:58 | 01.11.2023 11:00:12 | 0.0206 | 526 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8356 | 2.4926 | 0 | 0 | 0 | 0
2084920 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6550653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 11:00:00 | 01.11.2023 11:53:00 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8652
2084921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:00:20 | 01.11.2023 11:01:06 | 0.0128 | 15 | 2 | 15 | 10 | 40 | 7 | 0.192 | 0.0256 | 0.192 | 0.128 | 0.512 | 0.0896
2084926 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:01:28 | 01.11.2023 11:02:32 | 0.0178 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0.0356 | 0.1424 | 0.2314 | 0.4984
2084937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:06:47 | 01.11.2023 11:15:27 | 0.1444 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9096 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0
2084944 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR29742334 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:08:19 | 01.11.2023 12:02:00 | 0.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0976
2084950 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:12:02 | 01.11.2023 11:13:51 | 0.0303 | 22 | 6 | 64 | 1080 | 0 | 0 | 0.6666 | 0.1818 | 1.9392 | 32.724 | 0 | 0
2084954 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:13:12 | 01.11.2023 11:13:58 | 0.0128 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2176 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0
2084971 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:22:32 | 01.11.2023 11:23:17 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0.9 | 0.8375
2084978 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7324325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:33:41 | 01.11.2023 11:40:00 | 2.1053 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2084984 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:27:21 | 01.11.2023 11:49:00 | 0.3608 | 14 | 150 | 0 | 0 | 9 | 53 | 5.0512 | 54.12 | 0 | 0 | 3.2472 | 19.1224
2084990 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:33:01 | 01.11.2023 11:34:06 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0679 | 2.4978
2085005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:39:39 | 01.11.2023 11:40:37 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0.8211
2085012 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:43:24 | 01.11.2023 11:53:54 | 0.175 | 103 | 983 | 0 | 0 | 91 | 302 | 18.025 | 172.025 | 0 | 0 | 15.925 | 52.85
2085012 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:43:24 | 01.11.2023 17:18:36 | 5.5867 | 1 | 0 | 18 | 3 | 13 | 191 | 5.5867 | 0 | 100.5606 | 16.7601 | 72.6271 | 1067.0597
2085016 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:44:40 | 01.11.2023 11:45:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.65
2085018 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:45:51 | 01.11.2023 11:46:51 | 0.0167 | 41 | 214 | 0 | 0 | 37 | 158 | 0.6847 | 3.5738 | 0 | 0 | 0.6179 | 2.6386
2085024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:49:18 | 01.11.2023 12:53:01 | 1.0619 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2085049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:58:36 | 01.11.2023 13:57:39 | 1.9842 | 511 | 174 | 0 | 0 | 81 | 15 | 1013.9262 | 345.2508 | 0 | 0 | 160.7202 | 29.763
2085071 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 12:30:12 | 01.11.2023 16:35:58 | 4.0961 | 0 | 0 | 11 | 7 | 19 | 280 | 0 | 0 | 45.0571 | 28.6727 | 77.8259 | 1146.908
2085077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:38:35 | 01.11.2023 12:39:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0
2085078 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:38:47 | 01.11.2023 13:10:01 | 0.5206 | 160 | 10 | 0 | 0 | 216 | 3 | 83.296 | 5.206 | 0 | 0 | 112.4496 | 1.5618
2085078 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12495523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:38:47 | 01.11.2023 16:33:00 | 3.9036 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.518 | 3.9036 | 0 | 0 | 0 | 0
2085093 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:46:25 | 01.11.2023 13:55:00 | 1.1431 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0085 | 40.0085 | 0 | 0 | 0 | 0
2085094 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:46:19 | 01.11.2023 12:47:20 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 2.028
2085098 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:48:11 | 01.11.2023 12:49:31 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3098 | 3.0636
2085104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257309 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:25:41 | 01.11.2023 13:17:00 | 3.8553 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1318 | 3.8553 | 0 | 0 | 0 | 0
2085116 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:56:25 | 01.11.2023 12:59:00 | 0.0431 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 435 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 1.724 | 18.7485
2085124 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:59:56 | 01.11.2023 13:01:05 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5376 | 0.2112
2085128 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6968825 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 13:01:23 | 01.11.2023 13:41:00 | 0.6603 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.206 | 0 | 0 | 0 | 0
2085129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR11115695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:01:59 | 01.11.2023 13:02:44 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 9.975
2085138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:08:41 | 01.11.2023 13:09:41 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.5177
2085148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:19:01 | 01.11.2023 13:20:56 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7226 | 22.649
2085164 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:22:24 | 01.11.2023 13:23:09 | 0.0125 | 7 | 101 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0.0875 | 1.2625 | 0 | 0 | 0.025 | 2.925
2085189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:24:05 | 01.11.2023 13:40:48 | 0.2786 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4724 | 4.4576 | 0 | 0 | 0 | 0
2085200 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6775662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:28:05 | 01.11.2023 13:32:26 | 0.0725 | 4 | 16682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1209.445 | 0 | 0 | 0 | 0
2085200 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7066525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:28:05 | 01.11.2023 13:43:38 | 0.2592 | 17 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4064 | 752.7168 | 0 | 0 | 0 | 0
2085200 | 3 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8840553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:28:05 | 01.11.2023 13:56:22 | 0.4714 | 68 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0552 | 769.3248 | 0 | 0 | 0 | 0
2085218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11410845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 13:34:22 | 01.11.2023 16:51:00 | 3.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.948
2085223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:36:53 | 01.11.2023 13:37:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2085262 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO6974667 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 14:01:36 | 01.11.2023 14:48:00 | 0.7733 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9723 | 0 | 0 | 0 | 0
2085281 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:11:42 | 01.11.2023 14:12:27 | 0.0125 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2085284 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535294916 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:12:48 | 01.11.2023 17:44:00 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52
2085287 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:56:42 | 01.11.2023 14:57:27 | 0.0125 | 160 | 10 | 0 | 0 | 215 | 3 | 2 | 0.125 | 0 | 0 | 2.6875 | 0.0375
2085301 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7805271 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:24:02 | 01.11.2023 14:24:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.5625
2085310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6994375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:25:32 | 01.11.2023 14:48:00 | 0.3744 | 4 | 3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4976 | 1372.5504 | 0 | 0 | 0 | 0
2085323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:31:57 | 01.11.2023 15:05:00 | 0.5508 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6736 | 0 | 0 | 0 | 0
2085329 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:36:06 | 01.11.2023 14:36:51 | 0.0125 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 0.6375 | 0.3625 | 1.5125 | 0.125
2085333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:41:00 | 01.11.2023 15:26:29 | 0.7581 | 511 | 174 | 0 | 0 | 81 | 15 | 387.3891 | 131.9094 | 0 | 0 | 61.4061 | 11.3715
2085371 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:16:54 | 01.11.2023 15:17:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 230 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 0.125 | 0.05 | 0
2085392 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:34:35 | 01.11.2023 16:19:00 | 0.7403 | 1 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7403 | 276.8722 | 0 | 0 | 0 | 0
2085395 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535229450 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:33:50 | 01.11.2023 16:40:00 | 1.1028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9252 | 0 | 0 | 0 | 0
2085405 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9329287 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:39:06 | 01.11.2023 17:56:00 | 2.2817 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1268 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 0
2085410 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:40:47 | 01.11.2023 15:43:06 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8142 | 19.8018
2085417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:45:05 | 01.11.2023 15:46:26 | 0.0225 | 168 | 7398 | 0 | 0 | 156 | 434 | 3.78 | 166.455 | 0 | 0 | 3.51 | 9.765
2085423 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direği | 517371166 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:46:29 | 01.11.2023 17:16:00 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4919
2085429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:51:44 | 01.11.2023 15:53:04 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7528 | 0.2442
2085430 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6923984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:53:25 | 01.11.2023 18:23:00 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8344
2085434 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:56:02 | 01.11.2023 15:57:02 | 0.0167 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2085435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6712369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:33:35 | 01.11.2023 17:32:46 | 1.9864 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.048 | 0 | 0 | 0 | 0
2085435 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6712371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:33:35 | 01.11.2023 18:01:16 | 2.4614 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9964 | 0 | 0 | 0 | 0
2085438 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6869886 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:59:13 | 01.11.2023 16:56:00 | 0.9464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9464 | 0 | 0 | 0 | 0
2085451 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:15:02 | 01.11.2023 16:15:53 | 0.0142 | 0 | 0 | 4 | 976 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.0568 | 13.8592 | 0.3124 | 0.426
2085453 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6614727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:15:38 | 01.11.2023 16:16:38 | 0.0167 | 26 | 641 | 0 | 0 | 5 | 137 | 0.4342 | 10.7047 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.2879
2085465 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12775118 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:30:55 | 01.11.2023 17:42:00 | 1.1847 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8525 | 0 | 0 | 0 | 0
2085484 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6988232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:53:40 | 01.11.2023 18:35:00 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.5799
2085489 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6776139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:34:25 | 01.11.2023 17:56:00 | 2.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5895
2085491 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 17:07:57 | 01.11.2023 17:10:19 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7824 | 39.4788
2085501 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6648542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 17:19:18 | 01.11.2023 19:22:00 | 2.045 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2085502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 17:19:48 | 01.11.2023 17:34:59 | 0.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8709 | 0.7593
2085536 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7966758 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 17:51:09 | 01.11.2023 18:40:00 | 0.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6662
2085557 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:10:00 | 01.11.2023 18:32:58 | 0.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1248 | 0.3828
2085563 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:17:57 | 01.11.2023 18:18:30 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 2.8704
2085576 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10851252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:37:35 | 01.11.2023 19:14:00 | 0.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2138 | 0.6069
2085578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6923984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:40:23 | 01.11.2023 20:06:00 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2456
2085583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535286303 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 17:07:52 | 01.11.2023 20:37:00 | 3.4856 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7408 | 0 | 0 | 0 | 0
2085595 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 19:01:29 | 01.11.2023 19:05:45 | 0.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.243 | 22.1832
2085606 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6622682 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 19:05:38 | 01.11.2023 21:36:00 | 2.5061 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.9638 | 0 | 0 | 0 | 0
2085611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE27335049 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:56:03 | 01.11.2023 20:23:00 | 1.4492 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6204 | 0 | 0 | 0 | 0
2085628 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6978093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.11.2023 20:09:30 | 01.11.2023 21:07:33 | 0.9675 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2085635 | 1 | KONYA | AHIRLI | Dağıtım Transformatörü | BR6568052 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 19:26:28 | 01.11.2023 20:28:00 | 1.0256 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 58.4592 | 0 | 0 | 0 | 201.0176
2085638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 20:19:33 | 01.11.2023 20:20:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 28 | 52 | 255 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.35 | 0.65 | 3.1875
2085661 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7061073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 21:25:25 | 01.11.2023 22:57:00 | 1.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6384
2085677 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516970918 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 23:32:53 | 02.11.2023 01:46:00 | 2.2186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 0
2085680 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6822765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 00:08:54 | 02.11.2023 01:49:00 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1078
2085681 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 00:20:00 | 02.11.2023 00:35:46 | 0.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5632 | 13.6656
2085682 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 00:21:24 | 02.11.2023 00:22:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 1013 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.3875 | 12.6625
2085694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 00:48:36 | 02.11.2023 00:49:30 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.555
2085696 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7059645 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 01:11:29 | 02.11.2023 01:43:00 | 0.5253 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9421 | 0 | 0 | 0 | 0
2085698 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6767020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 01:20:05 | 02.11.2023 01:20:50 | 0.0125 | 21 | 2744 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0.2625 | 34.3 | 0 | 0 | 0.275 | 0.025
2085699 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6727581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 01:23:00 | 02.11.2023 02:27:00 | 1.0667 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8099 | 0 | 0 | 0 | 0
2085703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 02:00:45 | 02.11.2023 02:02:40 | 0.0319 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2122 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0
2085710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6729727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 02:11:00 | 02.11.2023 02:17:00 | 0.1 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2085713 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535232239 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 02:51:54 | 02.11.2023 03:39:00 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785
2085720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 05:20:23 | 02.11.2023 05:21:21 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 | 0
2085727 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11411604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 06:54:14 | 02.11.2023 07:42:00 | 0.7961 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3688 | 0 | 0.7961 | 0
2085729 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 06:59:17 | 02.11.2023 07:00:19 | 0.0172 | 64 | 2371 | 0 | 0 | 12 | 1147 | 1.1008 | 40.7812 | 0 | 0 | 0.2064 | 19.7284
2085731 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:00:34 | 02.11.2023 07:02:00 | 0.0239 | 30 | 950 | 2 | 0 | 57 | 975 | 0.717 | 22.705 | 0.0478 | 0 | 1.3623 | 23.3025
2085741 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO11018051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:09:35 | 02.11.2023 08:18:00 | 1.1403 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1403 | 1183.6314 | 0 | 0 | 0 | 3.4209
2085747 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:18:43 | 02.11.2023 07:19:43 | 0.0167 | 0 | 0 | 71 | 4 | 188 | 16 | 0 | 0 | 1.1857 | 0.0668 | 3.1396 | 0.2672
2085751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:26:11 | 02.11.2023 07:27:19 | 0.0189 | 60 | 331 | 0 | 0 | 86 | 269 | 1.134 | 6.2559 | 0 | 0 | 1.6254 | 5.0841
2085762 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:34:31 | 02.11.2023 07:37:00 | 0.0414 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6304 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0
2085770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:41:31 | 02.11.2023 11:03:00 | 3.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.6675
2085771 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:41:35 | 02.11.2023 07:42:30 | 0.0153 | 7 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1071 | 11.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
2085772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:42:45 | 02.11.2023 07:43:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 1.1375
2085777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:44:49 | 02.11.2023 07:45:24 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5917 | 0
2085784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:56:04 | 02.11.2023 07:57:08 | 0.0178 | 5 | 697 | 0 | 0 | 14 | 979 | 0.089 | 12.4066 | 0 | 0 | 0.2492 | 17.4262
2085785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515181230 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:56:35 | 02.11.2023 10:04:00 | 2.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2472
2085792 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7957993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:03:59 | 02.11.2023 09:24:00 | 1.3336 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0072 | 4.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2085793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:05:34 | 02.11.2023 08:06:49 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0608 | 0.5408
2085809 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:19:49 | 02.11.2023 08:20:49 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 283 | 444 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7261 | 7.4148
2085811 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746591 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:21:26 | 02.11.2023 10:08:00 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5522
2085814 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:24:59 | 02.11.2023 08:25:59 | 0.0167 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 2.7555 | 0.1837 | 0 | 0 | 3.6072 | 0.0501
2085817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6975873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:25:08 | 02.11.2023 09:12:00 | 0.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.622
2085818 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:27:45 | 02.11.2023 08:28:45 | 0.0167 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2085820 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6980533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:29:34 | 02.11.2023 08:30:00 | 0.0072 | 164 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 11.5272 | 0 | 0 | 0 | 0
2085820 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6750550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:29:34 | 02.11.2023 08:30:34 | 0.0167 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
2085821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:29:35 | 02.11.2023 08:30:27 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 3.0816
2085823 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:30:07 | 02.11.2023 08:31:07 | 0.0167 | 72 | 694 | 0 | 0 | 5 | 133 | 1.2024 | 11.5898 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.2211
2085827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:33:01 | 02.11.2023 08:33:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2085834 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO7145428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:36:44 | 02.11.2023 08:37:44 | 0.0167 | 0 | 0 | 6 | 3014 | 41 | 1740 | 0 | 0 | 0.1002 | 50.3338 | 0.6847 | 29.058
2085837 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:38:47 | 02.11.2023 08:39:27 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3219 | 0.5772
2085841 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:41:25 | 02.11.2023 08:42:43 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3888 | 11.1538
2085842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:41:26 | 02.11.2023 08:42:50 | 0.0233 | 6 | 2 | 0 | 0 | 121 | 2130 | 0.1398 | 0.0466 | 0 | 0 | 2.8193 | 49.629
2085844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:42:50 | 02.11.2023 08:43:35 | 0.0125 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 0.2 | 0.0375 | 0 | 0 | 3.875 | 3.5625
2085847 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:44:49 | 02.11.2023 08:45:49 | 0.0167 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2085853 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:47:07 | 02.11.2023 09:08:06 | 0.3497 | 0 | 0 | 12 | 196 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.1964 | 68.5412 | 1.7485 | 0.6994
2085855 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:47:32 | 02.11.2023 08:48:02 | 0.0083 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
2085860 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6591424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:49:29 | 02.11.2023 09:41:00 | 0.8586 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2128 | 0 | 0 | 0 | 0
2085864 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:54:34 | 02.11.2023 08:55:35 | 0.0169 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2366 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0
2085867 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:54:55 | 02.11.2023 08:55:55 | 0.0167 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
2085872 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:57:23 | 02.11.2023 08:58:18 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0196 | 38.2653
2085874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6539844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:59:43 | 02.11.2023 09:00:28 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0375
2085875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6853374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:00 | 02.11.2023 12:55:00 | 3.9167 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
2085876 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6879021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:01 | 02.11.2023 12:18:00 | 3.2997 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2757 | 0 | 0
2085877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7153300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:03 | 02.11.2023 12:55:00 | 3.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.5696
2085878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO10748402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:08 | 02.11.2023 09:53:51 | 0.8953 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.1097 | 0 | 0 | 0 | 0
2085879 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6741919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:09 | 02.11.2023 13:46:00 | 4.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7384
2085880 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6922086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:18 | 02.11.2023 10:03:00 | 1.045 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2085881 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:24 | 02.11.2023 11:13:31 | 2.2186 | 8 | 817 | 0 | 0 | 3 | 201 | 17.7488 | 1812.5962 | 0 | 0 | 6.6558 | 445.9386
2085882 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6672524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:29 | 02.11.2023 13:05:00 | 4.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.3161
2085883 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:38 | 02.11.2023 10:03:00 | 1.0394 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.2366 | 0 | 0 | 0 | 0
2085884 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6809633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:38 | 02.11.2023 14:49:00 | 5.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.6906
2085885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6828112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:46 | 02.11.2023 16:59:24 | 7.9772 | 9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7948 | 765.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
2085886 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6643834 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:52 | 02.11.2023 13:04:00 | 4.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.481
2085887 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:52 | 02.11.2023 15:06:00 | 6.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.3072
2085888 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:01:01 | 02.11.2023 17:06:35 | 8.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1136 | 6344.7552
2085894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:06:09 | 02.11.2023 09:10:33 | 0.0733 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2514 | 0.0733 | 0 | 0
2085914 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:15:48 | 02.11.2023 09:20:21 | 0.0758 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 12.507 | 0.8338 | 0 | 0 | 16.3728 | 0.2274
2085915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6825720 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:16:16 | 02.11.2023 11:57:00 | 2.6789 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7248 | 0 | 0 | 0 | 0
2085921 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:19:07 | 02.11.2023 09:20:07 | 0.0167 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2839 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2085944 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:28:45 | 02.11.2023 09:29:45 | 0.0167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2171 | 0 | 0.0668 | 0.0167
2085947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11385336 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:30:01 | 02.11.2023 17:16:00 | 7.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6272
2085948 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6551698 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:30:09 | 02.11.2023 17:12:00 | 7.6975 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.9175 | 0 | 0
2085949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7059993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:30:00 | 02.11.2023 10:58:00 | 1.4667 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.021 | 0 | 0 | 0 | 0
2085950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO30366883 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:30:19 | 02.11.2023 17:16:00 | 7.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8526 | 2716.49
2085951 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:30:58 | 02.11.2023 09:58:00 | 0.4506 | 0 | 0 | 1 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4506 | 200.9676 | 0 | 0
2085952 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO11465486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:33:28 | 02.11.2023 10:07:00 | 0.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4738
2085974 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6966722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:22:09 | 02.11.2023 10:37:00 | 2.2475 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6925 | 0 | 0 | 0 | 0
2085992 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:49:05 | 02.11.2023 10:49:00 | 0.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9916 | 131.8152
2085997 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10730892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:51:32 | 02.11.2023 09:52:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3173 | 0.0334 | 0 | 0
2086003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:53:11 | 02.11.2023 09:53:57 | 0.0128 | 26 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3328 | 8.3456 | 0 | 0 | 0 | 0
2086009 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057431 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:55:28 | 02.11.2023 19:15:00 | 9.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3256
2086014 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:58:43 | 02.11.2023 09:59:28 | 0.0125 | 41 | 2 | 29 | 56 | 234 | 262 | 0.5125 | 0.025 | 0.3625 | 0.7 | 2.925 | 3.275
2086016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6782338 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:00:00 | 02.11.2023 13:15:00 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2086017 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO7031257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:00:01 | 02.11.2023 11:13:00 | 1.2164 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9248 | 0 | 0 | 0 | 0
2086020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:00:17 | 02.11.2023 13:29:48 | 3.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8704 | 10.4757
2086021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:00:51 | 02.11.2023 15:24:00 | 5.3858 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
2086023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:01:07 | 02.11.2023 12:54:25 | 2.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1863 | 0
2086031 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11889052 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:03:05 | 02.11.2023 13:59:00 | 3.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8244
2086040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:08:38 | 02.11.2023 10:09:23 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0.15
2086046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:10:09 | 02.11.2023 10:13:26 | 0.0547 | 0 | 0 | 28 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 10.1742 | 0 | 0
2086049 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:11:29 | 02.11.2023 10:12:56 | 0.0242 | 7 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 18.4162 | 0 | 0 | 0 | 0
2086055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12494802 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:57:09 | 02.11.2023 12:17:00 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0952
2086063 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:17:17 | 02.11.2023 12:03:00 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.476 | 0
2086069 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11018096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:18:07 | 02.11.2023 10:56:00 | 0.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0412
2086074 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7103118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:19:07 | 02.11.2023 11:37:00 | 1.2981 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3112 | 0 | 0 | 0 | 0
2086075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6697176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:24:03 | 02.11.2023 10:22:33 | 0.975 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0.975
2086078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:22:35 | 02.11.2023 10:23:35 | 0.0167 | 49 | 4 | 0 | 0 | 102 | 229 | 0.8183 | 0.0668 | 0 | 0 | 1.7034 | 3.8243
2086079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:22:36 | 02.11.2023 10:23:36 | 0.0167 | 14 | 15 | 0 | 0 | 366 | 928 | 0.2338 | 0.2505 | 0 | 0 | 6.1122 | 15.4976
2086082 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11604940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:23:54 | 02.11.2023 11:04:00 | 0.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4101
2086084 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7031044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:24:20 | 02.11.2023 12:01:00 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8882 | 0 | 0
2086095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:26:43 | 02.11.2023 11:33:00 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5235 | 619.7367
2086131 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:44:48 | 02.11.2023 10:45:34 | 0.0128 | 136 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7408 | 1.3824 | 0 | 0 | 0 | 0
2086138 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:45:53 | 02.11.2023 10:46:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 5 | 1051 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0.0625 | 13.1375 | 0.0125 | 3.6
2086143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7096397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:45:39 | 02.11.2023 11:43:00 | 0.9558 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6906 | 42.0552 | 0 | 0 | 0 | 0
2086172 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12708424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:01:11 | 02.11.2023 11:01:56 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 2.1875
2086188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:14:50 | 02.11.2023 11:15:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 3.95
2086198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:18:59 | 02.11.2023 11:19:59 | 0.0167 | 91 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.5197 | 60.4874 | 0 | 0 | 0 | 1.0688
2086201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:20:50 | 02.11.2023 11:22:16 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7887 | 0.0239
2086211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6560786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:20:50 | 02.11.2023 14:16:00 | 2.9194 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3736.832 | 0 | 0 | 0 | 0
2086213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7108442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:24:13 | 02.11.2023 11:25:15 | 0.0172 | 10 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 11.2488 | 0 | 0 | 0 | 0
2086218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 11:30:01 | 02.11.2023 12:24:00 | 0.8997 | 22 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 19.7934 | 6.2979 | 0 | 0 | 14.3952 | 3.5988
2086225 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 11:32:51 | 02.11.2023 16:17:00 | 4.7358 | 3 | 0 | 118 | 28 | 75 | 600 | 14.2074 | 0 | 558.8244 | 132.6024 | 355.185 | 2841.48
2086230 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:34:43 | 02.11.2023 11:37:32 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2043 | 66.3166
2086231 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:34:43 | 02.11.2023 11:37:08 | 0.0403 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 1190 | 0 | 0 | 0.1209 | 0 | 2.7807 | 47.957
2086238 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:39:01 | 02.11.2023 11:39:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.075
2086251 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO7145428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:51:09 | 02.11.2023 11:51:56 | 0.0131 | 0 | 0 | 6 | 3014 | 41 | 1740 | 0 | 0 | 0.0786 | 39.4834 | 0.5371 | 22.794
2086257 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:53:51 | 02.11.2023 11:54:51 | 0.0167 | 238 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9746 | 47.1274 | 0 | 0 | 0 | 0
2086258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:54:24 | 02.11.2023 11:55:09 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5
2086263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7124036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 12:00:26 | 02.11.2023 16:07:34 | 4.1189 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5883 | 0 | 0 | 0 | 0
2086264 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 12:01:07 | 02.11.2023 13:04:05 | 1.0494 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.741 | 0 | 7.3458 | 0
2086265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6753161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 12:01:03 | 02.11.2023 17:08:00 | 5.1158 | 0 | 0 | 1 | 500 | 5 | 471 | 0 | 0 | 5.1158 | 2557.9 | 25.579 | 2409.5418
2086275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:09:57 | 02.11.2023 12:12:44 | 0.0464 | 85 | 10 | 0 | 0 | 34 | 2 | 3.944 | 0.464 | 0 | 0 | 1.5776 | 0.0928
2086278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:12:23 | 02.11.2023 12:13:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.85
2086298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535286803 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:29:22 | 02.11.2023 16:42:00 | 4.2106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6332 | 0 | 0 | 0 | 0
2086306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 517281451 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:35:13 | 02.11.2023 15:00:00 | 2.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0
2086308 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8671858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 12:36:22 | 02.11.2023 13:50:00 | 1.2272 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.584 | 0 | 0 | 0 | 0
2086314 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:43:45 | 02.11.2023 12:44:54 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 5.5872
2086319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:49:48 | 02.11.2023 12:50:33 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 135 | 110 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.6875 | 1.375
2086320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:50:22 | 02.11.2023 12:51:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.15
2086323 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:54:30 | 02.11.2023 12:55:25 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 1.2393
2086327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:56:58 | 02.11.2023 12:59:00 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5255 | 14.3397
2086330 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6612856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:58:00 | 02.11.2023 16:04:00 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.2
2086334 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:59:19 | 02.11.2023 12:59:54 | 0.0097 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 359 | 0.0097 | 0.0485 | 0 | 0 | 0.0679 | 3.4823
2086335 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:59:59 | 02.11.2023 13:07:18 | 0.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8655 | 205.0358
2086342 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:06:41 | 02.11.2023 13:07:37 | 0.0156 | 22 | 6 | 64 | 1080 | 0 | 0 | 0.3432 | 0.0936 | 0.9984 | 16.848 | 0 | 0
2086348 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:09:46 | 02.11.2023 13:10:56 | 0.0194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2418 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 46.9092
2086360 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6570741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:22:01 | 02.11.2023 14:52:00 | 1.4997 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9976 | 0 | 0 | 0
2086364 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:27:42 | 02.11.2023 13:31:48 | 0.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7758 | 18.2361
2086367 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6915252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 13:30:00 | 02.11.2023 17:16:00 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.2124
2086371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:31:42 | 02.11.2023 13:32:42 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 3.4235
2086373 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:39:53 | 02.11.2023 13:40:58 | 0.0181 | 22 | 6 | 64 | 1080 | 0 | 0 | 0.3982 | 0.1086 | 1.1584 | 19.548 | 0 | 0
2086377 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO7017178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:36:02 | 02.11.2023 14:24:00 | 0.7994 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1976 | 0 | 0 | 0
2086380 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6907880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 13:38:31 | 02.11.2023 17:13:00 | 3.5747 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.1134 | 0 | 0 | 0 | 0
2086387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6549929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:46:11 | 02.11.2023 13:47:21 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 9.9716
2086388 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:47:50 | 02.11.2023 13:48:50 | 0.0167 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
2086397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:51:49 | 02.11.2023 16:07:00 | 2.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8089
2086403 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6563300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 14:00:00 | 02.11.2023 16:44:00 | 2.7333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9307 | 0 | 0 | 0 | 0
2086405 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6752879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 14:01:26 | 02.11.2023 18:44:25 | 4.7164 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7312 | 4.7164 | 0 | 0 | 0 | 0
2086409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 14:02:26 | 02.11.2023 15:25:12 | 1.3794 | 11 | 167 | 45 | 220 | 32 | 517 | 15.1734 | 230.3598 | 62.073 | 303.468 | 44.1408 | 713.1498
2086411 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TRAFO | ISO6875574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:03:03 | 02.11.2023 15:34:30 | 1.5242 | 0 | 0 | 23 | 3149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.0566 | 4799.7058 | 0 | 3.0484
2086411 | 2 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TRAFO | ISO12294552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:03:03 | 02.11.2023 15:37:16 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.1137 | 0 | 0
2086411 | 3 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TRAFO | ISO12201634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:03:03 | 02.11.2023 20:03:01 | 5.9994 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.8782 | 0 | 0
2086413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 14:03:03 | 02.11.2023 15:27:34 | 1.4086 | 9 | 7 | 0 | 0 | 52 | 27 | 12.6774 | 9.8602 | 0 | 0 | 73.2472 | 38.0322
2086414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:03:37 | 02.11.2023 15:24:59 | 1.3561 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 224 | 1.3561 | 0 | 2.7122 | 0 | 149.171 | 303.7664
2086416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 14:03:47 | 02.11.2023 15:27:57 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2224 | 0
2086420 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8690871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:05:29 | 02.11.2023 15:51:00 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6536
2086431 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR30100480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:09:52 | 02.11.2023 15:54:00 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7904
2086434 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:11:04 | 02.11.2023 14:11:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | 79 | 74 | 178 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9875 | 0.925 | 2.225
2086446 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:17:17 | 02.11.2023 14:21:25 | 0.0689 | 6 | 2 | 0 | 0 | 121 | 2130 | 0.4134 | 0.1378 | 0 | 0 | 8.3369 | 146.757
2086447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12761223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:17:17 | 02.11.2023 14:20:25 | 0.0522 | 114 | 36436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9508 | 1901.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
2086449 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6972856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:18:50 | 02.11.2023 14:39:12 | 0.3394 | 0 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.9186 | 0 | 0 | 0 | 0
2086463 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:22:55 | 02.11.2023 14:52:57 | 0.5006 | 10 | 2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.006 | 1268.5204 | 0 | 0 | 0 | 0
2086474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:34:53 | 02.11.2023 14:35:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2086475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:35:29 | 02.11.2023 15:29:27 | 0.8994 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 15.2898 | 0 | 0 | 0 | 50.3664 | 35.976
2086491 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:44:00 | 02.11.2023 15:04:00 | 0.3333 | 10 | 1 | 41 | 12 | 388 | 810 | 3.333 | 0.3333 | 13.6653 | 3.9996 | 129.3204 | 269.973
2086498 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7126444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 14:48:46 | 02.11.2023 17:22:00 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9553
2086502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:51:58 | 02.11.2023 14:52:58 | 0.0167 | 26 | 913 | 0 | 0 | 18 | 202 | 0.4342 | 15.2471 | 0 | 0 | 0.3006 | 3.3734
2086519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:06:30 | 02.11.2023 15:34:00 | 0.4583 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 23.3733 | 13.2907 | 55.4543 | 4.583
2086522 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO7017178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:08:55 | 02.11.2023 15:27:00 | 0.3014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2056 | 0 | 0 | 0
2086543 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390890 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:24:38 | 02.11.2023 16:41:00 | 6.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2728 | 0 | 0 | 0 | 0
2086549 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7005282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:51:42 | 02.11.2023 15:35:00 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4859 | 420.0948
2086553 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 15:30:27 | 02.11.2023 16:35:00 | 1.0758 | 11 | 342 | 25 | 1 | 0 | 0 | 11.8338 | 367.9236 | 26.895 | 1.0758 | 0 | 0
2086559 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 515333875 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:33:56 | 02.11.2023 17:54:00 | 2.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3344
2086566 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517328709 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:41:52 | 02.11.2023 18:44:00 | 3.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
2086568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:44:42 | 02.11.2023 16:11:55 | 0.4536 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 7.7112 | 0 | 0 | 0 | 25.4016 | 18.144
2086574 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6998235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:50:10 | 02.11.2023 16:12:00 | 0.3639 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.502 | 0 | 0 | 0 | 0
2086580 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6823683 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:55:11 | 02.11.2023 16:20:00 | 0.4136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4136 | 0 | 0 | 0 | 0
2086588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876544 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:03:18 | 02.11.2023 17:24:00 | 1.345 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.695 | 0 | 0 | 0 | 0
2086589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515617130 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:10:36 | 02.11.2023 18:38:00 | 2.4567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.567 | 0 | 0 | 0 | 0
2086594 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:14:34 | 02.11.2023 16:15:25 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 48.1806
2086596 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:18:26 | 02.11.2023 16:19:11 | 0.0125 | 59 | 181 | 0 | 0 | 47 | 266 | 0.7375 | 2.2625 | 0 | 0 | 0.5875 | 3.325
2086597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6928664 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:51:41 | 02.11.2023 17:20:00 | 1.4719 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6387 | 0 | 0 | 0 | 0
2086600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:20:24 | 02.11.2023 18:06:00 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.44
2086609 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516913348 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:26:37 | 02.11.2023 19:54:00 | 3.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4564
2086610 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7544380 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:27:41 | 02.11.2023 21:00:00 | 4.5386 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5386 | 4.5386 | 9.0772 | 0
2086623 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6967789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:30:12 | 02.11.2023 21:28:10 | 4.9661 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4.9661 | 859.1353 | 0 | 109.2542
2086628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7003519 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:14:07 | 02.11.2023 18:24:00 | 3.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7527
2086633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:50:05 | 02.11.2023 17:26:00 | 0.5986 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3174 | 0 | 0 | 0 | 0
2086640 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 515201076 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:57:15 | 02.11.2023 19:35:00 | 2.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6292
2086643 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515983181 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:00:32 | 02.11.2023 20:57:00 | 3.9411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8822 | 0 | 0 | 0 | 0
2086649 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:03:52 | 02.11.2023 17:22:19 | 0.3075 | 12 | 4 | 25 | 40 | 5 | 2 | 3.69 | 1.23 | 7.6875 | 12.3 | 1.5375 | 0.615
2086651 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:05:17 | 02.11.2023 17:06:02 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0.9 | 0.8375
2086652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:05:56 | 02.11.2023 17:06:41 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0.2
2086659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:13:33 | 02.11.2023 17:14:18 | 0.0125 | 2 | 400 | 7 | 1117 | 13 | 437 | 0.025 | 5 | 0.0875 | 13.9625 | 0.1625 | 5.4625
2086667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:25:13 | 02.11.2023 17:25:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.0125
2086672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7341187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:30:22 | 02.11.2023 18:40:00 | 1.1606 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9636 | 0 | 4.6424 | 0
2086676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:37:40 | 02.11.2023 18:10:00 | 0.5389 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1254 | 0 | 0 | 0 | 0
2086679 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6822530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:39:02 | 02.11.2023 19:33:00 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.491
2086680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:40:41 | 02.11.2023 17:41:41 | 0.0167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 224 | 0.0167 | 0 | 0.0334 | 0 | 1.837 | 3.7408
2086685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:45:35 | 02.11.2023 17:56:16 | 0.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 83.707
2086689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6865783 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:56:05 | 02.11.2023 18:47:00 | 0.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8524
2086690 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517393649 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:55:20 | 02.11.2023 20:38:00 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7111
2086692 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:35:37 | 02.11.2023 18:01:00 | 3.4231 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.7696 | 0 | 3.4231 | 0
2086709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TRAFO | ISO11163120 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:12:24 | 02.11.2023 19:42:00 | 1.4933 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.5387 | 0 | 0 | 0 | 0
2086715 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6716533 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:18:17 | 02.11.2023 19:22:00 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7855
2086721 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:23:18 | 02.11.2023 18:43:00 | 0.3283 | 93 | 81 | 0 | 0 | 106 | 35 | 30.5319 | 26.5923 | 0 | 0 | 34.7998 | 11.4905
2086738 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6693861 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:36:29 | 02.11.2023 19:41:00 | 1.0753 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6384 | 0 | 0 | 0 | 0
2086754 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:13:59 | 02.11.2023 20:49:54 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3874 | 410.8402
2086766 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472407 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:32:17 | 02.11.2023 20:35:00 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0
2086772 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12563910 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:50:57 | 02.11.2023 20:37:00 | 0.7675 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
2086776 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12278804 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:05:46 | 02.11.2023 20:36:00 | 0.5039 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7285 | 0 | 0
2086784 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6701053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:11:04 | 02.11.2023 20:41:00 | 0.4989 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8174 | 0 | 0 | 0 | 0
2086790 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:20:53 | 02.11.2023 20:21:38 | 0.0125 | 34 | 4559 | 10 | 2867 | 29 | 2395 | 0.425 | 56.9875 | 0.125 | 35.8375 | 0.3625 | 29.9375
2086803 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:38:12 | 02.11.2023 20:39:32 | 0.0222 | 0 | 0 | 6 | 1242 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0.1332 | 27.5724 | 0.0222 | 6.9042
2086804 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:39:25 | 02.11.2023 20:40:21 | 0.0156 | 64 | 2371 | 0 | 0 | 12 | 1147 | 0.9984 | 36.9876 | 0 | 0 | 0.1872 | 17.8932
2086810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO11908188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:51:32 | 02.11.2023 20:54:12 | 0.0444 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1776 | 3.0636 | 0 | 0 | 0 | 0
2086813 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6616464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:52:25 | 02.11.2023 21:29:00 | 0.6097 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1663 | 0 | 0 | 0 | 0
2086815 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:56:07 | 03.11.2023 02:46:00 | 5.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1222 | 495.669
2086818 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170428 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:14:25 | 03.11.2023 00:54:00 | 3.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6597
2086820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038549 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:38:54 | 02.11.2023 22:02:00 | 1.385 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 0 | 0
2086822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8224583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:29:05 | 02.11.2023 21:57:55 | 0.4806 | 2 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9612 | 238.8582 | 0 | 0 | 0 | 0
2086822 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6771320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:29:05 | 02.11.2023 22:01:34 | 0.5414 | 4 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1656 | 753.6288 | 0 | 0 | 0 | 0
2086822 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7141343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:29:05 | 02.11.2023 22:08:13 | 0.6522 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.0138 | 0 | 0 | 0 | 0
2086822 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6983845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:29:05 | 02.11.2023 22:15:54 | 0.7803 | 1 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7803 | 990.981 | 0 | 0 | 0 | 0
2086825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:32:49 | 02.11.2023 21:33:49 | 0.0167 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 0
2086830 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:38:04 | 02.11.2023 21:39:04 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 261 | 359 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.3587 | 5.9953
2086845 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515409442 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 22:30:18 | 02.11.2023 23:53:00 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 0 | 0
2086846 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7124635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 22:30:22 | 02.11.2023 23:55:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.106
2086851 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Direği | 517332972 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 22:49:23 | 03.11.2023 00:15:00 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4269
2086868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6908904 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:16:11 | 03.11.2023 00:28:00 | 3.1969 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2078 | 0 | 0
2086869 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 23:54:09 | 02.11.2023 23:55:06 | 0.0158 | 0 | 0 | 14 | 27 | 18 | 1027 | 0 | 0 | 0.2212 | 0.4266 | 0.2844 | 16.2266
2086892 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 00:23:50 | 03.11.2023 00:24:50 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9352 | 3.1396
2086895 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 00:28:09 | 03.11.2023 01:47:00 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.272 | 985.65
2086900 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 00:51:57 | 03.11.2023 00:52:57 | 0.0167 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2712 | 0.2505 | 0 | 0 | 0 | 0
2086904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6656259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 01:02:12 | 03.11.2023 01:02:52 | 0.0111 | 8 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 | 7.9587 | 0 | 0 | 0 | 0
2086908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 01:06:13 | 03.11.2023 01:06:58 | 0.0125 | 9 | 422 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0.1125 | 5.275 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.9
2086909 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 01:09:21 | 03.11.2023 07:38:00 | 6.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.12 | 835.5975
2086910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 01:09:24 | 03.11.2023 01:10:20 | 0.0156 | 18 | 1372 | 9 | 3016 | 358 | 12121 | 0.2808 | 21.4032 | 0.1404 | 47.0496 | 5.5848 | 189.0876
2086911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 01:09:40 | 03.11.2023 01:10:25 | 0.0125 | 34 | 31360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.425 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0.0125
2086926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6671831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 01:22:22 | 03.11.2023 01:36:14 | 0.2311 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8703 | 0 | 0 | 0 | 0
2086932 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6757054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 01:50:49 | 03.11.2023 02:27:00 | 0.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7689 | 56.6914
2086935 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 02:02:51 | 03.11.2023 02:03:51 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 260 | 357 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.342 | 5.9619
2086945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 02:32:26 | 03.11.2023 04:03:00 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5846 | 1082.2398
2086953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6926591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 03:00:06 | 03.11.2023 03:12:38 | 0.2089 | 0 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
2086956 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 03:11:51 | 03.11.2023 03:12:36 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 9.5875
2086959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7126641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 03:31:09 | 03.11.2023 03:31:54 | 0.0125 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2086969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 04:22:10 | 03.11.2023 04:23:10 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2171 | 0.5344
2086974 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 04:35:40 | 03.11.2023 04:36:30 | 0.0139 | 0 | 0 | 71 | 4 | 188 | 16 | 0 | 0 | 0.9869 | 0.0556 | 2.6132 | 0.2224
2086978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6658042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 03:55:00 | 03.11.2023 05:54:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6306 | 2423.5926
2086980 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO12322189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 06:07:08 | 03.11.2023 06:08:20 | 0.02 | 0 | 0 | 3 | 276 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.06 | 5.52 | 0 | 0.48
2086981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 06:11:32 | 03.11.2023 07:50:00 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1809
2086983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516762960 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 06:19:31 | 03.11.2023 07:21:00 | 1.0247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0741 | 0 | 0 | 0 | 0
2086987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6987144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 06:23:01 | 03.11.2023 06:23:44 | 0.0119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0.0238 | 0.0119 | 0 | 0 | 0.0714 | 3.2011
2086988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6648216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 06:24:45 | 03.11.2023 06:27:24 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1934 | 2.0774
2086992 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6908081 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 04:21:11 | 03.11.2023 08:56:00 | 4.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.0921
2086993 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516226622 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 06:45:58 | 03.11.2023 10:35:00 | 3.8172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2688 | 0 | 0 | 0 | 0
2086994 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | ISO11147405 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 06:51:53 | 03.11.2023 09:34:00 | 2.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4204
2086999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11544126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:09:20 | 03.11.2023 07:10:00 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 0.0222
2087005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6619191 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:13:58 | 03.11.2023 08:30:00 | 1.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0
2087007 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:15:07 | 03.11.2023 07:16:07 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 31.4962
2087013 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944557 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:25:47 | 03.11.2023 09:01:00 | 1.5869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 0
2087021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10773569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:37:40 | 03.11.2023 07:38:48 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2079 | 17.7093
2087025 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6882560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:40:37 | 03.11.2023 07:41:16 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 9.3312
2087027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6823335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:41:23 | 03.11.2023 07:42:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.4625
2087036 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:54:29 | 03.11.2023 07:55:58 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2223 | 27.5652
2087038 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7023217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:57:53 | 03.11.2023 08:01:03 | 0.0528 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.1584 | 0.2112 | 0 | 0 | 0.0528 | 1.056
2087039 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:58:49 | 03.11.2023 07:59:34 | 0.0125 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0.0125 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 4.6375
2087044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:01:35 | 03.11.2023 08:02:20 | 0.0125 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 934 | 0.0625 | 0.025 | 0 | 0 | 0.25 | 11.675
2087055 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6684769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:14:45 | 03.11.2023 08:15:20 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4462 | 2.6093
2087057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:15:08 | 03.11.2023 08:15:39 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8342 | 0.2924
2087058 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:14:16 | 03.11.2023 09:30:00 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 11.3598
2087063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11589458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:18:10 | 03.11.2023 08:18:55 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0
2087075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:21:42 | 03.11.2023 08:22:52 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 11.3296
2087076 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597857 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 06:20:07 | 03.11.2023 08:58:00 | 2.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2014
2087077 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:23:15 | 03.11.2023 08:24:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.725
2087082 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:03:04 | 03.11.2023 09:08:47 | 0.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8577 | 106.3548
2087083 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6856766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 08:30:20 | 03.11.2023 09:15:00 | 0.7444 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4888 | 184.6112 | 0 | 0 | 0 | 0
2087084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:33:41 | 03.11.2023 09:52:29 | 1.3133 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 14.4463 | 11.8197 | 91.931 | 13.133
2087085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:33:42 | 03.11.2023 08:34:42 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.4342
2087094 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:44:32 | 03.11.2023 08:45:33 | 0.0169 | 0 | 0 | 11 | 7 | 128 | 4086 | 0 | 0 | 0.1859 | 0.1183 | 2.1632 | 69.0534
2087095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:45:03 | 03.11.2023 08:46:03 | 0.0167 | 9 | 7 | 0 | 0 | 52 | 27 | 0.1503 | 0.1169 | 0 | 0 | 0.8684 | 0.4509
2087103 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13251483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:50:57 | 03.11.2023 08:52:10 | 0.0203 | 16 | 3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3248 | 62.1383 | 0 | 0 | 0 | 0
2087105 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6703597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:52:04 | 03.11.2023 08:56:44 | 0.0778 | 17 | 4318 | 0 | 0 | 24 | 851 | 1.3226 | 335.9404 | 0 | 0 | 1.8672 | 66.2078
2087107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:52:25 | 03.11.2023 08:53:25 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.4342
2087110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:55:27 | 03.11.2023 08:59:27 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0015 | 28.2141
2087112 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515982565 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:55:15 | 03.11.2023 09:31:00 | 0.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5958
2087113 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:57:57 | 03.11.2023 12:24:27 | 3.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.7392 | 3617.2267
2087117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6906781 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:00 | 03.11.2023 11:51:00 | 2.85 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2087118 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6879531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:00 | 03.11.2023 13:33:00 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 0
2087119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6749861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 08:57:00 | 03.11.2023 12:24:00 | 3.45 | 3 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 3901.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2087120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6823859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:11 | 03.11.2023 11:39:00 | 2.6469 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3962 | 0 | 0 | 0 | 0
2087122 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6725609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:26 | 03.11.2023 13:47:00 | 4.7761 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.6074 | 0 | 0 | 0 | 0
2087123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6664364 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:26 | 03.11.2023 13:25:00 | 4.4094 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2087124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7132639 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:33 | 03.11.2023 16:48:00 | 7.7908 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.2268 | 0 | 0 | 0 | 0
2087125 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:37 | 03.11.2023 12:07:00 | 3.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3192 | 994.048
2087127 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:35 | 03.11.2023 10:02:26 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 150.4968
2087127 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12600433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:35 | 03.11.2023 17:06:25 | 8.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1104 | 40.486
2087128 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6870207 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:57 | 03.11.2023 10:31:00 | 1.5008 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.5856 | 0 | 0 | 0 | 0
2087131 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985675 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:01:24 | 03.11.2023 10:54:00 | 1.8767 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.2702 | 0 | 0 | 0 | 0
2087133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6785819 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:55 | 03.11.2023 11:56:00 | 2.9181 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.086 | 0 | 0 | 0 | 0
2087134 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6866569 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:01:46 | 03.11.2023 11:50:00 | 2.8039 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9187 | 0 | 0 | 0 | 0
2087136 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7126442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:01:50 | 03.11.2023 17:54:00 | 8.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.0296
2087137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6764528 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:00:52 | 03.11.2023 15:13:16 | 6.2067 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8583.8661 | 0 | 0 | 0 | 0
2087139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6664373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:03:00 | 03.11.2023 17:49:00 | 8.7667 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.7767 | 0 | 0 | 0 | 0
2087146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:05:52 | 03.11.2023 16:57:00 | 7.8522 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.393 | 0 | 0 | 0 | 0
2087149 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7175631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:06:50 | 03.11.2023 10:06:00 | 0.9861 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9583 | 0.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
2087151 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:08:29 | 03.11.2023 09:09:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 71 | 4 | 188 | 16 | 0 | 0 | 1.1857 | 0.0668 | 3.1396 | 0.2672
2087156 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR12494688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:12:28 | 03.11.2023 09:24:00 | 0.1922 | 11 | 428 | 0 | 0 | 7 | 408 | 2.1142 | 82.2616 | 0 | 0 | 1.3454 | 78.4176
2087162 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6767020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:12:35 | 03.11.2023 09:13:20 | 0.0125 | 17 | 4318 | 0 | 0 | 24 | 851 | 0.2125 | 53.975 | 0 | 0 | 0.3 | 10.6375
2087163 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direk | ISO6559956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:11:53 | 03.11.2023 09:56:00 | 0.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.059
2087168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:13:41 | 03.11.2023 09:14:28 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6681 | 0.3406
2087179 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058189 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:20:38 | 03.11.2023 11:36:59 | 2.2725 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
2087181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:21:57 | 03.11.2023 09:23:58 | 0.0336 | 0 | 0 | 2 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 2.2512 | 0.2352 | 0
2087184 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7098335 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:35:44 | 03.11.2023 09:37:00 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0972
2087185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:23:56 | 03.11.2023 11:53:24 | 2.4911 | 0 | 0 | 24 | 5 | 75 | 47 | 0 | 0 | 59.7864 | 12.4555 | 186.8325 | 117.0817
2087185 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:23:56 | 03.11.2023 12:04:26 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 620 | 0 | 0 | 0 | 88.275 | 90.95 | 1658.5
2087190 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:30:50 | 03.11.2023 11:07:18 | 1.6078 | 51 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 81.9978 | 20.9014 | 19.2936 | 1.6078 | 3.2156 | 0
2087205 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:31:49 | 03.11.2023 09:33:43 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1873 | 13.2823
2087207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516144262 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:32:40 | 03.11.2023 12:57:00 | 3.4056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8392 | 0 | 0 | 0 | 0
2087218 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6982747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:53:08 | 03.11.2023 11:25:00 | 3.5311 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7081 | 0 | 0 | 0 | 0
2087220 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO30140891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:39:30 | 03.11.2023 11:28:00 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3.6166 | 0 | 121.1561
2087242 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO7027277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:50:02 | 03.11.2023 09:50:47 | 0.0125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2087243 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO7060988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:44:57 | 03.11.2023 10:47:00 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4104
2087247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:53:54 | 03.11.2023 09:54:39 | 0.0125 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 0.2 | 0.0375 | 0 | 0 | 3.875 | 3.5625
2087259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:56:28 | 03.11.2023 09:58:13 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1024 | 8.176
2087260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:56:28 | 03.11.2023 09:57:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7682 | 1.3694
2087261 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:57:51 | 03.11.2023 09:59:53 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4407 | 12.4752
2087267 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10988607 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:00:00 | 03.11.2023 10:32:00 | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5969
2087268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:00:09 | 03.11.2023 11:55:00 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5414 | 252.6744
2087270 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10808497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:00:30 | 03.11.2023 14:22:00 | 4.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5081 | 0
2087271 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:00:37 | 03.11.2023 10:24:16 | 0.3942 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.971 | 0.3942 | 0 | 0 | 2.7594 | 1.5768
2087274 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:01:43 | 03.11.2023 12:58:00 | 2.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2241
2087275 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10850903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:01:50 | 03.11.2023 14:58:00 | 4.9361 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.0158 | 0 | 0 | 0 | 0
2087276 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:02:22 | 03.11.2023 14:59:57 | 4.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.1293 | 3347.7975
2087280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:04:46 | 03.11.2023 10:05:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 41 | 12 | 205 | 714 | 0 | 0 | 0.5125 | 0.15 | 2.5625 | 8.925
2087284 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:10:00 | 03.11.2023 10:11:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 51.2857
2087287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:13:34 | 03.11.2023 10:14:40 | 0.0183 | 49 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8967 | 2.6352 | 0 | 0 | 0 | 0
2087313 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:26:49 | 03.11.2023 10:27:46 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8374 | 0.1264
2087315 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:28:22 | 03.11.2023 10:29:48 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8555 | 40.2237
2087322 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | BR6589988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:30:38 | 03.11.2023 11:50:00 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.894
2087323 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO11775302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:30:57 | 03.11.2023 17:15:18 | 6.7392 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2087324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6652649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:31:01 | 03.11.2023 10:31:55 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.075
2087326 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:32:06 | 03.11.2023 10:32:51 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.975
2087333 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:36:48 | 03.11.2023 10:38:08 | 0.0222 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 3.663 | 0.2442 | 0 | 0 | 4.7952 | 0.0666
2087335 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:38:25 | 03.11.2023 10:39:25 | 0.0167 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.2505 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 0
2087342 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:40:10 | 03.11.2023 10:41:19 | 0.0192 | 0 | 0 | 20 | 2927 | 41 | 3696 | 0 | 0 | 0.384 | 56.1984 | 0.7872 | 70.9632
2087343 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:41:34 | 03.11.2023 10:57:00 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2632 | 796.2912
2087348 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:43:08 | 03.11.2023 10:44:10 | 0.0172 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 2.838 | 0.1892 | 0 | 0 | 3.7152 | 0.0516
2087349 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6888931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:21:48 | 03.11.2023 12:53:00 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.44
2087353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6982652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:48:33 | 03.11.2023 10:49:47 | 0.0206 | 0 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.045 | 0 | 0 | 0 | 0
2087355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:49:15 | 03.11.2023 10:50:15 | 0.0167 | 253 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2251 | 5.2939 | 0 | 0 | 0 | 0
2087356 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:49:38 | 03.11.2023 10:51:03 | 0.0236 | 2 | 0 | 20 | 2066 | 15 | 1609 | 0.0472 | 0 | 0.472 | 48.7576 | 0.354 | 37.9724
2087374 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 11:00:04 | 03.11.2023 12:00:30 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1368 | 35.252
2087385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12597541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:10:05 | 03.11.2023 11:27:24 | 0.2886 | 24 | 5 | 33 | 68 | 5 | 2 | 6.9264 | 1.443 | 9.5238 | 19.6248 | 1.443 | 0.5772
2087391 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:13:32 | 03.11.2023 11:15:46 | 0.0372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1145 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0.558 | 42.594
2087392 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:14:07 | 03.11.2023 11:14:52 | 0.0125 | 2 | 400 | 7 | 1117 | 13 | 437 | 0.025 | 5 | 0.0875 | 13.9625 | 0.1625 | 5.4625
2087434 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:39:30 | 03.11.2023 12:06:22 | 0.4478 | 120 | 323 | 66 | 1080 | 239 | 658 | 53.736 | 144.6394 | 29.5548 | 483.624 | 107.0242 | 294.6524
2087435 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:17:37 | 03.11.2023 12:06:11 | 0.8094 | 336 | 2052 | 0 | 0 | 443 | 296 | 271.9584 | 1660.8888 | 0 | 0 | 358.5642 | 239.5824
2087435 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:17:37 | 03.11.2023 12:19:14 | 1.0269 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78 | 17.4573 | 0 | 0 | 0 | 59.5602 | 80.0982
2087437 | 1 | KONYA | YUNAK | DM | ISO6579698 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 05:50:16 | 03.11.2023 12:12:00 | 6.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.8028 | 330.8344
2087439 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7254264 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:21:00 | 03.11.2023 13:18:00 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 4.95
2087447 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:43:26 | 03.11.2023 11:44:26 | 0.0167 | 217 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6239 | 4.4422 | 0 | 0 | 0.0167 | 0
2087468 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:55:22 | 03.11.2023 12:38:48 | 0.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6195 | 304.038
2087473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7036689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 12:01:20 | 03.11.2023 17:51:00 | 5.8278 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.2966 | 0 | 0 | 0 | 0
2087474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 12:01:57 | 03.11.2023 16:27:14 | 4.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.959 | 8520.0378
2087480 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:08:23 | 03.11.2023 12:09:31 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 14.9877
2087483 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direk | BR13237865 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:07:44 | 03.11.2023 12:39:00 | 2.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8146
2087490 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6858780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:19:24 | 03.11.2023 12:41:00 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.12 | 0 | 8.72
2087502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6785818 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 12:37:23 | 03.11.2023 15:12:00 | 2.5769 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1131 | 0 | 0 | 0 | 0
2087504 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7022847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:37:00 | 03.11.2023 14:49:11 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2031 | 819.5532
2087505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634851 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:33:32 | 03.11.2023 15:25:00 | 2.8578 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2936 | 0 | 0 | 0 | 0
2087530 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7005282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:03:23 | 03.11.2023 13:39:00 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0272 | 390.432
2087533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:01:38 | 03.11.2023 13:02:23 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0.15
2087534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:02:54 | 03.11.2023 13:03:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 4.4625
2087535 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:03:43 | 03.11.2023 13:04:55 | 0.02 | 0 | 0 | 33 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.66 | 0.9 | 0 | 0.02
2087539 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:05:00 | 03.11.2023 13:36:00 | 0.5167 | 225 | 280 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116.2575 | 144.676 | 0 | 0 | 2.0668 | 0
2087553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:25:42 | 03.11.2023 13:26:31 | 0.0136 | 79 | 6 | 0 | 0 | 87 | 26 | 1.0744 | 0.0816 | 0 | 0 | 1.1832 | 0.3536
2087559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:30:26 | 03.11.2023 13:31:11 | 0.0125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2087562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 13:33:36 | 03.11.2023 17:03:51 | 3.5042 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 620 | 0 | 0 | 0 | 115.6386 | 119.1428 | 2172.604
2087582 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6918237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:36:32 | 03.11.2023 14:11:00 | 0.5744 | 36 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6784 | 1726.072 | 0 | 0 | 0 | 0
2087585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6761473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:41:51 | 03.11.2023 14:53:00 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2204
2087587 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:44:51 | 03.11.2023 13:45:51 | 0.0167 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | 0.3507 | 0 | 0 | 0 | 0
2087591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:48:13 | 03.11.2023 13:48:58 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.0125 | 0
2087604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7004635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:59:32 | 03.11.2023 17:15:00 | 3.2578 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.7094 | 0 | 0 | 0 | 0
2087606 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6666775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 14:00:21 | 03.11.2023 16:44:00 | 2.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9175
2087607 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7102988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 14:00:45 | 03.11.2023 15:35:00 | 1.5708 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
2087608 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:03:09 | 03.11.2023 14:05:05 | 0.0322 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 98 | 0.1932 | 0.0644 | 0 | 0 | 0.322 | 3.1556
2087611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:04:52 | 03.11.2023 14:06:23 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 0.0759
2087613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:06:30 | 03.11.2023 14:07:30 | 0.0167 | 77 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 2.9726 | 0 | 0 | 0 | 0
2087616 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:08:23 | 03.11.2023 14:11:25 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 1.0626
2087619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE13227872 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:09:41 | 03.11.2023 15:42:00 | 1.5386 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5404 | 0 | 0 | 0 | 0
2087621 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30402127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 12:49:28 | 03.11.2023 16:57:14 | 4.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1874 | 2717.1452
2087624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12665708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:10:16 | 03.11.2023 15:05:00 | 0.9122 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.098 | 0 | 0
2087625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:11:34 | 03.11.2023 14:12:19 | 0.0125 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 459 | 0.6125 | 1.675 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7375
2087631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7067306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:42:31 | 03.11.2023 15:40:00 | 2.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0446
2087632 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6754679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:05:10 | 03.11.2023 15:06:00 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1529
2087650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7137049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 14:30:18 | 03.11.2023 16:30:00 | 1.995 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2087667 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:44:16 | 03.11.2023 14:45:33 | 0.0214 | 94 | 81 | 0 | 0 | 107 | 67 | 2.0116 | 1.7334 | 0 | 0 | 2.2898 | 1.4338
2087680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:54:21 | 03.11.2023 15:04:16 | 0.1653 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4631 | 10.7445 | 0 | 0 | 0 | 0
2087688 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:57:47 | 03.11.2023 15:31:00 | 0.5536 | 19 | 15 | 0 | 0 | 37 | 3 | 10.5184 | 8.304 | 0 | 0 | 20.4832 | 1.6608
2087692 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12314842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 15:00:11 | 03.11.2023 15:52:00 | 0.8636 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1784 | 0 | 0 | 0 | 0
2087696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:03:06 | 03.11.2023 17:27:38 | 2.4089 | 0 | 0 | 10 | 0 | 187 | 5 | 0 | 0 | 24.089 | 0 | 450.4643 | 12.0445
2087700 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:05:39 | 03.11.2023 15:06:09 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 2.9631
2087708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7861254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:07:18 | 03.11.2023 15:48:00 | 0.6783 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2087710 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:08:38 | 03.11.2023 15:10:49 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4732 | 35.7812
2087716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:13:39 | 03.11.2023 15:46:00 | 0.5392 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 38.2832 | 0 | 0 | 0 | 0
2087722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:16:48 | 03.11.2023 15:17:23 | 0.0097 | 0 | 0 | 71 | 71 | 70 | 44 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.6887 | 0.679 | 0.4268
2087742 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:31:12 | 03.11.2023 15:32:52 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 1.6124
2087743 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290827 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:31:09 | 03.11.2023 18:09:00 | 2.6308 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2616 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
2087745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:33:59 | 03.11.2023 15:34:59 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0394 | 12.8256
2087758 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6955076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:41:56 | 03.11.2023 16:37:00 | 0.9178 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2318 | 0 | 0 | 0 | 0
2087766 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:52:46 | 03.11.2023 15:53:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | 411 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0125 | 1.375 | 5.1375
2087768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6839109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:55:57 | 03.11.2023 17:50:00 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9968
2087775 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:04:00 | 03.11.2023 16:30:00 | 0.4333 | 0 | 0 | 1 | 202 | 64 | 310 | 0 | 0 | 0.4333 | 87.5266 | 27.7312 | 134.323
2087779 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:09:48 | 03.11.2023 16:10:29 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2394 | 21.5004
2087783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12752523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:15:01 | 03.11.2023 16:46:28 | 0.5242 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5726 | 1.0484 | 0 | 0 | 0 | 0
2087791 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:15:38 | 03.11.2023 16:48:00 | 0.5394 | 148 | 228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79.8312 | 122.9832 | 0 | 0 | 1.6182 | 0
2087794 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:22:45 | 03.11.2023 16:25:00 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0
2087807 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6977142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:35:01 | 03.11.2023 16:35:46 | 0.0125 | 1 | 752 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0125 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05
2087810 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12006906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:35:13 | 03.11.2023 18:30:00 | 1.9131 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8262 | 99.4812 | 0 | 0
2087811 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6865151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:38:20 | 03.11.2023 17:11:07 | 0.5464 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9176 | 26.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
2087815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7118611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:40:18 | 03.11.2023 18:24:00 | 1.7283 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
2087819 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515231866 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:46:31 | 03.11.2023 17:34:00 | 0.7914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3742 | 0 | 0 | 0 | 0
2087830 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:52:46 | 03.11.2023 16:55:47 | 0.0503 | 82 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1246 | 97.6826 | 0 | 0 | 0 | 0
2087835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:54:41 | 03.11.2023 16:55:26 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 4.575
2087837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO30520828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:33:04 | 03.11.2023 18:23:00 | 3.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.4696
2087838 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO6776144 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:34:05 | 03.11.2023 16:58:00 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.951
2087839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:56:45 | 03.11.2023 18:38:00 | 1.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8125
2087841 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6693957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:58:20 | 03.11.2023 16:59:20 | 0.0167 | 16 | 4 | 0 | 0 | 47 | 377 | 0.2672 | 0.0668 | 0 | 0 | 0.7849 | 6.2959
2087845 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:59:31 | 03.11.2023 17:00:13 | 0.0117 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.0936 | 0.1521 | 0.3276
2087846 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:59:47 | 03.11.2023 17:00:48 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 4.2757
2087856 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO12540463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:09:18 | 03.11.2023 17:10:03 | 0.0125 | 64 | 22315 | 0 | 0 | 14 | 2613 | 0.8 | 278.9375 | 0 | 0 | 0.175 | 32.6625
2087893 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:43:38 | 03.11.2023 17:55:00 | 1.1894 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9852 | 0 | 0 | 0 | 0
2087896 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6584515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:20:14 | 03.11.2023 18:06:00 | 0.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.024
2087907 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR7002914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:31:48 | 03.11.2023 18:25:00 | 0.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3104
2087936 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7159263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:59:00 | 03.11.2023 18:23:21 | 0.4058 | 1 | 23865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 9684.417 | 0 | 0 | 0 | 0
2087972 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12476710 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:01:01 | 03.11.2023 19:18:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5974
2087976 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6537300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:59:12 | 03.11.2023 19:57:00 | 2.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5593
2087979 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO11588927 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:48:14 | 03.11.2023 18:36:00 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8245
2087981 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6763003 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:11:31 | 03.11.2023 19:21:00 | 2.1581 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7547 | 0 | 0 | 0 | 0
2087983 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:13:07 | 03.11.2023 18:59:53 | 0.7794 | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7632 | 4.6764 | 0 | 0 | 0 | 0
2087983 | 2 | KONYA | KARATAY | TM | ISO11163649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:13:07 | 03.11.2023 19:15:25 | 1.0383 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3746 | 0 | 0 | 0 | 0
2088002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:24:41 | 03.11.2023 19:11:00 | 0.7719 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9602 | 0 | 0 | 0 | 0
2088015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7118610 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:38:52 | 03.11.2023 21:38:00 | 2.9856 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6832 | 0 | 0 | 0 | 0
2088045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6776758 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:36:35 | 03.11.2023 19:40:00 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6259
2088048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:23:38 | 03.11.2023 19:26:05 | 0.0408 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2088049 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6662125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:24:29 | 03.11.2023 20:39:00 | 1.2419 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2397 | 0 | 0 | 0 | 0
2088054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515630534 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:28:36 | 03.11.2023 20:12:00 | 0.7233 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2961 | 0 | 0 | 0 | 0
2088066 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6773064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:32:45 | 03.11.2023 21:11:00 | 4.6375 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6375 | 1279.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2088067 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO11775302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 20:30:44 | 03.11.2023 22:11:07 | 1.6731 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2088069 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515399627 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 20:33:26 | 03.11.2023 21:20:00 | 0.7761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8805 | 0 | 0 | 0 | 0
2088076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6816350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:28:39 | 03.11.2023 21:15:00 | 3.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.075
2088084 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 21:14:46 | 03.11.2023 21:15:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 17.2875
2088086 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6946849 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:59:16 | 03.11.2023 21:33:00 | 1.5622 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4138 | 0 | 0 | 0 | 0
2088099 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515399627 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 22:16:12 | 03.11.2023 23:19:00 | 1.0467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2335 | 0 | 0 | 0 | 0
2088101 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6796230 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 22:26:24 | 03.11.2023 23:22:00 | 0.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9267
2088118 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO13183839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 23:48:13 | 03.11.2023 23:50:45 | 0.0422 | 1 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 46.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
2088123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515630534 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 00:11:00 | 04.11.2023 01:37:00 | 1.4333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3661 | 0 | 0 | 0 | 0
2088130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6616992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 01:07:17 | 04.11.2023 01:08:01 | 0.0122 | 34 | 31370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4148 | 382.714 | 0 | 0 | 0 | 0.0122
2088131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6617002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 01:07:35 | 04.11.2023 01:08:20 | 0.0125 | 18 | 1379 | 9 | 3021 | 358 | 12125 | 0.225 | 17.2375 | 0.1125 | 37.7625 | 4.475 | 151.5625
2088141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7127942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 01:09:10 | 04.11.2023 01:09:55 | 0.0125 | 8 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
2088159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 02:38:06 | 04.11.2023 02:38:50 | 0.0122 | 300 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.66 | 1.4396 | 0 | 0 | 0.0366 | 0
2088165 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO10822019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 03:13:33 | 04.11.2023 03:39:58 | 0.4403 | 0 | 0 | 0 | 295 | 114 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 129.8885 | 50.1942 | 992.4362
2088165 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO6828518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 03:13:33 | 04.11.2023 07:57:29 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.8438
2088166 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12774962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 03:48:12 | 04.11.2023 03:50:26 | 0.0372 | 1 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 67.704 | 0 | 0 | 0 | 0
2088173 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 06:50:29 | 04.11.2023 06:51:29 | 0.0167 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.1503 | 0 | 0 | 0 | 0
2088178 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 06:52:49 | 04.11.2023 06:53:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 12 | 329 | 119 | 1755 | 0 | 0 | 0.15 | 4.1125 | 1.4875 | 21.9375
2088179 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6666802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 06:53:00 | 04.11.2023 09:58:00 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1666 | 659.8262
2088180 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 06:54:00 | 04.11.2023 06:57:00 | 0.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2
2088184 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:16:57 | 04.11.2023 07:18:17 | 0.0222 | 0 | 0 | 92 | 22 | 147 | 45 | 0 | 0 | 2.0424 | 0.4884 | 3.2634 | 0.999
2088185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO13116680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:17:34 | 04.11.2023 07:18:20 | 0.0128 | 5 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 15.2576 | 0 | 0 | 0 | 0
2088189 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:20:02 | 04.11.2023 07:20:51 | 0.0136 | 0 | 0 | 1 | 842 | 10 | 1695 | 0 | 0 | 0.0136 | 11.4512 | 0.136 | 23.052
2088190 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:20:54 | 04.11.2023 07:21:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.35
2088191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7072057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:24:21 | 04.11.2023 07:25:48 | 0.0242 | 89 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 23.837 | 0 | 0 | 0 | 0
2088194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:29:10 | 04.11.2023 07:29:45 | 0.0097 | 0 | 0 | 14 | 2917 | 77 | 8065 | 0 | 0 | 0.1358 | 28.2949 | 0.7469 | 78.2305
2088195 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:29:11 | 04.11.2023 07:30:11 | 0.0167 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7515 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
2088199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:30:39 | 04.11.2023 07:31:39 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.4342
2088201 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6836012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:32:34 | 04.11.2023 09:35:00 | 2.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9532
2088207 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:36:31 | 04.11.2023 07:37:18 | 0.0131 | 0 | 0 | 11 | 28 | 53 | 255 | 0 | 0 | 0.1441 | 0.3668 | 0.6943 | 3.3405
2088219 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:42:54 | 04.11.2023 08:02:00 | 0.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2758 | 21.9627
2088222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:51:19 | 04.11.2023 07:51:49 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 2.7888
2088225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:57:19 | 04.11.2023 07:59:06 | 0.0297 | 43 | 2 | 0 | 0 | 47 | 472 | 1.2771 | 0.0594 | 0 | 0 | 1.3959 | 14.0184
2088231 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:02:38 | 04.11.2023 08:03:54 | 0.0211 | 0 | 0 | 84 | 130 | 32 | 320 | 0 | 0 | 1.7724 | 2.743 | 0.6752 | 6.752
2088237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6565761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 06:46:38 | 04.11.2023 08:14:00 | 1.4561 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.9372 | 0 | 0 | 0 | 0
2088239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:13:07 | 04.11.2023 08:13:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 5.7625
2088241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:14:33 | 04.11.2023 09:16:00 | 1.0242 | 26 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6292 | 1285.371 | 0 | 0 | 0 | 0
2088242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:15:02 | 04.11.2023 08:57:59 | 0.7158 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8632 | 311.373 | 0 | 0 | 0 | 0
2088243 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:15:03 | 04.11.2023 08:32:57 | 0.2983 | 1 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2983 | 154.8177 | 0 | 0 | 0 | 0
2088246 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:16:00 | 04.11.2023 08:38:00 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9336 | 100.8425
2088247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:16:59 | 04.11.2023 08:18:19 | 0.0222 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0666 | 5.3502 | 0 | 0 | 0 | 0
2088249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30302015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:17:00 | 04.11.2023 08:37:00 | 0.3333 | 61 | 504 | 15 | 10 | 72 | 1715 | 20.3313 | 167.9832 | 4.9995 | 3.333 | 23.9976 | 571.6095
2088261 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:20:30 | 04.11.2023 08:21:30 | 0.0167 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2088263 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:20:53 | 04.11.2023 08:21:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 6.0955
2088280 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:21:56 | 04.11.2023 08:23:14 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6727 | 0
2088283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:25:05 | 04.11.2023 08:26:05 | 0.0167 | 300 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.01 | 1.9706 | 0 | 0 | 0.0501 | 0
2088291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6786057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:28:52 | 04.11.2023 08:29:46 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 44.535
2088296 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:34:05 | 04.11.2023 08:34:36 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8342 | 0.2924
2088297 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:34:42 | 04.11.2023 08:35:55 | 0.0203 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0
2088300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6942720 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:34:27 | 04.11.2023 09:15:00 | 0.6758 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3106 | 0 | 0 | 0 | 0
2088316 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:45:42 | 04.11.2023 10:03:13 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6704 | 31.0056
2088331 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6939508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:00:00 | 04.11.2023 09:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2088332 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10951214 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:00:00 | 04.11.2023 10:57:00 | 1.95 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2088333 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:00:00 | 04.11.2023 17:02:59 | 8.0497 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.9717 | 0 | 0 | 0 | 0
2088333 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR7032332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:00:00 | 04.11.2023 17:25:50 | 8.4306 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5158 | 0 | 0 | 0 | 0
2088334 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6963189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:00:03 | 04.11.2023 14:07:00 | 5.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.528
2088335 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6810404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:00:15 | 04.11.2023 16:56:00 | 7.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7964
2088336 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6856796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:00:36 | 04.11.2023 11:39:00 | 2.64 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2088337 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6655331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:00:53 | 04.11.2023 11:58:00 | 2.9519 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.1217 | 0 | 0
2088338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6936535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:01:02 | 04.11.2023 18:25:00 | 9.3994 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.3574 | 0 | 0 | 0 | 0
2088339 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6695190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:01:08 | 04.11.2023 12:13:00 | 3.1978 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3626 | 0 | 0 | 0 | 0
2088341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE7050356 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:02:12 | 04.11.2023 11:28:00 | 2.43 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.41 | 0 | 0 | 0 | 0
2088343 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:03:00 | 04.11.2023 18:14:00 | 9.1833 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 516 | 0 | 0 | 9.1833 | 64.2831 | 45.9165 | 4738.5828
2088344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:04:42 | 04.11.2023 09:05:42 | 0.0167 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.6513 | 0 | 0 | 0 | 0
2088347 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:05:42 | 04.11.2023 09:06:48 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3843 | 0.3843
2088354 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:00:37 | 04.11.2023 15:44:40 | 5.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5836 | 6095.4546
2088358 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:10:16 | 04.11.2023 09:12:09 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 23.4244
2088361 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:13:04 | 04.11.2023 09:13:36 | 0.0089 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2104 | 0.1335 | 0 | 0 | 0 | 0
2088373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:21:55 | 04.11.2023 10:00:11 | 0.6378 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 19.134 | 1.9134 | 25.512 | 441.3576
2088380 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:22:32 | 04.11.2023 09:23:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 5.9285
2088381 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:22:33 | 04.11.2023 09:24:07 | 0.0261 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5713 | 0 | 0 | 0 | 0
2088382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:22:48 | 04.11.2023 09:23:33 | 0.0125 | 15 | 2 | 15 | 10 | 40 | 7 | 0.1875 | 0.025 | 0.1875 | 0.125 | 0.5 | 0.0875
2088399 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO6545505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:29:04 | 04.11.2023 09:30:06 | 0.0172 | 1 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0172 | 23.048 | 0 | 0 | 0 | 0.0516
2088400 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:30:02 | 04.11.2023 13:55:00 | 4.4161 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4161 | 1391.0715 | 0 | 0 | 0 | 0
2088401 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6761445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:30:09 | 04.11.2023 13:57:00 | 4.4475 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.345 | 0 | 0 | 0 | 0
2088402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8421648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:30:00 | 04.11.2023 13:21:00 | 3.85 | 1 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 2471.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2088403 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO7102628 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:31:34 | 04.11.2023 09:59:00 | 0.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.288
2088407 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:36:23 | 04.11.2023 09:36:53 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8051 | 0.2822
2088409 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:37:06 | 04.11.2023 09:39:01 | 0.0319 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.1595 | 0 | 0 | 0 | 0.2233 | 0
2088410 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6578901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:37:06 | 04.11.2023 09:38:43 | 0.0269 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0.0807 | 0
2088411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:37:37 | 04.11.2023 09:39:12 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 1.3464
2088419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515330520 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:43:51 | 04.11.2023 18:57:00 | 9.2192 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0416 | 0 | 0 | 0 | 0
2088420 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517130190 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:43:42 | 04.11.2023 14:09:00 | 4.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1085
2088421 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:44:40 | 04.11.2023 09:46:46 | 0.035 | 0 | 0 | 8 | 1242 | 45 | 4724 | 0 | 0 | 0.28 | 43.47 | 1.575 | 165.34
2088426 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:38:48 | 04.11.2023 10:10:00 | 0.52 | 13 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 229.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2088429 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE7068817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:49:29 | 04.11.2023 10:36:00 | 0.7753 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0806 | 0 | 0 | 0 | 0
2088449 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11013279 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:00:03 | 04.11.2023 10:53:00 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0
2088451 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8725780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:30:00 | 04.11.2023 11:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
2088452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:52:03 | 04.11.2023 11:57:00 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 426.9125
2088453 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:00:06 | 04.11.2023 14:18:48 | 4.3117 | 53 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5201 | 1910.0831 | 0 | 0 | 0 | 0
2088454 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6567724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:00:09 | 04.11.2023 10:46:00 | 0.7642 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9002 | 0 | 0 | 0 | 0
2088455 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:00:37 | 04.11.2023 10:18:11 | 0.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2704 | 1.7568
2088458 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7805271 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:01:02 | 04.11.2023 10:36:31 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.914 | 26.613
2088459 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:01:19 | 04.11.2023 10:02:04 | 0.0125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 27 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3375
2088464 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6544808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:02:04 | 04.11.2023 10:45:00 | 0.7156 | 11 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8716 | 274.0748 | 0 | 0 | 0 | 0
2088467 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6908242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:03:34 | 04.11.2023 13:06:00 | 3.0406 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 6.0812 | 0 | 0 | 0 | 69.9338 | 42.5684
2088470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:06:42 | 04.11.2023 11:53:00 | 1.7717 | 17 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1189 | 1071.8785 | 0 | 0 | 0 | 0
2088479 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:12:52 | 04.11.2023 10:14:34 | 0.0283 | 0 | 0 | 33 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.9339 | 0.0283 | 0.5377 | 0
2088494 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:20:39 | 04.11.2023 10:23:10 | 0.0419 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64 | 0.1257 | 0 | 0 | 0 | 3.9386 | 2.6816
2088499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:24:28 | 04.11.2023 10:25:19 | 0.0142 | 94 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3348 | 0.5396 | 0 | 0 | 0 | 0
2088501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:24:38 | 04.11.2023 10:25:31 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6901 | 11.2896
2088517 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6703597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:29:05 | 04.11.2023 10:30:11 | 0.0183 | 17 | 4318 | 0 | 0 | 24 | 851 | 0.3111 | 79.0194 | 0 | 0 | 0.4392 | 15.5733
2088519 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:30:00 | 04.11.2023 15:01:00 | 4.5167 | 13 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.7171 | 826.5561 | 0 | 0 | 0 | 4.5167
2088521 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:31:00 | 04.11.2023 10:32:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 0.3507
2088523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:32:44 | 04.11.2023 10:34:06 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 13.3152
2088527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12091625 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:31:25 | 04.11.2023 11:11:00 | 1.6597 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5134 | 0 | 0 | 0 | 0
2088532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:36:21 | 04.11.2023 10:37:06 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.075
2088539 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO12708896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:39:15 | 04.11.2023 10:40:16 | 0.0169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.0169 | 0 | 0.3211 | 0.0169
2088541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11445947 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:41:07 | 04.11.2023 12:05:00 | 1.3981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2088565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:50:30 | 04.11.2023 10:51:15 | 0.0125 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 459 | 0.6125 | 1.675 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7375
2088568 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6724751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:50:59 | 04.11.2023 11:54:00 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0863
2088572 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6917619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:52:10 | 04.11.2023 11:48:00 | 0.9306 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7918 | 0 | 0 | 0
2088603 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:11:21 | 04.11.2023 11:12:06 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 11.4
2088606 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:13:06 | 04.11.2023 11:13:45 | 0.0108 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 231 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 2.4948
2088614 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:18:38 | 04.11.2023 11:21:26 | 0.0467 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0274 | 0.1868 | 0.2335 | 0
2088621 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:20:42 | 04.11.2023 11:21:12 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 2.9631
2088622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6533568 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:19:50 | 04.11.2023 12:20:00 | 1.0028 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.63 | 0 | 0 | 0 | 0
2088625 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:24:19 | 04.11.2023 11:24:49 | 0.0083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0.3569 | 0
2088639 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO11174061 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:29:09 | 04.11.2023 14:01:00 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.1888 | 0 | 0
2088640 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6761897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 11:30:02 | 04.11.2023 12:00:00 | 0.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.407
2088642 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517104550 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:31:04 | 04.11.2023 12:44:00 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2156
2088647 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:34:00 | 04.11.2023 11:34:30 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0
2088660 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE29062825 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:12:00 | 04.11.2023 12:25:00 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
2088674 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:54:45 | 04.11.2023 11:58:12 | 0.0575 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 78 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 3.2775 | 4.485
2088681 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:56:17 | 04.11.2023 11:57:02 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0.0375
2088706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:19:51 | 04.11.2023 12:23:35 | 0.0622 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 6.1578 | 0 | 0 | 0 | 0
2088707 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | ISO6733602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:20:22 | 04.11.2023 12:38:00 | 0.2939 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2939 | 21.4547 | 0 | 0
2088710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10235437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:07:07 | 04.11.2023 12:35:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3235 | 243.1402
2088718 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:26:54 | 04.11.2023 12:30:08 | 0.0539 | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8992 | 0.3234 | 0 | 0 | 0 | 0
2088720 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:28:12 | 04.11.2023 15:41:00 | 3.2133 | 2 | 0 | 14 | 8 | 16 | 0 | 6.4266 | 0 | 44.9862 | 25.7064 | 51.4128 | 0
2088724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:29:35 | 04.11.2023 12:30:23 | 0.0133 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4655 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0
2088731 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516680818 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:32:43 | 04.11.2023 16:55:00 | 4.3714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 0 | 0 | 0
2088737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:37:28 | 04.11.2023 12:38:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0561 | 12.8256
2088738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6684649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:39:25 | 04.11.2023 13:24:00 | 0.7431 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4374 | 0 | 0 | 0 | 0
2088739 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:39:55 | 04.11.2023 12:40:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 418 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.8 | 5.225
2088740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:41:51 | 04.11.2023 12:42:36 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 67 | 78 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.8375 | 0.975
2088742 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:42:12 | 04.11.2023 12:42:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.05
2088746 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:47:47 | 04.11.2023 13:38:21 | 0.8428 | 0 | 0 | 4 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3712 | 1359.4364 | 0 | 0
2088756 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6837113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:56:00 | 04.11.2023 13:27:00 | 0.5167 | 6 | 3 | 0 | 0 | 53 | 722 | 3.1002 | 1.5501 | 0 | 0 | 27.3851 | 373.0574
2088764 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:02:15 | 04.11.2023 14:17:00 | 1.2458 | 225 | 280 | 0 | 0 | 4 | 0 | 280.305 | 348.824 | 0 | 0 | 4.9832 | 0
2088770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12598003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:05:13 | 04.11.2023 13:05:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.075
2088773 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6585817 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:07:07 | 04.11.2023 15:17:00 | 2.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1647 | 0 | 0 | 0 | 0
2088774 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:10:18 | 04.11.2023 13:30:00 | 0.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2226 | 209.4554
2088778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:10:41 | 04.11.2023 13:11:41 | 0.0167 | 45 | 11 | 0 | 0 | 396 | 711 | 0.7515 | 0.1837 | 0 | 0 | 6.6132 | 11.8737
2088779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:10:41 | 04.11.2023 13:11:26 | 0.0125 | 19 | 16 | 0 | 0 | 32 | 1708 | 0.2375 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 21.35
2088780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515480611 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:10:01 | 04.11.2023 14:29:00 | 1.3164 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2148 | 0 | 0 | 0 | 0
2088783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:11:40 | 04.11.2023 13:12:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.475
2088792 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:14:58 | 04.11.2023 13:15:43 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0125
2088793 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6662982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 13:15:01 | 04.11.2023 15:43:00 | 2.4664 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.636 | 0 | 0 | 0 | 0
2088795 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12901351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 13:15:57 | 04.11.2023 17:08:00 | 3.8675 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
2088812 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7016923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:24:16 | 04.11.2023 14:47:00 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.578
2088817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:28:34 | 04.11.2023 13:30:26 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0
2088818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:28:34 | 04.11.2023 13:30:09 | 0.0264 | 14 | 16 | 0 | 0 | 363 | 928 | 0.3696 | 0.4224 | 0 | 0 | 9.5832 | 24.4992
2088820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO9232154 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 13:30:10 | 04.11.2023 17:54:00 | 4.3972 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.0192 | 0 | 0 | 0 | 0
2088827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6959542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:34:57 | 04.11.2023 14:32:00 | 0.9508 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3752 | 0 | 0 | 0 | 0
2088832 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:39:46 | 04.11.2023 13:41:55 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1838 | 0.1074
2088851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:52:14 | 04.11.2023 14:41:00 | 0.8128 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1328 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
2088853 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:53:17 | 04.11.2023 13:54:17 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 284 | 442 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7428 | 7.3814
2088855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:53:55 | 04.11.2023 13:54:55 | 0.0167 | 103 | 984 | 0 | 0 | 87 | 299 | 1.7201 | 16.4328 | 0 | 0 | 1.4529 | 4.9933
2088860 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:55:31 | 04.11.2023 13:56:56 | 0.0236 | 0 | 0 | 25 | 66 | 112 | 75 | 0 | 0 | 0.59 | 1.5576 | 2.6432 | 1.77
2088864 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:57:24 | 04.11.2023 13:58:09 | 0.0125 | 252 | 11 | 0 | 0 | 228 | 3 | 3.15 | 0.1375 | 0 | 0 | 2.85 | 0.0375
2088875 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:05:09 | 04.11.2023 14:06:09 | 0.0167 | 124 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
2088879 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516192350 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:06:29 | 04.11.2023 15:32:00 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8506
2088881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:06:36 | 04.11.2023 14:07:26 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5421 | 0.1112
2088896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:12:01 | 04.11.2023 14:12:46 | 0.0125 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0.275 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.125 | 1.8125
2088904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6595250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:19:27 | 04.11.2023 15:36:00 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1298
2088907 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:24:14 | 04.11.2023 14:29:02 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.48
2088912 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:28:07 | 04.11.2023 14:29:07 | 0.0167 | 0 | 0 | 71 | 4 | 188 | 16 | 0 | 0 | 1.1857 | 0.0668 | 3.1396 | 0.2672
2088923 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:36:39 | 04.11.2023 14:37:24 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.2375
2088925 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13364314 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:39:08 | 04.11.2023 15:48:00 | 1.1478 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3302 | 0 | 0 | 0
2088930 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402335 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:42:34 | 04.11.2023 15:07:00 | 0.4072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
2088934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:43:30 | 04.11.2023 14:46:12 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 19.035
2088936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:44:51 | 04.11.2023 14:46:02 | 0.0197 | 41 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8077 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2088941 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:51:19 | 04.11.2023 14:52:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 187 | 5 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 2.3375 | 0.0625
2088943 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:52:26 | 04.11.2023 14:53:28 | 0.0172 | 22 | 6 | 64 | 1080 | 0 | 0 | 0.3784 | 0.1032 | 1.1008 | 18.576 | 0 | 0
2088944 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7153014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:52:00 | 04.11.2023 15:30:00 | 0.6333 | 5 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1665 | 602.9016 | 0 | 0 | 0 | 0
2088952 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7324325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:54:50 | 04.11.2023 19:27:00 | 4.5361 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2088957 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:57:00 | 04.11.2023 15:27:00 | 0.5 | 69 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
2088961 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6652305 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 15:00:21 | 04.11.2023 16:53:00 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1
2088963 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:01:16 | 04.11.2023 15:02:16 | 0.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 352 | 0 | 0 | 0.0334 | 0 | 0.4509 | 5.8784
2088966 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7543692 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:04:05 | 04.11.2023 16:40:00 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3944 | 0
2088970 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:06:52 | 04.11.2023 15:07:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 71 | 4 | 188 | 16 | 0 | 0 | 1.1857 | 0.0668 | 3.1396 | 0.2672
2088971 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11385338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 15:07:05 | 04.11.2023 17:57:00 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6208
2088973 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:07:00 | 04.11.2023 17:08:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0501 | 1234.2204
2088975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:08:20 | 04.11.2023 15:09:21 | 0.0169 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.6055 | 0 | 0 | 0 | 0
2088979 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:12:58 | 04.11.2023 15:13:36 | 0.0106 | 64 | 2371 | 0 | 0 | 12 | 1149 | 0.6784 | 25.1326 | 0 | 0 | 0.1272 | 12.1794
2088982 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:13:44 | 04.11.2023 15:14:44 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 284 | 442 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7428 | 7.3814
2088996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6638744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:23:00 | 04.11.2023 16:54:00 | 1.5167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2692 | 0 | 0 | 0 | 0
2088999 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:26:55 | 04.11.2023 15:27:55 | 0.0167 | 190 | 312 | 0 | 0 | 211 | 807 | 3.173 | 5.2104 | 0 | 0 | 3.5237 | 13.4769
2089005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:30:57 | 04.11.2023 15:33:11 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0.1116
2089009 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:34:40 | 04.11.2023 15:57:32 | 0.3811 | 6 | 470 | 0 | 0 | 80 | 770 | 2.2866 | 179.117 | 0 | 0 | 30.488 | 293.447
2089012 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:36:46 | 04.11.2023 15:37:46 | 0.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 352 | 0 | 0 | 0.0334 | 0 | 0.4676 | 5.8784
2089015 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:38:07 | 04.11.2023 15:39:00 | 0.0147 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0
2089017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7086930 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:37:37 | 04.11.2023 17:42:00 | 2.0731 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9503 | 0 | 0 | 0 | 0
2089019 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516957556 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:17:50 | 04.11.2023 17:28:00 | 3.1694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2022 | 0 | 0 | 0 | 0
2089022 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:41:13 | 04.11.2023 15:42:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 23.1629
2089028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:43:03 | 04.11.2023 15:43:48 | 0.0125 | 273 | 408 | 13 | 1 | 11 | 1 | 3.4125 | 5.1 | 0.1625 | 0.0125 | 0.1375 | 0.0125
2089039 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041445 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:47:35 | 04.11.2023 17:01:00 | 1.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 0
2089044 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12454952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:43:00 | 04.11.2023 16:25:00 | 0.7 | 6 | 731 | 0 | 0 | 19 | 147 | 4.2 | 511.7 | 0 | 0 | 13.3 | 102.9
2089046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:54:38 | 04.11.2023 15:55:23 | 0.0125 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2089047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:56:08 | 04.11.2023 15:56:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.65
2089049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6526044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:56:56 | 04.11.2023 16:47:08 | 0.8367 | 3 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5101 | 1439.124 | 0 | 0 | 0 | 0
2089049 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6821422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:56:56 | 04.11.2023 17:01:50 | 1.0817 | 7 | 3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5719 | 3873.5677 | 0 | 0 | 0 | 0
2089079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:25:52 | 04.11.2023 16:26:53 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 8.6866
2089085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506142 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:29:57 | 04.11.2023 18:22:00 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.205 | 155.0025
2089097 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:41:09 | 04.11.2023 16:41:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 5 | 32 | 208 | 0 | 0 | 0.125 | 0.0625 | 0.4 | 2.6
2089102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:43:12 | 04.11.2023 16:44:14 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8772 | 0.4472
2089104 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO13116672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:43:59 | 04.11.2023 16:45:34 | 0.0264 | 157 | 1971 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1448 | 52.0344 | 0 | 0 | 0.0264 | 0
2089105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6708590 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:43:58 | 04.11.2023 19:12:00 | 2.4672 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9168 | 0 | 0 | 0 | 0
2089126 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:01:00 | 04.11.2023 17:15:00 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0638 | 7.2323
2089128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12173031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:01:56 | 04.11.2023 18:12:00 | 1.1678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2.3356 | 0 | 0 | 2.3356 | 25.6916
2089133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12229898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:06:16 | 04.11.2023 17:07:01 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1875 | 0.875
2089137 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:07:27 | 04.11.2023 17:08:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 7.825
2089138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:10:52 | 04.11.2023 17:13:15 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0247 | 1.0322
2089146 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direk | BR6913851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:19:12 | 04.11.2023 18:08:00 | 0.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5679
2089151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:22:14 | 04.11.2023 17:22:59 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.0125 | 0
2089167 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6664757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:34:42 | 04.11.2023 18:51:00 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1736
2089178 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 517029610 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:42:28 | 04.11.2023 18:57:00 | 1.2422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4844 | 0 | 0 | 0 | 0
2089193 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320397 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:01:59 | 04.11.2023 19:34:00 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5336
2089194 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7147728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:02:13 | 04.11.2023 19:07:00 | 1.0797 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
2089197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:06:46 | 04.11.2023 18:44:00 | 0.6206 | 85 | 10 | 0 | 0 | 34 | 2 | 52.751 | 6.206 | 0 | 0 | 21.1004 | 1.2412
2089201 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6654709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:37:50 | 04.11.2023 19:27:00 | 2.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.91
2089202 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:13:26 | 04.11.2023 18:14:44 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 16.5788
2089205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:15:07 | 04.11.2023 18:16:07 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3547 | 1.7535
2089229 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7041495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:55:28 | 04.11.2023 19:30:00 | 0.5756 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0532 | 0 | 0 | 0 | 0
2089230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6545531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:59:21 | 04.11.2023 20:42:00 | 1.7108 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
2089239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6580545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:12:46 | 04.11.2023 20:20:00 | 1.1206 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0046 | 0 | 0 | 0 | 0
2089244 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:36:14 | 04.11.2023 19:37:47 | 0.0258 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5088 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0
2089245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:38:34 | 04.11.2023 20:09:00 | 0.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.752 | 415.3968
2089261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6580544 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:23:12 | 04.11.2023 20:45:00 | 0.3633 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5246 | 0 | 0 | 0 | 0
2089269 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11805683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:39:35 | 04.11.2023 21:28:00 | 0.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9387
2089272 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6860929 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:51:18 | 04.11.2023 23:55:00 | 3.0617 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4319 | 0 | 0
2089274 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6868595 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:12:47 | 05.11.2023 01:23:00 | 4.1703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5109 | 0 | 0 | 0 | 0
2089276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6875225 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:21:35 | 04.11.2023 21:45:00 | 0.3903 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6951 | 0 | 0 | 0 | 0
2089279 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027626 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:38:24 | 04.11.2023 22:42:00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
2089282 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:44:30 | 04.11.2023 21:45:00 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2905 | 11.4789
2089291 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:26:09 | 04.11.2023 23:47:33 | 0.3567 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 3.567 | 0 | 0
2089293 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6909479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 23:30:04 | 05.11.2023 00:22:00 | 0.8656 | 16 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8496 | 394.7136 | 0 | 0 | 0 | 0
2089294 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:37:35 | 04.11.2023 23:45:09 | 0.1261 | 3 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3783 | 177.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
2089295 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:38:12 | 05.11.2023 00:27:40 | 0.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.244 | 1104.696
2089301 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535300937 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:12:15 | 05.11.2023 01:42:00 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958
2089302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6875225 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:36:51 | 05.11.2023 01:39:00 | 1.0358 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7686 | 0 | 0 | 0 | 0
2089307 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:26:05 | 05.11.2023 01:29:58 | 0.0647 | 2 | 0 | 20 | 2066 | 15 | 1609 | 0.1294 | 0 | 1.294 | 133.6702 | 0.9705 | 104.1023
2089308 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7877851 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:41:15 | 05.11.2023 03:08:00 | 2.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8916 | 628.5706
2089314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516191385 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:44:49 | 05.11.2023 03:08:00 | 1.3864 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9552 | 0 | 0 | 0 | 0
2089322 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:34:40 | 05.11.2023 02:40:28 | 0.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7736 | 104.5327
2089329 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:00:57 | 05.11.2023 04:02:26 | 0.0247 | 2 | 0 | 20 | 2066 | 15 | 1609 | 0.0494 | 0 | 0.494 | 51.0302 | 0.3705 | 39.7423
2089330 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:16:11 | 05.11.2023 04:23:35 | 0.1233 | 2 | 0 | 20 | 2066 | 15 | 1609 | 0.2466 | 0 | 2.466 | 254.7378 | 1.8495 | 198.3897
2089331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO10716236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:22:57 | 05.11.2023 04:23:35 | 0.0106 | 6 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 25.9488 | 0 | 0 | 0 | 0
2089332 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO11589478 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:30:31 | 05.11.2023 04:46:26 | 0.2653 | 2 | 0 | 20 | 2066 | 15 | 1609 | 0.5306 | 0 | 5.306 | 548.1098 | 3.9795 | 426.8677
2089333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11337307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:46:27 | 05.11.2023 04:47:01 | 0.0094 | 17 | 4236 | 6 | 25 | 44 | 5765 | 0.1598 | 39.8184 | 0.0564 | 0.235 | 0.4136 | 54.191
2089333 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:46:27 | 05.11.2023 05:12:29 | 0.4339 | 2 | 0 | 17 | 2066 | 6 | 327 | 0.8678 | 0 | 7.3763 | 896.4374 | 2.6034 | 141.8853
2089333 | 3 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6866673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:46:27 | 05.11.2023 06:53:58 | 2.1253 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3759 | 0 | 0 | 0
2089348 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:04:22 | 05.11.2023 07:05:42 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 31.3908
2089357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6551886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:18:34 | 05.11.2023 07:19:11 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3605 | 16.274
2089358 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:19:02 | 05.11.2023 07:21:15 | 0.0369 | 22 | 4435 | 0 | 0 | 24 | 851 | 0.8118 | 163.6515 | 0 | 0 | 0.8856 | 31.4019
2089364 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:22:49 | 05.11.2023 07:24:53 | 0.0344 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 10.836 | 0 | 0
2089365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:27:54 | 05.11.2023 07:30:22 | 0.0411 | 6 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2466 | 26.3451 | 0 | 0 | 0 | 0
2089366 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6625297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:28:37 | 05.11.2023 08:52:00 | 1.3897 | 0 | 0 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7794 | 423.8585 | 0 | 0
2089375 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:31:00 | 05.11.2023 07:39:27 | 0.1408 | 19 | 16136 | 0 | 0 | 2 | 82 | 2.6752 | 2271.9488 | 0 | 0 | 0.2816 | 11.5456
2089420 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:46:10 | 05.11.2023 07:47:01 | 0.0142 | 21 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2982 | 0.9088 | 0 | 0 | 0 | 0
2089428 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:04:58 | 05.11.2023 08:05:58 | 0.0167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2171 | 0 | 0.0668 | 0.0167
2089429 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:12:56 | 05.11.2023 08:13:41 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0
2089430 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO6545505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:14:29 | 05.11.2023 08:18:10 | 0.0614 | 1 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0614 | 82.276 | 0 | 0 | 0 | 0.1842
2089439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:32:12 | 05.11.2023 08:32:47 | 0.0097 | 0 | 0 | 14 | 2917 | 77 | 8065 | 0 | 0 | 0.1358 | 28.2949 | 0.7469 | 78.2305
2089446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:43:26 | 05.11.2023 08:44:01 | 0.0097 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.7372 | 0.0194
2089449 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:44:49 | 05.11.2023 08:45:34 | 0.0125 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2089454 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:48:22 | 05.11.2023 08:49:12 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6827 | 10.0358
2089456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:49:15 | 05.11.2023 08:50:00 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 135 | 110 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.6875 | 1.375
2089457 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7017233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:49:33 | 05.11.2023 08:50:18 | 0.0125 | 17 | 4236 | 37 | 4298 | 44 | 5907 | 0.2125 | 52.95 | 0.4625 | 53.725 | 0.55 | 73.8375
2089458 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:51:18 | 05.11.2023 08:52:03 | 0.0125 | 9 | 1 | 30 | 56 | 74 | 76 | 0.1125 | 0.0125 | 0.375 | 0.7 | 0.925 | 0.95
2089471 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6988588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:00 | 05.11.2023 11:49:00 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.5559 | 0 | 0
2089472 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6716513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:00 | 05.11.2023 10:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
2089473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506142 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:01 | 05.11.2023 16:59:00 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8986 | 662.5973
2089474 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6948484 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:02 | 05.11.2023 13:32:00 | 4.5328 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.6448 | 0 | 0 | 0 | 0
2089475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6549217 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:04 | 05.11.2023 10:16:00 | 1.2656 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9984 | 0 | 0 | 0 | 0
2089476 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:01 | 05.11.2023 11:54:38 | 2.9103 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
2089477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6943976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:23 | 05.11.2023 12:07:00 | 3.1103 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.9862 | 0 | 0 | 0 | 0
2089478 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO11722997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:40 | 05.11.2023 11:44:59 | 2.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4772 | 325.8934
2089479 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6810402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:37 | 05.11.2023 16:58:00 | 7.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.9452
2089480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6710363 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:33 | 05.11.2023 10:29:00 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8452
2089481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:48 | 05.11.2023 12:17:15 | 3.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5808 | 2301.7626
2089482 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7001011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:01:01 | 05.11.2023 11:17:00 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 645.924 | 0 | 13.5984
2089483 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:01:17 | 05.11.2023 18:06:19 | 9.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7551 | 4224.0135
2089485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7110830 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:01:44 | 05.11.2023 12:32:00 | 3.5044 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938.9456 | 0 | 0 | 0 | 0
2089486 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:02:11 | 05.11.2023 09:02:57 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3056 | 0
2089490 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:04:33 | 05.11.2023 16:30:22 | 7.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7333 | 1471.1994
2089491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11444189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:04:00 | 05.11.2023 15:36:00 | 6.5333 | 9 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7997 | 908.1287 | 0 | 0 | 0 | 0
2089501 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:12:06 | 05.11.2023 09:12:36 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2905 | 1.4774
2089507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516191385 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 06:04:49 | 05.11.2023 11:40:00 | 5.5864 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5552 | 0 | 0 | 0 | 0
2089513 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR12494688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:20:28 | 05.11.2023 09:26:00 | 0.0922 | 11 | 428 | 0 | 0 | 7 | 408 | 1.0142 | 39.4616 | 0 | 0 | 0.6454 | 37.6176
2089520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:23:13 | 05.11.2023 09:23:48 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4462 | 0.1261
2089527 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:30:08 | 05.11.2023 18:03:36 | 8.5578 | 0 | 0 | 38 | 663 | 3 | 200 | 0 | 0 | 325.1964 | 5673.8214 | 25.6734 | 1711.56
2089539 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:42:24 | 05.11.2023 09:42:54 | 0.0083 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
2089543 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8325188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:46:23 | 05.11.2023 14:05:23 | 4.3167 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5336 | 703.6221 | 0 | 0 | 0 | 0
2089547 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:50:26 | 05.11.2023 09:51:26 | 0.0167 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2712 | 0.2505 | 0 | 0 | 0 | 0
2089548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO29679776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:51:00 | 05.11.2023 10:45:00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1356.6
2089556 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:55:10 | 05.11.2023 10:22:00 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2416 | 315.6888
2089560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:56:29 | 05.11.2023 09:57:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.1875
2089564 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:00:01 | 05.11.2023 12:57:00 | 2.9497 | 0 | 0 | 18 | 55 | 19 | 6 | 0 | 0 | 53.0946 | 162.2335 | 56.0443 | 17.6982
2089565 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:00:10 | 05.11.2023 10:00:55 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.0125 | 0
2089566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:00:16 | 05.11.2023 14:59:00 | 4.9789 | 4 | 57 | 0 | 0 | 3 | 42 | 19.9156 | 283.7973 | 0 | 0 | 14.9367 | 209.1138
2089568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6644877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:00:46 | 05.11.2023 13:56:00 | 3.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9206 | 19.603
2089569 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10506067 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:00:36 | 05.11.2023 14:59:00 | 4.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.466
2089571 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:01:28 | 05.11.2023 11:12:39 | 1.1864 | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1.1864 | 406.9352 | 0 | 785.3968
2089572 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:01:56 | 05.11.2023 15:07:38 | 5.095 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.57 | 0 | 101.9 | 0
2089574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21496517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:01:00 | 05.11.2023 10:11:00 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8335 | 72.6812
2089576 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:03:11 | 05.11.2023 10:04:56 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0584 | 23.1556
2089579 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO12668782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:04:24 | 05.11.2023 15:01:21 | 4.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8984 | 0
2089581 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO21528873 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:02:27 | 05.11.2023 14:15:00 | 4.2092 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.2004 | 0 | 0
2089583 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6719904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:06:52 | 05.11.2023 10:32:00 | 0.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3512 | 1.2567
2089584 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:07:46 | 05.11.2023 10:08:48 | 0.0172 | 0 | 0 | 1 | 842 | 10 | 1695 | 0 | 0 | 0.0172 | 14.4824 | 0.172 | 29.154
2089590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | ISO12186090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:52:59 | 05.11.2023 10:54:00 | 1.0169 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4307 | 0 | 0 | 0 | 0
2089600 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO30177649 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:08:28 | 05.11.2023 10:40:00 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5256 | 149.0104
2089602 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:26:03 | 05.11.2023 10:27:48 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6424 | 20.9364
2089603 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6761897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:27:09 | 05.11.2023 11:19:00 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.951
2089606 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7031853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:30:01 | 05.11.2023 11:29:00 | 0.9831 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9662 | 0.9831 | 0.9831 | 0
2089607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:30:13 | 05.11.2023 11:24:50 | 0.9103 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5648 | 1.8206 | 0 | 0 | 0 | 0
2089610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:33:33 | 05.11.2023 11:30:00 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5792 | 12.2304
2089617 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:37:16 | 05.11.2023 14:11:00 | 3.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6172 | 245.7918
2089619 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6916746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:40:31 | 05.11.2023 11:05:00 | 0.4081 | 0 | 0 | 11 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4891 | 1008.007 | 0 | 0
2089626 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:43:51 | 05.11.2023 10:44:51 | 0.0167 | 124 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
2089635 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:54:36 | 05.11.2023 10:55:24 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2369 | 28.5152
2089655 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12654930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 11:00:02 | 05.11.2023 12:48:00 | 1.7994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2089657 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6618855 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:01:33 | 05.11.2023 11:48:00 | 0.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6458
2089667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:14:22 | 05.11.2023 11:31:00 | 1.2772 | 13 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6036 | 563.2452 | 0 | 0 | 0 | 0
2089668 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:08:35 | 05.11.2023 11:09:20 | 0.0125 | 3 | 1081 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0.0375 | 13.5125 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.9625
2089669 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:09:00 | 05.11.2023 11:09:50 | 0.0139 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0.0834 | 0 | 0 | 0 | 0
2089680 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6973729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:13:39 | 05.11.2023 12:40:00 | 1.4392 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8184 | 0 | 0 | 0 | 0
2089690 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:23:31 | 05.11.2023 11:35:24 | 0.1981 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 327 | 0.3962 | 0 | 0.9905 | 0 | 1.1886 | 64.7787
2089691 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:23:58 | 05.11.2023 11:24:58 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 23.1629
2089692 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6825834 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:34:30 | 05.11.2023 12:21:00 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.875
2089697 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6539737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:33:44 | 05.11.2023 11:35:07 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 32.4093
2089721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6687536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 12:00:00 | 05.11.2023 13:13:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3221
2089727 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 12:04:49 | 05.11.2023 18:06:19 | 6.025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 4330 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 313.3 | 26088.25
2089728 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12901351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:10:06 | 05.11.2023 13:13:00 | 1.0483 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.3397 | 0 | 0 | 0 | 0
2089729 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516100928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:10:32 | 05.11.2023 13:25:00 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2411
2089730 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:15:53 | 05.11.2023 12:16:40 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8777 | 40.2432
2089732 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:17:27 | 05.11.2023 12:18:00 | 0.0092 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64 | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0.8648 | 0.5888
2089736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618827 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:07:28 | 05.11.2023 13:16:00 | 1.1422 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6328 | 0 | 0 | 0 | 0
2089742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:32:40 | 05.11.2023 13:53:00 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6778
2089746 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7012428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:43:40 | 05.11.2023 18:14:00 | 6.5056 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.9648 | 0 | 0 | 0 | 0
2089747 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:34:49 | 05.11.2023 12:36:08 | 0.0219 | 41 | 19 | 0 | 0 | 37 | 10 | 0.8979 | 0.4161 | 0 | 0 | 0.8103 | 0.219
2089750 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:39:06 | 05.11.2023 12:40:06 | 0.0167 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2712 | 0.2505 | 0 | 0 | 0 | 0
2089756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6543199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:46:45 | 05.11.2023 13:03:00 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4112
2089767 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12153364 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 13:00:01 | 05.11.2023 14:42:00 | 1.6997 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.8109 | 0 | 0 | 0 | 0
2089768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6849263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 13:00:12 | 05.11.2023 14:01:00 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0532 | 114.5029
2089774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6768593 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:04:43 | 05.11.2023 13:36:00 | 0.5214 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5096 | 0 | 0 | 0 | 0
2089780 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:11:12 | 05.11.2023 13:21:00 | 0.1633 | 0 | 0 | 18 | 55 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2.9394 | 8.9815 | 3.1027 | 0.9798
2089782 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | ISO6734304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:12:04 | 05.11.2023 14:15:00 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3472
2089784 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7021974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:16:26 | 05.11.2023 14:17:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7578
2089803 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:19:00 | 05.11.2023 13:46:00 | 0.45 | 60 | 1082 | 3 | 0 | 57 | 975 | 27 | 486.9 | 1.35 | 0 | 25.65 | 438.75
2089818 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:19:00 | 05.11.2023 13:20:54 | 0.0317 | 34 | 4559 | 10 | 2867 | 29 | 2395 | 1.0778 | 144.5203 | 0.317 | 90.8839 | 0.9193 | 75.9215
2089825 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967812 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:28:41 | 05.11.2023 15:04:00 | 1.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 0
2089830 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11071057 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 13:31:02 | 05.11.2023 14:00:00 | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3796 | 0
2089839 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | ISO6945628 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:28:06 | 05.11.2023 14:05:00 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.445
2089841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517265646 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:40:25 | 05.11.2023 18:27:00 | 4.7764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5528 | 0 | 0 | 0 | 0
2089843 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:41:48 | 05.11.2023 14:40:00 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.56
2089844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:43:48 | 05.11.2023 14:27:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 144
2089847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6817667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 13:46:30 | 05.11.2023 19:44:01 | 5.9586 | 22 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0892 | 8187.1164 | 0 | 0 | 0 | 0
2089851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | 515800927 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:50:43 | 05.11.2023 14:50:00 | 0.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9881
2089853 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7059846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:53:21 | 05.11.2023 14:35:00 | 0.6942 | 19 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1898 | 86.775 | 0 | 0 | 0 | 0
2089865 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:57:41 | 05.11.2023 13:58:26 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.125 | 0 | 0
2089868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:31:55 | 05.11.2023 14:35:03 | 0.0522 | 20 | 528 | 0 | 0 | 8 | 218 | 1.044 | 27.5616 | 0 | 0 | 0.4176 | 11.3796
2089870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12229898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:00:04 | 05.11.2023 14:05:10 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 5.95
2089871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 14:00:17 | 05.11.2023 15:05:00 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7596 | 81.9736
2089872 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6722458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 14:00:44 | 05.11.2023 17:51:00 | 3.8378 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3216 | 0 | 0
2089877 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6722471 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 14:05:12 | 05.11.2023 17:54:00 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.0871 | 0 | 0
2089894 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7061707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:17:46 | 05.11.2023 14:42:00 | 0.4039 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9973 | 0 | 0 | 0 | 0
2089900 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6616628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:23:55 | 05.11.2023 14:52:00 | 0.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3842
2089918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11411340 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:42:39 | 05.11.2023 15:34:00 | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9436
2089919 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO8267597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:43:13 | 05.11.2023 16:34:01 | 1.8467 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7736 | 0 | 0 | 0
2089927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515179015 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:33:44 | 05.11.2023 15:06:00 | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0756
2089928 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO13315675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:54:13 | 05.11.2023 14:55:33 | 0.0222 | 0 | 0 | 9 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 16.8054 | 0 | 0
2089930 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12243764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:58:24 | 05.11.2023 15:49:00 | 0.8433 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
2089933 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 15:00:20 | 05.11.2023 15:46:57 | 0.7769 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9763 | 0.7769 | 0 | 0 | 0 | 0
2089936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:02:59 | 05.11.2023 15:51:57 | 0.8161 | 50 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 40.805 | 10.6093 | 9.7932 | 0.8161 | 1.6322 | 0
2089937 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7101897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:05:24 | 05.11.2023 15:10:09 | 0.0792 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3168 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0
2089945 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882896 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:12:26 | 05.11.2023 17:02:00 | 1.8261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 0
2089962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7028459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:25:49 | 05.11.2023 16:10:00 | 0.7364 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2712 | 0 | 0 | 0 | 0
2089966 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:28:01 | 05.11.2023 15:28:46 | 0.0125 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2089967 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direği | 516917899 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:28:35 | 05.11.2023 17:17:00 | 1.8069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 0
2089973 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:15:29 | 05.11.2023 16:23:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3759 | 195.8022
2089977 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262323 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:49:07 | 05.11.2023 16:45:00 | 0.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9314 | 0 | 0 | 0 | 0
2089980 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7159920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:52:22 | 05.11.2023 16:46:00 | 0.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4987
2089989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515984621 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:19:02 | 05.11.2023 16:45:00 | 0.4328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 0 | 0
2089990 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:19:57 | 05.11.2023 18:26:00 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.008
2089992 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:23:14 | 05.11.2023 16:25:11 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 2.6325
2089997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:30:51 | 05.11.2023 16:31:36 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 1.3125
2089999 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6937568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 16:31:09 | 05.11.2023 17:16:00 | 0.7475 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2090001 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:33:15 | 05.11.2023 17:59:00 | 1.4292 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3316 | 0 | 0 | 0 | 0
2090002 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:36:42 | 05.11.2023 16:37:37 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3213 | 28.8405
2090003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:38:19 | 05.11.2023 16:39:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0.15
2090010 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7010129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:43:06 | 05.11.2023 16:44:06 | 0.0167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 0 | 0 | 0
2090015 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7038793 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:46:15 | 05.11.2023 18:22:00 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6614
2090016 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:47:05 | 05.11.2023 16:47:50 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 9.5875
2090022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | 517371085 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:53:59 | 05.11.2023 19:06:00 | 2.2003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4006 | 0 | 0
2090024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:53:35 | 05.11.2023 18:16:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0984
2090026 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967812 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:54:33 | 05.11.2023 17:34:00 | 0.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0 | 0 | 0 | 0
2090030 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6810231 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:02:03 | 05.11.2023 17:48:00 | 0.7658 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8514 | 0 | 0 | 0 | 0
2090033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12780020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:09:36 | 05.11.2023 18:04:00 | 0.9067 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0407 | 0 | 0 | 0 | 0
2090042 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7061703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:24:08 | 05.11.2023 18:41:00 | 1.2811 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5574 | 0 | 0 | 0 | 0
2090045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:31:57 | 05.11.2023 17:33:01 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2282 | 7.4582
2090050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:18:52 | 05.11.2023 18:47:13 | 0.4725 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 0
2090074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6898645 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:56:26 | 05.11.2023 19:53:00 | 1.9428 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3648 | 0 | 0 | 0 | 0
2090076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12800538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:58:47 | 05.11.2023 18:35:00 | 0.6036 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
2090081 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12918130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:27:26 | 05.11.2023 18:33:00 | 4.0928 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7632 | 4.0928 | 0 | 0 | 0 | 0
2090082 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:04:52 | 05.11.2023 18:08:37 | 0.0625 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
2090085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10730966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:12:24 | 05.11.2023 19:03:00 | 0.8433 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7691 | 0 | 0
2090100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6817669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:51:40 | 05.11.2023 20:16:00 | 1.4056 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176.4872 | 0 | 0 | 0 | 0
2090113 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6648542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:04:17 | 05.11.2023 19:51:00 | 1.7786 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
2090118 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6852726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:07:36 | 05.11.2023 20:23:00 | 2.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1453
2090119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6848974 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:53:39 | 05.11.2023 21:14:00 | 1.3392 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5808 | 0 | 0 | 0 | 0
2090126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:16:46 | 05.11.2023 20:35:00 | 0.3039 | 278 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4842 | 13.9794 | 0 | 0 | 0 | 0
2090127 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6662158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:06:40 | 05.11.2023 21:22:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1476
2090135 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:48:45 | 05.11.2023 22:31:00 | 1.7042 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.4316 | 0 | 0 | 0 | 0
2090136 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:01:01 | 05.11.2023 22:34:00 | 1.5497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0994 | 0 | 0 | 0 | 0
2090137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | 516768193 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:03:09 | 05.11.2023 21:48:00 | 0.7475 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7275 | 0 | 0 | 0 | 0
2090139 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999292 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:08:10 | 05.11.2023 23:10:00 | 2.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0306
2090141 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7022126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:12:36 | 05.11.2023 22:10:00 | 0.9567 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0205 | 0 | 0 | 0 | 0
2090144 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10843274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:01:19 | 05.11.2023 21:38:00 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2798 | 923.3322
2090149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:29:32 | 05.11.2023 21:30:17 | 0.0125 | 20 | 528 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0.25 | 6.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.725
2090157 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO29801396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:37:48 | 05.11.2023 22:54:00 | 1.27 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.31 | 0 | 0 | 0 | 0
2090159 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:44:18 | 05.11.2023 21:47:04 | 0.0461 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 7.6065 | 0.5071 | 0 | 0 | 9.9576 | 0.1383
2090160 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:45:08 | 05.11.2023 21:45:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 245 | 1219 | 32 | 156 | 0 | 0 | 3.0625 | 15.2375 | 0.4 | 1.95
2090166 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6870965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:55:30 | 05.11.2023 23:35:00 | 1.6583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.583 | 0 | 0 | 0 | 0
2090169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12563910 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:06:03 | 06.11.2023 00:56:00 | 2.8325 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
2090171 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332532 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:10:16 | 05.11.2023 22:48:00 | 0.6289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0
2090172 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:11:50 | 05.11.2023 22:12:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 78 | 8 | 149 | 3685 | 0 | 0 | 0.975 | 0.1 | 1.8625 | 46.0625
2090174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6697271 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:13:18 | 06.11.2023 00:22:00 | 2.145 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2090183 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11306714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:50:52 | 05.11.2023 23:25:00 | 0.5689 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 27.8761 | 0 | 0 | 0 | 0
2090184 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515444095 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:57:06 | 05.11.2023 23:33:00 | 0.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5983
2090189 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515339970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:16:07 | 05.11.2023 23:30:00 | 2.2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0
2090190 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12553847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 23:07:53 | 06.11.2023 00:33:00 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9298
2090193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 23:12:58 | 06.11.2023 01:44:00 | 2.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7924 | 2.5172
2090195 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO12214337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 23:15:58 | 05.11.2023 23:34:44 | 0.3128 | 5 | 17718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 5542.1904 | 0 | 0 | 0 | 0
2090198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047445 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 23:44:13 | 06.11.2023 01:10:00 | 1.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0
2090203 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 00:37:57 | 06.11.2023 00:38:42 | 0.0125 | 20 | 528 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0.25 | 6.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.725
2090204 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 01:00:27 | 06.11.2023 03:06:00 | 2.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.59
2090205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 01:28:24 | 06.11.2023 01:58:35 | 0.5031 | 2 | 400 | 7 | 1117 | 13 | 437 | 1.0062 | 201.24 | 3.5217 | 561.9627 | 6.5403 | 219.8547
2090211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6933917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 01:54:39 | 06.11.2023 01:56:27 | 0.03 | 3 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 47.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2090214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12668895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 01:47:33 | 06.11.2023 04:37:00 | 2.8242 | 12 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.8904 | 3095.3232 | 0 | 0 | 0 | 5.6484
2090215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12110423 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 02:04:28 | 06.11.2023 03:50:00 | 1.7589 | 2 | 400 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5178 | 703.56 | 0 | 0 | 5.2767 | 0
2090223 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6589410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 01:46:30 | 06.11.2023 04:52:00 | 3.0917 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.7503 | 0 | 0 | 0 | 0
2090231 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 03:36:35 | 06.11.2023 03:37:07 | 0.0089 | 0 | 0 | 7 | 1117 | 10 | 437 | 0 | 0 | 0.0623 | 9.9413 | 0.089 | 3.8893
2090233 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 04:09:09 | 06.11.2023 04:09:41 | 0.0089 | 385 | 2642 | 1 | 0 | 138 | 2627 | 3.4265 | 23.5138 | 0.0089 | 0 | 1.2282 | 23.3803
2090240 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 04:53:00 | 06.11.2023 04:54:00 | 0.0167 | 21 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 14.0113 | 0 | 0 | 0 | 0
2090242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642587 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 05:10:09 | 06.11.2023 05:11:51 | 0.0283 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6962 | 0 | 0 | 0 | 0
2090246 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 05:37:24 | 06.11.2023 05:41:51 | 0.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8012 | 105.5866
2090247 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310548 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 05:40:26 | 06.11.2023 05:41:51 | 0.0236 | 0 | 0 | 11 | 5 | 47 | 613 | 0 | 0 | 0.2596 | 0.118 | 1.1092 | 14.4668
2090248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 05:46:57 | 06.11.2023 06:52:00 | 1.0842 | 45 | 3284 | 0 | 0 | 17 | 1086 | 48.789 | 3560.5128 | 0 | 0 | 18.4314 | 1177.4412
2090261 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 06:37:33 | 06.11.2023 06:38:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0561 | 12.8256
2090268 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | BR6828517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 05:20:28 | 06.11.2023 07:31:00 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8724
2090269 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12553847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 06:53:18 | 06.11.2023 09:08:00 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.785
2090272 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6965822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 06:57:00 | 06.11.2023 09:07:00 | 2.1667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 110 | 0 | 0 | 2.1667 | 2.1667 | 67.1677 | 238.337
2090276 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:02:01 | 06.11.2023 07:02:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 5 | 70 | 620 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.0625 | 0.875 | 7.75
2090278 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6761353 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 07:04:24 | 06.11.2023 16:28:00 | 9.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1464 | 0
2090280 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6970166 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 07:04:57 | 06.11.2023 16:31:00 | 9.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9078 | 66.0394
2090281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:05:30 | 06.11.2023 07:06:15 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5
2090282 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12167226 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.11.2023 07:05:30 | 06.11.2023 16:18:00 | 9.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2913 | 0
2090288 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12282473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:17:00 | 06.11.2023 08:22:00 | 1.0833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
2090289 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:18:27 | 06.11.2023 07:19:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 5 | 51 | 620 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.0625 | 0.6375 | 7.75
2090297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:29:35 | 06.11.2023 07:30:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.0125
2090299 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:23:42 | 06.11.2023 09:47:00 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1064 | 936.2136
2090300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:31:05 | 06.11.2023 07:42:00 | 0.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9149 | 1.6371
2090306 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO9070128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:39:36 | 06.11.2023 07:40:21 | 0.0125 | 81 | 2489 | 28 | 1 | 60 | 1176 | 1.0125 | 31.1125 | 0.35 | 0.0125 | 0.75 | 14.7
2090309 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:47:19 | 06.11.2023 07:48:04 | 0.0125 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 459 | 0.6125 | 1.675 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7375
2090310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6652649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:47:26 | 06.11.2023 07:49:18 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0.1555
2090311 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6908083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:48:38 | 06.11.2023 09:52:00 | 2.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3001
2090313 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12167579 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:16:04 | 06.11.2023 08:02:00 | 0.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7656 | 101.0592
2090328 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:00:00 | 06.11.2023 09:34:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7021 | 274.1725
2090331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 535272594 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:04:22 | 06.11.2023 10:18:00 | 2.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
2090333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:06:22 | 06.11.2023 08:07:22 | 0.0167 | 91 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.5197 | 60.4874 | 0 | 0 | 0 | 1.0688
2090336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:08:58 | 06.11.2023 08:09:43 | 0.0125 | 117 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
2090363 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13344578 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 06:59:04 | 06.11.2023 08:51:00 | 1.8656 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9952 | 0 | 0 | 0 | 0
2090368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:33:20 | 06.11.2023 08:36:59 | 0.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1008 | 1.5808
2090372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:35:42 | 06.11.2023 08:36:49 | 0.0186 | 10 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 7.254 | 0 | 0 | 0 | 0
2090378 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515408147 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:39:18 | 06.11.2023 09:51:00 | 1.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0
2090380 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227681 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:40:05 | 06.11.2023 10:59:00 | 2.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 0
2090381 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:40:58 | 06.11.2023 08:47:27 | 0.1081 | 0 | 0 | 5 | 1491 | 67 | 9128 | 0 | 0 | 0.5405 | 161.1771 | 7.2427 | 986.7368
2090388 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585311 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:49:51 | 06.11.2023 10:49:00 | 1.9858 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0628 | 0 | 0 | 0 | 0
2090392 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:51:39 | 06.11.2023 08:52:44 | 0.0181 | 0 | 0 | 11 | 0 | 79 | 301 | 0 | 0 | 0.1991 | 0 | 1.4299 | 5.4481
2090397 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:57:44 | 06.11.2023 09:11:16 | 0.2256 | 0 | 0 | 11 | 5 | 58 | 617 | 0 | 0 | 2.4816 | 1.128 | 13.0848 | 139.1952
2090397 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:57:44 | 06.11.2023 11:01:07 | 2.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2256 | 14.3948
2090398 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13416297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:57:44 | 06.11.2023 09:04:49 | 0.1181 | 101 | 763 | 0 | 0 | 130 | 363 | 11.9281 | 90.1103 | 0 | 0 | 15.353 | 42.8703
2090398 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6693981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:57:44 | 06.11.2023 09:05:53 | 0.1358 | 16 | 4 | 0 | 0 | 48 | 377 | 2.1728 | 0.5432 | 0 | 0 | 6.5184 | 51.1966
2090398 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6631985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:57:44 | 06.11.2023 09:11:16 | 0.2256 | 1 | 0 | 166 | 1006 | 921 | 4664 | 0.2256 | 0 | 37.4496 | 226.9536 | 207.7776 | 1052.1984
2090398 | 4 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | LINE26955194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:57:44 | 06.11.2023 10:49:35 | 1.8642 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4568 | 3.7284 | 0 | 0 | 0 | 0
2090401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610157 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:00:05 | 06.11.2023 10:37:00 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4557
2090402 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:00:12 | 06.11.2023 10:10:56 | 1.1789 | 0 | 0 | 70 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.523 | 746.2437 | 0 | 0
2090402 | 2 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR10793933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:00:12 | 06.11.2023 17:05:26 | 8.0872 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.54 | 0 | 0
2090403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6637991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:00:26 | 06.11.2023 10:00:00 | 0.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9136 | 2450.2304
2090404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6640449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:00:31 | 06.11.2023 11:27:00 | 2.4414 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.9862 | 0 | 0 | 0 | 0
2090405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7147225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:00:33 | 06.11.2023 11:59:00 | 2.9742 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.5634 | 0 | 0 | 0 | 0
2090406 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:00:40 | 06.11.2023 13:58:00 | 4.9556 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8668 | 1129.8768 | 0 | 0 | 0 | 0
2090407 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12371158 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:00:34 | 06.11.2023 16:44:00 | 7.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3736
2090408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:00:54 | 06.11.2023 09:01:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 1.3125
2090410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6547268 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:00:56 | 06.11.2023 12:00:00 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6272
2090411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:00:00 | 06.11.2023 10:29:00 | 1.4833 | 10 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.833 | 1073.9092 | 0 | 0 | 0 | 0
2090412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6640448 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:01:01 | 06.11.2023 11:28:00 | 2.4497 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
2090413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.11.2023 09:01:11 | 06.11.2023 18:00:06 | 8.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9276 | 26.9457
2090414 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:01:17 | 06.11.2023 10:48:00 | 1.7786 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933.3382 | 0 | 0 | 0 | 0
2090415 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:01:47 | 06.11.2023 14:26:05 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.225 | 9096.615
2090416 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6526533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:01:49 | 06.11.2023 11:51:00 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.8248 | 0 | 0
2090417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:02:06 | 06.11.2023 10:47:00 | 1.7483 | 161 | 107 | 0 | 0 | 3 | 0 | 281.4763 | 187.0681 | 0 | 0 | 5.2449 | 0
2090419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12314588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.11.2023 09:02:22 | 06.11.2023 17:59:19 | 8.9492 | 16 | 3 | 0 | 0 | 471 | 667 | 143.1872 | 26.8476 | 0 | 0 | 4215.0732 | 5969.1164
2090420 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7103179 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:02:56 | 06.11.2023 10:46:00 | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.903 | 0 | 0
2090421 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6566453 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:03:08 | 06.11.2023 11:31:00 | 2.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7184
2090422 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7072930 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:03:36 | 06.11.2023 14:55:00 | 5.8567 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.1123 | 0 | 0 | 0 | 0
2090424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516236190 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:05:34 | 06.11.2023 09:45:00 | 0.6572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9716 | 0 | 0 | 0 | 0
2090427 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6570572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:09:07 | 06.11.2023 11:17:00 | 2.1314 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1536 | 0 | 0 | 0 | 0
2090439 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12650009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:17:03 | 06.11.2023 12:18:00 | 3.0158 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.237 | 3.0158 | 0 | 0 | 0 | 0
2090440 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:18:12 | 06.11.2023 09:23:51 | 0.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0.2826
2090444 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:22:27 | 06.11.2023 09:24:33 | 0.035 | 1 | 393 | 0 | 0 | 4 | 1262 | 0.035 | 13.755 | 0 | 0 | 0.14 | 44.17
2090445 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794775 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:22:28 | 06.11.2023 09:57:00 | 0.5756 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 1.7268 | 0 | 0 | 0 | 0
2090448 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:24:30 | 06.11.2023 11:51:30 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 198.45
2090449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:28:14 | 06.11.2023 09:29:00 | 0.0128 | 0 | 0 | 41 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5248 | 0.1152 | 0.1408 | 0
2090453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7118028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:28:14 | 06.11.2023 12:09:00 | 2.6794 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3438 | 0 | 0 | 0 | 0
2090456 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO12674020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:30:37 | 06.11.2023 17:07:00 | 7.6064 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.608 | 0 | 0
2090458 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:32:00 | 06.11.2023 10:34:00 | 1.0333 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2090462 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:57:00 | 06.11.2023 13:47:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 41 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116.1653 | 25.4997 | 31.1663 | 0
2090497 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:00:00 | 06.11.2023 11:49:00 | 1.8167 | 148 | 228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 268.8716 | 414.2076 | 0 | 0 | 5.4501 | 0
2090498 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001106 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:00:34 | 06.11.2023 10:33:26 | 0.5478 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5114 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0
2090498 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001107 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:00:34 | 06.11.2023 11:30:11 | 1.4936 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2376 | 4.4808 | 0 | 0 | 0 | 0
2090499 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12937051 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:00:00 | 06.11.2023 14:59:00 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.0254
2090500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:00:49 | 06.11.2023 10:01:34 | 0.0125 | 0 | 606 | 0 | 0 | 4 | 1652 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0.05 | 20.65
2090501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:01:00 | 06.11.2023 11:09:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9316 | 15.8662
2090502 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6787084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:01:03 | 06.11.2023 11:55:00 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3152
2090503 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:57:40 | 06.11.2023 16:02:59 | 6.0886 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.0496 | 91.329 | 0 | 0 | 0 | 0
2090504 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:01:29 | 06.11.2023 11:42:00 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0619 | 1735.6108
2090511 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO12589777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:03:00 | 06.11.2023 11:33:00 | 1.5 | 31 | 122 | 53 | 162 | 36 | 113 | 46.5 | 183 | 79.5 | 243 | 54 | 169.5
2090516 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:04:33 | 06.11.2023 10:35:20 | 0.5131 | 0 | 0 | 6 | 494 | 6 | 1021 | 0 | 0 | 3.0786 | 253.4714 | 3.0786 | 523.8751
2090531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6983778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:11:34 | 06.11.2023 10:13:33 | 0.0331 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.7282 | 0.0331 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0331
2090532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:11:33 | 06.11.2023 10:13:33 | 0.0333 | 38 | 330 | 0 | 0 | 76 | 199 | 1.2654 | 10.989 | 0 | 0 | 2.5308 | 6.6267
2090536 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:13:32 | 06.11.2023 10:14:53 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 0.135
2090537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:13:34 | 06.11.2023 10:14:34 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.0501
2090539 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7388465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:59:26 | 06.11.2023 11:26:00 | 2.4428 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4428 | 73.284 | 0 | 0 | 0 | 0
2090543 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:41:33 | 06.11.2023 11:52:00 | 2.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2006 | 1732.8374
2090552 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:27:40 | 06.11.2023 10:37:05 | 0.1569 | 21 | 4 | 166 | 1006 | 931 | 3989 | 3.2949 | 0.6276 | 26.0454 | 157.8414 | 146.0739 | 625.8741
2090552 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:27:40 | 06.11.2023 10:46:41 | 0.3169 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3873 | 1.5845 | 0 | 0 | 0 | 0
2090558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:51:02 | 06.11.2023 11:20:00 | 2.4828 | 45 | 3282 | 0 | 0 | 17 | 1086 | 111.726 | 8148.5496 | 0 | 0 | 42.2076 | 2696.3208
2090567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7029041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:39:59 | 06.11.2023 11:30:00 | 0.8336 | 11 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1696 | 160.8848 | 0 | 0 | 0 | 0
2090573 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12243859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:43:11 | 06.11.2023 10:44:27 | 0.0211 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8696 | 0 | 0 | 0 | 0
2090575 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:46:21 | 06.11.2023 10:47:21 | 0.0167 | 28 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4676 | 7.5985 | 0 | 0 | 0 | 0.0167
2090583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:53:02 | 06.11.2023 10:54:11 | 0.0192 | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0768 | 7.3344 | 0 | 0 | 0 | 0.0384
2090584 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:54:58 | 06.11.2023 10:55:43 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0
2090585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:55:33 | 06.11.2023 10:56:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.65
2090594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 11:01:31 | 06.11.2023 11:44:20 | 0.7136 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2624 | 11.4176 | 0 | 0 | 0 | 0
2090595 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7158130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 06:41:44 | 06.11.2023 11:10:00 | 4.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.8701
2090607 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6793629 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:05:07 | 06.11.2023 12:42:00 | 1.6147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6526 | 0 | 0 | 0 | 0
2090615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:16:46 | 06.11.2023 11:17:51 | 0.0181 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 1.7195 | 0 | 0 | 0 | 0
2090618 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 11:17:56 | 06.11.2023 12:04:00 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8916 | 791.6018
2090632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:25:52 | 06.11.2023 13:00:21 | 1.5747 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3904 | 3.1494 | 0 | 0 | 0 | 0
2090633 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7046047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:27:50 | 06.11.2023 12:08:00 | 0.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7134
2090642 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7116518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 11:30:11 | 06.11.2023 13:00:00 | 1.4969 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.6015 | 0 | 0 | 0 | 0
2090645 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:37:56 | 06.11.2023 11:38:56 | 0.0167 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2090651 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:41:50 | 06.11.2023 11:43:32 | 0.0283 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6697 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0
2090653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:44:13 | 06.11.2023 11:45:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.1002
2090661 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6913858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:19:00 | 06.11.2023 12:11:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.2731
2090671 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:55:33 | 06.11.2023 11:56:33 | 0.0167 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | 0.3507 | 0 | 0 | 0 | 0
2090681 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:45:00 | 06.11.2023 13:52:00 | 2.1167 | 8 | 0 | 31 | 2 | 19 | 5 | 16.9336 | 0 | 65.6177 | 4.2334 | 40.2173 | 10.5835
2090682 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:59:04 | 06.11.2023 12:00:04 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 284 | 442 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7428 | 7.3814
2090685 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 12:01:15 | 06.11.2023 13:07:36 | 1.1058 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4538 | 4.4232 | 0 | 0 | 0 | 0
2090687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:02:33 | 06.11.2023 12:03:33 | 0.0167 | 13 | 4 | 25 | 40 | 5 | 2 | 0.2171 | 0.0668 | 0.4175 | 0.668 | 0.0835 | 0.0334
2090688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO29679561 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 12:04:10 | 06.11.2023 17:17:00 | 5.2139 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.3313 | 0 | 0 | 0 | 0
2090691 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:05:10 | 06.11.2023 12:05:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0
2090693 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:06:08 | 06.11.2023 12:13:07 | 0.1164 | 0 | 0 | 11 | 5 | 50 | 620 | 0 | 0 | 1.2804 | 0.582 | 5.82 | 72.168
2090704 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:11:00 | 06.11.2023 13:08:50 | 0.9639 | 0 | 0 | 78 | 8 | 149 | 3685 | 0 | 0 | 75.1842 | 7.7112 | 143.6211 | 3551.9715
2090718 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:22:25 | 06.11.2023 13:02:15 | 0.6639 | 88 | 192 | 0 | 0 | 67 | 300 | 58.4232 | 127.4688 | 0 | 0 | 44.4813 | 199.17
2090723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:30:55 | 06.11.2023 12:31:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0.15
2090731 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:40:51 | 06.11.2023 12:42:30 | 0.0275 | 82 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 53.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
2090741 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:48:07 | 06.11.2023 12:57:35 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6294 | 0.3156
2090745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:54:40 | 06.11.2023 12:55:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.175
2090746 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6646017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:53:54 | 06.11.2023 17:09:00 | 4.2517 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.789 | 0 | 0 | 0 | 0
2090751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:00:35 | 06.11.2023 17:41:00 | 4.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2832 | 88.7984
2090752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:00:40 | 06.11.2023 14:01:00 | 1.0056 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1792 | 2.0112 | 0 | 0 | 0 | 0
2090754 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6880914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:03:30 | 06.11.2023 16:44:00 | 3.675 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.775 | 0 | 0 | 0 | 0
2090755 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:03:47 | 06.11.2023 17:01:00 | 3.9536 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.288 | 0 | 0 | 0 | 0
2090757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6547268 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:04:10 | 06.11.2023 15:00:00 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8928
2090758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6660784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:04:41 | 06.11.2023 14:56:01 | 1.8556 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9784 | 20.4116 | 0 | 0 | 0 | 0
2090761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13076038 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:05:48 | 06.11.2023 14:10:00 | 1.07 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2090762 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:06:01 | 06.11.2023 14:17:09 | 1.1856 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9504 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
2090763 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:06:35 | 06.11.2023 17:02:00 | 3.9236 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208.4688 | 0 | 0 | 0 | 0
2090766 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6631271 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:09:33 | 06.11.2023 15:40:00 | 2.5075 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.29 | 0 | 0 | 0 | 0
2090767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:09:56 | 06.11.2023 14:40:00 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5055 | 1.5011
2090769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:11:20 | 06.11.2023 13:12:38 | 0.0217 | 79 | 6 | 0 | 0 | 87 | 26 | 1.7143 | 0.1302 | 0 | 0 | 1.8879 | 0.5642
2090773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:13:49 | 06.11.2023 13:15:11 | 0.0228 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.1824 | 0
2090776 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:18:01 | 06.11.2023 13:18:46 | 0.0125 | 154 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 4.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
2090780 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:19:33 | 06.11.2023 13:20:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0.0375
2090783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:23:04 | 06.11.2023 13:24:04 | 0.0167 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9185 | 0.2171 | 0 | 0 | 0 | 0
2090788 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:27:34 | 06.11.2023 13:28:24 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2788 | 47.1627
2090790 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8840737 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:30:01 | 06.11.2023 17:17:00 | 3.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7212
2090797 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:30:06 | 06.11.2023 13:45:00 | 0.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1566
2090807 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6767734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:34:33 | 06.11.2023 15:28:00 | 1.8908 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2356 | 185.2984 | 0 | 0 | 0 | 0
2090816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6869845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:38:17 | 06.11.2023 14:23:00 | 0.7453 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.8161 | 0 | 0 | 0 | 0
2090829 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:53:43 | 06.11.2023 13:55:06 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 7.2072
2090841 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6627853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 14:00:01 | 06.11.2023 15:38:00 | 1.6331 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9571 | 0 | 0 | 0 | 0
2090842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7141237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 14:00:30 | 06.11.2023 18:22:00 | 4.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.0446
2090843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6745911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 14:01:36 | 06.11.2023 15:01:00 | 0.99 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 133 | 5.94 | 2.97 | 0 | 0 | 18.81 | 131.67
2090845 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:03:00 | 06.11.2023 14:32:00 | 0.4833 | 0 | 0 | 22 | 99 | 52 | 44 | 0 | 0 | 10.6326 | 47.8467 | 25.1316 | 21.2652
2090846 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516725723 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:06:11 | 06.11.2023 15:48:00 | 1.6969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 0
2090847 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:07:03 | 06.11.2023 14:07:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 38 | 663 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0.475 | 8.2875 | 0.0375 | 2.5
2090855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:13:56 | 06.11.2023 14:14:41 | 0.0125 | 26 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0.325 | 0.25 | 0.05 | 0.125 | 0.025 | 0
2090856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:15:17 | 06.11.2023 14:16:02 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.0125 | 0
2090862 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:18:34 | 06.11.2023 14:19:19 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 4.3 | 0 | 0
2090863 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241305 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:18:09 | 06.11.2023 16:02:00 | 1.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 0
2090867 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:20:18 | 06.11.2023 14:21:18 | 0.0167 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2090878 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12494699 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 14:30:31 | 06.11.2023 16:11:00 | 1.6747 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6507 | 0 | 0 | 0 | 0
2090879 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10559724 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:32:31 | 06.11.2023 21:49:00 | 7.2747 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3735 | 7.2747 | 0 | 0 | 0 | 0
2090880 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:33:31 | 06.11.2023 14:34:16 | 0.0125 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2090882 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:36:21 | 06.11.2023 15:16:00 | 0.6608 | 13 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8.5904 | 6.608 | 0 | 0 | 5.9472 | 4.6256
2090883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:19:27 | 06.11.2023 15:31:06 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5826 | 0
2090894 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:45:14 | 06.11.2023 14:46:14 | 0.0167 | 0 | 0 | 92 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.5364 | 0.5678 | 0.1837 | 0
2090898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:47:01 | 06.11.2023 14:48:04 | 0.0175 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2090899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:47:53 | 06.11.2023 15:08:36 | 0.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3812 | 12.0855
2090900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6530555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:48:21 | 06.11.2023 15:09:00 | 0.3442 | 6 | 125 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2.0652 | 43.025 | 0 | 0 | 0.6884 | 7.5724
2090911 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:58:54 | 06.11.2023 14:59:54 | 0.0167 | 1 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 11.8236 | 0 | 0 | 0 | 0
2090912 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:00:32 | 06.11.2023 15:05:27 | 0.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 68.6322
2090913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12752523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 15:00:41 | 06.11.2023 16:38:34 | 1.6314 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8942 | 3.2628 | 0 | 0 | 0 | 0
2090914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:00:40 | 06.11.2023 15:59:00 | 0.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.61 | 10.6942
2090915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:03:03 | 06.11.2023 15:04:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 92 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.5364 | 0.5678 | 0.1837 | 0
2090918 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:06:14 | 06.11.2023 15:07:59 | 0.0292 | 0 | 0 | 92 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.6864 | 0.9928 | 0.3212 | 0
2090931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6545011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:26:33 | 06.11.2023 15:40:00 | 1.2242 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6228 | 0 | 0 | 0 | 0
2090932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:21:14 | 06.11.2023 15:22:14 | 0.0167 | 0 | 0 | 44 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 | 1.1356 | 0.0501 | 0
2090938 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:24:57 | 06.11.2023 15:25:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 17.8189
2090940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:25:41 | 06.11.2023 15:26:26 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 67 | 78 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.8375 | 0.975
2090951 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821855 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:34:41 | 06.11.2023 17:17:00 | 1.7053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 0
2090952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:36:44 | 06.11.2023 15:37:35 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 10.721
2090955 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:39:10 | 06.11.2023 15:43:12 | 0.0672 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.8736 | 0 | 0.2688 | 0.0672
2090962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:46:14 | 06.11.2023 15:47:15 | 0.0169 | 0 | 0 | 34 | 82 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0.5746 | 1.3858 | 0.8957 | 0.1183
2090966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:51:03 | 06.11.2023 15:52:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3026 | 16.9672
2090982 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6637991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 16:00:01 | 06.11.2023 17:24:00 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7964 | 3454.4596
2090992 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7966758 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:10:03 | 06.11.2023 17:03:00 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8325
2090993 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:11:00 | 06.11.2023 16:12:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
2091000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:18:55 | 06.11.2023 16:31:04 | 0.2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 3.4425 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 8.1
2091013 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7155707 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 16:30:02 | 06.11.2023 18:29:00 | 1.9828 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2948 | 0 | 0 | 0 | 0
2091022 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6823716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:39:04 | 06.11.2023 16:40:13 | 0.0192 | 3 | 62 | 191 | 1144 | 42 | 68 | 0.0576 | 1.1904 | 3.6672 | 21.9648 | 0.8064 | 1.3056
2091024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:39:49 | 06.11.2023 16:40:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 245 | 1144 | 32 | 156 | 0 | 0 | 3.0625 | 14.3 | 0.4 | 1.95
2091033 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825554 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:48:29 | 06.11.2023 19:50:00 | 3.0253 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1012 | 3.0253 | 0 | 0 | 0 | 0
2091050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:02:32 | 06.11.2023 18:00:00 | 0.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0332
2091070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:15:45 | 06.11.2023 17:26:44 | 0.1831 | 80 | 54 | 0 | 0 | 20 | 1 | 14.648 | 9.8874 | 0 | 0 | 3.662 | 0.1831
2091071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:16:00 | 06.11.2023 17:26:12 | 0.17 | 144 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2091075 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11337307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:22:35 | 06.11.2023 18:19:10 | 0.9431 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6586 | 23.5775 | 0 | 0
2091076 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:23:19 | 06.11.2023 17:24:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 85 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.8875 | 0 | 0
2091084 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:31:13 | 06.11.2023 17:34:31 | 0.055 | 0 | 0 | 8 | 81 | 6 | 259 | 0 | 0 | 0.44 | 4.455 | 0.33 | 14.245
2091103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8448489 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:45:49 | 06.11.2023 19:57:00 | 2.1864 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2091105 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6954645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:47:07 | 06.11.2023 18:18:00 | 0.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3967
2091122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6540554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:04:47 | 06.11.2023 19:08:00 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2864
2091126 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | FUSE6605576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:06:37 | 06.11.2023 20:12:00 | 2.0897 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.8005 | 0 | 0 | 0 | 0
2091152 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6648768 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:26:21 | 06.11.2023 19:35:00 | 1.1442 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5642 | 0 | 0 | 0 | 0
2091164 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6676717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:33:41 | 06.11.2023 19:22:00 | 3.8053 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7696 | 0 | 0 | 0 | 0
2091165 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7003823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:37:45 | 06.11.2023 18:48:40 | 0.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 0
2091173 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:46:12 | 06.11.2023 18:46:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 3.9
2091179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6639649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:50:54 | 06.11.2023 18:51:54 | 0.0167 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 0 | 0
2091181 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Direk | BR13237926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:51:16 | 06.11.2023 20:23:00 | 1.5289 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
2091183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6943494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:52:17 | 06.11.2023 19:51:00 | 0.9786 | 2 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9572 | 645.876 | 0 | 0 | 0 | 0
2091210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6682798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:51:00 | 06.11.2023 19:06:48 | 0.2633 | 73 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2209 | 513.1717 | 0 | 0 | 0 | 0
2091226 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535225967 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:09:53 | 06.11.2023 20:22:00 | 1.2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4038 | 0 | 0 | 0 | 0
2091227 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6903209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:01:17 | 06.11.2023 20:10:00 | 1.1453 | 3 | 8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4359 | 9282.6565 | 0 | 0 | 0 | 0
2091240 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:19:08 | 06.11.2023 20:19:00 | 0.9978 | 132 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7096 | 106.7646 | 0 | 0 | 0 | 0
2091248 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515478136 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:25:54 | 06.11.2023 21:58:00 | 2.535 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.605 | 0 | 0 | 0 | 0
2091250 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:09:07 | 06.11.2023 20:33:00 | 1.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5924 | 708.8367
2091264 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | 517416945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:32:15 | 06.11.2023 20:47:00 | 2.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2458 | 0 | 0
2091266 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | 516927819 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:20:18 | 06.11.2023 21:45:00 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4117 | 0 | 0
2091268 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 20:19:30 | 06.11.2023 20:20:10 | 0.0111 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 1.8315 | 0.1221 | 0 | 0 | 2.3976 | 0.0333
2091272 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6606743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 20:41:25 | 06.11.2023 21:48:00 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.388
2091278 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 20:57:26 | 06.11.2023 20:57:57 | 0.0086 | 0 | 0 | 25 | 66 | 112 | 75 | 0 | 0 | 0.215 | 0.5676 | 0.9632 | 0.645
2091294 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917552 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 22:13:58 | 06.11.2023 22:16:32 | 0.0428 | 1 | 0 | 177 | 1011 | 1001 | 4765 | 0.0428 | 0 | 7.5756 | 43.2708 | 42.8428 | 203.942
2091301 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 22:25:50 | 06.11.2023 22:27:17 | 0.0242 | 41 | 2 | 30 | 56 | 234 | 262 | 0.9922 | 0.0484 | 0.726 | 1.3552 | 5.6628 | 6.3404
2091303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 22:26:38 | 07.11.2023 03:52:08 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.775 | 37.975
2091308 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 23:07:02 | 06.11.2023 23:07:52 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2788 | 47.1627
2091309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 23:30:36 | 06.11.2023 23:31:42 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2745 | 0.1098
2091312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 00:00:57 | 07.11.2023 00:02:17 | 0.0222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 230 | 864 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 19.1808
2091313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516187709 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 00:04:06 | 07.11.2023 01:59:00 | 1.915 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.47 | 0 | 0 | 0 | 0
2091321 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 01:30:43 | 07.11.2023 01:33:32 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9849 | 88.4065
2091324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 02:04:10 | 07.11.2023 02:04:45 | 0.0097 | 0 | 0 | 71 | 71 | 70 | 44 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.6887 | 0.679 | 0.4268
2091327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 02:27:20 | 07.11.2023 02:29:19 | 0.0331 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0662 | 3.5086 | 0 | 0 | 0 | 0
2091330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11737633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 02:41:25 | 07.11.2023 02:44:34 | 0.0525 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 6.195 | 0 | 0 | 0 | 0
2091334 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6967491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 03:27:43 | 07.11.2023 03:28:21 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1802 | 0
2091340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 06:52:55 | 07.11.2023 06:55:21 | 0.0406 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 0
2091342 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756032 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 06:59:57 | 07.11.2023 07:27:11 | 0.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.5316 | 679.4883
2091343 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756035 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 06:59:57 | 07.11.2023 07:26:58 | 0.4503 | 25 | 125 | 0 | 0 | 142 | 493 | 11.2575 | 56.2875 | 0 | 0 | 63.9426 | 221.9979
2091344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:00:23 | 07.11.2023 07:01:09 | 0.0128 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2091402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR21439084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:01:21 | 07.11.2023 09:10:00 | 2.1442 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.489 | 0 | 0 | 0 | 0
2091404 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13280445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:05:17 | 07.11.2023 07:06:10 | 0.0147 | 12 | 158 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.1764 | 2.3226 | 0 | 0 | 0.0588 | 0.0294
2091405 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756023 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 06:59:00 | 07.11.2023 07:47:00 | 0.8 | 173 | 9093 | 0 | 0 | 38 | 1696 | 138.4 | 7274.4 | 0 | 0 | 30.4 | 1356.8
2091406 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756047 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 06:56:00 | 07.11.2023 07:52:00 | 0.9333 | 32 | 57 | 0 | 0 | 432 | 2871 | 29.8656 | 53.1981 | 0 | 0 | 403.1856 | 2679.5043
2091412 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756038 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:08:06 | 07.11.2023 07:36:16 | 0.4694 | 319 | 2693 | 0 | 0 | 101 | 159 | 149.7386 | 1264.0942 | 0 | 0 | 47.4094 | 74.6346
2091414 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680751 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 06:59:00 | 07.11.2023 07:45:00 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7438 | 2003.3871
2091417 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11078260 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:06:27 | 07.11.2023 08:37:00 | 1.5092 | 0 | 0 | 92 | 1003 | 33 | 320 | 0 | 0 | 138.8464 | 1513.7276 | 49.8036 | 482.944
2091427 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:14:09 | 07.11.2023 07:14:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 12 | 116 | 134 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.15 | 1.45 | 1.675
2091428 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:14:49 | 07.11.2023 07:15:34 | 0.0125 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
2091430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:16:18 | 07.11.2023 07:17:03 | 0.0125 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 0.2 | 0.0375 | 0 | 0 | 3.875 | 3.5625
2091431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:17:05 | 07.11.2023 07:18:05 | 0.0167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 224 | 0.0167 | 0 | 0.0334 | 0 | 1.837 | 3.7408
2091432 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7799535 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:19:40 | 07.11.2023 09:52:00 | 2.5389 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7002 | 0 | 0 | 0
2091433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:20:03 | 07.11.2023 11:11:42 | 3.8608 | 0 | 0 | 2 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7216 | 258.6736 | 27.0256 | 0
2091435 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:31:19 | 07.11.2023 07:32:19 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7682 | 0.2672
2091437 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:33:26 | 07.11.2023 07:34:13 | 0.0131 | 48 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6288 | 39.0904 | 0 | 0 | 0 | 0
2091439 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:34:42 | 07.11.2023 07:36:36 | 0.0317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1145 | 0 | 0 | 0.0317 | 0 | 0.4755 | 36.2965
2091440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:39:49 | 07.11.2023 07:40:34 | 0.0125 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 0.2 | 0.0375 | 0 | 0 | 3.875 | 3.5625
2091443 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6635092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:42:42 | 07.11.2023 07:44:00 | 0.0217 | 2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 | 6.5317 | 0 | 0 | 0 | 0
2091444 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:43:03 | 07.11.2023 07:43:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.075 | 0.05 | 0
2091445 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:43:49 | 07.11.2023 07:45:24 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2504 | 102.564
2091450 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10290226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:45:11 | 07.11.2023 10:50:00 | 3.0803 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5621 | 30.803 | 3.0803 | 0
2091451 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:45:32 | 07.11.2023 07:47:30 | 0.0328 | 0 | 0 | 14 | 27 | 18 | 1027 | 0 | 0 | 0.4592 | 0.8856 | 0.5904 | 33.6856
2091455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13241995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:55:21 | 07.11.2023 07:56:37 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0844 | 7.174
2091459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:58:38 | 07.11.2023 07:59:23 | 0.0125 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2091461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:59:45 | 07.11.2023 08:00:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2091469 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6748921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:01:43 | 07.11.2023 08:58:00 | 0.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1814 | 2098.5297
2091472 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:05:49 | 07.11.2023 08:07:18 | 0.0247 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0.0494 | 0 | 0.0247 | 12.5723
2091474 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:10:04 | 07.11.2023 08:11:04 | 0.0167 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.2505 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 0
2091475 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:10:37 | 07.11.2023 08:11:22 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.2375
2091476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO29679776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:13:20 | 07.11.2023 09:18:00 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2334 | 769.5492
2091480 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO6975368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:22:17 | 07.11.2023 08:23:31 | 0.0206 | 1 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 36.7916 | 0 | 0 | 0 | 0
2091481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:22:29 | 07.11.2023 08:24:02 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3354 | 2.5542
2091488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO13241995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:34:55 | 07.11.2023 09:08:34 | 0.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2432 | 190.672
2091489 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:37:40 | 07.11.2023 08:38:40 | 0.0167 | 41 | 214 | 0 | 0 | 37 | 158 | 0.6847 | 3.5738 | 0 | 0 | 0.6179 | 2.6386
2091492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:41:11 | 07.11.2023 08:41:56 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 1.3125
2091494 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:43:36 | 07.11.2023 08:44:36 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 0.4008 | 21.4094
2091497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:47:07 | 07.11.2023 09:02:12 | 0.2514 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5364 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
2091498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:47:13 | 07.11.2023 08:47:58 | 0.0125 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
2091499 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:49:15 | 07.11.2023 08:50:15 | 0.0167 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
2091504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:52:46 | 07.11.2023 08:53:38 | 0.0144 | 217 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1248 | 3.8304 | 0 | 0 | 0.0144 | 0
2091507 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR30394303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:00:01 | 07.11.2023 11:36:00 | 2.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.5292
2091508 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7104852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:00:01 | 07.11.2023 10:48:00 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9865 | 0 | 0
2091509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045366 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:00:01 | 07.11.2023 10:14:00 | 1.2331 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2634 | 0 | 0 | 0 | 0
2091510 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:00:12 | 07.11.2023 11:49:47 | 2.8264 | 17 | 273 | 0 | 0 | 0 | 71 | 48.0488 | 771.6072 | 0 | 0 | 0 | 200.6744
2091511 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12371157 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:00:09 | 07.11.2023 16:53:00 | 7.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1856
2091512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6807998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:00:18 | 07.11.2023 11:47:00 | 2.7783 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.8014 | 0 | 0 | 0 | 0
2091513 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6713728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:00:04 | 07.11.2023 17:18:00 | 8.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.1779
2091514 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11313411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:00:45 | 07.11.2023 12:02:00 | 3.0208 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.4256 | 0 | 0
2091515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6953728 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:00:40 | 07.11.2023 16:59:00 | 7.9722 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.0246 | 0 | 0 | 0 | 0
2091516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6735668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:00:44 | 07.11.2023 15:20:00 | 6.3211 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410.8715 | 0 | 0 | 0 | 6.3211
2091517 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7080303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:00:41 | 07.11.2023 10:46:00 | 1.7553 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.0661 | 0 | 0 | 0 | 0
2091518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:01:12 | 07.11.2023 17:13:49 | 8.2103 | 0 | 0 | 2 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4206 | 6100.2529 | 0 | 0
2091519 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:01:13 | 07.11.2023 10:15:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2158 | 667.7271
2091521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KOK | ISO6988100 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:01:23 | 07.11.2023 11:18:00 | 2.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2152 | 293.7201
2091522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:02:44 | 07.11.2023 09:03:44 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 24.8329
2091523 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:02:47 | 07.11.2023 11:25:55 | 2.3856 | 40 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.424 | 1617.4368 | 0 | 0 | 0 | 0
2091523 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12804759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:02:47 | 07.11.2023 11:59:49 | 2.9506 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5674 | 0 | 0 | 0 | 0
2091524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.11.2023 09:04:21 | 07.11.2023 14:56:55 | 5.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5044 | 17.6283
2091529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.11.2023 09:06:25 | 07.11.2023 14:55:47 | 5.8228 | 16 | 3 | 0 | 0 | 471 | 667 | 93.1648 | 17.4684 | 0 | 0 | 2742.5388 | 3883.8076
2091532 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6598030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:07:47 | 07.11.2023 15:08:00 | 6.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.1944
2091533 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7290023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:07:47 | 07.11.2023 15:03:00 | 5.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9203 | 3285.7665
2091541 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO10716232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:12:25 | 07.11.2023 09:13:14 | 0.0136 | 5 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 11.7368 | 0 | 0 | 0 | 0
2091554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:22:08 | 07.11.2023 09:22:53 | 0.0125 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
2091561 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:23:41 | 07.11.2023 09:26:38 | 0.0492 | 186 | 11 | 0 | 0 | 228 | 3 | 9.1512 | 0.5412 | 0 | 0 | 11.2176 | 0.1476
2091561 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:23:41 | 07.11.2023 09:47:11 | 0.3917 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2091562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6823335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:24:50 | 07.11.2023 09:25:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.4625
2091566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:30:27 | 07.11.2023 09:32:18 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5708 | 3.2648
2091568 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7134722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:31:37 | 07.11.2023 15:17:00 | 5.7564 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.1404 | 0 | 0
2091570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689729 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:32:56 | 07.11.2023 15:27:00 | 5.9011 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5495 | 0 | 0 | 0 | 0
2091595 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:46:21 | 07.11.2023 09:47:21 | 0.0167 | 72 | 695 | 0 | 0 | 5 | 133 | 1.2024 | 11.6065 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.2211
2091597 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6858780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:10:50 | 07.11.2023 10:02:00 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.4976 | 0 | 3.7056
2091599 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO7058871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:48:56 | 07.11.2023 09:49:56 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 4.175
2091601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6786494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:51:16 | 07.11.2023 09:52:57 | 0.0281 | 4 | 446 | 0 | 0 | 12 | 165 | 0.1124 | 12.5326 | 0 | 0 | 0.3372 | 4.6365
2091605 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:53:23 | 07.11.2023 09:54:23 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9352 | 3.1396
2091607 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:55:31 | 07.11.2023 14:03:46 | 4.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1625 | 28.9625
2091613 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:58:13 | 07.11.2023 09:59:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 5 | 83 | 624 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.0835 | 1.3861 | 10.4208
2091614 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12627273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:46:12 | 07.11.2023 10:33:00 | 2.78 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2091615 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:59:38 | 07.11.2023 10:00:23 | 0.0125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0
2091616 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 10:00:02 | 07.11.2023 15:42:00 | 5.6994 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.7976 | 0 | 51.2946 | 0
2091617 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 10:00:00 | 07.11.2023 12:28:00 | 2.4667 | 11 | 342 | 25 | 1 | 0 | 0 | 27.1337 | 843.6114 | 61.6675 | 2.4667 | 0 | 0
2091618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 10:00:20 | 07.11.2023 10:33:54 | 0.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.594 | 314.9422
2091619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6815257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 10:00:00 | 07.11.2023 11:48:00 | 1.8 | 3 | 2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5173.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2091620 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6846981 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 10:00:43 | 07.11.2023 11:42:00 | 1.6881 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6939 | 0 | 0 | 0 | 0
2091622 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 10:00:58 | 07.11.2023 11:10:03 | 1.1514 | 38 | 303 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43.7532 | 348.8742 | 0 | 0 | 0 | 19.5738
2091623 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 10:01:27 | 07.11.2023 15:39:12 | 5.6292 | 0 | 0 | 71 | 4 | 188 | 16 | 0 | 0 | 399.6732 | 22.5168 | 1058.2896 | 90.0672
2091624 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8824046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:02:26 | 07.11.2023 10:04:59 | 0.0425 | 6 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 28.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
2091633 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:04:28 | 07.11.2023 10:05:13 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | 79 | 75 | 178 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9875 | 0.9375 | 2.225
2091635 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:06:56 | 07.11.2023 10:37:47 | 0.5142 | 0 | 0 | 41 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 21.0822 | 1.5426 | 38.565 | 1.0284
2091636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:07:14 | 07.11.2023 10:08:31 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0214 | 12.3264
2091649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:17:07 | 07.11.2023 10:18:03 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2028 | 1.5444
2091651 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:21:22 | 07.11.2023 10:22:22 | 0.0167 | 72 | 695 | 0 | 0 | 5 | 133 | 1.2024 | 11.6065 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.2211
2091657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:27:52 | 07.11.2023 10:37:00 | 0.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3056 | 0.4566
2091659 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO13158521 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 10:30:00 | 07.11.2023 11:38:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.333 | 0 | 21.5327
2091661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:32:01 | 07.11.2023 10:33:01 | 0.0167 | 9 | 7 | 0 | 0 | 52 | 27 | 0.1503 | 0.1169 | 0 | 0 | 0.8684 | 0.4509
2091662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:32:14 | 07.11.2023 10:34:28 | 0.0372 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1904 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0
2091665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KÖK | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:34:08 | 07.11.2023 10:34:46 | 0.0106 | 132 | 160 | 0 | 0 | 44 | 5 | 1.3992 | 1.696 | 0 | 0 | 0.4664 | 0.053
2091667 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:35:20 | 07.11.2023 10:36:20 | 0.0167 | 0 | 0 | 73 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | 2.6887 | 0 | 0
2091690 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6599256 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:56:07 | 07.11.2023 14:48:00 | 3.8647 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.1109 | 0 | 0 | 0 | 0
2091695 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:59:51 | 07.11.2023 11:02:13 | 0.0394 | 124 | 14 | 217 | 12 | 0 | 0 | 4.8856 | 0.5516 | 8.5498 | 0.4728 | 0 | 0
2091696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6883421 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 11:00:03 | 07.11.2023 11:51:00 | 0.8492 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6488 | 0 | 0 | 0 | 0
2091697 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6610444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 11:00:00 | 07.11.2023 16:06:00 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2091698 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:00:32 | 07.11.2023 18:06:00 | 7.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.733 | 680.7456
2091701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11639206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 11:02:03 | 07.11.2023 15:52:00 | 4.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.295
2091702 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:03:15 | 07.11.2023 11:10:43 | 0.1244 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3732 | 29.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
2091706 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:10:07 | 07.11.2023 11:11:22 | 0.0208 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4576 | 0.0832 | 0.104 | 0
2091707 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:10:28 | 07.11.2023 11:11:13 | 0.0125 | 59 | 181 | 0 | 0 | 47 | 266 | 0.7375 | 2.2625 | 0 | 0 | 0.5875 | 3.325
2091708 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:13:51 | 07.11.2023 11:15:03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 28.28
2091717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12229898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:20:16 | 07.11.2023 11:52:31 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0625 | 37.625
2091718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6755737 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:20:53 | 07.11.2023 13:56:00 | 2.5853 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2677 | 0 | 0 | 0 | 0
2091724 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:28:01 | 07.11.2023 11:28:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.075 | 0.05 | 0
2091727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:32:50 | 07.11.2023 11:33:57 | 0.0186 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.7254 | 0 | 0 | 0 | 0
2091731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:36:52 | 07.11.2023 11:37:37 | 0.0125 | 132 | 160 | 0 | 0 | 44 | 5 | 1.65 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0625
2091732 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:41:02 | 07.11.2023 11:41:47 | 0.0125 | 18 | 762 | 21 | 4038 | 65 | 3096 | 0.225 | 9.525 | 0.2625 | 50.475 | 0.8125 | 38.7
2091745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:50:48 | 07.11.2023 11:51:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | 79 | 75 | 178 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9875 | 0.9375 | 2.225
2091748 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:55:05 | 07.11.2023 11:56:05 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 275 | 444 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 4.5925 | 7.4148
2091749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:55:44 | 07.11.2023 11:57:16 | 0.0256 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5104 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
2091750 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:57:13 | 07.11.2023 11:58:40 | 0.0242 | 2 | 61 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.0484 | 1.4762 | 0.4598 | 0.0242 | 0 | 0
2091754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:00:09 | 07.11.2023 12:01:55 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4696 | 86.7006
2091754 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6543350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:00:09 | 07.11.2023 12:02:30 | 0.0392 | 0 | 82 | 0 | 0 | 35 | 1880 | 0 | 3.2144 | 0 | 0 | 1.372 | 73.696
2091755 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO12773942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 12:00:12 | 07.11.2023 17:09:00 | 5.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0269 | 5023.1792
2091756 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516105041 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:02:38 | 07.11.2023 13:11:00 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4182 | 0 | 0
2091760 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 12:05:39 | 07.11.2023 13:56:00 | 1.8392 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5176 | 419.3376 | 0 | 0 | 0 | 0
2091761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:05:58 | 07.11.2023 14:54:00 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2264 | 22.4048
2091781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:21:40 | 07.11.2023 12:22:25 | 0.0125 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2091787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:24:58 | 07.11.2023 12:25:43 | 0.0125 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
2091790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:30:52 | 07.11.2023 12:32:35 | 0.0286 | 5 | 108 | 1 | 879 | 215 | 1747 | 0.143 | 3.0888 | 0.0286 | 25.1394 | 6.149 | 49.9642
2091798 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:36:05 | 07.11.2023 12:36:50 | 0.0125 | 252 | 11 | 0 | 0 | 228 | 3 | 3.15 | 0.1375 | 0 | 0 | 2.85 | 0.0375
2091805 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:44:50 | 07.11.2023 12:45:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0
2091811 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO13237735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:49:29 | 07.11.2023 12:50:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.0167
2091816 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:59:00 | 07.11.2023 13:00:36 | 0.0267 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 8.4105 | 0 | 0
2091817 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 12:59:59 | 07.11.2023 13:00:59 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9352 | 3.1396
2091818 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7111831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 13:00:02 | 07.11.2023 14:37:00 | 1.6161 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.3906 | 0 | 0 | 0 | 0
2091821 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:02:25 | 07.11.2023 13:03:10 | 0.0125 | 9 | 1 | 30 | 56 | 74 | 76 | 0.1125 | 0.0125 | 0.375 | 0.7 | 0.925 | 0.95
2091822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6547268 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 13:02:59 | 07.11.2023 16:37:00 | 3.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.8872
2091831 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:10:29 | 07.11.2023 13:11:29 | 0.0167 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2091833 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 517009240 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:14:12 | 07.11.2023 14:14:00 | 0.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9967 | 0 | 0 | 0 | 0
2091835 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:16:01 | 07.11.2023 13:16:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0.0375
2091836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:16:23 | 07.11.2023 13:17:08 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 135 | 110 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.6875 | 1.375
2091841 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:18:22 | 07.11.2023 13:19:16 | 0.015 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 98 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0.15 | 1.47
2091842 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11310537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:20:47 | 07.11.2023 14:16:00 | 0.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2466 | 90.1894
2091843 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 426169 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:21:18 | 07.11.2023 15:07:00 | 1.7617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5234 | 0 | 0 | 0 | 0
2091859 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7132096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:33:31 | 07.11.2023 14:08:16 | 0.5792 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.9728 | 0 | 0 | 0 | 0
2091860 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO29780050 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:27:50 | 07.11.2023 14:16:00 | 0.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 47.3652
2091862 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 13:32:48 | 07.11.2023 16:15:00 | 2.7033 | 60 | 1082 | 3 | 0 | 57 | 975 | 162.198 | 2924.9706 | 8.1099 | 0 | 154.0881 | 2635.7175
2091864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6883418 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 13:35:10 | 07.11.2023 16:12:00 | 2.6139 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2394 | 0 | 0 | 0 | 0
2091867 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:41:18 | 07.11.2023 13:42:03 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.975
2091882 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:55:27 | 07.11.2023 13:56:27 | 0.0167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 217 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 3.6239
2091887 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:57:26 | 07.11.2023 14:06:45 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8143 | 0
2091889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8345167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 14:00:07 | 07.11.2023 15:46:42 | 1.7764 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2091893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:02:22 | 07.11.2023 14:04:31 | 0.0358 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2091899 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO9490230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:11:15 | 07.11.2023 14:37:00 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0572
2091901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:51:27 | 07.11.2023 14:53:25 | 0.0328 | 3 | 1081 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0.0984 | 35.4568 | 0 | 0 | 0.0328 | 2.5256
2091911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:12:37 | 07.11.2023 14:14:03 | 0.0239 | 70 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 2.5334 | 0 | 0 | 0 | 0
2091912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6784772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:54:23 | 07.11.2023 15:31:00 | 1.6103 | 0 | 238 | 0 | 0 | 3 | 580 | 0 | 383.2514 | 0 | 0 | 4.8309 | 933.974
2091913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:13:50 | 07.11.2023 14:15:23 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0.2838
2091918 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6525766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:15:57 | 07.11.2023 15:32:00 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4775
2091927 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6865157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:25:37 | 07.11.2023 14:40:34 | 0.2492 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 12.2108 | 0 | 0 | 0 | 0
2091932 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:27:17 | 07.11.2023 14:28:02 | 0.0125 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0.275 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.125 | 1.8125
2091933 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370620 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:30:17 | 07.11.2023 15:00:00 | 0.4953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
2091939 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:34:23 | 07.11.2023 14:35:23 | 0.0167 | 49 | 4 | 0 | 0 | 102 | 229 | 0.8183 | 0.0668 | 0 | 0 | 1.7034 | 3.8243
2091945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535278480 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:35:01 | 07.11.2023 15:35:00 | 0.9997 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9904 | 0 | 0 | 0 | 0
2091946 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:36:05 | 07.11.2023 14:37:05 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 6.0955
2091947 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:41:00 | 07.11.2023 14:48:00 | 1.1167 | 9 | 40 | 0 | 0 | 5 | 166 | 10.0503 | 44.668 | 0 | 0 | 5.5835 | 185.3722
2091953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6955446 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:13:04 | 07.11.2023 15:22:00 | 1.1489 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7648 | 0 | 0 | 0 | 0
2091954 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO9188859 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:40:09 | 07.11.2023 15:43:00 | 1.0475 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
2091955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:41:28 | 07.11.2023 14:42:28 | 0.0167 | 61 | 332 | 0 | 0 | 206 | 490 | 1.0187 | 5.5444 | 0 | 0 | 3.4402 | 8.183
2091957 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:42:42 | 07.11.2023 14:43:42 | 0.0167 | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1376 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
2091959 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8829376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:42:51 | 07.11.2023 16:03:00 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6392
2091964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:49:45 | 07.11.2023 14:50:45 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.5177
2091972 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7015020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:52:48 | 07.11.2023 16:07:00 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.468
2091973 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:53:38 | 07.11.2023 14:54:23 | 0.0125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2091975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6952224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:55:29 | 07.11.2023 14:56:14 | 0.0125 | 334 | 444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.175 | 5.55 | 0 | 0 | 0.0125 | 0
2091989 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6712380 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:08:18 | 07.11.2023 17:02:00 | 1.895 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.325 | 0 | 0 | 0 | 0
2091998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:15:22 | 07.11.2023 15:16:53 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1771 | 10.0947
2092004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:18:49 | 07.11.2023 15:19:34 | 0.0125 | 2 | 400 | 7 | 1117 | 13 | 437 | 0.025 | 5 | 0.0875 | 13.9625 | 0.1625 | 5.4625
2092006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:19:59 | 07.11.2023 15:20:54 | 0.0153 | 6 | 2 | 0 | 0 | 111 | 1198 | 0.0918 | 0.0306 | 0 | 0 | 1.6983 | 18.3294
2092007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:22:08 | 07.11.2023 15:22:53 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5
2092010 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:24:06 | 07.11.2023 15:24:51 | 0.0125 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2092011 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11598235 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 14:03:06 | 07.11.2023 16:57:00 | 2.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4235
2092017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:30:36 | 07.11.2023 15:31:21 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 135 | 110 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.6875 | 1.375
2092020 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:32:49 | 07.11.2023 15:35:29 | 0.0444 | 3 | 1210 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.1332 | 53.724 | 0 | 0 | 0.0444 | 0.3552
2092021 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:33:20 | 07.11.2023 15:34:49 | 0.0247 | 0 | 0 | 11 | 28 | 53 | 255 | 0 | 0 | 0.2717 | 0.6916 | 1.3091 | 6.2985
2092023 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:35:52 | 07.11.2023 15:36:37 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 273 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0.1875 | 3.4125
2092032 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:43:42 | 07.11.2023 15:45:20 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5168 | 0
2092033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:43:42 | 07.11.2023 15:44:57 | 0.0208 | 14 | 16 | 0 | 0 | 347 | 928 | 0.2912 | 0.3328 | 0 | 0 | 7.2176 | 19.3024
2092034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:45:51 | 07.11.2023 15:47:29 | 0.0272 | 41 | 70 | 0 | 0 | 87 | 1032 | 1.1152 | 1.904 | 0 | 0 | 2.3664 | 28.0704
2092052 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:02:49 | 07.11.2023 16:03:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 245 | 1219 | 32 | 156 | 0 | 0 | 3.0625 | 15.2375 | 0.4 | 1.95
2092055 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13589181 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:04:53 | 07.11.2023 16:05:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.8375
2092056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6823335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:08:20 | 07.11.2023 16:09:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.4625
2092057 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:11:48 | 07.11.2023 16:12:48 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.5177
2092058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:12:36 | 07.11.2023 16:13:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0.15
2092060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:15:18 | 07.11.2023 16:16:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.5 | 0.025 | 0
2092061 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6920650 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:17:56 | 07.11.2023 17:44:00 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3848
2092065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7014115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:17:53 | 07.11.2023 16:52:00 | 1.5686 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.2648 | 0 | 0 | 0 | 0
2092073 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7132096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:25:36 | 07.11.2023 17:06:01 | 0.6736 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.1424 | 0 | 0 | 0 | 0
2092079 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:33:44 | 07.11.2023 16:35:10 | 0.0239 | 0 | 0 | 16 | 520 | 49 | 39 | 0 | 0 | 0.3824 | 12.428 | 1.1711 | 0.9321
2092083 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6998838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:41:44 | 07.11.2023 17:30:00 | 3.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8484
2092084 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517378802 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:37:10 | 07.11.2023 18:31:00 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7944 | 0 | 0
2092094 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:44:50 | 07.11.2023 16:45:20 | 0.0083 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
2092097 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:46:16 | 07.11.2023 16:47:01 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 3.8625
2092101 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 15:27:21 | 07.11.2023 17:03:00 | 1.5942 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2092102 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:49:29 | 07.11.2023 16:51:16 | 0.0297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2418 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 71.8146
2092104 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:54:58 | 07.11.2023 16:55:31 | 0.0092 | 9 | 40 | 0 | 0 | 52 | 299 | 0.0828 | 0.368 | 0 | 0 | 0.4784 | 2.7508
2092109 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 17:03:27 | 07.11.2023 18:05:27 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 46.4985 | 0
2092116 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10731640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:09:55 | 07.11.2023 18:01:00 | 0.8514 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2092119 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290292 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:08:36 | 07.11.2023 17:17:00 | 1.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2092122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:21:07 | 07.11.2023 17:22:11 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6764 | 1.4774
2092124 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6724742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:23:33 | 07.11.2023 18:45:00 | 1.3575 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5075 | 0 | 0 | 0 | 0
2092127 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO29346278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:27:01 | 07.11.2023 17:37:00 | 0.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 112.32
2092130 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6796807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:35:02 | 07.11.2023 17:52:00 | 0.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3908
2092133 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6676713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:37:45 | 07.11.2023 18:46:00 | 1.1375 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
2092136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7054775 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:43:34 | 07.11.2023 21:49:00 | 4.0906 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.2842 | 0 | 0
2092140 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:43:56 | 07.11.2023 18:40:00 | 0.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8032 | 646.6048
2092141 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515231520 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:46:12 | 07.11.2023 20:22:00 | 2.5967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5967 | 0 | 0 | 0 | 0
2092154 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:50:34 | 07.11.2023 19:49:00 | 1.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.6592 | 254.6331
2092156 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11070979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 18:02:43 | 07.11.2023 19:14:00 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9501
2092162 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 18:08:20 | 07.11.2023 18:11:21 | 0.0503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 418 | 0 | 0 | 0.1006 | 0 | 2.9677 | 21.0254
2092214 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:13:33 | 07.11.2023 19:41:00 | 3.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 1514.385
2092215 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6578032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 19:08:37 | 07.11.2023 21:24:00 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9484
2092216 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516682949 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 19:07:56 | 07.11.2023 20:28:00 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3344
2092225 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535225967 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 19:22:15 | 07.11.2023 20:09:00 | 0.7792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5584 | 0 | 0 | 0 | 0
2092234 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 19:36:57 | 07.11.2023 19:56:45 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.33
2092235 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.11.2023 19:29:07 | 07.11.2023 20:43:00 | 1.2314 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.878 | 0 | 0 | 0 | 0
2092252 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | 515782889 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 19:44:14 | 07.11.2023 20:34:00 | 0.8294 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0 | 0
2092255 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6927689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 19:41:08 | 07.11.2023 20:21:00 | 0.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0976
2092258 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 19:47:56 | 07.11.2023 19:51:10 | 0.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4312 | 10.8878
2092262 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 19:42:32 | 07.11.2023 21:06:00 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3372 | 645.4704
2092266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 20:18:46 | 07.11.2023 20:32:43 | 0.2325 | 48 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 31.155 | 0 | 0 | 0 | 0
2092274 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 20:53:51 | 07.11.2023 20:55:38 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1782 | 28.9278
2092278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6973194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 19:42:22 | 07.11.2023 21:07:00 | 1.4106 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.212 | 57.8346 | 0 | 0 | 0 | 0
2092285 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | 516168909 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 20:47:25 | 07.11.2023 22:51:00 | 2.0597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1791 | 0 | 0 | 0 | 0
2092288 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6898834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 21:36:11 | 07.11.2023 22:40:00 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3816 | 456.2844
2092292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 22:24:38 | 07.11.2023 22:25:36 | 0.0161 | 11 | 168 | 45 | 220 | 32 | 517 | 0.1771 | 2.7048 | 0.7245 | 3.542 | 0.5152 | 8.3237
2092296 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 23:02:38 | 07.11.2023 23:03:38 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3674 | 72.8287
2092301 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 01:23:02 | 08.11.2023 01:23:52 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2788 | 47.1627
2092304 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 02:10:00 | 08.11.2023 02:12:33 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5525 | 41.82
2092313 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 03:47:30 | 08.11.2023 03:48:30 | 0.0167 | 1 | 232 | 0 | 0 | 6 | 1538 | 0.0167 | 3.8744 | 0 | 0 | 0.1002 | 25.6846
2092322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 06:02:46 | 08.11.2023 06:03:59 | 0.0203 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2092324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:00:12 | 08.11.2023 07:00:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0.1125
2092325 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:03:50 | 08.11.2023 07:05:22 | 0.0256 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 8.064 | 0 | 0
2092326 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO30463506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:03:56 | 08.11.2023 07:05:35 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 8.745
2092329 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:04:45 | 08.11.2023 08:19:00 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0875 | 233.4625
2092330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:12:12 | 08.11.2023 07:12:57 | 0.0125 | 26 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0.325 | 0.25 | 0.05 | 0.125 | 0.025 | 0
2092332 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6546334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:17:04 | 08.11.2023 07:20:00 | 0.0489 | 1 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0489 | 36.0393 | 0 | 0 | 0 | 0
2092334 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:18:29 | 08.11.2023 07:19:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 4 | 1091 | 7 | 1256 | 0 | 0 | 0.0668 | 18.2197 | 0.1169 | 20.9752
2092338 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:19:58 | 08.11.2023 07:20:28 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2905 | 1.4774
2092341 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:26:25 | 08.11.2023 07:27:10 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2092342 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:28:00 | 08.11.2023 08:29:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2859
2092343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:29:05 | 08.11.2023 07:36:00 | 0.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 0.1153
2092350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:43:02 | 08.11.2023 07:43:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 596 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0875 | 7.45
2092353 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:51:10 | 08.11.2023 07:52:10 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6346 | 0.2004
2092355 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:57:48 | 08.11.2023 07:58:48 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 0.4008 | 21.4094
2092364 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:07:30 | 08.11.2023 08:08:15 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | 79 | 75 | 178 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9875 | 0.9375 | 2.225
2092366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:07:35 | 08.11.2023 08:08:41 | 0.0183 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.7385 | 0 | 0 | 0 | 0
2092368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6833520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:57:54 | 08.11.2023 09:13:00 | 1.2517 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.3053 | 0 | 0 | 0 | 0
2092373 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8050190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:39:26 | 08.11.2023 09:17:00 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5044 | 387.0118
2092375 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6614000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:06:05 | 08.11.2023 09:16:00 | 1.1653 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.5788 | 0 | 0 | 0 | 0
2092376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:21:06 | 08.11.2023 08:21:41 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4462 | 0.1261
2092378 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:24:45 | 08.11.2023 08:25:45 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 16.867
2092380 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:26:38 | 08.11.2023 08:29:41 | 0.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 34.5948
2092383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:29:51 | 08.11.2023 08:30:36 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.125
2092391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6875813 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:35:48 | 08.11.2023 10:46:00 | 2.17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2092395 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:37:24 | 08.11.2023 08:38:26 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 6.278
2092397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:39:01 | 08.11.2023 08:39:31 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.083
2092398 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:39:48 | 08.11.2023 08:41:22 | 0.0261 | 0 | 0 | 1 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 14.0679 | 0 | 0
2092400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:42:42 | 08.11.2023 08:43:18 | 0.01 | 0 | 0 | 71 | 71 | 70 | 44 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.44
2092402 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462092 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:48:00 | 08.11.2023 10:11:00 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0
2092405 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6877753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:52:10 | 08.11.2023 10:16:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.5028 | 0 | 0
2092412 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:57:56 | 08.11.2023 08:58:47 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1988 | 28.5562
2092414 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO9478029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:57:21 | 08.11.2023 11:02:00 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8525 | 288.7725
2092415 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6716513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:00:00 | 08.11.2023 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
2092416 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO13076877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:00:00 | 08.11.2023 10:18:00 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3
2092417 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6810402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:00:00 | 08.11.2023 16:34:00 | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.7031
2092419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6817114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:00:28 | 08.11.2023 11:18:00 | 2.2922 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5122 | 0 | 0 | 0 | 0
2092420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6655736 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:00:50 | 08.11.2023 09:46:00 | 0.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5728
2092421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11002264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:00:49 | 08.11.2023 11:55:00 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 75.4806 | 0 | 214.8294
2092422 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12244247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:01:06 | 08.11.2023 09:01:51 | 0.0125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 447 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.525 | 5.5875
2092423 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12685966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:01:02 | 08.11.2023 13:57:00 | 4.9328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
2092424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6650355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:01:11 | 08.11.2023 10:30:00 | 1.4803 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0619 | 0 | 0 | 0 | 0
2092425 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6713728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:01:57 | 08.11.2023 17:52:00 | 8.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.5962
2092427 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11180035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:01:00 | 08.11.2023 14:06:00 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9988
2092429 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12685944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:03:18 | 08.11.2023 09:45:48 | 0.7083 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9872 | 0 | 0 | 0 | 0
2092430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6971739 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:03:40 | 08.11.2023 18:26:00 | 9.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3722
2092432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO13329620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.11.2023 09:04:08 | 08.11.2023 18:17:00 | 9.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3584 | 9.2144
2092433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6971740 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:04:52 | 08.11.2023 18:28:00 | 9.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.856
2092436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6762367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.11.2023 09:05:00 | 08.11.2023 18:19:00 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5324 | 9.2333
2092441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:08:53 | 08.11.2023 09:19:00 | 0.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5174 | 27.3132
2092442 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:10:00 | 08.11.2023 09:10:45 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 5.7625
2092450 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:16:55 | 08.11.2023 09:17:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 2122 | 183 | 5890 | 0 | 0 | 0.125 | 26.525 | 2.2875 | 73.625
2092461 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:22:46 | 08.11.2023 09:23:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 25 | 66 | 112 | 75 | 0 | 0 | 0.3125 | 0.825 | 1.4 | 0.9375
2092464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:24:29 | 08.11.2023 09:25:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125
2092469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:28:02 | 08.11.2023 09:29:18 | 0.0211 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2449 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0
2092474 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6754080 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:32:38 | 08.11.2023 10:32:00 | 0.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8128 | 43.5336
2092486 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:39:06 | 08.11.2023 09:40:00 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1145 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.225 | 17.175
2092495 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6872002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:39:13 | 08.11.2023 09:45:00 | 0.0964 | 6 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5784 | 164.6512 | 0 | 0 | 0 | 0
2092499 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:45:49 | 08.11.2023 09:46:47 | 0.0161 | 34 | 1447 | 0 | 0 | 9 | 1916 | 0.5474 | 23.2967 | 0 | 0 | 0.1449 | 30.8476
2092506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:51:35 | 08.11.2023 09:52:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 1.3125
2092513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:54:22 | 08.11.2023 09:56:16 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9308 | 0.3487
2092518 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:55:56 | 08.11.2023 09:56:26 | 0.0083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0.3569 | 0
2092519 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:00:00 | 08.11.2023 15:38:00 | 5.6333 | 54 | 99 | 0 | 0 | 140 | 421 | 304.1982 | 557.6967 | 0 | 0 | 788.662 | 2371.6193
2092520 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6856766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:00:11 | 08.11.2023 12:01:00 | 2.0136 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0272 | 499.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
2092521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR6844803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:01:32 | 08.11.2023 11:25:00 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0749
2092523 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:01:46 | 08.11.2023 14:30:26 | 4.4778 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4334 | 138.8118 | 0 | 0 | 0 | 0
2092525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:02:42 | 08.11.2023 10:03:43 | 0.0169 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5408 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 0
2092526 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:03:13 | 08.11.2023 10:04:54 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 11.2119
2092534 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821209 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:11:50 | 08.11.2023 10:41:00 | 0.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
2092543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:18:35 | 08.11.2023 10:20:04 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0628 | 0.2717
2092548 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:22:19 | 08.11.2023 10:23:17 | 0.0161 | 64 | 199 | 0 | 0 | 51 | 822 | 1.0304 | 3.2039 | 0 | 0 | 0.8211 | 13.2342
2092553 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:25:56 | 08.11.2023 10:27:52 | 0.0322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0.0322 | 0 | 0.9338 | 0.322
2092558 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:32:26 | 08.11.2023 10:34:07 | 0.0281 | 22 | 4437 | 0 | 0 | 24 | 851 | 0.6182 | 124.6797 | 0 | 0 | 0.6744 | 23.9131
2092583 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516800755 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:48:49 | 08.11.2023 11:59:00 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6788
2092603 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:58:08 | 08.11.2023 11:12:22 | 0.2372 | 0 | 0 | 85 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.162 | 16.8412 | 0 | 0
2092605 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:58:40 | 08.11.2023 10:59:40 | 0.0167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | 1311 | 0 | 0 | 0.0835 | 0 | 2.1042 | 21.8937
2092617 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:03:55 | 08.11.2023 13:26:00 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.043 | 227.3376
2092623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7043379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:03:32 | 08.11.2023 13:57:00 | 2.8911 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.9237 | 0 | 0 | 0 | 0
2092624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:09:32 | 08.11.2023 11:10:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 6.1456
2092626 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:10:05 | 08.11.2023 12:04:00 | 0.8986 | 15 | 98 | 0 | 0 | 14 | 171 | 13.479 | 88.0628 | 0 | 0 | 12.5804 | 153.6606
2092631 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:12:19 | 08.11.2023 11:13:19 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8851 | 0.835
2092636 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11630466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:15:41 | 08.11.2023 11:27:16 | 0.1931 | 8 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5448 | 320.1598 | 0 | 0 | 0 | 0
2092638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6604448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:16:18 | 08.11.2023 12:03:00 | 0.7783 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.4931 | 0 | 0 | 0 | 0
2092653 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6633219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:26:19 | 08.11.2023 11:28:34 | 0.0375 | 5 | 4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2092664 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:34:11 | 08.11.2023 11:35:39 | 0.0244 | 9 | 1 | 30 | 56 | 74 | 76 | 0.2196 | 0.0244 | 0.732 | 1.3664 | 1.8056 | 1.8544
2092672 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:38:35 | 08.11.2023 11:39:35 | 0.0167 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.2505 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 0
2092673 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9490219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:37:50 | 08.11.2023 13:20:00 | 1.7028 | 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7344 | 52.7868 | 0 | 0 | 0 | 0
2092689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6906754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:50:26 | 08.11.2023 14:30:00 | 2.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3678
2092705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:15:07 | 08.11.2023 12:15:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 7.825
2092707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:17:11 | 08.11.2023 12:17:56 | 0.0125 | 19 | 16 | 0 | 0 | 32 | 1708 | 0.2375 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 21.35
2092708 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:17:58 | 08.11.2023 12:18:43 | 0.0125 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2092710 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6802279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:18:02 | 08.11.2023 12:49:00 | 0.5161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5805 | 0 | 5.161
2092713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6812524 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:20:16 | 08.11.2023 12:48:00 | 0.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0172
2092731 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10730965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 12:31:20 | 08.11.2023 12:50:00 | 0.3111 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8442 | 0 | 0
2092739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:44:33 | 08.11.2023 12:45:18 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 135 | 110 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.6875 | 1.375
2092743 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:47:17 | 08.11.2023 12:48:19 | 0.0172 | 64 | 199 | 0 | 0 | 51 | 822 | 1.1008 | 3.4228 | 0 | 0 | 0.8772 | 14.1384
2092749 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:57:37 | 08.11.2023 12:58:22 | 0.0125 | 0 | 0 | 85 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.8875 | 0 | 0
2092750 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:58:28 | 08.11.2023 12:59:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 34 | 82 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0.5678 | 1.3694 | 0.8851 | 0.1169
2092751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7024815 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 13:00:01 | 08.11.2023 14:05:00 | 1.0831 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.4174 | 0 | 0 | 0 | 0
2092752 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO12416217 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 13:00:17 | 08.11.2023 17:03:00 | 4.0453 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3171 | 0 | 0
2092754 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6913442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 13:00:27 | 08.11.2023 13:52:00 | 0.8592 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
2092755 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:02:04 | 08.11.2023 13:03:43 | 0.0275 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2092758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:03:00 | 08.11.2023 13:11:20 | 0.1389 | 0 | 0 | 28 | 1633 | 320 | 3851 | 0 | 0 | 3.8892 | 226.8237 | 44.448 | 534.9039
2092771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:02:00 | 08.11.2023 13:10:47 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.16 | 368.196
2092780 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:14:00 | 08.11.2023 13:24:00 | 0.1667 | 0 | 0 | 56 | 316 | 23 | 2 | 0 | 0 | 9.3352 | 52.6772 | 3.8341 | 0.3334
2092791 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:28:50 | 08.11.2023 13:29:20 | 0.0083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0.3569 | 0
2092794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:31:17 | 08.11.2023 13:32:17 | 0.0167 | 49 | 4 | 0 | 0 | 102 | 229 | 0.8183 | 0.0668 | 0 | 0 | 1.7034 | 3.8243
2092797 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO9070128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 13:32:29 | 08.11.2023 15:35:00 | 2.0419 | 8 | 817 | 0 | 0 | 3 | 201 | 16.3352 | 1668.2323 | 0 | 0 | 6.1257 | 410.4219
2092797 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 13:32:29 | 08.11.2023 15:37:09 | 2.0778 | 71 | 1424 | 28 | 1 | 57 | 885 | 147.5238 | 2958.7872 | 58.1784 | 2.0778 | 118.4346 | 1838.853
2092797 | 3 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | LINE26251076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 13:32:29 | 08.11.2023 15:45:03 | 2.2094 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 547.9312 | 0 | 0 | 0 | 0
2092801 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:32:45 | 08.11.2023 15:01:00 | 1.4708 | 15 | 98 | 0 | 0 | 14 | 171 | 22.062 | 144.1384 | 0 | 0 | 20.5912 | 251.5068
2092802 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:33:50 | 08.11.2023 13:34:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 418 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.8 | 5.225
2092812 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:42:00 | 08.11.2023 13:59:31 | 0.2919 | 136 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6984 | 31.5252 | 0 | 0 | 0 | 0
2092819 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6831712 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:53:49 | 08.11.2023 14:33:00 | 0.6531 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9399 | 0 | 0 | 0 | 0
2092820 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:53:46 | 08.11.2023 13:54:34 | 0.0133 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 367 | 0 | 0 | 0.0931 | 0.0133 | 0.3458 | 4.8811
2092822 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:46:15 | 08.11.2023 14:08:40 | 0.3736 | 0 | 0 | 16 | 79 | 75 | 178 | 0 | 0 | 5.9776 | 29.5144 | 28.02 | 66.5008
2092824 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6879535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:54:33 | 08.11.2023 14:30:00 | 0.5908 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7216 | 0 | 0
2092826 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:55:44 | 08.11.2023 14:58:28 | 1.0456 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 53.3256 | 30.3224 | 126.5176 | 10.456
2092839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:04:49 | 08.11.2023 16:33:29 | 2.4778 | 255 | 278 | 0 | 0 | 11 | 0 | 631.839 | 688.8284 | 0 | 0 | 27.2558 | 0
2092841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12258496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:05:00 | 08.11.2023 16:33:13 | 2.4703 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6981 | 12.3515 | 0 | 0 | 0 | 0
2092844 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:05:32 | 08.11.2023 14:09:30 | 0.0661 | 0 | 0 | 35 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.3135 | 0.4627 | 1.6525 | 0
2092854 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6772168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:13:26 | 08.11.2023 14:59:00 | 0.7594 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.594 | 41.0076 | 0 | 0 | 0 | 0
2092855 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:14:07 | 08.11.2023 14:14:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0
2092862 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535254671 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:42:38 | 08.11.2023 17:44:00 | 7.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0228
2092865 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:17:33 | 08.11.2023 14:18:39 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2379 | 1.8117
2092876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:22:52 | 08.11.2023 14:23:36 | 0.0122 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3294 | 0.0122 | 0 | 0 | 0.0488 | 0
2092877 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:23:09 | 08.11.2023 14:23:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 67 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0.9125 | 0.8375
2092878 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:23:35 | 08.11.2023 14:24:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 | 0.1336
2092879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:24:50 | 08.11.2023 14:25:50 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.5177
2092880 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:27:13 | 08.11.2023 14:27:44 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8342 | 0.2924
2092883 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:30:15 | 08.11.2023 14:32:27 | 0.0367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0.0367 | 0 | 1.8717 | 0.2569
2092885 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:33:55 | 08.11.2023 14:36:04 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 2.0764
2092888 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:35:34 | 08.11.2023 14:37:00 | 0.0239 | 8 | 0 | 31 | 2 | 19 | 5 | 0.1912 | 0 | 0.7409 | 0.0478 | 0.4541 | 0.1195
2092889 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11310537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:35:29 | 08.11.2023 15:19:00 | 0.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9566 | 71.0794
2092890 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:36:15 | 08.11.2023 14:37:22 | 0.0186 | 0 | 0 | 18 | 104 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0.3348 | 1.9344 | 0.465 | 1.488
2092893 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:38:08 | 08.11.2023 14:45:59 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.16
2092894 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:37:56 | 08.11.2023 14:38:58 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4988 | 0
2092903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:41:20 | 08.11.2023 14:43:19 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4679
2092905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6788277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:41:41 | 08.11.2023 14:46:39 | 0.0828 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4324 | 0 | 0 | 0 | 0
2092909 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:45:57 | 08.11.2023 14:46:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.0334
2092913 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11475562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:48:42 | 08.11.2023 16:01:00 | 1.205 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.655 | 0 | 0 | 0 | 0
2092915 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:50:17 | 08.11.2023 14:51:53 | 0.0267 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3083 | 1.6287 | 0 | 0 | 0 | 0
2092918 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:51:45 | 08.11.2023 14:52:45 | 0.0167 | 49 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8183 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
2092919 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:51:59 | 08.11.2023 14:52:59 | 0.0167 | 0 | 0 | 70 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 11.8236 | 0 | 0
2092920 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:53:24 | 08.11.2023 14:54:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 44 | 184 | 102 | 261 | 0 | 0 | 0.55 | 2.3 | 1.275 | 3.2625
2092924 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:54:35 | 08.11.2023 14:55:35 | 0.0167 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 0
2092932 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:02:00 | 08.11.2023 15:48:00 | 0.7667 | 10 | 11 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7.667 | 8.4337 | 0.7667 | 0 | 9.9671 | 0
2092933 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:03:34 | 08.11.2023 15:04:19 | 0.0125 | 229 | 1832 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.8625 | 22.9 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2092936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6711890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:05:05 | 08.11.2023 16:43:58 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8329 | 24.7215
2092940 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12454392 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:05:42 | 08.11.2023 17:23:00 | 2.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2883 | 0 | 0 | 0 | 0
2092947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:13:00 | 08.11.2023 15:14:00 | 0.0167 | 6 | 2 | 0 | 0 | 111 | 1287 | 0.1002 | 0.0334 | 0 | 0 | 1.8537 | 21.4929
2092957 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:19:54 | 08.11.2023 15:20:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0
2092964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7007827 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:22:00 | 08.11.2023 19:36:00 | 4.2333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7986 | 0 | 0 | 0 | 0
2092969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6981285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:24:40 | 08.11.2023 15:26:03 | 0.0231 | 6 | 2 | 0 | 0 | 118 | 1583 | 0.1386 | 0.0462 | 0 | 0 | 2.7258 | 36.5673
2092976 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:30:39 | 08.11.2023 16:56:00 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.675 | 136.56
2092978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:32:06 | 08.11.2023 15:33:18 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.3 | 0 | 0
2092979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:32:54 | 08.11.2023 15:33:39 | 0.0125 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0.275 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.125 | 1.8125
2092982 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:34:13 | 08.11.2023 15:34:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 44 | 184 | 102 | 261 | 0 | 0 | 0.55 | 2.3 | 1.275 | 3.2625
2092984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6981285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:37:23 | 08.11.2023 15:39:01 | 0.0272 | 6 | 2 | 0 | 0 | 118 | 1583 | 0.1632 | 0.0544 | 0 | 0 | 3.2096 | 43.0576
2092996 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO7145428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:42:41 | 08.11.2023 15:43:49 | 0.0189 | 0 | 0 | 6 | 3003 | 41 | 1730 | 0 | 0 | 0.1134 | 56.7567 | 0.7749 | 32.697
2092999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:43:35 | 08.11.2023 15:44:20 | 0.0125 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
2093014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6547268 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:49:43 | 08.11.2023 16:35:00 | 0.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4136
2093019 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:54:22 | 08.11.2023 15:55:08 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6768 | 3.9936
2093024 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:54:46 | 08.11.2023 15:55:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.3625
2093036 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:58:51 | 08.11.2023 15:59:37 | 0.0128 | 0 | 0 | 10 | 2122 | 183 | 5890 | 0 | 0 | 0.128 | 27.1616 | 2.3424 | 75.392
2093039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:59:51 | 08.11.2023 16:00:22 | 0.0086 | 0 | 0 | 119 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0234 | 3.4658 | 0 | 0
2093053 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6896204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:09:01 | 08.11.2023 16:36:00 | 0.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6449
2093064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO13461567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:16:50 | 08.11.2023 16:18:05 | 0.0208 | 6 | 2 | 0 | 0 | 118 | 1752 | 0.1248 | 0.0416 | 0 | 0 | 2.4544 | 36.4416
2093065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:16:51 | 08.11.2023 16:18:19 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2196 | 27.2548
2093070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:21:36 | 08.11.2023 16:22:21 | 0.0125 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2093091 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:40:09 | 08.11.2023 18:06:00 | 1.4308 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9864 | 0 | 0 | 0 | 0
2093094 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7056501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:42:43 | 08.11.2023 17:25:19 | 0.71 | 2 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1055.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2093102 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10213371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:42:49 | 08.11.2023 17:16:00 | 0.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2124 | 0
2093115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6656523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:04:10 | 08.11.2023 17:08:00 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1917 | 0
2093126 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6950040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:01:44 | 08.11.2023 19:34:00 | 2.5378 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3024 | 0 | 0 | 0 | 0
2093128 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:02:29 | 08.11.2023 17:03:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9375 | 7.375
2093129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:03:27 | 08.11.2023 17:04:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 0.6375 | 0.3625 | 1.5125 | 0.125
2093137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516266971 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:08:22 | 08.11.2023 19:47:00 | 2.6439 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2195 | 0 | 0 | 0 | 0
2093142 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12590326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:12:49 | 08.11.2023 17:35:04 | 0.3708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2093144 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:17:28 | 08.11.2023 18:02:22 | 0.7483 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 3.7415 | 0 | 18.7075 | 22.449
2093146 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6804263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:19:46 | 08.11.2023 18:34:00 | 1.2372 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2093159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:28:37 | 08.11.2023 21:07:00 | 3.6397 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
2093189 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6675068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:48:37 | 08.11.2023 21:48:00 | 3.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.1142
2093192 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7109495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:51:32 | 08.11.2023 18:37:00 | 0.7578 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3818 | 0 | 0 | 0 | 0
2093200 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 18:01:37 | 08.11.2023 18:06:56 | 0.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3922 | 0
2093222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 18:23:54 | 08.11.2023 21:15:00 | 2.8517 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.0692 | 0 | 0 | 0 | 0
2093233 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11423350 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 18:15:49 | 08.11.2023 18:35:00 | 0.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.379
2093245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12179012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 18:38:41 | 08.11.2023 19:05:00 | 0.4386 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5806 | 0 | 0 | 0 | 0
2093279 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062628 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:18:44 | 08.11.2023 20:10:00 | 0.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8544
2093292 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10987544 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:57:39 | 08.11.2023 20:21:00 | 3.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.892
2093299 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:43:53 | 08.11.2023 19:47:53 | 0.0667 | 4 | 57 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0.2668 | 3.8019 | 0 | 0 | 0.2001 | 2.8014
2093304 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7968110 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:50:54 | 08.11.2023 21:52:00 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6405 | 510.6299
2093306 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324126 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:50:47 | 08.11.2023 20:27:00 | 0.6036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0
2093308 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6830528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:52:54 | 08.11.2023 19:55:00 | 0.035 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0.07 | 0 | 0
2093323 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 20:41:15 | 08.11.2023 20:42:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 242 | 1218 | 32 | 156 | 0 | 0 | 3.025 | 15.225 | 0.4 | 1.95
2093327 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 20:49:27 | 08.11.2023 20:50:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 242 | 1218 | 32 | 156 | 0 | 0 | 3.025 | 15.225 | 0.4 | 1.95
2093330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197231 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 21:14:41 | 08.11.2023 22:25:00 | 1.1719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0
2093342 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7023383 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 21:44:24 | 09.11.2023 00:09:00 | 2.41 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2093348 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739811 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 22:22:02 | 08.11.2023 23:06:00 | 0.7328 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9232 | 0 | 0 | 0 | 0
2093372 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO9243717 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KADEME AYARININ YAPILMASI-KESİNTİ VAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 00:11:47 | 09.11.2023 00:30:00 | 0.3036 | 0 | 0 | 57 | 5208 | 332 | 10493 | 0 | 0 | 17.3052 | 1581.1488 | 100.7952 | 3185.6748
2093402 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 00:56:48 | 09.11.2023 01:33:34 | 0.6128 | 0 | 0 | 57 | 5208 | 133 | 4160 | 0 | 0 | 34.9296 | 3191.4624 | 81.5024 | 2549.248
2093437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 04:02:47 | 09.11.2023 04:03:32 | 0.0125 | 117 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
2093460 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:14:06 | 09.11.2023 07:14:51 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 508 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 6.35
2093467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6995918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:24:52 | 09.11.2023 08:55:00 | 1.5022 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.017 | 0 | 0 | 0 | 0
2093469 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO7075241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:26:49 | 09.11.2023 07:28:00 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0591 | 4.3143
2093470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:28:35 | 09.11.2023 07:29:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.475
2093473 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:30:49 | 09.11.2023 07:38:00 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9351 | 74.8125
2093475 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:33:27 | 09.11.2023 07:34:27 | 0.0167 | 53 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8851 | 7.3981 | 0 | 0 | 0 | 0
2093476 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:34:28 | 09.11.2023 07:35:55 | 0.0242 | 0 | 0 | 16 | 520 | 49 | 39 | 0 | 0 | 0.3872 | 12.584 | 1.1858 | 0.9438
2093479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6865953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:42:24 | 09.11.2023 07:43:24 | 0.0167 | 0 | 0 | 54 | 27 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0.9018 | 0.4509 | 1.4028 | 0.1002
2093481 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:46:16 | 09.11.2023 07:47:24 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8505 | 0.1134
2093483 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:50:24 | 09.11.2023 07:50:59 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1552 | 7.372
2093484 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7141101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:49:52 | 09.11.2023 09:16:00 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2272
2093487 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:53:42 | 09.11.2023 07:54:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | 79 | 75 | 178 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9875 | 0.9375 | 2.225
2093490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:55:45 | 09.11.2023 07:56:31 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6016 | 4.7872
2093491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:58:37 | 09.11.2023 08:02:15 | 0.0606 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 2.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
2093496 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO7112781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:00:51 | 09.11.2023 08:58:00 | 0.9525 | 11 | 3 | 81 | 5061 | 279 | 8280 | 10.4775 | 2.8575 | 77.1525 | 4820.6025 | 265.7475 | 7886.7
2093531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:24:49 | 09.11.2023 08:42:00 | 1.2864 | 29 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3056 | 2529.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
2093538 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:04:35 | 09.11.2023 08:05:05 | 0.0083 | 0 | 0 | 62 | 2 | 80 | 2095 | 0 | 0 | 0.5146 | 0.0166 | 0.664 | 17.3885
2093542 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:05:29 | 09.11.2023 08:07:39 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4548 | 9.2055
2093550 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO10850951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:30:53 | 09.11.2023 09:39:14 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5936 | 217.152
2093552 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:19:08 | 09.11.2023 08:20:16 | 0.0189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1145 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0.2835 | 21.6405
2093553 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6694383 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:21:22 | 09.11.2023 10:03:00 | 2.6939 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1645 | 0 | 0 | 0 | 0
2093556 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO10942015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:21:15 | 09.11.2023 09:58:00 | 1.6125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2093558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:23:34 | 09.11.2023 08:24:19 | 0.0125 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
2093564 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:30:04 | 09.11.2023 08:32:58 | 0.0483 | 22 | 4437 | 0 | 0 | 24 | 851 | 1.0626 | 214.3071 | 0 | 0 | 1.1592 | 41.1033
2093565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6805427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 08:30:00 | 09.11.2023 11:00:00 | 2.5 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0
2093567 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7045550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:33:55 | 09.11.2023 11:41:00 | 3.1181 | 1 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.1181 | 3567.1064 | 0 | 0 | 0 | 46.7715
2093568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8284769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:35:52 | 09.11.2023 08:36:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | 0.1002
2093570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:36:55 | 09.11.2023 08:46:00 | 0.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7494 | 1.3626
2093576 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:41:45 | 09.11.2023 08:42:30 | 0.0125 | 59 | 181 | 0 | 0 | 47 | 266 | 0.7375 | 2.2625 | 0 | 0 | 0.5875 | 3.325
2093578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:43:29 | 09.11.2023 08:44:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 12.7254
2093579 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:44:39 | 09.11.2023 08:45:54 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 23.2336
2093583 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:45:45 | 09.11.2023 08:48:49 | 0.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7665 | 0.2044
2093584 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:48:24 | 09.11.2023 08:49:24 | 0.0167 | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0.0167 | 5.7281 | 0 | 11.0554
2093586 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:51:09 | 09.11.2023 08:51:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 12 | 116 | 134 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.15 | 1.45 | 1.675
2093588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO7011178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:53:57 | 09.11.2023 10:05:00 | 1.1842 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3684 | 286.5764 | 0 | 0 | 0 | 0
2093590 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6927166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:53:57 | 09.11.2023 09:51:00 | 0.9508 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.1048 | 0 | 0 | 0 | 0
2093591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:55:26 | 09.11.2023 09:55:32 | 1.0017 | 241 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4097 | 73.1241 | 0 | 0 | 0 | 0
2093591 | 2 | KONYA | ÇUMRA | KÖK | LINE27162669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:55:26 | 09.11.2023 10:28:30 | 1.5511 | 278 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.2058 | 71.3506 | 0 | 0 | 0 | 0
2093591 | 3 | KONYA | ÇUMRA | KÖK | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:55:26 | 09.11.2023 10:49:04 | 1.8939 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1512 | 5.6817 | 0 | 0 | 0 | 0
2093597 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11451260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 08:57:57 | 09.11.2023 17:00:00 | 8.0342 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16.0684 | 385.6416 | 0 | 0 | 8.0342 | 64.2736
2093598 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:58:29 | 09.11.2023 08:59:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7849 | 8.5838
2093600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:59:57 | 09.11.2023 09:59:00 | 0.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1152 | 87.5938
2093601 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7012748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:00:01 | 09.11.2023 17:07:00 | 8.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.0156
2093602 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6562305 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:00:06 | 09.11.2023 11:36:00 | 2.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4963
2093603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:00:01 | 09.11.2023 10:09:00 | 1.1497 | 97 | 8 | 0 | 0 | 41 | 4 | 111.5209 | 9.1976 | 0 | 0 | 47.1377 | 4.5988
2093604 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6916086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:00:08 | 09.11.2023 12:23:00 | 3.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1038
2093605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11639206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:00:32 | 09.11.2023 14:04:00 | 5.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6588
2093606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6886561 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:00:33 | 09.11.2023 10:47:00 | 1.7742 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6784 | 0 | 0 | 0 | 0
2093607 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:00:33 | 09.11.2023 17:53:05 | 8.8756 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.6268 | 0 | 159.7608 | 0
2093609 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:00:41 | 09.11.2023 12:07:32 | 3.1142 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.7972 | 0 | 0 | 0 | 0
2093611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6755435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:00:55 | 09.11.2023 13:29:00 | 4.4681 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957.6861 | 0 | 0 | 0 | 0
2093612 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6666671 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:01:23 | 09.11.2023 12:57:00 | 3.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.7631
2093613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:01:40 | 09.11.2023 09:02:25 | 0.0125 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0
2093616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7022589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:02:48 | 09.11.2023 17:00:00 | 7.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.2366 | 36966.9384
2093617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.11.2023 09:03:32 | 09.11.2023 18:44:00 | 9.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.208 | 299.9064
2093618 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6767027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:03:36 | 09.11.2023 09:24:10 | 0.3428 | 22 | 4437 | 0 | 0 | 24 | 851 | 7.5416 | 1521.0036 | 0 | 0 | 8.2272 | 291.7228
2093619 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516911185 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:03:50 | 09.11.2023 09:54:00 | 0.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6722
2093628 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6609167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:11:24 | 09.11.2023 10:10:00 | 0.9767 | 0 | 0 | 17 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.6039 | 128.9244 | 0 | 1.9534
2093632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE7078061 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:12:33 | 09.11.2023 10:50:00 | 1.6242 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1082 | 0 | 0 | 0 | 0
2093635 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:14:36 | 09.11.2023 09:38:01 | 0.3903 | 0 | 0 | 31 | 814 | 263 | 1603 | 0 | 0 | 12.0993 | 317.7042 | 102.6489 | 625.6509
2093636 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:14:36 | 09.11.2023 09:17:14 | 0.0439 | 0 | 0 | 19 | 9 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0.8341 | 0.3951 | 3.4242 | 0.439
2093641 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:17:14 | 09.11.2023 09:18:14 | 0.0167 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
2093644 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:17:29 | 09.11.2023 09:19:19 | 0.0306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0.0306 | 0 | 1.5606 | 0.2142
2093648 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:18:57 | 09.11.2023 15:09:00 | 5.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5182 | 367.5546
2093651 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:20:32 | 09.11.2023 09:21:57 | 0.0236 | 5 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 18.644 | 0 | 0 | 0 | 0
2093652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:20:43 | 09.11.2023 09:21:28 | 0.0125 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2093666 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:25:30 | 09.11.2023 09:26:30 | 0.0167 | 0 | 0 | 71 | 4 | 188 | 16 | 0 | 0 | 1.1857 | 0.0668 | 3.1396 | 0.2672
2093672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:26:31 | 09.11.2023 09:27:31 | 0.0167 | 9 | 7 | 0 | 0 | 52 | 27 | 0.1503 | 0.1169 | 0 | 0 | 0.8684 | 0.4509
2093675 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:27:41 | 09.11.2023 09:31:17 | 0.06 | 22 | 4437 | 0 | 0 | 24 | 851 | 1.32 | 266.22 | 0 | 0 | 1.44 | 51.06
2093680 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6801102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:28:59 | 09.11.2023 12:28:00 | 2.9836 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3604 | 0 | 0 | 0 | 0
2093686 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:30:47 | 09.11.2023 09:31:32 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.975
2093698 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6971321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:05:58 | 09.11.2023 10:01:00 | 0.9172 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9172 | 515.4664 | 0 | 0 | 0 | 0
2093700 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:36:45 | 09.11.2023 12:00:00 | 2.3875 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 132 | 9.55 | 233.975 | 0 | 0 | 0 | 315.15
2093703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:39:12 | 09.11.2023 09:39:58 | 0.0128 | 13 | 4 | 25 | 40 | 5 | 2 | 0.1664 | 0.0512 | 0.32 | 0.512 | 0.064 | 0.0256
2093711 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:05:15 | 09.11.2023 10:17:00 | 1.1958 | 11 | 3 | 14 | 6 | 83 | 2212 | 13.1538 | 3.5874 | 16.7412 | 7.1748 | 99.2514 | 2645.1096
2093731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6572401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:43:00 | 09.11.2023 11:24:00 | 2.6833 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7332 | 144.8982 | 0 | 0 | 0 | 0
2093744 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:51:49 | 09.11.2023 09:53:19 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.15
2093746 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6556572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:30:00 | 09.11.2023 12:58:00 | 3.4667 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5343 | 13.8668 | 0 | 0
2093752 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:55:55 | 09.11.2023 09:56:47 | 0.0144 | 1 | 0 | 4 | 0 | 284 | 444 | 0.0144 | 0 | 0.0576 | 0 | 4.0896 | 6.3936
2093758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR21507453 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:58:31 | 09.11.2023 12:04:00 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.0702
2093759 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:58:50 | 09.11.2023 09:59:50 | 0.0167 | 0 | 0 | 71 | 4 | 188 | 16 | 0 | 0 | 1.1857 | 0.0668 | 3.1396 | 0.2672
2093760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:00:02 | 09.11.2023 11:30:00 | 1.4994 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3974 | 0 | 0 | 0 | 0
2093761 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:00:01 | 09.11.2023 10:54:00 | 0.8997 | 22 | 56 | 0 | 0 | 12 | 20 | 19.7934 | 50.3832 | 0 | 0 | 10.7964 | 17.994
2093764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:28:02 | 09.11.2023 10:28:47 | 0.0125 | 53 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2093765 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6586109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:00:03 | 09.11.2023 12:48:00 | 2.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.9888
2093766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12626999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:00:16 | 09.11.2023 15:26:00 | 5.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1445 | 1107.4956
2093767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6749861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:59:00 | 09.11.2023 15:54:00 | 5.9167 | 3 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7501 | 6691.7877 | 0 | 0 | 0 | 0
2093768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6979974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:41:19 | 09.11.2023 10:34:00 | 0.8781 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.9382 | 0 | 0 | 0 | 0
2093774 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:03:39 | 09.11.2023 10:05:34 | 0.0319 | 196 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2524 | 6.1248 | 0 | 0 | 0.0638 | 0
2093775 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:03:38 | 09.11.2023 15:06:50 | 5.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.665 | 12001.5875
2093779 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:05:25 | 09.11.2023 10:06:08 | 0.0119 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.1305 | 0 | 0 | 0 | 0
2093782 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:05:43 | 09.11.2023 14:53:31 | 4.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6977 | 0
2093785 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:07:09 | 09.11.2023 10:10:11 | 0.0506 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161 | 3140 | 0.1518 | 0 | 0 | 0 | 8.1466 | 158.884
2093788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6911315 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:10:08 | 09.11.2023 11:18:00 | 1.1311 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4421 | 0 | 0 | 0 | 0
2093795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:12:53 | 09.11.2023 15:58:45 | 5.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.644 | 968.4192
2093802 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:17:25 | 09.11.2023 10:19:18 | 0.0314 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 0.0314 | 0 | 0
2093808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:19:58 | 09.11.2023 10:21:19 | 0.0225 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2093809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:21:03 | 09.11.2023 10:21:43 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2331 | 0.0777
2093813 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:22:13 | 09.11.2023 11:36:59 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6291 | 1439.2455
2093815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:24:39 | 09.11.2023 10:25:30 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7526 | 10.1104
2093817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO30009538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:25:44 | 09.11.2023 10:26:29 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 26.8125
2093822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:26:31 | 09.11.2023 10:27:16 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 67 | 78 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.8375 | 0.975
2093823 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:26:45 | 09.11.2023 10:27:30 | 0.0125 | 252 | 11 | 0 | 0 | 228 | 3 | 3.15 | 0.1375 | 0 | 0 | 2.85 | 0.0375
2093826 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9188355 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:27:04 | 09.11.2023 11:23:00 | 0.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8644 | 0
2093827 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6621055 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:27:41 | 09.11.2023 11:30:54 | 1.0536 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.628 | 0 | 0 | 0 | 0
2093829 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:29:10 | 09.11.2023 10:36:09 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476 | 29.9148
2093833 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:35:30 | 09.11.2023 10:36:30 | 0.0167 | 72 | 695 | 0 | 0 | 5 | 133 | 1.2024 | 11.6065 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.2211
2093834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:36:59 | 09.11.2023 10:37:44 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.3125
2093841 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:40:09 | 09.11.2023 10:41:41 | 0.0256 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4304 | 0.0256 | 0 | 0
2093884 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:48:24 | 09.11.2023 10:49:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 6.175
2093891 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMDAN KESİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:54:07 | 09.11.2023 11:42:05 | 0.7994 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.994 | 3.997 | 11.1916 | 0
2093892 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6729176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:55:05 | 09.11.2023 20:49:00 | 9.8986 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8986 | 1207.6292 | 0 | 0 | 0 | 0
2093900 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:58:27 | 09.11.2023 10:59:27 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.344 | 11.2224
2093911 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:59:21 | 09.11.2023 11:00:46 | 0.0236 | 6 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 15.1276 | 0 | 0 | 0 | 0
2093913 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6876889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:01:06 | 09.11.2023 12:30:00 | 1.4817 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.8134 | 0 | 0 | 0 | 0
2093917 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505561 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:02:00 | 09.11.2023 14:37:00 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5825 | 3.5833
2093919 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136162 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:03:00 | 09.11.2023 12:32:00 | 1.4833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.8624 | 0 | 0 | 0 | 0
2093925 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:04:07 | 09.11.2023 11:04:52 | 0.0125 | 3 | 1082 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0.0375 | 13.525 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.9625
2093932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:08:07 | 09.11.2023 11:09:14 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6696 | 0
2093940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:10:24 | 09.11.2023 11:11:24 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 | 3.6406
2093941 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | 516776589 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:09:53 | 09.11.2023 11:46:00 | 0.6019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6019 | 0 | 0 | 0 | 0
2093944 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:11:24 | 09.11.2023 11:12:24 | 0.0167 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 0.7014 | 0 | 0 | 0 | 0
2093966 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:27:17 | 09.11.2023 11:28:17 | 0.0167 | 41 | 214 | 0 | 0 | 37 | 158 | 0.6847 | 3.5738 | 0 | 0 | 0.6179 | 2.6386
2093967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:27:26 | 09.11.2023 11:29:03 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4035 | 17.5388
2093969 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:26:52 | 09.11.2023 11:29:01 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8258 | 8.9858
2093970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6866769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:27:52 | 09.11.2023 12:30:00 | 1.0356 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
2093973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:28:58 | 09.11.2023 11:29:58 | 0.0167 | 0 | 0 | 28 | 1633 | 299 | 1747 | 0 | 0 | 0.4676 | 27.2711 | 4.9933 | 29.1749
2093973 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:28:58 | 09.11.2023 11:30:58 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7659 | 70.0632
2093974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:29:57 | 09.11.2023 11:30:57 | 0.0167 | 27 | 70 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.4509 | 1.169 | 0.0167 | 0 | 0.0334 | 0.0167
2093984 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:33:55 | 09.11.2023 12:55:23 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.734 | 484.7346
2093989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:38:32 | 09.11.2023 11:40:33 | 0.0336 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0.0672 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.4704 | 34.944
2093994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:43:42 | 09.11.2023 12:50:40 | 1.1161 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2093998 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6775374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:14:07 | 09.11.2023 12:32:00 | 1.2981 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.6427 | 0 | 0 | 0 | 0
2094021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:56:00 | 09.11.2023 11:57:21 | 0.0225 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
2094026 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 12:00:42 | 09.11.2023 16:56:45 | 4.9342 | 20 | 3004 | 0 | 0 | 7 | 408 | 98.684 | 14822.3368 | 0 | 0 | 34.5394 | 2013.1536
2094030 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO10353785 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 12:04:10 | 09.11.2023 16:26:00 | 4.3639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1834 | 0 | 0 | 0 | 0
2094034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:10:48 | 09.11.2023 12:12:17 | 0.0247 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9139 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0
2094036 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:12:24 | 09.11.2023 12:13:24 | 0.0167 | 41 | 214 | 0 | 0 | 37 | 158 | 0.6847 | 3.5738 | 0 | 0 | 0.6179 | 2.6386
2094039 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6795554 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:16:11 | 09.11.2023 12:39:00 | 0.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.03
2094047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:14:07 | 09.11.2023 12:41:00 | 1.4481 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4759 | 60.8202 | 0 | 0 | 0 | 0
2094056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 12:30:29 | 09.11.2023 17:08:45 | 4.6378 | 0 | 0 | 2 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2756 | 310.7326 | 32.4646 | 0
2094059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:11:49 | 09.11.2023 12:44:00 | 1.5364 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.322 | 0 | 0 | 0 | 0
2094064 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO12454443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:40:56 | 09.11.2023 12:41:41 | 0.0125 | 0 | 246 | 0 | 0 | 3 | 2851 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0.0375 | 35.6375
2094066 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:41:30 | 09.11.2023 12:42:15 | 0.0125 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2094069 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6847199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:42:24 | 09.11.2023 12:43:21 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 23.4788
2094071 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:43:53 | 09.11.2023 12:44:53 | 0.0167 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 7.8824 | 0 | 0 | 0 | 0
2094074 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12307279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 12:45:07 | 09.11.2023 16:19:00 | 3.5647 | 0 | 0 | 1 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5647 | 2719.8661 | 0 | 0
2094079 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:51:53 | 09.11.2023 12:52:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 37.8088
2094082 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:57:11 | 09.11.2023 12:57:56 | 0.0125 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
2094083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:57:13 | 09.11.2023 12:57:59 | 0.0128 | 154 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9712 | 4.3136 | 0 | 0 | 0 | 0
2094084 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:58:31 | 09.11.2023 12:59:16 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.475
2094088 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6552467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 13:01:32 | 09.11.2023 14:46:00 | 1.7411 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.1811 | 0 | 0 | 0 | 0
2094089 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6979046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 13:03:43 | 09.11.2023 17:16:00 | 4.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.7755
2094090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 13:03:50 | 09.11.2023 15:44:00 | 2.6694 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.0876 | 0 | 0 | 0 | 0
2094094 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:05:58 | 09.11.2023 13:06:43 | 0.0125 | 70 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0
2094095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:06:40 | 09.11.2023 13:07:49 | 0.0192 | 3 | 397 | 0 | 0 | 36 | 899 | 0.0576 | 7.6224 | 0 | 0 | 0.6912 | 17.2608
2094103 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:12:00 | 09.11.2023 13:19:00 | 0.1167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 877 | 0 | 0 | 0.2334 | 0 | 5.2515 | 102.3459
2094110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO13237735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:17:43 | 09.11.2023 13:18:43 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.0167
2094111 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR11385339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:18:15 | 09.11.2023 14:36:00 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0724
2094112 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:19:31 | 09.11.2023 13:20:17 | 0.0128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0
2094122 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:49:59 | 09.11.2023 14:54:39 | 0.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5352 | 5.6794
2094124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 13:30:27 | 09.11.2023 15:15:00 | 1.7425 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.2775 | 0 | 0 | 0 | 0
2094126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9402444 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:34:23 | 09.11.2023 14:59:00 | 1.4103 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9236 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0
2094128 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:39:24 | 09.11.2023 13:40:14 | 0.0139 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0.0834 | 0 | 0 | 0 | 0
2094131 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:41:18 | 09.11.2023 14:24:00 | 0.7117 | 7 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9819 | 458.3348 | 0 | 0 | 0 | 0
2094132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:42:33 | 09.11.2023 13:43:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 0.6375 | 0.3625 | 1.5125 | 0.125
2094134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:54:23 | 09.11.2023 14:01:00 | 2.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9927 | 1487.7615
2094137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:44:14 | 09.11.2023 13:45:41 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7744 | 0.121
2094144 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:47:03 | 09.11.2023 13:47:53 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2919 | 19.3071
2094148 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6778344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:50:36 | 09.11.2023 14:49:00 | 0.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3325
2094149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6789087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:51:37 | 09.11.2023 14:58:00 | 1.1064 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
2094153 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:39:39 | 09.11.2023 14:56:00 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9075 | 0
2094159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KOK | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 13:58:00 | 09.11.2023 15:24:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4654 | 395.5908
2094160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 14:00:06 | 09.11.2023 15:07:11 | 1.1181 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2094161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6802991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 14:00:23 | 09.11.2023 15:07:11 | 1.1133 | 132 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9556 | 212.6403 | 0 | 0 | 0 | 0
2094162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:00:38 | 09.11.2023 15:50:00 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1028 | 473.928
2094163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KOK | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 14:00:35 | 09.11.2023 17:48:50 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 620 | 0 | 0 | 0 | 125.5386 | 129.3428 | 2358.604
2094173 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:06:27 | 09.11.2023 14:07:27 | 0.0167 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | 0.3507 | 0 | 0 | 0 | 0
2094195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:01:12 | 09.11.2023 14:35:00 | 0.5633 | 14 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 7.8862 | 1.1266 | 0 | 0 | 16.3357 | 1.1266
2094196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:06:35 | 09.11.2023 14:44:00 | 1.6236 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.4832 | 1.6236 | 0 | 0 | 8.118 | 0
2094198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513602 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:21:09 | 09.11.2023 17:51:42 | 3.5092 | 0 | 0 | 24 | 5 | 75 | 47 | 0 | 0 | 84.2208 | 17.546 | 263.19 | 164.9324
2094202 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:22:20 | 09.11.2023 14:23:20 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.0501
2094207 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:23:19 | 09.11.2023 14:53:31 | 0.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5165 | 0.5033
2094208 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:24:07 | 09.11.2023 14:26:19 | 0.0367 | 0 | 0 | 92 | 22 | 147 | 45 | 0 | 0 | 3.3764 | 0.8074 | 5.3949 | 1.6515
2094221 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12294807 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:34:02 | 09.11.2023 18:13:00 | 3.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4182
2094253 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7153356 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 15:00:59 | 09.11.2023 16:32:00 | 1.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5845
2094256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:04:00 | 09.11.2023 16:01:00 | 0.95 | 0 | 0 | 63 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 59.85 | 0.95 | 12.35 | 0.95
2094259 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:05:56 | 09.11.2023 15:46:53 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4125 | 0.6825
2094269 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:14:09 | 09.11.2023 15:18:07 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 50.5004
2094288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10773569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:34:15 | 09.11.2023 15:36:19 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3784 | 32.2328
2094303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:47:47 | 09.11.2023 15:49:03 | 0.0211 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.0045 | 0 | 0 | 0 | 0
2094305 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6537206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:52:57 | 09.11.2023 16:41:00 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.124 | 0 | 0
2094320 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:03:54 | 09.11.2023 16:04:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 3.8625
2094321 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE11570363 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:07:10 | 09.11.2023 16:44:00 | 0.6139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8726 | 0 | 0 | 0 | 0
2094322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:07:16 | 09.11.2023 16:07:46 | 0.0083 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.1079 | 0.0083 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.0083
2094326 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6802149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:15:09 | 09.11.2023 16:38:00 | 0.3808 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4752 | 0 | 0 | 0 | 0
2094332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO13116680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:20:48 | 09.11.2023 16:21:48 | 0.0167 | 5 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 | 19.9064 | 0 | 0 | 0 | 0
2094336 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:21:49 | 09.11.2023 16:22:34 | 0.0125 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2094341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535266098 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:25:02 | 09.11.2023 17:57:00 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5328
2094345 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO7145428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:27:40 | 09.11.2023 16:29:21 | 0.0281 | 0 | 0 | 6 | 3003 | 41 | 1730 | 0 | 0 | 0.1686 | 84.3843 | 1.1521 | 48.613
2094348 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:28:51 | 09.11.2023 16:29:51 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 284 | 444 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7428 | 7.4148
2094349 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:29:42 | 09.11.2023 16:30:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.175
2094350 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8552739 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 16:30:16 | 09.11.2023 17:13:00 | 0.7122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 194 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 7.8342 | 138.1668
2094355 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7138230 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:32:16 | 09.11.2023 17:07:00 | 0.5789 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.156 | 0 | 0 | 0 | 0
2094366 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10793933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:41:17 | 09.11.2023 17:07:00 | 0.4286 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.145 | 0 | 0
2094367 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7058774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:40:42 | 09.11.2023 18:01:00 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4426
2094371 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:48:05 | 09.11.2023 16:49:05 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
2094373 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6865452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:47:03 | 09.11.2023 18:00:00 | 2.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0694
2094378 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR29694566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:53:11 | 09.11.2023 17:36:00 | 0.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6416
2094379 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7045997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:55:26 | 09.11.2023 16:56:11 | 0.0125 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2094382 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7014560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:58:32 | 09.11.2023 19:12:00 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2396
2094403 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:44:40 | 09.11.2023 18:36:38 | 0.8661 | 0 | 0 | 16 | 79 | 75 | 178 | 0 | 0 | 13.8576 | 68.4219 | 64.9575 | 154.1658
2094407 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8466752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:46:20 | 09.11.2023 18:46:00 | 0.9944 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2608 | 0 | 0
2094409 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO7012753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:48:43 | 09.11.2023 19:27:00 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9814
2094422 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 18:00:15 | 09.11.2023 18:33:34 | 0.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4424 | 112.1706
2094447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11002264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:14:40 | 09.11.2023 20:24:00 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 56.0456 | 0 | 159.5144
2094448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429862 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:19:51 | 09.11.2023 19:18:00 | 0.9692 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3532 | 0 | 0 | 0 | 0
2094455 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7023383 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:29:14 | 09.11.2023 19:38:00 | 1.1461 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7718 | 0 | 0 | 0 | 0
2094478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7076197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:42:17 | 09.11.2023 20:16:00 | 1.5619 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0283 | 0 | 0 | 0 | 0
2094485 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517042541 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:57:41 | 09.11.2023 19:54:00 | 0.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9386
2094491 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 19:10:18 | 09.11.2023 19:12:49 | 0.0419 | 4 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 | 29.3719 | 0 | 0 | 0 | 0
2094494 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 19:14:40 | 09.11.2023 19:17:37 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4452 | 15.3504
2094503 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 19:38:57 | 09.11.2023 19:40:14 | 0.0214 | 4 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0856 | 15.0014 | 0 | 0 | 0 | 0
2094504 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6537473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2023 19:39:40 | 09.11.2023 20:59:00 | 1.3222 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.8642 | 0 | 0 | 0 | 0
2094528 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6708325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 21:12:34 | 09.11.2023 21:13:19 | 0.0125 | 6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0
2094530 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6604665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 21:17:23 | 09.11.2023 22:05:00 | 0.7936 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 96.8192 | 0 | 0 | 0 | 0
2094537 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 22:18:28 | 09.11.2023 22:24:06 | 0.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 32.865
2094545 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6995665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 00:31:06 | 10.11.2023 01:18:00 | 0.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2889 | 64.0994
2094555 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10851037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.11.2023 04:24:46 | 10.11.2023 13:52:17 | 9.4586 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2094556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 04:24:47 | 10.11.2023 04:34:26 | 0.1608 | 27 | 5123 | 20 | 2066 | 70 | 6816 | 4.3416 | 823.7784 | 3.216 | 332.2128 | 11.256 | 1096.0128
2094560 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7010741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 04:42:28 | 10.11.2023 06:22:00 | 1.6589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
2094562 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 05:09:29 | 10.11.2023 05:33:00 | 0.3919 | 1 | 14 | 0 | 0 | 40 | 106 | 0.3919 | 5.4866 | 0 | 0 | 15.676 | 41.5414
2094565 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 06:03:41 | 10.11.2023 06:04:51 | 0.0194 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2416 | 0.0194 | 0 | 0 | 0.0388 | 0
2094566 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6789087 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 05:51:38 | 10.11.2023 09:18:00 | 3.4394 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4252 | 0 | 0 | 0 | 0
2094568 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 06:52:02 | 10.11.2023 06:53:49 | 0.0297 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2094569 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 06:58:18 | 10.11.2023 07:41:03 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8375 | 874.95
2094570 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:01:52 | 10.11.2023 07:02:32 | 0.0111 | 41 | 143 | 0 | 0 | 25 | 144 | 0.4551 | 1.5873 | 0 | 0 | 0.2775 | 1.5984
2094572 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:04:26 | 10.11.2023 09:14:52 | 2.1739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 2.1739 | 0 | 63.0431 | 21.739
2094574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:07:29 | 10.11.2023 07:08:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3841 | 0.1169
2094577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:10:36 | 10.11.2023 07:13:00 | 0.04 | 0 | 0 | 64 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0.96 | 0.04 | 0
2094579 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:20:53 | 10.11.2023 07:21:53 | 0.0167 | 239 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9913 | 47.1274 | 0 | 0 | 0 | 0
2094584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:34:00 | 10.11.2023 07:34:45 | 0.0125 | 132 | 160 | 0 | 0 | 44 | 5 | 1.65 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0625
2094585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6920581 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:36:25 | 10.11.2023 09:02:00 | 1.4264 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4824 | 0 | 0 | 0 | 0
2094586 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:37:55 | 10.11.2023 11:32:50 | 3.9153 | 0 | 0 | 35 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 137.0355 | 27.4071 | 97.8825 | 0
2094588 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:40:30 | 10.11.2023 07:42:49 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0952 | 96.5772
2094589 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6815142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:40:37 | 10.11.2023 07:50:00 | 0.1564 | 0 | 0 | 4 | 7255 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0.6256 | 1134.682 | 0.9384 | 29.8724
2094603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:41:03 | 10.11.2023 07:41:48 | 0.0125 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
2094607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:46:08 | 10.11.2023 07:47:08 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.0668
2094609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:50:51 | 10.11.2023 07:52:03 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.02 | 0.14
2094611 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:53:58 | 10.11.2023 07:54:58 | 0.0167 | 9 | 7 | 0 | 0 | 52 | 27 | 0.1503 | 0.1169 | 0 | 0 | 0.8684 | 0.4509
2094612 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:53:58 | 10.11.2023 07:55:47 | 0.0303 | 0 | 0 | 11 | 7 | 128 | 4087 | 0 | 0 | 0.3333 | 0.2121 | 3.8784 | 123.8361
2094617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7022589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:59:09 | 10.11.2023 07:59:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 58.1
2094637 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:02:02 | 10.11.2023 08:03:28 | 0.0239 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6692 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0
2094646 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6886302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:10:30 | 10.11.2023 08:12:00 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 14.475
2094656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:27:36 | 10.11.2023 08:28:21 | 0.0125 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0.275 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.125 | 1.8125
2094686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO11565267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:49:43 | 10.11.2023 10:10:00 | 1.3381 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3779 | 0 | 0 | 0 | 0
2094687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:50:16 | 10.11.2023 08:51:01 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.65
2094689 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:50:23 | 10.11.2023 08:51:09 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6896 | 0
2094690 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO10716236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:50:32 | 10.11.2023 08:52:41 | 0.0358 | 6 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2148 | 87.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2094699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:51:43 | 10.11.2023 09:29:17 | 0.6261 | 12 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5132 | 1130.7366 | 0 | 0 | 0 | 0
2094699 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:51:43 | 10.11.2023 09:38:02 | 0.7719 | 28 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6132 | 1499.0298 | 0 | 0 | 0 | 0
2094699 | 3 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO13241938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:51:43 | 10.11.2023 10:17:58 | 1.4375 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2094704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:53:54 | 10.11.2023 08:54:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 8.1625
2094710 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398010 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:00:00 | 10.11.2023 09:57:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 271.7
2094711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO6858204 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:00:01 | 10.11.2023 11:51:00 | 2.8497 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7916 | 0 | 0 | 0 | 0
2094712 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6638438 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:00:02 | 10.11.2023 13:42:00 | 4.6994 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1904 | 0 | 0 | 0 | 0
2094713 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8095027 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:00:12 | 10.11.2023 12:00:00 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9901 | 2.9967
2094714 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6679152 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:00:17 | 10.11.2023 14:08:00 | 5.1286 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
2094715 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7012748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:00:37 | 10.11.2023 16:50:00 | 7.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.1799
2094717 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR13962167 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:00:42 | 10.11.2023 14:00:00 | 4.9883 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.3262 | 0 | 0 | 0 | 0
2094718 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6986550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:00:50 | 10.11.2023 09:43:00 | 0.7028 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3152 | 0 | 0 | 0 | 0
2094719 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6860888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:00:02 | 10.11.2023 11:57:00 | 2.9494 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0386 | 0 | 0 | 0 | 0
2094720 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11180035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:01:00 | 10.11.2023 12:52:00 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6
2094722 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6986561 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:01:11 | 10.11.2023 09:45:00 | 0.7303 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.454 | 0 | 0 | 0 | 0
2094723 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:01:34 | 10.11.2023 17:48:02 | 8.7744 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.3232 | 0 | 157.9392 | 0
2094724 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6716513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:01:46 | 10.11.2023 13:58:00 | 4.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.58
2094725 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7153357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:02:47 | 10.11.2023 14:35:00 | 5.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6642
2094726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12453490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:03:41 | 10.11.2023 13:53:00 | 4.8219 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
2094731 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:06:53 | 10.11.2023 16:49:00 | 7.7019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 2581 | 0 | 0 | 7.7019 | 0 | 754.7862 | 19878.6039
2094746 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6672524 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:10:00 | 10.11.2023 14:01:00 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.45
2094747 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6643834 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:10:35 | 10.11.2023 13:57:00 | 4.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.228
2094748 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:11:23 | 10.11.2023 16:28:19 | 7.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5152 | 7158.4026
2094750 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:12:50 | 10.11.2023 09:13:51 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9971 | 2.3322
2094756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12665784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:15:00 | 10.11.2023 13:59:00 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.3923
2094757 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:17:31 | 10.11.2023 10:01:00 | 0.7247 | 7 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0729 | 466.7068 | 0 | 0 | 0 | 0
2094758 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:17:31 | 10.11.2023 10:51:00 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2307 | 406.6641
2094768 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:27:10 | 10.11.2023 09:28:10 | 0.0167 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7014 | 0.1503 | 0 | 0 | 0 | 0
2094775 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:29:27 | 10.11.2023 10:52:00 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3188 | 15.1338
2094776 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:30:00 | 10.11.2023 14:28:00 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2674 | 5120.6677
2094777 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO12153549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:30:30 | 10.11.2023 10:58:00 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4575 | 0
2094778 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:31:27 | 10.11.2023 11:00:00 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2822 | 469.3044
2094779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11544126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:31:27 | 10.11.2023 09:32:27 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 0.0334
2094786 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:33:27 | 10.11.2023 09:36:57 | 0.0583 | 0 | 0 | 11 | 28 | 53 | 255 | 0 | 0 | 0.6413 | 1.6324 | 3.0899 | 14.8665
2094792 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:37:35 | 10.11.2023 09:38:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
2094793 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:39:19 | 10.11.2023 09:40:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0
2094794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6961487 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:39:30 | 10.11.2023 12:20:00 | 2.675 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2094795 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:40:37 | 10.11.2023 10:06:31 | 0.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0167 | 11.2242
2094797 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:42:16 | 10.11.2023 09:43:16 | 0.0167 | 41 | 214 | 0 | 0 | 37 | 158 | 0.6847 | 3.5738 | 0 | 0 | 0.6179 | 2.6386
2094799 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:46:59 | 10.11.2023 11:09:44 | 0.3792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0.3792 | 0 | 10.9968 | 3.792
2094801 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:44:28 | 10.11.2023 09:45:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2378 | 2.4549
2094812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6949074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:50:04 | 10.11.2023 10:38:00 | 0.7989 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5263 | 0 | 0 | 0 | 0
2094818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:53:38 | 10.11.2023 09:54:33 | 0.0153 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7497 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2094819 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6856853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:56:29 | 10.11.2023 12:04:00 | 2.1253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8987 | 0 | 0 | 0 | 0
2094822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:58:17 | 10.11.2023 09:59:02 | 0.0125 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
2094825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:00:02 | 10.11.2023 11:59:00 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2308
2094826 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7021563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:00:00 | 10.11.2023 10:48:00 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.6
2094828 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6993297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:00:00 | 10.11.2023 10:26:00 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0281
2094829 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO10832542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:01:15 | 10.11.2023 12:00:00 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7312
2094830 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:01:22 | 10.11.2023 10:02:48 | 0.0239 | 0 | 0 | 8 | 1243 | 45 | 4724 | 0 | 0 | 0.1912 | 29.7077 | 1.0755 | 112.9036
2094834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:00:00 | 10.11.2023 10:09:55 | 0.1653 | 331 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7143 | 18.8442 | 0 | 0 | 0 | 0
2094835 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:01:25 | 10.11.2023 10:56:00 | 0.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1037 | 57.3111
2094836 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:01:57 | 10.11.2023 10:39:04 | 0.6186 | 0 | 0 | 34 | 82 | 53 | 7 | 0 | 0 | 21.0324 | 50.7252 | 32.7858 | 4.3302
2094837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:01:58 | 10.11.2023 10:53:47 | 0.8636 | 51 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 44.0436 | 11.2268 | 10.3632 | 0.8636 | 1.7272 | 0
2094838 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | DM | ISO8551360 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:00:00 | 10.11.2023 13:53:00 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6157 | 706.7606
2094839 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7068538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:02:45 | 10.11.2023 12:01:04 | 1.9719 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8876 | 0 | 0 | 0
2094842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:05:01 | 10.11.2023 10:57:48 | 0.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1504 | 4.3985
2094850 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:08:52 | 10.11.2023 10:11:12 | 0.0389 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0389 | 12.2535 | 0 | 0
2094855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6587541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:09:49 | 10.11.2023 12:38:02 | 2.4703 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.5205 | 0 | 0 | 0 | 0
2094855 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6746250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:09:49 | 10.11.2023 15:20:26 | 5.1769 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1769 | 626.4049 | 0 | 0 | 0 | 0
2094859 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6754682 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:11:34 | 10.11.2023 12:15:00 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9744
2094861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:12:23 | 10.11.2023 10:13:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.65
2094866 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:14:23 | 10.11.2023 10:15:08 | 0.0125 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.3125 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.125
2094892 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6822898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:30:48 | 10.11.2023 11:33:00 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2387
2094894 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:31:34 | 10.11.2023 11:49:00 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1368 | 1520.3268
2094897 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12913087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:33:59 | 10.11.2023 10:34:44 | 0.0125 | 0 | 0 | 50 | 580 | 22 | 345 | 0 | 0 | 0.625 | 7.25 | 0.275 | 4.3125
2094906 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:36:15 | 10.11.2023 10:37:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 19.0875
2094908 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6708325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:36:35 | 10.11.2023 10:37:20 | 0.0125 | 6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0
2094918 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6785082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:29:01 | 10.11.2023 10:46:00 | 2.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.662
2094920 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6936059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:45:01 | 10.11.2023 12:18:00 | 1.5497 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7245 | 0 | 0 | 0 | 0
2094921 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:45:57 | 10.11.2023 18:23:27 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.125 | 45.75
2094930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12375423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:52:20 | 10.11.2023 10:54:21 | 0.0336 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2094932 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:54:24 | 10.11.2023 10:55:09 | 0.0125 | 132 | 160 | 0 | 0 | 44 | 5 | 1.65 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0625
2094938 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:58:55 | 10.11.2023 10:59:55 | 0.0167 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2094941 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:00:25 | 10.11.2023 12:52:24 | 1.8664 | 0 | 0 | 3 | 89 | 33 | 606 | 0 | 0 | 5.5992 | 166.1096 | 61.5912 | 1131.0384
2094943 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:00:33 | 10.11.2023 12:49:22 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5088 | 0
2094945 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7156256 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:00:07 | 10.11.2023 12:35:00 | 1.5814 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3034 | 0 | 0 | 0 | 0
2094946 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:01:25 | 10.11.2023 11:02:10 | 0.0125 | 252 | 11 | 0 | 0 | 228 | 3 | 3.15 | 0.1375 | 0 | 0 | 2.85 | 0.0375
2094951 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:00:00 | 10.11.2023 11:11:59 | 0.1997 | 94 | 81 | 0 | 0 | 107 | 67 | 18.7718 | 16.1757 | 0 | 0 | 21.3679 | 13.3799
2094952 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12628023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:33:05 | 10.11.2023 13:20:00 | 3.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9095 | 94.5475
2094953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6538256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:45:00 | 10.11.2023 10:47:00 | 0.0333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0.1665
2094954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7076310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:04:12 | 10.11.2023 11:06:36 | 0.04 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2094960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:57:32 | 10.11.2023 12:07:11 | 0.1608 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3768 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0
2094966 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:09:46 | 10.11.2023 12:30:19 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.07 | 1.3425
2094971 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:12:32 | 10.11.2023 11:13:32 | 0.0167 | 10 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 19.0046 | 0 | 0 | 0 | 0
2094986 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO10716232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:22:14 | 10.11.2023 11:24:29 | 0.0375 | 5 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 32.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
2094987 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:22:14 | 10.11.2023 11:22:59 | 0.0125 | 12 | 3374 | 0 | 0 | 35 | 4625 | 0.15 | 42.175 | 0 | 0 | 0.4375 | 57.8125
2094990 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:24:05 | 10.11.2023 11:24:50 | 0.0125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2094993 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:26:39 | 10.11.2023 12:13:00 | 0.7725 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 33.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
2094998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6762471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:30:01 | 10.11.2023 12:37:00 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7036
2095000 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:30:34 | 10.11.2023 12:47:53 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7316 | 2.5772
2095015 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR7008808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:41:53 | 10.11.2023 14:11:00 | 2.4853 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1768 | 0 | 0
2095019 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:45:48 | 10.11.2023 11:46:33 | 0.0125 | 331 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1375 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0
2095027 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:52:00 | 10.11.2023 11:54:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9314 | 1.7316
2095029 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:54:46 | 10.11.2023 11:55:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.2 | 7.95
2095032 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:56:33 | 10.11.2023 11:57:18 | 0.0125 | 32 | 1 | 0 | 0 | 45 | 32 | 0.4 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.5625 | 0.4
2095038 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7005282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 12:00:02 | 10.11.2023 18:50:00 | 6.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4856 | 1674.036
2095040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 10.11.2023 12:01:48 | 10.11.2023 16:56:00 | 4.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.231 | 152.0023
2095041 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO12525430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:02:03 | 10.11.2023 15:29:56 | 3.4647 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 117 | 0 | 0 | 13.8588 | 0 | 176.6997 | 405.3699
2095058 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:17:04 | 10.11.2023 12:18:20 | 0.0211 | 6 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1266 | 21.8385 | 0 | 0 | 0 | 0
2095059 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:18:49 | 10.11.2023 12:20:11 | 0.0228 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 0
2095065 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:22:31 | 10.11.2023 12:23:31 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 0
2095073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:26:10 | 10.11.2023 12:27:37 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 18.271
2095075 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO8991313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:47:28 | 10.11.2023 12:50:00 | 3.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0844 | 57.8018
2095081 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:32:28 | 10.11.2023 12:33:53 | 0.0236 | 76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7936 | 0.1888 | 0 | 0 | 0.0236 | 0
2095084 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:35:40 | 10.11.2023 12:36:25 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.0125 | 0
2095088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:49:45 | 10.11.2023 12:50:15 | 0.0083 | 5 | 79 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0.0415 | 0.6557 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.747
2095089 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:50:31 | 10.11.2023 12:52:02 | 0.0253 | 72 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8216 | 48.0953 | 0 | 0 | 0 | 0
2095090 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:53:18 | 10.11.2023 12:54:20 | 0.0172 | 22 | 6 | 63 | 1080 | 0 | 0 | 0.3784 | 0.1032 | 1.0836 | 18.576 | 0 | 0
2095091 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6954645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:59:44 | 10.11.2023 13:48:00 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0684
2095092 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO11377629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 13:00:01 | 10.11.2023 15:24:00 | 2.3997 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.7604 | 0 | 0 | 0 | 0
2095093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:59:00 | 10.11.2023 13:38:00 | 0.65 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2095094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6991304 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 13:00:49 | 10.11.2023 17:24:00 | 4.3864 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8424 | 0 | 0 | 0 | 0
2095095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 13:01:30 | 10.11.2023 13:50:16 | 0.8128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.8128 | 0 | 0 | 0 | 8.9408 | 2.4384
2095098 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:03:47 | 10.11.2023 13:40:00 | 0.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.108 | 57.9456
2095102 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6935670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:05:49 | 10.11.2023 14:36:00 | 1.5031 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.9424 | 0 | 0 | 0 | 0
2095105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 13:07:06 | 10.11.2023 15:16:35 | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.324 | 110.0631
2095106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7155539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:11:40 | 10.11.2023 14:15:00 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1676
2095112 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11543733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:15:17 | 10.11.2023 13:36:15 | 0.3494 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 817 | 0 | 0 | 0.6988 | 0 | 52.7594 | 285.4598
2095113 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:16:23 | 10.11.2023 13:17:23 | 0.0167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 217 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 3.6239
2095120 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:27:54 | 10.11.2023 13:28:44 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2788 | 47.1766
2095129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6579274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:40:51 | 10.11.2023 14:42:00 | 1.0192 | 3 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0576 | 984.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
2095144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6697421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:47:45 | 10.11.2023 14:34:00 | 0.7708 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0816 | 0 | 0 | 0 | 0
2095145 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:48:24 | 10.11.2023 13:51:33 | 0.0525 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 0 | 0
2095150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:53:05 | 10.11.2023 13:54:05 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.5177
2095160 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6950458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 14:00:00 | 10.11.2023 16:58:00 | 2.9667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.334 | 0 | 0 | 0 | 0
2095161 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | DM | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:57:25 | 10.11.2023 15:36:26 | 1.6503 | 0 | 0 | 6 | 3003 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9.9018 | 4955.8509 | 0 | 44.5581
2095164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6530272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 14:00:03 | 10.11.2023 14:35:00 | 0.5825 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8575 | 0 | 0 | 0 | 0
2095169 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:02:20 | 10.11.2023 14:05:03 | 0.0453 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0.5436 | 0 | 0 | 0 | 2.4462 | 0.1359
2095173 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:17:45 | 10.11.2023 14:49:00 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2696
2095176 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:03:29 | 10.11.2023 14:15:55 | 0.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0088 | 101.528
2095179 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:04:35 | 10.11.2023 14:05:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0
2095194 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:19:05 | 10.11.2023 14:20:05 | 0.0167 | 27 | 70 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.4509 | 1.169 | 0.0167 | 0 | 0.0334 | 0.0167
2095218 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10851241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 14:30:00 | 10.11.2023 17:13:00 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.5895
2095219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10902613 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 14:30:01 | 10.11.2023 15:25:00 | 0.9164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2095224 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12708424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:36:48 | 10.11.2023 14:37:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 2.1875
2095228 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8344822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:37:43 | 10.11.2023 14:38:39 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 9.1104
2095236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:42:15 | 10.11.2023 14:53:43 | 0.1911 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3508 | 9.1728 | 0 | 0 | 0 | 0
2095245 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:51:00 | 10.11.2023 14:51:42 | 0.0117 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0
2095267 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7078917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:06:07 | 10.11.2023 16:22:00 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4702
2095273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:09:09 | 10.11.2023 15:10:46 | 0.0269 | 43 | 2 | 0 | 0 | 47 | 472 | 1.1567 | 0.0538 | 0 | 0 | 1.2643 | 12.6968
2095274 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535300625 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:24:14 | 10.11.2023 18:32:00 | 4.1294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1294 | 0 | 0
2095279 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:13:24 | 10.11.2023 15:14:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.125
2095282 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO13237776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:18:03 | 10.11.2023 15:19:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 0
2095298 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11310537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:23:00 | 10.11.2023 15:46:00 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4326 | 37.5634
2095300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:25:33 | 10.11.2023 15:26:08 | 0.0097 | 0 | 0 | 114 | 832 | 493 | 2722 | 0 | 0 | 1.1058 | 8.0704 | 4.7821 | 26.4034
2095303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6757812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:25:58 | 10.11.2023 16:49:00 | 1.3839 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.9192 | 0 | 0 | 0 | 0
2095306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:26:57 | 10.11.2023 15:40:00 | 0.2175 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.395 | 0.87 | 1.9575 | 0.2175
2095315 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7133411 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 15:30:00 | 10.11.2023 17:29:00 | 1.9833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8143 | 0 | 0 | 0 | 0
2095318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:30:59 | 10.11.2023 15:31:44 | 0.0125 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.025 | 0
2095319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:31:11 | 10.11.2023 15:31:41 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8051 | 0.2822
2095332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12258496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:37:26 | 10.11.2023 15:44:59 | 0.1258 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3966 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0
2095334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:37:38 | 10.11.2023 15:44:47 | 0.1192 | 59 | 86 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7.0328 | 10.2512 | 0 | 0 | 1.0728 | 0
2095336 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:39:08 | 10.11.2023 15:39:53 | 0.0125 | 20 | 528 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0.25 | 6.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.725
2095338 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:43:34 | 10.11.2023 15:44:19 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.4375
2095339 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059908 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:43:39 | 10.11.2023 21:13:00 | 5.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4892
2095346 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO11077958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:45:53 | 10.11.2023 15:47:16 | 0.0231 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 336 | 0 | 0.5775 | 0 | 0 | 0.2079 | 7.7616
2095352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:48:07 | 10.11.2023 15:49:08 | 0.0169 | 61 | 332 | 0 | 0 | 206 | 490 | 1.0309 | 5.6108 | 0 | 0 | 3.4814 | 8.281
2095371 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:00:28 | 10.11.2023 16:43:00 | 0.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6984 | 81.5235
2095372 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:01:29 | 10.11.2023 16:03:51 | 0.0394 | 0 | 0 | 120 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.728 | 15.8782 | 0 | 0
2095380 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:10:29 | 10.11.2023 16:11:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 245 | 1220 | 32 | 156 | 0 | 0 | 3.0625 | 15.25 | 0.4 | 1.95
2095386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6946954 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 16:15:43 | 10.11.2023 17:45:00 | 1.4881 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.6321 | 0 | 0 | 0 | 0
2095395 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:19:05 | 10.11.2023 16:20:37 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 24.9344
2095396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO13237735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:19:34 | 10.11.2023 16:20:21 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1965 | 0.0131
2095398 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:19:50 | 10.11.2023 16:20:50 | 0.0167 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2095403 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:24:02 | 10.11.2023 16:37:00 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0211 | 54.2411
2095404 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:24:38 | 10.11.2023 16:25:23 | 0.0125 | 94 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2095410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO21416390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 16:30:02 | 10.11.2023 17:26:00 | 0.9328 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7984 | 270.512 | 0 | 0 | 0 | 0
2095413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535284177 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:31:06 | 10.11.2023 17:40:00 | 1.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0
2095420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:42:36 | 10.11.2023 18:28:00 | 1.7567 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3773 | 1.7567 | 0 | 0
2095425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:49:07 | 10.11.2023 17:22:00 | 3.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.215
2095430 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO13223810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:48:19 | 10.11.2023 17:04:39 | 0.2722 | 40 | 33 | 0 | 0 | 129 | 208 | 10.888 | 8.9826 | 0 | 0 | 35.1138 | 56.6176
2095431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:49:07 | 10.11.2023 16:50:07 | 0.0167 | 13 | 4 | 25 | 40 | 5 | 2 | 0.2171 | 0.0668 | 0.4175 | 0.668 | 0.0835 | 0.0334
2095439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516233525 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:55:58 | 10.11.2023 18:11:00 | 1.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
2095440 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO7136165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:56:50 | 10.11.2023 18:48:00 | 1.8528 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.336 | 0 | 0 | 0 | 0
2095443 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR12791409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:54:20 | 10.11.2023 17:57:00 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8204
2095446 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516789239 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:58:27 | 10.11.2023 19:41:00 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7092
2095447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11377792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:28:03 | 10.11.2023 17:09:00 | 3.6825 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2095455 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:14:06 | 10.11.2023 18:10:00 | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8337
2095458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:17:57 | 10.11.2023 17:18:42 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 1.3125
2095460 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:15:58 | 10.11.2023 18:26:00 | 1.1672 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8616 | 0 | 0 | 0 | 0
2095462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6895204 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:10:46 | 10.11.2023 18:23:00 | 1.2039 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4769 | 0 | 0 | 0 | 0
2095470 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR6900873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:28:45 | 10.11.2023 17:41:00 | 0.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3172
2095471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7048668 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:30:07 | 10.11.2023 17:52:00 | 0.3647 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7528 | 0 | 0 | 0 | 0
2095475 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6599300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:55:13 | 10.11.2023 19:14:00 | 2.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1087 | 1253.7002
2095488 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:42:06 | 10.11.2023 17:42:42 | 0.01 | 24 | 56 | 0 | 0 | 52 | 1093 | 0.24 | 0.56 | 0 | 0 | 0.52 | 10.93
2095489 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:42:33 | 10.11.2023 17:46:53 | 0.0722 | 59 | 181 | 0 | 0 | 47 | 266 | 4.2598 | 13.0682 | 0 | 0 | 3.3934 | 19.2052
2095490 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:27:45 | 10.11.2023 21:27:00 | 3.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8125 | 4450.05
2095508 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7116390 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:57:55 | 10.11.2023 18:57:00 | 0.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8623
2095510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6737393 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:57:59 | 10.11.2023 18:42:00 | 0.7336 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2784 | 0 | 0 | 0 | 0
2095529 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12687125 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:13:39 | 10.11.2023 19:31:00 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2196
2095541 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:30:16 | 10.11.2023 18:33:46 | 0.0583 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 20 | 0.2332 | 0 | 0 | 0 | 3.8478 | 1.166
2095559 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:45:50 | 10.11.2023 19:16:00 | 0.5028 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7224 | 0 | 0 | 0 | 0
2095563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6885740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:46:25 | 10.11.2023 19:34:00 | 0.7931 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1034 | 0 | 0 | 0 | 0
2095588 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389877 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 19:42:51 | 10.11.2023 21:18:00 | 1.5858 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3432 | 0 | 0 | 0 | 0
2095602 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7017648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:41:26 | 10.11.2023 21:17:00 | 0.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.38
2095604 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 19:02:20 | 10.11.2023 21:01:00 | 1.9778 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3562 | 0 | 0 | 0 | 0
2095626 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11224683 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 21:54:00 | 10.11.2023 22:35:00 | 0.6833 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2095630 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6733724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:43:01 | 10.11.2023 23:51:00 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8494
2095634 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direk | BR12504636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 23:25:03 | 11.11.2023 00:10:00 | 0.7492 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3928 | 0 | 0 | 0 | 0
2095641 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6679676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 00:10:38 | 11.11.2023 01:00:00 | 0.8228 | 1 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8228 | 622.8596 | 0 | 0 | 0 | 0
2095646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642587 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 01:00:03 | 11.11.2023 02:27:01 | 1.4494 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.4258 | 0 | 0 | 0 | 0
2095649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7007011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 01:11:24 | 11.11.2023 01:12:09 | 0.0125 | 1 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 29.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2095660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6575469 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.11.2023 00:51:29 | 11.11.2023 02:39:00 | 1.7919 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1439 | 0 | 0 | 0 | 0
2095662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6709859 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 02:13:07 | 11.11.2023 03:21:00 | 1.1314 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1744 | 0 | 0 | 0 | 0
2095681 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:03:26 | 11.11.2023 07:03:56 | 0.0083 | 5 | 79 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0.0415 | 0.6557 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.747
2095687 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:14:15 | 11.11.2023 07:15:15 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 37.8088
2095700 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:31:19 | 11.11.2023 07:33:00 | 0.0281 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | 8.8515 | 0 | 0
2095701 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:35:12 | 11.11.2023 07:35:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 2122 | 183 | 5890 | 0 | 0 | 0.125 | 26.525 | 2.2875 | 73.625
2095704 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:39:55 | 11.11.2023 07:40:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 3.95
2095706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:40:38 | 11.11.2023 07:41:33 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8262 | 10.8936
2095710 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7116695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:42:56 | 11.11.2023 08:25:00 | 0.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7561
2095715 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:47:09 | 11.11.2023 07:47:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 19.7
2095717 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:49:03 | 11.11.2023 07:50:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3674 | 41.8001
2095719 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:49:33 | 11.11.2023 07:50:33 | 0.0167 | 18 | 761 | 21 | 4037 | 65 | 3096 | 0.3006 | 12.7087 | 0.3507 | 67.4179 | 1.0855 | 51.7032
2095720 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:49:54 | 11.11.2023 07:50:39 | 0.0125 | 3 | 1086 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0.0375 | 13.575 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.975
2095722 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:52:03 | 11.11.2023 07:52:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.3625
2095723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30108306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:51:28 | 11.11.2023 07:52:47 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 19.4472
2095732 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:55:27 | 11.11.2023 07:56:59 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7408 | 0.7424
2095741 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:02:38 | 11.11.2023 09:04:00 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 9.2052
2095742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:05:30 | 11.11.2023 08:06:15 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 8.4375
2095744 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:06:48 | 11.11.2023 08:07:51 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 100.9225
2095746 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:10:22 | 11.11.2023 08:12:43 | 0.0392 | 0 | 0 | 3 | 89 | 33 | 606 | 0 | 0 | 0.1176 | 3.4888 | 1.2936 | 23.7552
2095747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6648807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:12:36 | 11.11.2023 10:26:00 | 2.2233 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
2095749 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13962304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:14:00 | 11.11.2023 08:46:00 | 0.5333 | 4 | 743 | 0 | 0 | 4 | 1138 | 2.1332 | 396.2419 | 0 | 0 | 2.1332 | 606.8954
2095754 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO7150569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:17:12 | 11.11.2023 09:33:00 | 1.2633 | 11 | 3 | 33 | 7 | 155 | 3453 | 13.8963 | 3.7899 | 41.6889 | 8.8431 | 195.8115 | 4362.1749
2095760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:17:58 | 11.11.2023 08:19:39 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 41.8971
2095769 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:28:53 | 11.11.2023 08:29:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 49.3652
2095771 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:31:14 | 11.11.2023 08:32:14 | 0.0167 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 0
2095777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:46:02 | 11.11.2023 08:46:37 | 0.0097 | 0 | 0 | 114 | 832 | 493 | 2722 | 0 | 0 | 1.1058 | 8.0704 | 4.7821 | 26.4034
2095791 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6858787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:53:00 | 11.11.2023 09:33:00 | 0.6667 | 0 | 0 | 2 | 1980 | 11 | 201 | 0 | 0 | 1.3334 | 1320.066 | 7.3337 | 134.0067
2095798 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO12371078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:57:15 | 11.11.2023 08:59:00 | 0.0292 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 408 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.2044 | 11.9136
2095799 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6871806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:57:15 | 11.11.2023 08:59:00 | 0.0292 | 6 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 12.5268 | 0 | 0 | 0 | 0
2095803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7002243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:01 | 11.11.2023 10:51:00 | 1.8497 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6255 | 0 | 0 | 0 | 0
2095804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6730100 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:01 | 11.11.2023 14:49:00 | 5.8164 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577.5068 | 0 | 0 | 0 | 0
2095805 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11639206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:03 | 11.11.2023 11:56:00 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.895
2095806 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR13962167 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:00 | 11.11.2023 12:50:00 | 3.8333 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.6562 | 0 | 0 | 0 | 0
2095807 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6979955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:01 | 11.11.2023 12:09:00 | 3.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8862
2095808 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11451260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:00 | 11.11.2023 16:59:00 | 7.9833 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15.9666 | 383.1984 | 0 | 0 | 7.9833 | 63.8664
2095809 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6661235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:00 | 11.11.2023 10:28:00 | 1.4667 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8012 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2095810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12186644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:20 | 11.11.2023 10:12:00 | 1.1944 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.712 | 0 | 0 | 0 | 0
2095811 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:28 | 11.11.2023 16:57:43 | 7.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1756 | 18270.7974
2095813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6652698 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:38 | 11.11.2023 11:00:00 | 1.9894 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.947 | 0 | 0 | 0 | 0
2095814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6930712 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:23 | 11.11.2023 12:00:00 | 2.9936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9744 | 0 | 0 | 0 | 0
2095815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204651 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:00:57 | 11.11.2023 11:56:00 | 2.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2875
2095816 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12453490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:01:08 | 11.11.2023 09:29:00 | 0.4644 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0692 | 0 | 0 | 0 | 0
2095817 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:01:15 | 11.11.2023 10:50:13 | 1.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9542 | 156.1846
2095818 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR13158514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:01:00 | 11.11.2023 15:23:00 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3749.9863 | 0 | 127.334
2095819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:01:45 | 11.11.2023 11:19:51 | 2.3017 | 5 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5085 | 1470.7863 | 0 | 0 | 0 | 0
2095822 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6785245 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:01:56 | 11.11.2023 11:54:00 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.7744 | 0 | 0
2095823 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:02:29 | 11.11.2023 17:56:17 | 8.8967 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.6901 | 0 | 160.1406 | 0
2095826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:03:09 | 11.11.2023 14:10:51 | 5.1283 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 98 | 30.7698 | 10.2566 | 0 | 0 | 51.283 | 502.5734
2095827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:03:44 | 11.11.2023 09:04:29 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 5.7625
2095854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7042944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:15:16 | 11.11.2023 10:35:00 | 1.3289 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9734 | 7.9734 | 0 | 0 | 0 | 0
2095857 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:16:27 | 11.11.2023 09:17:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 367 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0125 | 0.325 | 4.5875
2095859 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13462310 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:13:22 | 11.11.2023 10:47:00 | 1.5606 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9242 | 45.2574 | 0 | 0 | 0 | 0
2095861 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:19:16 | 11.11.2023 09:23:00 | 0.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9282 | 0
2095868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO13183835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:23:37 | 11.11.2023 09:24:22 | 0.0125 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.725 | 0 | 0 | 0 | 0
2095869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7006995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:23:51 | 11.11.2023 09:30:24 | 0.1092 | 1 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1092 | 291.564 | 0 | 0 | 0 | 0
2095872 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6580260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:24:17 | 11.11.2023 10:16:00 | 0.8619 | 26 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4094 | 1884.1134 | 0 | 0 | 0 | 0
2095881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:29:05 | 11.11.2023 09:31:15 | 0.0361 | 0 | 606 | 0 | 0 | 8 | 1951 | 0 | 21.8766 | 0 | 0 | 0.2888 | 70.4311
2095883 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:30:01 | 11.11.2023 10:19:00 | 0.8164 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.7972 | 0 | 0 | 0 | 0
2095885 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO8818969 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:30:16 | 11.11.2023 14:19:00 | 4.8122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 327 | 9.6244 | 0 | 0 | 0 | 14.4366 | 1573.5894
2095886 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6772994 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:30:43 | 11.11.2023 17:13:00 | 7.7047 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.1747 | 0 | 0
2095888 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:31:37 | 11.11.2023 16:55:16 | 7.3942 | 0 | 0 | 38 | 663 | 3 | 200 | 0 | 0 | 280.9796 | 4902.3546 | 22.1826 | 1478.84
2095889 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6885418 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:32:25 | 11.11.2023 10:54:00 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5179
2095891 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:32:49 | 11.11.2023 12:09:27 | 2.6106 | 0 | 0 | 71 | 4 | 188 | 16 | 0 | 0 | 185.3526 | 10.4424 | 490.7928 | 41.7696
2095892 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO8064125 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:32:00 | 11.11.2023 16:08:00 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8
2095893 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:33:28 | 11.11.2023 09:34:13 | 0.0125 | 17 | 4237 | 20 | 2066 | 47 | 5907 | 0.2125 | 52.9625 | 0.25 | 25.825 | 0.5875 | 73.8375
2095909 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:43:02 | 11.11.2023 09:44:02 | 0.0167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 0 | 0.8016 | 0
2095928 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11059988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:01 | 11.11.2023 17:59:00 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.7861 | 0 | 0
2095929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6961788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:02 | 11.11.2023 10:51:00 | 0.8494 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2772 | 3.3976 | 0 | 0 | 0 | 0
2095930 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO10921834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:05 | 11.11.2023 11:54:00 | 1.8986 | 207 | 1858 | 44 | 922 | 48 | 260 | 393.0102 | 3527.5988 | 83.5384 | 1750.5092 | 91.1328 | 493.636
2095932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6749861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:00 | 11.11.2023 15:49:00 | 5.8167 | 3 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4501 | 6578.6877 | 0 | 0 | 0 | 0
2095933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:16 | 11.11.2023 10:36:02 | 0.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 10.1337
2095934 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:24 | 11.11.2023 17:46:00 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454.24 | 0 | 0
2095935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:26 | 11.11.2023 10:59:23 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6675 | 34.3875
2095936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:41 | 11.11.2023 10:34:00 | 0.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8756 | 7.7742
2095937 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | BR6670825 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:41 | 11.11.2023 10:28:00 | 0.4553 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2701 | 0 | 0
2095938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:47 | 11.11.2023 14:49:08 | 4.8058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 596 | 0 | 0 | 4.8058 | 0 | 33.6406 | 2864.2568
2095939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6765908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:46 | 11.11.2023 12:53:00 | 2.8706 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.6138 | 0 | 0 | 0 | 0
2095940 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:53 | 11.11.2023 14:16:51 | 4.2661 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.661 | 21.3305 | 59.7254 | 0
2095944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:01:22 | 11.11.2023 12:44:53 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3301 | 8459.3312
2095956 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13416297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:07:05 | 11.11.2023 10:09:11 | 0.035 | 20 | 6 | 0 | 0 | 49 | 377 | 0.7 | 0.21 | 0 | 0 | 1.715 | 13.195
2095957 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:07:05 | 11.11.2023 10:09:11 | 0.035 | 67 | 6634 | 0 | 0 | 108 | 58 | 2.345 | 232.19 | 0 | 0 | 3.78 | 2.03
2095968 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12918130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:09:41 | 11.11.2023 13:02:00 | 2.8719 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5661 | 2.8719 | 0 | 0 | 0 | 0
2095972 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:11:20 | 11.11.2023 11:06:00 | 0.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6444 | 160.3536
2095989 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:23:41 | 11.11.2023 10:26:14 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 20.825
2095992 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6734555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:26:31 | 11.11.2023 10:55:00 | 0.4747 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6343 | 0 | 0 | 0 | 0
2096005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:38:03 | 11.11.2023 10:38:34 | 0.0086 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.0946 | 0.0774 | 0.602 | 0.086
2096010 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:41:59 | 11.11.2023 10:42:31 | 0.0089 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2096017 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:46:59 | 11.11.2023 10:48:38 | 0.0275 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
2096026 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO7145434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:57:05 | 11.11.2023 10:57:50 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | 5004 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 2.0125 | 62.55
2096032 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6610444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 11:00:09 | 11.11.2023 15:59:00 | 4.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.5616
2096035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 11:00:39 | 11.11.2023 17:01:00 | 6.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.3306 | 13705.2356
2096040 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:01:43 | 11.11.2023 11:15:40 | 0.2325 | 42 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.765 | 0.465 | 0 | 0 | 1.6275 | 0
2096054 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:14:29 | 11.11.2023 12:00:17 | 0.7633 | 0 | 0 | 91 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.4603 | 25.9522 | 8.3963 | 0
2096058 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:15:07 | 11.11.2023 11:53:00 | 0.6314 | 19 | 103 | 0 | 0 | 6 | 44 | 11.9966 | 65.0342 | 0 | 0 | 3.7884 | 27.7816
2096059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:15:06 | 11.11.2023 11:15:51 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 1.3125
2096087 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO6975362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:28:04 | 11.11.2023 11:48:13 | 0.3358 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0814 | 0 | 0 | 0 | 0
2096096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:31:53 | 11.11.2023 11:33:24 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9867 | 0.2024
2096098 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:45:05 | 11.11.2023 11:48:00 | 3.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.243 | 640.206
2096110 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:42:03 | 11.11.2023 11:43:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 0.4008 | 21.4094
2096119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:46:13 | 11.11.2023 11:47:13 | 0.0167 | 26 | 913 | 0 | 0 | 18 | 202 | 0.4342 | 15.2471 | 0 | 0 | 0.3006 | 3.3734
2096122 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:48:00 | 11.11.2023 11:50:54 | 0.0483 | 58 | 181 | 0 | 0 | 47 | 266 | 2.8014 | 8.7423 | 0 | 0 | 2.2701 | 12.8478
2096129 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:53:30 | 11.11.2023 11:54:57 | 0.0242 | 49 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 3.4848 | 0 | 0 | 0 | 0
2096136 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6681415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 12:00:01 | 11.11.2023 16:59:00 | 4.9831 | 4 | 5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9324 | 28373.7714 | 0 | 0 | 0 | 0
2096138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696996 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 12:00:08 | 11.11.2023 13:42:00 | 1.6978 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.956 | 0 | 0 | 0 | 0
2096141 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6903792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:03:40 | 11.11.2023 12:55:00 | 0.8556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 0 | 0 | 0 | 0
2096143 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6973732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:02:20 | 11.11.2023 12:27:00 | 1.4111 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
2096158 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:21:47 | 11.11.2023 12:22:33 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8048 | 1.344
2096169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6828124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 19:12:14 | 10.11.2023 19:25:09 | 0.2153 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2096175 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:32:56 | 11.11.2023 12:35:29 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 0
2096176 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:33:00 | 11.11.2023 13:13:18 | 0.6717 | 0 | 0 | 9 | 3017 | 210 | 6735 | 0 | 0 | 6.0453 | 2026.5189 | 141.057 | 4523.8995
2096187 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:13:36 | 11.11.2023 13:26:57 | 0.2225 | 26 | 913 | 0 | 0 | 18 | 202 | 5.785 | 203.1425 | 0 | 0 | 4.005 | 44.945
2096192 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:38:17 | 11.11.2023 12:39:17 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2171 | 0.1002
2096197 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:42:17 | 11.11.2023 13:00:39 | 0.3061 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 12.5501 | 0 | 0 | 0 | 0
2096208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:54:12 | 11.11.2023 12:56:04 | 0.0311 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5861 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0
2096220 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6994661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:03:03 | 11.11.2023 14:12:00 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1332
2096233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR12774858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:15:56 | 11.11.2023 19:35:00 | 6.3178 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.178 | 0 | 0 | 0 | 0
2096234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:16:10 | 11.11.2023 13:16:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.65
2096243 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7112239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:19:16 | 11.11.2023 14:51:00 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7253
2096244 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:20:02 | 11.11.2023 13:20:32 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.0166
2096250 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:22:25 | 11.11.2023 13:23:25 | 0.0167 | 17 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2839 | 5.6613 | 0 | 0 | 0 | 0
2096251 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 516041661 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:22:38 | 11.11.2023 14:13:00 | 0.8394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8394 | 0 | 0 | 0 | 0
2096253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:23:28 | 11.11.2023 13:24:54 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1673 | 9.5361
2096274 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515387272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:36:34 | 11.11.2023 15:10:00 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | 0 | 0
2096282 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:41:00 | 11.11.2023 13:43:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9314 | 1.7316
2096283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:41:57 | 11.11.2023 15:26:00 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.013
2096290 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:52:15 | 11.11.2023 13:53:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0
2096292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516670675 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:54:27 | 11.11.2023 15:13:00 | 1.3092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6184 | 0 | 0 | 0 | 0
2096301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204650 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 14:00:00 | 11.11.2023 14:59:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3654
2096305 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 14:02:00 | 11.11.2023 15:05:27 | 1.0575 | 17 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9775 | 2056.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
2096310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:07:38 | 11.11.2023 14:08:23 | 0.0125 | 17 | 1 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0.2125 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.5125 | 0.075
2096314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6660784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:14:16 | 11.11.2023 16:12:22 | 1.9683 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5562 | 21.6513 | 0 | 0 | 0 | 0
2096326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7914980 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:24:17 | 11.11.2023 15:13:00 | 0.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5547 | 2.4357
2096328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11598070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:24:01 | 11.11.2023 15:25:00 | 1.0164 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4264 | 0 | 0 | 0 | 0
2096333 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6843919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:26:10 | 11.11.2023 15:24:00 | 0.9639 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8556 | 0.9639 | 0 | 0 | 0 | 0
2096339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600515 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:16:19 | 11.11.2023 16:37:00 | 2.3447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3447 | 0 | 0 | 0 | 0
2096344 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10198908 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:35:41 | 11.11.2023 15:32:00 | 0.9386 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.9386 | 210.2464 | 0 | 0 | 0 | 1.8772
2096351 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:40:49 | 11.11.2023 14:45:35 | 0.0794 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 1.7468 | 0.4764 | 5.0816 | 85.9108 | 0 | 0
2096353 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:42:00 | 11.11.2023 14:42:50 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2788 | 47.1766
2096371 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6590052 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 15:01:09 | 11.11.2023 16:12:00 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4464
2096372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:02:41 | 11.11.2023 15:03:26 | 0.0125 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2096374 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6864029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:05:19 | 11.11.2023 15:47:00 | 0.6947 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.1682 | 0 | 13.894 | 0
2096379 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070230 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:06:04 | 11.11.2023 18:07:00 | 3.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0156
2096390 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7003965 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:19:01 | 11.11.2023 15:52:00 | 0.5497 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.0548 | 0 | 0 | 0 | 0
2096392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:20:05 | 11.11.2023 15:20:50 | 0.0125 | 26 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0.325 | 0.25 | 0.05 | 0.125 | 0.025 | 0
2096398 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:24:41 | 11.11.2023 15:25:26 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.0125 | 0
2096406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:33:20 | 11.11.2023 15:55:46 | 0.3739 | 5 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8695 | 815.8498 | 0 | 0 | 0 | 0
2096406 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:33:20 | 11.11.2023 16:30:04 | 0.9456 | 5 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.728 | 604.2384 | 0 | 0 | 0 | 0
2096411 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:35:39 | 11.11.2023 15:37:11 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 0
2096421 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7081377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:17:08 | 11.11.2023 16:49:00 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7464
2096424 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7074837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:47:21 | 11.11.2023 16:06:00 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2564 | 0 | 0
2096462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6957994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:13:32 | 11.11.2023 17:35:56 | 1.3733 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.5215 | 0 | 0 | 0 | 0
2096470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:18:38 | 11.11.2023 16:19:23 | 0.0125 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2096479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:24:36 | 11.11.2023 16:25:36 | 0.0167 | 0 | 0 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6179 | 0.0167 | 0.1169 | 0
2096480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:24:00 | 11.11.2023 18:57:00 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.35
2096481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:24:53 | 11.11.2023 16:27:18 | 0.0403 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9747 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
2096489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7470960 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:13:32 | 11.11.2023 17:40:00 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0877 | 802.6927
2096494 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:30:02 | 11.11.2023 18:33:00 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0374
2096504 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6843882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:23:37 | 11.11.2023 16:43:00 | 1.3231 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7705 | 0 | 0 | 0 | 0
2096505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:05:51 | 11.11.2023 18:06:28 | 0.0103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0103 | 0.0103 | 0 | 0 | 0.8343 | 0
2096512 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:46:53 | 11.11.2023 16:47:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 2122 | 183 | 5890 | 0 | 0 | 0.125 | 26.525 | 2.2875 | 73.625
2096518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO29684741 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:52:36 | 11.11.2023 18:37:00 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 1.74
2096520 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:54:25 | 11.11.2023 16:56:32 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4589 | 88.603
2096524 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516798062 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:56:16 | 11.11.2023 18:48:00 | 1.8622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
2096525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:54:52 | 11.11.2023 18:04:44 | 0.1644 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5896 | 2.6304 | 0 | 0 | 0 | 0
2096533 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:01:06 | 11.11.2023 17:01:36 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.0166
2096544 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR8990961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:04:25 | 11.11.2023 17:24:00 | 0.3264 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8272 | 0 | 0 | 0 | 0
2096570 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7115805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:23:02 | 11.11.2023 18:26:00 | 4.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9266
2096573 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:16:24 | 11.11.2023 18:55:27 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8736 | 5602.8152
2096580 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6889016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:20:05 | 11.11.2023 18:03:00 | 0.7153 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1775 | 0 | 0 | 0 | 0
2096585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11630466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:22:46 | 11.11.2023 17:24:49 | 0.0342 | 9 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3078 | 96.273 | 0 | 0 | 0 | 0
2096596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR7097231 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:30:50 | 11.11.2023 19:05:00 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9432
2096621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12279410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:48:04 | 11.11.2023 18:06:49 | 0.3125 | 4 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 882.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
2096638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6802152 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:45:16 | 11.11.2023 19:06:00 | 1.3456 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
2096641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7052341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:00:05 | 11.11.2023 18:33:00 | 0.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.117
2096643 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6972747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:27:37 | 11.11.2023 18:02:00 | 1.5731 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4328 | 0 | 0
2096648 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6770981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:07:53 | 11.11.2023 18:48:00 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5344
2096649 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515402076 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:07:27 | 11.11.2023 19:38:00 | 1.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 0
2096668 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6679670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:03:11 | 11.11.2023 19:42:00 | 2.6469 | 3 | 2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9407 | 6953.4063 | 0 | 0 | 0 | 0
2096679 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6765925 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:08:39 | 12.11.2023 02:28:00 | 8.3225 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.835 | 0 | 0 | 0 | 0
2096689 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6915504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:38:15 | 11.11.2023 19:07:00 | 2.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6288
2096697 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:25:59 | 11.11.2023 18:28:43 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0192 | 114.0912
2096701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:29:14 | 11.11.2023 18:30:10 | 0.0156 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 0.3432 | 0.0936 | 0.9984 | 16.8792 | 0 | 0
2096705 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6679676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:04:07 | 11.11.2023 19:44:00 | 2.6647 | 1 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6647 | 2017.1779 | 0 | 0 | 0 | 0
2096711 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6679658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:06:03 | 11.11.2023 20:08:00 | 3.0325 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2096718 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6864025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:09:28 | 11.11.2023 18:53:00 | 2.7256 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.628 | 0 | 24.5304 | 0
2096724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:54:56 | 11.11.2023 19:09:58 | 0.2506 | 132 | 160 | 0 | 0 | 44 | 5 | 33.0792 | 40.096 | 0 | 0 | 11.0264 | 1.253
2096727 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8374416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:02:04 | 11.11.2023 19:39:56 | 0.6311 | 1 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6311 | 723.2406 | 0 | 0 | 0 | 0
2096727 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6570975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:02:04 | 11.11.2023 20:22:07 | 1.3342 | 0 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.8786 | 0 | 0 | 0 | 0
2096730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:19:25 | 11.11.2023 19:57:00 | 1.6264 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2864 | 0 | 0 | 0 | 0
2096732 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direği | 517014522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:12:11 | 11.11.2023 21:18:00 | 2.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 0
2096747 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | 517181553 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:39:41 | 11.11.2023 23:41:00 | 4.0219 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
2096750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:52:50 | 11.11.2023 22:57:00 | 3.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.675
2096760 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6664426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:45:04 | 11.11.2023 22:10:00 | 2.4156 | 1 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4156 | 1507.3344 | 0 | 0 | 0 | 0
2096763 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:15:48 | 11.11.2023 21:51:00 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1616
2096771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516259978 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:27:50 | 11.11.2023 23:43:00 | 3.2528 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3424 | 0 | 0 | 0 | 0
2096784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6803731 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:41:45 | 11.11.2023 23:25:00 | 2.7208 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.812 | 0 | 0 | 0 | 0
2096787 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6588546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:02:14 | 11.11.2023 21:47:00 | 0.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3362
2096790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8862162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:30:02 | 12.11.2023 00:09:59 | 4.6658 | 5 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.329 | 14230.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2096790 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6603117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:30:02 | 12.11.2023 01:46:49 | 6.2797 | 2 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5594 | 5469.6187 | 0 | 0 | 0 | 0
2096797 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12577006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:20:46 | 11.11.2023 21:33:00 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 3.6117
2096801 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:31:00 | 11.11.2023 22:41:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1683 | 12.8337
2096804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516143125 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:38:03 | 11.11.2023 23:46:00 | 2.1325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
2096809 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7027040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:10:08 | 11.11.2023 23:06:00 | 0.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9722
2096826 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO13962939 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:10:58 | 12.11.2023 00:03:00 | 0.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0704
2096830 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:33:04 | 11.11.2023 23:34:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7849 | 8.6005
2096837 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:52:30 | 12.11.2023 00:53:50 | 0.0222 | 13 | 1842 | 0 | 0 | 15 | 1829 | 0.2886 | 40.8924 | 0 | 0 | 0.333 | 40.6038
2096842 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7072908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:36:50 | 12.11.2023 02:05:00 | 2.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3684
2096844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:58:14 | 12.11.2023 01:58:29 | 0.0042 | 16 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0.6006 | 0 | 0 | 0 | 0
2096844 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:58:14 | 12.11.2023 01:58:40 | 0.0072 | 13 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 1.1448 | 0 | 0 | 0 | 0
2096858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:15:41 | 12.11.2023 02:18:31 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5488 | 33.6064
2096870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6526017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:23:20 | 12.11.2023 03:24:39 | 0.0219 | 29 | 3367 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.6351 | 73.7373 | 0 | 0 | 0 | 1.3578
2096896 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:20:19 | 12.11.2023 04:23:29 | 0.0528 | 19 | 4237 | 20 | 2066 | 50 | 6234 | 1.0032 | 223.7136 | 1.056 | 109.0848 | 2.64 | 329.1552
2096905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:23:10 | 12.11.2023 05:25:01 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3408 | 0.5544
2096906 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 06:11:18 | 12.11.2023 06:12:03 | 0.0125 | 19 | 4237 | 20 | 2066 | 49 | 5907 | 0.2375 | 52.9625 | 0.25 | 25.825 | 0.6125 | 73.8375
2096908 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 06:46:51 | 12.11.2023 06:48:51 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4662 | 12.2544
2096910 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:44:23 | 12.11.2023 08:16:02 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.385 | 194.12
2096911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:16:08 | 12.11.2023 07:16:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 19.7
2096915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13340344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:32:14 | 12.11.2023 10:22:00 | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5698
2096917 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:34:31 | 12.11.2023 07:35:16 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0.9875
2096922 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6753897 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:50:32 | 12.11.2023 09:02:00 | 1.1911 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9896 | 0 | 0 | 0 | 0
2096927 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:01:23 | 12.11.2023 08:02:23 | 0.0167 | 91 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.5197 | 60.4874 | 0 | 0 | 0 | 1.0688
2096929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7072054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:10:39 | 12.11.2023 08:11:38 | 0.0164 | 300 | 2099 | 0 | 0 | 60 | 27 | 4.92 | 34.4236 | 0 | 0 | 0.984 | 0.4428
2096932 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:12:37 | 12.11.2023 08:51:52 | 0.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9252 | 1003.5428
2096942 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6580408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:20:35 | 12.11.2023 08:31:00 | 0.1736 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 99 | 0 | 0 | 1.9096 | 1.2152 | 1.5624 | 17.1864
2096949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 08:31:05 | 12.11.2023 12:27:52 | 3.9464 | 0 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9416.1104 | 0 | 0 | 0 | 0
2096950 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11933176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:31:37 | 12.11.2023 08:32:50 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4501
2096952 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:34:53 | 12.11.2023 08:36:15 | 0.0228 | 23 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5244 | 22.2984 | 0 | 0 | 0 | 0
2096955 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:36:03 | 12.11.2023 08:36:48 | 0.0125 | 3 | 1086 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0.0375 | 13.575 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.975
2096958 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:37:27 | 12.11.2023 08:39:04 | 0.0269 | 0 | 0 | 63 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.6947 | 0.0269 | 0.3766 | 0.0269
2096972 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8671984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:01 | 12.11.2023 11:47:00 | 2.7831 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.4171 | 0 | 0
2096973 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6647126 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:01 | 12.11.2023 09:40:00 | 0.6664 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
2096974 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO6937555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:00 | 12.11.2023 16:50:00 | 7.8333 | 0 | 0 | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6666 | 3368.319 | 0 | 0
2096975 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12802169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:01 | 12.11.2023 11:19:00 | 2.3164 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506.3448 | 0 | 0 | 0 | 0
2096977 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:00 | 12.11.2023 17:11:00 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 7937.801
2096978 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:18 | 12.11.2023 17:09:35 | 8.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.2102 | 2976.4655
2096979 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055333 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:30 | 12.11.2023 10:30:00 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2427 | 0
2096980 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6651749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:33 | 12.11.2023 17:00:00 | 7.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.4424
2096981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6532842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:35 | 12.11.2023 10:05:00 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6192 | 138.4944
2096982 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO13158852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:48 | 12.11.2023 10:10:00 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.0565 | 0 | 0
2096983 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:55 | 12.11.2023 17:40:12 | 8.6547 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.9641 | 0 | 155.7846 | 0
2097007 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:58:00 | 12.11.2023 09:00:00 | 0.0333 | 41 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3653 | 64.5687 | 0 | 0 | 0 | 0
2097013 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:05:53 | 12.11.2023 16:38:36 | 7.5453 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.4479 | 82.9983 | 0 | 0 | 0 | 0
2097014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:06:23 | 12.11.2023 09:07:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 0.6375 | 0.3625 | 1.5125 | 0.125
2097027 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:22:00 | 12.11.2023 13:13:00 | 3.85 | 1 | 14 | 0 | 0 | 40 | 106 | 3.85 | 53.9 | 0 | 0 | 154 | 408.1
2097028 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:24:33 | 12.11.2023 09:26:08 | 0.0264 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | 411 | 0 | 0 | 0.3168 | 0.0264 | 2.904 | 10.8504
2097029 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:24:57 | 12.11.2023 09:25:57 | 0.0167 | 72 | 695 | 0 | 0 | 5 | 133 | 1.2024 | 11.6065 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.2211
2097033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO7011178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:30:05 | 12.11.2023 12:02:00 | 2.5319 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0638 | 612.7198 | 0 | 0 | 0 | 0
2097034 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7011164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:30:14 | 12.11.2023 12:02:00 | 2.5294 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7638 | 0 | 0 | 0 | 0
2097037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:32:56 | 12.11.2023 11:50:00 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3484
2097042 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:36:48 | 12.11.2023 09:40:32 | 0.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0.1244
2097044 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:39:22 | 12.11.2023 09:40:08 | 0.0128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 590 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0.32 | 7.552
2097046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:40:30 | 12.11.2023 09:43:07 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5724 | 6.0168
2097053 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7355410 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:45:02 | 12.11.2023 11:29:00 | 1.7328 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1.7328 | 31.1904 | 1.7328 | 119.5632
2097054 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6592394 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:45:40 | 12.11.2023 11:17:00 | 1.5222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7886 | 0 | 0 | 0 | 0
2097058 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6779848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:47:00 | 12.11.2023 10:48:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5531 | 156.5718
2097065 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6972747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:08:22 | 12.11.2023 10:25:00 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3936 | 0 | 0
2097068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:59:16 | 12.11.2023 09:59:46 | 0.0083 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 460 | 0.4067 | 1.1122 | 0 | 0 | 0.1992 | 3.818
2097070 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6570734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:01 | 12.11.2023 11:17:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4155 | 0 | 0 | 0
2097071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:59:00 | 12.11.2023 11:22:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 22 | 99 | 52 | 44 | 0 | 0 | 30.4326 | 136.9467 | 71.9316 | 60.8652
2097072 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7003013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:00 | 12.11.2023 12:48:00 | 2.8 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2097073 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6869632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:05 | 12.11.2023 12:53:00 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9461
2097074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO30116200 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:07 | 12.11.2023 12:26:00 | 2.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5304
2097075 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO29988791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:00 | 12.11.2023 14:27:00 | 4.45 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.35 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2097076 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO7084900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:13 | 12.11.2023 14:54:30 | 4.9047 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584.2181 | 0 | 0 | 0 | 0
2097077 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:08 | 12.11.2023 11:19:00 | 1.3144 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10.5152 | 0 | 40.7464 | 1.3144
2097078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7003003 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:27 | 12.11.2023 12:50:00 | 2.8258 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0838 | 0 | 0 | 0 | 0
2097079 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:35 | 12.11.2023 10:33:33 | 0.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8892 | 812.5626
2097080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005669 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:38 | 12.11.2023 14:55:00 | 4.9061 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
2097081 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6541459 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:49 | 12.11.2023 15:00:00 | 4.9864 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9256 | 0 | 0 | 0 | 0
2097082 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10944991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:00:56 | 12.11.2023 14:50:48 | 4.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1555 | 642.5363
2097090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6967674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:41:40 | 12.11.2023 10:10:00 | 0.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9444 | 0.9444
2097111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6693531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:11:02 | 12.11.2023 11:44:00 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.459
2097116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:16:47 | 12.11.2023 11:49:13 | 1.5406 | 6 | 499 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9.2436 | 768.7594 | 0 | 0 | 0 | 95.5172
2097119 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:19:31 | 12.11.2023 10:21:01 | 0.025 | 2 | 61 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 1.525 | 0.475 | 0.025 | 0 | 0
2097129 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7053635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:23:07 | 12.11.2023 11:17:20 | 0.9036 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2097132 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6627851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:24:00 | 12.11.2023 11:35:58 | 1.1994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3988 | 0 | 0 | 0 | 0
2097132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6530659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:24:00 | 12.11.2023 11:06:51 | 0.7142 | 5 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.571 | 1736.2202 | 0 | 0 | 0 | 0
2097145 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:30:04 | 12.11.2023 12:35:00 | 2.0822 | 7 | 727 | 0 | 0 | 6 | 1518 | 14.5754 | 1513.7594 | 0 | 0 | 12.4932 | 3160.7796
2097146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:30:22 | 12.11.2023 14:22:33 | 3.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0455 | 2960.3205
2097147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:29:00 | 12.11.2023 11:18:00 | 0.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2179 | 630.4924
2097155 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6943337 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:32:20 | 12.11.2023 12:06:00 | 1.5611 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9328 | 0 | 0 | 0 | 0
2097168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:43:26 | 12.11.2023 10:44:38 | 0.02 | 29 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.58 | 28.52 | 0 | 0 | 0 | 0.94
2097172 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7181764 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:44:08 | 12.11.2023 13:12:00 | 2.4644 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.644 | 0 | 0 | 0
2097175 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6975241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:44:27 | 12.11.2023 11:22:00 | 0.6258 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0384 | 0 | 0 | 0 | 0
2097179 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:50:11 | 12.11.2023 10:50:55 | 0.0122 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.1464 | 0 | 0.5734 | 0
2097185 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:53:44 | 12.11.2023 11:00:00 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 27.7704
2097187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:57:09 | 12.11.2023 10:58:05 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2024 | 42.6348
2097195 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6601250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 11:00:01 | 12.11.2023 12:37:00 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8492 | 573.822
2097196 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6612854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:59:00 | 12.11.2023 14:29:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5
2097199 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7119709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 11:01:45 | 12.11.2023 16:22:00 | 5.3375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2097208 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:32:43 | 12.11.2023 11:14:00 | 0.6881 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2097209 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:40:43 | 12.11.2023 11:14:00 | 0.5547 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2097214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:10:56 | 12.11.2023 11:11:57 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0.8619
2097223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:19:15 | 12.11.2023 11:20:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 3.95
2097226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12686613 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:21:10 | 12.11.2023 11:45:00 | 0.3972 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1732 | 0 | 0 | 0 | 0
2097228 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12708430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:23:31 | 12.11.2023 11:24:17 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.576
2097231 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:25:15 | 12.11.2023 11:26:18 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 9.9925
2097232 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7109456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:55:45 | 12.11.2023 11:59:00 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0054
2097234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:29:42 | 12.11.2023 11:30:21 | 0.0108 | 41 | 143 | 0 | 0 | 25 | 144 | 0.4428 | 1.5444 | 0 | 0 | 0.27 | 1.5552
2097236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:29:47 | 12.11.2023 11:31:25 | 0.0272 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2097248 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7018691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:45:48 | 12.11.2023 13:28:00 | 1.7033 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 | 353 | 0 | 0 | 6.8132 | 0 | 189.0663 | 601.2649
2097248 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO13340243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:45:48 | 12.11.2023 13:55:36 | 2.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3064 | 4.3266
2097252 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:50:00 | 12.11.2023 11:51:02 | 0.0172 | 41 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7052 | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2097260 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | BR6773064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 12:00:05 | 12.11.2023 16:49:00 | 4.8153 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8153 | 1329.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
2097262 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12371265 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:26:34 | 12.11.2023 12:14:00 | 3.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.4788
2097263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:05:50 | 12.11.2023 14:18:00 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8532
2097264 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:07:13 | 12.11.2023 12:07:50 | 0.0103 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 0.2266 | 0.0618 | 0.6592 | 11.1446 | 0 | 0
2097267 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO30240244 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:05:32 | 12.11.2023 12:32:00 | 0.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3207
2097271 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:16:25 | 12.11.2023 12:17:45 | 0.0222 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 0.4884 | 0.1332 | 1.4208 | 24.0204 | 0 | 0
2097281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO11565267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:38:51 | 12.11.2023 14:43:22 | 2.0753 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.0327 | 0 | 0 | 0 | 0
2097289 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7023642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:49:39 | 12.11.2023 13:52:00 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6264
2097291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:53:32 | 12.11.2023 12:54:17 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.65
2097297 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:56:02 | 12.11.2023 13:08:34 | 0.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7157 | 76.8752
2097302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6610158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:58:52 | 12.11.2023 14:32:00 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6652
2097304 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 13:00:00 | 12.11.2023 14:08:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1313 | 10.1997
2097305 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12156725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 12:59:00 | 12.11.2023 17:53:00 | 4.9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2097319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:44:32 | 12.11.2023 14:46:55 | 1.0397 | 8 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3176 | 188.1857 | 0 | 0 | 0 | 0
2097322 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12525682 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:17:51 | 12.11.2023 13:46:00 | 0.4692 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.726 | 0 | 0 | 0 | 0
2097332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7020077 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 13:30:00 | 12.11.2023 15:53:00 | 2.3833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.666 | 0 | 0 | 0 | 0
2097333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6771356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 13:30:30 | 12.11.2023 15:54:00 | 2.3917 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
2097334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6772331 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 13:31:04 | 12.11.2023 15:09:00 | 1.6322 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.254 | 0 | 0 | 0 | 0
2097335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6541795 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 13:31:18 | 12.11.2023 15:21:00 | 1.8283 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4754 | 0 | 0 | 0 | 0
2097343 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30402208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:39:47 | 12.11.2023 14:36:00 | 0.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.738 | 141.4719
2097349 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11043327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:06:29 | 12.11.2023 16:58:00 | 3.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.9212
2097350 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6667049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:45:38 | 12.11.2023 15:55:00 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.049
2097358 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6613804 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:59:19 | 12.11.2023 14:23:00 | 0.3947 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
2097361 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR30031665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 14:00:01 | 12.11.2023 17:10:00 | 3.1664 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 348.304 | 0 | 0 | 0 | 66.4944
2097371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537055 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:16:26 | 12.11.2023 15:21:00 | 1.0761 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2723 | 0 | 0 | 0 | 0
2097372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:16:31 | 12.11.2023 17:30:00 | 3.2247 | 13 | 482 | 0 | 0 | 0 | 60 | 41.9211 | 1554.3054 | 0 | 0 | 0 | 193.482
2097373 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6724746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:17:21 | 12.11.2023 14:41:00 | 0.3942 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.101 | 0 | 0 | 0 | 0
2097382 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6730405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:24:22 | 12.11.2023 17:21:00 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.439
2097389 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6625912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 14:30:10 | 12.11.2023 15:36:00 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7744
2097392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:33:20 | 12.11.2023 16:33:04 | 1.9956 | 41 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8196 | 2793.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2097401 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6928918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:26:40 | 12.11.2023 15:04:00 | 2.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5316
2097405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535147864 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:49:39 | 12.11.2023 15:31:00 | 0.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6892 | 0 | 0 | 0 | 0
2097406 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6658850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:50:41 | 12.11.2023 16:44:00 | 1.8886 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
2097410 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:53:51 | 12.11.2023 15:35:00 | 0.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7794 | 546.5826
2097412 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6541587 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:55:46 | 12.11.2023 16:11:00 | 1.2539 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4723 | 0 | 0 | 0 | 0
2097432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:15:15 | 12.11.2023 15:16:00 | 0.0125 | 19 | 16 | 0 | 0 | 32 | 1709 | 0.2375 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 21.3625
2097435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:22:43 | 12.11.2023 15:24:08 | 0.0236 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 5.2864 | 0 | 0 | 0 | 0
2097452 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515970245 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:32:34 | 12.11.2023 18:16:00 | 2.7239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4478 | 0 | 0 | 0 | 0
2097466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 516238654 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:00:46 | 12.11.2023 17:12:00 | 2.1872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5616 | 0 | 0 | 0 | 0
2097475 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7020561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:44:46 | 12.11.2023 16:48:00 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3304
2097477 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12687028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:48:07 | 12.11.2023 18:02:00 | 2.2314 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2097482 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR13344542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:54:23 | 12.11.2023 17:44:00 | 1.8269 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9777 | 0 | 0 | 0 | 0
2097493 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:03:13 | 12.11.2023 17:47:00 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0801 | 261.1847
2097495 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:11:21 | 12.11.2023 17:52:00 | 1.6775 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0075 | 0 | 0 | 0 | 0
2097499 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6666746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:16:44 | 12.11.2023 18:43:00 | 2.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.591
2097503 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7139215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:06:04 | 12.11.2023 16:55:00 | 0.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6452
2097513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048270 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:32:17 | 12.11.2023 17:55:00 | 1.3786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0
2097520 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7123093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:28:42 | 12.11.2023 17:30:00 | 2.0217 | 15 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.3255 | 2.0217 | 64.6944 | 0 | 0 | 0
2097543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6946959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:07:02 | 12.11.2023 17:08:11 | 0.0192 | 4 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 78.4896 | 0 | 0 | 0 | 0
2097546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:12:06 | 12.11.2023 17:13:32 | 0.0239 | 0 | 0 | 434 | 4024 | 383 | 7795 | 0 | 0 | 10.3726 | 96.1736 | 9.1537 | 186.3005
2097561 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517167822 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:20:31 | 12.11.2023 18:56:00 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5914 | 0 | 0
2097581 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:51:37 | 12.11.2023 19:39:00 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7983
2097582 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7070313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:52:18 | 12.11.2023 18:26:00 | 0.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.021
2097585 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6569185 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:00:38 | 12.11.2023 18:20:33 | 0.3319 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2097598 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515350533 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:14:18 | 12.11.2023 19:36:00 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3617
2097601 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direk | BR6994203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:18:17 | 12.11.2023 19:27:00 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5385 | 0 | 0
2097608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:33:50 | 12.11.2023 20:14:00 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5028 | 0 | 0
2097611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:50:25 | 12.11.2023 18:51:37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0
2097612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:50:35 | 12.11.2023 18:51:37 | 0.0172 | 300 | 2099 | 0 | 0 | 52 | 27 | 5.16 | 36.1028 | 0 | 0 | 0.8944 | 0.4644
2097619 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11023831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:21:51 | 12.11.2023 19:50:00 | 1.4692 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
2097626 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Direği | 516832958 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:07:36 | 12.11.2023 20:22:00 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
2097627 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211118 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:33:25 | 12.11.2023 19:48:00 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2431
2097640 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7991358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:51:52 | 12.11.2023 20:57:00 | 1.0856 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2568 | 1.0856 | 4.3424 | 0
2097652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:16:07 | 12.11.2023 20:23:03 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9708 | 4.2772
2097655 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:28:19 | 12.11.2023 20:38:42 | 0.1731 | 0 | 0 | 38 | 2 | 71 | 2 | 0 | 0 | 6.5778 | 0.3462 | 12.2901 | 0.3462
2097658 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direk | BR6994203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:35:16 | 12.11.2023 21:24:00 | 0.8122 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.549 | 0 | 0
2097659 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6873182 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:40:08 | 12.11.2023 21:57:00 | 1.2811 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4282 | 0 | 0 | 0 | 0
2097663 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | 515773132 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:05:37 | 12.11.2023 22:40:00 | 1.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5731
2097667 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515461466 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:33:37 | 12.11.2023 22:01:00 | 0.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4564 | 0 | 0 | 0 | 0
2097673 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6543089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:06:34 | 12.11.2023 23:09:00 | 2.0406 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4104 | 0 | 0 | 0 | 0
2097676 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6797206 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 22:44:07 | 12.11.2023 23:09:00 | 0.4147 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2967 | 0 | 0 | 0 | 0
2097684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6826060 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 00:23:09 | 13.11.2023 01:30:00 | 1.1142 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.852 | 0 | 0 | 0 | 0
2097693 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 01:23:01 | 13.11.2023 01:24:46 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 16.0308
2097697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6526070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 01:33:13 | 13.11.2023 01:34:15 | 0.0172 | 28 | 3367 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.4816 | 57.9124 | 0 | 0 | 0 | 1.0664
2097698 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 01:47:47 | 13.11.2023 01:48:38 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 48.1948
2097710 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 04:08:31 | 13.11.2023 05:09:00 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.243 | 729.8644
2097714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AG-OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 05:10:05 | 13.11.2023 05:54:54 | 0.7469 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.409 | 0 | 0 | 0 | 0
2097714 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AG-OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 05:10:05 | 13.11.2023 10:09:25 | 4.9889 | 1 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9889 | 3831.4752 | 0 | 0 | 0 | 0
2097716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11445415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 05:27:24 | 13.11.2023 05:28:39 | 0.0208 | 4 | 7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0832 | 165.8384 | 0 | 0 | 0 | 0
2097733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:19:26 | 13.11.2023 07:20:43 | 0.0214 | 60 | 331 | 0 | 0 | 86 | 269 | 1.284 | 7.0834 | 0 | 0 | 1.8404 | 5.7566
2097734 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7013849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:20:27 | 13.11.2023 07:21:27 | 0.0167 | 16 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 11.2057 | 0 | 0 | 0 | 0
2097734 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:20:27 | 13.11.2023 07:30:24 | 0.1658 | 2 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3316 | 160.1628 | 0 | 0 | 0 | 0
2097740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13241995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:26:16 | 13.11.2023 07:27:15 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0656 | 5.576
2097752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7057017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:43:09 | 13.11.2023 07:43:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.2125
2097753 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:44:03 | 13.11.2023 07:45:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 | 4.4923
2097755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:44:12 | 13.11.2023 07:44:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 1.3125
2097758 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:51:15 | 13.11.2023 07:52:56 | 0.0281 | 0 | 0 | 14 | 27 | 18 | 1028 | 0 | 0 | 0.3934 | 0.7587 | 0.5058 | 28.8868
2097764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:58:05 | 13.11.2023 07:59:05 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 12.9592
2097766 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:01:38 | 13.11.2023 08:02:38 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 6.0955
2097767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:03:37 | 13.11.2023 08:04:40 | 0.0175 | 12 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 16.8525 | 0 | 0 | 0 | 0
2097770 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:58:36 | 13.11.2023 08:57:00 | 0.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9199 | 170.3275
2097773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:10:42 | 13.11.2023 12:50:00 | 4.655 | 65 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 302.575 | 88.445 | 0 | 0 | 18.62 | 13.965
2097774 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:11:42 | 13.11.2023 08:12:42 | 0.0167 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2712 | 0.2505 | 0 | 0 | 0 | 0
2097783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:30:11 | 13.11.2023 11:08:00 | 2.6303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.303 | 0 | 0 | 0 | 0
2097785 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:34:38 | 13.11.2023 08:35:16 | 0.0106 | 0 | 0 | 14 | 27 | 15 | 853 | 0 | 0 | 0.1484 | 0.2862 | 0.159 | 9.0418
2097786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:37:10 | 13.11.2023 08:37:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0.0125
2097789 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:39:46 | 13.11.2023 08:41:33 | 0.0297 | 7 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2079 | 22.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
2097791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:41:26 | 13.11.2023 08:42:32 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0.9333
2097792 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:42:22 | 13.11.2023 08:43:17 | 0.0153 | 5 | 699 | 0 | 0 | 14 | 982 | 0.0765 | 10.6947 | 0 | 0 | 0.2142 | 15.0246
2097797 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515229557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:44:42 | 13.11.2023 09:57:00 | 1.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0
2097802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:49:05 | 13.11.2023 08:50:26 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0
2097806 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:49:58 | 13.11.2023 08:50:28 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4233 | 0
2097807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:51:14 | 13.11.2023 08:52:58 | 0.0289 | 0 | 0 | 14 | 27 | 15 | 853 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.7803 | 0.4335 | 24.6517
2097808 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:51:21 | 13.11.2023 08:52:00 | 0.0108 | 41 | 143 | 0 | 0 | 25 | 144 | 0.4428 | 1.5444 | 0 | 0 | 0.27 | 1.5552
2097810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:51:54 | 13.11.2023 08:52:39 | 0.0125 | 331 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1375 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0
2097815 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:55:15 | 13.11.2023 08:56:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 15 | 1505 | 123 | 441 | 0 | 0 | 0.1875 | 18.8125 | 1.5375 | 5.5125
2097822 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:00:00 | 13.11.2023 16:40:10 | 7.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6694 | 1119.7324
2097822 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12600433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:00:00 | 13.11.2023 16:59:54 | 7.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9456 | 39.9915
2097823 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6917448 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:00:01 | 13.11.2023 11:51:00 | 2.8497 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1383 | 0 | 0 | 0 | 0
2097824 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9524505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:00:13 | 13.11.2023 10:12:00 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7676 | 4.7856
2097829 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6630466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:00:25 | 13.11.2023 13:47:00 | 4.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.1868
2097830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6614865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.11.2023 09:00:27 | 13.11.2023 18:36:00 | 9.5925 | 23 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6275 | 1937.685 | 0 | 0 | 0 | 0
2097831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:00:33 | 13.11.2023 13:44:30 | 4.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.395 | 1202.055
2097832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6676949 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:00:42 | 13.11.2023 10:10:00 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72
2097833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KOK | ISO6535500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:00:49 | 13.11.2023 11:39:00 | 2.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6364 | 421.824
2097834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:01:05 | 13.11.2023 11:03:07 | 2.0339 | 2 | 2 | 0 | 0 | 227 | 450 | 4.0678 | 4.0678 | 0 | 0 | 461.6953 | 915.255
2097835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7054560 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:01:41 | 13.11.2023 11:43:00 | 2.6886 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.5532 | 0 | 0 | 0 | 0
2097836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7072057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.11.2023 09:01:49 | 13.11.2023 18:35:28 | 9.5608 | 89 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.9112 | 9417.388 | 0 | 0 | 0 | 0
2097837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:02:33 | 13.11.2023 09:03:41 | 0.0189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161 | 3140 | 0.0567 | 0 | 0 | 0 | 3.0429 | 59.346
2097839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12156781 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:04:08 | 13.11.2023 18:50:00 | 9.7644 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7592 | 0 | 0 | 0 | 0
2097841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13241983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:04:39 | 13.11.2023 11:05:39 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2171 | 1040.6172
2097842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12156780 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:05:00 | 13.11.2023 18:48:00 | 9.7167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9175 | 0 | 0 | 0 | 0
2097845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO10748883 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:06:01 | 13.11.2023 18:46:00 | 9.6664 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9976 | 0 | 0 | 0 | 0
2097846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:06:11 | 13.11.2023 09:06:46 | 0.0097 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.7372 | 0.0194
2097852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6601686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:05:15 | 13.11.2023 09:49:00 | 0.7292 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4664 | 0 | 0 | 0 | 0
2097858 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO6779892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:00:00 | 13.11.2023 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712
2097859 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:17:45 | 13.11.2023 09:19:03 | 0.0217 | 34 | 1447 | 0 | 0 | 9 | 1919 | 0.7378 | 31.3999 | 0 | 0 | 0.1953 | 41.6423
2097866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11337307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:21:47 | 13.11.2023 10:38:37 | 1.2806 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6836 | 32.015 | 0 | 0
2097871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:24:06 | 13.11.2023 09:25:44 | 0.0272 | 41 | 71 | 0 | 0 | 87 | 1032 | 1.1152 | 1.9312 | 0 | 0 | 2.3664 | 28.0704
2097876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:29:40 | 13.11.2023 09:30:25 | 0.0125 | 314 | 2037 | 1 | 0 | 134 | 2627 | 3.925 | 25.4625 | 0.0125 | 0 | 1.675 | 32.8375
2097877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:30:04 | 13.11.2023 17:05:24 | 7.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.6783 | 2838.2486
2097880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:30:00 | 12.11.2023 11:50:04 | 2.3344 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6784 | 2.3344 | 0 | 0 | 0 | 0
2097881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6832361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:30:53 | 13.11.2023 11:53:01 | 2.3689 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2097882 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12153532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:31:31 | 13.11.2023 11:34:00 | 2.0414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1656 | 0 | 0 | 0 | 0
2097883 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:31:37 | 13.11.2023 09:32:37 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 285 | 444 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7595 | 7.4148
2097886 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:33:27 | 13.11.2023 09:48:21 | 0.2483 | 19 | 4237 | 20 | 2066 | 50 | 6234 | 4.7177 | 1052.0471 | 4.966 | 512.9878 | 12.415 | 1547.9022
2097892 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:39:18 | 13.11.2023 09:42:24 | 0.0517 | 0 | 0 | 19 | 32 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.9823 | 1.6544 | 0.0517 | 0.6204
2097893 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7629735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:39:37 | 13.11.2023 12:53:00 | 3.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6693 | 29.0079
2097899 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:45:54 | 13.11.2023 09:46:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 2122 | 183 | 5890 | 0 | 0 | 0.125 | 26.525 | 2.2875 | 73.625
2097901 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:48:25 | 13.11.2023 10:31:36 | 0.7197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161 | 3140 | 2.1591 | 0 | 0 | 0 | 115.8717 | 2259.858
2097925 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7143742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:00:01 | 13.11.2023 11:39:00 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3652 | 0 | 0
2097926 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:00:00 | 13.11.2023 10:54:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 31.5
2097927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6921083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:00:07 | 13.11.2023 12:09:00 | 2.1481 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.443 | 0 | 0 | 0 | 0
2097929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:00:24 | 13.11.2023 10:25:04 | 0.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8222 | 0
2097930 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:00:52 | 13.11.2023 10:01:37 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 2122 | 183 | 5890 | 0 | 0 | 0.125 | 26.525 | 2.2875 | 73.625
2097931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:00:51 | 13.11.2023 15:02:17 | 5.0239 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62 | 2426 | 5.0239 | 15.0717 | 0 | 0 | 311.4818 | 12187.9814
2097932 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:01:13 | 13.11.2023 10:50:31 | 0.8217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 1.6434 | 0 | 0.8217 | 418.2453
2097933 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12028807 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:01:05 | 13.11.2023 11:12:00 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6425
2097936 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6590365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:01:47 | 13.11.2023 13:13:00 | 3.1869 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.1118 | 0 | 38.2428
2097937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:02:56 | 13.11.2023 10:04:17 | 0.0225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 218 | 7514 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | 4.905 | 169.065
2097938 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:04:20 | 13.11.2023 10:50:49 | 0.7747 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2.3241 | 0 | 35.6362 | 0.7747
2097948 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:08:00 | 13.11.2023 10:17:47 | 0.1631 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0.3262 | 1.3048 | 2.1203 | 4.5668
2097952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038691 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:08:48 | 13.11.2023 11:04:00 | 0.92 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0
2097969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594255 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:22:00 | 13.11.2023 11:32:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5001
2098073 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:29:44 | 13.11.2023 10:30:44 | 0.0167 | 41 | 214 | 0 | 0 | 37 | 158 | 0.6847 | 3.5738 | 0 | 0 | 0.6179 | 2.6386
2098074 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:30:01 | 13.11.2023 13:41:00 | 3.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9155 | 2186.7897
2098075 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7094477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.11.2023 10:30:52 | 13.11.2023 13:24:44 | 2.8978 | 20 | 211 | 0 | 0 | 16 | 477 | 57.956 | 611.4358 | 0 | 0 | 46.3648 | 1382.2506
2098078 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:32:03 | 13.11.2023 16:30:29 | 5.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.5205 | 12808.0416
2098091 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:39:54 | 13.11.2023 10:40:39 | 0.0125 | 112 | 221 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.4 | 2.7625 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.025
2098100 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6739088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:43:14 | 13.11.2023 12:11:00 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.816
2098116 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:50:00 | 13.11.2023 12:03:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8847 | 722.7198
2098117 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO13251377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:51:10 | 13.11.2023 11:24:00 | 0.5472 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2098125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6919503 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:58:21 | 13.11.2023 13:08:00 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.412
2098128 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 11:00:31 | 13.11.2023 16:25:20 | 5.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572.976
2098130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 11:01:41 | 13.11.2023 13:49:50 | 2.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0
2098133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506142 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 11:06:08 | 13.11.2023 16:16:00 | 5.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9864 | 428.6452
2098134 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:06:20 | 13.11.2023 11:07:20 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 51.3859
2098140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337499 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:51:20 | 13.11.2023 12:44:00 | 1.8778 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.894 | 0 | 0 | 0 | 0
2098184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:35:20 | 13.11.2023 11:54:30 | 0.3194 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8446 | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
2098190 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 11:41:19 | 13.11.2023 13:17:45 | 1.6072 | 0 | 0 | 1 | 794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.6072 | 1276.1168 | 0 | 8.036
2098191 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6689595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:41:00 | 13.11.2023 11:42:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 9 | 5674 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0.1899 | 119.7214 | 0 | 2.3421
2098206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:43:24 | 13.11.2023 11:44:35 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7486 | 1.6351
2098214 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:47:13 | 13.11.2023 12:09:00 | 0.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7026 | 50.834
2098222 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8692786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:55:59 | 13.11.2023 14:21:00 | 2.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6732
2098225 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 12:00:03 | 13.11.2023 17:00:00 | 4.9992 | 26 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9792 | 904.8552 | 0 | 0 | 0 | 0
2098228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6623233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:46:13 | 13.11.2023 12:29:00 | 0.7131 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628.2528 | 0 | 0 | 0 | 0
2098229 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 12:00:35 | 13.11.2023 12:55:38 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4425 | 0
2098231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 12:01:41 | 13.11.2023 12:57:03 | 0.9228 | 278 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5384 | 42.4488 | 0 | 0 | 0 | 0
2098237 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6669333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:08:41 | 13.11.2023 12:10:13 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1024 | 19.072
2098238 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6618351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:37:08 | 13.11.2023 12:28:00 | 1.8478 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6302 | 92.39 | 0 | 0 | 0 | 0
2098246 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6805060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:13:15 | 13.11.2023 14:57:00 | 2.7292 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8172 | 0 | 0 | 0 | 0
2098248 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 12:16:30 | 13.11.2023 12:48:57 | 0.5408 | 2 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 340.1632 | 0 | 0 | 0 | 0
2098248 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 12:16:30 | 13.11.2023 16:54:54 | 4.64 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2098249 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10764160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:17:16 | 13.11.2023 13:29:00 | 1.1956 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.5312 | 0 | 0 | 0 | 0
2098251 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7096114 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:17:15 | 13.11.2023 13:13:00 | 0.9292 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7876 | 390.264 | 0 | 0 | 0 | 0
2098253 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:17:23 | 13.11.2023 12:18:45 | 0.0228 | 0 | 0 | 14 | 27 | 18 | 1028 | 0 | 0 | 0.3192 | 0.6156 | 0.4104 | 23.4384
2098257 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516050723 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:20:06 | 13.11.2023 14:12:00 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865
2098262 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6783022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:25:52 | 13.11.2023 13:32:00 | 1.1022 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2342 | 0 | 0 | 0 | 0
2098273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:37:54 | 13.11.2023 12:38:39 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2098274 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:39:53 | 13.11.2023 12:40:57 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1068 | 13.2788
2098280 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:44:22 | 13.11.2023 12:45:07 | 0.0125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 27 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3375
2098289 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:48:18 | 13.11.2023 12:50:12 | 0.0317 | 0 | 0 | 11 | 28 | 53 | 255 | 0 | 0 | 0.3487 | 0.8876 | 1.6801 | 8.0835
2098295 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7156193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:54:55 | 13.11.2023 14:17:00 | 1.3681 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1964 | 0 | 0 | 0 | 0
2098301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12525578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 13:00:08 | 13.11.2023 14:48:03 | 1.7986 | 44 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1384 | 1000.0216 | 0 | 0 | 0 | 0
2098304 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 13:01:04 | 13.11.2023 14:11:40 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0602 | 587.1733
2098307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8377007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 13:02:29 | 13.11.2023 13:44:35 | 0.7017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1051 | 1.4034 | 0 | 0 | 0 | 0
2098315 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6913413 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:10:23 | 13.11.2023 14:27:00 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6298
2098318 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:16:21 | 13.11.2023 13:17:06 | 0.0125 | 6 | 471 | 0 | 0 | 85 | 772 | 0.075 | 5.8875 | 0 | 0 | 1.0625 | 9.65
2098320 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6958515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:05:03 | 13.11.2023 14:38:00 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.1032
2098334 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:26:39 | 13.11.2023 13:27:40 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1859 | 50.0071
2098339 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6950460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 13:30:02 | 13.11.2023 15:51:00 | 2.3494 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3374 | 0 | 0 | 0 | 0
2098340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:30:29 | 13.11.2023 13:31:14 | 0.0125 | 15 | 2 | 15 | 10 | 40 | 7 | 0.1875 | 0.025 | 0.1875 | 0.125 | 0.5 | 0.0875
2098342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KOK | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 13:31:28 | 13.11.2023 14:09:40 | 0.6367 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 620 | 0 | 0 | 0 | 21.0111 | 21.6478 | 394.754
2098343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6639525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 13:31:43 | 13.11.2023 16:34:00 | 3.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3048
2098344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 13:32:01 | 13.11.2023 16:36:00 | 3.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0544
2098349 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6662125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:35:48 | 13.11.2023 18:13:00 | 4.62 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2098351 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516143125 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:36:45 | 13.11.2023 19:19:00 | 5.7042 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1126 | 0 | 0 | 0 | 0
2098357 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:39:24 | 13.11.2023 13:40:13 | 0.0136 | 76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0336 | 0.1088 | 0 | 0 | 0.0136 | 0
2098361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6671234 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:41:31 | 13.11.2023 18:18:00 | 4.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1078
2098362 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:41:43 | 13.11.2023 13:42:40 | 0.0158 | 12 | 745 | 0 | 0 | 4 | 428 | 0.1896 | 11.771 | 0 | 0 | 0.0632 | 6.7624
2098376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516183047 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:51:15 | 13.11.2023 16:49:00 | 2.9625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
2098378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535123463 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:54:04 | 13.11.2023 17:23:00 | 3.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4466
2098385 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7423313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:56:00 | 13.11.2023 14:46:00 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4993 | 2090.7497
2098396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6616308 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:03:44 | 13.11.2023 14:45:00 | 0.6878 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.536 | 0 | 0 | 0 | 0
2098404 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:15:00 | 13.11.2023 14:45:00 | 0.5 | 14 | 151 | 0 | 0 | 9 | 53 | 7 | 75.5 | 0 | 0 | 4.5 | 26.5
2098405 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:15:00 | 13.11.2023 14:56:00 | 0.6833 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6.1497 | 4.0998 | 0 | 0 | 6.1497 | 4.7831
2098411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:20:56 | 13.11.2023 15:29:00 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.72 | 12.4784
2098413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6754926 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:23:12 | 13.11.2023 15:18:00 | 0.9133 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0118 | 0 | 0 | 0 | 0
2098418 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:26:19 | 13.11.2023 14:38:07 | 0.1967 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0.3934 | 0 | 0.3934 | 48.9783
2098427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO13231118 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 14:30:01 | 13.11.2023 17:16:00 | 2.7664 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.8288 | 0 | 0 | 0 | 0
2098428 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO10987631 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 14:30:07 | 13.11.2023 14:51:00 | 0.3481 | 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3481 | 205.379 | 0 | 0 | 0 | 0
2098430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30156654 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 14:30:55 | 13.11.2023 17:25:00 | 2.9014 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9854 | 0 | 0 | 0 | 0
2098434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30156656 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 14:31:18 | 13.11.2023 17:26:00 | 2.9117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9117 | 0 | 0 | 0 | 0
2098446 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6947908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:59:14 | 13.11.2023 15:09:00 | 2.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1636
2098451 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516132103 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:41:50 | 13.11.2023 15:34:00 | 0.8694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1268 | 0 | 0 | 0 | 0
2098465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6709859 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:45:34 | 13.11.2023 15:44:00 | 0.9739 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.0544 | 0 | 0 | 0 | 0
2098483 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 15:00:13 | 13.11.2023 15:47:00 | 0.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.0034
2098497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6675399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:07:51 | 13.11.2023 16:05:00 | 0.9525 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.7775 | 0 | 0 | 0 | 0
2098508 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:19:31 | 13.11.2023 15:20:39 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 11.0376
2098519 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6618351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:30:49 | 13.11.2023 15:27:00 | 0.9364 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4276 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2098526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10289542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:55:27 | 13.11.2023 17:00:00 | 4.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4868
2098528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:32:56 | 13.11.2023 15:33:36 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8436 | 0.1998
2098532 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:36:20 | 13.11.2023 15:38:33 | 0.0369 | 0 | 0 | 11 | 28 | 53 | 255 | 0 | 0 | 0.4059 | 1.0332 | 1.9557 | 9.4095
2098539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:43:57 | 13.11.2023 16:06:37 | 0.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7342 | 0
2098547 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:46:51 | 13.11.2023 15:47:43 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8496 | 1.9872
2098555 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:52:30 | 13.11.2023 15:53:30 | 0.0167 | 12 | 215 | 0 | 0 | 5 | 137 | 0.2004 | 3.5905 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.2879
2098627 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:02:12 | 13.11.2023 16:02:57 | 0.0125 | 103 | 983 | 0 | 0 | 91 | 302 | 1.2875 | 12.2875 | 0 | 0 | 1.1375 | 3.775
2098651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11461068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:58:26 | 13.11.2023 15:59:11 | 0.0125 | 93 | 31708 | 0 | 0 | 8 | 218 | 1.1625 | 396.35 | 0 | 0 | 0.1 | 2.725
2098667 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6931247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:59:22 | 13.11.2023 17:17:00 | 2.2939 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2098673 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR12453472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:18:15 | 13.11.2023 17:29:00 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7872
2098688 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6828517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:37:11 | 13.11.2023 18:31:00 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8551
2098694 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11033328 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:42:24 | 13.11.2023 18:03:00 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 231.0476
2098704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6936801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:46:20 | 13.11.2023 16:52:32 | 0.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4046 | 19.627
2098722 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535298770 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:58:21 | 13.11.2023 18:43:00 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7442 | 0 | 0
2098724 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8726911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:41:49 | 13.11.2023 17:55:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2728
2098734 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6907260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:12:59 | 13.11.2023 18:35:00 | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7618
2098761 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6997055 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:19:46 | 13.11.2023 17:32:00 | 1.2039 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3616 | 0 | 0 | 0 | 0
2098763 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:56:15 | 13.11.2023 17:53:00 | 0.9458 | 32 | 122 | 59 | 405 | 119 | 583 | 30.2656 | 115.3876 | 55.8022 | 383.049 | 112.5502 | 551.4014
2098780 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:40:56 | 13.11.2023 17:48:10 | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.427 | 6.2712
2098805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK | ISO6799916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:53:18 | 13.11.2023 18:33:00 | 0.6617 | 1 | 2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6617 | 1576.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
2098822 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937855 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:03:15 | 13.11.2023 19:12:00 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.29
2098826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR29906899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:04:24 | 13.11.2023 19:34:00 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8878 | 0 | 0
2098829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:07:57 | 13.11.2023 18:38:00 | 0.5008 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5856 | 0 | 0
2098831 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6775348 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:10:50 | 13.11.2023 18:52:00 | 0.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0494
2098832 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:11:21 | 13.11.2023 18:18:02 | 0.1114 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.2228 | 0 | 0 | 0 | 0
2098838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7058587 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:48:37 | 13.11.2023 19:43:00 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5712
2098850 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:22:50 | 13.11.2023 19:46:00 | 1.3861 | 69 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95.6409 | 12.4749 | 0 | 0 | 1.3861 | 0
2098851 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7124000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:23:21 | 13.11.2023 19:35:00 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1652
2098853 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:24:16 | 13.11.2023 18:25:16 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 5.9452
2098864 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:37:10 | 13.11.2023 18:38:10 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 5.9452
2098872 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730405 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:44:53 | 13.11.2023 23:07:00 | 4.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.686
2098880 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6909695 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:48:14 | 13.11.2023 20:10:00 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0792 | 0 | 0
2098882 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517019027 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:50:14 | 13.11.2023 21:02:00 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1961
2098883 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6856554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:52:44 | 13.11.2023 20:13:00 | 1.3378 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.718 | 0 | 0 | 0 | 0
2098886 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:58:20 | 13.11.2023 19:03:41 | 0.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7744 | 0
2098901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:11:22 | 13.11.2023 20:03:00 | 0.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7512 | 610.1654
2098902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515816351 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:41:08 | 13.11.2023 19:37:00 | 0.9311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
2098908 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | 516158755 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:15:26 | 13.11.2023 20:41:00 | 1.4261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 | 0
2098912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9389168 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:49:09 | 13.11.2023 19:21:00 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9712
2098917 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6908083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:21:10 | 13.11.2023 19:57:00 | 0.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4852
2098925 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12686048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:41:17 | 13.11.2023 20:38:00 | 0.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8513
2098926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:47:52 | 13.11.2023 21:25:36 | 1.6289 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.89 | 154.7455 | 0 | 0 | 0 | 0
2098929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6544283 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:54:24 | 13.11.2023 20:57:00 | 1.0433 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1258 | 0 | 0 | 0 | 0
2098935 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6953964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:07:50 | 13.11.2023 21:04:00 | 0.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8689
2098939 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7005745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:18:34 | 13.11.2023 21:05:42 | 0.7856 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3568 | 0.7856 | 0 | 0 | 0 | 0
2098942 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:31:25 | 13.11.2023 21:26:00 | 0.9097 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2476 | 0 | 0
2098980 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6902493 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 22:11:24 | 13.11.2023 23:12:00 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8
2098982 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6901048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:05:56 | 13.11.2023 23:15:00 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5907
2099005 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6773263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:05:34 | 14.11.2023 00:18:00 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8728
2099006 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:07:21 | 13.11.2023 23:55:07 | 0.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1454 | 292.9648
2099017 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 00:06:20 | 14.11.2023 01:48:00 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7216 | 623.5392
2099027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 01:16:38 | 14.11.2023 01:55:43 | 0.6514 | 31 | 742 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20.1934 | 483.3388 | 0 | 0 | 2.6056 | 0
2099032 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6699789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 01:28:17 | 14.11.2023 02:11:00 | 0.7119 | 4 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8476 | 925.47 | 0 | 0 | 0 | 0
2099035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6827309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 01:41:22 | 14.11.2023 03:47:00 | 2.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4695 | 259.6436
2099038 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:08:23 | 14.11.2023 02:09:08 | 0.0125 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0.275 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.125 | 1.8125
2099039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:10:56 | 14.11.2023 02:15:00 | 0.0678 | 27 | 5827 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.8306 | 395.0706 | 0 | 0 | 0 | 0.8814
2099051 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:13:47 | 14.11.2023 02:14:51 | 0.0178 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8366 | 0.2314 | 0 | 0 | 0 | 0
2099053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:16:20 | 14.11.2023 02:18:27 | 0.0353 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6591 | 0.4589 | 0 | 0 | 0 | 0
2099055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:21:19 | 14.11.2023 04:28:38 | 2.1219 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 145 | 46.6818 | 6.3657 | 0 | 0 | 21.219 | 307.6755
2099057 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12288931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:22:00 | 14.11.2023 02:30:00 | 0.1333 | 8 | 0 | 95 | 26 | 20 | 5 | 1.0664 | 0 | 12.6635 | 3.4658 | 2.666 | 0.6665
2099062 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:44:01 | 14.11.2023 13:41:30 | 10.9581 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2099067 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6602806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:54:27 | 14.11.2023 04:26:00 | 1.5258 | 25 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.145 | 361.6146 | 0 | 0 | 0 | 0
2099070 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 03:13:58 | 14.11.2023 03:14:42 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3294 | 4.3432
2099071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 03:14:38 | 14.11.2023 03:15:52 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 0.3708
2099075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 03:28:27 | 14.11.2023 05:45:49 | 2.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3382 | 41.2092
2099076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 03:31:55 | 14.11.2023 03:34:20 | 0.0403 | 7 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2821 | 27.001 | 0 | 0 | 0 | 0
2099077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 03:31:55 | 14.11.2023 03:33:36 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3372 | 21.7213
2099079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:30:38 | 14.11.2023 10:59:34 | 1.4822 | 0 | 0 | 2 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9644 | 1101.2746 | 0 | 0
2099087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:15:50 | 14.11.2023 04:16:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.125
2099088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:15:50 | 14.11.2023 04:19:02 | 0.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0254 | 0.6396
2099090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:24:33 | 14.11.2023 06:03:43 | 1.6528 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9872 | 100.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
2099091 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:24:33 | 14.11.2023 04:25:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 | 3.6406
2099092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:24:48 | 14.11.2023 05:01:28 | 0.6111 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4995 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2099093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:24:48 | 14.11.2023 07:17:11 | 2.8731 | 79 | 6 | 0 | 0 | 87 | 26 | 226.9749 | 17.2386 | 0 | 0 | 249.9597 | 74.7006
2099094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:28:38 | 14.11.2023 08:28:24 | 3.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9844 | 819.2005
2099095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6798442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:28:42 | 14.11.2023 06:48:21 | 2.3275 | 9 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9475 | 10794.945 | 0 | 0 | 0 | 0
2099096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:31:33 | 14.11.2023 04:32:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7682 | 0.2672
2099097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:33:06 | 14.11.2023 06:59:00 | 2.4317 | 0 | 0 | 64 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155.6288 | 58.3608 | 2.4317 | 0
2099098 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:33:16 | 14.11.2023 06:58:00 | 2.4122 | 8 | 0 | 31 | 2 | 19 | 5 | 19.2976 | 0 | 74.7782 | 4.8244 | 45.8318 | 12.061
2099099 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:35:33 | 14.11.2023 04:44:00 | 0.1408 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 3.2384 | 0
2099103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:42:20 | 14.11.2023 04:43:03 | 0.0119 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0
2099105 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:43:34 | 14.11.2023 09:03:00 | 4.3239 | 2 | 0 | 14 | 8 | 16 | 0 | 8.6478 | 0 | 60.5346 | 34.5912 | 69.1824 | 0
2099106 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:45:34 | 14.11.2023 04:48:00 | 0.0406 | 0 | 0 | 63 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.5578 | 0.0406 | 0.5684 | 0.0406
2099110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:49:09 | 14.11.2023 08:45:07 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.304 | 15.7312
2099117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:54:27 | 14.11.2023 05:42:35 | 0.8022 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2099119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:54:32 | 14.11.2023 04:55:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7682 | 0.2672
2099120 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:56:48 | 14.11.2023 04:58:17 | 0.0247 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8151 | 0 | 0 | 0
2099122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:58:57 | 14.11.2023 06:11:29 | 1.2089 | 0 | 0 | 15 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1335 | 188.5884 | 0 | 0
2099126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:03:07 | 14.11.2023 07:45:09 | 2.7006 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.521 | 8.1018 | 0 | 0 | 0 | 0
2099127 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:03:07 | 14.11.2023 07:44:16 | 2.6858 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2326 | 34.9154 | 0 | 0 | 0 | 0
2099140 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6556374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:11:26 | 14.11.2023 06:08:00 | 0.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9428 | 259.27
2099141 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:28:42 | 14.11.2023 05:56:00 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.105 | 797.34
2099144 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6576604 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:42:38 | 14.11.2023 07:10:00 | 1.4561 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9224 | 0 | 0 | 0 | 0
2099145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:43:16 | 14.11.2023 05:44:01 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.0125 | 0
2099146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6877363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:43:38 | 14.11.2023 09:27:26 | 3.73 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.76 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2099147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:43:53 | 14.11.2023 05:44:58 | 0.0181 | 300 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.43 | 2.1358 | 0 | 0 | 0.0543 | 0
2099148 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:44:11 | 14.11.2023 06:37:17 | 0.885 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.205 | 0 | 0 | 0
2099151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:49:27 | 14.11.2023 07:50:28 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5408 | 10.0845
2099157 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10913219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:57:52 | 14.11.2023 07:43:00 | 1.7522 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3094 | 0 | 0 | 0 | 0
2099158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:59:11 | 14.11.2023 11:09:29 | 5.1717 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2099159 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6995595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:39:38 | 14.11.2023 10:03:00 | 4.3894 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.0758 | 0 | 0 | 0 | 0
2099160 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12881578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:11:49 | 14.11.2023 07:12:00 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.6572
2099162 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:06:40 | 14.11.2023 08:21:00 | 2.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2283 | 1153.0335
2099164 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:13:33 | 14.11.2023 06:14:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
2099165 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:16:35 | 14.11.2023 06:17:28 | 0.0147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 1.029 | 0.0147
2099167 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6773263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:20:02 | 14.11.2023 07:17:00 | 0.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4606
2099168 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:23:47 | 14.11.2023 06:24:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.125
2099169 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:23:47 | 14.11.2023 06:24:37 | 0.0139 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0.0834 | 0 | 0 | 0 | 0
2099170 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467478 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:11:44 | 14.11.2023 08:32:00 | 3.3378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3646 | 0 | 0 | 0 | 0
2099172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7156248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:30:21 | 14.11.2023 08:31:00 | 2.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0908
2099175 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6871115 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:40:06 | 14.11.2023 07:41:00 | 1.015 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.035 | 0 | 0 | 0 | 0
2099184 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:45:40 | 14.11.2023 10:47:59 | 4.0386 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.93 | 24.2316 | 0 | 0 | 0 | 0
2099185 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:45:41 | 14.11.2023 06:46:41 | 0.0167 | 104 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7368 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
2099186 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:45:40 | 14.11.2023 06:49:40 | 0.0667 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9353 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
2099187 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:45:40 | 14.11.2023 06:46:40 | 0.0167 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
2099191 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:49:09 | 14.11.2023 06:51:38 | 0.0414 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0
2099204 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944557 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:06:23 | 14.11.2023 10:28:00 | 3.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3603 | 0 | 0 | 0 | 0
2099236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:16:32 | 14.11.2023 07:18:12 | 0.0278 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8896 | 0.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
2099239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:19:28 | 14.11.2023 07:20:13 | 0.0125 | 17 | 1 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0.2125 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.5125 | 0.075
2099243 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13251468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:08:43 | 14.11.2023 07:09:43 | 0.0167 | 102 | 122 | 0 | 0 | 144 | 513 | 1.7034 | 2.0374 | 0 | 0 | 2.4048 | 8.5671
2099249 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:30:18 | 14.11.2023 07:31:16 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6923 | 10.9158
2099252 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6822762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:31:25 | 14.11.2023 09:36:00 | 2.0764 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 174.4176 | 0 | 0 | 0 | 213.8692
2099255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:35:14 | 14.11.2023 07:39:45 | 0.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8283 | 3.6144
2099256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:35:15 | 14.11.2023 07:37:29 | 0.0372 | 41 | 71 | 0 | 0 | 88 | 1032 | 1.5252 | 2.6412 | 0 | 0 | 3.2736 | 38.3904
2099262 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6557397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:36:48 | 14.11.2023 09:00:00 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4015 | 0 | 0
2099263 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6797206 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:40:13 | 14.11.2023 09:35:00 | 1.9131 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6991 | 0 | 0 | 0 | 0
2099264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:41:28 | 14.11.2023 07:42:12 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 9.333
2099266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:42:00 | 14.11.2023 07:42:45 | 0.0125 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
2099271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:56:21 | 14.11.2023 07:57:21 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6346 | 1.3861
2099272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:57:27 | 14.11.2023 07:58:26 | 0.0164 | 49 | 4 | 0 | 0 | 102 | 229 | 0.8036 | 0.0656 | 0 | 0 | 1.6728 | 3.7556
2099277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:59:51 | 14.11.2023 10:55:40 | 2.9303 | 79 | 6 | 0 | 0 | 87 | 26 | 231.4937 | 17.5818 | 0 | 0 | 254.9361 | 76.1878
2099281 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040725 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:02:09 | 14.11.2023 10:22:00 | 2.3308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9924 | 0 | 0 | 0 | 0
2099282 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7927027 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:03:38 | 14.11.2023 09:38:00 | 1.5728 | 14 | 1 | 34 | 5 | 0 | 0 | 22.0192 | 1.5728 | 53.4752 | 7.864 | 0 | 0
2099285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6827309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:11:30 | 14.11.2023 10:25:06 | 2.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6801 | 273.8841
2099285 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO8673337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:11:30 | 14.11.2023 12:34:25 | 4.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7638 | 0
2099286 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6977738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:11:21 | 14.11.2023 10:02:00 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.5538
2099288 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11053011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:13:48 | 14.11.2023 13:03:00 | 4.82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 28.92 | 0
2099292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6688693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:14:58 | 14.11.2023 10:18:00 | 2.0506 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.5274 | 0 | 0 | 0 | 0
2099299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:22:03 | 14.11.2023 08:23:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8684 | 0
2099300 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8689940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:22:34 | 14.11.2023 09:41:00 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8832
2099301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:22:56 | 14.11.2023 08:24:27 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1771 | 10.0947
2099304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:25:08 | 14.11.2023 08:26:08 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.0334
2099308 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7010741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:25:33 | 14.11.2023 09:15:00 | 0.8242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4726 | 0 | 0 | 0 | 0
2099317 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7231973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:34:14 | 14.11.2023 09:53:00 | 1.3128 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3752 | 0 | 0 | 0 | 0
2099320 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7048896 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 08:36:13 | 14.11.2023 10:57:00 | 2.3464 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6464 | 0 | 0 | 0 | 0
2099321 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:37:00 | 14.11.2023 10:57:00 | 2.3333 | 0 | 0 | 41 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95.6653 | 20.9997 | 25.6663 | 0
2099323 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:38:52 | 14.11.2023 11:02:00 | 2.3856 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9328 | 0 | 0 | 0 | 0
2099329 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:43:46 | 14.11.2023 08:44:47 | 0.0169 | 0 | 0 | 2 | 55 | 13 | 233 | 0 | 0 | 0.0338 | 0.9295 | 0.2197 | 3.9377
2099331 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515917257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:44:16 | 14.11.2023 10:37:00 | 1.8789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
2099341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516248312 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:49:20 | 14.11.2023 14:17:00 | 5.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4611 | 0 | 0 | 0 | 0
2099344 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13462310 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:50:49 | 14.11.2023 09:33:00 | 0.7031 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9217 | 20.3899 | 0 | 0 | 0 | 0
2099345 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:50:00 | 14.11.2023 09:21:00 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4853 | 22.7348
2099350 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:52:19 | 14.11.2023 08:53:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | 79 | 76 | 179 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9875 | 0.95 | 2.2375
2099351 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:52:51 | 14.11.2023 10:27:00 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0916 | 629.2492
2099355 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:55:18 | 14.11.2023 08:56:18 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.0334
2099361 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6915252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:00 | 14.11.2023 12:46:00 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.2124
2099362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:02 | 14.11.2023 11:16:00 | 2.2661 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.2504 | 0 | 0 | 0 | 0
2099363 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7053889 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:02 | 14.11.2023 11:00:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9652
2099364 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11224623 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:03 | 14.11.2023 12:31:00 | 3.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5688
2099365 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:03 | 14.11.2023 13:34:00 | 4.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6714 | 689.4358
2099366 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:05 | 14.11.2023 12:26:00 | 3.4319 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.061 | 0 | 0 | 0 | 0
2099368 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6826494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:24 | 14.11.2023 11:30:00 | 2.4933 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
2099369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7072057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:25 | 14.11.2023 17:07:54 | 8.1247 | 89 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.0983 | 8002.8295 | 0 | 0 | 0 | 0
2099370 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7056563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:28 | 14.11.2023 10:45:00 | 1.7422 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.0492 | 0 | 0 | 0 | 0
2099371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6782757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:30 | 14.11.2023 09:46:00 | 0.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1328
2099372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7022589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:37 | 14.11.2023 16:55:00 | 7.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.2656 | 36748.9472
2099373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:00:47 | 14.11.2023 09:24:04 | 0.3881 | 41 | 71 | 0 | 0 | 88 | 1032 | 15.9121 | 27.5551 | 0 | 0 | 34.1528 | 400.5192
2099374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12761231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:01:40 | 14.11.2023 10:53:46 | 1.8683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2099375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12156781 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:02:23 | 14.11.2023 17:25:00 | 8.3769 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7842 | 0 | 0 | 0 | 0
2099377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO12156780 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:02:55 | 14.11.2023 17:27:00 | 8.4014 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.035 | 0 | 0 | 0 | 0
2099381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO10748883 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:03:52 | 14.11.2023 17:11:00 | 8.1189 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0701 | 0 | 0 | 0 | 0
2099382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6614865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.11.2023 09:01:00 | 14.11.2023 17:15:00 | 8.2333 | 23 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3659 | 1663.1266 | 0 | 0 | 0 | 0
2099383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:04:23 | 14.11.2023 09:05:29 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0.2013
2099386 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:07:04 | 14.11.2023 09:13:00 | 0.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | 0
2099395 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:11:26 | 14.11.2023 09:12:26 | 0.0167 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
2099400 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Direği | 515776648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:15:35 | 14.11.2023 10:18:00 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403
2099402 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:54:23 | 14.11.2023 09:46:00 | 0.8603 | 69 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.3607 | 7.7427 | 0 | 0 | 0.8603 | 0
2099405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:18:20 | 14.11.2023 09:19:19 | 0.0164 | 300 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.92 | 1.9352 | 0 | 0 | 0.0492 | 0
2099408 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515952216 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:18:32 | 14.11.2023 11:24:00 | 2.0911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
2099411 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:20:53 | 14.11.2023 09:26:00 | 0.0853 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | 1446 | 0 | 0 | 0.2559 | 0 | 20.2161 | 123.3438
2099414 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO21535074 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:21:53 | 14.11.2023 09:47:00 | 0.4186 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9534 | 0 | 0 | 0 | 0
2099415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO30009538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:22:20 | 14.11.2023 09:23:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 26.8125
2099420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:24:45 | 14.11.2023 09:25:45 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6366 | 6.0955
2099421 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:24:49 | 14.11.2023 09:27:55 | 0.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0517 | 8.5305
2099428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6664401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:30:15 | 14.11.2023 11:49:00 | 2.3125 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
2099429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8268124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:30:27 | 14.11.2023 13:22:00 | 3.8592 | 4 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4368 | 1725.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
2099432 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:32:09 | 14.11.2023 09:33:39 | 0.025 | 25 | 949 | 0 | 0 | 20 | 2498 | 0.625 | 23.725 | 0 | 0 | 0.5 | 62.45
2099435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:33:11 | 14.11.2023 12:31:58 | 2.9797 | 300 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 893.91 | 351.6046 | 0 | 0 | 8.9391 | 0
2099436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6548594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:33:15 | 14.11.2023 14:59:00 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.0396
2099439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:35:29 | 14.11.2023 09:35:59 | 0.0083 | 87 | 3167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.7221 | 26.2861 | 0 | 0 | 0 | 0.5312
2099442 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516900052 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:35:38 | 14.11.2023 10:29:00 | 0.8894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8894 | 0 | 0 | 0 | 0
2099443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:35:52 | 14.11.2023 12:25:00 | 2.8189 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7402 | 0 | 0 | 0 | 0
2099455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:42:49 | 14.11.2023 09:44:09 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7992 | 0
2099456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:43:22 | 14.11.2023 09:44:16 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.39
2099457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:00:34 | 14.11.2023 09:57:00 | 4.9406 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 52 | 24.703 | 0 | 0 | 0 | 415.0104 | 256.9112
2099458 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6626188 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:46:06 | 14.11.2023 13:04:00 | 3.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9691
2099465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:56:42 | 14.11.2023 09:57:19 | 0.0103 | 3 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0309 | 11.6596 | 0 | 0 | 0 | 0
2099466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:58:02 | 14.11.2023 09:58:47 | 0.0125 | 164 | 997 | 0 | 0 | 958 | 1680 | 2.05 | 12.4625 | 0 | 0 | 11.975 | 21
2099467 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO12589624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:58:57 | 14.11.2023 12:23:00 | 2.4008 | 21 | 103 | 14 | 8 | 22 | 44 | 50.4168 | 247.2824 | 33.6112 | 19.2064 | 52.8176 | 105.6352
2099468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:00:14 | 14.11.2023 10:33:42 | 0.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0606 | 0
2099469 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6938072 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:00:30 | 14.11.2023 12:55:00 | 2.9083 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.6205 | 0 | 0 | 0 | 0
2099480 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12453123 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:08:24 | 14.11.2023 11:51:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 5.13
2099487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:11:00 | 14.11.2023 10:11:45 | 0.0125 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
2099488 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516145541 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:12:48 | 14.11.2023 11:30:00 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2867
2099490 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471719 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:12:53 | 14.11.2023 12:07:00 | 1.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9019 | 0 | 0 | 0 | 0
2099494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:17:07 | 14.11.2023 10:18:05 | 0.0161 | 3 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0483 | 18.2252 | 0 | 0 | 0 | 0
2099499 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO30240244 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:18:41 | 14.11.2023 16:17:00 | 5.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9603
2099501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:20:23 | 14.11.2023 10:21:08 | 0.0125 | 15 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0
2099502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:20:23 | 14.11.2023 10:21:08 | 0.0125 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
2099504 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:21:12 | 14.11.2023 10:22:41 | 0.0247 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4446 | 0 | 0.0741 | 0
2099514 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6931755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:26:37 | 14.11.2023 11:26:00 | 0.9897 | 0 | 0 | 9 | 2033 | 4 | 566 | 0 | 0 | 8.9073 | 2012.0601 | 3.9588 | 560.1702
2099524 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7056501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:28:40 | 14.11.2023 10:44:27 | 0.2631 | 2 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5262 | 391.4928 | 0 | 0 | 0 | 0
2099527 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12198878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:29:00 | 14.11.2023 13:59:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 808.5
2099528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:30:08 | 14.11.2023 11:50:00 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4679
2099529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE27410979 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:00:55 | 14.11.2023 10:38:00 | 2.6181 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5629 | 0 | 0 | 0 | 0
2099552 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:42:06 | 14.11.2023 11:00:04 | 0.2994 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3652 | 0.2994 | 0 | 0
2099553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:46:08 | 14.11.2023 10:46:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2099561 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969255 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:50:56 | 14.11.2023 13:42:00 | 2.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8511 | 0 | 0 | 0 | 0
2099563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6595611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:52:07 | 14.11.2023 10:54:45 | 0.0439 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 0.3512 | 0 | 0 | 0 | 0.3512 | 2.5023
2099567 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:53:27 | 14.11.2023 10:56:39 | 0.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6929 | 52.4472
2099571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:55:38 | 14.11.2023 10:56:38 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.1002
2099581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11002160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 11:00:41 | 14.11.2023 11:35:00 | 0.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2909 | 1.1438
2099582 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direği | 516919459 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:00:46 | 14.11.2023 13:19:00 | 2.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3039
2099583 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 11:03:14 | 14.11.2023 12:24:30 | 1.3544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1.3544 | 0 | 39.2776 | 13.544
2099593 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:07:19 | 14.11.2023 11:08:21 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 4.4376
2099597 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:10:02 | 14.11.2023 11:10:47 | 0.0125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2099601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517014017 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:11:24 | 14.11.2023 13:18:00 | 2.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2099604 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:10:53 | 14.11.2023 11:37:00 | 2.4353 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4943 | 4.8706 | 0 | 0 | 0 | 0
2099646 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:34:24 | 14.11.2023 11:36:10 | 0.0294 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9408 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0
2099650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | 517005624 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:35:44 | 14.11.2023 15:04:00 | 3.4711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4711 | 0 | 0
2099651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517196994 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:35:03 | 14.11.2023 17:49:00 | 6.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2325
2099653 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:35:59 | 14.11.2023 12:08:38 | 0.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6188 | 200.2656
2099668 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950390 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:43:42 | 14.11.2023 13:39:00 | 1.9217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 0
2099682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:52:33 | 14.11.2023 11:53:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 0.225
2099684 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254861 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:52:56 | 14.11.2023 14:31:00 | 2.6344 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2099693 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938066 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:56:30 | 14.11.2023 14:24:00 | 2.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
2099696 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516988776 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:59:09 | 14.11.2023 13:58:00 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9424
2099698 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 12:02:54 | 14.11.2023 17:07:05 | 5.0697 | 3 | 461 | 0 | 0 | 23 | 3127 | 15.2091 | 2337.1317 | 0 | 0 | 116.6031 | 15852.9519
2099700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:07:49 | 14.11.2023 15:42:00 | 3.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.2125
2099710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:16:11 | 14.11.2023 12:17:15 | 0.0178 | 49 | 4 | 0 | 0 | 101 | 229 | 0.8722 | 0.0712 | 0 | 0 | 1.7978 | 4.0762
2099718 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7083515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:19:06 | 14.11.2023 13:22:00 | 1.0483 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3184 | 0 | 0 | 0 | 0
2099729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002518 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:23:52 | 14.11.2023 13:48:00 | 1.4022 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6748 | 0 | 0 | 0 | 0
2099733 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:25:44 | 14.11.2023 13:13:00 | 0.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3926 | 230.0376
2099739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:30:24 | 14.11.2023 12:31:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0.1125
2099745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12455969 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:37:37 | 14.11.2023 13:53:00 | 1.2564 | 22 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.6408 | 60.3072 | 0 | 0 | 3.7692 | 0
2099748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598323 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:05:26 | 14.11.2023 16:03:00 | 0.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5128 | 3.8376
2099751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:44:48 | 14.11.2023 12:45:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2099757 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:47:21 | 14.11.2023 12:48:06 | 0.0125 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2099758 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:23:36 | 14.11.2023 14:14:00 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.32
2099763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6819526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:49:48 | 14.11.2023 12:51:35 | 0.0297 | 2 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 | 74.1015 | 0 | 0 | 0 | 0
2099764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12167268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:49:58 | 14.11.2023 12:51:19 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 12.3075
2099795 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:57:32 | 14.11.2023 12:58:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 | 1.3527
2099799 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO13231068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:00:01 | 14.11.2023 13:00:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4875
2099800 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8655168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 13:00:02 | 14.11.2023 14:56:00 | 1.9328 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.904 | 0 | 0 | 0 | 0
2099811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:04:27 | 14.11.2023 13:41:35 | 0.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7955 | 7.4268
2099822 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:10:00 | 14.11.2023 13:11:23 | 0.0231 | 0 | 0 | 1 | 202 | 64 | 310 | 0 | 0 | 0.0231 | 4.6662 | 1.4784 | 7.161
2099824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6594811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:53:26 | 14.11.2023 14:00:00 | 1.1094 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.093 | 0 | 0 | 0 | 0
2099830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6884251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:50:47 | 14.11.2023 13:42:00 | 0.8536 | 13 | 4156 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11.0968 | 3547.5616 | 0 | 0 | 5.1216 | 9.3896
2099836 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12598003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:15:40 | 14.11.2023 13:17:17 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4304 | 0.0538
2099842 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:20:39 | 14.11.2023 13:21:24 | 0.0125 | 87 | 3166 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.0875 | 39.575 | 0 | 0 | 0 | 0.8
2099845 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE30237452 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:21:48 | 14.11.2023 14:49:00 | 1.4533 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2528 | 0 | 0 | 0 | 0
2099873 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:36:47 | 14.11.2023 13:38:30 | 0.0286 | 274 | 333 | 0 | 0 | 663 | 2337 | 7.8364 | 9.5238 | 0 | 0 | 18.9618 | 66.8382
2099874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12375379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:37:16 | 14.11.2023 13:39:33 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1623
2099885 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO13158837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:39:52 | 14.11.2023 13:50:50 | 0.1828 | 0 | 0 | 9 | 3778 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.6452 | 690.6184 | 0 | 4.2044
2099901 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6573923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:40:24 | 14.11.2023 15:15:00 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4544
2099904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6749497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:41:59 | 14.11.2023 13:42:59 | 0.0167 | 10 | 2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 43.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
2099911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:44:58 | 14.11.2023 15:36:00 | 1.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.253 | 1038.1866
2099912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:45:47 | 14.11.2023 13:46:32 | 0.0125 | 148 | 994 | 0 | 0 | 487 | 1013 | 1.85 | 12.425 | 0 | 0 | 6.0875 | 12.6625
2099931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515605879 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:57:14 | 14.11.2023 14:49:00 | 0.8628 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2164 | 0 | 0 | 0 | 0
2099932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7491877 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:56:34 | 14.11.2023 14:49:00 | 0.8739 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9208 | 2.6217 | 0 | 0 | 0 | 0
2099935 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515478136 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:59:21 | 14.11.2023 14:54:00 | 0.9108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7324 | 0 | 0 | 0 | 0
2099942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:05:31 | 14.11.2023 14:06:16 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 5.7625
2099946 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6697845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:08:07 | 14.11.2023 14:08:43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.6
2099952 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:11:44 | 14.11.2023 14:13:23 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 13.7225
2099960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 14:15:08 | 14.11.2023 14:59:00 | 0.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9416
2099966 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:18:03 | 14.11.2023 14:19:07 | 0.0178 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3852 | 0.0178 | 0 | 0
2099971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6943864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:10:53 | 14.11.2023 15:29:00 | 1.3019 | 1 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 | 2939.6902 | 0 | 0 | 0 | 0
2099984 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:27:54 | 14.11.2023 14:59:00 | 0.5183 | 0 | 0 | 22 | 99 | 52 | 44 | 0 | 0 | 11.4026 | 51.3117 | 26.9516 | 22.8052
2099985 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 14:29:00 | 14.11.2023 17:17:00 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 14
2099993 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:34:55 | 14.11.2023 14:49:00 | 0.2347 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 169 | 0 | 0 | 1.4082 | 0 | 21.123 | 39.6643
2100013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:39:31 | 14.11.2023 14:41:32 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 17.9088
2100024 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:45:11 | 14.11.2023 14:45:46 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 2.522
2100025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:45:25 | 14.11.2023 14:46:25 | 0.0167 | 0 | 0 | 34 | 82 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0.5678 | 1.3694 | 0.8851 | 0.1169
2100026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6740948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:45:27 | 14.11.2023 14:46:27 | 0.0167 | 25 | 30 | 0 | 0 | 109 | 296 | 0.4175 | 0.501 | 0 | 0 | 1.8203 | 4.9432
2100029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6561998 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:45:42 | 14.11.2023 16:45:00 | 1.9883 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4673 | 0 | 0 | 0 | 0
2100031 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:50:19 | 14.11.2023 15:31:00 | 4.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0211 | 2563.5988
2100035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 14:47:31 | 14.11.2023 17:01:00 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3928
2100036 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:48:06 | 14.11.2023 14:49:06 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 51.4193
2100042 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:55:05 | 14.11.2023 14:58:06 | 0.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0623 | 85.7112
2100054 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:00:00 | 14.11.2023 15:02:00 | 0.0333 | 32 | 122 | 59 | 405 | 119 | 583 | 1.0656 | 4.0626 | 1.9647 | 13.4865 | 3.9627 | 19.4139
2100056 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6903212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:35:55 | 14.11.2023 15:19:05 | 0.7194 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.5392 | 0 | 0 | 0 | 0
2100056 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6903212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:35:55 | 14.11.2023 15:49:58 | 1.2342 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.7876 | 0 | 0 | 0 | 0
2100076 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:10:30 | 14.11.2023 15:11:00 | 0.0083 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 460 | 0.4067 | 1.1122 | 0 | 0 | 0.1992 | 3.818
2100078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:12:39 | 14.11.2023 15:13:24 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.1875
2100081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:13:46 | 14.11.2023 15:14:46 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 | 17.0173
2100084 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6964581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:15:57 | 14.11.2023 18:03:00 | 2.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.763
2100085 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:17:04 | 14.11.2023 17:24:00 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.1368
2100096 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 535231921 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:27:24 | 14.11.2023 17:15:00 | 1.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
2100098 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6673400 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 15:30:03 | 14.11.2023 17:27:00 | 1.9492 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3396 | 0 | 0 | 0 | 0
2100102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:32:33 | 14.11.2023 15:34:50 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 6.096
2100122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7117081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:42:59 | 14.11.2023 16:03:00 | 0.3336 | 12 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0032 | 33.6936 | 0 | 0 | 0 | 0.3336
2100124 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR7156654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:45:01 | 14.11.2023 15:56:00 | 0.1831 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4651 | 0 | 0
2100129 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO30372672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:37:45 | 14.11.2023 18:17:00 | 3.6542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100141 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535248093 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:54:40 | 14.11.2023 17:34:00 | 1.6556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 0 | 0 | 0 | 0
2100158 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6614651 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:04:16 | 14.11.2023 17:06:00 | 1.0289 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2716 | 0 | 0 | 0 | 0
2100169 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:09:23 | 14.11.2023 17:13:00 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8944
2100173 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6605066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:10:33 | 14.11.2023 16:51:00 | 0.6742 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7816 | 0 | 0 | 0 | 0
2100189 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:22:41 | 14.11.2023 16:24:10 | 0.0247 | 19 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4693 | 51.4748 | 0 | 0 | 0 | 0
2100190 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:22:42 | 14.11.2023 16:24:40 | 0.0328 | 0 | 0 | 33 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0824 | 1.476 | 0 | 0.0328
2100193 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882535 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:03:10 | 14.11.2023 16:59:00 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9306
2100199 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6612749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:26:57 | 14.11.2023 23:00:00 | 6.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.6896
2100201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:28:44 | 14.11.2023 17:04:53 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9075 | 5.4225
2100210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12785093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:49:07 | 14.11.2023 16:50:00 | 1.0147 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100211 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800965 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:08:28 | 14.11.2023 17:06:00 | 0.9589 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4657 | 0.9589 | 0 | 0 | 0 | 0
2100214 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:38:40 | 14.11.2023 16:40:07 | 0.0242 | 3 | 129 | 0 | 0 | 8 | 1040 | 0.0726 | 3.1218 | 0 | 0 | 0.1936 | 25.168
2100224 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8690871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:03:36 | 14.11.2023 17:10:00 | 3.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1092
2100226 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6666735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:48:58 | 14.11.2023 17:39:00 | 0.8339 | 2 | 478 | 0 | 0 | 5 | 781 | 1.6678 | 398.6042 | 0 | 0 | 4.1695 | 651.2759
2100228 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515928073 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:56:37 | 14.11.2023 18:20:00 | 1.3897 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1691 | 0 | 0 | 0 | 0
2100246 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | 515787210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:11:28 | 14.11.2023 19:00:00 | 1.8089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
2100259 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6692758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:23:39 | 14.11.2023 17:57:00 | 0.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1534
2100268 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515977122 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:28:26 | 14.11.2023 20:58:00 | 3.4928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4784 | 0 | 0 | 0 | 0
2100269 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:29:39 | 14.11.2023 17:30:39 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 11.3727
2100279 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7045031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:36:00 | 14.11.2023 17:38:00 | 0.0333 | 0 | 597 | 0 | 0 | 10 | 1206 | 0 | 19.8801 | 0 | 0 | 0.333 | 40.1598
2100292 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235946 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:49:20 | 14.11.2023 18:21:00 | 0.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556
2100307 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6881755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:59:00 | 14.11.2023 22:44:00 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 1957
2100307 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:59:00 | 15.11.2023 00:17:31 | 6.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9258 | 775.9578
2100311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6754339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÖZEL ELEKTRİKÇİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:58:44 | 14.11.2023 19:34:00 | 1.5878 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3678 | 0 | 0 | 0 | 0
2100337 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7009827 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:25:13 | 14.11.2023 18:51:00 | 0.4297 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9416 | 0 | 0 | 0 | 0
2100347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:31:10 | 14.11.2023 19:22:00 | 0.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0968 | 225.3552
2100349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515850015 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:11:03 | 14.11.2023 19:05:00 | 2.8992 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5968 | 0 | 0 | 0 | 0
2100350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516183047 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:25:40 | 14.11.2023 19:16:00 | 1.8389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
2100351 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:31:31 | 14.11.2023 18:33:16 | 0.0292 | 54 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5768 | 12.9356 | 0 | 0 | 0 | 0
2100376 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:46:11 | 14.11.2023 19:10:00 | 0.3969 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5923 | 0 | 0 | 0 | 0
2100387 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7047060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:55:00 | 14.11.2023 19:27:00 | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2554 | 0 | 0
2100405 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:13:18 | 14.11.2023 19:14:03 | 0.0125 | 41 | 2 | 30 | 56 | 234 | 262 | 0.5125 | 0.025 | 0.375 | 0.7 | 2.925 | 3.275
2100411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:18:33 | 14.11.2023 19:20:00 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 79.2066
2100412 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:20:31 | 14.11.2023 19:27:31 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 0
2100414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:23:08 | 14.11.2023 19:24:08 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9853 | 54.6591
2100420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:31:24 | 14.11.2023 22:17:00 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 803.16
2100421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303805 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:32:08 | 14.11.2023 22:04:00 | 2.5311 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0909 | 0 | 0 | 0 | 0
2100425 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:38:11 | 14.11.2023 22:45:00 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4528
2100427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:39:31 | 14.11.2023 19:43:49 | 0.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9435 | 148.6341
2100427 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:39:31 | 14.11.2023 23:50:54 | 4.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5691 | 4684.0846
2100441 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | SDK Çıkışı | FUSE13461795 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:03:54 | 14.11.2023 20:51:00 | 0.785 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.725 | 0 | 0 | 0 | 0
2100442 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:03:59 | 14.11.2023 20:27:00 | 0.3836 | 17 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5212 | 82.0904 | 0 | 0 | 0 | 0
2100446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7004635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:24:38 | 14.11.2023 20:45:00 | 0.3394 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7462 | 0 | 0 | 0 | 0
2100448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:25:03 | 14.11.2023 20:26:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 2.3714
2100452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6742812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:38:42 | 14.11.2023 23:33:00 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.125
2100475 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515948791 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 21:54:24 | 14.11.2023 23:31:00 | 1.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2100488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12626454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:26:35 | 15.11.2023 00:59:00 | 1.5403 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.612 | 0 | 0 | 0 | 0
2100491 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6578609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:34:06 | 14.11.2023 23:35:00 | 0.015 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0
2100496 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6745280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:50:12 | 15.11.2023 00:49:00 | 0.98 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2100502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7007011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 01:51:29 | 15.11.2023 01:52:42 | 0.0203 | 1 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 58.5655 | 0 | 0 | 0 | 0
2100527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 02:43:11 | 15.11.2023 02:44:11 | 0.0167 | 0 | 0 | 44 | 12 | 290 | 903 | 0 | 0 | 0.7348 | 0.2004 | 4.843 | 15.0801
2100529 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 02:44:15 | 15.11.2023 09:27:14 | 6.7164 | 0 | 0 | 35 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 235.074 | 47.0148 | 167.91 | 0
2100531 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6834330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 02:42:00 | 15.11.2023 03:01:00 | 0.3167 | 15 | 169 | 47 | 817 | 156 | 619 | 4.7505 | 53.5223 | 14.8849 | 258.7439 | 49.4052 | 196.0373
2100538 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO8718409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 02:29:00 | 15.11.2023 02:32:00 | 0.05 | 2 | 4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2100548 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 03:27:04 | 15.11.2023 03:28:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 5.9452
2100550 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 05:42:18 | 15.11.2023 05:43:57 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 9.79
2100551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 05:55:06 | 15.11.2023 05:55:46 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.3108
2100556 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 06:28:59 | 15.11.2023 06:41:00 | 0.2003 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | 1446 | 0 | 0 | 0.6009 | 0 | 47.4711 | 289.6338
2100561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 06:53:14 | 15.11.2023 06:54:19 | 0.0181 | 91 | 3614 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.6471 | 65.4134 | 0 | 0 | 0 | 1.1584
2100566 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7013849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:06:51 | 15.11.2023 07:07:51 | 0.0167 | 18 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 27.3379 | 0 | 0 | 0 | 0
2100567 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6978049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:06:52 | 15.11.2023 07:14:51 | 0.1331 | 5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6655 | 476.498 | 0 | 0 | 0 | 0
2100568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8657238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:08:11 | 15.11.2023 07:11:16 | 0.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2056 | 0.0514
2100569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:08:12 | 15.11.2023 07:10:54 | 0.045 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1768 | 0.045 | 0.18 | 0 | 0 | 2.025 | 79.56
2100570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:08:11 | 15.11.2023 07:12:01 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.834 | 0.5751
2100571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:08:11 | 15.11.2023 07:15:30 | 0.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1156 | 1.3409
2100572 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6809384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:08:25 | 15.11.2023 07:13:02 | 0.0769 | 2 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1538 | 74.2854 | 0 | 0 | 0 | 0
2100573 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:14:03 | 15.11.2023 07:15:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 4 | 1091 | 7 | 1256 | 0 | 0 | 0.0668 | 18.2197 | 0.1169 | 20.9752
2100574 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6978049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:14:52 | 15.11.2023 07:57:55 | 0.7175 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | 6.4575 | 0 | 0 | 0 | 0
2100574 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:14:52 | 15.11.2023 10:05:34 | 2.845 | 4 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 3126.655 | 0 | 0 | 0 | 0
2100574 | 3 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10764280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:14:52 | 15.11.2023 10:20:44 | 3.0978 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.7616 | 0 | 0 | 0 | 0
2100587 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:31:13 | 15.11.2023 07:32:22 | 0.0192 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0
2100591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:37:11 | 15.11.2023 10:03:00 | 2.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3514
2100597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:00:30 | 15.11.2023 08:01:59 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6422 | 25.194
2100598 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:02:29 | 15.11.2023 08:03:37 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 13.4568
2100600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:05:41 | 15.11.2023 08:06:26 | 0.0125 | 117 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
2100603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6951471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:08:49 | 15.11.2023 09:24:00 | 1.2531 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7717 | 0 | 0 | 0 | 0
2100605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:11:26 | 15.11.2023 08:12:36 | 0.0194 | 0 | 0 | 19 | 32 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.3686 | 0.6208 | 0.0194 | 0.2328
2100608 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:14:13 | 15.11.2023 09:05:03 | 0.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4296 | 31.3464
2100610 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:16:14 | 15.11.2023 08:16:59 | 0.0125 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.075 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0125
2100611 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:18:47 | 15.11.2023 08:19:53 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2196 | 14.3472
2100612 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:19:13 | 15.11.2023 08:20:13 | 0.0167 | 161 | 4091 | 0 | 0 | 5 | 134 | 2.6887 | 68.3197 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.2378
2100613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6587742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:19:39 | 15.11.2023 08:20:56 | 0.0214 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 659 | 0.0642 | 0.1712 | 0 | 0 | 0.1498 | 14.1026
2100624 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:22:22 | 15.11.2023 08:40:37 | 0.3042 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 50.193 | 3.3462 | 0 | 0 | 65.7072 | 0.9126
2100627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:23:34 | 15.11.2023 08:25:55 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0.3528
2100628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:23:35 | 15.11.2023 08:25:17 | 0.0283 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1768 | 0.0283 | 0.1132 | 0 | 0 | 1.2735 | 50.0344
2100629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:23:34 | 15.11.2023 08:25:40 | 0.035 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1041 | 0.07 | 0.035 | 0 | 0 | 0.49 | 36.435
2100636 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7132697 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:26:37 | 15.11.2023 09:44:00 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5215
2100638 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:27:27 | 15.11.2023 08:28:27 | 0.0167 | 18 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 7.8991 | 0 | 0 | 0 | 0
2100639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:27:41 | 15.11.2023 08:28:26 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100649 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:29:37 | 15.11.2023 08:30:07 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0747 | 0.0166
2100650 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:30:08 | 15.11.2023 08:49:55 | 0.3297 | 7 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3079 | 68.9073 | 0 | 0 | 0 | 0
2100654 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:32:07 | 15.11.2023 08:33:26 | 0.0219 | 3 | 129 | 0 | 0 | 8 | 1040 | 0.0657 | 2.8251 | 0 | 0 | 0.1752 | 22.776
2100662 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:39:04 | 15.11.2023 08:40:14 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2716 | 0.0776
2100667 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:40:39 | 15.11.2023 08:41:39 | 0.0167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | 1311 | 0 | 0 | 0.0835 | 0 | 2.1042 | 21.8937
2100668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:41:27 | 15.11.2023 08:41:57 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8051 | 0.2822
2100679 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:51:00 | 15.11.2023 08:58:00 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4849 | 30.4587
2100690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:00:00 | 15.11.2023 13:06:00 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2100693 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12229772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:00:00 | 15.11.2023 11:01:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.8891
2100694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6602637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.11.2023 09:00:00 | 15.11.2023 18:26:00 | 9.4333 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4664 | 2320.5918 | 0 | 0 | 0 | 0
2100695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6977605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:00:22 | 15.11.2023 09:29:00 | 0.4772 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6108 | 0 | 0 | 0 | 0
2100696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6686502 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:00:40 | 15.11.2023 18:28:00 | 9.4556 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3012 | 0 | 0 | 0 | 0
2100697 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6750682 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:01:03 | 15.11.2023 16:55:00 | 7.8992 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.424 | 0 | 0 | 0 | 0
2100700 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:01:24 | 15.11.2023 09:02:24 | 0.0167 | 70 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.169 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.3006 | 0
2100701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6686505 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:02:14 | 15.11.2023 18:29:00 | 9.4461 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1227 | 0 | 0 | 0 | 0
2100702 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:01:45 | 15.11.2023 12:49:41 | 3.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.274
2100710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:05:44 | 15.11.2023 09:06:14 | 0.0083 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 460 | 0.4067 | 1.1122 | 0 | 0 | 0.1992 | 3.818
2100712 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:06:00 | 15.11.2023 11:13:00 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7002 | 279.4044
2100717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:09:57 | 15.11.2023 09:11:37 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0016 | 7.784
2100718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:09:57 | 15.11.2023 09:10:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7682 | 1.3694
2100722 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6729484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:13:14 | 15.11.2023 10:58:00 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8128
2100724 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7053631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:14:06 | 15.11.2023 09:15:01 | 0.0153 | 41 | 6631 | 0 | 0 | 9 | 53 | 0.6273 | 101.4543 | 0 | 0 | 0.1377 | 0.8109
2100729 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:16:14 | 15.11.2023 09:16:44 | 0.0083 | 0 | 0 | 119 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9877 | 3.3449 | 0 | 0
2100732 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:19:51 | 15.11.2023 09:20:41 | 0.0139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 352 | 0 | 0 | 0.0278 | 0 | 0.3892 | 4.8928
2100735 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:22:58 | 15.11.2023 09:24:02 | 0.0178 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0684 | 0 | 0 | 0 | 0
2100743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO30366883 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:30:02 | 15.11.2023 17:26:00 | 7.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3952 | 2784.4128
2100744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:30:14 | 15.11.2023 11:12:00 | 1.6961 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7373 | 0 | 0 | 0 | 0
2100745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO29778053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:30:22 | 15.11.2023 14:30:00 | 4.9939 | 16 | 3 | 0 | 0 | 112 | 5 | 79.9024 | 14.9817 | 0 | 0 | 559.3168 | 24.9695
2100746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:30:49 | 15.11.2023 11:04:07 | 1.555 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5 | 147.725 | 0 | 0 | 0 | 0
2100748 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:31:20 | 15.11.2023 09:32:20 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 285 | 444 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7595 | 7.4148
2100764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:34:18 | 15.11.2023 14:46:00 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.215 | 20.78
2100773 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7003823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:38:23 | 15.11.2023 09:55:28 | 0.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5552 | 0
2100777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6828275 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:39:50 | 15.11.2023 11:20:00 | 1.6694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 0
2100784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:44:45 | 15.11.2023 09:45:30 | 0.0125 | 3 | 1086 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0.0375 | 13.575 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.975
2100789 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR7054355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:47:24 | 15.11.2023 12:34:00 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7088 | 0 | 0
2100795 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:51:55 | 15.11.2023 09:53:18 | 0.0231 | 67 | 1027 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1.5477 | 23.7237 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.0231
2100806 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 10:00:00 | 15.11.2023 17:03:00 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 5111.25
2100807 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO12193742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:02:50 | 15.11.2023 10:03:50 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 13.36
2100808 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6767346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:03:20 | 15.11.2023 10:59:00 | 0.9278 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0904 | 0 | 0
2100810 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 10:03:57 | 15.11.2023 17:00:12 | 6.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.25 | 4467.75
2100816 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:03:00 | 15.11.2023 10:04:10 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 2.3474
2100820 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:05:31 | 15.11.2023 10:06:16 | 0.0125 | 24 | 4827 | 0 | 0 | 16 | 4938 | 0.3 | 60.3375 | 0 | 0 | 0.2 | 61.725
2100824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516266472 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:06:46 | 15.11.2023 11:16:00 | 1.1539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7695 | 0 | 0 | 0 | 0
2100825 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:09:27 | 15.11.2023 10:10:27 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 16.867
2100840 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:18:00 | 15.11.2023 10:19:00 | 0.0167 | 27 | 70 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.4509 | 1.169 | 0.0167 | 0 | 0.0334 | 0.0167
2100846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7069661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:22:26 | 15.11.2023 11:11:00 | 0.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.564
2100850 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:24:03 | 15.11.2023 10:26:02 | 0.0331 | 0 | 0 | 8 | 81 | 6 | 259 | 0 | 0 | 0.2648 | 2.6811 | 0.1986 | 8.5729
2100858 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO13075891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:27:40 | 15.11.2023 10:28:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0875 | 0.075 | 6.425
2100860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:21:18 | 15.11.2023 11:37:00 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3085 | 707.8137
2100867 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:30:28 | 15.11.2023 12:21:11 | 1.8453 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 67 | 0 | 0 | 1.8453 | 1.8453 | 134.7069 | 123.6351
2100869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE13961933 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:25:15 | 15.11.2023 13:44:00 | 4.3125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
2100878 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:37:19 | 15.11.2023 10:38:46 | 0.0242 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | 411 | 0 | 0 | 0.2904 | 0.0242 | 2.662 | 9.9462
2100883 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:39:23 | 15.11.2023 10:40:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 109 | 44 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.3625 | 0.55 | 0.25 | 0.0125
2100886 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:40:31 | 15.11.2023 10:41:38 | 0.0186 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0.0186 | 0
2100890 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO10951306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:12:33 | 15.11.2023 11:34:00 | 1.3575 | 4 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 1491.8925 | 0 | 0 | 0 | 0
2100900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:49:06 | 15.11.2023 10:49:57 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2354 | 0.0994
2100907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8299323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:11:29 | 15.11.2023 11:36:00 | 0.4086 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6342 | 0 | 0 | 0 | 0
2100911 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:56:13 | 15.11.2023 10:58:01 | 0.03 | 14 | 5074 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0.42 | 152.22 | 0 | 0 | 0 | 21.18
2100911 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6862961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:56:13 | 15.11.2023 11:07:37 | 0.19 | 72 | 1424 | 52 | 2287 | 58 | 976 | 13.68 | 270.56 | 9.88 | 434.53 | 11.02 | 185.44
2100911 | 3 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO9070128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:56:13 | 15.11.2023 14:30:20 | 3.5686 | 8 | 816 | 0 | 0 | 3 | 201 | 28.5488 | 2911.9776 | 0 | 0 | 10.7058 | 717.2886
2100911 | 4 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO10398379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:56:13 | 15.11.2023 15:17:10 | 4.3492 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8412 | 0 | 0 | 0 | 0
2100911 | 5 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | LINE28415465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:56:13 | 15.11.2023 15:20:02 | 4.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3969 | 0
2100914 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474509 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:57:32 | 15.11.2023 11:31:00 | 0.5578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
2100921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:03:26 | 15.11.2023 11:03:56 | 0.0083 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 460 | 0.4067 | 1.1122 | 0 | 0 | 0.1992 | 3.818
2100940 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:13:50 | 15.11.2023 11:29:02 | 0.2533 | 9 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2797 | 196.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
2100940 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7098437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:13:50 | 15.11.2023 11:39:10 | 0.4222 | 14 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9108 | 252.0534 | 0 | 0 | 0 | 0
2100956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:22:14 | 15.11.2023 11:22:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 18.6375
2100968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598323 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:27:41 | 15.11.2023 19:20:00 | 7.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4628 | 31.4876
2100971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12332779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:33:43 | 15.11.2023 11:38:51 | 0.0856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:33:54 | 15.11.2023 13:01:25 | 1.4586 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8344 | 495.924 | 0 | 0 | 0 | 0
2100975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11889184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:35:08 | 15.11.2023 12:43:00 | 1.1311 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0153 | 2.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
2100979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:35:50 | 15.11.2023 11:37:07 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8618 | 0.1498
2101003 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535223680 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:44:22 | 15.11.2023 14:42:00 | 2.9606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9606 | 0 | 0 | 0 | 0
2101008 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO30043393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:47:54 | 15.11.2023 11:49:50 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 66.7828
2101022 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:59:39 | 15.11.2023 12:02:10 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | 31.006
2101023 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6908083 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 12:00:02 | 15.11.2023 16:56:00 | 4.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2448
2101025 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6961149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 12:00:33 | 15.11.2023 17:04:00 | 5.0575 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8233.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2101028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6867616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:01:43 | 15.11.2023 12:36:00 | 0.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.428 | 30.2842
2101029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:06:00 | 15.11.2023 13:07:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7515 | 430.0641
2101054 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:25:47 | 15.11.2023 12:26:33 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6768 | 0
2101055 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6925186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:26:34 | 15.11.2023 13:12:00 | 0.7572 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.218 | 0 | 0 | 0 | 0
2101059 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:32:25 | 15.11.2023 12:33:25 | 0.0167 | 2 | 131 | 0 | 0 | 27 | 3711 | 0.0334 | 2.1877 | 0 | 0 | 0.4509 | 61.9737
2101060 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6967484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:33:01 | 15.11.2023 12:34:31 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.025
2101064 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:36:57 | 15.11.2023 12:38:18 | 0.0225 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5525 | 0 | 0 | 0 | 0
2101065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:37:38 | 15.11.2023 12:38:24 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.8704
2101066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:37:58 | 15.11.2023 12:38:58 | 0.0167 | 103 | 983 | 0 | 0 | 87 | 299 | 1.7201 | 16.4161 | 0 | 0 | 1.4529 | 4.9933
2101075 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:49:16 | 15.11.2023 12:50:03 | 0.0131 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4323 | 0.0393 | 0 | 0 | 0 | 0
2101084 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:02:33 | 15.11.2023 13:03:19 | 0.0128 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.2048 | 0
2101090 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:09:07 | 15.11.2023 13:09:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9375 | 7.3875
2101091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6573571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 13:11:16 | 15.11.2023 16:53:00 | 3.6956 | 4 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7824 | 4892.9744 | 0 | 0 | 0 | 0
2101098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6923839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 13:20:47 | 15.11.2023 15:34:38 | 2.2308 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.698 | 0 | 0 | 0 | 0
2101099 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:21:23 | 15.11.2023 13:22:23 | 0.0167 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2101101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:21:55 | 15.11.2023 13:22:40 | 0.0125 | 132 | 160 | 0 | 0 | 44 | 5 | 1.65 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0625
2101115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6677059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:38:42 | 15.11.2023 13:40:42 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8991 | 7.2261
2101120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:41:44 | 15.11.2023 13:42:29 | 0.0125 | 132 | 160 | 0 | 0 | 44 | 5 | 1.65 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0625
2101122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:46:01 | 15.11.2023 14:00:14 | 0.2369 | 0 | 0 | 14 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3166 | 36.9564 | 0 | 0
2101124 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13223945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:48:18 | 15.11.2023 13:49:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 9.25
2101125 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:48:19 | 15.11.2023 13:49:48 | 0.0247 | 0 | 0 | 20 | 2928 | 41 | 3697 | 0 | 0 | 0.494 | 72.3216 | 1.0127 | 91.3159
2101128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO11797023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:49:37 | 15.11.2023 15:47:00 | 1.9564 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3024 | 0 | 0 | 0 | 0
2101130 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:51:35 | 15.11.2023 13:52:35 | 0.0167 | 41 | 214 | 0 | 0 | 37 | 158 | 0.6847 | 3.5738 | 0 | 0 | 0.6179 | 2.6386
2101139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:58:36 | 15.11.2023 13:59:36 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7181 | 1.4863
2101166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:15:02 | 15.11.2023 14:15:47 | 0.0125 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0.275 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.125 | 1.8125
2101170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6826444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:17:44 | 15.11.2023 14:38:00 | 0.3378 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5924 | 0 | 0 | 0 | 0
2101177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:13:17 | 15.11.2023 17:11:00 | 2.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8095 | 1661.6259
2101179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:21:06 | 15.11.2023 14:22:00 | 0.015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 1.215 | 0
2101184 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6542143 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:23:07 | 15.11.2023 18:38:00 | 4.2481 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1797 | 0 | 0 | 0 | 0
2101190 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:27:14 | 15.11.2023 14:27:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0.9875
2101199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6762110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 14:31:31 | 15.11.2023 17:30:00 | 2.9747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9494 | 0 | 0 | 0 | 2.9747
2101204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:35:03 | 15.11.2023 14:36:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.4342
2101211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:37:32 | 15.11.2023 14:38:17 | 0.0125 | 0 | 0 | 44 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.0375 | 0.7 | 0
2101216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:42:21 | 15.11.2023 14:43:06 | 0.0125 | 0 | 0 | 122 | 3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 49.225 | 0 | 0
2101218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:42:52 | 15.11.2023 15:06:48 | 0.3989 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 89.3536 | 0 | 0 | 0 | 0
2101218 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7123211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:42:52 | 15.11.2023 15:20:48 | 0.6322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2101220 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12761714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:44:13 | 15.11.2023 15:08:55 | 0.4117 | 3 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2351 | 406.3479 | 0 | 0 | 0 | 0
2101220 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12761715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:44:13 | 15.11.2023 15:31:59 | 0.7961 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3883 | 83.5905 | 0 | 0 | 0 | 0
2101221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9087075 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:44:45 | 15.11.2023 15:49:00 | 1.0708 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.124 | 24.6284 | 0 | 0 | 0 | 0
2101223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10749026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 14:45:01 | 15.11.2023 16:30:00 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7449
2101231 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:48:41 | 15.11.2023 14:49:11 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8051 | 0.2822
2101232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685499 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:48:54 | 15.11.2023 17:40:00 | 2.8517 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 245.2462 | 0 | 0 | 0 | 99.8095
2101237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:54:57 | 15.11.2023 14:55:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 28 | 1633 | 299 | 1748 | 0 | 0 | 0.4676 | 27.2711 | 4.9933 | 29.1916
2101237 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:54:57 | 15.11.2023 14:56:20 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5313 | 48.6717
2101244 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 15:00:01 | 15.11.2023 16:49:00 | 1.8164 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.828 | 0 | 0 | 0 | 0
2101253 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7155933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:04:24 | 15.11.2023 17:23:00 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9
2101268 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:17:40 | 15.11.2023 15:18:43 | 0.0175 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 477 | 0.1925 | 0.035 | 0 | 0 | 0.28 | 8.3475
2101269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:19:00 | 15.11.2023 17:40:00 | 2.35 | 134 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.9 | 387.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2101273 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158484 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:21:42 | 15.11.2023 17:49:00 | 2.455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0
2101275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:22:28 | 15.11.2023 15:23:27 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1968 | 10.8568
2101276 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515721754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:23:15 | 15.11.2023 15:56:00 | 0.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5458 | 0 | 0 | 0 | 0
2101279 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:23:33 | 15.11.2023 15:24:08 | 0.0097 | 22 | 16 | 0 | 0 | 646 | 1772 | 0.2134 | 0.1552 | 0 | 0 | 6.2662 | 17.1884
2101283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601569 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:25:49 | 15.11.2023 19:06:00 | 3.6697 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6879 | 0 | 0 | 0 | 0
2101306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073379 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:45:30 | 15.11.2023 17:49:00 | 2.0583 | 0 | 0 | 7 | 44 | 20 | 96 | 0 | 0 | 14.4081 | 90.5652 | 41.166 | 197.5968
2101321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6982655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:55:33 | 15.11.2023 15:57:03 | 0.025 | 2 | 3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 77.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2101323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:56:14 | 15.11.2023 15:58:34 | 0.0389 | 22 | 16 | 0 | 0 | 646 | 1772 | 0.8558 | 0.6224 | 0 | 0 | 25.1294 | 68.9308
2101325 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:58:35 | 15.11.2023 15:59:10 | 0.0097 | 253 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4541 | 3.0846 | 0 | 0 | 0 | 0
2101325 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:58:35 | 15.11.2023 16:03:20 | 0.0792 | 22 | 16 | 0 | 0 | 646 | 1772 | 1.7424 | 1.2672 | 0 | 0 | 51.1632 | 140.3424
2101335 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:49:47 | 15.11.2023 16:52:29 | 0.045 | 14 | 16 | 0 | 0 | 361 | 367 | 0.63 | 0.72 | 0 | 0 | 16.245 | 16.515
2101336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6840806 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:13:24 | 15.11.2023 18:07:00 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6377
2101337 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535193465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:14:26 | 15.11.2023 17:07:00 | 0.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8761
2101360 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:32:41 | 15.11.2023 17:39:00 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2106 | 1004.2281
2101366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6683478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:36:34 | 15.11.2023 17:54:00 | 1.2906 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0942 | 0 | 0 | 0 | 0
2101396 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:00:09 | 15.11.2023 17:53:00 | 0.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7488 | 7.9272
2101400 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6998606 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:01:55 | 15.11.2023 18:02:00 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.154 | 0 | 0
2101456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7126295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:37:37 | 15.11.2023 19:41:00 | 2.0564 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.4412 | 0 | 0 | 0 | 0
2101494 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230209 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:13:41 | 15.11.2023 19:32:00 | 1.3053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 0
2101499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:18:39 | 15.11.2023 19:13:00 | 0.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.29 | 9.9638
2101530 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:49:41 | 15.11.2023 19:20:00 | 0.5053 | 7 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5371 | 325.4132 | 0 | 0 | 0 | 0
2101560 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:35:28 | 15.11.2023 19:36:28 | 0.0167 | 12 | 745 | 0 | 0 | 4 | 428 | 0.2004 | 12.4415 | 0 | 0 | 0.0668 | 7.1476
2101566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6742056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:38:38 | 15.11.2023 20:56:00 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3068
2101567 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6659805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:38:43 | 15.11.2023 22:35:00 | 2.9381 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.429 | 0 | 0 | 0 | 0
2101571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO12598003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:11:18 | 15.11.2023 20:17:49 | 0.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0408 | 0.6516
2101586 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:59:00 | 15.11.2023 23:00:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0187 | 18.1503
2101598 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 21:43:50 | 15.11.2023 21:44:35 | 0.0125 | 12 | 158 | 0 | 0 | 92 | 242 | 0.15 | 1.975 | 0 | 0 | 1.15 | 3.025
2101599 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6974687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 21:45:50 | 15.11.2023 22:11:00 | 0.4194 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6246 | 0 | 0
2101615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 426143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 22:35:27 | 15.11.2023 23:51:00 | 1.2592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5184 | 0 | 0 | 0 | 0
2101633 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO10661124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 00:38:09 | 16.11.2023 00:39:09 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 4.0748
2101634 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 00:48:41 | 16.11.2023 02:19:00 | 1.5053 | 7 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5371 | 498.2543 | 0 | 0 | 0 | 0
2101646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 01:24:59 | 16.11.2023 01:29:36 | 0.0769 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 460 | 3.7681 | 10.3046 | 0 | 0 | 1.8456 | 35.374
2101646 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 01:24:59 | 16.11.2023 01:48:13 | 0.3872 | 330 | 1922 | 1 | 0 | 114 | 2171 | 127.776 | 744.1984 | 0.3872 | 0 | 44.1408 | 840.6112
2101651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 01:58:58 | 16.11.2023 02:11:47 | 0.2136 | 330 | 1922 | 1 | 0 | 114 | 2171 | 70.488 | 410.5392 | 0.2136 | 0 | 24.3504 | 463.7256
2101655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 02:22:00 | 16.11.2023 03:27:39 | 1.0942 | 330 | 1922 | 1 | 0 | 114 | 2171 | 361.086 | 2103.0524 | 1.0942 | 0 | 124.7388 | 2375.5082
2101658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6851261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 02:41:43 | 16.11.2023 02:42:55 | 0.02 | 3 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2101664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 05:09:54 | 16.11.2023 05:10:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2101671 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:07:58 | 16.11.2023 07:08:43 | 0.0125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.05
2101674 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:15:51 | 16.11.2023 07:16:45 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 19.56
2101676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:19:10 | 16.11.2023 07:19:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0.1125
2101678 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:19:59 | 16.11.2023 07:21:55 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 16.583
2101685 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:29:11 | 16.11.2023 07:30:07 | 0.0156 | 0 | 0 | 8 | 81 | 6 | 259 | 0 | 0 | 0.1248 | 1.2636 | 0.0936 | 4.0404
2101686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:30:35 | 16.11.2023 07:31:56 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1475
2101688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:40:27 | 16.11.2023 07:42:20 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.157
2101690 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:41:03 | 16.11.2023 07:42:03 | 0.0167 | 18 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 7.9158 | 0 | 0 | 0 | 0
2101691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:41:27 | 16.11.2023 07:42:50 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4188 | 36.4056
2101696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:45:11 | 16.11.2023 07:46:07 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4976 | 0.4056
2101699 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:56:05 | 16.11.2023 07:56:50 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 4.3125 | 0 | 0
2101702 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:57:07 | 16.11.2023 07:57:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 2122 | 183 | 5890 | 0 | 0 | 0.125 | 26.525 | 2.2875 | 73.625
2101705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:02:05 | 16.11.2023 08:03:12 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 9.5046
2101715 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12364913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:11:02 | 16.11.2023 09:02:00 | 0.8494 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5846 | 0 | 0 | 0 | 0
2101718 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10843260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:13:03 | 16.11.2023 11:05:00 | 2.8658 | 17 | 509 | 0 | 0 | 5 | 1157 | 48.7186 | 1458.6922 | 0 | 0 | 14.329 | 3315.7306
2101720 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:08:21 | 16.11.2023 13:18:18 | 5.1658 | 75 | 106 | 0 | 0 | 144 | 513 | 387.435 | 547.5748 | 0 | 0 | 743.8752 | 2650.0554
2101720 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12006875 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:08:21 | 16.11.2023 16:19:33 | 8.1867 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0409 | 130.9872 | 0 | 0 | 0 | 0
2101726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8656447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:19:14 | 16.11.2023 08:20:01 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0655 | 4.8601
2101730 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:22:51 | 16.11.2023 08:25:01 | 0.0361 | 19 | 4237 | 20 | 2066 | 50 | 6235 | 0.6859 | 152.9557 | 0.722 | 74.5826 | 1.805 | 225.0835
2101731 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:22:51 | 16.11.2023 08:24:44 | 0.0314 | 1 | 185 | 0 | 0 | 20 | 581 | 0.0314 | 5.809 | 0 | 0 | 0.628 | 18.2434
2101734 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:28:56 | 16.11.2023 08:29:56 | 0.0167 | 217 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6239 | 4.4422 | 0 | 0 | 0.0167 | 0
2101736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:29:06 | 16.11.2023 08:30:06 | 0.0167 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.6513 | 0 | 0 | 0 | 0
2101738 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:30:13 | 16.11.2023 08:31:05 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 84.168
2101747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:33:43 | 16.11.2023 08:35:52 | 0.0358 | 4 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 | 41.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
2101748 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6580408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:33:53 | 16.11.2023 08:34:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 99 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.0875 | 0.1125 | 1.2375
2101757 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6691440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:38:04 | 16.11.2023 10:16:00 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1978
2101760 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:39:57 | 16.11.2023 08:41:55 | 0.0328 | 20 | 528 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0.656 | 17.3184 | 0 | 0 | 0.2624 | 7.1504
2101769 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:43:29 | 16.11.2023 08:44:27 | 0.0161 | 42 | 11 | 0 | 0 | 149 | 382 | 0.6762 | 0.1771 | 0 | 0 | 2.3989 | 6.1502
2101769 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7053631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:43:29 | 16.11.2023 08:44:55 | 0.0239 | 50 | 6637 | 0 | 0 | 18 | 60 | 1.195 | 158.6243 | 0 | 0 | 0.4302 | 1.434
2101775 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:47:05 | 16.11.2023 09:42:00 | 0.9153 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1775 | 0 | 0
2101779 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:51:28 | 16.11.2023 08:52:28 | 0.0167 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
2101783 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:57:56 | 16.11.2023 08:58:51 | 0.0153 | 18 | 4477 | 0 | 0 | 8 | 1021 | 0.2754 | 68.4981 | 0 | 0 | 0.1224 | 15.6213
2101786 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7012748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:00:00 | 16.11.2023 17:41:00 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.1457
2101787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO6686505 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:00:02 | 16.11.2023 17:46:00 | 8.7661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3627 | 0 | 0 | 0 | 0
2101788 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6747124 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:00:13 | 16.11.2023 15:59:00 | 6.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8782 | 2366.1183
2101789 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO13961503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:00:24 | 16.11.2023 10:14:00 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2418
2101790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO6686502 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:00:24 | 16.11.2023 17:45:00 | 8.7433 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0691 | 0 | 0 | 0 | 0
2101791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:00:34 | 16.11.2023 14:08:33 | 5.1331 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7986 | 92.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
2101792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6599389 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:01:08 | 16.11.2023 10:13:00 | 1.1978 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2854 | 0 | 0 | 0 | 0
2101793 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:01:27 | 16.11.2023 10:49:15 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1703 | 556.977
2101794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6803270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:01:30 | 16.11.2023 10:50:00 | 1.8083 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.664 | 0 | 0 | 0 | 0
2101795 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO10397664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:01:47 | 16.11.2023 12:51:17 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612
2101796 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:01:54 | 16.11.2023 10:50:12 | 1.805 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 371 | 1.805 | 407.93 | 0 | 0 | 0 | 669.655
2101798 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6542906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:02:24 | 16.11.2023 14:36:21 | 5.5658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2101798 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6542906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:02:24 | 16.11.2023 15:59:00 | 6.9433 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6012.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
2101798 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | LINE27953896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:02:24 | 16.11.2023 17:00:17 | 7.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9647 | 0
2101798 | 4 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | LINE28254445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:02:24 | 16.11.2023 17:02:22 | 7.9994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9994 | 0 | 0 | 0 | 7.9994 | 0
2101799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO29444120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:02:18 | 16.11.2023 16:03:00 | 7.0117 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0117 | 231.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
2101800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:02:52 | 16.11.2023 12:39:13 | 3.6058 | 79 | 6 | 0 | 0 | 87 | 26 | 284.8582 | 21.6348 | 0 | 0 | 313.7046 | 93.7508
2101801 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6589410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:02:48 | 16.11.2023 10:41:00 | 1.6367 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.9053 | 0 | 0 | 0 | 0
2101803 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:03:15 | 16.11.2023 09:53:00 | 0.8292 | 44 | 2121 | 0 | 0 | 17 | 1086 | 36.4848 | 1758.7332 | 0 | 0 | 14.0964 | 900.5112
2101804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:03:46 | 16.11.2023 13:01:00 | 3.9539 | 369 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.9891 | 1455.0352 | 0 | 0 | 0 | 0
2101806 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:03:59 | 16.11.2023 10:51:21 | 1.7894 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.6176 | 0 | 0 | 0 | 0
2101806 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6976333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:03:59 | 16.11.2023 13:57:16 | 4.8881 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.0409 | 0 | 0 | 0 | 0
2101809 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:06:01 | 16.11.2023 09:17:37 | 0.1933 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6392 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0
2101812 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:07:00 | 16.11.2023 09:18:00 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.332 | 0
2101813 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR6538550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:54:10 | 16.11.2023 10:02:00 | 0.1306 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6568 | 0 | 0.2612
2101818 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10505415 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:11:42 | 16.11.2023 10:14:00 | 1.0383 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.2298 | 0 | 9.3447 | 0
2101819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:12:23 | 16.11.2023 09:13:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9625 | 40.15
2101824 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:16:15 | 16.11.2023 09:17:00 | 0.0125 | 3 | 1087 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0.0375 | 13.5875 | 0 | 0 | 0.0125 | 1
2101831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:20:54 | 16.11.2023 09:22:10 | 0.0211 | 0 | 0 | 35 | 67 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.7385 | 1.4137 | 0.3165 | 0.1899
2101833 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:24:11 | 16.11.2023 09:25:03 | 0.0144 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 477 | 0.1584 | 0.0288 | 0 | 0 | 0.2304 | 6.8688
2101839 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:13:00 | 16.11.2023 09:14:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 5 | 521 | 23 | 1090 | 0 | 0 | 0.0835 | 8.7007 | 0.3841 | 18.203
2101842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:27:35 | 16.11.2023 09:53:27 | 0.4311 | 117 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4387 | 3.0177 | 0 | 0 | 0 | 0
2101846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:29:22 | 16.11.2023 09:31:00 | 0.0272 | 49 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 3.9168 | 0 | 0 | 0 | 0
2101847 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:30:20 | 16.11.2023 09:55:00 | 0.4111 | 31 | 122 | 53 | 162 | 36 | 113 | 12.7441 | 50.1542 | 21.7883 | 66.5982 | 14.7996 | 46.4543
2101855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11487768 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:34:52 | 16.11.2023 11:39:00 | 2.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0689 | 293.7838
2101864 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:38:01 | 16.11.2023 10:57:48 | 1.3297 | 9 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9673 | 869.6238 | 0 | 0 | 0 | 0
2101866 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6587914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:40:03 | 16.11.2023 12:07:00 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.5196 | 0 | 0
2101868 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070508 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:40:33 | 16.11.2023 11:52:00 | 2.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1908
2101878 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:47:17 | 16.11.2023 09:48:17 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 285 | 444 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7595 | 7.4148
2101887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:50:23 | 16.11.2023 09:51:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2101891 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:52:31 | 16.11.2023 09:53:31 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 5.9452
2101895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665267 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:52:44 | 16.11.2023 10:41:00 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7872
2101897 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO30251084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:53:50 | 16.11.2023 10:16:00 | 0.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0372 | 27.3356
2101901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:56:00 | 16.11.2023 10:12:00 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9357 | 2.4003
2101904 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO8551364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:00:19 | 16.11.2023 13:56:00 | 3.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3529 | 0
2101905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:00:33 | 16.11.2023 11:39:17 | 1.6456 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 83.9256 | 47.7224 | 199.1176 | 16.456
2101907 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:01:04 | 16.11.2023 12:16:49 | 2.2625 | 2 | 131 | 0 | 0 | 15 | 1855 | 4.525 | 296.3875 | 0 | 0 | 33.9375 | 4196.9375
2101908 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7024272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:00:54 | 16.11.2023 11:03:00 | 1.035 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0
2101916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:06:35 | 16.11.2023 10:07:19 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7198 | 1.6836
2101921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:10:13 | 16.11.2023 10:10:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.65
2101945 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:25:06 | 16.11.2023 10:25:51 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0.0125
2101949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:27:49 | 16.11.2023 10:28:34 | 0.0125 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0.275 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.125 | 1.8125
2101952 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6838494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:30:02 | 16.11.2023 16:23:00 | 5.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7656 | 3011.9936
2101954 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6908966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:31:12 | 16.11.2023 16:24:00 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | 5.88
2101956 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6972866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:34:37 | 16.11.2023 10:35:55 | 0.0217 | 65 | 181 | 47 | 817 | 156 | 619 | 1.4105 | 3.9277 | 1.0199 | 17.7289 | 3.3852 | 13.4323
2101962 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:37:18 | 16.11.2023 10:38:18 | 0.0167 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
2101970 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO30100476 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:22:01 | 16.11.2023 11:26:00 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4608
2101974 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938830 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:43:38 | 16.11.2023 11:51:00 | 1.1228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3684 | 0 | 0 | 0 | 0
2101977 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:45:56 | 16.11.2023 10:46:54 | 0.0161 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 280 | 0 | 0 | 0.1771 | 0.1127 | 0.2898 | 4.508
2101979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6675405 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:46:07 | 16.11.2023 11:42:00 | 0.9314 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.956 | 0 | 0 | 0 | 0
2101981 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12563997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:46:54 | 16.11.2023 11:54:00 | 1.1183 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7431 | 0 | 0 | 0 | 0
2101992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6598949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:53:03 | 16.11.2023 13:51:00 | 2.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5294 | 44.487
2101993 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517081975 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:53:03 | 16.11.2023 11:51:00 | 0.9658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9658 | 0 | 0 | 0 | 0
2101995 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:54:23 | 16.11.2023 10:55:23 | 0.0167 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 2.7555 | 0.1837 | 0 | 0 | 3.6072 | 0.0501
2101996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:54:42 | 16.11.2023 11:23:17 | 0.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3864 | 11.91
2102003 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO9154245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:58:20 | 16.11.2023 12:33:43 | 1.5897 | 3 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7691 | 1975.9971 | 0 | 0 | 0 | 0
2102005 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6947592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:59:55 | 16.11.2023 11:11:27 | 0.1922 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3454 | 0.5766 | 0 | 0 | 0 | 0
2102013 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6964895 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:01:23 | 16.11.2023 11:51:00 | 0.8269 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.532 | 0 | 0
2102016 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:03:55 | 16.11.2023 11:04:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0.0375
2102032 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:16:20 | 16.11.2023 11:23:07 | 0.1131 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8218 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0
2102041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:18:45 | 16.11.2023 12:00:00 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2102055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11578173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:22:57 | 16.11.2023 12:27:00 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.915 | 0 | 0
2102056 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:25:36 | 16.11.2023 11:26:51 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2496 | 0
2102066 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:29:30 | 16.11.2023 11:30:30 | 0.0167 | 102 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7034 | 4.4422 | 0 | 0 | 0 | 0
2102067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515449162 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:30:18 | 16.11.2023 13:34:00 | 2.0617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1234 | 0 | 0 | 0 | 0
2102082 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6627756 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:26:12 | 16.11.2023 12:10:00 | 0.73 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2102086 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:42:16 | 16.11.2023 11:43:44 | 0.0244 | 41 | 2 | 30 | 56 | 432 | 689 | 1.0004 | 0.0488 | 0.732 | 1.3664 | 10.5408 | 16.8116
2102088 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:44:27 | 16.11.2023 11:45:48 | 0.0225 | 6 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 20.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2102107 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535147864 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:50:36 | 16.11.2023 15:01:00 | 3.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
2102120 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:55:59 | 16.11.2023 12:11:00 | 0.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5138 | 35.042
2102129 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 11:59:59 | 16.11.2023 12:48:00 | 0.8003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 107 | 0.8003 | 0 | 0 | 0 | 47.2177 | 85.6321
2102131 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7073368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 12:00:00 | 16.11.2023 13:44:00 | 1.7333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.5269 | 0 | 0 | 0 | 0
2102132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6743386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 12:00:21 | 16.11.2023 13:44:00 | 1.7275 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2102133 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6945942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:00:43 | 16.11.2023 15:59:00 | 3.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3708
2102137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 12:01:46 | 16.11.2023 16:06:00 | 4.0706 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2543 | 0 | 0 | 8.1412 | 0 | 69.2002 | 10351.5358
2102144 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6753836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:50:59 | 16.11.2023 13:49:00 | 1.9669 | 1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9669 | 1099.4971 | 0 | 0 | 0 | 0
2102146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:18:28 | 16.11.2023 12:31:51 | 0.2231 | 0 | 0 | 85 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9635 | 15.8401 | 0 | 0
2102154 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:20:01 | 16.11.2023 12:24:12 | 0.0697 | 8 | 0 | 139 | 210 | 147 | 337 | 0.5576 | 0 | 9.6883 | 14.637 | 10.2459 | 23.4889
2102155 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:19:01 | 16.11.2023 12:24:46 | 0.0958 | 0 | 0 | 75 | 84 | 193 | 710 | 0 | 0 | 7.185 | 8.0472 | 18.4894 | 68.018
2102159 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:22:35 | 16.11.2023 12:23:33 | 0.0161 | 4 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0644 | 14.8603 | 0 | 0 | 0 | 0
2102174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:31:20 | 16.11.2023 12:32:20 | 0.0167 | 26 | 913 | 0 | 0 | 18 | 202 | 0.4342 | 15.2471 | 0 | 0 | 0.3006 | 3.3734
2102189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:27:38 | 16.11.2023 18:33:00 | 6.0894 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.7536 | 0 | 0 | 0 | 0
2102191 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7110697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:35:13 | 16.11.2023 14:30:00 | 1.9131 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5668 | 0 | 0 | 0 | 0
2102203 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:22:57 | 16.11.2023 13:09:00 | 1.7675 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.675 | 0 | 0 | 0
2102211 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO8991369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:03:56 | 16.11.2023 12:49:00 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7511 | 572.6097
2102214 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6947592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:48:15 | 16.11.2023 13:17:46 | 0.4919 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4433 | 1.4757 | 0 | 0 | 0 | 0
2102225 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:54:04 | 16.11.2023 14:49:00 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.982 | 946.3064
2102234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7081141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 13:00:00 | 16.11.2023 17:00:00 | 4 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0
2102237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 13:00:58 | 16.11.2023 13:19:59 | 0.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3873 | 983.6576
2102240 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:03:05 | 16.11.2023 13:05:00 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0
2102252 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:05:00 | 16.11.2023 13:54:00 | 0.8167 | 7 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7169 | 270.3277 | 0 | 0 | 0 | 0
2102255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:08:46 | 16.11.2023 13:10:06 | 0.0222 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0.3774 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0.888
2102262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6849515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:15:56 | 16.11.2023 14:35:00 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6272
2102278 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:28:20 | 16.11.2023 13:29:07 | 0.0131 | 1 | 0 | 4 | 0 | 285 | 444 | 0.0131 | 0 | 0.0524 | 0 | 3.7335 | 5.8164
2102281 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:29:12 | 16.11.2023 13:31:35 | 0.0397 | 1 | 0 | 4 | 0 | 285 | 444 | 0.0397 | 0 | 0.1588 | 0 | 11.3145 | 17.6268
2102282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:30:07 | 16.11.2023 14:24:00 | 0.8981 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7962 | 217.3402 | 0 | 0 | 0 | 0
2102283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 13:30:01 | 16.11.2023 16:44:00 | 3.2331 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3473 | 0 | 0 | 0 | 0
2102284 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:30:11 | 16.11.2023 13:31:11 | 0.0167 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2102285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 13:30:21 | 16.11.2023 15:36:01 | 2.0944 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9824 | 52.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2102286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 13:30:22 | 16.11.2023 16:35:00 | 3.0772 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.8852 | 0 | 0 | 0 | 0
2102287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7065532 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 13:30:44 | 16.11.2023 15:58:00 | 2.4544 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9984 | 0 | 0 | 0 | 0
2102294 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:14:06 | 16.11.2023 13:50:07 | 0.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5017 | 2227.113
2102301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:33:49 | 16.11.2023 13:36:31 | 0.045 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0
2102302 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:33:55 | 16.11.2023 13:34:56 | 0.0169 | 27 | 70 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.4563 | 1.183 | 0.0169 | 0 | 0.0338 | 0.0169
2102305 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 516757570 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:36:03 | 16.11.2023 15:24:00 | 1.7992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 | 0
2102333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6644218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 14:00:01 | 16.11.2023 15:26:00 | 1.4331 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.0358 | 0 | 0 | 0 | 0
2102339 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7104226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 14:01:09 | 16.11.2023 15:16:00 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9375
2102340 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6627510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:54:39 | 16.11.2023 14:52:00 | 0.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3204
2102344 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:03:17 | 16.11.2023 14:04:56 | 0.0275 | 12 | 745 | 0 | 0 | 4 | 428 | 0.33 | 20.4875 | 0 | 0 | 0.11 | 11.77
2102348 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7045997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:06:31 | 16.11.2023 14:33:31 | 0.45 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2102356 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7028167 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:12:33 | 16.11.2023 15:14:00 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.484
2102362 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516898283 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:11:49 | 16.11.2023 15:38:00 | 1.4364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
2102366 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12282521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:17:35 | 16.11.2023 15:27:00 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3743
2102367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:18:04 | 16.11.2023 14:31:21 | 0.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6966 | 149.445
2102368 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | FUSE7044091 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:18:09 | 16.11.2023 15:32:00 | 1.2308 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
2102371 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:19:05 | 16.11.2023 14:20:02 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6004 | 1.3114
2102377 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:21:10 | 16.11.2023 15:05:00 | 0.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 20.4568
2102378 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:21:29 | 16.11.2023 14:22:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 5.9452
2102380 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:21:37 | 16.11.2023 16:37:11 | 2.2594 | 12 | 745 | 0 | 0 | 4 | 428 | 27.1128 | 1683.253 | 0 | 0 | 9.0376 | 967.0232
2102384 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:22:39 | 16.11.2023 14:23:24 | 0.0125 | 0 | 0 | 5 | 1051 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0.0625 | 13.1375 | 0.0125 | 3.6
2102395 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:28:13 | 16.11.2023 14:28:56 | 0.0119 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 1857 | 0 | 0 | 0.0357 | 0 | 1.0472 | 22.0983
2102404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6575340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:33:09 | 16.11.2023 14:39:41 | 0.1089 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2102405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:33:07 | 16.11.2023 14:36:21 | 0.0539 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3418 | 0.0539 | 0 | 0 | 0 | 0
2102410 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6925167 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:37:13 | 16.11.2023 19:10:00 | 4.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.9184
2102415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6828148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:39:42 | 16.11.2023 14:44:00 | 0.0717 | 148 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6116 | 48.039 | 0 | 0 | 0 | 0
2102424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:43:08 | 16.11.2023 15:34:00 | 0.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5422 | 1.6956
2102426 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798302 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:41:20 | 16.11.2023 15:43:00 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278
2102429 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:47:11 | 16.11.2023 19:23:00 | 4.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7287 | 4739.4039
2102433 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7154934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 15:00:00 | 16.11.2023 17:30:00 | 2.5 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0
2102436 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:49:53 | 16.11.2023 14:58:27 | 0.1428 | 75 | 106 | 0 | 0 | 144 | 513 | 10.71 | 15.1368 | 0 | 0 | 20.5632 | 73.2564
2102440 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:51:30 | 16.11.2023 14:52:19 | 0.0136 | 0 | 0 | 20 | 2927 | 41 | 3696 | 0 | 0 | 0.272 | 39.8072 | 0.5576 | 50.2656
2102441 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730405 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:51:11 | 16.11.2023 17:17:00 | 2.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.303
2102446 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:56:38 | 16.11.2023 14:57:39 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 4.2926
2102447 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312135 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:57:29 | 16.11.2023 17:25:00 | 2.4586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3758 | 0 | 0 | 0 | 0
2102448 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:58:59 | 16.11.2023 15:00:01 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1204 | 4.3688
2102449 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7042944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:59:12 | 16.11.2023 15:26:00 | 0.4467 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6802 | 2.6802 | 0 | 0 | 0 | 0
2102450 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7119755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:58:20 | 16.11.2023 17:34:00 | 2.5944 | 24 | 56 | 0 | 0 | 52 | 1042 | 62.2656 | 145.2864 | 0 | 0 | 134.9088 | 2703.3648
2102452 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7145148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:00:00 | 16.11.2023 15:29:00 | 0.4833 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6994 | 1.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
2102455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:03:37 | 16.11.2023 15:04:28 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 19.1558
2102456 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:01:00 | 16.11.2023 16:28:00 | 1.45 | 0 | 0 | 22 | 99 | 52 | 44 | 0 | 0 | 31.9 | 143.55 | 75.4 | 63.8
2102457 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7159322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:05:13 | 16.11.2023 17:19:00 | 2.2297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 391 | 2.2297 | 0 | 0 | 0 | 4.4594 | 871.8127
2102464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7035861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:07:52 | 16.11.2023 17:07:00 | 1.9856 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8416 | 0 | 0 | 0 | 0
2102467 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6537200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:08:25 | 16.11.2023 18:56:00 | 3.7931 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1034 | 0 | 0 | 0 | 0
2102469 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:10:34 | 16.11.2023 18:05:00 | 2.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9072
2102471 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:11:21 | 16.11.2023 15:17:30 | 0.1025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 167 | 58 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 17.1175 | 5.945
2102472 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:11:22 | 16.11.2023 15:15:45 | 0.0731 | 0 | 0 | 75 | 84 | 196 | 712 | 0 | 0 | 5.4825 | 6.1404 | 14.3276 | 52.0472
2102474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6958913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:08:34 | 16.11.2023 17:14:00 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6104 | 0 | 0
2102480 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:12:13 | 16.11.2023 15:26:00 | 0.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7147 | 57.6547
2102484 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:16:05 | 16.11.2023 15:18:11 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 11.025
2102487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:18:10 | 16.11.2023 15:20:59 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 47.838
2102488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515721754 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:17:43 | 16.11.2023 17:33:00 | 2.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 0
2102491 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994781 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:18:40 | 16.11.2023 22:06:00 | 6.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7889
2102498 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:22:31 | 16.11.2023 15:23:31 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 5.9452
2102499 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:23:02 | 16.11.2023 15:25:33 | 0.0419 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 1014 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 1.2989 | 42.4866
2102500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13158421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:23:15 | 16.11.2023 19:38:00 | 4.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7038 | 225.0274
2102501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:23:18 | 16.11.2023 15:45:58 | 0.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9114 | 12.0896
2102502 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6950489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:24:02 | 16.11.2023 18:53:00 | 3.4828 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7604 | 0 | 0 | 0 | 0
2102504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:25:15 | 16.11.2023 15:54:00 | 0.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4176 | 0.9584
2102506 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6695548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:12:10 | 16.11.2023 15:51:00 | 1.6472 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 8.236 | 0 | 0 | 0 | 103.7736 | 1.6472
2102507 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6828373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:25:02 | 16.11.2023 16:52:00 | 1.4494 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.47 | 0 | 0 | 0 | 0
2102508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6744300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:25:19 | 16.11.2023 19:03:00 | 3.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5207
2102511 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:27:00 | 16.11.2023 17:48:00 | 2.35 | 0 | 0 | 64 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 56.4 | 2.35 | 0
2102518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:17:05 | 16.11.2023 15:53:00 | 0.5986 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.244 | 0 | 0 | 0 | 0
2102530 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7123087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:32:37 | 16.11.2023 16:50:00 | 1.2897 | 23 | 1 | 34 | 5 | 0 | 0 | 29.6631 | 1.2897 | 43.8498 | 6.4485 | 0 | 0
2102535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:38:38 | 16.11.2023 16:44:25 | 1.0964 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5308 | 14.2532 | 0 | 0 | 0 | 0
2102541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:41:22 | 16.11.2023 15:42:22 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 25.05
2102542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51514872 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:40:36 | 16.11.2023 16:37:00 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2102543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE11776538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:41:16 | 16.11.2023 18:40:00 | 2.9789 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.0076 | 0 | 0 | 0 | 0
2102544 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7058774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:41:29 | 16.11.2023 18:25:00 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9566
2102545 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6842436 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:41:29 | 16.11.2023 16:28:00 | 0.7753 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9674 | 0 | 0
2102549 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:45:49 | 16.11.2023 16:27:00 | 0.6864 | 75 | 106 | 0 | 0 | 144 | 513 | 51.48 | 72.7584 | 0 | 0 | 98.8416 | 352.1232
2102554 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:49:26 | 16.11.2023 17:02:00 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7222 | 0
2102555 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:49:13 | 16.11.2023 15:58:07 | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0803 | 252.7032
2102556 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:51:06 | 16.11.2023 15:52:06 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8517
2102559 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:52:50 | 16.11.2023 17:20:00 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1312 | 711.872
2102562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE11775526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:55:19 | 16.11.2023 18:28:00 | 2.5447 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9023 | 0 | 0 | 0 | 0
2102563 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7137365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:29:41 | 16.11.2023 22:12:00 | 6.7053 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9802 | 0 | 0 | 0 | 0
2102564 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6755213 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:54:56 | 16.11.2023 22:31:00 | 6.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0055
2102565 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12146561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:44:07 | 16.11.2023 18:08:00 | 2.3981 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3031 | 0 | 0 | 0 | 0
2102570 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:58:04 | 16.11.2023 15:58:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.275
2102573 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:57:48 | 16.11.2023 18:48:00 | 2.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8367 | 2711.8852
2102574 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:00:13 | 16.11.2023 16:01:13 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 285 | 444 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7595 | 7.4148
2102578 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:01:10 | 16.11.2023 16:05:16 | 0.0683 | 7 | 101 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0.4781 | 6.8983 | 0 | 0 | 0.1366 | 15.9822
2102579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6886539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:57:17 | 16.11.2023 20:57:00 | 4.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.8673
2102582 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6660250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:01:57 | 16.11.2023 16:40:35 | 0.6439 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8097 | 45.073 | 0 | 0 | 0 | 0
2102583 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:01:57 | 16.11.2023 16:17:04 | 0.2519 | 17 | 273 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4.2823 | 68.7687 | 0 | 0 | 0 | 17.8849
2102587 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:02:58 | 16.11.2023 16:03:43 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.975
2102588 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6660235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:08:01 | 16.11.2023 16:17:04 | 0.1508 | 42 | 9786 | 0 | 0 | 3 | 511 | 6.3336 | 1475.7288 | 0 | 0 | 0.4524 | 77.0588
2102607 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:04:43 | 16.11.2023 16:07:07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.16
2102608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:04:53 | 16.11.2023 16:06:50 | 0.0325 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 0
2102610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11775266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:06:09 | 16.11.2023 18:30:00 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0
2102614 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6941384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:08:07 | 16.11.2023 20:05:00 | 3.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1455
2102617 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:10:38 | 16.11.2023 16:12:42 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2752 | 48.5384
2102618 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | FUSE7145312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:09:12 | 16.11.2023 20:23:00 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.36 | 0 | 0
2102622 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR9328581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:11:24 | 16.11.2023 18:04:00 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0798
2102623 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO13316160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:11:50 | 16.11.2023 16:14:11 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9408 | 26.5384
2102629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:13:48 | 16.11.2023 16:16:26 | 0.0439 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6146 | 0.3073 | 0.3073 | 0
2102633 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:15:14 | 16.11.2023 22:13:32 | 5.9717 | 0 | 0 | 63 | 3 | 43 | 6 | 0 | 0 | 376.2171 | 17.9151 | 256.7831 | 35.8302
2102636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6665920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:15:43 | 16.11.2023 21:44:00 | 5.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.353
2102638 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:16:22 | 16.11.2023 16:18:06 | 0.0289 | 0 | 0 | 33 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0.9537 | 0 | 2.0519 | 0.0289
2102638 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:16:22 | 16.11.2023 17:43:41 | 1.4553 | 0 | 0 | 55 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 80.0415 | 0 | 154.2618 | 0
2102641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30024333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:09:31 | 16.11.2023 20:05:00 | 3.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0633
2102643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:18:01 | 16.11.2023 17:06:17 | 0.8044 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 41.0244 | 23.3276 | 97.3324 | 8.044
2102644 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:18:15 | 16.11.2023 21:21:32 | 5.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9931 | 1804.5279
2102644 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO10902910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:18:15 | 16.11.2023 21:34:29 | 5.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.765 | 42.1648
2102647 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO13375068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:20:12 | 16.11.2023 18:31:00 | 2.18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2102649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6865953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:22:17 | 16.11.2023 17:16:51 | 0.9094 | 0 | 0 | 54 | 27 | 84 | 6 | 0 | 0 | 49.1076 | 24.5538 | 76.3896 | 5.4564
2102654 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6805060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:02:17 | 16.11.2023 17:41:00 | 1.6453 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9873 | 0 | 0 | 0 | 0
2102655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:24:45 | 16.11.2023 18:04:48 | 1.6675 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 28.3475 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 66.7
2102660 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7138606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:45:57 | 16.11.2023 19:25:00 | 4.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6352
2102661 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:59:23 | 16.11.2023 19:54:00 | 3.9103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.7609 | 0 | 0 | 0 | 0
2102662 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6559956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:26:59 | 16.11.2023 19:15:00 | 2.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.009
2102664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:29:18 | 16.11.2023 16:55:52 | 0.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 4.428
2102670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7091972 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 16:33:43 | 16.11.2023 17:54:00 | 1.3381 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.6261 | 0 | 0 | 0 | 0
2102671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:33:51 | 16.11.2023 17:26:55 | 0.8844 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 14.1504 | 2.6532 | 0 | 0 | 274.164 | 252.054
2102672 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7043335 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:33:22 | 16.11.2023 19:42:00 | 3.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.9823
2102675 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6945630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:35:49 | 16.11.2023 21:00:00 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9147
2102676 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6575502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:30:53 | 16.11.2023 16:44:00 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1486
2102679 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:37:36 | 16.11.2023 18:13:14 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0401 | 219.9582
2102683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:41:25 | 16.11.2023 20:59:00 | 4.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1378
2102684 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6673777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:41:08 | 16.11.2023 19:35:00 | 2.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.401
2102688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:45:17 | 16.11.2023 16:46:17 | 0.0167 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2102689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6867553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:46:21 | 16.11.2023 18:13:00 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.768 | 0 | 46.2144
2102690 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO12494225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:46:38 | 16.11.2023 18:49:00 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9062
2102699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:50:49 | 16.11.2023 17:31:56 | 0.6853 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 7.5383 | 6.1677 | 47.971 | 6.853
2102704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11604929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:51:40 | 16.11.2023 22:35:00 | 5.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8888
2102707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6706820 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:56:16 | 16.11.2023 18:41:00 | 1.7456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4736 | 0 | 0 | 0 | 0
2102710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8991008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:59:02 | 16.11.2023 18:11:00 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.94
2102711 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:59:45 | 16.11.2023 17:42:15 | 0.7083 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 15.5826 | 4.2498 | 45.3312 | 766.3806 | 0 | 0
2102715 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:02:41 | 16.11.2023 20:41:57 | 3.6544 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36.544 | 0 | 0 | 0 | 10.9632 | 0
2102718 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6861773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:04:37 | 16.11.2023 18:11:00 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5752
2102720 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | 517099963 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:05:37 | 16.11.2023 20:21:00 | 3.2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2564 | 0 | 0 | 0 | 0
2102722 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR12949087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:18:21 | 16.11.2023 21:39:00 | 5.3442 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.652 | 0 | 0
2102723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6861150 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:08:38 | 16.11.2023 18:15:00 | 1.1061 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.183 | 0 | 0 | 0 | 0
2102724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:09:50 | 16.11.2023 19:56:00 | 2.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2394
2102726 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6802933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:11:26 | 16.11.2023 18:14:00 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0116 | 0 | 0
2102729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:12:47 | 16.11.2023 20:00:00 | 2.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.3625
2102734 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12453675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:19:05 | 16.11.2023 18:16:00 | 0.9486 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
2102736 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:20:14 | 16.11.2023 20:45:22 | 3.4189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 1728 | 0 | 0 | 3.4189 | 0 | 235.9041 | 5907.8592
2102741 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:15:29 | 16.11.2023 18:41:00 | 1.4253 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5409 | 0 | 0 | 0 | 0
2102743 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 517413477 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:23:48 | 16.11.2023 18:03:00 | 0.6533 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8254 | 0 | 0
2102744 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:25:15 | 16.11.2023 17:26:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 245 | 1221 | 32 | 156 | 0 | 0 | 3.0625 | 15.2625 | 0.4 | 1.95
2102747 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:27:30 | 16.11.2023 18:35:00 | 1.125 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
2102752 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6885714 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:29:40 | 16.11.2023 20:27:00 | 2.9556 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
2102755 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:29:07 | 17.11.2023 03:15:00 | 9.7647 | 3 | 215 | 0 | 0 | 2 | 746 | 29.2941 | 2099.4105 | 0 | 0 | 19.5294 | 7284.4662
2102761 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6687112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:33:12 | 16.11.2023 20:23:00 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.79
2102764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516980552 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:33:02 | 16.11.2023 18:31:00 | 0.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9661
2102768 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:34:45 | 16.11.2023 17:35:30 | 0.0125 | 330 | 1922 | 1 | 0 | 114 | 2171 | 4.125 | 24.025 | 0.0125 | 0 | 1.425 | 27.1375
2102772 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6589988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:36:14 | 16.11.2023 18:23:00 | 0.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.837
2102784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516989990 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:38:53 | 16.11.2023 20:05:00 | 2.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8706
2102796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12665784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:43:35 | 16.11.2023 20:49:00 | 3.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.8593
2102799 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6544542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:45:07 | 16.11.2023 19:38:00 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6954
2102802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8748853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:48:07 | 16.11.2023 18:46:00 | 0.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5058
2102803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12156779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:47:56 | 16.11.2023 18:56:00 | 1.1344 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
2102810 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8948581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:50:17 | 16.11.2023 20:35:00 | 2.7453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.453 | 0 | 0 | 0 | 0
2102814 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:52:48 | 16.11.2023 18:49:00 | 0.9367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0.9367 | 0 | 0 | 0.9367 | 148.9353
2102818 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6525004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:37:07 | 16.11.2023 18:32:00 | 0.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6261
2102828 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535221482 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:01:29 | 16.11.2023 21:07:00 | 3.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 0
2102830 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6718594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:03:30 | 16.11.2023 18:58:00 | 0.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5415
2102839 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320563 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:09:36 | 16.11.2023 19:23:00 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233
2102866 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6594078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:24:01 | 16.11.2023 23:09:00 | 4.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2335
2102875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | 517365309 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:28:24 | 16.11.2023 19:33:00 | 1.0767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
2102876 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:28:58 | 16.11.2023 18:30:18 | 0.0222 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 0.4884 | 0.1332 | 1.4208 | 24.0204 | 0 | 0
2102881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:31:03 | 16.11.2023 18:41:00 | 0.1658 | 41 | 71 | 0 | 0 | 88 | 1032 | 6.7978 | 11.7718 | 0 | 0 | 14.5904 | 171.1056
2102885 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:33:09 | 16.11.2023 18:39:09 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0.1 | 7.9 | 1.7 | 3.8
2102900 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6580324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:37:40 | 16.11.2023 20:31:00 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.334
2102903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6589411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:42:21 | 16.11.2023 19:46:00 | 2.0608 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.0448 | 0 | 0 | 0 | 0
2102909 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO13964371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:19:03 | 16.11.2023 19:06:00 | 1.7825 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 12.4775 | 0 | 0 | 0 | 0
2102914 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6964502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:11:08 | 16.11.2023 19:56:00 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6158
2102926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:41:08 | 16.11.2023 20:04:30 | 1.3894 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5712 | 0 | 0 | 0 | 0
2102926 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO10559100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:41:08 | 16.11.2023 20:16:49 | 1.5947 | 45 | 455 | 0 | 0 | 319 | 9051 | 71.7615 | 725.5885 | 0 | 0 | 508.7093 | 14433.6297
2102928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:54:21 | 16.11.2023 19:28:07 | 0.5628 | 4 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2512 | 657.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
2102939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6615937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:15:56 | 16.11.2023 22:09:00 | 4.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5264
2102940 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10505996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:06:49 | 16.11.2023 20:14:00 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4338
2102942 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:07:41 | 16.11.2023 23:19:00 | 4.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.3294
2102951 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6691468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:16:30 | 17.11.2023 02:08:00 | 6.8583 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.332 | 0 | 0 | 0 | 0
2102954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6575836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:19:24 | 16.11.2023 20:36:00 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1311
2102958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:22:03 | 16.11.2023 22:11:53 | 2.8306 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 31.1366 | 25.4754 | 198.142 | 28.306
2102960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12476601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:16:50 | 16.11.2023 20:00:00 | 1.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.6144
2102967 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:26:12 | 16.11.2023 20:04:00 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 126
2102968 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR6655331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:28:12 | 16.11.2023 22:39:00 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.74 | 0 | 0
2102981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:39:10 | 16.11.2023 21:45:50 | 2.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1106 | 33.7776
2102988 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | BR8420599 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:44:15 | 16.11.2023 22:22:00 | 2.6292 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8632 | 0 | 0 | 0 | 0
2102989 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:44:54 | 16.11.2023 19:49:04 | 0.0694 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 1.5268 | 0.4164 | 4.4416 | 75.0908 | 0 | 0
2102991 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:48:35 | 16.11.2023 22:23:05 | 2.575 | 0 | 0 | 11 | 7 | 19 | 280 | 0 | 0 | 28.325 | 18.025 | 48.925 | 721
2102992 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:50:31 | 16.11.2023 19:51:16 | 0.0125 | 0 | 0 | 77 | 3114 | 232 | 7619 | 0 | 0 | 0.9625 | 38.925 | 2.9 | 95.2375
2102993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:50:32 | 16.11.2023 20:04:11 | 0.2275 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.055 | 0 | 0 | 0 | 0
2102993 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO10559120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:50:32 | 16.11.2023 20:16:38 | 0.435 | 13 | 1 | 0 | 0 | 124 | 804 | 5.655 | 0.435 | 0 | 0 | 53.94 | 349.74
2103035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7070504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:54:14 | 16.11.2023 21:08:00 | 1.2294 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.294 | 0 | 0 | 0 | 0
2103045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:51:13 | 16.11.2023 19:58:00 | 0.1131 | 21 | 13795 | 0 | 0 | 13 | 1275 | 2.3751 | 1560.2145 | 0 | 0 | 1.4703 | 144.2025
2103091 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:16:50 | 16.11.2023 21:59:00 | 1.7028 | 25 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.57 | 1449.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
2103092 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7006765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:16:00 | 16.11.2023 22:07:00 | 1.85 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 421.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2103094 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 517248309 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:17:36 | 16.11.2023 21:03:00 | 0.7567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7835 | 0 | 0 | 0 | 0
2103098 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:18:56 | 16.11.2023 20:21:15 | 0.0386 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 0.8492 | 0.2316 | 2.4704 | 41.7652 | 0 | 0
2103100 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7029920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:20:51 | 16.11.2023 22:31:00 | 2.1692 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 186.5512 | 0 | 0 | 0 | 45.5532
2103106 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7063858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:29:04 | 16.11.2023 22:11:00 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.945 | 0 | 0
2103108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:34:37 | 16.11.2023 21:02:50 | 0.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4703 | 0
2103111 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO12800509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:38:41 | 16.11.2023 22:14:00 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2528
2103117 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:45:13 | 16.11.2023 20:45:58 | 0.0125 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 0.275 | 0.075 | 0.8 | 13.525 | 0 | 0
2103160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:11:38 | 16.11.2023 22:30:20 | 1.3117 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2103162 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO13247452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:00:33 | 16.11.2023 23:07:55 | 2.1228 | 0 | 0 | 1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1228 | 692.0328 | 0 | 0
2103167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:22:18 | 16.11.2023 21:22:51 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 3.2844
2103169 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7109435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:55:18 | 17.11.2023 06:07:00 | 9.195 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8045.625 | 0 | 0 | 0 | 0
2103173 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Direği | 516783948 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:25:53 | 16.11.2023 22:10:00 | 0.7353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7353 | 0 | 0 | 0 | 0
2103176 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:27:31 | 16.11.2023 21:28:31 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 37.8255
2103181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:30:50 | 16.11.2023 23:47:00 | 2.2694 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9312 | 0 | 0 | 0 | 0
2103182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:32:56 | 16.11.2023 23:34:00 | 2.0178 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.801 | 0 | 0 | 0 | 0
2103183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:35:58 | 16.11.2023 21:55:48 | 0.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.183 | 1.3224
2103186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | 517337815 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:41:23 | 16.11.2023 22:14:00 | 0.5436 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8924 | 0 | 0 | 0 | 0
2103188 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473198 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:43:28 | 17.11.2023 01:50:00 | 4.1089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4356 | 0 | 0 | 0 | 0
2103189 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:46:41 | 16.11.2023 21:49:13 | 0.0422 | 0 | 0 | 5 | 3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 142.3828 | 0 | 0
2103213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044891 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 22:28:05 | 16.11.2023 23:03:00 | 0.5819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9095 | 0 | 0 | 0 | 0
2103221 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12195649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 23:03:40 | 17.11.2023 00:10:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3792 | 0 | 0
2103230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6867553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 23:49:44 | 17.11.2023 02:52:00 | 3.0378 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 121.512 | 0 | 97.2096
2103234 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12775006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 00:00:43 | 17.11.2023 04:09:45 | 4.1506 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.0174 | 0 | 0 | 0 | 0
2103236 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 00:44:11 | 17.11.2023 00:45:11 | 0.0167 | 0 | 0 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6179 | 0.0167 | 0.1169 | 0
2103243 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6651152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 01:08:43 | 17.11.2023 02:03:00 | 0.9047 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0901 | 0 | 0
2103245 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 01:22:57 | 17.11.2023 01:23:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6179 | 0.0167 | 0.1169 | 0
2103247 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 01:50:39 | 17.11.2023 01:51:10 | 0.0086 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0162 | 0 | 0 | 0 | 0
2103248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO6625938 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 02:06:32 | 17.11.2023 02:55:00 | 0.8078 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8106 | 0 | 0 | 0 | 0
2103250 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 02:22:34 | 17.11.2023 02:31:57 | 0.1564 | 0 | 0 | 2 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3128 | 136.5372 | 0 | 0
2103251 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2023 02:32:16 | 17.11.2023 05:36:00 | 3.0622 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1148 | 110.2392 | 0 | 0 | 0 | 0
2103258 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 04:11:41 | 17.11.2023 04:12:41 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 5.9452
2103259 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 04:27:06 | 17.11.2023 04:28:06 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 5.9452
2103260 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 04:27:06 | 17.11.2023 04:28:38 | 0.0256 | 95 | 6648 | 0 | 0 | 88 | 441 | 2.432 | 170.1888 | 0 | 0 | 2.2528 | 11.2896
2103263 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 04:43:36 | 17.11.2023 04:44:48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.04
2103265 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 04:47:20 | 17.11.2023 05:36:34 | 0.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1562 | 292.1336
2103266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6750515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 05:14:45 | 17.11.2023 07:53:00 | 2.6375 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
2103267 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 05:17:26 | 17.11.2023 05:19:05 | 0.0275 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0
2103268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 05:17:26 | 17.11.2023 05:19:12 | 0.0294 | 19 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5586 | 2.9988 | 0 | 0 | 0 | 0
2103269 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7059093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 05:18:25 | 17.11.2023 06:11:00 | 0.8764 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1.7528 | 113.0556 | 0 | 0 | 0 | 265.5492
2103273 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 03:44:51 | 17.11.2023 08:52:00 | 5.1192 | 0 | 0 | 1 | 202 | 64 | 310 | 0 | 0 | 5.1192 | 1034.0784 | 327.6288 | 1586.952
2103275 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 05:56:52 | 17.11.2023 06:00:18 | 0.0572 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4952 | 0.3432 | 0.2288 | 0
2103276 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6745280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 06:09:54 | 17.11.2023 06:35:00 | 0.4183 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7123 | 0 | 0 | 0 | 0
2103278 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:00:00 | 17.11.2023 09:20:00 | 2.3333 | 26 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6658 | 422.3273 | 0 | 0 | 0 | 0
2103279 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:12:06 | 17.11.2023 07:13:28 | 0.0228 | 0 | 0 | 16 | 520 | 49 | 39 | 0 | 0 | 0.3648 | 11.856 | 1.1172 | 0.8892
2103280 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11615352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:12:02 | 17.11.2023 08:32:00 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9296 | 0 | 0
2103292 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:27:00 | 17.11.2023 07:27:45 | 0.0125 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 934 | 0.0625 | 0.025 | 0 | 0 | 0.25 | 11.675
2103293 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:29:30 | 17.11.2023 07:30:15 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 296 | 99 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.2375 | 20.4875
2103294 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO13426672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:29:46 | 17.11.2023 07:30:21 | 0.0097 | 0 | 0 | 1 | 147 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0097 | 1.4259 | 0.0194 | 0.0388
2103295 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:31:22 | 17.11.2023 07:32:28 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7869 | 23.8632
2103299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:35:45 | 17.11.2023 07:36:42 | 0.0158 | 49 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7742 | 2.2752 | 0 | 0 | 0 | 0
2103300 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR12528468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:37:41 | 17.11.2023 07:38:17 | 0.01 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2103301 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:38:32 | 17.11.2023 09:50:00 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.9896
2103302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:39:39 | 17.11.2023 07:40:24 | 0.0125 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.325 | 0.0375 | 0.6875 | 0.025
2103312 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:53:00 | 17.11.2023 08:07:00 | 0.2333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | 1446 | 0 | 0 | 0.6999 | 0 | 55.2921 | 337.3518
2103314 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:00:56 | 17.11.2023 08:02:32 | 0.0267 | 0 | 0 | 11 | 7 | 128 | 4024 | 0 | 0 | 0.2937 | 0.1869 | 3.4176 | 107.4408
2103315 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:02:33 | 17.11.2023 08:03:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 2122 | 183 | 5890 | 0 | 0 | 0.125 | 26.525 | 2.2875 | 73.625
2103319 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9524479 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:13:54 | 17.11.2023 10:39:00 | 2.4183 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2103322 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | ISO6538578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:16:45 | 17.11.2023 09:57:00 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.416
2103323 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10764861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:19:06 | 17.11.2023 09:56:00 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.135
2103327 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO29679776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:22:38 | 17.11.2023 09:10:00 | 0.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3682 | 563.6316
2103330 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:26:33 | 17.11.2023 08:27:33 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 285 | 444 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7595 | 7.4148
2103333 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM Fideri | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:31:10 | 17.11.2023 08:37:07 | 0.0992 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0.1984 | 30.1568 | 0 | 0 | 0 | 74.1024
2103334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 08:32:16 | 17.11.2023 12:30:00 | 3.9622 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.385 | 0 | 0 | 0 | 0
2103335 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:32:57 | 17.11.2023 09:01:22 | 0.4736 | 0 | 0 | 11 | 7 | 19 | 280 | 0 | 0 | 5.2096 | 3.3152 | 8.9984 | 132.608
2103336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 08:33:20 | 17.11.2023 12:30:00 | 3.9444 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.9396 | 0 | 0 | 0 | 0
2103339 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR29700211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:14:59 | 17.11.2023 09:01:00 | 0.7669 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2774 | 0 | 0 | 0 | 0
2103345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6706820 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:42:08 | 17.11.2023 09:48:00 | 1.0978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5868 | 0 | 0 | 0 | 0
2103346 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:43:00 | 17.11.2023 09:57:00 | 1.2333 | 9 | 40 | 0 | 0 | 5 | 167 | 11.0997 | 49.332 | 0 | 0 | 6.1665 | 205.9611
2103350 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:47:45 | 17.11.2023 08:48:58 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7255 | 1.1774
2103352 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:51:44 | 17.11.2023 08:52:27 | 0.0119 | 1 | 393 | 0 | 0 | 4 | 1263 | 0.0119 | 4.6767 | 0 | 0 | 0.0476 | 15.0297
2103353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12731991 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ABONE-BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:51:36 | 17.11.2023 10:19:00 | 1.4567 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
2103359 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO10931986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:57:12 | 17.11.2023 10:10:31 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2103 | 114.8586
2103361 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:58:40 | 17.11.2023 11:12:00 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2216 | 222.22
2103364 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:59:32 | 17.11.2023 10:00:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8346 | 0 | 0
2103365 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8489006 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:00:01 | 17.11.2023 12:59:12 | 3.9864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9864 | 3.9864 | 0 | 0 | 0 | 0
2103366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6598146 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:00:18 | 17.11.2023 10:53:00 | 1.8783 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.9826 | 0 | 0 | 0 | 0
2103367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:00:45 | 17.11.2023 11:11:44 | 2.1831 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2103372 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO21438129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:01:22 | 17.11.2023 11:26:00 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5696 | 1906.7846
2103373 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:01:52 | 17.11.2023 17:07:47 | 8.0986 | 6 | 924 | 0 | 0 | 2 | 71 | 48.5916 | 7483.1064 | 0 | 0 | 16.1972 | 575.0006
2103374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:02:02 | 17.11.2023 09:03:02 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.4342
2103375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6823859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:02:16 | 17.11.2023 12:02:00 | 2.9956 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5688 | 0 | 0 | 0 | 0
2103376 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6814078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:02:26 | 17.11.2023 10:17:00 | 1.2428 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.642 | 0 | 0 | 0 | 0
2103377 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | SDK Çıkışı | ISO6630463 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:03:20 | 17.11.2023 13:51:00 | 4.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3368
2103378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7047282 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:03:22 | 17.11.2023 17:39:00 | 8.5939 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6597 | 0 | 0 | 0 | 0
2103379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6550842 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:03:31 | 17.11.2023 12:12:00 | 3.1414 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.8354 | 0 | 0 | 0 | 0
2103383 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7057706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:05:28 | 17.11.2023 13:36:00 | 4.5089 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6586 | 0 | 0 | 0 | 0
2103384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6708208 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:05:30 | 17.11.2023 11:34:00 | 2.475 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2103385 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7001099 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:05:58 | 17.11.2023 12:17:00 | 3.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3671
2103386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6749861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:06:32 | 17.11.2023 14:12:00 | 5.0911 | 2 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1822 | 5742.7608 | 0 | 0 | 0 | 0
2103387 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6847048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:06:34 | 17.11.2023 13:08:00 | 4.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.434
2103391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6810231 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:07:35 | 17.11.2023 11:04:00 | 1.9403 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0599 | 0 | 0 | 0 | 0
2103394 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:07:39 | 17.11.2023 09:08:24 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5
2103396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7109139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:08:40 | 17.11.2023 11:02:00 | 1.8889 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2103397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:09:21 | 17.11.2023 09:10:28 | 0.0186 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6882 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0
2103398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:09:35 | 17.11.2023 09:10:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0.15
2103400 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:09:50 | 17.11.2023 14:35:22 | 5.4256 | 3 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2768 | 2430.6688 | 0 | 0 | 0 | 0
2103401 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR30237513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:10:48 | 17.11.2023 10:44:00 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.8428
2103406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:14:36 | 17.11.2023 09:15:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125
2103408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7044013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:17:07 | 17.11.2023 10:29:00 | 1.1981 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.6781 | 0 | 0 | 0 | 0
2103422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:26:04 | 17.11.2023 09:27:11 | 0.0186 | 85 | 10 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1.581 | 0.186 | 0 | 0 | 0.6324 | 0.0372
2103424 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:27:33 | 17.11.2023 09:28:18 | 0.0125 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2103431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:30:31 | 17.11.2023 09:34:40 | 0.0692 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2144 | 0.1384 | 0 | 0 | 0 | 0
2103433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:31:45 | 17.11.2023 10:36:11 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9167 | 113.8334
2103434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6814623 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:31:49 | 17.11.2023 10:30:00 | 0.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1516
2103435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6876539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:33:47 | 17.11.2023 10:50:00 | 1.2703 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4605 | 0 | 0 | 0 | 0
2103437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:34:41 | 17.11.2023 09:51:05 | 0.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3665 | 159.6072
2103439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:35:37 | 17.11.2023 09:37:27 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 2.5398
2103440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:35:37 | 17.11.2023 09:36:37 | 0.0167 | 11 | 168 | 45 | 220 | 32 | 517 | 0.1837 | 2.8056 | 0.7515 | 3.674 | 0.5344 | 8.6339
2103446 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11334641 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:32:43 | 17.11.2023 10:23:00 | 0.8381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3524 | 0 | 0 | 0 | 0
2103451 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6955836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:23:07 | 17.11.2023 10:49:00 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5898
2103456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:44:25 | 17.11.2023 09:45:25 | 0.0167 | 91 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.5197 | 60.4874 | 0 | 0 | 0 | 1.0688
2103459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6758734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:45:45 | 17.11.2023 10:19:00 | 0.5542 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.7312 | 0 | 0 | 0 | 0
2103463 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:46:09 | 17.11.2023 13:28:21 | 3.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4617
2103474 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:54:28 | 17.11.2023 09:55:18 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6533 | 1.8487
2103478 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:00:21 | 17.11.2023 10:15:43 | 0.2561 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.683 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0
2103478 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12862688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:00:21 | 17.11.2023 11:24:48 | 1.4075 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2103479 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7148256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:00:29 | 17.11.2023 11:44:00 | 1.7253 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3301 | 8.6265 | 0 | 0 | 0 | 0
2103480 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7074406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:00:44 | 17.11.2023 11:53:00 | 1.8711 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0082 | 0 | 0 | 0 | 0
2103481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR9250448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:59:00 | 17.11.2023 10:09:00 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1707 | 73.0146
2103483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:01:44 | 17.11.2023 14:53:00 | 4.8544 | 106 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5664 | 150.4864 | 0 | 0 | 0 | 0
2103485 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:02:49 | 17.11.2023 11:34:26 | 1.5269 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2103487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12577193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:04:33 | 17.11.2023 10:27:19 | 0.3794 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1382 | 13.279 | 0 | 0 | 0 | 0
2103493 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515927662 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:57:08 | 17.11.2023 10:33:00 | 1.5978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5868 | 0 | 0 | 0 | 0
2103498 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11630033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:08:23 | 17.11.2023 17:57:00 | 7.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1871
2103521 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM Fideri | ISO6599524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:20:50 | 17.11.2023 10:21:39 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 6.3784
2103531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:26:59 | 17.11.2023 10:27:44 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.65
2103539 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:30:18 | 17.11.2023 15:44:21 | 5.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.197 | 7238.8986
2103543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017896 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:30:55 | 17.11.2023 11:30:00 | 0.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4088
2103544 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:31:02 | 17.11.2023 10:32:28 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0315 | 1.3862
2103549 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6635784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:34:33 | 17.11.2023 12:30:00 | 1.9242 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9826 | 0 | 0 | 0 | 0
2103553 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:40:59 | 17.11.2023 10:43:12 | 0.0369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1145 | 0 | 0 | 0.0369 | 0 | 0.5535 | 42.2505
2103554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7112916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:41:19 | 17.11.2023 10:43:41 | 0.0394 | 35 | 9785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.379 | 385.529 | 0 | 0 | 0 | 0.0394
2103554 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:41:19 | 17.11.2023 12:07:27 | 1.4356 | 8 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4848 | 259.8436 | 0 | 0 | 0 | 0
2103574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:51:36 | 17.11.2023 11:20:01 | 0.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5776 | 368.4608
2103585 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:57:52 | 17.11.2023 10:58:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 93 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.5531 | 0.5678 | 0.1837 | 0
2103593 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 11:05:12 | 17.11.2023 15:59:00 | 4.8967 | 31 | 122 | 53 | 162 | 36 | 113 | 151.7977 | 597.3974 | 259.5251 | 793.2654 | 176.2812 | 553.3271
2103599 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:08:28 | 17.11.2023 11:38:00 | 0.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4142 | 0.9844
2103606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6867553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:16:08 | 17.11.2023 12:50:00 | 3.5644 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 142.576 | 0 | 114.0608
2103609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:16:01 | 17.11.2023 11:17:01 | 0.0167 | 33 | 749 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.5511 | 12.5083 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.1169
2103610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:16:39 | 17.11.2023 11:17:25 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7552 | 0.0128
2103613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:17:28 | 17.11.2023 11:33:00 | 0.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.945 | 0.2589
2103621 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:23:23 | 17.11.2023 11:25:06 | 0.0286 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3432 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0
2103630 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6564310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:30:43 | 17.11.2023 12:41:00 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.3094
2103635 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6881481 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 11:33:12 | 17.11.2023 12:23:35 | 0.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1071
2103643 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:40:00 | 17.11.2023 11:40:45 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.425 | 0.525
2103644 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:40:00 | 17.11.2023 11:40:46 | 0.0128 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 67 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.0128 | 0.9344 | 0.8576
2103666 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:51:36 | 17.11.2023 11:52:36 | 0.0167 | 33 | 749 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.5511 | 12.5083 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.1169
2103667 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:51:45 | 17.11.2023 11:52:15 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 6.0175
2103671 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6875639 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:52:30 | 17.11.2023 14:08:00 | 2.2583 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6713 | 0 | 0 | 0 | 0
2103699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:21:32 | 17.11.2023 14:13:00 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5964 | 16.7202
2103704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:26:11 | 17.11.2023 12:27:11 | 0.0167 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9686 | 0.0167 | 0 | 0
2103728 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517008779 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:30:37 | 17.11.2023 13:52:00 | 1.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0
2103736 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:38:02 | 17.11.2023 12:39:02 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3674 | 0.0668
2103755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:54:34 | 17.11.2023 12:55:19 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 8.1625
2103760 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8489006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 13:00:01 | 17.11.2023 16:41:03 | 3.6839 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6839 | 3.6839 | 0 | 0 | 0 | 0
2103762 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 13:01:00 | 17.11.2023 13:55:52 | 0.9144 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3152 | 0.9144 | 0 | 0 | 0 | 0
2103763 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8671858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 13:02:28 | 17.11.2023 15:01:00 | 1.9756 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.682 | 0 | 0 | 0 | 0
2103765 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:03:40 | 17.11.2023 13:04:40 | 0.0167 | 33 | 749 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.5511 | 12.5083 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.1169
2103766 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:04:20 | 17.11.2023 13:35:19 | 0.5164 | 0 | 0 | 3 | 64 | 55 | 4 | 0 | 0 | 1.5492 | 33.0496 | 28.402 | 2.0656
2103777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6539844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:14:40 | 17.11.2023 13:17:41 | 0.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4144 | 0.1509
2103780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:17:40 | 17.11.2023 13:27:48 | 0.1689 | 20 | 528 | 0 | 0 | 8 | 218 | 3.378 | 89.1792 | 0 | 0 | 1.3512 | 36.8202
2103781 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:18:40 | 17.11.2023 13:20:55 | 0.0375 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2103785 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6689389 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:40:23 | 17.11.2023 14:30:00 | 1.8269 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.076 | 0 | 0 | 0 | 0
2103803 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6898127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 13:35:24 | 17.11.2023 16:16:00 | 2.6767 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1806 | 0 | 0 | 0 | 0
2103804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 13:36:00 | 17.11.2023 14:15:16 | 0.6544 | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6176 | 249.9808 | 0 | 0 | 0 | 1.3088
2103835 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6807368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:00:00 | 17.11.2023 13:59:00 | 4.9833 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.0655 | 0 | 0 | 0 | 0
2103837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:58:04 | 17.11.2023 14:01:20 | 0.0544 | 0 | 0 | 109 | 44 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5.9296 | 2.3936 | 1.0336 | 0.0544
2103842 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6993537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:59:00 | 17.11.2023 15:27:00 | 1.4667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6695 | 0 | 0 | 0 | 0
2103843 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:59:18 | 17.11.2023 14:00:35 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7334
2103849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6829135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 14:00:32 | 17.11.2023 15:47:00 | 1.7744 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.5568 | 0 | 0 | 0 | 0
2103850 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6930110 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 14:01:20 | 17.11.2023 15:47:00 | 1.7611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9831 | 0 | 0 | 0 | 0
2103851 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO12971502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 14:01:21 | 17.11.2023 15:35:30 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1384 | 626.1108
2103853 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:02:00 | 17.11.2023 14:54:46 | 0.8794 | 7 | 101 | 0 | 0 | 2 | 234 | 6.1558 | 88.8194 | 0 | 0 | 1.7588 | 205.7796
2103854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6725897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 14:02:28 | 17.11.2023 17:06:08 | 3.0611 | 14 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8554 | 5874.2509 | 0 | 0 | 0 | 0
2103855 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 14:03:22 | 17.11.2023 14:58:17 | 0.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8825 | 43.9344
2103858 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7827952 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:53:53 | 17.11.2023 14:49:00 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9186 | 34.5348
2103867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535271567 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:07:34 | 17.11.2023 15:09:00 | 1.0239 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3107 | 0 | 0 | 0 | 0
2103884 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:17:43 | 17.11.2023 15:37:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4638 | 385.8488
2103897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:27:45 | 17.11.2023 14:29:50 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5268 | 7.5646
2103917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:34:08 | 17.11.2023 14:46:41 | 0.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4972 | 21.966
2103932 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6605066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:40:14 | 17.11.2023 15:43:00 | 1.0461 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8228 | 0 | 0 | 0 | 0
2103936 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6908366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:40:59 | 17.11.2023 15:46:00 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.508
2103937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:41:45 | 17.11.2023 15:35:00 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.375 | 9.7625
2103941 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:42:49 | 17.11.2023 14:43:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 9.6
2103944 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11059847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:45:45 | 17.11.2023 16:04:00 | 1.3042 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6084 | 172.1544 | 0 | 0
2103960 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:57:09 | 17.11.2023 14:57:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 7.3875
2103965 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:00:16 | 17.11.2023 15:01:01 | 0.0125 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 984 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.3875 | 12.3
2103980 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6627510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:09:46 | 17.11.2023 16:47:00 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5828
2103983 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12792789 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:06:59 | 17.11.2023 15:19:00 | 3.2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2103987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:12:24 | 17.11.2023 15:13:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0.5625
2103997 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | 515215488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:16:20 | 17.11.2023 17:36:00 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3278
2104004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO7121897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:19:40 | 17.11.2023 17:23:00 | 2.0556 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1128 | 12.3336 | 0 | 0 | 0 | 0
2104008 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:23:45 | 17.11.2023 15:25:42 | 0.0325 | 0 | 0 | 10 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 49.9525 | 0 | 0
2104019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6900789 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 15:32:19 | 17.11.2023 16:13:00 | 0.6781 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3139 | 0 | 0 | 0 | 0
2104020 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO13961832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 15:32:33 | 17.11.2023 17:10:00 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5986
2104022 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6545809 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 15:31:47 | 17.11.2023 17:31:00 | 1.9869 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.8516 | 0 | 0 | 0 | 0
2104025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 15:36:24 | 17.11.2023 17:08:00 | 1.5267 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5947 | 0 | 0 | 0 | 0
2104026 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:36:41 | 17.11.2023 15:37:41 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 285 | 444 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7595 | 7.4148
2104037 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:46:48 | 17.11.2023 17:26:00 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.396 | 221.5422
2104058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12167073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 16:02:42 | 17.11.2023 16:54:49 | 0.8686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2104058 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12167077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 16:02:42 | 17.11.2023 17:29:00 | 1.4383 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4383 | 4.3149 | 0 | 0 | 0 | 0
2104061 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:06:27 | 17.11.2023 16:07:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 85 | 130 | 33 | 320 | 0 | 0 | 1.0625 | 1.625 | 0.4125 | 4
2104063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6960954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:06:31 | 17.11.2023 16:08:47 | 0.0378 | 38 | 330 | 0 | 0 | 76 | 268 | 1.4364 | 12.474 | 0 | 0 | 2.8728 | 10.1304
2104066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6618841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:09:50 | 17.11.2023 17:46:00 | 1.6028 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.4052 | 0 | 0 | 0 | 0
2104068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE13963064 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:13:14 | 17.11.2023 19:55:00 | 3.6961 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3142 | 0 | 0 | 0 | 0
2104069 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:14:50 | 17.11.2023 17:27:00 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2168 | 158.7696
2104078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:25:17 | 17.11.2023 16:26:13 | 0.0156 | 80 | 508 | 15 | 10 | 72 | 1716 | 1.248 | 7.9248 | 0.234 | 0.156 | 1.1232 | 26.7696
2104082 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 16:30:44 | 17.11.2023 17:31:00 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.132 | 0
2104094 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:40:13 | 17.11.2023 17:30:00 | 0.8297 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9087 | 0 | 0
2104116 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:59:52 | 17.11.2023 17:35:00 | 0.5856 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9104 | 21.0816 | 0 | 0 | 0 | 0
2104126 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11823203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:46:48 | 17.11.2023 17:24:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 907.2
2104138 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | BR6875639 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:18:05 | 17.11.2023 18:21:00 | 1.0486 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3946 | 0 | 0 | 0 | 0
2104157 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO13116993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:32:05 | 17.11.2023 18:52:00 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5391
2104161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:35:59 | 17.11.2023 17:38:00 | 0.0336 | 38 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2768 | 11.088 | 0 | 0 | 0 | 0
2104162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:35:59 | 17.11.2023 17:38:00 | 0.0336 | 22 | 1 | 0 | 0 | 86 | 269 | 0.7392 | 0.0336 | 0 | 0 | 2.8896 | 9.0384
2104164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7110366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:37:03 | 17.11.2023 20:20:00 | 2.7158 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
2104175 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11416275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:47:08 | 17.11.2023 18:10:00 | 3.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.22
2104176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:42:00 | 17.11.2023 17:44:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4985 | 7.4259
2104179 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6538578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:51:28 | 17.11.2023 21:44:00 | 3.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.512
2104182 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO29742331 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:53:26 | 17.11.2023 19:42:00 | 1.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8016
2104205 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7557547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:59:34 | 17.11.2023 18:38:00 | 1.6406 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8436 | 6.5624 | 0 | 0 | 0 | 0
2104219 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515965119 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:23:41 | 17.11.2023 22:45:00 | 4.3553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3553 | 0 | 0 | 0 | 0
2104225 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:33:18 | 17.11.2023 18:59:25 | 0.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.353 | 2.1765
2104227 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:34:43 | 17.11.2023 18:59:13 | 0.4083 | 76 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.0308 | 4.4913 | 0 | 0 | 0.4083 | 0
2104237 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947392 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:42:32 | 17.11.2023 19:53:00 | 1.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0
2104247 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:50:07 | 17.11.2023 18:51:59 | 0.0311 | 0 | 0 | 3 | 64 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0.0933 | 1.9904 | 1.7727 | 0.1244
2104271 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7017648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:34:59 | 17.11.2023 19:58:00 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.0772
2104280 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 20:05:01 | 17.11.2023 20:22:00 | 0.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5425
2104283 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517213232 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 20:13:27 | 17.11.2023 21:10:00 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9425 | 0 | 0
2104290 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | 515337770 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 20:27:28 | 17.11.2023 23:01:00 | 2.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5589
2104320 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9478655 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 20:53:28 | 18.11.2023 00:33:30 | 3.6672 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2104325 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6656937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 22:09:42 | 17.11.2023 23:36:00 | 1.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5023
2104328 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12686390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 22:22:59 | 17.11.2023 23:12:00 | 0.8169 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1121 | 0 | 0
2104339 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6664709 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 21:58:57 | 18.11.2023 01:10:00 | 3.1842 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4736 | 0 | 0 | 0 | 0
2104341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 23:19:23 | 17.11.2023 23:30:27 | 0.1844 | 117 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5748 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0
2104345 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 23:40:59 | 18.11.2023 00:33:30 | 0.8753 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.012 | 5.2518 | 0 | 0 | 0 | 0
2104357 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 00:54:15 | 18.11.2023 02:26:45 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.251 | 181.9206
2104360 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 01:23:59 | 18.11.2023 01:51:00 | 0.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.3592
2104363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 01:52:38 | 18.11.2023 01:53:23 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 19.7
2104376 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO12686812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 02:40:32 | 18.11.2023 08:41:59 | 6.0242 | 8 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1936 | 704.8314 | 0 | 0 | 0 | 0
2104379 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 02:51:30 | 18.11.2023 02:52:50 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7326 | 0.0222
2104387 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10749608 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 02:06:57 | 18.11.2023 04:28:00 | 2.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.1612
2104389 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12752382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 03:25:32 | 18.11.2023 03:52:24 | 0.4478 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.623 | 0 | 0 | 0 | 0
2104391 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 03:59:24 | 18.11.2023 04:00:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 67 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0.9125 | 0.8375
2104394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6665920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 02:25:02 | 18.11.2023 05:39:00 | 3.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.756
2104413 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7043745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 06:09:45 | 18.11.2023 06:42:00 | 0.5375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2104419 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR13416481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 06:47:36 | 18.11.2023 08:06:00 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8839
2104421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 06:57:56 | 18.11.2023 07:47:00 | 0.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5424 | 0.8178
2104423 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 06:58:41 | 18.11.2023 09:31:00 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7002
2104424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:02:33 | 18.11.2023 07:03:08 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5917 | 0
2104426 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:08:50 | 18.11.2023 07:20:53 | 0.2008 | 0 | 0 | 73 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6584 | 468.4664 | 0 | 0
2104433 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:33:47 | 18.11.2023 09:25:00 | 1.8536 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2184 | 0 | 0 | 0 | 0
2104437 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:40:58 | 18.11.2023 07:51:05 | 0.1686 | 0 | 0 | 11 | 8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1391.9616 | 0 | 0
2104437 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11257892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:40:58 | 18.11.2023 07:56:19 | 0.2558 | 0 | 0 | 2 | 3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5116 | 807.049 | 0 | 0
2104437 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11257889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:40:58 | 18.11.2023 08:03:53 | 0.3819 | 0 | 0 | 1 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3819 | 302.8467 | 0 | 0
2104472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:40:58 | 18.11.2023 07:41:28 | 0.0083 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 460 | 0.4067 | 1.1122 | 0 | 0 | 0.1992 | 3.818
2104476 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:52:54 | 18.11.2023 07:55:33 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 49.4156
2104481 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:57:59 | 18.11.2023 08:08:00 | 0.1669 | 12 | 215 | 0 | 0 | 5 | 137 | 2.0028 | 35.8835 | 0 | 0 | 0.8345 | 22.8653
2104482 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:02:14 | 18.11.2023 08:02:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 10.5875
2104491 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:30:01 | 18.11.2023 09:05:00 | 0.5831 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2104492 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:30:02 | 18.11.2023 08:31:37 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7952 | 6.7584
2104493 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:47:00 | 18.11.2023 08:56:00 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.45 | 1.5
2104496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 08:32:24 | 18.11.2023 12:28:00 | 3.9267 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8272 | 0 | 0 | 0 | 0
2104498 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO12971498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:33:00 | 18.11.2023 08:34:51 | 0.0308 | 0 | 0 | 73 | 9844 | 60 | 10275 | 0 | 0 | 2.2484 | 303.1952 | 1.848 | 316.47
2104525 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:46:17 | 18.11.2023 08:47:17 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 285 | 444 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.7595 | 7.4148
2104526 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:48:00 | 18.11.2023 08:51:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2104529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6977086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 08:56:35 | 18.11.2023 12:32:00 | 3.5903 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.545 | 0 | 0 | 0 | 0
2104532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:57:21 | 18.11.2023 08:58:06 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 1.3125
2104534 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6713728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:00:00 | 18.11.2023 16:11:00 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.3463
2104535 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10748497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:00:16 | 18.11.2023 11:26:26 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7444 | 830.7101
2104536 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:00:24 | 18.11.2023 10:50:30 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.215 | 1102.835
2104537 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:00:36 | 18.11.2023 09:01:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 120 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0375 | 0 | 0
2104538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014112 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:01:08 | 18.11.2023 17:17:23 | 8.2708 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.4488 | 0 | 0 | 0 | 0
2104539 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6665935 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:01:22 | 18.11.2023 12:22:00 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6609
2104540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:01:40 | 18.11.2023 09:17:00 | 0.2556 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 4.0896 | 0.7668 | 0 | 0 | 79.236 | 72.846
2104541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6895608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.11.2023 09:00:00 | 18.11.2023 18:00:00 | 9 | 16 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0
2104542 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7061890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:02:24 | 18.11.2023 13:56:00 | 4.8933 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.8933 | 959.0868 | 0 | 0 | 0 | 73.3995
2104543 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:03:13 | 18.11.2023 15:53:08 | 6.8319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2104543 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6850053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:03:13 | 18.11.2023 15:57:30 | 6.9047 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.8891 | 0 | 0 | 0 | 0
2104543 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:03:13 | 18.11.2023 15:59:10 | 6.9325 | 46 | 2154 | 0 | 0 | 18 | 1086 | 318.895 | 14932.605 | 0 | 0 | 124.785 | 7528.695
2104544 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9402412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:03:26 | 18.11.2023 14:00:00 | 4.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.2248
2104545 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6946926 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:03:34 | 18.11.2023 11:55:27 | 2.8647 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.2696 | 0 | 0
2104546 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11462036 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:04:35 | 18.11.2023 10:17:00 | 1.2069 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2104548 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6999009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:05:04 | 18.11.2023 14:56:00 | 5.8489 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3684.807 | 0 | 0 | 0 | 0
2104555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.11.2023 09:08:03 | 18.11.2023 18:53:51 | 9.7633 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1064 | 39.0532 | 0 | 0 | 0 | 0
2104566 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6606695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:12:59 | 18.11.2023 14:15:00 | 5.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1008 | 850.6784
2104571 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Direği | 517285145 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:12:55 | 18.11.2023 12:52:00 | 3.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3028
2104574 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:16:29 | 18.11.2023 09:17:14 | 0.0125 | 7 | 101 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0.0875 | 1.2625 | 0 | 0 | 0.025 | 2.925
2104575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:16:47 | 18.11.2023 12:09:00 | 2.8703 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.4115 | 0 | 0 | 0 | 0
2104577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7137061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:17:47 | 18.11.2023 14:01:00 | 4.7203 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4923.2729 | 0 | 0 | 0 | 0
2104578 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:18:02 | 18.11.2023 09:18:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0.65
2104579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6760765 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:18:43 | 18.11.2023 12:01:00 | 2.7047 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5306 | 0 | 0 | 0 | 0
2104585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7872251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:21:07 | 18.11.2023 10:44:00 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628 | 6.907
2104590 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688411 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:23:46 | 18.11.2023 10:19:36 | 0.9306 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7288 | 0 | 0 | 0 | 0
2104601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO10396756 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:27:33 | 18.11.2023 18:00:00 | 8.5408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
2104607 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6579272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:30:00 | 18.11.2023 14:08:00 | 4.6333 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.991 | 0 | 0 | 0 | 0
2104608 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO8818969 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:30:40 | 18.11.2023 14:15:00 | 4.7389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 327 | 9.4778 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 1549.6203
2104609 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR12364739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:32:06 | 18.11.2023 10:28:00 | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4729
2104612 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:33:54 | 18.11.2023 09:35:20 | 0.0239 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 67 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.0239 | 1.7447 | 1.6013
2104613 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | 516906056 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:33:14 | 18.11.2023 13:20:00 | 3.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7794
2104615 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:36:00 | 18.11.2023 09:36:45 | 0.0125 | 0 | 0 | 167 | 352 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.0875 | 4.4 | 0.175 | 0.0125
2104617 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:37:06 | 18.11.2023 09:38:06 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 0.0167
2104632 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:46:29 | 18.11.2023 09:47:52 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3234 | 8.5008
2104635 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:48:11 | 18.11.2023 09:48:56 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.3625
2104639 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6664709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:01:54 | 18.11.2023 09:47:33 | 2.7608 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
2104652 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:56:00 | 18.11.2023 09:56:52 | 0.0144 | 41 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5904 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2104653 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO7027271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:56:56 | 18.11.2023 09:57:41 | 0.0125 | 3 | 54 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0.0375 | 0.675 | 0 | 0 | 0.0125 | 2.3125
2104655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:58:51 | 18.11.2023 10:09:24 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 153.825
2104655 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11148022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:58:51 | 18.11.2023 11:20:39 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6785
2104660 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:01:00 | 18.11.2023 10:12:00 | 0.1833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | 1446 | 0 | 0 | 0.5499 | 0 | 43.4421 | 265.0518
2104673 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | 517094368 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:01:53 | 18.11.2023 11:30:00 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9372
2104674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:02:44 | 18.11.2023 10:56:53 | 0.9025 | 0 | 0 | 10 | 0 | 187 | 5 | 0 | 0 | 9.025 | 0 | 168.7675 | 4.5125
2104675 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:03:30 | 18.11.2023 16:42:00 | 6.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.0364 | 22522.0047
2104682 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:04:00 | 18.11.2023 15:24:00 | 5.3333 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2104683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:04:02 | 18.11.2023 14:20:28 | 4.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.4856 | 2525.8749
2104689 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO10937666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:11:05 | 18.11.2023 10:29:00 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6734 | 111.6796
2104692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6919021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:06:27 | 18.11.2023 12:59:00 | 2.8758 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2676 | 0 | 0 | 0 | 0
2104694 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR12668854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:07:29 | 18.11.2023 11:53:00 | 1.7586 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2396 | 0 | 0 | 0 | 0
2104717 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7098335 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:17:42 | 18.11.2023 12:45:00 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.66
2104737 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:28:32 | 18.11.2023 10:41:44 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 91.3
2104740 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13251483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:29:18 | 18.11.2023 10:30:23 | 0.0181 | 16 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2896 | 55.4403 | 0 | 0 | 0 | 0
2104743 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:30:25 | 18.11.2023 10:50:40 | 0.3375 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3875 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
2104744 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11116082 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:30:43 | 18.11.2023 11:31:00 | 1.0047 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
2104746 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6972866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:31:22 | 18.11.2023 13:27:53 | 2.9419 | 65 | 181 | 47 | 817 | 156 | 619 | 191.2235 | 532.4839 | 138.2693 | 2403.5323 | 458.9364 | 1821.0361
2104753 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:38:07 | 18.11.2023 10:40:46 | 0.0442 | 0 | 0 | 167 | 352 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7.3814 | 15.5584 | 0.6188 | 0.0442
2104755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:39:36 | 18.11.2023 10:44:49 | 0.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2594 | 76.0375
2104759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:42:23 | 18.11.2023 10:43:08 | 0.0125 | 17 | 1 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0.2125 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.5125 | 0.075
2104761 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:43:02 | 18.11.2023 10:43:47 | 0.0125 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2104762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:43:45 | 18.11.2023 10:44:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.65
2104767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6977078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:45:20 | 18.11.2023 12:42:00 | 1.9444 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.992 | 0 | 0 | 0 | 0
2104771 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6696062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:47:23 | 18.11.2023 11:04:00 | 0.2769 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9225 | 12.4605 | 0 | 0 | 0 | 0
2104796 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:57:15 | 18.11.2023 10:59:20 | 0.0347 | 0 | 0 | 80 | 0 | 177 | 1 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 6.1419 | 0.0347
2104806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6745911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:00:00 | 18.11.2023 11:01:00 | 0.0167 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | 133 | 0.1002 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.334 | 2.2211
2104808 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 11:00:52 | 18.11.2023 11:56:19 | 0.9242 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 20.3324 | 5.5452 | 59.1488 | 999.9844 | 0 | 0
2104813 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 11:01:41 | 18.11.2023 14:59:09 | 3.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9156 | 3435.3704
2104817 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6733958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 11:02:08 | 18.11.2023 13:15:00 | 2.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4288 | 0
2104824 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:07:58 | 18.11.2023 11:08:58 | 0.0167 | 25 | 949 | 0 | 0 | 20 | 2498 | 0.4175 | 15.8483 | 0 | 0 | 0.334 | 41.7166
2104849 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | 517301511 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:27:41 | 18.11.2023 13:02:00 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4314
2104853 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:32:46 | 18.11.2023 12:18:00 | 0.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4333 | 196.7679
2104872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515179436 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:45:37 | 18.11.2023 12:38:00 | 0.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7462
2104897 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 12:00:08 | 18.11.2023 15:02:40 | 3.0422 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15.211 | 3.0422 | 0 | 0 | 21.2954 | 12.1688
2104900 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:05:05 | 18.11.2023 12:27:34 | 0.3747 | 9 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 706 | 3.3723 | 754.2711 | 0 | 0 | 0 | 264.5382
2104901 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 12:06:51 | 18.11.2023 16:01:44 | 3.9147 | 0 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10538.3724 | 0 | 0 | 0 | 0
2104901 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8656587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 12:06:51 | 18.11.2023 16:26:23 | 4.3256 | 0 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9295.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
2104905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:10:41 | 18.11.2023 14:20:59 | 2.1717 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28.2321 | 2.1717 | 0 | 0 | 15.2019 | 2.1717
2104938 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:19:08 | 18.11.2023 12:24:56 | 0.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0967 | 0
2104941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10956361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:24:20 | 18.11.2023 13:17:26 | 0.885 | 9 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.965 | 124.785 | 0 | 0 | 0 | 0
2104946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:29:12 | 18.11.2023 14:16:59 | 1.7964 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4308 | 23.3532 | 0 | 0 | 0 | 0
2104956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:32:56 | 18.11.2023 13:29:40 | 0.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4976 | 435.9216
2104957 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6691468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:33:27 | 18.11.2023 14:10:00 | 1.6092 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.368 | 0 | 0 | 0 | 0
2104965 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11933176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:38:09 | 18.11.2023 13:39:13 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.5326
2104980 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:41:19 | 18.11.2023 13:07:02 | 0.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4286 | 0
2104985 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6628973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:43:19 | 18.11.2023 13:48:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7134
2104997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:52:04 | 18.11.2023 12:52:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0.15
2105002 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:55:42 | 18.11.2023 12:56:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 14 | 2923 | 41 | 5916 | 0 | 0 | 0.175 | 36.5375 | 0.5125 | 73.95
2105014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6696565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:00:21 | 18.11.2023 13:30:00 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4826 | 78.5778
2105019 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6576937 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 13:01:08 | 18.11.2023 14:42:00 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.6647 | 0 | 0
2105021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:02:32 | 18.11.2023 16:15:29 | 3.2158 | 85 | 771 | 0 | 0 | 85 | 531 | 273.343 | 2479.3818 | 0 | 0 | 273.343 | 1707.5898
2105028 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7125177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 13:06:53 | 18.11.2023 14:53:00 | 1.7686 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4552 | 0 | 0 | 0 | 0
2105030 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:08:31 | 18.11.2023 13:09:31 | 0.0167 | 0 | 0 | 245 | 1221 | 32 | 156 | 0 | 0 | 4.0915 | 20.3907 | 0.5344 | 2.6052
2105031 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:08:36 | 18.11.2023 15:35:52 | 2.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.624 | 142.3552
2105032 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:09:22 | 18.11.2023 17:13:00 | 4.0606 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 142 | 0 | 0 | 4.0606 | 4.0606 | 97.4544 | 576.6052
2105037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:11:31 | 18.11.2023 13:13:09 | 0.0272 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8704 | 0.0544 | 0 | 0 | 0 | 0
2105039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815608 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:11:47 | 18.11.2023 15:19:00 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2556
2105040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8450586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:12:05 | 18.11.2023 13:42:00 | 0.4986 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3922 | 0 | 0 | 0 | 0
2105041 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:13:22 | 18.11.2023 15:40:00 | 2.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.2337 | 1876.9152
2105043 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:14:49 | 18.11.2023 13:16:21 | 0.0256 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
2105046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:14:50 | 18.11.2023 13:47:05 | 0.5375 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4125 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2105060 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:19:17 | 18.11.2023 13:28:47 | 0.1583 | 196 | 99 | 72 | 5 | 0 | 0 | 31.0268 | 15.6717 | 11.3976 | 0.7915 | 0 | 0
2105066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:20:31 | 18.11.2023 17:29:14 | 4.1453 | 0 | 0 | 93 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 385.5129 | 140.9402 | 45.5983 | 0
2105067 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:20:47 | 18.11.2023 16:18:39 | 2.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5016 | 649.2036
2105070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:23:58 | 18.11.2023 13:26:00 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4916 | 4.1697
2105075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6760759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 13:26:02 | 18.11.2023 16:56:00 | 3.4994 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.3854 | 0 | 0 | 0 | 0
2105077 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6729092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:26:16 | 18.11.2023 13:29:14 | 0.0494 | 12 | 158 | 0 | 0 | 113 | 255 | 0.5928 | 7.8052 | 0 | 0 | 5.5822 | 12.597
2105084 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO7118095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:29:24 | 18.11.2023 14:35:00 | 1.0933 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1866 | 15.3062 | 0 | 0 | 0 | 0
2105086 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:29:39 | 18.11.2023 13:30:39 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 37.8255
2105092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12271219 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 13:30:23 | 18.11.2023 15:30:00 | 1.9936 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8912 | 0 | 0 | 0 | 0
2105097 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6826464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 13:31:15 | 18.11.2023 15:33:00 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7156
2105100 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11543733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:32:19 | 18.11.2023 16:09:16 | 2.6158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 817 | 0 | 0 | 5.2316 | 0 | 394.9858 | 2137.1086
2105102 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7114302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:41:14 | 18.11.2023 13:49:00 | 2.1294 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3148 | 0 | 0 | 0 | 0
2105103 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:32:24 | 18.11.2023 14:02:13 | 0.4969 | 54 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8326 | 220.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
2105105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8659211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 13:33:00 | 18.11.2023 16:00:00 | 2.45 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2105109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11834904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:33:26 | 18.11.2023 15:15:00 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6208 | 294.5472
2105110 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6959540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:34:07 | 18.11.2023 15:47:00 | 2.2147 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.294 | 0 | 0 | 0 | 0
2105116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:35:28 | 18.11.2023 13:36:03 | 0.0097 | 0 | 0 | 14 | 2923 | 58 | 7090 | 0 | 0 | 0.1358 | 28.3531 | 0.5626 | 68.773
2105117 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:35:30 | 18.11.2023 13:36:11 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5244 | 12.9846
2105120 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:37:04 | 18.11.2023 14:22:00 | 0.7489 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 123.5685 | 8.2379 | 0 | 0 | 161.7624 | 2.2467
2105122 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:38:07 | 18.11.2023 13:39:07 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 12 | 116 | 134 | 0 | 0 | 0.0501 | 0.2004 | 1.9372 | 2.2378
2105125 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:10:00 | 18.11.2023 17:21:00 | 2.1833 | 0 | 0 | 178 | 399 | 255 | 221 | 0 | 0 | 388.6274 | 871.1367 | 556.7415 | 482.5093
2105145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:42:45 | 18.11.2023 14:07:00 | 0.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6352 | 557.796
2105147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10956361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:43:10 | 18.11.2023 14:29:47 | 0.7769 | 9 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9921 | 109.5429 | 0 | 0 | 0 | 0
2105150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:43:13 | 18.11.2023 13:49:38 | 0.1069 | 0 | 0 | 34 | 67 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3.6346 | 7.1623 | 1.6035 | 0.9621
2105154 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7137310 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:45:03 | 18.11.2023 14:46:00 | 1.0158 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4602 | 0 | 0 | 0 | 0
2105156 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:45:00 | 18.11.2023 13:55:33 | 0.1758 | 0 | 0 | 603 | 2472 | 213 | 886 | 0 | 0 | 106.0074 | 434.5776 | 37.4454 | 155.7588
2105161 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6729092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:46:20 | 18.11.2023 16:41:23 | 2.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9275
2105161 | 2 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6601418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:46:20 | 18.11.2023 16:42:19 | 2.9331 | 12 | 158 | 0 | 0 | 113 | 242 | 35.1972 | 463.4298 | 0 | 0 | 331.4403 | 709.8102
2105170 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6668528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:49:12 | 18.11.2023 13:54:32 | 0.0889 | 7 | 3390 | 0 | 0 | 3 | 469 | 0.6223 | 301.371 | 0 | 0 | 0.2667 | 41.6941
2105176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6822493 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 13:50:59 | 18.11.2023 16:53:00 | 3.0336 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6048 | 0 | 0 | 0 | 0
2105177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6822491 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 13:52:03 | 18.11.2023 16:55:00 | 3.0492 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6408 | 0 | 0 | 0 | 0
2105193 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6829576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:58:08 | 18.11.2023 14:17:00 | 0.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3144 | 52.1904
2105196 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:58:47 | 18.11.2023 14:38:38 | 0.6642 | 20 | 528 | 0 | 0 | 8 | 218 | 13.284 | 350.6976 | 0 | 0 | 5.3136 | 144.7956
2105198 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:00:31 | 18.11.2023 14:37:56 | 0.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.354 | 61.7364
2105199 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:00:59 | 18.11.2023 15:08:12 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9248 | 11.203
2105202 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12773960 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 14:01:17 | 18.11.2023 15:51:00 | 1.8286 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.43 | 0 | 0 | 0 | 0
2105205 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6579873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:00:57 | 18.11.2023 18:19:00 | 4.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7552
2105209 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6608356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:03:12 | 18.11.2023 14:06:09 | 0.0492 | 4 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1968 | 89.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
2105209 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8586553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:03:12 | 18.11.2023 14:42:42 | 0.6583 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6583 | 482.5339 | 0 | 0 | 0 | 0
2105210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6783347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 14:03:15 | 18.11.2023 17:09:49 | 3.1094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3.1094 | 0 | 0 | 0 | 27.9846 | 46.641
2105212 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6824722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:02:52 | 18.11.2023 14:38:00 | 0.5856 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4608 | 0 | 0
2105216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6734351 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:04:23 | 18.11.2023 15:28:00 | 1.3936 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
2105218 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:04:27 | 18.11.2023 14:06:36 | 0.0358 | 197 | 99 | 72 | 5 | 0 | 0 | 7.0526 | 3.5442 | 2.5776 | 0.179 | 0 | 0
2105219 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6697842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:05:26 | 18.11.2023 14:35:42 | 0.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5044 | 7.0616
2105220 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516152302 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:04:46 | 18.11.2023 17:09:00 | 3.0706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0706 | 0 | 0 | 0 | 0
2105223 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:06:40 | 18.11.2023 14:09:22 | 0.045 | 197 | 99 | 72 | 5 | 0 | 0 | 8.865 | 4.455 | 3.24 | 0.225 | 0 | 0
2105224 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:06:59 | 18.11.2023 16:16:05 | 2.1517 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8326 | 4.3034 | 0 | 0 | 0 | 0
2105229 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6573669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:07:45 | 18.11.2023 14:30:10 | 0.3736 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 29.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
2105234 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7109495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:07:51 | 18.11.2023 15:40:00 | 1.5358 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3998 | 0 | 0 | 0 | 0
2105235 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:09:01 | 18.11.2023 14:11:03 | 0.0339 | 0 | 0 | 34 | 67 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1.1526 | 2.2713 | 0.5085 | 0.3051
2105236 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:09:24 | 18.11.2023 18:09:30 | 4.0017 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 367 | 0 | 0 | 28.0119 | 4.0017 | 104.0442 | 1468.6239
2105244 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:10:29 | 18.11.2023 15:40:08 | 1.4942 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3782 | 13.4478 | 0 | 0 | 0 | 0
2105246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6977493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:11:27 | 18.11.2023 18:53:00 | 4.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.1425
2105247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:12:02 | 18.11.2023 14:56:05 | 0.7342 | 26 | 913 | 0 | 0 | 18 | 202 | 19.0892 | 670.3246 | 0 | 0 | 13.2156 | 148.3084
2105255 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6831970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:13:53 | 18.11.2023 17:11:00 | 2.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.4103
2105268 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7070586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:19:53 | 18.11.2023 17:54:00 | 3.5686 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.959 | 0 | 0 | 0 | 0
2105269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7090748 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:19:48 | 18.11.2023 16:15:00 | 1.92 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2105276 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:23:35 | 18.11.2023 14:24:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.0334
2105295 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:27:00 | 18.11.2023 14:32:00 | 0.0833 | 0 | 0 | 25 | 66 | 113 | 75 | 0 | 0 | 2.0825 | 5.4978 | 9.4129 | 6.2475
2105296 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:28:50 | 18.11.2023 14:29:50 | 0.0167 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7515 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
2105297 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:29:02 | 18.11.2023 15:09:16 | 0.6706 | 0 | 0 | 280 | 585 | 103 | 528 | 0 | 0 | 187.768 | 392.301 | 69.0718 | 354.0768
2105298 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:29:17 | 18.11.2023 18:11:53 | 3.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 200.34 | 11.13
2105299 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:29:17 | 18.11.2023 14:29:47 | 0.0083 | 6 | 471 | 0 | 0 | 85 | 772 | 0.0498 | 3.9093 | 0 | 0 | 0.7055 | 6.4076
2105301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7117033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:10:22 | 18.11.2023 15:22:00 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4728
2105305 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6658850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:31:33 | 18.11.2023 15:31:00 | 0.9908 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7488 | 0 | 0 | 0 | 0
2105309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:32:13 | 18.11.2023 14:33:45 | 0.0256 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9984 | 0 | 0 | 0 | 0
2105313 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589985 | OG-RECLOSER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:32:39 | 18.11.2023 16:00:00 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.279 | 202.3562
2105314 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:33:01 | 18.11.2023 20:23:16 | 5.8375 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.175 | 35.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2105315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6848916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:01:43 | 18.11.2023 15:36:00 | 1.5714 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9942 | 0 | 0 | 0 | 0
2105316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6988860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 14:33:26 | 18.11.2023 16:07:00 | 1.5594 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.3146 | 0 | 0 | 0 | 0
2105318 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8949592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:44:45 | 18.11.2023 15:02:00 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.925
2105323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:37:13 | 18.11.2023 14:39:22 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3962 | 0.1074
2105330 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO12938326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:26:14 | 18.11.2023 15:14:00 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.0466
2105335 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6602806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:42:13 | 18.11.2023 15:08:00 | 0.4297 | 25 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7425 | 101.8389 | 0 | 0 | 0 | 0
2105339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730405 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:43:10 | 18.11.2023 16:36:00 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.806
2105340 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6722199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:43:34 | 18.11.2023 18:37:00 | 3.8906 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4206 | 0 | 0 | 0 | 0
2105342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:43:50 | 18.11.2023 17:08:02 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0165 | 1194.4401
2105344 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:44:05 | 18.11.2023 14:47:39 | 0.0594 | 54 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2076 | 26.2548 | 0 | 0 | 0 | 0
2105347 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6973732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:44:32 | 18.11.2023 15:24:00 | 0.6578 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5866 | 0 | 0 | 0 | 0
2105348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:45:06 | 18.11.2023 16:46:00 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.84 | 2780.7
2105354 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:46:03 | 18.11.2023 14:51:28 | 0.0903 | 0 | 0 | 422 | 1126 | 155 | 85 | 0 | 0 | 38.1066 | 101.6778 | 13.9965 | 7.6755
2105354 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:46:03 | 18.11.2023 15:09:16 | 0.3869 | 0 | 0 | 323 | 1887 | 111 | 358 | 0 | 0 | 124.9687 | 730.0803 | 42.9459 | 138.5102
2105355 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:46:03 | 18.11.2023 16:18:29 | 1.5406 | 0 | 0 | 20 | 2993 | 49 | 43 | 0 | 0 | 30.812 | 4611.0158 | 75.4894 | 66.2458
2105356 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:46:07 | 18.11.2023 17:04:33 | 2.3072 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4384 | 29.9936 | 0 | 0 | 0 | 0
2105358 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:46:35 | 18.11.2023 14:47:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | 79 | 74 | 179 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9875 | 0.925 | 2.2375
2105359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7118956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:46:32 | 18.11.2023 15:56:00 | 1.1578 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.734 | 0 | 0 | 0 | 0
2105361 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:46:45 | 18.11.2023 15:39:42 | 0.8825 | 0 | 0 | 87 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7775 | 116.49 | 0 | 0
2105370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6689479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:45:47 | 18.11.2023 18:17:00 | 3.5203 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.3623 | 0 | 0 | 0 | 0
2105378 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:50:27 | 18.11.2023 14:51:27 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6366 | 6.0955
2105384 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 535291275 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:50:59 | 18.11.2023 15:32:00 | 0.6836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6836 | 0 | 0 | 0 | 0
2105385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515849161 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:51:09 | 18.11.2023 18:12:00 | 3.3475 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9075 | 0 | 0 | 0 | 0
2105388 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:52:20 | 18.11.2023 16:21:56 | 1.4933 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 32.8526 | 8.9598 | 95.5712 | 1615.7506 | 0 | 0
2105391 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:29:23 | 18.11.2023 15:13:00 | 1.7269 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.8975 | 0 | 0 | 0 | 0
2105393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:54:15 | 18.11.2023 21:15:00 | 6.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9816 | 4499.1722
2105395 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO7130051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:54:15 | 18.11.2023 15:39:00 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2338
2105411 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11428981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:59:35 | 18.11.2023 15:40:00 | 0.6736 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5616 | 0 | 0 | 0 | 0
2105413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:00:15 | 18.11.2023 15:16:00 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 69.825
2105414 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8815183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 15:00:25 | 18.11.2023 15:43:00 | 0.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1619
2105415 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 15:00:39 | 18.11.2023 17:01:13 | 2.0094 | 0 | 0 | 4 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0376 | 3516.45 | 0 | 0
2105416 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:00:45 | 18.11.2023 17:25:00 | 2.4042 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1024 | 0 | 0 | 0 | 0
2105417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6587089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:00:41 | 18.11.2023 22:30:00 | 7.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7264
2105418 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6552598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 15:01:29 | 18.11.2023 15:55:00 | 0.8919 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8943 | 0 | 0
2105419 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:01:31 | 18.11.2023 18:15:04 | 3.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.8056 | 0
2105421 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6810432 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:02:28 | 18.11.2023 16:36:00 | 1.5589 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.534 | 0 | 0 | 0 | 0
2105426 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:03:54 | 18.11.2023 18:17:00 | 3.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
2105429 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6852788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:05:41 | 18.11.2023 15:58:00 | 0.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0041
2105434 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12294735 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:06:27 | 18.11.2023 16:27:00 | 1.3425 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.015 | 0 | 0 | 0 | 0
2105436 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6852045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:07:28 | 18.11.2023 17:27:00 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1408
2105438 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:08:16 | 18.11.2023 23:16:00 | 8.1289 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.867 | 40.6445 | 0 | 0 | 0 | 0
2105439 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7078449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:08:12 | 18.11.2023 17:46:00 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56
2105444 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6611815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:06:16 | 18.11.2023 17:27:00 | 2.3456 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2432 | 0 | 0 | 0 | 0
2105447 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:12:12 | 18.11.2023 16:22:41 | 1.1747 | 0 | 0 | 41 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 48.1627 | 3.5241 | 88.1025 | 2.3494
2105456 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:14:19 | 18.11.2023 15:36:27 | 0.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7378 | 320.2052
2105461 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:16:45 | 18.11.2023 21:08:45 | 5.8667 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0015 | 35.2002 | 0 | 0 | 0 | 0
2105462 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7039795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:16:53 | 18.11.2023 15:56:00 | 0.6519 | 56 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5064 | 79.5318 | 0 | 0 | 0 | 0
2105463 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158378 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:17:11 | 18.11.2023 17:18:00 | 2.0136 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.1624 | 0 | 0 | 0 | 0
2105471 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067492 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:14:17 | 18.11.2023 16:44:00 | 1.4953 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9031 | 0 | 0 | 0 | 0
2105473 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6538578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:19:40 | 18.11.2023 15:42:25 | 0.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.584
2105478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610301 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:23:21 | 18.11.2023 19:33:00 | 4.1608 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
2105484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:34:00 | 18.11.2023 17:54:00 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.6625
2105485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:24:07 | 18.11.2023 15:25:45 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7072 | 27.744
2105486 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6671886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:24:18 | 18.11.2023 16:03:00 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.98
2105496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:26:47 | 18.11.2023 17:21:00 | 1.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.1904
2105499 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO12564080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:27:43 | 18.11.2023 15:28:43 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 0
2105503 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:28:53 | 18.11.2023 15:29:29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.03
2105504 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516894799 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:28:50 | 18.11.2023 16:47:00 | 1.3028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2112 | 0 | 0 | 0 | 0
2105510 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR12627150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:46:54 | 18.11.2023 16:20:00 | 1.5517 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
2105512 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515975069 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:31:02 | 18.11.2023 17:03:00 | 1.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
2105516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:32:32 | 18.11.2023 15:33:13 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4446 | 0.0342
2105518 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6807368 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:32:34 | 18.11.2023 16:49:32 | 1.2828 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.298 | 0 | 0 | 0 | 0
2105519 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6725245 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:56:19 | 18.11.2023 18:45:00 | 4.8114 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.1752 | 0 | 0 | 0 | 0
2105526 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6876053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:30:14 | 18.11.2023 15:48:00 | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.0019
2105531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:59:24 | 18.11.2023 16:25:00 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4136 | 292.4735
2105532 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516723351 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:34:16 | 18.11.2023 16:40:00 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956
2105541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:38:21 | 18.11.2023 15:39:35 | 0.0206 | 10 | 47 | 0 | 0 | 15 | 1595 | 0.206 | 0.9682 | 0 | 0 | 0.309 | 32.857
2105541 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10748004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:38:21 | 18.11.2023 17:08:23 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5042 | 1806.7224
2105542 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7030345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:38:46 | 18.11.2023 17:02:48 | 1.4006 | 40 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.024 | 990.2242 | 0 | 0 | 0 | 0
2105554 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:41:22 | 18.11.2023 16:04:52 | 0.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0921 | 385.4328
2105557 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:41:57 | 18.11.2023 15:43:00 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 6.3175
2105560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6650357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:03:59 | 18.11.2023 15:57:00 | 1.8836 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1908 | 0 | 0 | 0 | 0
2105563 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO11822553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:44:44 | 18.11.2023 16:37:00 | 0.8711 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8711 | 58.3637 | 0 | 0 | 0 | 0
2105566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 15:45:20 | 18.11.2023 17:21:00 | 1.5944 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0136 | 0 | 0 | 0 | 0
2105569 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:46:17 | 18.11.2023 16:00:56 | 0.2442 | 0 | 0 | 3 | 76 | 17 | 1858 | 0 | 0 | 0.7326 | 18.5592 | 4.1514 | 453.7236
2105572 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:47:29 | 18.11.2023 21:38:38 | 5.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.4625 | 339.445
2105573 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:47:29 | 18.11.2023 15:48:14 | 0.0125 | 6 | 471 | 0 | 0 | 85 | 772 | 0.075 | 5.8875 | 0 | 0 | 1.0625 | 9.65
2105588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6933529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:51:37 | 18.11.2023 17:31:00 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6756
2105589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6913562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:52:42 | 18.11.2023 18:02:00 | 2.155 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2105590 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535154837 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:53:43 | 18.11.2023 19:42:00 | 3.8047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8047 | 0 | 0
2105594 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6907615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:55:44 | 18.11.2023 16:56:00 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0836 | 59.2596
2105601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8660109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:57:16 | 18.11.2023 18:02:00 | 2.0789 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3156 | 6.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
2105605 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12364933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:56:25 | 18.11.2023 17:07:00 | 1.1764 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8748 | 0 | 0 | 0 | 0
2105607 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12563911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:57:46 | 18.11.2023 16:48:00 | 0.8372 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6508 | 0 | 0 | 0 | 0
2105608 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12494221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:26:09 | 18.11.2023 17:46:00 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0648
2105610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:58:48 | 18.11.2023 16:00:53 | 0.0347 | 0 | 0 | 87 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0189 | 4.5804 | 0 | 0
2105616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6972577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:59:24 | 18.11.2023 17:46:00 | 1.7767 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.6701 | 0 | 0 | 0 | 0
2105617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515768215 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:59:49 | 18.11.2023 16:37:00 | 0.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.197
2105621 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10748350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:02:31 | 18.11.2023 17:03:00 | 1.0081 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4374 | 0 | 0 | 0 | 0
2105623 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6653279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:10:15 | 18.11.2023 16:30:00 | 1.3292 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3168 | 75.7644 | 0 | 0 | 0 | 0
2105624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7049993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:02:30 | 18.11.2023 16:33:00 | 0.5083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7905 | 0 | 0 | 0 | 0
2105628 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12236888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:02:34 | 18.11.2023 16:25:00 | 0.3739 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6802 | 0 | 0
2105630 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6946409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:05:10 | 18.11.2023 16:45:00 | 0.6639 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3734 | 0 | 0 | 0 | 0
2105631 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516727179 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:03:37 | 18.11.2023 17:12:00 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2794
2105633 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6658848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:03:19 | 18.11.2023 17:55:00 | 1.8614 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8136 | 0 | 0 | 0 | 0
2105641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:07:40 | 18.11.2023 16:10:11 | 0.0419 | 10 | 47 | 0 | 0 | 15 | 1595 | 0.419 | 1.9693 | 0 | 0 | 0.6285 | 66.8305
2105642 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12818051 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:07:43 | 18.11.2023 17:17:00 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6188 | 191.6802
2105650 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:11:24 | 18.11.2023 20:23:14 | 4.1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 25.1832 | 0 | 0 | 0 | 209.86 | 20.986
2105651 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:12:20 | 18.11.2023 17:23:00 | 1.1778 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9126 | 0 | 0 | 0 | 0
2105655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8299124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:12:37 | 18.11.2023 17:01:00 | 0.8064 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6432 | 0 | 0 | 0 | 0
2105658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:13:33 | 18.11.2023 16:15:04 | 0.0253 | 10 | 47 | 0 | 0 | 15 | 1595 | 0.253 | 1.1891 | 0 | 0 | 0.3795 | 40.3535
2105665 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:15:11 | 18.11.2023 16:16:02 | 0.0142 | 0 | 0 | 2 | 154 | 8 | 190 | 0 | 0 | 0.0284 | 2.1868 | 0.1136 | 2.698
2105666 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO13421271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:29:54 | 18.11.2023 17:17:00 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 2390.115
2105671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:57:05 | 18.11.2023 17:54:00 | 1.9486 | 13 | 231 | 0 | 0 | 4 | 93 | 25.3318 | 450.1266 | 0 | 0 | 7.7944 | 181.2198
2105676 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7158652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:31:21 | 18.11.2023 17:20:00 | 1.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.404
2105677 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 535274183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:38:03 | 18.11.2023 18:49:00 | 3.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1825
2105680 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059719 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:45:51 | 18.11.2023 17:52:00 | 2.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1025
2105682 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6584501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:16:39 | 18.11.2023 17:18:00 | 1.0225 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
2105684 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:18:13 | 18.11.2023 16:20:04 | 0.0308 | 0 | 0 | 87 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6796 | 4.0656 | 0 | 0
2105685 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:16:51 | 18.11.2023 16:54:00 | 0.6192 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
2105687 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:18:48 | 18.11.2023 16:19:59 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 35.5782
2105696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12046789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:22:27 | 18.11.2023 20:16:00 | 3.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.595
2105697 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11543733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:22:46 | 18.11.2023 17:24:41 | 1.0319 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 817 | 0 | 0 | 2.0638 | 0 | 155.8169 | 843.0623
2105700 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:24:19 | 18.11.2023 16:51:09 | 0.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 25.0432
2105701 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:25:07 | 18.11.2023 19:10:00 | 2.7481 | 94 | 81 | 0 | 0 | 107 | 35 | 258.3214 | 222.5961 | 0 | 0 | 294.0467 | 96.1835
2105702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6885537 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:15:00 | 18.11.2023 19:19:04 | 5.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4916
2105704 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:26:21 | 18.11.2023 16:26:51 | 0.0083 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2105707 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-RECLOSER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:26:46 | 18.11.2023 16:27:16 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 6.0175
2105719 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO9490345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:29:05 | 18.11.2023 17:10:00 | 0.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3638 | 194.3415
2105721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7074923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:20:23 | 18.11.2023 18:32:00 | 2.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.456
2105730 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13223945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:32:13 | 18.11.2023 16:52:54 | 0.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0682 | 255.078
2105733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12494166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:59:35 | 18.11.2023 19:23:00 | 3.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3718
2105735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:33:58 | 18.11.2023 16:34:58 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 2.4549
2105737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6800591 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:34:20 | 18.11.2023 18:49:00 | 2.2444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9328 | 0 | 0 | 0 | 0
2105740 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6614727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:15:14 | 18.11.2023 17:54:00 | 1.6461 | 26 | 641 | 0 | 0 | 5 | 137 | 42.7986 | 1055.1501 | 0 | 0 | 8.2305 | 225.5157
2105742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO30009538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:36:10 | 18.11.2023 16:36:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 26.8125
2105745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7361251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:35:43 | 18.11.2023 18:07:00 | 1.5214 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0428 | 0 | 0 | 0
2105746 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589985 | OG-RECLOSER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:37:22 | 18.11.2023 17:24:23 | 0.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.918 | 108.9204
2105747 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:37:27 | 18.11.2023 16:38:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 33 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.5625 | 0 | 0.0125
2105751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12665784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:38:09 | 18.11.2023 18:45:00 | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.3802
2105764 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:43:48 | 18.11.2023 16:44:38 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8487 | 42.8954
2105767 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:44:39 | 18.11.2023 19:53:56 | 3.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.4204 | 7893.0594
2105775 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:49:33 | 18.11.2023 16:51:13 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5838 | 3.4194
2105776 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12383383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:14:31 | 18.11.2023 19:43:00 | 2.4747 | 124 | 14 | 72 | 10 | 0 | 0 | 306.8628 | 34.6458 | 178.1784 | 24.747 | 0 | 0
2105778 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:46:44 | 18.11.2023 18:36:02 | 1.8217 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1161 | 0 | 0 | 0
2105787 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13280460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:49:06 | 18.11.2023 16:52:50 | 0.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0
2105789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6895279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:49:34 | 18.11.2023 17:33:00 | 0.7239 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4642 | 0 | 0 | 0 | 0
2105793 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6716383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:51:02 | 19.11.2023 01:06:19 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816.034
2105795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO30009538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:51:03 | 18.11.2023 16:51:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 26.8125
2105797 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6622562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:51:20 | 18.11.2023 18:00:00 | 1.1444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.722 | 0 | 0 | 0 | 0
2105798 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR7010293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:15:38 | 18.11.2023 17:24:00 | 1.1394 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.6322 | 0 | 0 | 0 | 0
2105799 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6709208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:02:09 | 18.11.2023 17:20:00 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6075
2105803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:53:17 | 18.11.2023 16:54:02 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.95
2105811 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912290 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:52:55 | 18.11.2023 18:00:00 | 1.1181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2362 | 0 | 0 | 0 | 0
2105816 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12528491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:57:31 | 18.11.2023 16:58:16 | 0.0125 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15.6125 | 0 | 0 | 0.1625 | 0
2105825 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12971599 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:00:30 | 18.11.2023 19:57:00 | 2.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9684
2105830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6999946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:47:41 | 18.11.2023 18:54:00 | 3.1053 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.8034 | 0 | 0 | 0 | 0
2105833 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6625909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:01:57 | 18.11.2023 17:41:00 | 0.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.794
2105843 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:04:30 | 18.11.2023 17:58:00 | 0.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8917 | 852.4652
2105846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7031210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:04:00 | 18.11.2023 18:09:00 | 1.0833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.497 | 0 | 0 | 0 | 0
2105847 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6795625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:04:31 | 18.11.2023 17:38:00 | 0.5581 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
2105848 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517404693 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:04:26 | 18.11.2023 18:50:00 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7594
2105856 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517049990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:06:53 | 18.11.2023 18:25:00 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3019
2105868 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6787647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:10:27 | 18.11.2023 18:11:00 | 1.0092 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4876 | 0 | 0 | 0 | 0
2105871 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:12:44 | 18.11.2023 18:01:42 | 0.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4254 | 300.3248
2105874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6934432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:12:50 | 18.11.2023 19:27:00 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1942
2105875 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7074837 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:12:47 | 18.11.2023 18:31:00 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0188 | 0 | 0
2105887 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:16:04 | 18.11.2023 17:16:34 | 0.0083 | 6 | 471 | 0 | 0 | 85 | 772 | 0.0498 | 3.9093 | 0 | 0 | 0.7055 | 6.4076
2105889 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:16:34 | 18.11.2023 17:38:55 | 0.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4875 | 70.03
2105890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6951469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:16:11 | 18.11.2023 19:59:00 | 2.7136 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1168 | 0 | 0 | 0 | 0
2105891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7017359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:16:26 | 18.11.2023 18:34:00 | 1.2928 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1088 | 0 | 0 | 0 | 0
2105893 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR12306975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:14:20 | 18.11.2023 18:03:00 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 208.2765
2105894 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515921232 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:12:51 | 18.11.2023 17:21:00 | 1.1358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2716 | 0 | 0 | 0 | 0
2105900 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6711761 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:17:35 | 18.11.2023 18:32:00 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7672 | 0 | 0
2105910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6675280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:03:02 | 18.11.2023 17:31:00 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8982
2105911 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6948013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:45:53 | 18.11.2023 18:01:00 | 3.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4723
2105912 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517001599 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:19:31 | 18.11.2023 20:21:00 | 3.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0247
2105914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:05:27 | 18.11.2023 18:27:15 | 0.3633 | 0 | 0 | 38 | 663 | 3 | 200 | 0 | 0 | 13.8054 | 240.8679 | 1.0899 | 72.66
2105921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR13223900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:21:23 | 18.11.2023 18:47:00 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2163
2105934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6609280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:37:55 | 18.11.2023 18:21:00 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4896 | 0 | 0
2105936 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516726543 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:24:18 | 18.11.2023 18:35:00 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1783
2105942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6871351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:28:03 | 18.11.2023 18:00:00 | 0.5325 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3525 | 0 | 0 | 0 | 0
2105943 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7042419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:27:19 | 18.11.2023 18:07:00 | 0.6614 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3816 | 0 | 0 | 0 | 0
2105945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO13421375 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:09:55 | 18.11.2023 18:29:00 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2249
2105953 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6602806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:09:22 | 18.11.2023 18:36:00 | 1.4439 | 25 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0975 | 342.2043 | 0 | 0 | 0 | 0
2105954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:31:05 | 18.11.2023 19:17:02 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7138 | 0
2105955 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7005482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:30:57 | 18.11.2023 19:01:00 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5504
2105956 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6729092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:31:13 | 18.11.2023 17:57:31 | 0.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2043 | 5.6979
2105956 | 2 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6601418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:31:13 | 18.11.2023 18:20:07 | 0.815 | 12 | 158 | 0 | 0 | 92 | 242 | 9.78 | 128.77 | 0 | 0 | 74.98 | 197.23
2105957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:31:12 | 18.11.2023 18:22:57 | 0.8625 | 0 | 0 | 65 | 238 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.0625 | 205.275 | 11.2125 | 0
2105960 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7117043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:32:39 | 18.11.2023 19:03:00 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8352
2105966 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6945598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:34:47 | 18.11.2023 19:58:00 | 2.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8507
2105972 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6753681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:35:46 | 18.11.2023 19:14:00 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.976
2105973 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12526248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:35:44 | 18.11.2023 19:52:00 | 2.2711 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2174 | 0 | 0 | 0 | 0
2105976 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:36:42 | 18.11.2023 17:37:21 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | 3.8988
2105979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7047914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:36:44 | 18.11.2023 18:17:00 | 0.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0471
2105981 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6846611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:59:34 | 18.11.2023 18:24:00 | 3.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.7504
2105985 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:39:26 | 18.11.2023 17:41:16 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1836 | 22.644
2105989 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO13184057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:39:28 | 18.11.2023 19:39:00 | 1.9922 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9314 | 0 | 0 | 0 | 0
2105995 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7132010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:40:20 | 18.11.2023 19:22:00 | 1.6944 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.6512 | 0 | 0 | 0 | 0
2105997 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6697842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:41:34 | 18.11.2023 18:27:39 | 0.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7681 | 10.7534
2106000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7029530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:41:55 | 18.11.2023 18:55:37 | 1.2283 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8811 | 14.7396 | 0 | 0 | 0 | 0
2106001 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:41:44 | 18.11.2023 18:31:00 | 0.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9908
2106011 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6738258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:43:10 | 18.11.2023 19:20:00 | 1.6139 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3282 | 0 | 0 | 0 | 0
2106012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048598 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:42:43 | 18.11.2023 18:34:00 | 0.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3162
2106022 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6877756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:45:43 | 18.11.2023 18:23:00 | 0.6214 | 0 | 0 | 63 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1482 | 1107.3348 | 0 | 0
2106024 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6553541 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:46:16 | 18.11.2023 20:06:00 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1826 | 0 | 0
2106029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6577986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:46:58 | 18.11.2023 18:24:00 | 0.6172 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
2106030 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440476 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:46:22 | 18.11.2023 19:10:00 | 1.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 0
2106031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7082385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:47:06 | 18.11.2023 18:26:00 | 0.6483 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7116 | 0 | 0 | 0 | 0
2106032 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6623638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:48:13 | 18.11.2023 19:48:00 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9928 | 495.1072
2106033 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7005465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:48:23 | 18.11.2023 19:00:00 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.584
2106034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:53:08 | 18.11.2023 19:03:00 | 2.1644 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5624 | 0 | 0 | 0 | 0
2106036 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535123330 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:50:27 | 18.11.2023 19:15:00 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4092
2106038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6743384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:50:41 | 18.11.2023 19:17:00 | 1.4386 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.544 | 0 | 0 | 0 | 0
2106053 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7075879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:53:27 | 18.11.2023 20:00:00 | 2.1092 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6784 | 0 | 0 | 0 | 0
2106059 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018323 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:54:27 | 18.11.2023 20:11:00 | 2.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5516
2106062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:54:41 | 18.11.2023 19:02:00 | 1.1219 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
2106064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517391732 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:55:23 | 18.11.2023 19:30:00 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5769
2106065 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7103304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:55:49 | 18.11.2023 20:12:00 | 2.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3607
2106073 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR30050233 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:01:20 | 18.11.2023 20:47:00 | 3.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4715
2106076 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:58:40 | 18.11.2023 19:22:17 | 1.3936 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 67 | 0 | 0 | 1.3936 | 1.3936 | 101.7328 | 93.3712
2106086 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7100246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:59:41 | 18.11.2023 19:04:00 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7982
2106089 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6549540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:59:43 | 18.11.2023 20:18:00 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6645
2106095 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:02:07 | 18.11.2023 18:02:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 64 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.8 | 0.7125 | 0.05
2106096 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:02:26 | 18.11.2023 18:04:14 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 22.26
2106100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6599994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:03:39 | 18.11.2023 18:34:00 | 1.5058 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
2106103 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11385385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:02:41 | 18.11.2023 19:42:00 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4581 | 0 | 0
2106104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6852295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:04:14 | 18.11.2023 19:18:00 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3408
2106110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:05:28 | 18.11.2023 18:06:13 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3125 | 1.5625
2106115 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6981875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:04:52 | 18.11.2023 19:06:00 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2457
2106118 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 535164397 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:05:41 | 18.11.2023 20:16:00 | 2.1719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1719 | 0 | 0
2106119 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:06:30 | 18.11.2023 18:08:12 | 0.0283 | 0 | 0 | 22 | 99 | 105 | 1121 | 0 | 0 | 0.6226 | 2.8017 | 2.9715 | 31.7243
2106121 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10505625 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:41:41 | 18.11.2023 18:10:47 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 89.24
2106124 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7020911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:06:29 | 18.11.2023 18:27:00 | 0.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9766
2106125 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12494070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:06:35 | 18.11.2023 19:20:38 | 1.2342 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0706 | 0 | 0 | 0 | 0
2106126 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6625909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:07:37 | 18.11.2023 20:36:00 | 2.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0205
2106127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:08:38 | 18.11.2023 18:09:52 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9852 | 15.2852
2106149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6672226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:06:45 | 18.11.2023 18:59:00 | 2.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9664
2106150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:11:48 | 18.11.2023 18:57:59 | 0.7697 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8546 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0
2106155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7061073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:42:15 | 18.11.2023 22:38:00 | 4.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.2652
2106156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12901041 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:08:53 | 18.11.2023 22:09:00 | 4.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1216
2106157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7018108 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:35:41 | 18.11.2023 19:14:00 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5686
2106158 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6950489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:10:08 | 18.11.2023 21:09:00 | 2.9811 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1873 | 0 | 0 | 0 | 0
2106159 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6916011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:12:02 | 18.11.2023 19:54:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.958
2106160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781161 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:11:57 | 18.11.2023 18:59:00 | 0.7842 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6724 | 0 | 0 | 0 | 0
2106164 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6915514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:10:08 | 18.11.2023 20:45:00 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.244 | 0 | 0
2106165 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6938885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:10:37 | 18.11.2023 21:00:00 | 2.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4547
2106166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6904373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:11:53 | 18.11.2023 19:49:00 | 1.6186 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5904 | 0 | 0 | 0 | 0
2106167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7021977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:11:32 | 18.11.2023 21:00:00 | 2.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.3232
2106175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6844142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:15:17 | 18.11.2023 19:00:00 | 0.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6325 | 320.479
2106176 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7098840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:15:26 | 18.11.2023 19:21:00 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.856
2106177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7070313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:15:11 | 18.11.2023 20:41:00 | 2.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.939
2106180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6651937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:15:59 | 18.11.2023 19:31:00 | 1.2503 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
2106182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6613123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:16:04 | 18.11.2023 20:44:00 | 2.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0528
2106183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6862981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:15:46 | 18.11.2023 21:04:00 | 2.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4106
2106187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7056052 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:44:24 | 18.11.2023 18:32:00 | 2.7933 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3856 | 0 | 0
2106188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:18:07 | 18.11.2023 18:18:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3125 | 1.5625
2106192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7091692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:16:34 | 18.11.2023 19:54:42 | 1.6356 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9832 | 0 | 0
2106196 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE13207474 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:17:49 | 18.11.2023 18:49:00 | 0.5197 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2758 | 0 | 0 | 0 | 0
2106201 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:19:29 | 18.11.2023 20:20:00 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7998
2106204 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:19:45 | 18.11.2023 19:20:27 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6552 | 190.1996
2106206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218765 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:20:01 | 18.11.2023 21:15:00 | 2.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9164 | 0 | 0 | 0 | 0
2106208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6639325 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:46:43 | 18.11.2023 20:25:00 | 2.6381 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
2106218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7074633 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:22:06 | 18.11.2023 19:09:00 | 0.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8876
2106219 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:22:46 | 18.11.2023 18:23:36 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2788 | 47.1349
2106220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:23:15 | 18.11.2023 21:55:34 | 3.5386 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3142 | 46.0018 | 0 | 0 | 0 | 0
2106221 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-RECLOSER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:23:33 | 18.11.2023 18:24:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 9.0625
2106223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10902373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:21:56 | 18.11.2023 19:06:00 | 0.7344 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.7968 | 0 | 0 | 0 | 0
2106225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6768968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:24:18 | 18.11.2023 22:02:00 | 3.6283 | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3981 | 852.6505 | 0 | 0 | 0 | 0
2106227 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12528491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:24:18 | 18.11.2023 18:25:48 | 0.025 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2106231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:25:54 | 18.11.2023 18:26:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3125 | 1.5625
2106233 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6821634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:26:15 | 18.11.2023 19:29:00 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7404 | 0 | 0
2106235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7068707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:26:16 | 18.11.2023 20:09:00 | 1.7122 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8686 | 0 | 0 | 0 | 0
2106236 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:25:52 | 18.11.2023 23:01:54 | 4.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6246 | 9.2012
2106240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:28:15 | 18.11.2023 18:29:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 55 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0.6375 | 0.025 | 0
2106245 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:29:07 | 18.11.2023 23:12:00 | 4.7147 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 108.4381 | 0 | 0 | 0 | 198.0174 | 0
2106246 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:50:14 | 18.11.2023 18:52:18 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5136 | 25.1808
2106248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:30:19 | 18.11.2023 18:32:10 | 0.0308 | 0 | 0 | 55 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 1.5708 | 0.0616 | 0
2106249 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:30:13 | 18.11.2023 19:09:00 | 0.6464 | 19 | 103 | 0 | 0 | 6 | 44 | 12.2816 | 66.5792 | 0 | 0 | 3.8784 | 28.4416
2106253 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:31:15 | 18.11.2023 20:40:42 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.205 | 793.96
2106255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | ISO6622018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:11:46 | 18.11.2023 19:00:00 | 4.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.9706
2106271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6953218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:35:18 | 18.11.2023 19:44:00 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.105
2106274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:35:36 | 18.11.2023 22:33:00 | 3.9567 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0474 | 0 | 0 | 0 | 0
2106276 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6579669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:31:17 | 18.11.2023 20:43:00 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.6249 | 0 | 0
2106278 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:35:57 | 18.11.2023 18:40:40 | 0.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0212 | 58.3212
2106284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6709727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:22:18 | 18.11.2023 20:32:00 | 2.1617 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.553 | 0 | 0 | 0 | 0
2106286 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6544127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:57:36 | 18.11.2023 18:59:00 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.0466 | 0 | 36.4194
2106292 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM | ISO6907611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:38:19 | 18.11.2023 20:07:00 | 1.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2591 | 663.6669
2106299 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 516969095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:39:04 | 18.11.2023 22:22:00 | 3.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7156
2106301 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:40:00 | 18.11.2023 20:20:50 | 1.6806 | 0 | 0 | 87 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2122 | 221.8392 | 0 | 0
2106303 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO12454443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:40:29 | 18.11.2023 18:41:14 | 0.0125 | 0 | 246 | 0 | 0 | 3 | 2852 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0.0375 | 35.65
2106306 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7031023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:40:01 | 18.11.2023 18:54:25 | 0.24 | 0 | 0 | 2 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 270.96 | 0 | 0
2106307 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6785356 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:40:46 | 18.11.2023 20:12:00 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.015
2106311 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO12454443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:42:39 | 18.11.2023 18:43:53 | 0.0206 | 0 | 246 | 0 | 0 | 3 | 2852 | 0 | 5.0676 | 0 | 0 | 0.0618 | 58.7512
2106313 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:43:20 | 18.11.2023 18:45:04 | 0.0289 | 34 | 4559 | 10 | 2868 | 29 | 2395 | 0.9826 | 131.7551 | 0.289 | 82.8852 | 0.8381 | 69.2155
2106314 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515987259 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:43:43 | 18.11.2023 19:26:00 | 0.7047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7047 | 0 | 0 | 0 | 0
2106315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6875951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:43:01 | 18.11.2023 19:59:00 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7832
2106316 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7126377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:43:24 | 18.11.2023 20:30:00 | 1.7767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8.8835 | 0 | 0 | 0 | 21.3204
2106317 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:44:13 | 18.11.2023 19:20:00 | 0.5964 | 0 | 0 | 14 | 27 | 18 | 1028 | 0 | 0 | 8.3496 | 16.1028 | 10.7352 | 613.0992
2106320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7007868 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:44:06 | 18.11.2023 20:39:00 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.36
2106321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:44:51 | 18.11.2023 18:45:26 | 0.0097 | 0 | 0 | 3 | 76 | 32 | 3070 | 0 | 0 | 0.0291 | 0.7372 | 0.3104 | 29.779
2106337 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7078451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:47:07 | 18.11.2023 20:11:00 | 1.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3031
2106344 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516725859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:47:53 | 18.11.2023 21:00:00 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2019
2106348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO30251174 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:49:30 | 18.11.2023 19:56:00 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4474
2106349 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6811175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:49:08 | 18.11.2023 23:46:00 | 4.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0246
2106353 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7158652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:49:58 | 18.11.2023 20:18:00 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.736
2106356 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:51:54 | 18.11.2023 18:53:09 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9728
2106360 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO11983677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:52:50 | 18.11.2023 21:02:00 | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8896
2106368 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6921041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:53:21 | 18.11.2023 19:56:00 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.735 | 0 | 0
2106369 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO13961503 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:53:19 | 18.11.2023 19:40:00 | 0.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0174
2106372 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6795764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:54:02 | 18.11.2023 19:18:00 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.94
2106373 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6697842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:55:10 | 18.11.2023 22:41:09 | 3.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7664 | 52.7296
2106378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 517006203 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:55:33 | 18.11.2023 21:15:00 | 2.3242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3242 | 0 | 0 | 0 | 0
2106380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:56:42 | 18.11.2023 18:58:42 | 0.0333 | 0 | 0 | 71 | 71 | 70 | 44 | 0 | 0 | 2.3643 | 2.3643 | 2.331 | 1.4652
2106381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:56:49 | 18.11.2023 18:57:49 | 0.0167 | 49 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8183 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
2106382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7035862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:56:14 | 18.11.2023 21:24:00 | 2.4628 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.966 | 0 | 0 | 0 | 0
2106383 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6829362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:56:35 | 18.11.2023 19:20:00 | 0.3903 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0877 | 0 | 0 | 0 | 0
2106391 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6944309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:53:20 | 18.11.2023 22:21:00 | 3.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.0758
2106393 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12453673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:52:42 | 18.11.2023 22:12:00 | 3.3217 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311.7349 | 0 | 0 | 0 | 0
2106397 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 516044272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:58:09 | 18.11.2023 20:10:00 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975
2106398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6819211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:58:51 | 18.11.2023 20:04:00 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9172
2106403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845478 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:59:04 | 18.11.2023 20:28:00 | 1.4822 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.974 | 0 | 0 | 0 | 0
2106412 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:01:00 | 18.11.2023 21:46:02 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5036 | 5.5012
2106413 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:58:09 | 18.11.2023 22:44:00 | 3.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7556 | 9542.247
2106415 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6736761 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:01:16 | 18.11.2023 19:03:05 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 2.6058
2106419 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:02:07 | 18.11.2023 19:04:10 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3326
2106420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6891963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:02:48 | 18.11.2023 20:51:00 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3122 | 0 | 0
2106421 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9505356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:02:44 | 18.11.2023 19:11:34 | 0.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0
2106425 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 517298936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:04:24 | 18.11.2023 20:36:00 | 1.5267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5801 | 0 | 0 | 0 | 0
2106432 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:04:54 | 18.11.2023 19:11:36 | 0.1117 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.7925 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 1.117
2106436 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6948013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:05:44 | 18.11.2023 22:35:00 | 3.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.0726
2106448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6650777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:08:43 | 18.11.2023 21:21:00 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5269
2106450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:09:59 | 18.11.2023 19:12:08 | 0.0358 | 17 | 273 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.6086 | 9.7734 | 0 | 0 | 0 | 2.5418
2106451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6847761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:57:05 | 19.11.2023 03:48:00 | 11.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.972
2106454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7084457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:11:01 | 18.11.2023 20:44:00 | 1.5497 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5364 | 0 | 0 | 0 | 0
2106455 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:10:33 | 18.11.2023 21:56:00 | 2.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
2106457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:11:19 | 18.11.2023 19:14:46 | 0.0575 | 0 | 0 | 120 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 18.6875 | 0 | 0
2106458 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6601127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:11:43 | 18.11.2023 21:32:00 | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.905
2106461 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:12:42 | 18.11.2023 20:19:28 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3384 | 1723.7272
2106478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7143937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:38:09 | 18.11.2023 19:38:00 | 0.9975 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
2106479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO10504382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:24:00 | 18.11.2023 22:05:00 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2495 | 0 | 0
2106481 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR13390576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:16:36 | 18.11.2023 21:57:00 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.7562
2106484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:17:25 | 18.11.2023 19:18:19 | 0.015 | 49 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2106490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:18:32 | 18.11.2023 21:43:00 | 2.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.156
2106503 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:20:22 | 18.11.2023 22:07:00 | 2.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.658 | 5521.0736
2106508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:21:05 | 18.11.2023 19:21:50 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.95
2106513 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:21:16 | 18.11.2023 19:43:00 | 0.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2598 | 58.6764
2106518 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7146083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:24:01 | 18.11.2023 21:24:00 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.9511
2106529 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6585291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:29:30 | 18.11.2023 19:59:00 | 2.4917 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1253.3251 | 0 | 27.4087
2106530 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7039278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:52:03 | 18.11.2023 19:52:00 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8568
2106533 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7155934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:27:56 | 18.11.2023 21:23:00 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.2714
2106535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:28:39 | 18.11.2023 19:29:13 | 0.0094 | 0 | 0 | 11 | 2847 | 39 | 4709 | 0 | 0 | 0.1034 | 26.7618 | 0.3666 | 44.2646
2106535 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6826463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:28:39 | 18.11.2023 19:38:24 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 161.525
2106535 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:28:39 | 18.11.2023 19:42:14 | 0.2264 | 0 | 0 | 3 | 76 | 17 | 1858 | 0 | 0 | 0.6792 | 17.2064 | 3.8488 | 420.6512
2106539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:31:32 | 18.11.2023 19:32:32 | 0.0167 | 49 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8183 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
2106540 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7117043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:31:32 | 18.11.2023 22:16:00 | 2.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.7184
2106548 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO8284400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:31:00 | 18.11.2023 21:03:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1998 | 1770.9615
2106549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:32:56 | 18.11.2023 21:38:36 | 2.0944 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6992 | 4.1888 | 0 | 0 | 0 | 0
2106550 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:33:04 | 18.11.2023 20:00:00 | 0.4489 | 148 | 228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66.4372 | 102.3492 | 0 | 0 | 1.3467 | 0
2106557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515149421 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:33:17 | 18.11.2023 22:00:00 | 2.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4453
2106572 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6936769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:36:26 | 18.11.2023 21:29:00 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8578
2106576 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6961760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:38:32 | 18.11.2023 19:40:11 | 0.0275 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1.32
2106584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7039249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:39:43 | 18.11.2023 19:55:00 | 0.2547 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2766 | 0 | 0
2106590 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6690097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:41:23 | 18.11.2023 20:31:00 | 0.8269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9602 | 0 | 0 | 0 | 0
2106595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6971571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:41:51 | 18.11.2023 20:07:57 | 0.435 | 3 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 250.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2106598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6773267 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:41:37 | 18.11.2023 21:32:00 | 1.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8247
2106603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:44:02 | 18.11.2023 19:44:37 | 0.0097 | 0 | 0 | 71 | 71 | 70 | 44 | 0 | 0 | 0.6887 | 0.6887 | 0.679 | 0.4268
2106605 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7098840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:44:05 | 18.11.2023 22:49:00 | 3.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.638
2106609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:44:38 | 19.11.2023 01:34:41 | 5.8342 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6736 | 23.3368 | 0 | 0 | 0 | 0
2106610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:44:44 | 18.11.2023 20:12:15 | 0.4586 | 0 | 0 | 55 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.223 | 23.3886 | 0.9172 | 0
2106611 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7029530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:45:03 | 19.11.2023 01:34:57 | 5.8317 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1389 | 69.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
2106613 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8672362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:45:13 | 19.11.2023 00:00:00 | 4.2464 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.3216 | 0 | 0
2106618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:45:36 | 18.11.2023 22:09:00 | 2.39 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.47 | 0 | 0 | 0 | 0
2106625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11823037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:47:25 | 18.11.2023 21:11:00 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8066
2106630 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7073335 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:48:11 | 18.11.2023 20:52:00 | 1.0636 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.9204 | 0 | 0 | 0 | 0
2106633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:49:27 | 18.11.2023 20:11:51 | 0.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6786 | 3.733
2106643 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6681039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:51:51 | 18.11.2023 20:13:40 | 0.3636 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3632 | 0 | 0 | 0 | 0
2106646 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7115395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:29:13 | 19.11.2023 00:34:00 | 6.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.9325
2106649 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516723226 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:52:40 | 18.11.2023 21:58:00 | 2.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0889
2106654 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:54:15 | 18.11.2023 19:55:32 | 0.0214 | 0 | 0 | 55 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 2.2684 | 0
2106655 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6620754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:54:16 | 18.11.2023 20:06:26 | 0.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1332
2106658 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO30043393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:54:56 | 18.11.2023 20:10:10 | 0.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8865 | 526.3347
2106661 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6551150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:54:47 | 18.11.2023 21:50:00 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3052 | 0 | 0
2106662 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:55:32 | 18.11.2023 19:57:22 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0306 | 17.5032
2106664 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:56:11 | 18.11.2023 19:58:26 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 17.6625
2106669 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO8775934 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:12:50 | 18.11.2023 20:49:00 | 2.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.1156
2106671 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direği | 517336818 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:55:37 | 18.11.2023 21:23:00 | 1.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 0
2106681 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516112174 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:59:10 | 18.11.2023 23:29:00 | 3.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4972
2106683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:59:37 | 18.11.2023 21:48:47 | 1.8194 | 48 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3312 | 243.7996 | 0 | 0 | 0 | 0
2106692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7052189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:59:06 | 18.11.2023 21:18:00 | 1.315 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.695 | 0 | 0 | 0 | 0
2106693 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6533942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:02:26 | 18.11.2023 20:29:00 | 0.4428 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.9812 | 0 | 2.214
2106694 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6873745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:16:48 | 18.11.2023 21:46:00 | 2.4867 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6276 | 0 | 0
2106701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:04:07 | 18.11.2023 20:11:11 | 0.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6518 | 281.8954
2106702 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | SDK Çıkışı | BR8692561 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:04:10 | 19.11.2023 01:54:00 | 5.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.4316
2106703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6528014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:04:36 | 18.11.2023 23:49:29 | 3.7481 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2106711 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:01:25 | 18.11.2023 20:49:00 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.793 | 229.5168
2106713 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:07:35 | 18.11.2023 20:08:35 | 0.0167 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 2.7555 | 0.1837 | 0 | 0 | 3.6072 | 0.0501
2106716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6689726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:04:32 | 18.11.2023 20:59:00 | 1.9078 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.5666 | 0 | 0 | 0 | 0
2106719 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:09:26 | 18.11.2023 20:12:39 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 30.6592
2106721 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:08:39 | 19.11.2023 02:44:00 | 6.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.5584
2106733 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:11:32 | 18.11.2023 21:04:00 | 0.8744 | 0 | 0 | 13 | 103 | 94 | 402 | 0 | 0 | 11.3672 | 90.0632 | 82.1936 | 351.5088
2106747 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO13416293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:15:40 | 18.11.2023 20:19:04 | 0.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4381 | 454.9041
2106749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516941827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:16:41 | 18.11.2023 22:08:00 | 1.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8553
2106750 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6657562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:05:25 | 18.11.2023 22:19:00 | 2.2264 | 5 | 672 | 0 | 0 | 5 | 143 | 11.132 | 1496.1408 | 0 | 0 | 11.132 | 318.3752
2106753 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:18:09 | 18.11.2023 20:18:54 | 0.0125 | 7 | 101 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0.0875 | 1.2625 | 0 | 0 | 0.025 | 2.925
2106755 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO8224433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:18:15 | 18.11.2023 20:30:13 | 0.1994 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1994 | 43.2698 | 0 | 0 | 0 | 0
2106756 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6547880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:17:40 | 18.11.2023 23:38:00 | 3.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2289
2106764 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direk | BR6721389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:20:17 | 18.11.2023 20:53:00 | 0.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4428
2106766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:21:14 | 18.11.2023 20:21:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 0.6375 | 0.3625 | 1.5125 | 0.125
2106774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR10559233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:09:38 | 19.11.2023 00:46:00 | 7.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9708
2106780 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6585287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:41:51 | 18.11.2023 20:27:31 | 0.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7104
2106792 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO7027274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:51:57 | 18.11.2023 22:52:16 | 0.0053 | 7 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0371 | 8.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
2106794 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6959959 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:23:47 | 18.11.2023 21:18:00 | 0.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7828
2106795 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR9380744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:24:38 | 18.11.2023 23:02:00 | 2.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.5164
2106798 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Direği | 516831789 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:40:00 | 18.11.2023 21:26:00 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667
2106800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515720123 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:24:54 | 18.11.2023 21:32:00 | 1.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
2106805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:26:42 | 19.11.2023 05:38:36 | 9.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.6855 | 1149.7875
2106806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:26:47 | 19.11.2023 00:17:56 | 3.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.69 | 600.99
2106815 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:28:28 | 18.11.2023 23:09:11 | 2.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0358 | 2855.3876
2106819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7025878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:28:06 | 18.11.2023 21:49:00 | 1.3483 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7171 | 0 | 0 | 0 | 0
2106822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6675729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:28:57 | 19.11.2023 03:38:00 | 7.1508 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 135.8652 | 0 | 0 | 0 | 729.3816
2106824 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO11659824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:48:49 | 18.11.2023 21:50:43 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0634 | 13.9797
2106826 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7139855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:31:00 | 18.11.2023 20:57:00 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 296 | 2 | 397 | 0 | 0 | 0 | 128.2568 | 0.8666 | 172.0201
2106827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:31:14 | 18.11.2023 20:31:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5875 | 37.45
2106828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:31:14 | 18.11.2023 21:01:05 | 0.4975 | 0 | 0 | 44 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21.89 | 1.4925 | 27.86 | 0
2106830 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:31:28 | 18.11.2023 22:37:00 | 2.0922 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7376 | 0 | 4.1844 | 0
2106831 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6858458 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:31:32 | 18.11.2023 22:15:00 | 1.7244 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0936 | 0 | 0 | 0 | 0
2106833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:32:29 | 18.11.2023 22:13:00 | 1.6753 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56.9602 | 6.7012 | 15.0777 | 1.6753
2106843 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21701895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:33:29 | 18.11.2023 20:59:00 | 0.4253 | 0 | 0 | 9 | 1 | 40 | 6 | 0 | 0 | 3.8277 | 0.4253 | 17.012 | 2.5518
2106847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8299785 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:34:13 | 18.11.2023 21:38:00 | 1.0631 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9561 | 0 | 0 | 0 | 0
2106852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:36:59 | 18.11.2023 21:52:29 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5239 | 1.2583
2106854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6798420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:37:27 | 18.11.2023 21:07:00 | 0.4925 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
2106857 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7109495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:37:45 | 18.11.2023 22:42:00 | 2.0708 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7348 | 0 | 0 | 0 | 0
2106859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6650275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:38:45 | 18.11.2023 23:24:00 | 2.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.9346
2106862 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO10505563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:38:00 | 18.11.2023 21:37:00 | 0.9833 | 3 | 215 | 0 | 0 | 2 | 746 | 2.9499 | 211.4095 | 0 | 0 | 1.9666 | 733.5418
2106863 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7082101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:39:30 | 18.11.2023 22:57:00 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6688
2106875 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:41:40 | 18.11.2023 20:42:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 14.7375
2106878 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:42:49 | 18.11.2023 21:42:00 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5104
2106882 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO21503689 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:43:30 | 18.11.2023 21:43:30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 970 | 1 | 92 | 0 | 0 | 3 | 970 | 1 | 92
2106887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12731696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:45:39 | 18.11.2023 20:53:11 | 0.1256 | 2 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2512 | 507.424 | 0 | 0 | 0 | 0
2106887 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO13241833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:45:39 | 18.11.2023 21:01:44 | 0.2681 | 34 | 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1154 | 1653.1046 | 0 | 0 | 0 | 0
2106888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:45:42 | 18.11.2023 21:19:06 | 0.5567 | 41 | 71 | 0 | 0 | 88 | 1012 | 22.8247 | 39.5257 | 0 | 0 | 48.9896 | 563.3804
2106891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30175860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:45:44 | 18.11.2023 23:14:00 | 2.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1013
2106896 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR13247605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:03:07 | 18.11.2023 21:42:00 | 1.6481 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.0578 | 0 | 0 | 0 | 0
2106897 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO8344883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:48:05 | 18.11.2023 20:48:50 | 0.0125 | 3 | 362 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0.0375 | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 9.3375
2106898 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO21702315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:47:00 | 18.11.2023 20:52:00 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6636 | 105.1246
2106901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:49:09 | 18.11.2023 20:49:55 | 0.0128 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 0.2048 | 0.0384 | 0 | 0 | 3.968 | 3.648
2106909 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6776962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:50:39 | 19.11.2023 00:41:47 | 3.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.349
2106914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | BR7137551 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:51:07 | 19.11.2023 00:52:00 | 4.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.6023
2106919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7105475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:52:31 | 18.11.2023 21:06:00 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.741
2106923 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7131050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:53:49 | 19.11.2023 00:33:00 | 3.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.0445
2106925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6868173 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:53:44 | 18.11.2023 22:17:00 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8388
2106928 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9329203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:23:06 | 18.11.2023 22:35:00 | 2.1983 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1983 | 74.7422 | 0 | 0
2106945 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7083192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:58:31 | 18.11.2023 23:05:00 | 2.1081 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9991 | 0 | 0
2106947 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:08:00 | 19.11.2023 01:42:30 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.025 | 1862.575
2106948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:50:00 | 18.11.2023 21:15:27 | 0.4242 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 6.7872 | 1.2726 | 0 | 0 | 131.502 | 120.897
2106948 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:50:00 | 18.11.2023 21:27:44 | 0.6289 | 0 | 0 | 61 | 1008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38.3629 | 633.9312 | 0 | 1.8867
2106948 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:50:00 | 18.11.2023 22:20:40 | 1.5111 | 47 | 423 | 0 | 0 | 136 | 486 | 71.0217 | 639.1953 | 0 | 0 | 205.5096 | 734.3946
2106950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:01:36 | 18.11.2023 21:48:56 | 0.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8672
2106952 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:02:07 | 18.11.2023 21:03:02 | 0.0153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0.0306 | 0 | 0.0306 | 5.1408
2106956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651207 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:03:01 | 18.11.2023 23:42:00 | 2.6497 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
2106962 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:04:45 | 18.11.2023 22:03:36 | 0.9808 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 11.7696 | 0 | 0 | 0 | 52.9632 | 2.9424
2106967 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:05:53 | 18.11.2023 22:09:00 | 1.0519 | 11 | 3 | 0 | 0 | 29 | 537 | 11.5709 | 3.1557 | 0 | 0 | 30.5051 | 564.8703
2106980 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7085732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:08:18 | 18.11.2023 22:18:00 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5657
2106981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:09:24 | 18.11.2023 23:25:35 | 2.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5971 | 202.0033
2106983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041490 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:09:49 | 18.11.2023 21:40:00 | 0.5031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
2106991 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:11:12 | 18.11.2023 22:51:00 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3165 | 1450.3976
2106999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:13:05 | 18.11.2023 21:27:58 | 0.2481 | 1 | 0 | 28 | 479 | 5 | 91 | 0.2481 | 0 | 6.9468 | 118.8399 | 1.2405 | 22.5771
2107002 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:13:48 | 18.11.2023 21:18:04 | 0.0711 | 17 | 273 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1.2087 | 19.4103 | 0 | 0 | 0 | 5.0481
2107003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6568483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:02:44 | 18.11.2023 22:45:00 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.5592
2107005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6539844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:14:16 | 19.11.2023 00:03:00 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9856 | 8.4366
2107006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:14:19 | 18.11.2023 21:15:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5875 | 38.5375
2107007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:06:00 | 18.11.2023 22:19:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 14 | 2925 | 59 | 7138 | 0 | 0 | 31.0338 | 6483.8475 | 130.7853 | 15822.8046
2107009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:15:44 | 18.11.2023 21:17:16 | 0.0256 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1768 | 0.0256 | 0.1024 | 0 | 0 | 1.152 | 45.2608
2107016 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7148952 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:13:49 | 18.11.2023 23:08:00 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4689
2107018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7046737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:14:53 | 18.11.2023 23:37:00 | 2.3686 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8566 | 0 | 0 | 0 | 0
2107020 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6573669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:17:25 | 18.11.2023 21:49:56 | 0.5419 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6257 | 42.8101 | 0 | 0 | 0 | 0
2107021 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6568926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:17:26 | 18.11.2023 21:56:41 | 0.6542 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2107022 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:17:25 | 18.11.2023 21:26:19 | 0.1483 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2245 | 5.1905 | 0 | 0 | 0 | 0
2107042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:18:12 | 18.11.2023 21:39:00 | 0.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8137 | 69.34
2107044 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:18:49 | 18.11.2023 21:19:19 | 0.0083 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
2107045 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:18:49 | 18.11.2023 21:19:34 | 0.0125 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2107046 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO12686375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:12:37 | 18.11.2023 22:18:00 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2357 | 0 | 0
2107050 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:19:16 | 18.11.2023 21:46:50 | 0.4594 | 18 | 4133 | 0 | 0 | 24 | 852 | 8.2692 | 1898.7002 | 0 | 0 | 11.0256 | 391.4088
2107052 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6972706 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:20:14 | 18.11.2023 23:26:00 | 2.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1894
2107055 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13223961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:21:11 | 18.11.2023 23:52:53 | 2.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1132 | 533.4713
2107056 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:21:29 | 18.11.2023 21:35:41 | 0.2367 | 0 | 0 | 27 | 156 | 99 | 261 | 0 | 0 | 6.3909 | 36.9252 | 23.4333 | 61.7787
2107056 | 2 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:21:29 | 18.11.2023 21:51:21 | 0.4978 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.4626 | 0 | 1.4934 | 0.4978
2107057 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:44:53 | 19.11.2023 02:42:00 | 5.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.6811
2107058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056669 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:21:00 | 18.11.2023 22:24:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
2107061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:22:00 | 18.11.2023 21:23:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 41.3842
2107062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:22:14 | 18.11.2023 21:25:21 | 0.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1038 | 30.0501
2107066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6713463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:24:09 | 19.11.2023 01:07:00 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4266
2107072 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:25:53 | 18.11.2023 21:26:53 | 0.0167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1073 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 17.9191
2107076 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:14:07 | 18.11.2023 21:40:00 | 2.4314 | 69 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167.7666 | 21.8826 | 0 | 0 | 2.4314 | 0
2107078 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6958875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:25:55 | 18.11.2023 22:15:00 | 0.8181 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.353 | 0 | 0 | 0 | 0
2107079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:28:27 | 18.11.2023 21:29:53 | 0.0239 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 98 | 0.1434 | 0.0478 | 0 | 0 | 0.239 | 2.3422
2107088 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6890557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:32:15 | 18.11.2023 22:18:00 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 134.2
2107089 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516923229 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:31:33 | 19.11.2023 00:14:00 | 2.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7075
2107094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:33:46 | 18.11.2023 21:34:43 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 4.108
2107097 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7118118 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:32:10 | 18.11.2023 23:02:00 | 1.4972 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.6884 | 0 | 0 | 0 | 0
2107101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:34:32 | 18.11.2023 21:46:05 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3575 | 0.1925
2107111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6846872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:36:43 | 18.11.2023 23:25:00 | 1.8047 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.4935 | 0 | 0 | 0 | 0
2107122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6531581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:38:53 | 18.11.2023 22:47:00 | 1.1353 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.5198 | 0 | 0 | 0 | 0
2107123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:39:20 | 18.11.2023 22:42:00 | 1.0444 | 61 | 332 | 0 | 0 | 206 | 490 | 63.7084 | 346.7408 | 0 | 0 | 215.1464 | 511.756
2107129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6675250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:39:45 | 18.11.2023 23:11:00 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.604 | 582.4664
2107138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:17:45 | 19.11.2023 01:32:28 | 6.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2453 | 9211.8175
2107149 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:42:35 | 18.11.2023 21:43:20 | 0.0125 | 6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0
2107155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12564002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:43:36 | 18.11.2023 21:45:45 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4846 | 114.9896
2107161 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 517004299 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:44:09 | 18.11.2023 23:19:00 | 1.5808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 0
2107164 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6666620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:43:30 | 18.11.2023 22:25:00 | 0.6917 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3597 | 0 | 0 | 0 | 0
2107167 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6700184 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:44:47 | 19.11.2023 01:45:00 | 4.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1044
2107176 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:46:25 | 19.11.2023 00:53:47 | 3.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.4896
2107187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:49:30 | 18.11.2023 22:01:13 | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.812 | 0
2107188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:51:23 | 18.11.2023 21:52:15 | 0.0144 | 24 | 1256 | 0 | 0 | 22 | 2751 | 0.3456 | 18.0864 | 0 | 0 | 0.3168 | 39.6144
2107194 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6575502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:50:02 | 19.11.2023 01:05:00 | 3.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7194
2107201 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6579669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:58:10 | 19.11.2023 13:09:00 | 16.1806 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10630.6542 | 0 | 0
2107205 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11756120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:51:04 | 18.11.2023 23:58:05 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9225
2107212 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:52:16 | 19.11.2023 02:02:00 | 4.1622 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 54.1086 | 37.4598 | 0 | 0 | 37.4598 | 8.3244
2107216 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6551941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:46:43 | 18.11.2023 23:23:00 | 1.6047 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
2107231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:57:23 | 18.11.2023 21:58:23 | 0.0167 | 30 | 1117 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0.501 | 18.6539 | 0 | 0 | 0.1336 | 3.6406
2107235 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6795763 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:23:52 | 18.11.2023 22:12:52 | 0.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8676
2107248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6861893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:59:12 | 18.11.2023 22:27:13 | 0.4669 | 3 | 13199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4007 | 6162.6131 | 0 | 0 | 0 | 0
2107248 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:59:12 | 19.11.2023 00:37:55 | 2.6453 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5812 | 211.624 | 0 | 0 | 0 | 0
2107250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6783347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:59:57 | 18.11.2023 22:08:07 | 0.1361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 1.2249 | 2.0415
2107251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12731712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:59:57 | 18.11.2023 22:08:07 | 0.1361 | 76 | 14705 | 0 | 0 | 53 | 3583 | 10.3436 | 2001.3505 | 0 | 0 | 7.2133 | 487.6463
2107260 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12802142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:57:34 | 19.11.2023 01:05:00 | 3.1239 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7082 | 0 | 0
2107263 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7027040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:00:04 | 18.11.2023 23:29:00 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1844
2107264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7140853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:59:31 | 19.11.2023 01:02:00 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.3786
2107275 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | 516204148 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:02:08 | 19.11.2023 00:22:00 | 2.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3311
2107276 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6782544 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:35:00 | 18.11.2023 22:10:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5801
2107278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6536623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:02:17 | 19.11.2023 01:20:00 | 3.2953 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4227 | 0 | 0 | 0 | 0
2107282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6862981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:01:52 | 18.11.2023 22:29:00 | 0.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4188
2107300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:12:46 | 18.11.2023 22:53:00 | 4.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.825
2107307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6576701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:07:18 | 19.11.2023 01:49:00 | 3.695 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 543.165 | 0 | 0 | 0 | 0
2107312 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:08:45 | 18.11.2023 22:09:31 | 0.0128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 418 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0.8192 | 5.3504
2107317 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515823779 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:35:11 | 18.11.2023 22:33:00 | 0.9636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0
2107318 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:10:34 | 18.11.2023 22:48:23 | 0.6303 | 102 | 10 | 110 | 1372 | 91 | 340 | 64.2906 | 6.303 | 69.333 | 864.7716 | 57.3573 | 214.302
2107320 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:11:18 | 18.11.2023 23:07:00 | 0.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3433 | 233.0033
2107322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6861898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:11:30 | 18.11.2023 22:12:27 | 0.0158 | 25 | 9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 151.0164 | 0 | 0 | 0 | 0
2107330 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6984308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:12:40 | 18.11.2023 22:49:00 | 0.6056 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9088 | 0 | 0
2107334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:13:47 | 18.11.2023 22:14:22 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7557 | 0.8051
2107346 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:17:00 | 18.11.2023 22:32:36 | 0.26 | 0 | 0 | 14 | 27 | 7 | 282 | 0 | 0 | 3.64 | 7.02 | 1.82 | 73.32
2107360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:19:14 | 18.11.2023 22:21:25 | 0.0364 | 0 | 0 | 11 | 2847 | 40 | 4709 | 0 | 0 | 0.4004 | 103.6308 | 1.456 | 171.4076
2107386 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:27:19 | 18.11.2023 22:35:29 | 0.1361 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.3137 | 0 | 0.4083 | 0.1361
2107389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:27:46 | 18.11.2023 22:28:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 187 | 5 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 2.3375 | 0.0625
2107393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12564002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:25:48 | 18.11.2023 22:37:05 | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8772 | 597.7818
2107393 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:25:48 | 19.11.2023 00:39:40 | 2.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0086 | 55.7775
2107394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:28:56 | 18.11.2023 22:37:06 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1544 | 261.8564
2107398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:30:28 | 18.11.2023 22:44:24 | 0.2322 | 0 | 0 | 122 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3284 | 761.8482 | 0 | 0
2107402 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:31:10 | 18.11.2023 22:34:06 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0.8802
2107410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:33:34 | 18.11.2023 22:39:47 | 0.1036 | 3 | 2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 271.0176 | 0 | 0 | 0 | 0
2107412 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12214456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:33:09 | 19.11.2023 03:20:00 | 4.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.1216
2107415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516736057 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:34:45 | 18.11.2023 23:11:00 | 0.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8546
2107417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 517372466 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:34:18 | 18.11.2023 23:25:00 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845
2107420 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:35:05 | 18.11.2023 22:39:09 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 3.5256
2107424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6869845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:31:18 | 18.11.2023 22:51:00 | 0.3283 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1154 | 0 | 0 | 0 | 0
2107426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7025882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:09:00 | 19.11.2023 00:42:00 | 2.55 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2107431 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:37:09 | 18.11.2023 22:38:59 | 0.0306 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
2107434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7035862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:37:01 | 18.11.2023 23:48:00 | 1.1831 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3945 | 0 | 0 | 0 | 0
2107435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:38:26 | 18.11.2023 22:40:34 | 0.0356 | 15 | 2 | 15 | 10 | 40 | 7 | 0.534 | 0.0712 | 0.534 | 0.356 | 1.424 | 0.2492
2107437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6764539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:07:09 | 18.11.2023 21:59:00 | 0.8642 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9634 | 0 | 0 | 0 | 0
2107440 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448767 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:38:23 | 18.11.2023 23:20:00 | 0.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6936
2107444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11902246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:39:10 | 18.11.2023 23:15:00 | 0.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 100.3296
2107446 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:41:19 | 19.11.2023 02:39:00 | 3.9614 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.719 | 0 | 0 | 0 | 0
2107450 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7098486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:42:32 | 19.11.2023 01:12:00 | 2.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3843
2107451 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7059168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:42:24 | 18.11.2023 23:45:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1135 | 0 | 0
2107452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:43:15 | 18.11.2023 22:44:06 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 8.2218
2107453 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321616 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:43:54 | 19.11.2023 00:47:00 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0517
2107455 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6931068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:43:02 | 19.11.2023 00:26:00 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2626
2107459 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7043548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:45:01 | 18.11.2023 22:46:17 | 0.0211 | 0 | 0 | 12 | 3141 | 4 | 1501 | 0 | 0 | 0.2532 | 66.2751 | 0.0844 | 31.6711
2107461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 515610697 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:45:12 | 19.11.2023 00:38:00 | 1.88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2107465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:46:01 | 19.11.2023 02:37:04 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1812 | 30.8064
2107466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6949490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:46:01 | 19.11.2023 01:52:04 | 3.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3024 | 669.7728
2107468 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:46:45 | 19.11.2023 00:18:48 | 1.5342 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.368 | 73.6416 | 0 | 0 | 0 | 0
2107474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:47:28 | 18.11.2023 22:48:51 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4315
2107482 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850111 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:36:04 | 18.11.2023 23:00:00 | 0.3989 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7098 | 0 | 0
2107487 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6877756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:48:40 | 19.11.2023 01:04:00 | 2.2556 | 0 | 0 | 63 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1028 | 2537.55 | 0 | 0
2107488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:49:18 | 18.11.2023 22:51:07 | 0.0303 | 0 | 82 | 0 | 0 | 118 | 4832 | 0 | 2.4846 | 0 | 0 | 3.5754 | 146.4096
2107491 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8476867 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:48:39 | 18.11.2023 23:20:00 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8425 | 0 | 0
2107492 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR12553847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:48:15 | 19.11.2023 02:51:00 | 4.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.2594
2107494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12921056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:48:43 | 19.11.2023 02:32:00 | 3.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.214
2107495 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6805860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:56:55 | 18.11.2023 22:54:00 | 0.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7924
2107496 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6636700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:07:44 | 18.11.2023 23:45:00 | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4651
2107500 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6673581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:33:43 | 19.11.2023 00:34:28 | 0.0125 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
2107502 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960658 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:48:16 | 19.11.2023 03:16:00 | 4.4622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
2107504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516179299 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:50:51 | 18.11.2023 23:15:00 | 0.4025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0
2107505 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:51:16 | 19.11.2023 00:33:00 | 1.6956 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9524 | 0 | 0 | 0 | 0
2107507 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | FUSE6623978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:50:05 | 19.11.2023 02:30:00 | 3.6653 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.7868 | 0 | 0 | 0 | 0
2107512 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:52:31 | 18.11.2023 23:47:14 | 0.9119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 418 | 0 | 0 | 1.8238 | 0 | 58.3616 | 381.1742
2107516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6701723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:52:12 | 18.11.2023 23:19:00 | 0.4467 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4974 | 0 | 0 | 0 | 0
2107520 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7077190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:45:59 | 19.11.2023 00:21:00 | 6.5836 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6668 | 0 | 0 | 0 | 0
2107532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:55:47 | 18.11.2023 22:56:22 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7557 | 0.8051
2107537 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7109495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:55:00 | 19.11.2023 00:44:00 | 1.8167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1527 | 0 | 0 | 0 | 0
2107543 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7101989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:56:01 | 19.11.2023 00:23:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1825
2107553 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:59:37 | 19.11.2023 01:00:00 | 2.0064 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.416 | 0 | 0 | 0 | 0
2107564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290927 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:02:30 | 19.11.2023 03:21:00 | 4.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6166 | 521.3043
2107566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6531581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:03:27 | 19.11.2023 03:56:00 | 4.8758 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.5428 | 0 | 0 | 0 | 0
2107573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6785130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:06:05 | 19.11.2023 00:14:00 | 1.1319 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6072 | 0 | 0 | 0 | 0
2107582 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:07:19 | 18.11.2023 23:08:34 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 28.7664
2107586 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6999890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:08:38 | 19.11.2023 01:36:00 | 2.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2098
2107588 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO7035261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:40:12 | 19.11.2023 01:28:00 | 6.7967 | 0 | 0 | 5 | 257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.9835 | 1746.7519 | 20.3901 | 20.3901
2107590 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10505547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:01:35 | 19.11.2023 00:15:00 | 6.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.8132
2107595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515181524 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:09:30 | 19.11.2023 03:00:00 | 3.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8417
2107596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6786092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:09:22 | 19.11.2023 01:12:00 | 2.0439 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5804 | 0 | 0 | 0 | 0
2107602 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:11:37 | 18.11.2023 23:38:03 | 0.4406 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 67 | 0 | 0 | 0.4406 | 0.4406 | 32.1638 | 29.5202
2107603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:11:39 | 18.11.2023 23:16:26 | 0.0797 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1385 | 0.0797 | 0.3188 | 0 | 0 | 3.188 | 110.3845
2107608 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:12:23 | 18.11.2023 23:22:00 | 0.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4884 | 230.832
2107613 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:37:00 | 19.11.2023 01:49:00 | 4.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | 1446 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 995.4 | 6073.2
2107620 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 517332118 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:14:58 | 18.11.2023 23:51:00 | 0.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6006
2107621 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO12686375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:14:55 | 19.11.2023 00:58:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.9761 | 0 | 0
2107623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:15:12 | 19.11.2023 00:18:27 | 1.0542 | 140 | 191 | 13 | 1 | 11 | 1 | 147.588 | 201.3522 | 13.7046 | 1.0542 | 11.5962 | 1.0542
2107631 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7072932 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:16:47 | 19.11.2023 03:49:00 | 4.5369 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3819 | 0 | 0 | 0 | 0
2107632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10235437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:38:42 | 19.11.2023 00:50:00 | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9415 | 363.2578
2107633 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6630462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:17:09 | 19.11.2023 02:26:00 | 3.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3075
2107635 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6709727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:47:17 | 19.11.2023 00:26:00 | 2.6453 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.077 | 0 | 0 | 0 | 0
2107638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6900228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:33:39 | 19.11.2023 02:17:00 | 4.7225 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.5825 | 0 | 0 | 0 | 0
2107641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783492 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:45:51 | 19.11.2023 00:42:00 | 1.9358 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6616 | 0 | 0 | 0 | 0
2107645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11887144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:19:56 | 19.11.2023 00:05:00 | 0.7511 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1232 | 0 | 0 | 0 | 0
2107651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:22:27 | 18.11.2023 23:29:59 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2512 | 102.1128
2107652 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:18:00 | 19.11.2023 04:56:00 | 5.6333 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.6313 | 22.5332 | 0 | 0 | 0 | 0
2107654 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6815056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:43:11 | 19.11.2023 01:42:00 | 2.9803 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2317 | 0 | 0 | 0 | 0
2107658 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535292163 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:23:12 | 19.11.2023 02:56:00 | 3.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5467
2107659 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515975069 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:24:15 | 19.11.2023 01:17:00 | 1.8792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 0
2107668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | FUSE6558905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:25:22 | 19.11.2023 02:20:00 | 2.9106 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1226 | 0 | 0 | 0 | 0
2107676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6551640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:59:23 | 19.11.2023 01:00:00 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.9879
2107677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12687125 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:15:35 | 18.11.2023 23:32:00 | 2.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2368
2107681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996969 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:29:11 | 19.11.2023 03:42:00 | 4.2136 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.7784 | 0 | 0 | 0 | 0
2107683 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7134604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:57:48 | 19.11.2023 01:03:00 | 2.0867 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9537 | 0 | 0 | 0 | 0
2107686 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:29:55 | 19.11.2023 05:20:00 | 5.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.429
2107689 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6671123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:29:25 | 19.11.2023 00:35:00 | 1.0931 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3308 | 0 | 0 | 0 | 0
2107690 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6943668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:00:21 | 19.11.2023 00:20:00 | 1.3275 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2107695 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12673858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:32:02 | 19.11.2023 02:56:00 | 3.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5706
2107698 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6657562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:21:45 | 19.11.2023 02:14:00 | 2.8708 | 5 | 672 | 0 | 0 | 5 | 144 | 14.354 | 1929.1776 | 0 | 0 | 14.354 | 413.3952
2107701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:32:55 | 18.11.2023 23:59:28 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 4.8675
2107702 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:25:49 | 19.11.2023 01:07:00 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6864 | 1414.8896
2107718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7003107 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:36:06 | 19.11.2023 01:25:00 | 1.815 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2107740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:43:59 | 19.11.2023 01:36:00 | 1.8669 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7723 | 0 | 0 | 0 | 0
2107741 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:45:17 | 18.11.2023 23:49:10 | 0.0647 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0.3235 | 0.0647 | 0
2107742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6828843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:45:25 | 19.11.2023 02:10:00 | 2.4097 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1104 | 0 | 0 | 0 | 0
2107744 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792973 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:45:41 | 19.11.2023 00:30:00 | 0.7386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7386 | 0 | 0
2107749 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11855712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:52:22 | 18.11.2023 22:54:22 | 0.0333 | 8 | 727 | 0 | 0 | 6 | 1518 | 0.2664 | 24.2091 | 0 | 0 | 0.1998 | 50.5494
2107750 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11604956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:29:19 | 19.11.2023 01:35:00 | 3.0947 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.046 | 0 | 0 | 0 | 0
2107754 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR8653994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:45:42 | 19.11.2023 02:15:00 | 2.4883 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7161 | 0 | 0 | 0 | 0
2107766 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6824821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:50:32 | 19.11.2023 01:05:00 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7233 | 204.7815
2107767 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515319661 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:51:06 | 19.11.2023 01:32:00 | 1.6817 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0451 | 0 | 0
2107768 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6617345 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:50:44 | 19.11.2023 01:26:00 | 1.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2828
2107774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7134132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:53:52 | 19.11.2023 01:46:00 | 1.8689 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1005 | 0 | 0 | 0 | 0
2107797 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6561557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:38:29 | 19.11.2023 00:12:00 | 4.5586 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.965 | 0 | 0 | 0 | 0
2107807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:05:58 | 19.11.2023 00:07:15 | 0.0214 | 34 | 3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7276 | 77.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
2107808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO10794053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:05:58 | 19.11.2023 00:06:58 | 0.0167 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0688 | 0.0167 | 0 | 0 | 0.0334 | 0
2107809 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7010497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:09:54 | 19.11.2023 01:01:00 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6243 | 0 | 0
2107813 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8949592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:07:19 | 19.11.2023 01:36:00 | 1.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4158
2107816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO13371703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:08:40 | 19.11.2023 01:17:00 | 1.1389 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9193 | 0 | 0 | 0 | 0
2107818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:08:48 | 19.11.2023 00:52:00 | 0.72 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2107850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:40:03 | 19.11.2023 03:10:00 | 3.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4912
2107857 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:23:30 | 19.11.2023 00:24:22 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8496 | 1.9872
2107863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO30357503 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:52:02 | 19.11.2023 01:12:00 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9888 | 0 | 0
2107866 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:25:10 | 19.11.2023 02:55:00 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3236 | 437.01
2107867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6834330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:24:16 | 19.11.2023 02:12:00 | 1.7956 | 15 | 169 | 47 | 817 | 156 | 619 | 26.934 | 303.4564 | 84.3932 | 1467.0052 | 280.1136 | 1111.4764
2107868 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11902550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:26:28 | 19.11.2023 02:00:00 | 1.5589 | 0 | 0 | 15 | 943 | 36 | 1703 | 0 | 0 | 23.3835 | 1470.0427 | 56.1204 | 2654.8067
2107871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6834897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:27:31 | 19.11.2023 02:23:00 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5333
2107872 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440784 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:27:21 | 19.11.2023 01:51:00 | 1.3942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7884 | 0 | 0 | 0 | 0
2107878 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:28:28 | 19.11.2023 01:25:00 | 0.9422 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 111.1796 | 0 | 0 | 0 | 20.7284
2107879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:28:23 | 19.11.2023 01:00:26 | 0.5342 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 27.2442 | 15.4918 | 64.6382 | 5.342
2107880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:29:50 | 19.11.2023 02:54:29 | 2.4108 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 40.9836 | 0 | 0 | 0 | 135.0048 | 96.432
2107889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:33:18 | 19.11.2023 00:34:03 | 0.0125 | 10 | 1 | 0 | 0 | 79 | 70 | 0.125 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.9875 | 0.875
2107890 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6774706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:33:45 | 19.11.2023 02:31:00 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9314
2107892 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6958913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:34:20 | 19.11.2023 01:36:00 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3352 | 0 | 0
2107895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:36:58 | 19.11.2023 00:37:59 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0676 | 3.4645
2107899 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:38:04 | 19.11.2023 02:59:32 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.0828 | 0
2107901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:38:34 | 19.11.2023 04:03:00 | 3.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.6256 | 51.108
2107903 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8420013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:50:45 | 19.11.2023 01:15:00 | 2.4042 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.441 | 0 | 0 | 0 | 0
2107910 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6662270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:42:18 | 19.11.2023 02:01:28 | 1.3194 | 3 | 2618 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.9582 | 3454.1892 | 0 | 0 | 17.1522 | 0
2107915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:44:47 | 19.11.2023 00:45:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 0.225
2107920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:47:29 | 19.11.2023 01:01:44 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 3.5625
2107920 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:47:29 | 19.11.2023 01:12:00 | 0.4086 | 16 | 3 | 0 | 0 | 413 | 410 | 6.5376 | 1.2258 | 0 | 0 | 168.7518 | 167.526
2107921 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:48:04 | 19.11.2023 00:51:28 | 0.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5876 | 0.6237
2107935 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:53:55 | 19.11.2023 01:10:07 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 19.71
2107937 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235948 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:56:36 | 19.11.2023 01:33:00 | 0.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6067
2107947 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:59:42 | 19.11.2023 04:55:19 | 3.9269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 590 | 0 | 0 | 3.9269 | 0 | 98.1725 | 2316.871
2107953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:03:03 | 19.11.2023 01:03:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 2188 | 61 | 7499 | 0 | 0 | 0.1375 | 27.35 | 0.7625 | 93.7375
2107963 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:05:23 | 19.11.2023 10:51:00 | 9.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4869 | 3913.8803
2107968 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO10504640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:06:57 | 19.11.2023 01:49:04 | 0.7019 | 5 | 148 | 0 | 0 | 5 | 231 | 3.5095 | 103.8812 | 0 | 0 | 3.5095 | 162.1389
2107976 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO13316156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:09:35 | 19.11.2023 01:10:48 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 | 6.1712
2107985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:11:41 | 19.11.2023 01:22:58 | 0.1881 | 5 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9405 | 120.1959 | 0 | 0 | 0 | 0
2107987 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6893060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:11:47 | 19.11.2023 01:20:47 | 0.15 | 3 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2107988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:13:20 | 19.11.2023 02:55:07 | 1.6964 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 18.6604 | 15.2676 | 118.748 | 16.964
2107990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893055 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:05:15 | 19.11.2023 00:08:00 | 0.0458 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5036 | 0 | 0 | 0 | 0
2107992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:14:38 | 19.11.2023 01:17:57 | 0.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2212 | 0.8848
2107998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7049873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:05:38 | 19.11.2023 03:32:00 | 2.4394 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
2108003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6702756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:18:39 | 19.11.2023 02:34:00 | 1.2558 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
2108004 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6615523 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:19:51 | 19.11.2023 05:54:00 | 4.5692 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9532 | 0 | 0
2108027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6626917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:43:37 | 19.11.2023 01:40:00 | 1.9397 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8745 | 0 | 0 | 0 | 0
2108049 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:50:50 | 19.11.2023 01:51:31 | 0.0114 | 0 | 0 | 14 | 27 | 18 | 946 | 0 | 0 | 0.1596 | 0.3078 | 0.2052 | 10.7844
2108058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:39:12 | 19.11.2023 01:58:04 | 0.3144 | 25 | 882 | 0 | 0 | 18 | 202 | 7.86 | 277.3008 | 0 | 0 | 5.6592 | 63.5088
2108061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6531781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:39:34 | 19.11.2023 05:41:00 | 4.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0478 | 893.3058
2108068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10850904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:42:00 | 19.11.2023 03:05:00 | 1.3833 | 4 | 720 | 0 | 0 | 8 | 1171 | 5.5332 | 995.976 | 0 | 0 | 11.0664 | 1619.8443
2108072 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6863188 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:41:40 | 19.11.2023 02:22:00 | 0.6722 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
2108074 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13962182 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:44:19 | 19.11.2023 05:53:00 | 4.1447 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.175 | 0 | 0
2108088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7076334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:48:49 | 19.11.2023 01:49:34 | 0.0125 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2108090 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12802169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:47:09 | 19.11.2023 02:24:00 | 0.6142 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
2108091 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516760688 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:49:46 | 19.11.2023 05:06:00 | 3.2706 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0824 | 0 | 0 | 0 | 0
2108104 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:30:47 | 18.11.2023 23:45:00 | 4.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7107 | 741.4575
2108105 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:59:06 | 19.11.2023 03:13:44 | 1.2439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1640 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 7.4634 | 2039.996
2108110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:06:49 | 19.11.2023 02:07:34 | 0.0125 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0.3 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.125 | 1.8125
2108114 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:09:12 | 19.11.2023 02:11:29 | 0.0381 | 9 | 1123 | 0 | 0 | 7 | 661 | 0.3429 | 42.7863 | 0 | 0 | 0.2667 | 25.1841
2108116 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12348251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:09:00 | 19.11.2023 02:41:00 | 0.5333 | 0 | 0 | 27 | 184 | 99 | 261 | 0 | 0 | 14.3991 | 98.1272 | 52.7967 | 139.1913
2108121 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:14:36 | 19.11.2023 02:25:00 | 0.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2388 | 191.4965
2108126 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515475454 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:41:48 | 19.11.2023 02:25:00 | 3.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2108134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:18:36 | 19.11.2023 02:21:53 | 0.0547 | 0 | 0 | 122 | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6734 | 165.6863 | 0 | 0
2108142 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:23:12 | 19.11.2023 02:30:45 | 0.1258 | 9 | 1123 | 0 | 0 | 7 | 661 | 1.1322 | 141.2734 | 0 | 0 | 0.8806 | 83.1538
2108161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:45:20 | 19.11.2023 02:49:08 | 0.0633 | 0 | 0 | 122 | 2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7226 | 187.6845 | 0 | 0
2108179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:16:23 | 19.11.2023 03:21:19 | 0.0822 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 920 | 0.1644 | 0.0822 | 0 | 0 | 0.9864 | 75.624
2108185 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:30:42 | 19.11.2023 03:58:54 | 0.47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.47 | 0.94 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47
2108198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6913121 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:49:21 | 19.11.2023 03:52:50 | 0.0581 | 7 | 2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 143.3327 | 0 | 0 | 0 | 0
2108211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:50:16 | 19.11.2023 03:53:58 | 0.0617 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 920 | 0.1234 | 0.0617 | 0 | 0 | 0.7404 | 56.764
2108234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:31:53 | 19.11.2023 04:32:53 | 0.0167 | 102 | 10 | 110 | 1372 | 91 | 340 | 1.7034 | 0.167 | 1.837 | 22.9124 | 1.5197 | 5.678
2108237 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:46:25 | 19.11.2023 05:06:00 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8752 | 594.2272
2108238 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8862544 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:33:30 | 19.11.2023 08:18:31 | 3.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2593
2108249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12709038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:46:59 | 19.11.2023 04:50:10 | 0.0531 | 1 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 49.0113 | 0 | 0 | 0 | 0
2108256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6705171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:51:26 | 19.11.2023 06:52:00 | 4.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.0622
2108266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6999885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:19:20 | 19.11.2023 05:34:51 | 0.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8102 | 215.1552
2108267 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516880736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:20:43 | 19.11.2023 08:10:00 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8214
2108268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:24:12 | 19.11.2023 05:26:29 | 0.0381 | 0 | 0 | 122 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6482 | 115.443 | 0 | 0
2108273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10398059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:31:33 | 19.11.2023 05:53:32 | 1.3664 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1504 | 0 | 0 | 0 | 0
2108277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6874524 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:37:24 | 19.11.2023 05:44:00 | 1.11 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.49 | 0 | 0 | 0 | 0
2108285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:49:28 | 19.11.2023 06:23:00 | 0.5589 | 4 | 100 | 0 | 0 | 19 | 785 | 2.2356 | 55.89 | 0 | 0 | 10.6191 | 438.7365
2108289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7075875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:07:05 | 19.11.2023 09:46:00 | 4.6486 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.9946 | 0 | 0 | 0 | 0
2108290 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO12835513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:57:10 | 19.11.2023 09:47:00 | 3.8306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.306 | 0 | 0
2108293 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:01:41 | 19.11.2023 06:06:17 | 0.0767 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 1.3039 | 0 | 0 | 0 | 4.2952 | 3.068
2108300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6949075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:17:11 | 19.11.2023 09:55:00 | 3.6303 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3878 | 0 | 0 | 0 | 0
2108302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517422952 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:18:06 | 19.11.2023 11:14:00 | 4.9317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9317 | 0 | 0
2108303 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7158655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:32:57 | 19.11.2023 05:00:00 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1052
2108310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6665779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:31:55 | 19.11.2023 07:21:00 | 0.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3584
2108312 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:32:42 | 19.11.2023 06:42:55 | 0.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7684 | 1.8733
2108313 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | 517014853 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:32:57 | 19.11.2023 09:13:00 | 2.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6675 | 0 | 0 | 0 | 0
2108315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO29778241 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:37:52 | 19.11.2023 07:59:00 | 1.3522 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.415 | 0 | 0 | 0 | 0
2108316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6693459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:38:30 | 19.11.2023 10:04:00 | 3.425 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.075 | 0 | 0 | 0 | 0
2108318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7002508 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:41:05 | 19.11.2023 07:12:00 | 0.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1322
2108327 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Direği | 516919959 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:06:28 | 19.11.2023 08:07:00 | 1.0089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0445 | 0 | 0 | 0 | 0
2108337 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6625909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:18:18 | 19.11.2023 11:14:00 | 3.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0565
2108341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783492 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:44:19 | 19.11.2023 07:44:00 | 3.9947 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
2108348 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:24:36 | 19.11.2023 07:25:37 | 0.0169 | 25 | 949 | 0 | 0 | 20 | 2498 | 0.4225 | 16.0381 | 0 | 0 | 0.338 | 42.2162
2108355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6821243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:26:33 | 19.11.2023 10:00:00 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9175
2108362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:29:36 | 19.11.2023 10:46:00 | 3.2733 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0995 | 0 | 0 | 0 | 0
2108366 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8655354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:46:14 | 19.11.2023 07:37:10 | 3.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.868
2108367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6639609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:34:23 | 19.11.2023 18:54:00 | 11.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.7865
2108371 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:38:28 | 19.11.2023 07:40:41 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2583 | 9.3726
2108376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:40:49 | 19.11.2023 07:42:05 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7596 | 0
2108379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8224557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:42:30 | 19.11.2023 08:31:12 | 0.8117 | 11 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9287 | 788.1607 | 0 | 0 | 0 | 0
2108380 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494892 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:42:46 | 19.11.2023 12:55:00 | 5.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0195 | 0
2108382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7822618 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:02:37 | 19.11.2023 14:41:00 | 7.6397 | 55 | 4 | 0 | 0 | 48 | 7 | 420.1835 | 30.5588 | 0 | 0 | 366.7056 | 53.4779
2108387 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 517362230 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:46:00 | 19.11.2023 09:36:00 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2108391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12921056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:48:18 | 19.11.2023 09:46:31 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.703
2108392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO30251174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:48:26 | 19.11.2023 14:19:15 | 6.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.0608
2108394 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516912392 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:49:19 | 19.11.2023 10:27:00 | 2.6281 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7686 | 0 | 0
2108396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7033160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:51:44 | 19.11.2023 10:43:00 | 2.8544 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1376 | 0 | 0 | 0 | 0
2108398 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 535280286 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:51:25 | 19.11.2023 12:39:00 | 4.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7931
2108401 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:54:14 | 19.11.2023 07:58:13 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7968 | 52.0576
2108402 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6537535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:55:38 | 19.11.2023 11:14:00 | 3.3061 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.122 | 0 | 0 | 0 | 0
2108403 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:56:03 | 19.11.2023 07:57:34 | 0.0253 | 0 | 0 | 4 | 977 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.1012 | 24.7181 | 0.5566 | 0.759
2108407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7073266 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:58:48 | 19.11.2023 16:22:00 | 8.3867 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1207 | 0 | 0 | 0 | 0
2108410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6841317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:00:38 | 19.11.2023 10:49:43 | 2.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1792
2108411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7016686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:00:23 | 19.11.2023 10:29:00 | 2.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.301
2108417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11002264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:43:51 | 19.11.2023 08:09:25 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 37.0786 | 0 | 105.5314
2108419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:07:24 | 19.11.2023 08:08:17 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9106 | 0.2205
2108420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6629775 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:07:36 | 19.11.2023 08:47:00 | 0.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9679
2108422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:28:18 | 19.11.2023 11:28:49 | 0.0086 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0
2108424 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7786266 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:09:27 | 19.11.2023 18:50:00 | 10.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0548 | 21.3516
2108425 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6667099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:08:01 | 19.11.2023 10:42:25 | 4.5733 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.8197 | 0 | 0 | 0 | 0
2108426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517253269 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:10:18 | 19.11.2023 10:09:00 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9566 | 0 | 0
2108428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7082385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:34:22 | 19.11.2023 09:31:00 | 1.9439 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
2108429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10290111 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:16:05 | 19.11.2023 16:28:00 | 8.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.3062 | 811.6614
2108432 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:16:35 | 19.11.2023 08:17:05 | 0.0083 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
2108434 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:17:30 | 19.11.2023 08:20:27 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0184 | 0
2108451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6803777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:21:42 | 19.11.2023 10:48:00 | 2.4383 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2171 | 0 | 0 | 0 | 0
2108455 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6657562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:49:15 | 19.11.2023 12:56:00 | 8.1125 | 5 | 672 | 0 | 0 | 5 | 144 | 40.5625 | 5451.6 | 0 | 0 | 40.5625 | 1168.2
2108462 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:25:37 | 19.11.2023 09:13:00 | 0.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1116 | 78.97
2108465 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO6862963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:26:13 | 19.11.2023 08:27:25 | 0.02 | 4 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2108473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6719283 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:31:39 | 19.11.2023 11:48:00 | 3.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.6925
2108475 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7141236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:32:26 | 19.11.2023 08:55:00 | 0.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5572
2108477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6793356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:33:10 | 19.11.2023 08:43:00 | 0.1639 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5207 | 0 | 0 | 0 | 0
2108484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:37:44 | 19.11.2023 17:17:09 | 8.6569 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 147.1673 | 0 | 0 | 0 | 484.7864 | 346.276
2108486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6842533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:51:50 | 19.11.2023 12:44:00 | 4.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.2308
2108493 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO9756797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:41:40 | 19.11.2023 09:37:00 | 0.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.721
2108494 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6752692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:42:37 | 19.11.2023 11:17:00 | 2.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.8539
2108495 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:28:25 | 19.11.2023 09:23:00 | 0.9097 | 236 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6892 | 61.8596 | 0 | 0 | 0 | 0
2108497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11078178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:44:33 | 19.11.2023 12:33:15 | 3.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1956
2108498 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:45:47 | 19.11.2023 08:47:24 | 0.0269 | 65 | 2370 | 0 | 0 | 12 | 1149 | 1.7485 | 63.753 | 0 | 0 | 0.3228 | 30.9081
2108499 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516683958 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:46:08 | 19.11.2023 10:25:00 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6478
2108501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7012976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 08:46:37 | 19.11.2023 11:57:00 | 3.1731 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4047 | 0 | 0 | 0 | 0
2108519 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12109891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:52:00 | 19.11.2023 13:10:00 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.7
2108523 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6702265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:55:41 | 19.11.2023 13:36:00 | 4.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.504
2108526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11543480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:20:04 | 19.11.2023 10:19:00 | 2.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9854
2108529 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6768664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:51:45 | 19.11.2023 12:19:00 | 5.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.439
2108531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO30503582 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.11.2023 09:00:08 | 19.11.2023 13:54:00 | 4.8978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2108532 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6915196 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:00:02 | 19.11.2023 17:07:10 | 8.1189 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4579.0596 | 0 | 0 | 0 | 0
2108533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6615026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:00:22 | 19.11.2023 09:45:00 | 0.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8901
2108534 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:00:46 | 19.11.2023 16:30:49 | 7.5008 | 70 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 525.056 | 22.5024 | 0 | 0 | 135.0144 | 0
2108536 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO6945069 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:01:00 | 19.11.2023 17:04:00 | 8.05 | 0 | 0 | 626 | 5080 | 551 | 4091 | 0 | 0 | 5039.3 | 40894 | 4435.55 | 32932.55
2108537 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | 515171220 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:00:32 | 19.11.2023 10:30:00 | 1.4911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
2108538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:01:46 | 19.11.2023 11:49:00 | 2.7872 | 2 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5744 | 3531.3824 | 0 | 0 | 0 | 0
2108539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6944502 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:01:58 | 19.11.2023 17:19:55 | 8.2992 | 0 | 0 | 63 | 3 | 43 | 6 | 0 | 0 | 522.8496 | 24.8976 | 356.8656 | 49.7952
2108540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987875 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:02:18 | 19.11.2023 11:06:00 | 2.0617 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5297 | 0 | 0 | 0 | 0
2108541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12132371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:02:13 | 19.11.2023 11:32:00 | 2.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9352 | 24.964
2108546 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021799 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:02:57 | 19.11.2023 11:22:00 | 2.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3175
2108547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:03:52 | 19.11.2023 11:50:00 | 2.7689 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.5772 | 0 | 0 | 0 | 0
2108548 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:04:06 | 19.11.2023 17:03:58 | 7.9978 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6022.3434 | 0 | 0
2108548 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO8696143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:04:06 | 19.11.2023 17:45:46 | 8.6944 | 0 | 0 | 15 | 752 | 123 | 441 | 0 | 0 | 130.416 | 6538.1888 | 1069.4112 | 3834.2304
2108549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO6740425 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:04:22 | 19.11.2023 17:00:00 | 7.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9272 | 0
2108550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6786092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:04:28 | 19.11.2023 11:26:06 | 2.3606 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9816 | 0 | 0 | 0 | 0
2108552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7007104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:15:08 | 19.11.2023 11:41:00 | 3.4311 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.5247 | 0 | 0 | 0 | 0
2108559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO10396756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:05:58 | 19.11.2023 13:57:00 | 4.8506 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8048 | 0 | 0 | 0 | 0
2108562 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783492 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:07:20 | 19.11.2023 09:39:00 | 0.5278 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
2108564 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6810402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:08:17 | 19.11.2023 16:56:00 | 7.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.9629
2108565 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560431 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:08:01 | 19.11.2023 11:12:00 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.328
2108569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11487828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.11.2023 09:09:04 | 19.11.2023 17:28:00 | 8.3156 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3156 | 315.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
2108570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:34:32 | 19.11.2023 12:17:00 | 3.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.851
2108571 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056219 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:08:41 | 19.11.2023 11:48:00 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9659
2108574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO30031797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:09:50 | 19.11.2023 10:54:00 | 1.7361 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9718 | 0 | 0 | 0 | 0
2108579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.11.2023 09:11:53 | 19.11.2023 14:11:19 | 4.9906 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9248 | 19.9624 | 0 | 0 | 0 | 0
2108581 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6826468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:23:51 | 19.11.2023 10:18:51 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2519
2108583 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6594078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:13:12 | 19.11.2023 10:59:12 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1685
2108584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:14:06 | 19.11.2023 09:14:50 | 0.0122 | 19 | 489 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0.2318 | 5.9658 | 0 | 0 | 0.0976 | 2.6596
2108585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6763513 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:15:59 | 19.11.2023 09:41:00 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.169
2108588 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12306971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:07:50 | 19.11.2023 09:27:34 | 5.3289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5.3289 | 0 | 415.6542
2108597 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6678039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:48:42 | 19.11.2023 09:18:54 | 7.5033 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.5214 | 0 | 0 | 0 | 0
2108598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6910196 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:03:38 | 19.11.2023 10:50:00 | 4.7728 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.0672 | 0 | 0 | 0 | 0
2108608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6725954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:23:40 | 19.11.2023 10:52:00 | 1.4722 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 54.4714 | 0 | 0 | 0 | 0
2108611 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517016071 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:25:32 | 19.11.2023 11:30:00 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 0
2108617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:29:05 | 19.11.2023 09:29:48 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6307 | 1.2614
2108620 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6638538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:30:18 | 19.11.2023 13:56:00 | 4.4283 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8395 | 0 | 0 | 0 | 0
2108622 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6549907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:30:45 | 19.11.2023 10:31:00 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12.0504 | 0 | 58.2436
2108623 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6869094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:29:57 | 19.11.2023 11:18:00 | 1.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.9448
2108627 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:31:00 | 19.11.2023 09:44:00 | 0.2167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 877 | 0 | 0 | 0.4334 | 0 | 9.7515 | 190.0459
2108629 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6636698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:31:08 | 19.11.2023 12:41:00 | 3.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9456
2108630 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6671123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:52:27 | 19.11.2023 09:32:25 | 8.6661 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.2948 | 0 | 0 | 0 | 0
2108636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6646258 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:50:17 | 19.11.2023 09:47:00 | 2.9453 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7026 | 0 | 0 | 0 | 0
2108644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:36:57 | 19.11.2023 10:32:05 | 0.9189 | 0 | 0 | 31 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4859 | 198.4824 | 0 | 0
2108646 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535292163 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:38:35 | 19.11.2023 10:36:00 | 0.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9569
2108648 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:08:10 | 19.11.2023 14:50:32 | 5.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9501 | 11.4122
2108653 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535221482 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:39:39 | 19.11.2023 11:02:00 | 1.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
2108662 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033858 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:41:35 | 19.11.2023 10:31:00 | 0.8236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8236 | 0 | 0 | 0 | 0
2108667 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:42:53 | 19.11.2023 09:43:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 0.0334
2108668 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11932758 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:43:22 | 19.11.2023 12:09:00 | 2.4272 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
2108669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:43:29 | 19.11.2023 09:47:50 | 0.0725 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1325 | 0.0725 | 0 | 0
2108686 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6615973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:50:11 | 19.11.2023 13:08:00 | 3.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7977
2108691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6895802 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:25:39 | 19.11.2023 09:58:20 | 3.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.4451
2108693 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO30246542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:54:52 | 19.11.2023 10:32:00 | 0.6189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2108697 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6991941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:56:10 | 19.11.2023 12:01:00 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8332
2108701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:58:13 | 19.11.2023 09:59:43 | 0.025 | 5 | 89 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0.125 | 2.225 | 0 | 0 | 0.175 | 2.25
2108706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282379 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:58:04 | 19.11.2023 12:35:00 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6156
2108708 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6856254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:06:05 | 19.11.2023 10:32:22 | 3.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.2577
2108709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6973262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 10:00:46 | 19.11.2023 11:31:00 | 1.5039 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0702 | 0 | 0 | 0 | 0
2108716 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6998585 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 10:02:01 | 19.11.2023 10:55:00 | 0.8831 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4142 | 0 | 0 | 0 | 0
2108717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 10:02:12 | 19.11.2023 15:10:42 | 5.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.668 | 0
2108720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6844144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:20:23 | 19.11.2023 11:29:00 | 3.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8616 | 3058.7228
2108724 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6671393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:03:23 | 19.11.2023 11:56:00 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3207
2108733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8657825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:03:36 | 19.11.2023 11:50:00 | 2.7733 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7859 | 0 | 0 | 0 | 0
2108737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6849515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:23:19 | 19.11.2023 15:19:00 | 10.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.2744
2108743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6974015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:49:10 | 19.11.2023 10:29:55 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4312 | 0 | 0
2108745 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7874817 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:01:56 | 19.11.2023 13:48:00 | 3.7678 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2108750 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:10:28 | 19.11.2023 10:11:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 34 | 82 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0.5678 | 1.3694 | 0.8851 | 0.1169
2108751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6943973 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 10:10:36 | 19.11.2023 12:06:00 | 1.9233 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0825 | 0 | 0 | 0 | 0
2108752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7128145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:10:28 | 19.11.2023 11:13:00 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9412
2108754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6943976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:11:08 | 19.11.2023 12:13:00 | 2.0311 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.7894 | 0 | 0 | 0 | 0
2108763 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6921041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:12:28 | 19.11.2023 10:27:58 | 0.2583 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2025 | 0 | 0
2108772 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7104985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:39:23 | 19.11.2023 11:07:00 | 1.4603 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
2108774 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516991178 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:14:37 | 19.11.2023 12:00:00 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7564
2108775 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6691016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:05:14 | 19.11.2023 10:39:00 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5868
2108777 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR12472055 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 10:15:20 | 19.11.2023 13:55:00 | 3.6611 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4106 | 0 | 0
2108783 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6700188 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:15:37 | 19.11.2023 12:23:00 | 2.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6337
2108785 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 535239829 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:15:20 | 19.11.2023 14:30:00 | 4.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2444
2108789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6856095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:18:38 | 19.11.2023 12:25:00 | 2.1061 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0477 | 0 | 0 | 0 | 0
2108790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070519 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:18:50 | 19.11.2023 13:13:00 | 2.9028 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4036 | 0 | 0 | 0 | 0
2108796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10397796 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:06:10 | 19.11.2023 10:25:54 | 3.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9069 | 0
2108799 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8284380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:46:37 | 19.11.2023 10:28:00 | 2.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2777
2108802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:23:02 | 19.11.2023 10:24:12 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.776
2108810 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE7047013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:24:17 | 19.11.2023 12:57:00 | 2.5453 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1795 | 0 | 0 | 0 | 0
2108811 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517228267 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:24:37 | 19.11.2023 14:14:00 | 3.8231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8231 | 0 | 0
2108819 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:29:52 | 19.11.2023 15:10:00 | 5.6689 | 0 | 0 | 63 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 357.1407 | 5.6689 | 79.3646 | 5.6689
2108822 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8044609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:30:47 | 19.11.2023 11:43:00 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8144 | 0
2108834 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO29988791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 10:35:48 | 19.11.2023 13:07:00 | 2.52 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.96 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2108855 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6625537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:50:37 | 19.11.2023 10:48:02 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.3713
2108861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7071504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:46:11 | 19.11.2023 12:59:00 | 2.2136 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
2108864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:47:44 | 19.11.2023 10:48:26 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 8.2251
2108865 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516724086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:48:02 | 19.11.2023 12:27:00 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6494
2108869 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8208739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:48:31 | 19.11.2023 13:02:00 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.494
2108883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8448967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:54:23 | 19.11.2023 11:27:33 | 0.5528 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5528 | 171.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
2108889 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6901963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:57:17 | 19.11.2023 13:29:00 | 2.5286 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1006 | 0 | 0 | 0 | 0
2108894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:59:47 | 19.11.2023 11:00:47 | 0.0167 | 47 | 6 | 110 | 1372 | 43 | 333 | 0.7849 | 0.1002 | 1.837 | 22.9124 | 0.7181 | 5.5611
2108898 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517229032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:59:53 | 19.11.2023 13:46:00 | 2.7686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7686 | 0 | 0
2108899 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:00:04 | 19.11.2023 11:31:14 | 0.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2328 | 407.2096
2108903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | 515792073 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:01:08 | 19.11.2023 12:14:00 | 1.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0
2108905 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:01:45 | 19.11.2023 12:14:56 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 1675.8678
2108906 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR10627890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 11:02:22 | 19.11.2023 11:32:00 | 0.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4207
2108922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6818863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:06:42 | 19.11.2023 14:27:00 | 3.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7704
2108923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6910187 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:06:42 | 19.11.2023 12:11:00 | 1.0717 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9397 | 0 | 0 | 0 | 0
2108925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032172 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:17:32 | 19.11.2023 12:29:00 | 3.1911 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3953 | 0 | 0 | 0 | 0
2108929 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10956516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:01:20 | 19.11.2023 11:30:00 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.9046
2108930 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:09:21 | 19.11.2023 13:49:00 | 2.6608 | 25 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.52 | 284.7056 | 0 | 0 | 0 | 0
2108935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6575836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:11:13 | 19.11.2023 14:45:00 | 3.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5823
2108936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6815604 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:10:59 | 19.11.2023 11:58:00 | 0.7836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 112.8384
2108939 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6725256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:51:51 | 19.11.2023 11:21:00 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8072
2108943 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 516057606 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:14:02 | 19.11.2023 13:00:00 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7661
2108955 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR11077918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 11:18:17 | 19.11.2023 12:23:00 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7154
2108958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:19:38 | 19.11.2023 11:20:23 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 1.3125
2108965 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7086917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:07:15 | 19.11.2023 12:10:00 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.7096
2108966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516034736 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:23:09 | 19.11.2023 14:38:00 | 3.2475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0
2108968 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6908079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:24:49 | 19.11.2023 12:35:00 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2066
2108970 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937854 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:24:20 | 19.11.2023 12:14:00 | 0.8278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3112 | 0 | 0 | 0 | 0
2108976 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:26:27 | 19.11.2023 11:27:56 | 0.0247 | 0 | 0 | 1 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 27.8863 | 0 | 0
2108977 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494822 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:26:32 | 19.11.2023 14:28:00 | 3.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1708 | 0
2108979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 517350607 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:05:00 | 19.11.2023 13:52:00 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7833
2108982 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6861647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:28:16 | 19.11.2023 13:10:00 | 1.6956 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3852 | 0 | 0 | 0 | 0
2108994 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:34:06 | 19.11.2023 12:02:42 | 0.4767 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0.4767 | 0 | 16.2078 | 20.0214
2108997 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO13589189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:34:51 | 19.11.2023 11:35:54 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 15.9425
2109001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:35:20 | 19.11.2023 12:01:00 | 0.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9514
2109006 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515932067 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:37:34 | 19.11.2023 12:25:00 | 0.7906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7906 | 0 | 0 | 0 | 0
2109011 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:39:40 | 19.11.2023 13:40:45 | 2.0181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 464 | 0 | 0 | 2.0181 | 0 | 44.3982 | 936.3984
2109014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:31:27 | 19.11.2023 12:29:00 | 0.9592 | 4 | 98 | 0 | 0 | 18 | 643 | 3.8368 | 94.0016 | 0 | 0 | 17.2656 | 616.7656
2109025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12494168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:43:04 | 19.11.2023 18:27:00 | 6.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2168
2109030 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6857115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:57:32 | 19.11.2023 12:24:00 | 4.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.2724
2109033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:47:00 | 19.11.2023 17:30:00 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2853
2109036 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7083192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:48:00 | 19.11.2023 12:23:00 | 0.5833 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7463 | 0 | 0
2109040 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6776960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:43:46 | 19.11.2023 13:56:00 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.5371
2109042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7380453 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:51:22 | 19.11.2023 11:56:00 | 3.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1544 | 913.9284
2109047 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM Fideri | ISO7040097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:52:25 | 19.11.2023 12:48:00 | 0.9264 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0336 | 0 | 0
2109059 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:58:52 | 19.11.2023 12:00:43 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0.0616
2109061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6900228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:05:54 | 19.11.2023 13:07:00 | 3.0183 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4351 | 0 | 0 | 0 | 0
2109063 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12971592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 12:00:25 | 19.11.2023 18:14:04 | 6.2275 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.455 | 186.825 | 0 | 0 | 0 | 0
2109064 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516103209 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:00:29 | 19.11.2023 17:00:00 | 4.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9919
2109069 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517222749 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:00:37 | 19.11.2023 15:25:00 | 3.4064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4064 | 0 | 0
2109070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6848047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:02:47 | 19.11.2023 14:30:00 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.576
2109071 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR29700211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:03:02 | 19.11.2023 13:56:00 | 1.8828 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6088 | 0 | 0 | 0 | 0
2109078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6798424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:06:16 | 19.11.2023 13:24:00 | 2.2956 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1196 | 0 | 0 | 0 | 0
2109081 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:13:27 | 19.11.2023 12:25:00 | 2.1925 | 23 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4275 | 449.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
2109083 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7034434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:08:36 | 19.11.2023 15:49:00 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7645 | 0 | 0
2109086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR13346933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:26:31 | 19.11.2023 14:00:00 | 6.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6743
2109096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 516208236 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:17:59 | 19.11.2023 13:51:00 | 1.5503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2012 | 0 | 0 | 0 | 0
2109106 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:19:00 | 19.11.2023 12:47:43 | 0.4786 | 0 | 0 | 10 | 2073 | 43 | 5771 | 0 | 0 | 4.786 | 992.1378 | 20.5798 | 2762.0006
2109110 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353745 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:19:35 | 19.11.2023 16:12:00 | 3.8736 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.368 | 11.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
2109112 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7021977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:20:34 | 19.11.2023 15:46:00 | 3.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.0416
2109117 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10505625 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:12:44 | 19.11.2023 20:48:00 | 10.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.939 | 1948.1552
2109119 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7144288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:25:59 | 19.11.2023 13:46:00 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.364
2109123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6565999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:56:51 | 19.11.2023 12:33:21 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5162
2109137 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11932756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 12:38:44 | 19.11.2023 17:14:00 | 4.5878 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.6912 | 0 | 0 | 0 | 0
2109148 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6538578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:41:38 | 19.11.2023 14:07:00 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.456
2109150 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515241761 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:43:00 | 19.11.2023 13:44:00 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
2109152 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517044644 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:43:39 | 19.11.2023 14:03:00 | 1.3225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 0
2109155 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:45:40 | 19.11.2023 12:46:20 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0
2109156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6895803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:46:37 | 19.11.2023 13:25:00 | 0.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2703
2109158 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11554291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:16:51 | 19.11.2023 12:53:38 | 17.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.6847
2109164 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Direği | 516969845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:48:35 | 19.11.2023 14:26:00 | 1.6236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0
2109175 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE11797386 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:10:31 | 19.11.2023 16:28:57 | 4.3072 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.2704 | 0 | 0
2109191 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6920078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 13:01:48 | 19.11.2023 14:48:00 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.41
2109196 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11543733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:05:43 | 19.11.2023 13:13:40 | 0.1325 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | 815 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 14.4425 | 107.9875
2109197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7128862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:06:38 | 19.11.2023 13:52:00 | 0.7561 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4148 | 0 | 0 | 0 | 0
2109203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 13:10:27 | 19.11.2023 15:15:14 | 2.0797 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.6212 | 0 | 0 | 0 | 0
2109209 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6924990 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:10:36 | 19.11.2023 14:31:00 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.78 | 0 | 0
2109214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6766797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:21:51 | 19.11.2023 13:59:00 | 4.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3968
2109221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:14:50 | 19.11.2023 22:13:00 | 8.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775.9412 | 134.541
2109234 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515955051 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:17:08 | 19.11.2023 14:32:00 | 1.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
2109246 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6700184 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:21:42 | 19.11.2023 14:05:00 | 0.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9293
2109248 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | 515794124 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:21:49 | 19.11.2023 17:36:00 | 4.2364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4728 | 0 | 0
2109254 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:24:24 | 19.11.2023 13:27:34 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 41.6592
2109256 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6610568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:23:50 | 19.11.2023 14:00:00 | 0.6028 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3352 | 0 | 0
2109275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6536620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:35:33 | 19.11.2023 14:40:00 | 1.0742 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.597 | 0 | 0 | 0 | 0
2109278 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6625912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 13:37:16 | 19.11.2023 16:14:00 | 2.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.0544
2109284 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 517009231 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:40:48 | 19.11.2023 16:09:00 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47
2109289 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 13:43:52 | 19.11.2023 17:10:00 | 3.4356 | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.178 | 1051.2936 | 0 | 0 | 0 | 0
2109292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602538 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:35:16 | 19.11.2023 13:49:00 | 4.2289 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4335 | 0 | 0 | 0 | 0
2109293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7130351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 13:45:22 | 19.11.2023 17:50:00 | 4.0772 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4812 | 0 | 0 | 0 | 0
2109304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:55:35 | 19.11.2023 13:56:19 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1342 | 19.0442
2109305 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7849119 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:55:50 | 19.11.2023 17:56:00 | 4.0028 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0224 | 0 | 0 | 0
2109306 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039050 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:56:47 | 19.11.2023 14:38:00 | 0.6869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3738 | 0 | 0 | 0 | 0
2109309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6723038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:57:42 | 19.11.2023 17:42:00 | 3.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.8195
2109315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6766797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 14:00:24 | 19.11.2023 14:23:44 | 0.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4456
2109319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6977489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:02:19 | 19.11.2023 15:00:00 | 0.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4102
2109320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 14:03:38 | 19.11.2023 17:00:00 | 2.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3034
2109330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7012977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 14:08:07 | 19.11.2023 16:44:00 | 2.5981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7943 | 0 | 0 | 0 | 0
2109351 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:21:01 | 19.11.2023 14:26:41 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.328 | 0
2109368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:27:58 | 19.11.2023 14:30:13 | 0.0375 | 47 | 6 | 110 | 1372 | 43 | 333 | 1.7625 | 0.225 | 4.125 | 51.45 | 1.6125 | 12.4875
2109373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6685612 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 14:30:42 | 19.11.2023 16:32:00 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3671
2109376 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6700184 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:33:00 | 19.11.2023 23:36:00 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.45
2109377 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7047060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:34:44 | 19.11.2023 15:18:00 | 0.7211 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7318 | 0 | 0
2109408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514139 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:45:39 | 19.11.2023 13:52:46 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8088 | 8.4744
2109409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:11:58 | 19.11.2023 16:50:00 | 1.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.7019 | 133.9798
2109416 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6856254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:17:12 | 19.11.2023 17:12:00 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8561
2109437 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6750215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 15:00:25 | 19.11.2023 16:34:00 | 1.5597 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.596 | 0 | 0 | 0 | 0
2109439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12627199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:32:45 | 19.11.2023 18:17:00 | 4.7375 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2109440 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:00:39 | 19.11.2023 15:30:44 | 0.5014 | 94 | 81 | 7 | 1 | 163 | 467 | 47.1316 | 40.6134 | 3.5098 | 0.5014 | 81.7282 | 234.1538
2109440 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:00:39 | 19.11.2023 16:56:35 | 1.9322 | 6 | 471 | 0 | 0 | 85 | 771 | 11.5932 | 910.0662 | 0 | 0 | 164.237 | 1489.7262
2109451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516226329 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:09:20 | 19.11.2023 16:51:00 | 1.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
2109457 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12789553 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:07:09 | 19.11.2023 16:01:00 | 1.8975 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.515 | 0 | 0
2109459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6833372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:15:36 | 19.11.2023 21:18:00 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.6
2109478 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644770 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:27:28 | 19.11.2023 17:31:00 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1178
2109481 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:30:44 | 19.11.2023 17:57:00 | 2.4378 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.6652 | 0 | 0 | 0 | 0
2109482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:31:37 | 19.11.2023 15:45:11 | 0.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4522 | 164.6008
2109484 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:32:10 | 19.11.2023 19:41:00 | 4.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.736 | 870.912
2109490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6825997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:44:04 | 19.11.2023 15:59:00 | 5.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.1037
2109500 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516183917 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:42:51 | 19.11.2023 16:29:00 | 0.7692 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.692 | 0 | 0 | 0 | 0
2109506 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515970458 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:48:25 | 19.11.2023 18:48:00 | 2.9931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 0
2109518 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:56:57 | 19.11.2023 16:17:01 | 0.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3632 | 3.6784
2109524 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7070015 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:59:42 | 19.11.2023 16:57:00 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.975
2109532 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO12162790 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:14:10 | 19.11.2023 16:26:17 | 6.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.4845
2109537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:09:58 | 19.11.2023 16:10:44 | 0.0128 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 691 | 0 | 0 | 0.384 | 0.0384 | 0.512 | 8.8448
2109542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:11:24 | 19.11.2023 17:01:00 | 0.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6675 | 10.7471
2109551 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7043745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 16:19:00 | 19.11.2023 16:59:00 | 0.6667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2109560 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:26:48 | 19.11.2023 19:00:00 | 2.5533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
2109562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6715590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:14:29 | 19.11.2023 16:33:13 | 7.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.708
2109569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6531451 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:33:39 | 19.11.2023 16:58:00 | 0.4058 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4638 | 0 | 0 | 0 | 0
2109570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6579873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:33:35 | 19.11.2023 18:25:00 | 1.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1261
2109575 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:38:04 | 19.11.2023 16:49:25 | 0.1892 | 19 | 8 | 18 | 104 | 208 | 147 | 3.5948 | 1.5136 | 3.4056 | 19.6768 | 39.3536 | 27.8124
2109583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6627679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:39:20 | 19.11.2023 18:08:00 | 2.4778 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3234 | 0 | 0 | 0 | 0
2109585 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6539740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:43:44 | 19.11.2023 16:57:50 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0
2109587 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6552071 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:49:37 | 19.11.2023 16:49:00 | 0.9897 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.661 | 0 | 0 | 0 | 0
2109589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6844142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:46:18 | 19.11.2023 17:16:00 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 212.85
2109596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515117136 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:50:04 | 19.11.2023 18:20:00 | 1.4989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 0
2109599 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7070968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:51:00 | 19.11.2023 17:55:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2001 | 150.4047
2109618 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6604014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 17:07:17 | 19.11.2023 23:21:17 | 6.2333 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1665 | 12.4666 | 0 | 0 | 0 | 0
2109622 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6948706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:08:25 | 19.11.2023 17:11:08 | 0.0453 | 0 | 0 | 68 | 7261 | 239 | 3529 | 0 | 0 | 3.0804 | 328.9233 | 10.8267 | 159.8637
2109626 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515677729 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:10:44 | 19.11.2023 21:41:00 | 4.5044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5044 | 0 | 0 | 0 | 0
2109628 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6676713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:12:20 | 19.11.2023 17:43:00 | 0.5111 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7765 | 0 | 0 | 0 | 0
2109632 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7028614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:37:18 | 19.11.2023 17:36:00 | 0.9783 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.349 | 0 | 0 | 0 | 0
2109642 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6604004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:19:32 | 19.11.2023 19:03:29 | 1.7325 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2109645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7026751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:20:05 | 19.11.2023 18:26:00 | 1.0986 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6908 | 0 | 0 | 0 | 0
2109650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6914065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:51:29 | 19.11.2023 18:52:00 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1548 | 0 | 0
2109656 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7112004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:30:19 | 19.11.2023 18:42:00 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6555
2109658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:32:01 | 19.11.2023 18:40:00 | 1.1331 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.331 | 0 | 0 | 0 | 9.0648 | 0
2109659 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6784583 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:32:01 | 19.11.2023 18:46:00 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.4568 | 0 | 0
2109663 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:35:38 | 19.11.2023 20:07:00 | 2.5228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2736 | 0 | 0 | 0 | 0
2109664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6843722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:36:06 | 19.11.2023 18:34:00 | 0.965 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 0.965 | 0.965 | 0
2109666 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:35:00 | 19.11.2023 18:10:00 | 0.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6652 | 127.1594
2109672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6893931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:18:21 | 19.11.2023 18:25:00 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8444
2109681 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6600247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:47:41 | 19.11.2023 18:37:00 | 0.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0132
2109682 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:48:01 | 19.11.2023 19:03:00 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9964 | 49.988
2109693 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:52:02 | 19.11.2023 19:35:00 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7161 | 981.6092
2109712 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7028614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:03:38 | 19.11.2023 19:13:00 | 1.1561 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8391 | 0 | 0 | 0 | 0
2109718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:51:55 | 19.11.2023 15:34:14 | 4.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1392
2109724 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:08:23 | 19.11.2023 18:21:00 | 0.2103 | 0 | 0 | 65 | 238 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.6695 | 50.0514 | 2.7339 | 0
2109725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:09:02 | 19.11.2023 18:11:10 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 0.0356
2109729 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7138396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:09:31 | 19.11.2023 19:07:00 | 0.9581 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8575 | 0 | 0 | 0 | 0
2109739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:15:15 | 19.11.2023 19:18:00 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8244
2109748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:21:23 | 19.11.2023 18:27:23 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 51.4
2109754 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6702256 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:42:07 | 19.11.2023 19:08:00 | 4.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.9052
2109761 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Direği | 516882765 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:27:44 | 19.11.2023 20:21:00 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7756 | 0 | 0
2109766 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517102121 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:34:26 | 19.11.2023 19:46:00 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3856 | 0 | 0
2109767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:37:24 | 19.11.2023 23:46:23 | 5.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9401 | 5.1497
2109775 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO6857484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:40:24 | 19.11.2023 18:42:00 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0534 | 20.7726
2109780 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | 516907997 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:44:30 | 19.11.2023 21:52:00 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0
2109783 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6958913 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:47:26 | 19.11.2023 19:28:00 | 0.6761 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7924 | 0 | 0
2109793 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535331917 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:00:47 | 19.11.2023 21:59:00 | 2.9703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 0
2109795 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:01:01 | 19.11.2023 23:21:17 | 4.3378 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2109799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6789087 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:05:00 | 19.11.2023 19:29:00 | 0.4 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2109801 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 23:16:57 | 20.11.2023 09:04:27 | 9.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9585 | 1155.4206
2109810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:14:34 | 19.11.2023 19:57:00 | 0.7072 | 4 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8288 | 485.1392 | 0 | 0 | 0 | 0
2109821 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:26:26 | 19.11.2023 23:30:17 | 4.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5408 | 1093.2698
2109828 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6958911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:32:52 | 19.11.2023 22:15:00 | 2.7022 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4924 | 0 | 0
2109829 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:36:26 | 19.11.2023 23:30:49 | 3.9064 | 0 | 0 | 86 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 335.9504 | 132.8176 | 42.9704 | 0
2109830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6784858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:37:27 | 19.11.2023 20:55:00 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5025
2109834 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12454153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:40:27 | 19.11.2023 20:32:00 | 0.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.6544
2109835 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9154896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:40:27 | 19.11.2023 21:12:00 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.258 | 3.0516
2109843 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7063879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:45:19 | 19.11.2023 20:38:00 | 0.8781 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8802 | 0 | 0 | 0 | 0
2109846 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517102671 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:47:13 | 19.11.2023 20:27:00 | 0.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6631
2109855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7476274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:49:16 | 19.11.2023 21:01:00 | 12.1956 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3692 | 0 | 0 | 0
2109866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:22:29 | 19.11.2023 23:43:55 | 3.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.51 | 235.004
2109870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769779 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:45:51 | 19.11.2023 22:58:00 | 4.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2025
2109871 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10808648 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:29:04 | 19.11.2023 21:24:00 | 0.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9156 | 56.7672
2109872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6674197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:34:48 | 19.11.2023 21:16:00 | 0.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1508
2109881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:50:09 | 19.11.2023 23:16:38 | 2.4414 | 15 | 2 | 15 | 10 | 40 | 7 | 36.621 | 4.8828 | 36.621 | 24.414 | 97.656 | 17.0898
2109883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10794631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:49:53 | 19.11.2023 21:33:00 | 0.7186 | 9 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4674 | 141.5642 | 0 | 0 | 0 | 0
2109889 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516183917 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:02:47 | 19.11.2023 23:01:00 | 1.9703 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.703 | 0 | 0 | 0 | 0
2109958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6973046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 22:10:10 | 20.11.2023 02:34:00 | 4.3972 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9536 | 0 | 0 | 0 | 0
2109972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7058190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 01:01:30 | 20.11.2023 01:40:00 | 0.6417 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6457 | 0 | 0 | 0 | 0
2109986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6806186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 01:51:30 | 20.11.2023 01:52:11 | 0.0114 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2454 | 0 | 0 | 0 | 0
2109988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7144850 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 02:01:02 | 20.11.2023 02:31:00 | 0.4994 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4838 | 0 | 0 | 0 | 0
2109992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 02:10:51 | 20.11.2023 02:11:29 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.0424
2110000 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 02:37:00 | 20.11.2023 02:43:21 | 0.1058 | 0 | 0 | 11 | 7 | 123 | 3908 | 0 | 0 | 1.1638 | 0.7406 | 13.0134 | 413.4664
2110012 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Dağıtım Transformatörü | BR6805060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2023 02:41:15 | 20.11.2023 10:33:00 | 7.8625 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
2110016 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 03:02:49 | 20.11.2023 03:03:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 7.4625
2110022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 03:41:25 | 20.11.2023 03:53:00 | 0.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0896 | 0.5793
2110024 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 04:10:36 | 20.11.2023 04:11:28 | 0.0144 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 1.7856 | 0 | 0
2110025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7009371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 04:28:03 | 20.11.2023 04:29:18 | 0.0208 | 4 | 8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0832 | 176.0304 | 0 | 0 | 0 | 0
2110026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7072069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 04:28:03 | 20.11.2023 04:28:34 | 0.0086 | 126 | 676 | 0 | 0 | 60 | 27 | 1.0836 | 5.8136 | 0 | 0 | 0.516 | 0.2322
2110033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 04:35:15 | 20.11.2023 06:45:00 | 2.1625 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
2110055 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7058871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2023 06:21:30 | 20.11.2023 08:13:56 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4956 | 468.475
2110060 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516730153 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 06:36:59 | 20.11.2023 07:51:00 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2336
2110064 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882997 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 06:55:42 | 20.11.2023 07:48:00 | 0.8717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8717 | 0 | 0 | 0 | 0
2110065 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7109495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 06:55:21 | 20.11.2023 08:04:00 | 1.1442 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6802 | 0 | 0 | 0 | 0
2110066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6750519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 05:07:41 | 20.11.2023 07:25:00 | 2.2886 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.7936 | 0 | 0 | 0 | 0
2110075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:24:11 | 20.11.2023 09:40:04 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2352 | 6.7941
2110079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:31:00 | 20.11.2023 09:33:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5984 | 6.0999
2110084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:34:48 | 20.11.2023 10:03:23 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3348 | 9.9056
2110085 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR9448217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:38:39 | 20.11.2023 08:57:00 | 1.3058 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4798 | 0 | 0 | 0 | 0
2110091 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6916613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:46:00 | 20.11.2023 08:12:00 | 0.4333 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2498 | 0 | 0 | 0 | 0
2110092 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6864882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:46:01 | 20.11.2023 07:48:20 | 0.0386 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3694 | 0 | 0 | 0 | 0
2110094 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515436343 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:48:48 | 20.11.2023 09:26:00 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2110095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:00:11 | 20.11.2023 08:00:48 | 0.0103 | 331 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4093 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 0
2110100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7152657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:50:32 | 20.11.2023 07:52:37 | 0.0347 | 1 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 32.2363 | 0 | 0 | 0 | 0
2110102 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:54:25 | 20.11.2023 08:16:00 | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5462 | 50.358
2110103 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:55:25 | 20.11.2023 10:44:00 | 2.8097 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4776 | 101.1492 | 0 | 0 | 0 | 0
2110104 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | FUSE7026730 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:55:39 | 20.11.2023 08:55:00 | 0.9892 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4384 | 0 | 0
2110105 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:57:26 | 20.11.2023 07:58:26 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 0.0668
2110107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:00:49 | 20.11.2023 11:59:34 | 3.9792 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3552 | 15.9168 | 0 | 0 | 0 | 0
2110115 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12375518 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:38:55 | 20.11.2023 10:21:00 | 2.7014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2110120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:17:31 | 20.11.2023 11:34:00 | 3.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2073
2110126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:21:27 | 20.11.2023 08:22:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.0125
2110127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087531 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:20:52 | 20.11.2023 09:56:00 | 1.5856 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3696 | 0 | 0 | 0 | 0
2110134 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6753901 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:49:21 | 20.11.2023 08:51:00 | 1.0275 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.145 | 0 | 0 | 0 | 0
2110144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6665410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:40:19 | 20.11.2023 09:45:00 | 2.0781 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4686 | 0 | 0 | 0 | 0
2110145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6755442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:39:29 | 20.11.2023 09:51:00 | 1.1919 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.7513 | 0 | 0 | 0 | 0
2110146 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6804332 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:39:22 | 20.11.2023 11:06:00 | 2.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9853
2110147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:40:02 | 20.11.2023 08:51:05 | 0.1842 | 300 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.26 | 20.262 | 0 | 0 | 0 | 0
2110153 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:42:24 | 20.11.2023 08:43:11 | 0.0131 | 155 | 456 | 44 | 922 | 48 | 260 | 2.0305 | 5.9736 | 0.5764 | 12.0782 | 0.6288 | 3.406
2110174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6859270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 08:50:52 | 20.11.2023 12:26:00 | 3.5856 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9024 | 0 | 0 | 0 | 0
2110175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6934107 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 08:51:10 | 20.11.2023 12:31:00 | 3.6639 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1535 | 0 | 0 | 0 | 0
2110183 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6591875 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:00:09 | 20.11.2023 09:40:37 | 0.6744 | 6 | 2810 | 0 | 0 | 3 | 484 | 4.0464 | 1895.064 | 0 | 0 | 2.0232 | 326.4096
2110184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11487828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.11.2023 09:00:37 | 20.11.2023 15:58:00 | 6.9564 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9564 | 264.3432 | 0 | 0 | 0 | 0
2110186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6622729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:16:24 | 20.11.2023 09:59:00 | 1.71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2110188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6750238 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:01:02 | 20.11.2023 12:38:00 | 3.6161 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.1584 | 0 | 0 | 0 | 0
2110189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6652699 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:01:12 | 20.11.2023 10:30:00 | 1.48 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2110190 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:01:16 | 20.11.2023 16:59:28 | 7.97 | 4 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.88 | 13612.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2110193 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6591878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 08:18:34 | 20.11.2023 13:56:00 | 5.6239 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.8958 | 0 | 0 | 0 | 0
2110193 | 2 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6591878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 08:18:34 | 20.11.2023 21:11:15 | 12.8781 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 103.0248 | 0 | 0 | 0 | 1725.6654
2110194 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11630033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:02:14 | 20.11.2023 14:09:00 | 5.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4296
2110196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7084912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:02:42 | 20.11.2023 14:04:09 | 5.0242 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0726 | 1100.2998 | 0 | 0 | 0 | 0
2110197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6627594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:03:08 | 20.11.2023 10:00:00 | 0.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2386
2110198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6590328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:01:00 | 20.11.2023 11:12:00 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.662
2110199 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR7036983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:02:00 | 20.11.2023 12:08:55 | 3.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6896 | 4990.7106
2110200 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7117043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:22:57 | 20.11.2023 10:17:00 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7152
2110205 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8949984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:06:16 | 20.11.2023 13:44:00 | 4.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3317
2110206 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7157294 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:06:33 | 20.11.2023 12:02:00 | 2.9242 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.6598 | 0 | 0 | 0 | 0
2110208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628381 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:06:30 | 20.11.2023 11:34:00 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9166 | 93.4154
2110210 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:07:13 | 20.11.2023 10:08:11 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5796 | 3018.8331
2110214 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6689534 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:11:19 | 20.11.2023 09:50:00 | 0.6447 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0774 | 0 | 0 | 0 | 0
2110215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605708 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:13:52 | 20.11.2023 11:35:00 | 2.3522 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.257 | 0 | 0 | 0 | 0
2110221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605702 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:14:28 | 20.11.2023 11:36:00 | 2.3589 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
2110223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11756181 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:15:23 | 20.11.2023 11:15:00 | 1.9936 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.936 | 0 | 0 | 0 | 0
2110224 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6587914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:16:06 | 20.11.2023 16:57:00 | 7.6817 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172.5421 | 0 | 0
2110225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516946270 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:16:06 | 20.11.2023 11:23:00 | 2.115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0
2110231 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909712 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:28:48 | 20.11.2023 09:28:00 | 1.9867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9734 | 0 | 0 | 0 | 0
2110244 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:24:47 | 20.11.2023 09:26:04 | 0.0214 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 1014 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0.6634 | 21.6996
2110255 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:30:31 | 20.11.2023 09:56:00 | 0.4247 | 0 | 0 | 22 | 99 | 52 | 44 | 0 | 0 | 9.3434 | 42.0453 | 22.0844 | 18.6868
2110258 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7002830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:31:19 | 20.11.2023 10:06:06 | 0.5797 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5797 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 0
2110263 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO30394301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:32:50 | 20.11.2023 11:29:00 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.9677
2110267 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:34:27 | 20.11.2023 13:35:22 | 4.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2295 | 273.0404
2110272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6670732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:30:32 | 20.11.2023 15:34:00 | 6.0578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.289 | 0 | 0 | 0 | 0
2110273 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6757307 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:37:25 | 20.11.2023 10:58:00 | 1.3431 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.431 | 0 | 0 | 0 | 0
2110276 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055333 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:38:10 | 20.11.2023 11:18:43 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9498 | 0
2110285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 535304134 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:41:06 | 20.11.2023 13:59:00 | 4.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
2110288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11639337 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:43:32 | 20.11.2023 12:45:00 | 3.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3172
2110291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR9447146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:44:45 | 20.11.2023 15:08:00 | 5.3875 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
2110292 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12934927 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:45:11 | 20.11.2023 10:53:00 | 1.1303 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3392 | 0 | 0 | 0 | 0
2110294 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO13416293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:45:58 | 20.11.2023 09:47:59 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 276.7296
2110295 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6727091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:46:41 | 20.11.2023 11:03:00 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7304
2110303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:52:42 | 20.11.2023 09:53:42 | 0.0167 | 11 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0.1837 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.0668
2110304 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6894839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:59:46 | 20.11.2023 11:16:00 | 2.2706 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3296 | 0 | 0 | 0 | 0
2110306 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 517206458 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:56:08 | 20.11.2023 10:47:00 | 0.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8478
2110314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6755435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:00:32 | 20.11.2023 19:53:00 | 9.8744 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17586.3064 | 0 | 0 | 0 | 0
2110315 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6647595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:00:40 | 20.11.2023 15:02:00 | 5.0222 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0878 | 0 | 0 | 0 | 0
2110317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:01:36 | 20.11.2023 11:36:00 | 1.5733 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4348 | 0 | 0 | 0 | 0
2110318 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:01:43 | 20.11.2023 10:46:00 | 0.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9763 | 760.9811
2110320 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:02:00 | 20.11.2023 12:24:00 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2002 | 2430.6009
2110326 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:06:00 | 20.11.2023 17:49:00 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7505 | 13612.2588
2110331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:08:35 | 20.11.2023 10:42:16 | 0.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8944 | 710.7324
2110343 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10825204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:19:29 | 20.11.2023 11:22:00 | 2.0419 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2110348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 516767826 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:16:58 | 20.11.2023 11:41:00 | 1.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 0
2110362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:22:08 | 20.11.2023 10:45:22 | 0.3872 | 26 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0672 | 252.4544 | 0 | 0 | 0 | 0
2110363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:24:38 | 20.11.2023 10:36:53 | 0.2042 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6546 | 1.4294 | 1.4294 | 0
2110367 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9244131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:25:38 | 20.11.2023 11:50:00 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6244 | 129.3612
2110373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6789496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:30:55 | 20.11.2023 10:59:00 | 0.4681 | 29 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5749 | 1949.1684 | 0 | 0 | 0 | 0
2110380 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:31:12 | 20.11.2023 10:33:34 | 0.0394 | 125 | 142 | 0 | 0 | 25 | 460 | 4.925 | 5.5948 | 0 | 0 | 0.985 | 18.124
2110387 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:35:00 | 20.11.2023 10:37:32 | 0.0422 | 96 | 6649 | 0 | 0 | 116 | 832 | 4.0512 | 280.5878 | 0 | 0 | 4.8952 | 35.1104
2110399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218631 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:24:30 | 20.11.2023 10:55:00 | 1.5083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
2110408 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916571 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:48:20 | 20.11.2023 12:38:00 | 1.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
2110411 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | 516169197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:50:29 | 20.11.2023 12:20:00 | 1.4919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 0
2110414 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:51:45 | 20.11.2023 10:52:30 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0.0125
2110416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:53:15 | 20.11.2023 11:56:00 | 1.0458 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
2110419 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:54:46 | 20.11.2023 11:38:00 | 0.7206 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7648 | 25.9416 | 0 | 0 | 0 | 0
2110423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6562554 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:56:13 | 20.11.2023 15:28:00 | 4.5297 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0643 | 0 | 0 | 0 | 0
2110430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6912133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 11:01:49 | 20.11.2023 12:18:00 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7003
2110435 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6697845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 11:02:44 | 20.11.2023 13:00:22 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8424 | 509.756
2110437 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6590346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:02:57 | 20.11.2023 11:18:00 | 0.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3756
2110439 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7048057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:18:34 | 20.11.2023 11:28:00 | 3.1572 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.2868 | 0 | 0
2110440 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:04:12 | 20.11.2023 11:04:43 | 0.0086 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 460 | 0.4214 | 1.1524 | 0 | 0 | 0.2064 | 3.956
2110444 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR12494688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:06:58 | 20.11.2023 11:09:00 | 0.0339 | 11 | 429 | 0 | 0 | 7 | 408 | 0.3729 | 14.5431 | 0 | 0 | 0.2373 | 13.8312
2110451 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:09:29 | 20.11.2023 11:16:07 | 0.1106 | 0 | 0 | 86 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5116 | 14.5992 | 0 | 0
2110454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 11:11:27 | 20.11.2023 12:34:00 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7708
2110457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:13:01 | 20.11.2023 11:16:48 | 0.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0
2110458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6936806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:13:46 | 20.11.2023 11:15:25 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0.9075
2110459 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132577 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:14:12 | 20.11.2023 12:25:00 | 1.18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2110462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12577185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:16:32 | 20.11.2023 11:18:01 | 0.0247 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.8645 | 0 | 0 | 0 | 0
2110467 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6573844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:06:54 | 20.11.2023 11:35:00 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2781 | 734.15
2110482 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:26:59 | 20.11.2023 11:28:41 | 0.0283 | 0 | 0 | 11 | 7 | 128 | 4039 | 0 | 0 | 0.3113 | 0.1981 | 3.6224 | 114.3037
2110494 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515927431 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:32:31 | 20.11.2023 12:57:00 | 1.4081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 0
2110500 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:34:59 | 20.11.2023 11:36:37 | 0.0272 | 83 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2576 | 20.6448 | 0 | 0 | 0 | 0
2110502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 11:35:24 | 20.11.2023 12:13:01 | 0.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7766 | 1.2538
2110531 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10748489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:47:43 | 20.11.2023 11:48:43 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 3.1396
2110537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6579219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:49:00 | 20.11.2023 12:38:00 | 0.8167 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6148 | 0 | 0 | 0 | 0
2110542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:53:28 | 20.11.2023 12:20:25 | 0.4492 | 15 | 2 | 15 | 10 | 40 | 7 | 6.738 | 0.8984 | 6.738 | 4.492 | 17.968 | 3.1444
2110545 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517387233 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:55:17 | 20.11.2023 16:50:00 | 4.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9119
2110562 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7233324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:35:59 | 20.11.2023 13:57:00 | 4.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4641 | 169.6617
2110587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:21:25 | 20.11.2023 12:24:26 | 0.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0
2110589 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6806050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:06:17 | 20.11.2023 12:45:00 | 0.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4446
2110610 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6539583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:40:00 | 20.11.2023 15:02:00 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1358
2110611 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:47:08 | 20.11.2023 12:58:03 | 0.1819 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.1819 | 13.0968 | 12.1873
2110625 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056185 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:59:00 | 20.11.2023 14:39:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667
2110627 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR12229325 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 13:01:02 | 20.11.2023 14:46:00 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9088
2110628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:01:33 | 20.11.2023 13:04:50 | 0.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 0
2110629 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6728028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 13:01:54 | 20.11.2023 14:54:00 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6738
2110630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 13:02:05 | 20.11.2023 14:49:00 | 1.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4126
2110632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6936320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 13:03:08 | 20.11.2023 14:48:00 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3518
2110642 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | FUSE7086137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:10:47 | 20.11.2023 15:15:00 | 2.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0545
2110643 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6570741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:11:27 | 20.11.2023 14:18:00 | 1.1092 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0 | 0 | 0
2110646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6549162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 13:18:16 | 20.11.2023 15:59:00 | 2.6789 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7799 | 0 | 0 | 0 | 0
2110666 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:38:40 | 20.11.2023 13:39:54 | 0.0206 | 5 | 699 | 0 | 0 | 14 | 982 | 0.103 | 14.3994 | 0 | 0 | 0.2884 | 20.2292
2110667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:39:07 | 20.11.2023 13:39:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0.15
2110675 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 517191635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:50:28 | 20.11.2023 16:32:00 | 2.6922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3844 | 0 | 0 | 0 | 0
2110684 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6788938 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 12:13:02 | 20.11.2023 16:57:00 | 4.7328 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550.1952 | 0 | 0 | 0 | 0
2110695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6710203 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 14:00:28 | 20.11.2023 16:32:00 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.56
2110696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11639339 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 14:01:17 | 20.11.2023 15:51:00 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2576
2110700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6575381 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 14:01:40 | 20.11.2023 15:45:00 | 1.7222 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.886 | 0 | 0 | 0 | 0
2110705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:05:59 | 20.11.2023 14:15:40 | 0.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4944 | 204.3324
2110706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:05:59 | 20.11.2023 14:06:59 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4008 | 14.8463
2110708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515819397 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:08:30 | 20.11.2023 15:54:00 | 1.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
2110711 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 14:11:36 | 20.11.2023 14:44:16 | 0.5444 | 59 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1196 | 905.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
2110713 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:14:00 | 20.11.2023 14:29:00 | 0.25 | 0 | 0 | 105 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 2.25 | 1.25 | 0
2110717 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:15:48 | 20.11.2023 14:16:48 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
2110718 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7089933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:14:29 | 20.11.2023 15:09:00 | 0.9086 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.3262 | 0 | 0 | 0 | 0
2110729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12243680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:04:31 | 20.11.2023 15:11:00 | 1.1081 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.9976 | 0 | 0 | 0 | 0
2110738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6972866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:27:58 | 20.11.2023 14:29:46 | 0.03 | 58 | 30 | 0 | 0 | 84 | 174 | 1.74 | 0.9 | 0 | 0 | 2.52 | 5.22
2110739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517182396 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:28:30 | 20.11.2023 16:16:00 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7917
2110754 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:32:49 | 20.11.2023 14:33:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0
2110755 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:33:15 | 20.11.2023 15:02:27 | 0.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | 0
2110775 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6835799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:48:21 | 20.11.2023 15:02:00 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.22 | 0 | 0
2110784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:04:07 | 20.11.2023 15:21:19 | 0.2867 | 55 | 20741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7685 | 5946.4447 | 0 | 0 | 0 | 0
2110846 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10794460 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 15:00:14 | 20.11.2023 15:44:00 | 0.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0234 | 0
2110847 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11630032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 15:01:17 | 20.11.2023 17:08:00 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9662
2110850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6981737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 15:02:58 | 20.11.2023 16:48:00 | 1.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.8754
2110851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:03:23 | 20.11.2023 15:04:52 | 0.0247 | 0 | 0 | 28 | 1633 | 292 | 1749 | 0 | 0 | 0.6916 | 40.3351 | 7.2124 | 43.2003
2110851 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:03:23 | 20.11.2023 15:05:52 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9522 | 87.0642
2110852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6991634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:04:35 | 20.11.2023 15:44:00 | 0.6569 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.707 | 0 | 0 | 0 | 0
2110868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7031060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 15:15:18 | 20.11.2023 16:27:00 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.625
2110891 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 535169711 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:30:40 | 20.11.2023 17:34:00 | 2.0556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0556 | 0 | 0
2110893 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516145326 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:32:55 | 20.11.2023 17:26:00 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8847
2110897 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089927 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:30:37 | 20.11.2023 16:14:00 | 0.7231 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9774 | 0 | 0 | 0 | 0
2110898 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:37:00 | 20.11.2023 15:39:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 169 | 0 | 0 | 0.1998 | 0 | 2.997 | 5.6277
2110907 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6538578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:14:37 | 20.11.2023 21:42:00 | 4.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.128
2110913 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6639392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:52:24 | 20.11.2023 15:56:27 | 0.0675 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
2110916 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:54:31 | 20.11.2023 15:55:31 | 0.0167 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 2.7555 | 0.1837 | 0 | 0 | 3.6072 | 0.0501
2110922 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:57:23 | 20.11.2023 16:20:21 | 0.3828 | 13 | 222 | 0 | 0 | 7 | 213 | 4.9764 | 84.9816 | 0 | 0 | 2.6796 | 81.5364
2110924 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6692762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:02:13 | 20.11.2023 17:08:00 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2056
2110926 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6879530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:01:49 | 20.11.2023 21:57:00 | 9.9197 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.5321 | 0 | 0
2110926 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE6859137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:01:49 | 20.11.2023 22:29:19 | 10.4583 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.6187 | 0 | 0
2110929 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE7039782 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:19:02 | 20.11.2023 16:53:00 | 4.5661 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7965 | 0 | 0
2110970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:15:05 | 20.11.2023 16:21:50 | 0.1125 | 0 | 0 | 57 | 3090 | 151 | 5924 | 0 | 0 | 6.4125 | 347.625 | 16.9875 | 666.45
2110972 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:14:02 | 20.11.2023 16:22:57 | 0.1486 | 0 | 0 | 11 | 7 | 127 | 4025 | 0 | 0 | 1.6346 | 1.0402 | 18.8722 | 598.115
2110996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:16:55 | 20.11.2023 17:41:00 | 3.4014 | 7 | 148 | 43 | 817 | 47 | 147 | 23.8098 | 503.4072 | 146.2602 | 2778.9438 | 159.8658 | 500.0058
2111001 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7034093 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:02:23 | 20.11.2023 17:56:00 | 2.8936 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.828 | 0 | 0 | 0 | 0
2111003 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6922427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:40:37 | 20.11.2023 19:04:00 | 2.3897 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.1975 | 0 | 0 | 0 | 0
2111004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238461 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:41:56 | 20.11.2023 17:49:00 | 1.1178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3534 | 0 | 0 | 0 | 0
2111010 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | FUSE6700597 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:47:39 | 20.11.2023 18:10:00 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 0
2111040 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7058776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:32:11 | 20.11.2023 19:50:00 | 3.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1256
2111047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12270549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:19:48 | 20.11.2023 17:55:00 | 1.5867 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7744 | 0 | 0 | 0 | 0
2111050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7035859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:21:05 | 20.11.2023 19:32:00 | 2.1819 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
2111055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082939 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:24:36 | 20.11.2023 18:47:00 | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6514
2111066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6876970 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:24:49 | 20.11.2023 18:14:00 | 0.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1319
2111077 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517042455 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:39:25 | 20.11.2023 19:33:00 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8931
2111079 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:40:36 | 20.11.2023 17:45:29 | 0.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0122 | 86.3654
2111086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:45:02 | 20.11.2023 18:25:00 | 0.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.627 | 20.6491
2111093 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7136577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:47:08 | 20.11.2023 18:37:00 | 4.8311 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0751 | 0 | 0 | 0 | 0
2111098 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | SDK Çıkışı | FUSE12453569 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:51:06 | 20.11.2023 19:03:00 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5637 | 0 | 0
2111102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:54:08 | 20.11.2023 17:54:58 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 17.5974
2111107 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13347187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:59:16 | 20.11.2023 23:47:00 | 5.7956 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111108 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:00:26 | 20.11.2023 18:25:00 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.141 | 722.1816
2111114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515612142 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:07:06 | 20.11.2023 19:46:00 | 1.6483 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4279 | 0 | 0 | 0 | 0
2111133 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12167579 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:13:50 | 20.11.2023 19:55:00 | 1.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6861 | 225.9374
2111138 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517213413 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:26:04 | 20.11.2023 19:15:00 | 0.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8156
2111141 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO12454439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:32:53 | 20.11.2023 18:34:24 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0947
2111157 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8725777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:42:10 | 20.11.2023 19:17:00 | 0.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5422
2111203 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7543692 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:44:47 | 20.11.2023 19:43:00 | 6.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8812 | 0
2111209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:55:16 | 20.11.2023 20:29:00 | 0.5622 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
2111220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:58:25 | 20.11.2023 21:36:00 | 1.6264 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.8328 | 0 | 0 | 0 | 0
2111223 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795492 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:14:54 | 20.11.2023 21:36:00 | 4.3517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3517 | 0 | 0
2111224 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:06:01 | 20.11.2023 20:06:32 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6794 | 0.473
2111226 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515394201 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:53:26 | 20.11.2023 20:48:00 | 2.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9094 | 0 | 0 | 0 | 0
2111231 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7053819 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:50:58 | 20.11.2023 21:01:00 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.688 | 0 | 0
2111233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6796280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:55:33 | 20.11.2023 21:20:00 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7425
2111238 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:27:00 | 20.11.2023 20:39:58 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1524 | 12.5338
2111245 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7786266 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:01:27 | 20.11.2023 20:06:00 | 6.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4548 | 12.1516
2111255 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7767392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:58:05 | 20.11.2023 21:24:00 | 4.4319 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2957 | 4.4319 | 26.5914 | 0
2111261 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 21:27:50 | 20.11.2023 21:28:50 | 0.0167 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.8016 | 0 | 0 | 0 | 0
2111269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7142554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 21:42:46 | 20.11.2023 23:47:00 | 2.0706 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8008 | 0 | 0 | 0 | 0
2111270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516666417 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 21:43:08 | 20.11.2023 22:15:00 | 0.5311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 0
2111283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 22:36:00 | 20.11.2023 22:58:00 | 0.3667 | 14 | 315 | 0 | 0 | 4 | 93 | 5.1338 | 115.5105 | 0 | 0 | 1.4668 | 34.1031
2111285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515632029 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 22:44:55 | 20.11.2023 23:28:00 | 0.7181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4362 | 0 | 0 | 0 | 0
2111300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7040645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 23:13:29 | 21.11.2023 00:20:00 | 1.1086 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 779.3458 | 0 | 0 | 0 | 2.2172
2111303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 00:01:14 | 21.11.2023 01:26:00 | 1.4128 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.3168 | 0 | 0 | 0 | 0
2111327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6849487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 02:08:32 | 21.11.2023 02:44:00 | 0.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2032
2111328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7090540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 02:10:57 | 21.11.2023 02:11:42 | 0.0125 | 3 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2111359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 04:40:44 | 21.11.2023 05:46:00 | 1.0878 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.8668 | 0 | 0 | 0 | 0
2111368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 06:21:00 | 21.11.2023 10:53:00 | 4.5333 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.1898 | 0 | 0 | 0 | 0
2111370 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6920697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 06:03:17 | 21.11.2023 08:35:00 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.572
2111375 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:18:07 | 21.11.2023 08:42:00 | 1.3981 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111377 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:22:05 | 21.11.2023 07:23:05 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 0
2111387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11854832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:45:50 | 21.11.2023 09:00:00 | 1.2361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2498 | 0 | 0 | 0 | 0
2111388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:48:35 | 21.11.2023 07:50:32 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 40.235
2111389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:48:34 | 21.11.2023 10:25:05 | 2.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2172 | 3915.5086
2111390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:48:35 | 21.11.2023 07:49:54 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8979 | 0.1752
2111396 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:58:45 | 21.11.2023 08:44:00 | 0.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0398
2111397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7130800 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:59:48 | 21.11.2023 08:42:00 | 0.7033 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7693 | 0 | 0 | 0 | 0
2111400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO13320998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:07:22 | 21.11.2023 08:08:48 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7925 | 35.6588
2111404 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:13:14 | 21.11.2023 08:16:19 | 0.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3084 | 16.191
2111407 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:19:25 | 21.11.2023 08:20:25 | 0.0167 | 76 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2692 | 0.1837 | 0 | 0 | 0.0167 | 0
2111418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:56:09 | 21.11.2023 08:57:00 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5254 | 782.9624
2111419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:58:10 | 21.11.2023 09:09:00 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9866 | 236.12
2111424 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690719 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 08:30:15 | 21.11.2023 12:07:00 | 3.6125 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79.475 | 0 | 0 | 0 | 18.0625
2111438 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:44:52 | 21.11.2023 08:45:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2171 | 0 | 0.0668 | 0.0167
2111439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:45:51 | 21.11.2023 08:46:36 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 3.95
2111440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6789374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 08:47:40 | 21.11.2023 12:25:00 | 3.6222 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
2111442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6625925 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:52:09 | 21.11.2023 11:43:00 | 3.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.08
2111443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:48:09 | 21.11.2023 08:50:03 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6801 | 10.0172
2111444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6666300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 08:48:16 | 21.11.2023 12:30:00 | 3.6956 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.126 | 0 | 0 | 0 | 0
2111448 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:58:29 | 21.11.2023 08:59:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 51.436
2111454 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7001107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:00:18 | 21.11.2023 13:23:00 | 4.3783 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5103 | 13.1349 | 0 | 0 | 0 | 0
2111455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6668111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:00:27 | 21.11.2023 10:26:00 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0504 | 0 | 0
2111456 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:01:22 | 21.11.2023 12:57:00 | 3.9272 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.7504 | 0 | 0 | 0 | 0
2111457 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866384 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:01:26 | 21.11.2023 17:11:00 | 8.1594 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.1116 | 0 | 0 | 0 | 0
2111458 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6581505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:01:28 | 21.11.2023 16:58:00 | 7.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.3474
2111462 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7031860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:02:00 | 21.11.2023 16:37:00 | 7.5833 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5829 | 250.2489 | 0 | 0
2111463 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO8046845 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:02:30 | 21.11.2023 09:42:00 | 0.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9498 | 0
2111464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.11.2023 09:02:52 | 21.11.2023 11:07:39 | 2.0797 | 10 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.797 | 1224.9433 | 0 | 0 | 0 | 0
2111464 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.11.2023 09:02:52 | 21.11.2023 17:54:17 | 8.8569 | 20 | 528 | 0 | 0 | 8 | 218 | 177.138 | 4676.4432 | 0 | 0 | 70.8552 | 1930.8042
2111465 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:02:52 | 21.11.2023 09:03:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 352 | 0 | 0 | 0.0334 | 0 | 0.4676 | 5.8784
2111466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:03:09 | 21.11.2023 10:28:18 | 1.4192 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6768 | 482.528 | 0 | 0 | 0 | 0
2111468 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO8551365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:03:14 | 21.11.2023 09:28:00 | 0.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7792 | 0
2111469 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7013852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:03:21 | 21.11.2023 15:08:14 | 6.0814 | 16 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3024 | 1386.5592 | 0 | 0 | 0 | 0
2111470 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7139767 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:03:27 | 21.11.2023 13:58:00 | 4.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.914
2111471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6680907 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:03:32 | 21.11.2023 12:01:00 | 2.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7634
2111473 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO8818024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:04:30 | 21.11.2023 12:05:46 | 3.0211 | 1 | 347 | 0 | 0 | 2 | 1363 | 3.0211 | 1048.3217 | 0 | 0 | 6.0422 | 4117.7593
2111473 | 2 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO7032571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:04:30 | 21.11.2023 15:01:04 | 5.9428 | 1 | 799 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5.9428 | 4748.2972 | 0 | 0 | 0 | 499.1952
2111476 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7020759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:05:33 | 21.11.2023 12:09:00 | 3.0575 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5325 | 0 | 0 | 0 | 0
2111479 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6541460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:06:35 | 21.11.2023 14:04:00 | 4.9569 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.4314 | 0 | 0 | 0 | 0
2111482 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:07:55 | 21.11.2023 09:08:40 | 0.0125 | 3 | 1087 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0.0375 | 13.5875 | 0 | 0 | 0.0125 | 1
2111483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:08:29 | 21.11.2023 09:09:14 | 0.0125 | 238 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.975 | 2.4 | 0 | 0 | 0.025 | 0
2111484 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:10:15 | 21.11.2023 11:19:00 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4136 | 0 | 0
2111487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822548 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:12:27 | 21.11.2023 11:31:00 | 2.3092 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4736 | 0 | 0 | 0 | 0
2111490 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445550 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:14:11 | 21.11.2023 10:00:00 | 0.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7636 | 0 | 0 | 0 | 0
2111493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:17:11 | 21.11.2023 11:10:00 | 1.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8803 | 0
2111495 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7020763 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:19:30 | 21.11.2023 12:29:00 | 3.1583 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.7564 | 0 | 0 | 0 | 0
2111497 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:20:52 | 21.11.2023 09:21:37 | 0.0125 | 5 | 3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 46.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
2111501 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6806564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:22:15 | 21.11.2023 10:27:00 | 1.0792 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7016 | 0 | 0 | 0 | 0
2111513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:28:00 | 21.11.2023 09:29:13 | 0.0203 | 155 | 456 | 44 | 922 | 48 | 260 | 3.1465 | 9.2568 | 0.8932 | 18.7166 | 0.9744 | 5.278
2111522 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:30:34 | 21.11.2023 11:00:00 | 1.4906 | 51 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.0206 | 14.906 | 7.453 | 0 | 0 | 0
2111528 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:33:47 | 21.11.2023 09:34:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2111535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:40:29 | 21.11.2023 09:43:28 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5347 | 1.2922
2111540 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12903585 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:43:45 | 21.11.2023 10:51:00 | 1.1208 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4688 | 0 | 0 | 0 | 0
2111544 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:45:58 | 21.11.2023 09:46:43 | 0.0125 | 0 | 0 | 12 | 329 | 119 | 1755 | 0 | 0 | 0.15 | 4.1125 | 1.4875 | 21.9375
2111545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6713463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:45:30 | 21.11.2023 13:36:00 | 3.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3591
2111547 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:46:20 | 21.11.2023 09:47:20 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 0.0668
2111550 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10290011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:47:01 | 21.11.2023 11:34:00 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5662 | 0
2111552 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:49:30 | 21.11.2023 09:50:51 | 0.0225 | 94 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0
2111554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO13410260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:50:36 | 21.11.2023 14:40:00 | 4.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.4543
2111572 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7137310 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:56:45 | 21.11.2023 10:47:00 | 0.8375 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
2111576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:00:21 | 21.11.2023 16:34:26 | 6.5681 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 105.0896 | 19.7043 | 0 | 0 | 2036.111 | 1871.9085
2111576 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:00:21 | 21.11.2023 17:29:30 | 7.4858 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111576 | 3 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:00:21 | 21.11.2023 17:40:55 | 7.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6761 | 0
2111576 | 4 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:00:21 | 21.11.2023 23:08:52 | 13.1419 | 0 | 16 | 38 | 154 | 2 | 0 | 0 | 210.2704 | 499.3922 | 2023.8526 | 26.2838 | 0
2111577 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7148635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:00:00 | 21.11.2023 14:28:00 | 4.4667 | 1 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 3805.6284 | 0 | 0 | 0 | 0
2111578 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597860 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:01:17 | 21.11.2023 13:00:00 | 2.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9358 | 366.3678
2111581 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO11597959 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:03:40 | 21.11.2023 11:45:00 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0891
2111592 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:07:58 | 21.11.2023 11:08:13 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1092 | 70.294
2111594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13076038 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:09:00 | 21.11.2023 17:06:00 | 6.95 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0
2111595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12752527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:10:23 | 21.11.2023 10:11:08 | 0.0125 | 16 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2111597 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6750152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:11:27 | 21.11.2023 12:43:00 | 2.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5258 | 2.5258
2111619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:25:43 | 21.11.2023 10:27:16 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 0.6708
2111620 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13251495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:26:19 | 21.11.2023 10:27:06 | 0.0131 | 38 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4978 | 96.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2111625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11589401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:27:34 | 21.11.2023 10:28:19 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 11.55
2111629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:29:19 | 21.11.2023 10:30:02 | 0.0119 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6664 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0
2111649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:38:57 | 21.11.2023 11:23:00 | 0.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4702 | 25.697
2111656 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:41:37 | 21.11.2023 10:44:31 | 0.0483 | 3 | 901 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0.1449 | 43.5183 | 0 | 0 | 0.0483 | 3.864
2111659 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8344822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:44:07 | 21.11.2023 11:01:23 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2878 | 168.0752
2111667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:46:17 | 21.11.2023 10:47:02 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 135 | 110 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.6875 | 1.375
2111668 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO12732086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:46:17 | 21.11.2023 10:49:39 | 0.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3927 | 15.3714
2111673 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO29346532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:47:32 | 21.11.2023 10:51:52 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 55.594
2111685 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:51:07 | 21.11.2023 10:55:32 | 0.0736 | 0 | 0 | 19 | 9 | 71 | 10 | 0 | 0 | 1.3984 | 0.6624 | 5.2256 | 0.736
2111694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6580260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:45:00 | 21.11.2023 11:16:00 | 0.5167 | 8 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1336 | 1178.076 | 0 | 0 | 0 | 0
2111704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:54:58 | 21.11.2023 10:58:36 | 0.0606 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2424 | 20.604 | 0 | 0 | 0 | 0
2111714 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:56:49 | 21.11.2023 10:57:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.9125
2111719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6640093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:58:44 | 21.11.2023 11:49:00 | 0.8378 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8364 | 0 | 0 | 0 | 0
2111720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6762811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 11:00:07 | 21.11.2023 12:40:00 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4051 | 0 | 0
2111724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6690718 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 11:01:10 | 21.11.2023 16:01:00 | 4.9972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54.9692 | 0 | 0 | 0 | 39.9776
2111729 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6689536 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 11:03:15 | 21.11.2023 13:48:00 | 2.7458 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8488 | 0 | 0 | 0 | 0
2111731 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:04:30 | 21.11.2023 11:07:00 | 0.0417 | 17 | 273 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.7089 | 11.3841 | 0 | 0 | 0 | 2.9607
2111732 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:04:31 | 21.11.2023 11:45:55 | 0.69 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2111737 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6598923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:47:14 | 21.11.2023 12:48:00 | 2.0128 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2176 | 0 | 0 | 0 | 0
2111753 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6922431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:08:44 | 21.11.2023 12:18:00 | 1.1544 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6248 | 0 | 0 | 0 | 0
2111759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8284710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:09:39 | 21.11.2023 14:09:00 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6868 | 11.9568
2111760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6813126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:20:45 | 21.11.2023 11:31:00 | 2.1708 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.6448 | 0 | 0 | 0 | 0
2111761 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:10:39 | 21.11.2023 11:11:39 | 0.0167 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9185 | 0.2171 | 0 | 0 | 0 | 0
2111765 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:13:02 | 21.11.2023 11:44:00 | 0.5161 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0644 | 2.0644 | 0 | 0 | 0 | 0
2111770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:15:15 | 21.11.2023 11:16:00 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2111776 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6953046 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:43:41 | 21.11.2023 12:24:00 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.132 | 0 | 0
2111778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:19:26 | 21.11.2023 11:36:05 | 0.2775 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2775 | 73.26 | 0 | 0.8325
2111779 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215236 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:19:48 | 21.11.2023 16:09:00 | 4.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2111787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:23:46 | 21.11.2023 11:24:31 | 0.0125 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:31:28 | 21.11.2023 11:32:48 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8436 | 1.8426
2111809 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:37:00 | 21.11.2023 12:24:00 | 0.7833 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4155 | 27.4155 | 0 | 0 | 0.7833 | 0
2111819 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO12589776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:44:34 | 21.11.2023 12:49:00 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3272 | 0 | 0
2111839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091513 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:51:58 | 21.11.2023 13:25:00 | 1.5506 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1646 | 0 | 0 | 0 | 0
2111848 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:59:55 | 21.11.2023 12:01:45 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 38.0664
2111850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12625968 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 12:02:00 | 21.11.2023 14:04:00 | 2.0333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.1615 | 0 | 0 | 0 | 0
2111865 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7013353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:09:22 | 21.11.2023 13:44:00 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9336 | 0 | 0
2111867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:10:14 | 21.11.2023 12:11:23 | 0.0192 | 280 | 7144 | 47 | 220 | 144 | 742 | 5.376 | 137.1648 | 0.9024 | 4.224 | 2.7648 | 14.2464
2111868 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12709273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 12:10:00 | 21.11.2023 17:24:43 | 5.2453 | 63 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4539 | 15290.0495 | 0 | 0 | 0 | 0
2111870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:11:34 | 21.11.2023 12:13:44 | 0.0361 | 0 | 0 | 1 | 841 | 10 | 1695 | 0 | 0 | 0.0361 | 30.3601 | 0.361 | 61.1895
2111883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12243843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:17:35 | 21.11.2023 12:19:31 | 0.0322 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
2111885 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6961149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 12:05:25 | 21.11.2023 16:59:00 | 4.8931 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7965.9668 | 0 | 0 | 0 | 0
2111887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:19:40 | 21.11.2023 12:20:25 | 0.0125 | 165 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0625 | 3.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
2111892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:22:00 | 21.11.2023 12:59:00 | 0.6167 | 377 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4959 | 238.0462 | 0 | 0 | 0 | 0
2111894 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:27:23 | 21.11.2023 12:28:23 | 0.0167 | 137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2879 | 0.2505 | 0 | 0 | 0 | 0
2111896 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:28:37 | 21.11.2023 12:29:37 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 37.8255
2111900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | BR6623832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:31:21 | 21.11.2023 14:24:00 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5275
2111915 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943906 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:38:55 | 21.11.2023 13:32:00 | 0.8847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8847 | 0 | 0 | 0 | 0
2111928 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:49:20 | 21.11.2023 12:52:20 | 0.05 | 0 | 0 | 11 | 7 | 127 | 4026 | 0 | 0 | 0.55 | 0.35 | 6.35 | 201.3
2111929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:49:20 | 21.11.2023 12:50:05 | 0.0125 | 289 | 7156 | 47 | 220 | 204 | 769 | 3.6125 | 89.45 | 0.5875 | 2.75 | 2.55 | 9.6125
2111933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:51:52 | 21.11.2023 14:13:00 | 1.3522 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4024 | 0 | 0 | 0 | 0
2111936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:54:11 | 21.11.2023 12:54:56 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2111942 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:57:00 | 21.11.2023 12:57:45 | 0.0125 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.3125 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.125
2111944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11412165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:56:56 | 21.11.2023 13:16:00 | 0.3178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111953 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6922427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:00:37 | 21.11.2023 13:17:00 | 0.2731 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
2111955 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:00:54 | 21.11.2023 13:01:39 | 0.0125 | 13 | 222 | 0 | 0 | 8 | 214 | 0.1625 | 2.775 | 0 | 0 | 0.1 | 2.675
2111959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6752470 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:01:23 | 21.11.2023 16:20:00 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6871
2111963 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:02:51 | 21.11.2023 17:07:19 | 4.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.604 | 725.2432
2111970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:56:17 | 21.11.2023 14:00:00 | 1.0619 | 0 | 0 | 178 | 399 | 255 | 221 | 0 | 0 | 189.0182 | 423.6981 | 270.7845 | 234.6799
2111972 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:56:56 | 21.11.2023 13:45:00 | 1.8011 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.8772 | 0 | 0 | 0 | 0
2111980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:09:30 | 21.11.2023 17:23:00 | 4.225 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2111982 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9361731 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:09:09 | 21.11.2023 14:52:00 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4266
2111983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:09:51 | 21.11.2023 17:29:00 | 4.3192 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.0272 | 0 | 0 | 0 | 0
2111984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:10:09 | 21.11.2023 17:31:00 | 4.3475 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.195 | 0 | 0 | 0 | 0
2111986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:10:28 | 21.11.2023 17:24:00 | 4.2256 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1584 | 0 | 0 | 0 | 0
2111992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6782018 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:14:44 | 21.11.2023 14:20:00 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4242
2112000 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6659745 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:18:52 | 21.11.2023 13:48:00 | 0.4856 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
2112005 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7090667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:20:11 | 21.11.2023 16:39:00 | 3.3136 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3248 | 0 | 0 | 0 | 0
2112015 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6674420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:27:13 | 21.11.2023 13:54:00 | 2.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7664
2112017 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:29:04 | 21.11.2023 13:30:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2171 | 0 | 0.0668 | 0.0167
2112022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6617538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:32:27 | 21.11.2023 16:43:00 | 3.1758 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.2218 | 0 | 0 | 0 | 0
2112023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6904604 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:33:04 | 21.11.2023 16:43:00 | 3.1656 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
2112033 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:37:00 | 21.11.2023 14:40:00 | 1.05 | 225 | 280 | 0 | 0 | 4 | 0 | 236.25 | 294 | 0 | 0 | 4.2 | 0
2112038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:45:00 | 21.11.2023 14:18:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 1.1
2112041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9576030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:16:44 | 21.11.2023 13:46:00 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4634 | 208.292
2112046 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6708058 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:48:47 | 21.11.2023 15:52:00 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7152 | 0 | 0
2112061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7158130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 14:00:12 | 21.11.2023 15:35:00 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.78
2112066 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516727153 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:01:20 | 21.11.2023 18:03:00 | 4.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
2112069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 14:02:33 | 21.11.2023 16:45:00 | 2.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0275
2112095 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6999092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:00:23 | 21.11.2023 14:45:00 | 0.7436 | 4 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9744 | 672.2144 | 0 | 0 | 0 | 0
2112100 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711303 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:17:59 | 21.11.2023 15:07:00 | 0.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4929 | 25.3239
2112110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6689784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:24:28 | 21.11.2023 14:25:03 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0.0291
2112123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6580185 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:30:27 | 21.11.2023 22:02:00 | 7.5258 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120.4128 | 0 | 0 | 0 | 150.516
2112124 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:32:00 | 21.11.2023 14:33:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6179 | 0.0167 | 0.1169 | 0
2112131 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7151400 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:34:43 | 21.11.2023 16:26:00 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.9316 | 0 | 31.5299
2112132 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7150945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:01:19 | 21.11.2023 14:50:00 | 0.8114 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.135 | 0 | 0 | 0 | 0
2112150 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:38:47 | 21.11.2023 14:39:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 42.95
2112155 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:43:01 | 21.11.2023 14:45:19 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3405 | 0.0766
2112178 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515228720 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:57:36 | 21.11.2023 15:40:00 | 0.7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
2112189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7023211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:05:18 | 21.11.2023 15:07:44 | 0.0406 | 4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1624 | 75.3942 | 0 | 0 | 0 | 0
2112211 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517320990 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:16:27 | 21.11.2023 15:53:00 | 0.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6092 | 0 | 0 | 0 | 0
2112212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:16:31 | 21.11.2023 17:26:56 | 2.1736 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 67 | 0 | 0 | 2.1736 | 2.1736 | 158.6728 | 145.6312
2112218 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO12589776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:13:15 | 21.11.2023 18:35:00 | 3.3625 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.9 | 0 | 0
2112221 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:25:01 | 21.11.2023 15:26:39 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 46.3488
2112226 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:25:52 | 21.11.2023 15:27:51 | 0.0331 | 0 | 0 | 18 | 104 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0.5958 | 3.4424 | 0.8275 | 2.648
2112229 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:25:00 | 21.11.2023 16:20:00 | 0.9167 | 14 | 315 | 0 | 0 | 4 | 92 | 12.8338 | 288.7605 | 0 | 0 | 3.6668 | 84.3364
2112230 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:27:37 | 21.11.2023 15:28:37 | 0.0167 | 0 | 0 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6179 | 0.0167 | 0.1169 | 0
2112231 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6730466 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:28:07 | 21.11.2023 16:14:00 | 0.7647 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7057 | 0 | 0 | 0 | 0
2112235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6638635 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 15:30:18 | 21.11.2023 17:54:00 | 2.395 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.415 | 0 | 0 | 0 | 0
2112261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | ISO6528801 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:44:06 | 21.11.2023 16:45:12 | 1.0183 | 128 | 923 | 110 | 1372 | 109 | 542 | 130.3424 | 939.8909 | 112.013 | 1397.1076 | 110.9947 | 551.9186
2112262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | ISO6528786 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:43:00 | 21.11.2023 16:00:00 | 0.2833 | 245 | 1855 | 15 | 10 | 560 | 2729 | 69.4085 | 525.5215 | 4.2495 | 2.833 | 158.648 | 773.1257
2112268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | ISO6528789 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:43:00 | 21.11.2023 16:02:00 | 0.3167 | 553 | 77414 | 80 | 5952 | 236 | 6990 | 175.1351 | 24517.0138 | 25.336 | 1884.9984 | 74.7412 | 2213.733
2112469 | 1 | NİĞDE | BOR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE10395923 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:04:36 | 21.11.2023 20:01:00 | 3.94 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2112480 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6637207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:18:33 | 21.11.2023 18:10:00 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3
2112483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6577665 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:21:07 | 21.11.2023 16:57:00 | 0.5981 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7658 | 0 | 0 | 0 | 0
2112499 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 535321377 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:40:57 | 21.11.2023 18:52:00 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1842
2112501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:45:37 | 21.11.2023 16:52:42 | 0.1181 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9525 | 5.7869 | 0 | 0 | 0 | 0
2112502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:30:32 | 21.11.2023 17:49:00 | 1.3078 | 14 | 315 | 0 | 0 | 4 | 92 | 18.3092 | 411.957 | 0 | 0 | 5.2312 | 120.3176
2112505 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:48:55 | 21.11.2023 17:53:30 | 1.0764 | 79 | 6 | 0 | 0 | 87 | 26 | 85.0356 | 6.4584 | 0 | 0 | 93.6468 | 27.9864
2112510 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:50:07 | 21.11.2023 17:11:00 | 2.3481 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0252 | 0 | 0
2112522 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO6863248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:05:50 | 21.11.2023 17:07:44 | 0.0317 | 0 | 0 | 16 | 3303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5072 | 104.7051 | 0 | 0.1268
2112532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6657473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:11:55 | 21.11.2023 17:36:51 | 0.4156 | 31 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12.8836 | 455.9132 | 0 | 0 | 0 | 24.936
2112551 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515468430 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:26:42 | 21.11.2023 19:29:00 | 2.0383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1149 | 0 | 0 | 0 | 0
2112558 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7155707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:29:38 | 21.11.2023 18:13:00 | 0.7228 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6348 | 0 | 0 | 0 | 0
2112563 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:35:49 | 21.11.2023 17:49:41 | 0.2311 | 14 | 16 | 0 | 0 | 366 | 929 | 3.2354 | 3.6976 | 0 | 0 | 84.5826 | 214.6919
2112578 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:48:24 | 21.11.2023 19:14:00 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0942 | 358.1017
2112588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:57:36 | 21.11.2023 18:05:51 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7375 | 42.9
2112593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993894 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:00:12 | 21.11.2023 19:12:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3934
2112594 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:02:15 | 21.11.2023 18:02:53 | 0.0106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 67 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.0106 | 0.7738 | 0.7102
2112598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6718478 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:02:46 | 21.11.2023 20:11:00 | 2.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1924
2112606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6764317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:13:45 | 21.11.2023 20:50:00 | 2.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6058
2112618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6680531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:22:11 | 21.11.2023 19:55:00 | 1.5469 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.407 | 0 | 0 | 0 | 0
2112621 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8657407 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:25:57 | 21.11.2023 20:27:00 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.225
2112623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6768415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:32:32 | 21.11.2023 20:09:00 | 1.6078 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7248 | 0 | 0 | 0 | 0
2112626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:38:06 | 21.11.2023 18:38:51 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.075
2112634 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:40:18 | 21.11.2023 19:07:00 | 0.445 | 0 | 0 | 13 | 103 | 94 | 402 | 0 | 0 | 5.785 | 45.835 | 41.83 | 178.89
2112650 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11597841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:02:41 | 21.11.2023 20:35:00 | 1.5386 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8564 | 0 | 0 | 0 | 0
2112656 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6827882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:06:43 | 21.11.2023 20:07:00 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7802
2112672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515183675 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:27:58 | 21.11.2023 21:00:00 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0678
2112674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13265049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:26:20 | 21.11.2023 21:38:00 | 2.1944 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.3272 | 0 | 0 | 0 | 0
2112689 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 20:07:31 | 21.11.2023 20:26:00 | 0.3081 | 0 | 0 | 78 | 94 | 227 | 212 | 0 | 0 | 24.0318 | 28.9614 | 69.9387 | 65.3172
2112696 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 20:38:34 | 21.11.2023 20:42:14 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7271 | 0.1833
2112714 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | 516168696 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 21:37:52 | 21.11.2023 23:12:00 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5689
2112716 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 21:56:45 | 21.11.2023 22:28:00 | 0.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.14
2112726 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516917349 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 21:05:03 | 21.11.2023 23:17:00 | 2.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1992
2112731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 23:00:40 | 21.11.2023 23:01:40 | 0.0167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 224 | 0.0167 | 0 | 0.0334 | 0 | 1.837 | 3.7408
2112733 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516088415 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 23:09:36 | 22.11.2023 00:24:00 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 0 | 0
2112734 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390612 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 23:11:02 | 22.11.2023 00:10:00 | 0.9828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 0
2112740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6848974 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 23:43:41 | 22.11.2023 01:06:00 | 1.3719 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8181 | 0 | 0 | 0 | 0
2112749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 02:26:00 | 22.11.2023 02:36:00 | 0.1667 | 236 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3412 | 11.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
2112750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30108299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 02:30:40 | 22.11.2023 02:56:00 | 0.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9326 | 584.3248
2112755 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO10395942 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 04:08:56 | 22.11.2023 05:09:00 | 1.0011 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2695 | 0 | 0 | 0 | 0
2112760 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 05:03:23 | 22.11.2023 05:04:08 | 0.0125 | 7 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2112762 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE6831649 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 05:41:15 | 22.11.2023 07:03:00 | 1.3625 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2112776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:16:14 | 22.11.2023 07:17:14 | 0.0167 | 79 | 6 | 0 | 0 | 87 | 26 | 1.3193 | 0.1002 | 0 | 0 | 1.4529 | 0.4342
2112781 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:22:44 | 22.11.2023 07:23:44 | 0.0167 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.8016 | 0 | 0 | 0 | 0
2112782 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:30:09 | 22.11.2023 07:30:54 | 0.0125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.0625
2112786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:44:53 | 22.11.2023 07:45:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.4342
2112788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:46:55 | 22.11.2023 07:49:00 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5615 | 14.6434
2112793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:02:02 | 22.11.2023 08:02:47 | 0.0125 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3375 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2112801 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12453123 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:22:02 | 22.11.2023 09:49:00 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3482 | 4.3482
2112804 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO9447522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:26:31 | 22.11.2023 08:27:39 | 0.0189 | 1 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 9.1476 | 0 | 0 | 0 | 0
2112806 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9537805 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:15:47 | 22.11.2023 09:03:00 | 0.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | 161.3145
2112811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:30:28 | 22.11.2023 08:31:13 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8625 | 19.7
2112812 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:32:27 | 22.11.2023 08:33:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0
2112815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:37:01 | 22.11.2023 08:37:46 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 508 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 6.35
2112817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:39:02 | 22.11.2023 08:39:47 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5
2112824 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO29346524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:52:11 | 22.11.2023 08:52:56 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 6.875
2112826 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:53:53 | 22.11.2023 08:54:33 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0.2553
2112827 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:54:00 | 22.11.2023 08:55:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1376 | 2.1543
2112832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | FUSE6888530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:37:12 | 22.11.2023 09:28:00 | 0.8467 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2172 | 0 | 0 | 0 | 0
2112834 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6847871 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:00:10 | 22.11.2023 11:37:00 | 2.6139 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7143 | 0 | 0 | 0 | 0
2112835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12761280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:00:30 | 22.11.2023 12:28:00 | 3.4583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4996 | 0 | 0 | 0 | 0
2112836 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:00:33 | 22.11.2023 14:15:51 | 5.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.255 | 0
2112837 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189834 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:00:25 | 22.11.2023 09:55:00 | 0.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8194
2112838 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6747124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:01:13 | 22.11.2023 14:21:38 | 5.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7015 | 1810.3617
2112839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6612956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:01:33 | 22.11.2023 10:56:00 | 1.9075 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.635 | 0 | 0 | 0 | 0
2112840 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:01:32 | 22.11.2023 17:03:04 | 8.0256 | 144 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.6864 | 128.4096 | 0 | 0 | 0 | 0
2112841 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6974669 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:02:16 | 22.11.2023 12:00:00 | 2.9622 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.244 | 0 | 0 | 0 | 0
2112843 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR29933460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:02:50 | 22.11.2023 17:19:00 | 8.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373.3178
2112844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6878575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:03:18 | 22.11.2023 10:34:00 | 1.5117 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1201 | 0 | 0 | 0 | 0
2112846 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6587598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:04:05 | 22.11.2023 13:37:00 | 4.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5272
2112847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:04:29 | 22.11.2023 09:05:58 | 0.0247 | 31 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7657 | 7.4841 | 0 | 0 | 0 | 0
2112862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:08:37 | 22.11.2023 11:06:00 | 1.9564 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9424 | 0 | 0 | 0 | 0
2112867 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6706998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:02:38 | 22.11.2023 10:16:00 | 1.2228 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
2112868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6819211 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:11:35 | 22.11.2023 22:20:00 | 13.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.7702
2112873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6819210 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:13:16 | 22.11.2023 18:24:00 | 9.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2202
2112881 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516959730 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:17:57 | 22.11.2023 10:21:00 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0
2112882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6790644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:18:59 | 22.11.2023 10:01:00 | 0.7003 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
2112884 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6964840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:21:11 | 22.11.2023 09:46:00 | 0.4136 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2608 | 0 | 0 | 0 | 0
2112891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO30251174 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:26:22 | 22.11.2023 10:51:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0268
2112901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:30:02 | 22.11.2023 13:33:41 | 4.0608 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4864 | 12.1824 | 0 | 0 | 0 | 0
2112904 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:30:35 | 22.11.2023 13:57:03 | 4.4411 | 278 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.6258 | 204.2906 | 0 | 0 | 0 | 0
2112907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:31:43 | 22.11.2023 11:25:00 | 1.8881 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4121 | 0 | 0 | 0 | 0
2112908 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6787480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:31:16 | 22.11.2023 16:16:00 | 6.7456 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.2416 | 0 | 0 | 0 | 0
2112911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11215845 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.11.2023 09:33:41 | 22.11.2023 18:29:00 | 8.9219 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 35.6876 | 0 | 0 | 0 | 71.3752 | 26.7657
2112915 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515953682 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:35:14 | 22.11.2023 11:46:00 | 2.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 0
2112935 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:49:03 | 22.11.2023 12:03:23 | 2.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2114 | 156.723
2112942 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6631694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:52:29 | 22.11.2023 12:34:00 | 2.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6056 | 24.2271
2112943 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6918281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:12:46 | 22.11.2023 11:00:00 | 2.7872 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1888 | 0 | 0 | 0 | 0
2112957 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30402223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:00:19 | 22.11.2023 18:31:00 | 8.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1368 | 0
2112958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:00:17 | 22.11.2023 14:48:31 | 4.8039 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8429 | 9.6078 | 0 | 0 | 0 | 0
2112964 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:04:07 | 22.11.2023 13:46:00 | 3.6981 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4898 | 0 | 0 | 0 | 0
2112966 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078037 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:04:28 | 22.11.2023 13:45:00 | 3.6756 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5656 | 0 | 0 | 0 | 0
2112969 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:04:48 | 22.11.2023 11:44:00 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1863 | 1058.112
2112970 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:07:58 | 22.11.2023 11:25:07 | 1.2858 | 54 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4332 | 569.6094 | 0 | 0 | 0 | 0
2112979 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12244264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:10:35 | 22.11.2023 10:11:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.0334
2112999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:21:18 | 22.11.2023 10:22:29 | 0.0197 | 300 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.91 | 2.3246 | 0 | 0 | 0.0591 | 0
2113014 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:34:02 | 22.11.2023 11:09:00 | 0.5828 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8024 | 0 | 0 | 0 | 0
2113017 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12707712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:38:12 | 22.11.2023 14:24:00 | 3.7633 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6199 | 0 | 0 | 0 | 0
2113018 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:38:42 | 22.11.2023 10:59:39 | 0.3492 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 57.618 | 3.8412 | 0 | 0 | 75.4272 | 1.0476
2113022 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6606692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:41:33 | 22.11.2023 10:42:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 3.5625
2113026 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:44:10 | 22.11.2023 12:08:00 | 1.3972 | 1 | 14 | 0 | 0 | 40 | 106 | 1.3972 | 19.5608 | 0 | 0 | 55.888 | 148.1032
2113028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO13320998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:44:32 | 22.11.2023 10:46:47 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 | 55.6125
2113029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:44:33 | 22.11.2023 10:45:43 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.8924
2113036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:01:00 | 22.11.2023 12:39:00 | 2.6333 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4331 | 102.6987 | 0 | 0 | 0 | 0
2113069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7135027 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:59:42 | 22.11.2023 11:37:00 | 0.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727
2113071 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12626879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 11:00:09 | 22.11.2023 12:34:00 | 1.5642 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7508 | 0 | 0 | 0 | 0
2113093 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | 535236301 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:22:25 | 22.11.2023 13:32:00 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1597
2113110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:18:06 | 22.11.2023 11:18:36 | 0.0083 | 5 | 89 | 0 | 0 | 7 | 91 | 0.0415 | 0.7387 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.7553
2113120 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO11756602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:24:52 | 22.11.2023 11:27:16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0 | 0
2113120 | 2 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO12314307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:24:52 | 22.11.2023 11:42:56 | 0.3011 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9033 | 3.3121 | 0 | 0
2113125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11149387 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:46:29 | 22.11.2023 14:02:00 | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.2906
2113131 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6918285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:29:06 | 22.11.2023 12:35:00 | 1.0983 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.626 | 0 | 0 | 0 | 0
2113138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:33:45 | 22.11.2023 12:16:58 | 0.7203 | 15 | 490 | 0 | 0 | 0 | 163 | 10.8045 | 352.947 | 0 | 0 | 0 | 117.4089
2113138 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11487828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:33:45 | 22.11.2023 16:53:47 | 5.3339 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3339 | 202.6882 | 0 | 0 | 0 | 0
2113139 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10559764 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:06:34 | 22.11.2023 11:37:00 | 2.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0432 | 2.5072
2113156 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:40:55 | 22.11.2023 11:41:56 | 0.0169 | 22 | 6 | 64 | 1082 | 0 | 0 | 0.3718 | 0.1014 | 1.0816 | 18.2858 | 0 | 0
2113167 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:49:36 | 22.11.2023 11:50:36 | 0.0167 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2839 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2113170 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:50:10 | 22.11.2023 11:51:10 | 0.0167 | 54 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9018 | 7.3981 | 0 | 0 | 0 | 0
2113176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:54:01 | 22.11.2023 12:25:13 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | 5.72
2113181 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Direği | 516152992 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:01:14 | 22.11.2023 12:35:00 | 2.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5628 | 0 | 0 | 0 | 0
2113188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 12:01:38 | 22.11.2023 13:44:20 | 1.7117 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 44 | 0 | 0 | 121.5307 | 121.5307 | 121.5307 | 75.3148
2113190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6758465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 12:02:48 | 22.11.2023 16:46:22 | 4.7261 | 9 | 1596 | 0 | 0 | 13 | 2443 | 42.5349 | 7542.8556 | 0 | 0 | 61.4393 | 11545.8623
2113193 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 12:03:59 | 22.11.2023 16:59:44 | 4.9292 | 7 | 522 | 0 | 0 | 26 | 3173 | 34.5044 | 2573.0424 | 0 | 0 | 128.1592 | 15640.3516
2113195 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6851034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 12:05:09 | 22.11.2023 16:56:00 | 4.8475 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.395 | 0 | 0 | 0 | 0
2113196 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516727958 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:06:33 | 22.11.2023 15:56:00 | 3.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6484
2113198 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:09:40 | 22.11.2023 12:10:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2.725
2113208 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:11:00 | 22.11.2023 12:39:37 | 0.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9508 | 1193.6807
2113236 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:35:11 | 22.11.2023 13:06:00 | 0.5136 | 0 | 0 | 10 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.136 | 323.0544 | 0 | 0
2113237 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515475081 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:34:37 | 22.11.2023 13:18:00 | 0.7231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7231 | 0 | 0 | 0 | 0
2113239 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:36:09 | 22.11.2023 13:41:00 | 1.0808 | 0 | 0 | 22 | 99 | 51 | 44 | 0 | 0 | 23.7776 | 106.9992 | 55.1208 | 47.5552
2113240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:36:22 | 22.11.2023 12:37:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.8375
2113244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749855 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:40:30 | 22.11.2023 13:09:00 | 0.475 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.875 | 0 | 0 | 0 | 0
2113249 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535195010 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:47:11 | 22.11.2023 15:48:00 | 3.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0136
2113254 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535181414 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:50:49 | 22.11.2023 15:17:00 | 2.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4364 | 0 | 0 | 0 | 0
2113255 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Direği | 516929411 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:52:06 | 22.11.2023 13:29:00 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615
2113259 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6925186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:40:42 | 22.11.2023 13:38:00 | 1.955 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.075 | 0 | 0 | 0 | 0
2113260 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 535194441 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:58:06 | 22.11.2023 15:16:00 | 2.2983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5966 | 0 | 0 | 0 | 0
2113261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6574148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 12:59:19 | 22.11.2023 17:09:00 | 4.1614 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.6898 | 0 | 0 | 0 | 0
2113263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:00:15 | 22.11.2023 13:01:39 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.5592
2113270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6740897 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 13:03:22 | 22.11.2023 15:41:00 | 2.6272 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.9184 | 0 | 0 | 0 | 0
2113272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 13:03:54 | 22.11.2023 17:27:00 | 4.385 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.63 | 0 | 0 | 0 | 0
2113273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7081328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 13:04:35 | 22.11.2023 15:52:00 | 2.7903 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2055 | 0 | 0 | 0 | 0
2113277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 13:05:54 | 22.11.2023 17:31:00 | 4.4183 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.4508 | 0 | 0 | 0 | 0
2113284 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:09:28 | 22.11.2023 13:10:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 31.4795
2113296 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 516117332 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:12:31 | 22.11.2023 14:54:00 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3828
2113297 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6824821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:14:11 | 22.11.2023 13:36:00 | 0.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0908 | 59.994
2113305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7135028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 13:19:18 | 22.11.2023 18:40:00 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.49
2113307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:20:39 | 22.11.2023 13:22:26 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9305 | 15.2658
2113315 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:23:41 | 22.11.2023 14:54:00 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4876 | 0 | 0
2113330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7064744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 13:33:22 | 22.11.2023 16:55:00 | 3.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9666
2113357 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6604060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 14:00:07 | 22.11.2023 15:44:00 | 1.7314 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1854 | 0 | 0 | 0 | 0
2113359 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:00:08 | 22.11.2023 14:02:49 | 0.0447 | 0 | 0 | 92 | 22 | 147 | 45 | 0 | 0 | 4.1124 | 0.9834 | 6.5709 | 2.0115
2113360 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 14:00:41 | 22.11.2023 17:00:00 | 2.9886 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.487 | 0 | 0 | 0 | 0
2113361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6707271 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 14:01:10 | 22.11.2023 14:40:00 | 0.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.708
2113368 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:03:32 | 22.11.2023 15:29:03 | 1.4253 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22.8048 | 0 | 4.2759 | 1.4253
2113394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:19:12 | 22.11.2023 14:33:33 | 0.2392 | 0 | 0 | 12 | 28 | 99 | 261 | 0 | 0 | 2.8704 | 6.6976 | 23.6808 | 62.4312
2113408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:28:45 | 22.11.2023 18:02:41 | 3.5656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2113409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:30:22 | 22.11.2023 14:31:34 | 0.02 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.22 | 0.18 | 1.4 | 0.2
2113428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6786085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 14:45:46 | 22.11.2023 17:59:00 | 3.2206 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.0948 | 0 | 0 | 0 | 0
2113440 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535287606 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:51:58 | 22.11.2023 16:31:00 | 1.6506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3012 | 0 | 0 | 0 | 0
2113445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:53:12 | 22.11.2023 14:53:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2113456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:58:31 | 22.11.2023 15:41:05 | 0.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4786 | 0.7094
2113466 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 15:04:17 | 22.11.2023 17:33:25 | 2.4856 | 137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.5272 | 37.284 | 0 | 0 | 0 | 0
2113479 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:38:22 | 22.11.2023 16:02:23 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3974 | 0 | 0
2113482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517363476 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:43:32 | 22.11.2023 17:17:00 | 1.5578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3468 | 0 | 0 | 0 | 0
2113485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12494758 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 15:47:22 | 22.11.2023 17:25:00 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6544
2113498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7064859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 15:57:20 | 22.11.2023 16:52:00 | 0.9111 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.554 | 0 | 0 | 0 | 0
2113501 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6554585 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:02:03 | 22.11.2023 18:18:00 | 2.2658 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.316 | 0 | 0 | 0 | 0
2113507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:09:32 | 22.11.2023 16:18:00 | 0.1411 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3741 | 0.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
2113519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:19:23 | 22.11.2023 16:32:54 | 0.2253 | 15 | 490 | 0 | 0 | 0 | 163 | 3.3795 | 110.397 | 0 | 0 | 0 | 36.7239
2113523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:23:33 | 22.11.2023 16:24:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.4342
2113531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6937289 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:26:20 | 22.11.2023 18:03:00 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6666 | 35.4442
2113543 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 535160606 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:35:41 | 22.11.2023 19:25:00 | 2.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8219
2113546 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:37:47 | 22.11.2023 16:38:47 | 0.0167 | 14 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 6.8971 | 0 | 0 | 0 | 0
2113547 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:37:47 | 22.11.2023 16:41:37 | 0.0639 | 31 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9809 | 25.8156 | 0 | 0 | 0 | 0
2113554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6713463 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:45:27 | 22.11.2023 18:13:00 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5616
2113557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:47:24 | 22.11.2023 17:08:27 | 0.3508 | 5 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 334.6632 | 0 | 0 | 0 | 0
2113558 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10938061 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:47:55 | 22.11.2023 17:19:00 | 0.5181 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0973 | 0.5181 | 0 | 0 | 0 | 0
2113563 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:50:28 | 22.11.2023 16:51:40 | 0.02 | 300 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2.36 | 0 | 0 | 0.06 | 0
2113567 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6745280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:55:22 | 22.11.2023 18:16:00 | 1.3439 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2459 | 0 | 0 | 0 | 0
2113576 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12109859 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:40:09 | 22.11.2023 18:54:00 | 4.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.6184
2113591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:13:28 | 22.11.2023 17:44:24 | 0.5156 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0624 | 224.286 | 0 | 0 | 0 | 0
2113592 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:04:14 | 22.11.2023 17:57:00 | 0.8794 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.7548 | 0 | 0 | 0 | 0
2113597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:18:42 | 22.11.2023 17:19:27 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5
2113622 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:03:53 | 22.11.2023 20:12:00 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4476 | 0 | 0
2113627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:42:17 | 22.11.2023 19:46:00 | 2.0619 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.0844 | 0 | 0 | 0 | 0
2113633 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:45:15 | 22.11.2023 17:46:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 2122 | 182 | 5894 | 0 | 0 | 0.125 | 26.525 | 2.275 | 73.675
2113644 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6580315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:38:45 | 22.11.2023 20:53:00 | 3.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.8375
2113645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:56:05 | 22.11.2023 17:59:51 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0.0628
2113647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:55:33 | 22.11.2023 18:24:00 | 0.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0294
2113653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:01:58 | 22.11.2023 20:24:00 | 2.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0392
2113655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535280735 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:03:59 | 22.11.2023 22:14:00 | 4.1669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1683 | 0 | 0 | 0 | 0
2113657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:04:37 | 22.11.2023 19:04:00 | 0.9897 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2687 | 0 | 0 | 0 | 0
2113683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13265050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:25:43 | 22.11.2023 22:19:00 | 3.8881 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.1599 | 0 | 0 | 0 | 0
2113689 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7378191 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:32:02 | 22.11.2023 19:46:00 | 1.2328 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.7136 | 0 | 0 | 0 | 0
2113690 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6835799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:37:22 | 22.11.2023 19:09:00 | 0.5272 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8416 | 0 | 0
2113695 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:42:46 | 22.11.2023 18:49:41 | 0.1153 | 0 | 0 | 24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7672 | 2.9978 | 0.4612 | 0
2113697 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517074953 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:44:43 | 22.11.2023 20:46:00 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0214
2113712 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8422659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:05:39 | 22.11.2023 19:07:55 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0
2113714 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8422663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:08:11 | 22.11.2023 19:12:07 | 0.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 0
2113723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643401 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:30:54 | 22.11.2023 19:57:00 | 0.435 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0
2113727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:43:06 | 22.11.2023 19:43:51 | 0.0125 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2113731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:47:31 | 22.11.2023 19:57:48 | 0.1714 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.999 | 0.1714 | 0 | 0 | 0 | 0
2113738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 20:11:26 | 22.11.2023 20:14:21 | 0.0486 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0
2113747 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO12375500 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 20:29:32 | 22.11.2023 22:43:00 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0392
2113750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7042419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:38:33 | 22.11.2023 20:51:00 | 2.2075 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.63 | 0 | 0 | 0 | 0
2113753 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 20:48:35 | 22.11.2023 20:49:20 | 0.0125 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2113763 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR7131792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 21:20:13 | 22.11.2023 21:49:00 | 0.4797 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8301 | 0 | 0
2113765 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6738137 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 21:18:55 | 22.11.2023 22:04:00 | 0.7514 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2766 | 0 | 0 | 0 | 0
2113767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 21:41:35 | 22.11.2023 22:31:00 | 0.8236 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6688 | 0 | 0 | 0 | 0
2113773 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7004449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 22:13:08 | 22.11.2023 22:29:00 | 0.2644 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
2113774 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR6538550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 22:19:29 | 22.11.2023 22:33:00 | 0.2253 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3084 | 0 | 0.4506
2113786 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 21:54:50 | 23.11.2023 00:35:00 | 2.6694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7186 | 0 | 0 | 0 | 0
2113798 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 02:13:50 | 23.11.2023 02:43:22 | 0.4922 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.7116 | 0 | 0 | 0 | 0
2113804 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6745281 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 03:03:00 | 23.11.2023 06:09:00 | 3.1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2113829 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 06:11:45 | 23.11.2023 06:13:10 | 0.0236 | 0 | 0 | 11 | 7 | 129 | 4028 | 0 | 0 | 0.2596 | 0.1652 | 3.0444 | 95.0608
2113830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6982655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 06:11:45 | 23.11.2023 06:43:29 | 0.5289 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.1666 | 0 | 0 | 0 | 0
2113830 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6760493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 06:11:45 | 23.11.2023 07:25:28 | 1.2286 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2526 | 0 | 0 | 0 | 0
2113830 | 3 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6705562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 06:11:45 | 23.11.2023 07:30:40 | 1.3153 | 2 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6306 | 2213.6499 | 0 | 0 | 0 | 0
2113832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6998534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 05:31:04 | 23.11.2023 11:08:00 | 5.6156 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492.0568 | 0 | 0 | 0 | 0
2113833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601665 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 06:30:15 | 23.11.2023 07:23:00 | 0.8792 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
2113841 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6878575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 07:04:02 | 23.11.2023 08:32:00 | 1.4661 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
2113844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 07:17:42 | 23.11.2023 07:47:00 | 0.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.532 | 13.6724
2113848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 07:35:25 | 23.11.2023 07:36:19 | 0.015 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
2113852 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 07:49:51 | 23.11.2023 07:50:34 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4403 | 14.8155
2113854 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 07:54:04 | 23.11.2023 07:55:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 1.0855
2113859 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:02:35 | 23.11.2023 08:03:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 | 0.1336
2113865 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:07:10 | 23.11.2023 08:07:40 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2905 | 11.4955
2113868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:14:54 | 23.11.2023 08:15:49 | 0.0153 | 5 | 699 | 0 | 0 | 14 | 982 | 0.0765 | 10.6947 | 0 | 0 | 0.2142 | 15.0246
2113872 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:34:09 | 23.11.2023 08:35:09 | 0.0167 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 0.1169 | 0.1169 | 0
2113875 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 517335780 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:36:11 | 23.11.2023 09:21:00 | 0.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2407
2113876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:39:39 | 23.11.2023 08:40:24 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 1.3125
2113879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6904551 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 08:44:32 | 23.11.2023 12:25:00 | 3.6744 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.2744 | 0 | 0 | 0 | 0
2113880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7147223 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 08:45:03 | 23.11.2023 12:12:00 | 3.4492 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.5992 | 0 | 0 | 0 | 0
2113895 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO8718415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:57:41 | 23.11.2023 09:09:36 | 0.1986 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.698 | 0 | 0 | 0 | 0
2113898 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6982747 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:31:30 | 23.11.2023 09:21:00 | 0.825 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.575 | 0 | 0 | 0 | 0
2113900 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:59:57 | 23.11.2023 09:00:52 | 0.0153 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.0459 | 0
2113901 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6920237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:00:08 | 23.11.2023 12:05:00 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0557
2113902 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:00:07 | 23.11.2023 17:18:57 | 8.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9865 | 11514.7515
2113903 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6581505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:00:35 | 23.11.2023 17:40:00 | 8.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.7023
2113904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7084236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:01:10 | 23.11.2023 10:45:00 | 1.7306 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
2113908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:02:13 | 23.11.2023 13:59:00 | 4.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3384
2113910 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:02:56 | 23.11.2023 12:03:28 | 3.0089 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4068.0328 | 0 | 0 | 0 | 0
2113910 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:02:56 | 23.11.2023 15:29:29 | 6.4425 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2113912 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11148709 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:03:16 | 23.11.2023 16:05:00 | 7.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.5084
2113917 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:04:27 | 23.11.2023 09:22:08 | 0.2947 | 3 | 1213 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.8841 | 357.4711 | 0 | 0 | 0.2947 | 2.3576
2113918 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:04:29 | 23.11.2023 17:06:56 | 8.0408 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290.8464 | 0 | 0
2113920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:04:59 | 23.11.2023 12:54:10 | 3.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0985 | 2181.0487
2113927 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:08:28 | 23.11.2023 09:21:00 | 0.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7565 | 130.5625
2113930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515606312 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:11:14 | 23.11.2023 10:09:00 | 0.9628 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1816 | 0 | 0 | 0 | 0
2113934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6795593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:13:28 | 23.11.2023 10:18:00 | 1.0756 | 38 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8728 | 171.0204 | 0 | 0 | 0 | 0
2113935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7184563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:13:28 | 23.11.2023 11:33:00 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3256 | 0
2113935 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7184563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:13:28 | 23.11.2023 12:01:20 | 2.7978 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
2113937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:17:22 | 23.11.2023 09:18:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 1.3125
2113947 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13462310 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:06:36 | 23.11.2023 12:46:00 | 4.6567 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5969 | 135.0443 | 0 | 0 | 0 | 0
2113948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:30:23 | 23.11.2023 09:32:24 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2096 | 0
2113950 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678704 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:31:04 | 23.11.2023 09:41:48 | 0.1789 | 0 | 0 | 16 | 14404 | 195 | 5526 | 0 | 0 | 2.8624 | 2576.8756 | 34.8855 | 988.6014
2113951 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:31:11 | 23.11.2023 17:02:21 | 7.5194 | 0 | 0 | 31 | 814 | 263 | 1604 | 0 | 0 | 233.1014 | 6120.7916 | 1977.6022 | 12061.1176
2113957 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678656 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:31:00 | 23.11.2023 09:55:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 943.2
2113961 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7659217 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:31:27 | 23.11.2023 17:33:00 | 8.0258 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0774 | 313.0062 | 0 | 0
2113962 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:31:40 | 23.11.2023 17:01:34 | 7.4983 | 0 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4745 | 247.4439 | 0 | 0
2113963 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:32:05 | 23.11.2023 14:53:16 | 5.3531 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 85.6496 | 16.0593 | 0 | 0 | 1659.461 | 1525.6335
2113981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:40:07 | 23.11.2023 09:43:48 | 0.0614 | 0 | 0 | 31 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9034 | 13.2624 | 0 | 0
2113984 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:41:14 | 23.11.2023 09:42:42 | 0.0244 | 3 | 1213 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0732 | 29.5972 | 0 | 0 | 0.0244 | 0.1952
2113988 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:43:00 | 23.11.2023 09:44:46 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2054 | 50.127
2113990 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:43:15 | 23.11.2023 09:44:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 164 | 314 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.05 | 3.925 | 0.175 | 0.0125
2114003 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR12229325 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:45:39 | 23.11.2023 11:02:00 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.42
2114011 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7053631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:50:47 | 23.11.2023 09:52:42 | 0.0319 | 51 | 6643 | 0 | 0 | 46 | 451 | 1.6269 | 211.9117 | 0 | 0 | 1.4674 | 14.3869
2114013 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7975565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:52:34 | 23.11.2023 12:25:00 | 2.5406 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.5406 | 17.7842 | 0 | 0 | 2.5406 | 20.3248
2114014 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:52:43 | 23.11.2023 09:58:35 | 0.0978 | 23 | 5 | 0 | 0 | 101 | 5 | 2.2494 | 0.489 | 0 | 0 | 9.8778 | 0.489
2114014 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO8588855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:52:43 | 23.11.2023 10:46:45 | 0.9006 | 75 | 6613 | 0 | 0 | 95 | 829 | 67.545 | 5955.6678 | 0 | 0 | 85.557 | 746.5974
2114014 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7119617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:52:43 | 23.11.2023 13:12:57 | 3.3372 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1392 | 0 | 0 | 0 | 0
2114015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:53:14 | 23.11.2023 09:53:59 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2114020 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:57:31 | 23.11.2023 10:24:00 | 0.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5662 | 0
2114022 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:59:38 | 23.11.2023 10:00:24 | 0.0128 | 16 | 1350 | 0 | 0 | 70 | 3304 | 0.2048 | 17.28 | 0 | 0 | 0.896 | 42.2912
2114023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7044580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:00:10 | 23.11.2023 10:50:00 | 0.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3222
2114024 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:00:43 | 23.11.2023 11:54:00 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7762 | 217.1315
2114026 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE8375091 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:37:02 | 23.11.2023 13:15:00 | 3.6328 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0304 | 0 | 0 | 0 | 0
2114027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610009 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:01:12 | 23.11.2023 10:50:00 | 0.8133 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
2114032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7111099 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:01:46 | 23.11.2023 12:19:00 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.872
2114033 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:01:47 | 23.11.2023 10:29:36 | 0.4636 | 10 | 342 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4.636 | 158.5512 | 11.59 | 0.4636 | 0 | 0
2114034 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:02:14 | 23.11.2023 18:31:00 | 8.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.7378 | 14338.6654
2114035 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:00:00 | 23.11.2023 12:35:00 | 2.5833 | 54 | 101 | 0 | 0 | 67 | 305 | 139.4982 | 260.9133 | 0 | 0 | 173.0811 | 787.9065
2114036 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:03:00 | 23.11.2023 14:46:38 | 4.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.0816 | 4401.0232
2114039 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078036 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:04:19 | 23.11.2023 14:41:00 | 4.6114 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.228 | 0 | 0 | 0 | 0
2114040 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:03:00 | 23.11.2023 12:58:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 105 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 306.2535 | 26.2503 | 14.5835 | 0
2114045 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7083192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:22:47 | 23.11.2023 11:37:00 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2959 | 0 | 0
2114047 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | BR6713613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:05:22 | 23.11.2023 10:54:00 | 0.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2424 | 757.1004
2114048 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO6751901 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:05:16 | 23.11.2023 12:13:04 | 2.13 | 27 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 303 | 57.51 | 5084.31 | 0 | 0 | 0 | 645.39
2114052 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835735 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:06:06 | 23.11.2023 11:44:00 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1677
2114062 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6625297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:14:00 | 23.11.2023 11:01:00 | 0.7833 | 0 | 0 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5666 | 238.9065 | 0 | 0
2114068 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:14:36 | 23.11.2023 12:02:00 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.81
2114071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:17:15 | 23.11.2023 10:18:15 | 0.0167 | 0 | 0 | 45 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7515 | 1.1356 | 0.0501 | 0
2114080 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:21:48 | 23.11.2023 10:22:33 | 0.0125 | 51 | 4 | 0 | 0 | 153 | 447 | 0.6375 | 0.05 | 0 | 0 | 1.9125 | 5.5875
2114093 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:28:00 | 23.11.2023 10:30:10 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0324 | 2.6353
2114097 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6557142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:30:37 | 23.11.2023 16:15:00 | 5.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7397 | 350.1217
2114108 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:34:33 | 23.11.2023 11:26:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 12 | 4 | 55 | 7 | 0 | 0 | 10.29 | 3.43 | 47.1625 | 6.0025
2114113 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6916928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:36:02 | 23.11.2023 12:48:00 | 2.1994 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.976 | 0 | 0 | 0 | 0
2114124 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535210859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:38:38 | 23.11.2023 13:26:00 | 2.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7894
2114146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515154633 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:46:39 | 23.11.2023 11:46:00 | 0.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9892
2114154 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12244252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:50:10 | 23.11.2023 10:52:26 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 0
2114158 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159087 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:29:53 | 23.11.2023 11:53:00 | 1.3853 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5412 | 45.7149 | 0 | 0
2114162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237625 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:52:26 | 23.11.2023 14:07:00 | 3.2428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2428 | 0 | 0 | 0 | 0
2114165 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:53:51 | 23.11.2023 10:54:36 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.9125
2114173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6713463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:56:22 | 23.11.2023 14:50:00 | 3.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5597
2114184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 11:00:10 | 23.11.2023 12:41:56 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6961 | 320.5629
2114185 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6642847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 11:00:12 | 23.11.2023 12:25:00 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5699
2114187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6936320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 11:00:00 | 23.11.2023 11:54:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9
2114201 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8655166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:13:28 | 23.11.2023 12:22:00 | 1.1422 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
2114205 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:14:29 | 23.11.2023 11:15:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.3625
2114206 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938151 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:14:53 | 23.11.2023 12:14:00 | 0.9853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9853 | 0 | 0 | 0 | 0
2114211 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:16:21 | 23.11.2023 11:16:59 | 0.0106 | 0 | 0 | 34 | 82 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0.3604 | 0.8692 | 0.5618 | 0.0742
2114216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:17:28 | 23.11.2023 11:18:36 | 0.0189 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 98 | 0.1134 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.189 | 1.8522
2114226 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:21:10 | 23.11.2023 11:22:27 | 0.0214 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4708 | 0.0856 | 0.107 | 0
2114233 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | 516214099 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:24:19 | 23.11.2023 14:55:00 | 3.5114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
2114239 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7052065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:49:15 | 23.11.2023 13:50:00 | 3.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.925
2114242 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6959542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 11:30:09 | 23.11.2023 13:15:00 | 1.7475 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.265 | 0 | 0 | 0 | 0
2114255 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:36:22 | 23.11.2023 11:37:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 25 | 66 | 113 | 75 | 0 | 0 | 0.3125 | 0.825 | 1.4125 | 0.9375
2114256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:36:22 | 23.11.2023 11:37:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 245 | 1221 | 32 | 156 | 0 | 0 | 3.0625 | 15.2625 | 0.4 | 1.95
2114266 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:42:49 | 23.11.2023 11:43:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.3625
2114301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6637991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 12:00:39 | 23.11.2023 16:47:00 | 4.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0425 | 11783.3025
2114305 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO12773942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 12:05:33 | 23.11.2023 17:19:00 | 5.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5694 | 5109.2676
2114309 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6865001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:08:31 | 23.11.2023 12:10:25 | 0.0317 | 43 | 11 | 0 | 0 | 250 | 3821 | 1.3631 | 0.3487 | 0 | 0 | 7.925 | 121.1257
2114314 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:12:26 | 23.11.2023 12:14:50 | 0.04 | 0 | 0 | 69 | 441 | 42 | 67 | 0 | 0 | 2.76 | 17.64 | 1.68 | 2.68
2114316 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6837116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:14:38 | 23.11.2023 14:32:00 | 2.2894 | 2 | 14 | 0 | 0 | 13 | 73 | 4.5788 | 32.0516 | 0 | 0 | 29.7622 | 167.1262
2114326 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6856731 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:23:59 | 23.11.2023 12:53:00 | 0.4836 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
2114378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6786448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:52:06 | 23.11.2023 13:19:23 | 0.4547 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4547 | 185.5176 | 0 | 0 | 0 | 0
2114390 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:59:48 | 23.11.2023 13:02:24 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7753 | 73.8265
2114391 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | BR6713613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:00:00 | 23.11.2023 16:57:00 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 3689.3
2114392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:01:09 | 23.11.2023 17:20:34 | 4.3236 | 4 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2944 | 5054.2884 | 0 | 0 | 0 | 0
2114397 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850791 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:03:47 | 23.11.2023 14:40:00 | 1.6036 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3508 | 0 | 0 | 0 | 0
2114398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:04:15 | 23.11.2023 13:05:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 1.3125
2114409 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:11:49 | 23.11.2023 13:14:54 | 0.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0.1028
2114411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:13:20 | 23.11.2023 13:14:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.85
2114413 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:16:37 | 23.11.2023 13:38:03 | 0.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8768
2114418 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7070017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:17:14 | 23.11.2023 17:07:00 | 3.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.2812
2114426 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:21:35 | 23.11.2023 13:22:38 | 0.0175 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 0
2114435 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:24:20 | 23.11.2023 13:31:50 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
2114441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:29:04 | 23.11.2023 13:29:49 | 0.0125 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
2114443 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6625912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:30:36 | 23.11.2023 16:19:00 | 2.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.4251
2114444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8749184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:31:38 | 23.11.2023 14:17:00 | 0.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3417
2114445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6933246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:31:43 | 23.11.2023 15:06:00 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.857
2114446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6914952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:32:53 | 23.11.2023 15:26:00 | 1.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7238
2114447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7147231 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:34:16 | 23.11.2023 17:09:00 | 3.5789 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908.1588 | 0 | 0 | 0 | 0
2114466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:42:54 | 23.11.2023 13:43:54 | 0.0167 | 103 | 985 | 0 | 0 | 87 | 299 | 1.7201 | 16.4495 | 0 | 0 | 1.4529 | 4.9933
2114468 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO30469064 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:00:00 | 23.11.2023 16:03:00 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 927.2
2114470 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:44:10 | 23.11.2023 13:45:34 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8155 | 0.0466
2114499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6587394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 14:00:06 | 23.11.2023 15:43:00 | 1.715 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.835 | 0 | 0 | 0 | 0
2114501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:00:44 | 23.11.2023 14:09:00 | 0.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4804 | 0.4134
2114505 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6938243 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:26:52 | 23.11.2023 16:32:00 | 5.0856 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7704 | 0 | 0 | 0 | 0
2114508 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 14:02:49 | 23.11.2023 16:59:00 | 2.9364 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2192 | 0 | 0 | 0 | 0
2114519 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:05:40 | 23.11.2023 14:07:11 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3795 | 28.5131
2114524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:00:44 | 23.11.2023 15:58:17 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7568 | 1157.8872
2114530 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:11:21 | 23.11.2023 14:12:21 | 0.0167 | 0 | 0 | 34 | 82 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0.5678 | 1.3694 | 0.8851 | 0.1169
2114536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516703148 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:13:47 | 23.11.2023 16:07:00 | 1.8869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7738 | 0 | 0 | 0 | 0
2114537 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6609654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:14:51 | 23.11.2023 15:36:00 | 1.3525 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
2114545 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:20:45 | 23.11.2023 15:53:00 | 1.5375 | 1 | 14 | 0 | 0 | 40 | 106 | 1.5375 | 21.525 | 0 | 0 | 61.5 | 162.975
2114551 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO13329966 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:38:21 | 23.11.2023 15:36:00 | 1.9608 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4336 | 0 | 0 | 0 | 0
2114553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:27:52 | 23.11.2023 14:28:37 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.0125 | 0
2114561 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO8344883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:32:01 | 23.11.2023 14:32:46 | 0.0125 | 3 | 362 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0.0375 | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 9.35
2114576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961831 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 14:43:52 | 23.11.2023 16:12:00 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7847
2114577 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:44:34 | 23.11.2023 14:45:57 | 0.0231 | 0 | 0 | 1 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 12.2661 | 0 | 0
2114602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12731897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 15:00:00 | 23.11.2023 16:45:00 | 1.75 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2114608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:05:07 | 23.11.2023 15:05:52 | 0.0125 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2114615 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:10:11 | 23.11.2023 16:07:20 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7675 | 598.17
2114616 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:10:35 | 23.11.2023 15:12:55 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1388
2114627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:16:30 | 23.11.2023 15:17:30 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7181 | 1.4863
2114643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6893856 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:39:40 | 23.11.2023 16:53:00 | 3.2222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8884 | 0 | 0 | 0 | 0
2114644 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:21:26 | 23.11.2023 15:32:57 | 0.1919 | 112 | 221 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.4928 | 42.4099 | 0 | 0 | 0.1919 | 0.3838
2114649 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:23:37 | 23.11.2023 15:25:46 | 0.0358 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 5.907 | 0.3938 | 0 | 0 | 7.7328 | 0.1074
2114651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516271094 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:23:56 | 23.11.2023 16:50:00 | 1.4344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0
2114653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12455146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:25:59 | 23.11.2023 15:27:50 | 0.0308 | 113 | 35295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4804 | 1087.086 | 0 | 0 | 0 | 0
2114654 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7125633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:25:59 | 23.11.2023 15:29:39 | 0.0611 | 0 | 0 | 1 | 2073 | 11 | 212 | 0 | 0 | 0.0611 | 126.6603 | 0.6721 | 12.9532
2114677 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057638 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:48:33 | 23.11.2023 18:05:00 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2742
2114679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6584635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:52:50 | 23.11.2023 16:52:00 | 0.9861 | 7 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9027 | 373.7319 | 0 | 0 | 0 | 0.9861
2114682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6835160 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:20:00 | 23.11.2023 16:45:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.3396
2114685 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:54:38 | 23.11.2023 15:55:44 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7503 | 31.2015
2114689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO21417388 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:30:33 | 23.11.2023 20:10:00 | 4.6575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
2114694 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6880364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:49:51 | 23.11.2023 16:34:00 | 0.7358 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.259 | 0 | 0
2114709 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6882560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:19:19 | 23.11.2023 16:20:27 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 16.3674
2114726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:34:50 | 23.11.2023 16:36:23 | 0.0258 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9546 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0
2114731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:43:57 | 23.11.2023 16:45:31 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9918 | 2.1663
2114732 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:46:22 | 23.11.2023 16:47:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.425 | 0.525
2114733 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:46:59 | 23.11.2023 17:00:53 | 0.2317 | 0 | 0 | 7 | 23 | 14 | 1381 | 0 | 0 | 1.6219 | 5.3291 | 3.2438 | 319.9777
2114743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:51:47 | 23.11.2023 17:45:27 | 0.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8384 | 46.5088
2114746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK | ISO6994006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:21:14 | 23.11.2023 18:36:39 | 1.2569 | 40 | 3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.276 | 4748.5682 | 0 | 0 | 0 | 0
2114748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:56:31 | 23.11.2023 17:44:21 | 0.7972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2114755 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO12146522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:01:03 | 23.11.2023 18:18:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4525
2114758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO8476915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:05:36 | 23.11.2023 17:44:03 | 0.6408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2114767 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:07:28 | 23.11.2023 18:35:29 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.0878
2114770 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR10559524 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:08:54 | 23.11.2023 19:24:00 | 2.2517 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5442 | 0 | 0 | 0 | 0
2114774 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:11:06 | 23.11.2023 17:42:00 | 0.515 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | 1446 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 122.055 | 744.69
2114785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:18:15 | 23.11.2023 17:19:47 | 0.0256 | 0 | 0 | 64 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 0.6144 | 0.0256 | 0
2114787 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO11180227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:14:40 | 23.11.2023 17:40:12 | 0.4256 | 0 | 0 | 28 | 814 | 26 | 158 | 0 | 0 | 11.9168 | 346.4384 | 11.0656 | 67.2448
2114795 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6916928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:06:44 | 23.11.2023 17:31:00 | 2.4044 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.176 | 0 | 0 | 0 | 0
2114800 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7070013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:28:02 | 23.11.2023 18:42:00 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7088
2114801 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:29:26 | 23.11.2023 17:31:11 | 0.0292 | 0 | 0 | 64 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8688 | 0.7008 | 0.0292 | 0
2114827 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 517037695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:44:05 | 23.11.2023 18:16:00 | 0.5319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5957 | 0 | 0 | 0 | 0
2114828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6930253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:34:46 | 23.11.2023 19:03:00 | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2942
2114845 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:01:36 | 23.11.2023 18:14:56 | 0.2222 | 0 | 0 | 84 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6648 | 15.7762 | 0 | 0
2114852 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:06:57 | 23.11.2023 18:10:55 | 0.0661 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 10.9065 | 0.7271 | 0 | 0 | 14.2776 | 0.1983
2114859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:11:44 | 23.11.2023 18:13:08 | 0.0233 | 31 | 742 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7223 | 17.2886 | 0 | 0 | 0.0932 | 0
2114861 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12808697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:15:01 | 23.11.2023 19:16:00 | 1.0164 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8036 | 0 | 0 | 0 | 0
2114863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:15:57 | 23.11.2023 20:27:00 | 2.1842 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.3128 | 0 | 0 | 0 | 0
2114875 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:26:08 | 23.11.2023 18:27:38 | 0.025 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 4.125 | 0.275 | 0 | 0 | 5.4 | 0.075
2114877 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197380 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:28:18 | 23.11.2023 19:29:00 | 1.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 0
2114900 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7262181 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:58:19 | 23.11.2023 18:51:00 | 2.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7562 | 236.0042
2114901 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 517038918 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:49:58 | 23.11.2023 19:40:00 | 0.8339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
2114912 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516225517 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:05:21 | 23.11.2023 22:32:00 | 3.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4442
2114918 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:22:33 | 23.11.2023 19:25:29 | 0.0489 | 252 | 11 | 0 | 0 | 228 | 3 | 12.3228 | 0.5379 | 0 | 0 | 11.1492 | 0.1467
2114925 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11412922 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:17:31 | 23.11.2023 19:55:00 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.9472
2114931 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:39:03 | 23.11.2023 19:43:46 | 0.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4716 | 44.802
2114933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6865837 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:41:10 | 23.11.2023 20:26:00 | 0.7472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4384 | 0 | 0 | 0 | 0
2114941 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | 516989669 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 20:11:19 | 23.11.2023 22:51:00 | 2.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3228
2114943 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7070017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:55:04 | 23.11.2023 22:30:00 | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0556
2114947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515650785 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 20:21:07 | 23.11.2023 21:05:00 | 0.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7314 | 0 | 0 | 0 | 0
2114951 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6720190 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 20:32:52 | 23.11.2023 22:17:00 | 1.7356 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6884 | 0 | 0 | 0 | 0
2114968 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6943668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 20:48:55 | 23.11.2023 21:50:00 | 1.0181 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1584 | 0 | 0 | 0 | 0
2114973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 21:46:24 | 23.11.2023 22:11:18 | 0.415 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0
2114981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 22:23:44 | 23.11.2023 22:50:02 | 0.4383 | 6 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6298 | 280.0737 | 0 | 0 | 0 | 0
2114989 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 23:00:36 | 23.11.2023 23:01:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 10.625
2114990 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7053156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 23:00:52 | 24.11.2023 00:34:55 | 1.5675 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2114995 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 535205512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 23:30:03 | 24.11.2023 01:39:00 | 2.1492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.238 | 0 | 0 | 0 | 0
2115006 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 01:05:13 | 24.11.2023 01:39:40 | 0.5742 | 0 | 0 | 12 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8904 | 246.906 | 0 | 0
2115020 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12761223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 02:08:34 | 24.11.2023 02:10:22 | 0.03 | 113 | 35295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 1058.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2115024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 02:22:46 | 24.11.2023 02:23:31 | 0.0125 | 23 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 17.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
2115128 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6730724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 02:37:00 | 24.11.2023 02:43:15 | 0.1042 | 0 | 0 | 41 | 11830 | 227 | 5852 | 0 | 0 | 4.2722 | 1232.686 | 23.6534 | 609.7784
2115131 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR7159093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 02:50:52 | 24.11.2023 03:42:00 | 0.8522 | 0 | 0 | 2 | 2605 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.7044 | 2219.981 | 0 | 14.4874
2115150 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 06:40:52 | 24.11.2023 08:09:00 | 1.4689 | 7 | 727 | 0 | 0 | 7 | 1518 | 10.2823 | 1067.8903 | 0 | 0 | 10.2823 | 2229.7902
2115153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 06:54:26 | 24.11.2023 06:56:04 | 0.0272 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 460 | 1.3328 | 3.6448 | 0 | 0 | 0.6528 | 12.512
2115156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 07:33:05 | 24.11.2023 09:11:00 | 1.6319 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4968 | 0 | 0 | 0 | 0
2115158 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 07:33:58 | 24.11.2023 07:34:28 | 0.0083 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
2115159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 07:49:38 | 24.11.2023 07:50:44 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6039 | 0.0183
2115162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 07:52:09 | 24.11.2023 07:52:55 | 0.0128 | 17 | 1 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0.2176 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.5248 | 0.0768
2115164 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 07:56:27 | 24.11.2023 07:57:43 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 15.0232
2115168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:08:28 | 24.11.2023 08:09:13 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2115174 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO29346524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:16:13 | 24.11.2023 08:16:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 6.875
2115179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:18:51 | 24.11.2023 08:19:36 | 0.0125 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2115180 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:18:00 | 24.11.2023 08:19:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4676 | 1.67
2115182 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO6978437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:22:57 | 24.11.2023 08:28:00 | 0.0842 | 0 | 0 | 4 | 62 | 6 | 1021 | 0 | 0 | 0.3368 | 5.2204 | 0.5052 | 85.9682
2115185 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6616370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:24:10 | 24.11.2023 12:42:00 | 4.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.4508
2115188 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6919295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 08:30:07 | 24.11.2023 10:21:00 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4556
2115189 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 08:30:06 | 24.11.2023 10:47:01 | 2.2819 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 230.4719 | 0 | 50.2018
2115190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:30:15 | 24.11.2023 08:31:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2115191 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7039795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:30:57 | 24.11.2023 09:05:00 | 0.5675 | 56 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.78 | 69.235 | 0 | 0 | 0 | 0
2115194 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6738889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 08:30:58 | 24.11.2023 10:50:00 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.5688 | 0 | 0
2115195 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO7010499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 08:30:58 | 24.11.2023 10:49:00 | 2.3006 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 931.743 | 0 | 184.048
2115196 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6914322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:30:41 | 24.11.2023 10:53:00 | 2.3719 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5702 | 0 | 0
2115197 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:32:13 | 24.11.2023 08:33:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 34 | 82 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0.5678 | 1.3694 | 0.8851 | 0.1169
2115198 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685880 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 08:32:19 | 24.11.2023 12:51:00 | 4.3114 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.9594 | 0 | 0 | 0 | 0
2115200 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:33:57 | 24.11.2023 08:34:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 0
2115202 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 08:35:04 | 24.11.2023 09:00:52 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8
2115202 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO30239579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 08:35:04 | 24.11.2023 10:17:24 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1168 | 366.704
2115202 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO29907057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 08:35:04 | 24.11.2023 12:48:13 | 4.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071.6272
2115209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:42:35 | 24.11.2023 08:43:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 34 | 82 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0.5678 | 1.3694 | 0.8851 | 0.1169
2115210 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:44:07 | 24.11.2023 08:47:00 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2607 | 12.5541
2115223 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6905098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:49:39 | 24.11.2023 09:42:00 | 0.8725 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2115227 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:58:30 | 24.11.2023 08:59:15 | 0.0125 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.075 | 0.05 | 0
2115228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:00:00 | 24.11.2023 17:13:41 | 8.2281 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.4579 | 8.2281 | 0 | 0 | 0 | 0
2115229 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6659248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:00:07 | 24.11.2023 17:06:00 | 8.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.1644
2115230 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:00:14 | 24.11.2023 09:02:18 | 0.0344 | 125 | 142 | 0 | 0 | 25 | 460 | 4.3 | 4.8848 | 0 | 0 | 0.86 | 15.824
2115231 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:01:00 | 24.11.2023 16:37:00 | 7.6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 243.2 | 7.6 | 0 | 0 | 190 | 7.6
2115232 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR29933460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:01:09 | 24.11.2023 17:28:00 | 8.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.4325
2115233 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7043544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:01:15 | 24.11.2023 11:40:37 | 2.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2488 | 3490.1154
2115235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7023044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:02:36 | 24.11.2023 16:59:00 | 7.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2115237 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO9222021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:03:14 | 24.11.2023 11:36:00 | 2.5461 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4894 | 0 | 0 | 0 | 0
2115239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:04:00 | 24.11.2023 16:58:00 | 7.9 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2115240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:05:19 | 24.11.2023 14:33:00 | 5.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0754
2115243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:06:10 | 24.11.2023 09:07:15 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6878 | 1.5023
2115244 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:06:00 | 24.11.2023 12:58:00 | 3.8667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 116 | 1004 | 0 | 0 | 23.2002 | 0 | 448.5372 | 3882.1668
2115248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:08:39 | 24.11.2023 13:56:00 | 4.7892 | 6 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7352 | 1647.4848 | 0 | 0 | 0 | 0
2115251 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:10:46 | 24.11.2023 09:11:46 | 0.0167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 257 | 54 | 0 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.2919 | 0.9018
2115258 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7024117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:12:35 | 24.11.2023 16:55:00 | 7.7069 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 554.8968 | 0 | 53.9483
2115263 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:12:44 | 24.11.2023 10:03:00 | 0.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 134.048
2115265 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:12:00 | 24.11.2023 09:25:00 | 0.2167 | 10 | 6 | 0 | 0 | 37 | 398 | 2.167 | 1.3002 | 0 | 0 | 8.0179 | 86.2466
2115267 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7128533 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:14:50 | 24.11.2023 11:34:00 | 2.3194 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4984 | 0 | 0 | 0 | 0
2115274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516693966 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:15:30 | 24.11.2023 10:24:00 | 1.1417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4251 | 0 | 0 | 0 | 0
2115275 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6970877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:16:00 | 24.11.2023 11:54:00 | 2.6333 | 11 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9663 | 4215.9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2115285 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6610826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:51:29 | 24.11.2023 13:15:00 | 4.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9732
2115287 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7013584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:20:45 | 24.11.2023 09:21:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 2881 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 36.0125 | 0.025 | 0
2115290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:23:01 | 24.11.2023 09:58:00 | 0.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4141 | 116.62
2115292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:23:47 | 24.11.2023 09:24:41 | 0.015 | 0 | 0 | 3 | 0 | 224 | 7522 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 3.36 | 112.83
2115296 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7039795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:24:41 | 24.11.2023 09:47:00 | 0.3719 | 56 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8264 | 45.3718 | 0 | 0 | 0 | 0
2115303 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:28:07 | 24.11.2023 09:28:52 | 0.0125 | 41 | 214 | 0 | 0 | 37 | 158 | 0.5125 | 2.675 | 0 | 0 | 0.4625 | 1.975
2115306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:29:01 | 24.11.2023 11:13:00 | 1.7331 | 50 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 86.655 | 5.1993 | 0 | 0 | 34.662 | 1.7331
2115308 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6948302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:30:01 | 24.11.2023 10:43:00 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2824 | 774.8468
2115309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7083261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:30:17 | 24.11.2023 15:24:00 | 5.8953 | 2 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7906 | 10505.4246 | 0 | 0 | 0 | 0
2115312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:30:58 | 24.11.2023 09:31:43 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 1.325
2115313 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6743233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:31:03 | 24.11.2023 17:24:08 | 7.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7317 | 0
2115315 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:31:32 | 24.11.2023 09:32:12 | 0.0111 | 0 | 0 | 167 | 354 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.8537 | 3.9294 | 0.1554 | 0.0111
2115317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7659217 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:32:22 | 24.11.2023 17:16:00 | 7.7272 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1816 | 301.3608 | 0 | 0
2115320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6842659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:33:04 | 24.11.2023 10:26:00 | 0.8822 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0524 | 0 | 0 | 0 | 0
2115321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6871351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:33:24 | 24.11.2023 11:32:00 | 1.9767 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6719 | 0 | 0 | 0 | 0
2115322 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:33:21 | 24.11.2023 09:34:21 | 0.0167 | 51 | 4 | 0 | 0 | 103 | 229 | 0.8517 | 0.0668 | 0 | 0 | 1.7201 | 3.8243
2115327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:34:26 | 24.11.2023 10:27:00 | 0.8761 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
2115330 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:35:01 | 24.11.2023 09:50:00 | 0.2497 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2115332 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:35:20 | 24.11.2023 17:28:00 | 7.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.6354 | 6302.24
2115335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601665 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:36:11 | 24.11.2023 11:08:00 | 1.5303 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7121 | 0 | 0 | 0 | 0
2115336 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:37:08 | 24.11.2023 09:37:53 | 0.0125 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 460 | 0.6125 | 1.675 | 0 | 0 | 0.3 | 5.75
2115343 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7067091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:41:02 | 24.11.2023 10:27:00 | 0.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4745 | 438.9753
2115345 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:42:40 | 24.11.2023 09:43:40 | 0.0167 | 0 | 0 | 45 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7515 | 1.1189 | 0.0501 | 0
2115351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:45:45 | 24.11.2023 09:46:52 | 0.0186 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.9114 | 0 | 0 | 0 | 0
2115352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:45:46 | 24.11.2023 11:21:18 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5036 | 132.1526
2115371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6895218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:19:45 | 24.11.2023 11:38:00 | 2.3042 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.1204 | 0 | 0 | 0 | 0
2115375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:58:46 | 24.11.2023 10:24:00 | 0.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.309 | 20.1888
2115379 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7117835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:00:13 | 24.11.2023 13:54:00 | 3.8964 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 11.6892 | 7.7928 | 101.3064 | 7.7928
2115380 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6645688 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:00:16 | 24.11.2023 12:29:00 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7615
2115382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:01:15 | 24.11.2023 15:00:00 | 4.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.064 | 2101.2224
2115383 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6979955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:01:19 | 24.11.2023 15:56:00 | 5.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9244
2115386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:01:45 | 24.11.2023 10:50:50 | 0.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1783 | 72.8109
2115388 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:02:16 | 24.11.2023 13:56:06 | 3.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.4864 | 315.6732
2115389 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO6575473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:01:12 | 24.11.2023 15:55:00 | 5.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8967 | 3025.0071
2115391 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 535137966 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:02:02 | 24.11.2023 10:50:00 | 0.7994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7994 | 0 | 0 | 0 | 0
2115392 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:02:55 | 24.11.2023 12:55:00 | 2.8681 | 7 | 727 | 0 | 0 | 7 | 1518 | 20.0767 | 2085.1087 | 0 | 0 | 20.0767 | 4353.7758
2115393 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:02:57 | 24.11.2023 14:55:00 | 4.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1225 | 691.185
2115394 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6953964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:02:59 | 24.11.2023 12:59:00 | 2.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7464
2115397 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12761231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:03:05 | 24.11.2023 11:49:52 | 1.7797 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2115398 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6578875 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:03:23 | 24.11.2023 11:49:00 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3633 | 0 | 0
2115399 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6721749 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:04:01 | 24.11.2023 11:28:00 | 1.3997 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3442 | 0 | 0 | 0 | 0
2115401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11629647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:04:18 | 24.11.2023 11:38:00 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.617 | 1.5617
2115402 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO6751907 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:04:44 | 24.11.2023 15:02:05 | 4.9558 | 221 | 187 | 72 | 5 | 0 | 0 | 1095.2318 | 926.7346 | 356.8176 | 24.779 | 0 | 0
2115408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:07:05 | 24.11.2023 10:07:50 | 0.0125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2115414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:13:19 | 24.11.2023 10:16:41 | 0.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8611 | 1.4586
2115419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:16:03 | 24.11.2023 10:18:05 | 0.0339 | 302 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.2378 | 4.0002 | 0 | 0 | 0.1017 | 0
2115426 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:19:54 | 24.11.2023 12:09:46 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6354 | 401.0109
2115429 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:21:57 | 24.11.2023 10:22:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 6.0955
2115445 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7047625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:30:20 | 24.11.2023 11:09:00 | 0.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7268
2115452 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:34:00 | 24.11.2023 12:51:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.499 | 219.1968
2115459 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:40:11 | 24.11.2023 10:41:56 | 0.0292 | 0 | 0 | 1 | 842 | 10 | 1696 | 0 | 0 | 0.0292 | 24.5864 | 0.292 | 49.5232
2115465 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:43:01 | 24.11.2023 10:44:20 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 22.5132
2115466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30198504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:43:01 | 24.11.2023 10:44:37 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0972 | 4.5924
2115478 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6827653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:48:32 | 24.11.2023 16:35:00 | 5.7744 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 127.0368 | 5.7744 | 652.5072
2115483 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:52:52 | 24.11.2023 10:54:50 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0
2115490 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990740 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:56:19 | 24.11.2023 12:06:00 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0
2115496 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6524978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 11:00:13 | 24.11.2023 12:19:00 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8148
2115501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8345167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 11:01:14 | 24.11.2023 13:37:27 | 2.6036 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2115505 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:04:47 | 24.11.2023 11:05:47 | 0.0167 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 2.7555 | 0.1837 | 0 | 0 | 3.6072 | 0.0501
2115522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6572081 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:59:06 | 24.11.2023 12:21:00 | 1.365 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 200.655 | 0 | 0 | 0 | 0
2115524 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR11887330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:10:57 | 24.11.2023 13:03:00 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5925 | 0 | 0
2115555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:25:32 | 24.11.2023 11:26:17 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 1.3125
2115559 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:51:49 | 24.11.2023 12:25:00 | 1.5531 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
2115560 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:26:26 | 24.11.2023 12:02:28 | 0.6006 | 75 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.045 | 6.6066 | 0 | 0 | 0.6006 | 0
2115582 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:38:11 | 24.11.2023 11:39:11 | 0.0167 | 16 | 4 | 0 | 0 | 48 | 378 | 0.2672 | 0.0668 | 0 | 0 | 0.8016 | 6.3126
2115591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:41:13 | 24.11.2023 11:41:58 | 0.0125 | 26 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0.325 | 0.25 | 0.05 | 0.125 | 0.025 | 0
2115616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6905945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:06:25 | 24.11.2023 13:07:00 | 2.0097 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299.0968 | 0 | 0 | 0 | 0
2115626 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:55:45 | 24.11.2023 11:58:03 | 0.0383 | 59 | 181 | 0 | 0 | 47 | 266 | 2.2597 | 6.9323 | 0 | 0 | 1.8001 | 10.1878
2115634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6696508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:57:09 | 24.11.2023 12:31:00 | 0.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0272 | 9.0272
2115642 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6864239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 12:00:19 | 24.11.2023 16:48:00 | 4.7947 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640.6595 | 0 | 0 | 0 | 0
2115646 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:04:42 | 24.11.2023 12:05:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.85
2115656 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:17:02 | 24.11.2023 12:17:32 | 0.0083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0.3569 | 0
2115664 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6600504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:28:10 | 24.11.2023 13:07:00 | 0.6472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8856 | 0 | 0 | 0 | 0
2115667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516236971 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:36:41 | 24.11.2023 14:11:00 | 1.5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0
2115672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:47:27 | 24.11.2023 12:50:04 | 0.0436 | 49 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1364 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0
2115673 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:47:54 | 24.11.2023 12:50:21 | 0.0408 | 75 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.06 | 0.4488 | 0 | 0 | 0.0408 | 0
2115682 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:00:03 | 24.11.2023 13:00:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 109 | 44 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.3625 | 0.55 | 0.25 | 0.0125
2115683 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6967797 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 13:00:17 | 24.11.2023 14:56:00 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1452 | 0 | 0
2115684 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7031023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:29:51 | 24.11.2023 13:32:04 | 0.0369 | 0 | 0 | 2 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0738 | 41.6601 | 0 | 0
2115685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO8815425 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 13:01:19 | 24.11.2023 15:12:00 | 2.1781 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.4551 | 0 | 0 | 0 | 0
2115688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:07:25 | 24.11.2023 13:08:57 | 0.0256 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.2048 | 0
2115690 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:09:31 | 24.11.2023 13:12:27 | 0.0489 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0538 | 0.4401 | 0 | 0 | 0 | 0
2115698 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:17:10 | 24.11.2023 13:17:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2115699 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6738679 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 13:17:52 | 24.11.2023 15:58:00 | 2.6689 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4249 | 0 | 0 | 0 | 0
2115717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 13:30:18 | 24.11.2023 17:28:00 | 3.9617 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.0163 | 0 | 0 | 0 | 0
2115718 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7008258 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 13:31:20 | 24.11.2023 17:01:00 | 3.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.9792
2115725 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:34:00 | 24.11.2023 15:26:00 | 1.8667 | 225 | 280 | 0 | 0 | 4 | 0 | 420.0075 | 522.676 | 0 | 0 | 7.4668 | 0
2115733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:39:19 | 24.11.2023 13:49:47 | 0.1744 | 302 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52.6688 | 20.5792 | 0 | 0 | 0.5232 | 0
2115740 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:44:34 | 24.11.2023 13:44:58 | 0.0067 | 13 | 8 | 0 | 0 | 53 | 6 | 0.0871 | 0.0536 | 0 | 0 | 0.3551 | 0.0402
2115760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449225 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:58:56 | 24.11.2023 15:04:00 | 1.0844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1688 | 0 | 0 | 0 | 0
2115761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6694942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 14:00:10 | 24.11.2023 15:38:00 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.6052
2115763 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM Fideri | ISO6880738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 14:00:58 | 24.11.2023 18:01:01 | 4.0008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1256 | 0 | 0 | 8.0016 | 0 | 28.0056 | 5025.0048
2115765 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 14:01:54 | 24.11.2023 14:19:51 | 0.2992 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.488 | 5.984 | 0 | 0 | 0 | 0
2115766 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10506155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 14:02:00 | 24.11.2023 15:58:00 | 1.9333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2115770 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:04:24 | 24.11.2023 14:05:09 | 0.0125 | 21 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 12.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2115771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6958328 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 14:04:00 | 24.11.2023 16:31:00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1 | 2224.6
2115772 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11908043 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 14:05:13 | 24.11.2023 15:55:00 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9128
2115773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:05:20 | 24.11.2023 14:05:43 | 0.0064 | 14 | 16 | 0 | 0 | 268 | 22 | 0.0896 | 0.1024 | 0 | 0 | 1.7152 | 0.1408
2115776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7034976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:06:48 | 24.11.2023 15:00:09 | 0.8892 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6.2244 | 0.8892 | 17.784 | 1.7784
2115777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:06:48 | 24.11.2023 14:09:37 | 0.0469 | 0 | 0 | 3 | 124 | 49 | 723 | 0 | 0 | 0.1407 | 5.8156 | 2.2981 | 33.9087
2115789 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:22:14 | 24.11.2023 14:34:12 | 0.1994 | 0 | 0 | 49 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7706 | 25.922 | 0 | 0
2115793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direk | BR6658265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:25:25 | 24.11.2023 15:58:00 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1809
2115804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648192 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 14:31:46 | 24.11.2023 17:31:00 | 2.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7824
2115816 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO29346278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:36:57 | 24.11.2023 14:45:00 | 0.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4026 | 90.585
2115818 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO30198558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:09:04 | 24.11.2023 15:32:00 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6126 | 1314.4722
2115822 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6964933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:51:46 | 24.11.2023 16:32:00 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4238
2115834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6650935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:55:27 | 24.11.2023 14:57:48 | 0.0392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1185 | 0 | 0 | 0.0392 | 0 | 0.7056 | 46.452
2115835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:55:27 | 24.11.2023 14:56:27 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 124 | 42 | 721 | 0 | 0 | 0.0501 | 2.0708 | 0.7014 | 12.0407
2115837 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:57:18 | 24.11.2023 15:43:00 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1786 | 39.6084
2115841 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:59:54 | 24.11.2023 15:03:34 | 0.0611 | 137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3707 | 0.9165 | 0 | 0 | 0 | 0
2115846 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 15:04:09 | 24.11.2023 17:28:15 | 2.4017 | 0 | 0 | 5 | 1353 | 3 | 25 | 0 | 0 | 12.0085 | 3249.5001 | 7.2051 | 60.0425
2115854 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TRAFO | ISO6595110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:12:19 | 24.11.2023 16:04:00 | 0.8614 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6466 | 0 | 0 | 0 | 0
2115855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:12:26 | 24.11.2023 15:13:11 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0.15
2115868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6899087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:20:19 | 24.11.2023 16:46:51 | 1.4422 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.8946 | 0 | 0 | 0 | 0
2115868 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6899081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:20:19 | 24.11.2023 21:37:50 | 6.2919 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.9302 | 0 | 0 | 0 | 0
2115878 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7085244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:28:36 | 24.11.2023 15:59:00 | 0.5067 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.3491 | 0 | 0 | 0 | 0
2115898 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:36:31 | 24.11.2023 15:41:55 | 0.09 | 0 | 0 | 6 | 410 | 6 | 920 | 0 | 0 | 0.54 | 36.9 | 0.54 | 82.8
2115904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:45:45 | 24.11.2023 15:46:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.85
2115918 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO10951479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:50:12 | 24.11.2023 15:52:13 | 0.0336 | 10 | 2346 | 0 | 0 | 30 | 4210 | 0.336 | 78.8256 | 0 | 0 | 1.008 | 141.456
2115924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:53:13 | 24.11.2023 20:03:06 | 4.1647 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7173 | 4.1647 | 0 | 0
2115927 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:57:14 | 24.11.2023 16:05:27 | 0.1369 | 0 | 0 | 71 | 4 | 188 | 16 | 0 | 0 | 9.7199 | 0.5476 | 25.7372 | 2.1904
2115932 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:07:02 | 24.11.2023 16:29:35 | 0.3758 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1537 | 0 | 0 | 0.3758 | 0.3758 | 9.7708 | 577.6046
2115933 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:37:54 | 24.11.2023 16:39:00 | 0.0183 | 0 | 0 | 14 | 27 | 18 | 1028 | 0 | 0 | 0.2562 | 0.4941 | 0.3294 | 18.8124
2115937 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direk | BR6526760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:09:58 | 24.11.2023 16:29:00 | 0.3172 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6984 | 0 | 0 | 0 | 0
2115952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:21:05 | 24.11.2023 16:21:50 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8625 | 19.7
2115953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6834897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:21:49 | 24.11.2023 20:51:00 | 4.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.6096
2115957 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:25:00 | 24.11.2023 17:39:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4307 | 2.4666
2115959 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:29:53 | 24.11.2023 16:40:45 | 0.1811 | 0 | 0 | 11 | 7 | 20 | 280 | 0 | 0 | 1.9921 | 1.2677 | 3.622 | 50.708
2115963 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:34:26 | 24.11.2023 16:35:11 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0.1125
2115969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:39:58 | 24.11.2023 16:44:34 | 0.0767 | 15 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | 19.0983 | 0 | 0 | 0 | 0
2115978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516950059 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:55:45 | 24.11.2023 17:30:00 | 0.5708 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0
2115983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12553879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:03:45 | 24.11.2023 17:31:00 | 0.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5538
2115984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6637991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 17:04:13 | 24.11.2023 18:21:00 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6361 | 3159.5793
2115998 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6936414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:11:15 | 24.11.2023 19:43:00 | 2.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2192
2116030 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7027065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:00:10 | 24.11.2023 17:58:38 | 0.9744 | 51 | 5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6944 | 5241.2976 | 0 | 0 | 0 | 0
2116030 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6894209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:00:10 | 24.11.2023 18:21:28 | 1.355 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.885 | 0 | 0 | 0 | 0
2116064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6528004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:00:54 | 24.11.2023 19:52:00 | 1.8517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.1102 | 0 | 0 | 0 | 7.4068
2116065 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9756725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:01:03 | 24.11.2023 18:02:21 | 0.0217 | 5 | 11265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1085 | 244.4505 | 0 | 0 | 0 | 0
2116066 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6903260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:01:04 | 24.11.2023 18:02:31 | 0.0242 | 16 | 12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3872 | 312.2768 | 0 | 0 | 0 | 0
2116067 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:01:01 | 24.11.2023 18:06:26 | 0.0903 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.441 | 0 | 0 | 0 | 0
2116068 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:02:45 | 24.11.2023 18:03:30 | 0.0125 | 45 | 17319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 216.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
2116092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:03:48 | 24.11.2023 18:04:23 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 0.8342
2116170 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6903237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:46:39 | 24.11.2023 18:23:29 | 0.6139 | 5 | 20032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0695 | 12297.6448 | 0 | 0 | 0 | 0
2116175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:15:15 | 24.11.2023 18:19:11 | 0.0656 | 26 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1.7056 | 1.312 | 0.2624 | 0.656 | 0.1312 | 0
2116180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:17:17 | 24.11.2023 19:26:00 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4275
2116185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6783496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:22:06 | 24.11.2023 22:10:00 | 3.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5541 | 0
2116188 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8195833 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:24:18 | 24.11.2023 18:39:18 | 0.25 | 0 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2116195 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | FUSE7066124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:26:22 | 25.11.2023 00:40:00 | 6.2272 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.4864 | 0 | 0 | 0 | 0
2116209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 515642307 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:47:26 | 24.11.2023 21:40:00 | 2.8761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8761 | 0 | 0 | 0 | 0
2116214 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:54:51 | 24.11.2023 19:03:11 | 0.1389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0.1389 | 0 | 4.7226 | 5.8338
2116217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:58:56 | 24.11.2023 19:00:42 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2054 | 0.2352
2116219 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6655294 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 19:08:01 | 24.11.2023 21:18:00 | 2.1664 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8176 | 0 | 0 | 0 | 0
2116234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515152459 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 19:42:07 | 24.11.2023 21:28:00 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7647
2116245 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517392676 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 19:48:57 | 24.11.2023 21:40:00 | 1.8508 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3588 | 0 | 0 | 0 | 0
2116246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6661010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 20:04:16 | 25.11.2023 01:22:00 | 5.2956 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3964 | 0 | 0 | 0 | 0
2116251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 20:25:39 | 24.11.2023 21:26:00 | 1.0058 | 6 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0348 | 345.9952 | 0 | 0 | 0 | 0
2116255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6875954 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 20:38:57 | 24.11.2023 22:22:00 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.425
2116263 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 21:03:50 | 24.11.2023 22:14:08 | 1.1717 | 16 | 17 | 16 | 4028 | 15 | 413 | 18.7472 | 19.9189 | 18.7472 | 4719.6076 | 17.5755 | 483.9121
2116263 | 2 | KONYA | KULU | DM | ISO12708881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 21:03:50 | 24.11.2023 23:14:23 | 2.1758 | 2 | 747 | 5 | 14 | 50 | 2685 | 4.3516 | 1625.3226 | 10.879 | 30.4612 | 108.79 | 5842.023
2116282 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517255023 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 21:48:34 | 25.11.2023 04:13:00 | 6.4072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8144 | 0 | 0
2116291 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 22:14:25 | 24.11.2023 23:11:24 | 0.9497 | 16 | 17 | 16 | 4028 | 15 | 413 | 15.1952 | 16.1449 | 15.1952 | 3825.3916 | 14.2455 | 392.2261
2116305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 22:11:40 | 24.11.2023 23:31:00 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8408
2116311 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6620720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 23:21:25 | 24.11.2023 23:36:00 | 0.2431 | 0 | 0 | 3 | 397 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.7293 | 96.5107 | 0 | 4.862
2116314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6711624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 23:34:59 | 25.11.2023 00:54:00 | 1.3169 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3098 | 0 | 0 | 0 | 0
2116315 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 23:37:22 | 24.11.2023 23:39:50 | 0.0411 | 18 | 764 | 21 | 3931 | 65 | 3098 | 0.7398 | 31.4004 | 0.8631 | 161.5641 | 2.6715 | 127.3278
2116319 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12774938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 00:04:18 | 25.11.2023 03:35:08 | 3.5139 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.4734 | 0 | 0 | 0 | 0
2116320 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7029899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 00:15:16 | 25.11.2023 01:44:00 | 1.4789 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7193 | 0 | 0 | 0 | 0
2116322 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7012362 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 00:56:24 | 25.11.2023 02:02:00 | 1.0933 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9161 | 0 | 0 | 0 | 0
2116324 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 00:58:06 | 25.11.2023 01:00:35 | 0.0414 | 18 | 764 | 21 | 3931 | 65 | 3098 | 0.7452 | 31.6296 | 0.8694 | 162.7434 | 2.691 | 128.2572
2116326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6656259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 01:01:08 | 25.11.2023 01:01:59 | 0.0142 | 9 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 9.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
2116327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11588862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 01:08:11 | 25.11.2023 02:03:25 | 0.9206 | 5 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.603 | 3339.9368 | 0 | 0 | 0 | 0
2116337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 01:47:51 | 25.11.2023 01:48:51 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0728 | 12.8256
2116339 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 01:51:56 | 25.11.2023 02:25:53 | 0.5658 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1978 | 6.2238 | 0 | 0 | 0 | 0
2116382 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:25:21 | 25.11.2023 05:31:00 | 1.0942 | 2 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1884 | 2059.2844 | 0 | 0 | 0 | 0
2116389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:41:39 | 25.11.2023 04:44:18 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.282 | 1.0166
2116409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:35:19 | 25.11.2023 07:35:59 | 0.0111 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0.2886 | 0 | 0 | 0 | 0
2116413 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:43:39 | 25.11.2023 07:44:39 | 0.0167 | 75 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2525 | 0.1837 | 0 | 0 | 0.0167 | 0
2116415 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:56:58 | 25.11.2023 07:57:58 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 5.9452
2116418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6886535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:59:13 | 25.11.2023 10:03:00 | 2.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1838
2116421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:05:01 | 25.11.2023 08:05:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 3.95
2116433 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:20:06 | 25.11.2023 09:34:33 | 1.2408 | 0 | 0 | 10 | 2123 | 183 | 5898 | 0 | 0 | 12.408 | 2634.2184 | 227.0664 | 7318.2384
2116442 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:25:10 | 25.11.2023 08:25:40 | 0.0083 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
2116449 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:30:20 | 25.11.2023 08:31:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 367 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0125 | 0.325 | 4.5875
2116450 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR7088558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 08:30:52 | 25.11.2023 10:55:00 | 2.4022 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.7456 | 0 | 0
2116453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:34:46 | 25.11.2023 10:46:24 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.719 | 50.4597
2116455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:37:49 | 25.11.2023 08:38:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0.1125
2116457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:40:49 | 25.11.2023 08:41:34 | 0.0125 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
2116462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:49:10 | 25.11.2023 08:49:55 | 0.0125 | 48 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0
2116464 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7131054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:53:14 | 25.11.2023 10:54:00 | 2.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4592
2116466 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:56:34 | 25.11.2023 09:25:00 | 0.4739 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2733 | 9.478 | 0 | 0 | 0 | 0
2116468 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:00:04 | 25.11.2023 17:30:59 | 8.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0355 | 11793.6905
2116469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:00:32 | 25.11.2023 12:20:00 | 3.3244 | 22 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 73.1368 | 23.2708 | 0 | 0 | 53.1904 | 13.2976
2116470 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7024117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:00:40 | 25.11.2023 10:25:00 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.2032 | 0 | 9.8392
2116473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO29933839 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:01:35 | 25.11.2023 09:34:00 | 0.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9105
2116474 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO8775934 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:01:42 | 25.11.2023 10:50:00 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.235
2116475 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6581505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:02:37 | 25.11.2023 17:03:00 | 8.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.0688
2116476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21496517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:01:00 | 25.11.2023 09:13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.2
2116477 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6659248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:03:39 | 25.11.2023 17:05:00 | 8.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.79
2116479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12731660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:04:37 | 25.11.2023 10:12:06 | 1.1247 | 3 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3741 | 871.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
2116480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6526687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:05:23 | 25.11.2023 16:24:47 | 7.3233 | 5 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6165 | 4181.6043 | 0 | 0 | 0 | 0
2116481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6526678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:05:52 | 25.11.2023 10:13:32 | 1.1278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.278 | 0 | 0 | 0 | 0
2116482 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:06:35 | 25.11.2023 09:08:00 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4484 | 0
2116485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6749861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:10:35 | 25.11.2023 17:11:00 | 8.0069 | 2 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0138 | 6125.2785 | 0 | 0 | 0 | 0
2116488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7067574 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:52:53 | 25.11.2023 17:33:00 | 9.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.4474
2116495 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO6863243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:18:13 | 25.11.2023 09:19:16 | 0.0175 | 0 | 0 | 18 | 1973 | 164 | 4188 | 0 | 0 | 0.315 | 34.5275 | 2.87 | 73.29
2116497 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6726269 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:17:49 | 25.11.2023 09:40:00 | 0.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2911
2116505 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6759990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:30:35 | 25.11.2023 10:02:00 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8968 | 0 | 0
2116508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6853368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:23:37 | 25.11.2023 17:01:00 | 7.6231 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8880.9115 | 0 | 0 | 0 | 0
2116525 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6608849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:30:27 | 25.11.2023 11:07:00 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.8748
2116526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6910186 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:30:56 | 25.11.2023 10:50:00 | 1.3178 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9832 | 0 | 0 | 0 | 0
2116527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:31:12 | 25.11.2023 10:40:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9487
2116528 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:31:59 | 25.11.2023 11:50:23 | 2.3067 | 0 | 0 | 6 | 1248 | 1 | 311 | 0 | 0 | 13.8402 | 2878.7616 | 2.3067 | 717.3837
2116532 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:34:32 | 25.11.2023 10:07:19 | 0.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6496 | 201.0752
2116536 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:36:42 | 25.11.2023 09:37:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.3625
2116537 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:36:53 | 25.11.2023 11:30:00 | 1.8853 | 0 | 0 | 78 | 94 | 227 | 212 | 0 | 0 | 147.0534 | 177.2182 | 427.9631 | 399.6836
2116552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10912634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:44:21 | 25.11.2023 17:33:00 | 7.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3512 | 6951.612
2116555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:09:51 | 25.11.2023 13:30:35 | 3.3456 | 0 | 0 | 99 | 11 | 160 | 3098 | 0 | 0 | 331.2144 | 36.8016 | 535.296 | 10364.6688
2116577 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6587916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:54:37 | 25.11.2023 10:11:13 | 0.2767 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.9089 | 0 | 0
2116577 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO8696143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:54:37 | 25.11.2023 10:59:18 | 1.0781 | 0 | 0 | 15 | 343 | 123 | 442 | 0 | 0 | 16.1715 | 369.7883 | 132.6063 | 476.5202
2116579 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO12525426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:58:44 | 25.11.2023 10:00:22 | 0.0272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 337 | 0 | 0 | 0.1088 | 0 | 1.3872 | 9.1664
2116583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11834904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:00:24 | 25.11.2023 11:01:00 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 175.74
2116585 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR12494688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:00:44 | 25.11.2023 10:03:01 | 0.0381 | 11 | 429 | 0 | 0 | 7 | 408 | 0.4191 | 16.3449 | 0 | 0 | 0.2667 | 15.5448
2116586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:01:00 | 25.11.2023 11:20:00 | 1.3167 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0579 | 0 | 0 | 0 | 0
2116589 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11246626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:29:36 | 25.11.2023 10:17:00 | 0.79 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.79 | 0 | 0 | 0 | 0
2116594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:03:51 | 25.11.2023 10:47:39 | 0.73 | 13 | 4 | 26 | 40 | 5 | 2 | 9.49 | 2.92 | 18.98 | 29.2 | 3.65 | 1.46
2116595 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:04:00 | 25.11.2023 14:15:00 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.8799 | 138.0489
2116599 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:07:18 | 25.11.2023 14:10:00 | 4.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.98
2116603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6805427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:09:28 | 25.11.2023 12:41:00 | 2.5256 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0208 | 0 | 0 | 0 | 0
2116607 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO30246542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:12:49 | 25.11.2023 10:56:00 | 0.7197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2116613 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:13:39 | 25.11.2023 10:26:00 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.116 | 214.2378
2116616 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7084836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:16:19 | 25.11.2023 13:31:00 | 3.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1811 | 0
2116622 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:46:08 | 25.11.2023 10:48:23 | 0.0375 | 2 | 0 | 20 | 2067 | 15 | 1283 | 0.075 | 0 | 0.75 | 77.5125 | 0.5625 | 48.1125
2116623 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO30528035 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:13:39 | 25.11.2023 17:39:00 | 7.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38 | 2983.845
2116626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:20:39 | 25.11.2023 11:04:00 | 0.7225 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 | 951 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 45.5175 | 687.0975
2116634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:23:28 | 25.11.2023 10:28:09 | 0.0781 | 2 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1562 | 35.7698 | 0 | 0 | 0 | 0
2116635 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:23:27 | 25.11.2023 10:24:59 | 0.0256 | 12 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 3.328 | 0.0256 | 0 | 0 | 0
2116645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:30:56 | 25.11.2023 14:18:00 | 3.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1376 | 3.7844
2116661 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:29:45 | 25.11.2023 11:28:00 | 0.9708 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.89 | 0 | 0
2116668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:43:47 | 25.11.2023 10:44:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.5
2116669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:44:14 | 25.11.2023 10:47:49 | 0.0597 | 0 | 0 | 60 | 821 | 108 | 1198 | 0 | 0 | 3.582 | 49.0137 | 6.4476 | 71.5206
2116673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6725897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:46:19 | 25.11.2023 10:48:44 | 0.0403 | 14 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5642 | 77.376 | 0 | 0 | 0 | 0
2116679 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517240223 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:49:49 | 25.11.2023 15:48:00 | 4.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9697
2116681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12525578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:53:11 | 25.11.2023 10:56:12 | 0.0503 | 34 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7102 | 109.4528 | 0 | 0 | 0 | 0
2116681 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12752528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:53:11 | 25.11.2023 11:43:16 | 0.8347 | 21 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5287 | 430.7052 | 0 | 0 | 0 | 0
2116681 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO30237488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:53:11 | 25.11.2023 15:36:54 | 4.7286 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1002 | 189.144 | 0 | 0 | 0 | 0
2116684 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:54:49 | 25.11.2023 10:56:16 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3146 | 0.1452
2116688 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6999004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:58:06 | 25.11.2023 11:44:00 | 0.765 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2116695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515761378 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:00:24 | 25.11.2023 14:42:00 | 3.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3866
2116701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 11:01:27 | 25.11.2023 11:59:13 | 0.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 15.4048
2116702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6526070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 11:01:55 | 25.11.2023 11:30:53 | 0.4828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4484 | 0 | 0 | 0 | 0
2116704 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:03:14 | 25.11.2023 11:05:25 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8228
2116705 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO13590508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:03:29 | 25.11.2023 11:04:00 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 6.235
2116708 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262024 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:06:17 | 25.11.2023 12:09:00 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0
2116709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7090420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 11:06:51 | 25.11.2023 11:59:13 | 0.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8728 | 1287.38
2116711 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:08:42 | 25.11.2023 11:40:00 | 0.5217 | 0 | 0 | 105 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.7785 | 4.6953 | 2.6085 | 0
2116717 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:12:27 | 25.11.2023 11:14:05 | 0.0272 | 0 | 0 | 245 | 1222 | 32 | 156 | 0 | 0 | 6.664 | 33.2384 | 0.8704 | 4.2432
2116723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515131191 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:14:20 | 25.11.2023 12:40:00 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278
2116729 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:18:25 | 25.11.2023 11:36:24 | 0.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6973 | 0.5994
2116736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:21:25 | 25.11.2023 12:06:33 | 0.7522 | 59 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3798 | 1250.9086 | 0 | 0 | 0 | 0
2116737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:21:27 | 25.11.2023 12:05:50 | 0.7397 | 17 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5749 | 432.7245 | 0 | 0 | 0 | 0
2116747 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR9537341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:07:46 | 25.11.2023 13:27:20 | 3.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9572
2116748 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 517054891 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:27:10 | 25.11.2023 12:22:00 | 0.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9139
2116750 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6830528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:28:43 | 25.11.2023 11:31:00 | 0.0381 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 0.0762 | 0 | 0
2116762 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:31:43 | 25.11.2023 11:44:00 | 0.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4162 | 28.658
2116775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:37:52 | 25.11.2023 11:38:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 2.3714
2116777 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR12153496 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:38:44 | 25.11.2023 16:35:00 | 4.9378 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.4978 | 0 | 0 | 0 | 0
2116778 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:39:08 | 25.11.2023 18:16:32 | 6.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9728 | 940.5086
2116779 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7094611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 11:39:37 | 25.11.2023 15:14:00 | 3.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6199 | 3941.1293
2116791 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:47:50 | 25.11.2023 13:06:16 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2752 | 2594.792
2116795 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 11:51:14 | 25.11.2023 12:19:22 | 0.4689 | 0 | 0 | 15 | 263 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0335 | 123.3207 | 2.3445 | 0
2116796 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7019648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 11:51:26 | 25.11.2023 12:19:04 | 0.4606 | 0 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8424 | 31.7814 | 0 | 0
2116802 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7036366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:12:51 | 25.11.2023 13:30:00 | 2.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.0348
2116805 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219340 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:54:08 | 25.11.2023 12:09:09 | 0.2503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2503 | 0 | 0 | 0 | 0
2116808 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12244252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:57:49 | 25.11.2023 11:59:23 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8091 | 0
2116809 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:57:49 | 25.11.2023 11:58:34 | 0.0125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 27 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3375
2116810 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535128867 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:57:23 | 25.11.2023 13:03:00 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0936
2116813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6910185 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 12:01:12 | 25.11.2023 12:52:00 | 0.8467 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1675 | 0 | 0 | 0 | 0
2116817 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:26:05 | 25.11.2023 12:26:45 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.2997
2116820 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6773263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:11:25 | 25.11.2023 13:34:00 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0836
2116829 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR8184026 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:51:01 | 25.11.2023 12:31:00 | 0.6664 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3168 | 0 | 0 | 0 | 0
2116831 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261162 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:20:40 | 25.11.2023 14:35:00 | 2.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
2116841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:27:51 | 25.11.2023 12:28:51 | 0.0167 | 18 | 14 | 0 | 0 | 21 | 114 | 0.3006 | 0.2338 | 0 | 0 | 0.3507 | 1.9038
2116850 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515401276 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:37:12 | 25.11.2023 15:13:00 | 2.5967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1934 | 0 | 0 | 0 | 0
2116855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:39:51 | 25.11.2023 13:50:00 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.15
2116856 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:40:30 | 25.11.2023 12:41:16 | 0.0128 | 3 | 1090 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0.0384 | 13.952 | 0 | 0 | 0.0128 | 1.024
2116859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7099729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:42:07 | 25.11.2023 13:08:00 | 0.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3734 | 0
2116860 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:41:26 | 25.11.2023 14:17:00 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3104
2116864 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515340869 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:48:06 | 25.11.2023 15:44:00 | 2.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9317
2116869 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:56:13 | 25.11.2023 16:20:00 | 3.3964 | 0 | 0 | 63 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 213.9732 | 3.3964 | 47.5496 | 3.3964
2116870 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6914706 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:55:33 | 25.11.2023 15:56:00 | 3.0075 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
2116873 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:57:33 | 25.11.2023 13:00:48 | 0.0542 | 198 | 99 | 72 | 5 | 0 | 0 | 10.7316 | 5.3658 | 3.9024 | 0.271 | 0 | 0
2116876 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR12835508 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 13:00:12 | 25.11.2023 13:30:00 | 0.4967 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7228 | 0 | 0
2116877 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 13:00:34 | 25.11.2023 18:00:00 | 4.9906 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.1352 | 0 | 0
2116878 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:00:42 | 25.11.2023 13:01:42 | 0.0167 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 0.1169 | 0.1169 | 0
2116879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6819049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 13:01:00 | 25.11.2023 15:33:00 | 2.5333 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.4512 | 0 | 0 | 0 | 0
2116881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12153507 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 13:02:12 | 25.11.2023 14:51:00 | 1.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5729
2116882 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:04:25 | 25.11.2023 13:05:25 | 0.0167 | 0 | 0 | 4 | 1091 | 7 | 1256 | 0 | 0 | 0.0668 | 18.2197 | 0.1169 | 20.9752
2116888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 13:07:22 | 25.11.2023 17:32:00 | 4.4106 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
2116889 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12244252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:08:17 | 25.11.2023 13:12:57 | 0.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4118 | 0
2116890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 13:08:25 | 25.11.2023 17:49:00 | 4.6764 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.4624 | 0 | 0 | 0 | 0
2116891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 13:08:32 | 25.11.2023 18:23:00 | 5.2411 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.3818 | 0 | 0 | 0 | 0
2116892 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7005282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:23:00 | 25.11.2023 17:50:00 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 707.25
2116894 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:11:16 | 25.11.2023 13:13:06 | 0.0306 | 5 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 29.1924 | 0 | 0 | 0 | 0
2116896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:11:15 | 25.11.2023 13:12:52 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 33.087
2116901 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6967087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:16:09 | 25.11.2023 14:00:00 | 0.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1924 | 2.1924
2116909 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515799423 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:02:48 | 25.11.2023 13:46:00 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72
2116914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10398017 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:21:00 | 25.11.2023 14:05:00 | 0.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3295 | 200.1909
2116923 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6896915 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 13:31:59 | 25.11.2023 15:22:00 | 1.8336 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7056 | 0 | 0 | 0 | 0
2116924 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6787895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:24:36 | 25.11.2023 13:37:00 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9551
2116928 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:35:17 | 25.11.2023 13:37:00 | 0.0286 | 0 | 0 | 41 | 12 | 235 | 751 | 0 | 0 | 1.1726 | 0.3432 | 6.721 | 21.4786
2116928 | 2 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7005282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:35:17 | 25.11.2023 17:50:00 | 4.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9436 | 174.0573
2116933 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:40:20 | 25.11.2023 13:43:56 | 0.06 | 0 | 0 | 41 | 12 | 205 | 713 | 0 | 0 | 2.46 | 0.72 | 12.3 | 42.78
2116933 | 2 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:40:20 | 25.11.2023 14:22:40 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.168 | 26.8128
2116935 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:41:29 | 25.11.2023 15:05:42 | 1.4036 | 0 | 0 | 3 | 12 | 116 | 134 | 0 | 0 | 4.2108 | 16.8432 | 162.8176 | 188.0824
2116944 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:48:12 | 25.11.2023 13:49:38 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3107 | 0.1434
2116947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:49:08 | 25.11.2023 15:17:00 | 1.4644 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 52 | 7.322 | 0 | 0 | 0 | 123.0096 | 76.1488
2116949 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517392425 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:50:30 | 25.11.2023 14:54:00 | 1.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 0
2116950 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:51:46 | 25.11.2023 16:02:51 | 2.1847 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 27 | 10.9235 | 0 | 0 | 0 | 367.0296 | 58.9869
2116952 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:52:53 | 25.11.2023 15:07:44 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 948.1
2116955 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:57:04 | 25.11.2023 13:58:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8684 | 0
2116958 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 14:00:19 | 25.11.2023 15:20:33 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.802 | 238.0216
2116960 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO6692186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:01:51 | 25.11.2023 14:06:37 | 0.0794 | 10 | 0 | 0 | 0 | 289 | 951 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 22.9466 | 75.5094
2116961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10235104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 14:02:05 | 25.11.2023 14:20:00 | 0.2986 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3748 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0
2116963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:03:40 | 25.11.2023 14:05:59 | 0.0386 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 0
2116964 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517074978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:04:02 | 25.11.2023 17:37:00 | 3.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5494
2116972 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:07:56 | 25.11.2023 14:09:13 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5992 | 0.321
2116979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905770 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:11:32 | 25.11.2023 14:32:00 | 0.3411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.6822 | 0 | 0 | 0 | 20.466
2116981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:12:54 | 25.11.2023 14:13:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0.1125
2116984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6816501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 14:18:37 | 25.11.2023 14:40:00 | 0.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 30.294
2116993 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:23:42 | 25.11.2023 15:03:51 | 0.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3688 | 246.2656
2117001 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:30:13 | 25.11.2023 15:10:00 | 0.6631 | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6631 | 248.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
2117017 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6699619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:47:13 | 25.11.2023 14:53:00 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9768 | 28.92
2117018 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO10988285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:46:00 | 25.11.2023 14:52:00 | 0.1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3
2117036 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8655354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:54:36 | 25.11.2023 15:47:00 | 0.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.796
2117045 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12398401 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:00:26 | 25.11.2023 16:00:00 | 0.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9712 | 366.3432
2117046 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:04:22 | 25.11.2023 15:08:15 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5823 | 0.1294
2117046 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | LINE27080197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:04:22 | 25.11.2023 15:20:13 | 0.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0594 | 523.9086
2117050 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:07:57 | 25.11.2023 15:08:42 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.2 | 7.95
2117051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21493965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:08:34 | 25.11.2023 15:36:00 | 0.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9436 | 328.7268
2117058 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:09:43 | 25.11.2023 15:44:36 | 0.5814 | 0 | 0 | 38 | 3456 | 331 | 560 | 0 | 0 | 22.0932 | 2009.3184 | 192.4434 | 325.584
2117058 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO8344363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:09:43 | 25.11.2023 16:30:52 | 1.3525 | 0 | 0 | 1 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 616.74 | 0 | 0
2117059 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12913083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:09:43 | 25.11.2023 15:11:27 | 0.0289 | 0 | 0 | 3 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0867 | 26.5591 | 0 | 0
2117068 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515323103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:14:01 | 25.11.2023 17:49:00 | 2.5831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 0
2117087 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:23:41 | 25.11.2023 15:25:14 | 0.0258 | 41 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 36.1974 | 0 | 0 | 0 | 0
2117092 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516926188 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:26:56 | 25.11.2023 16:56:00 | 1.4844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0
2117093 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:27:42 | 25.11.2023 15:29:42 | 0.0333 | 0 | 0 | 122 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0626 | 131.202 | 0 | 0
2117104 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:41:10 | 25.11.2023 15:45:56 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | 0.794
2117107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7157959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:43:36 | 25.11.2023 16:01:00 | 0.29 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2117116 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10716236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:50:39 | 25.11.2023 15:51:35 | 0.0156 | 6 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2117132 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 535241843 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:55:30 | 25.11.2023 17:28:00 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0
2117133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30198504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:56:11 | 25.11.2023 16:19:10 | 0.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4396 | 65.8932
2117135 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:56:50 | 25.11.2023 15:58:33 | 0.0286 | 2 | 0 | 20 | 2067 | 15 | 1609 | 0.0572 | 0 | 0.572 | 59.1162 | 0.429 | 46.0174
2117136 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516975897 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:56:58 | 25.11.2023 17:41:00 | 1.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7339 | 0 | 0 | 0 | 0
2117137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11337307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:58:11 | 25.11.2023 15:59:07 | 0.0156 | 17 | 4099 | 6 | 25 | 31 | 4264 | 0.2652 | 63.9444 | 0.0936 | 0.39 | 0.4836 | 66.5184
2117148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6586068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:06:39 | 25.11.2023 18:23:00 | 2.2725 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2117154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:10:25 | 25.11.2023 16:11:25 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 24.549
2117165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:16:16 | 25.11.2023 16:17:24 | 0.0189 | 51 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0.9639 | 0.2457 | 0.2268 | 0.0189 | 0.0378 | 0
2117191 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7058780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:37:33 | 25.11.2023 16:42:00 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0844
2117192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO10716236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:33:03 | 25.11.2023 16:34:26 | 0.0231 | 6 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1386 | 56.595 | 0 | 0 | 0 | 0
2117196 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515233837 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:34:36 | 25.11.2023 18:00:00 | 1.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
2117197 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12732395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:34:46 | 25.11.2023 18:48:00 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4274
2117198 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6587797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:35:54 | 25.11.2023 16:38:13 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2002 | 82.8356
2117199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7061392 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:37:00 | 25.11.2023 17:15:00 | 0.6333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4995 | 0 | 0 | 0 | 0
2117204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6538254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:59:18 | 25.11.2023 17:38:00 | 2.645 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2117208 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:40:06 | 25.11.2023 16:41:29 | 0.0231 | 2 | 0 | 20 | 2067 | 15 | 1609 | 0.0462 | 0 | 0.462 | 47.7477 | 0.3465 | 37.1679
2117231 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 516683941 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:48:35 | 25.11.2023 18:32:00 | 1.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236
2117239 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:56:42 | 25.11.2023 16:58:15 | 0.0258 | 0 | 0 | 71 | 4 | 188 | 16 | 0 | 0 | 1.8318 | 0.1032 | 4.8504 | 0.4128
2117246 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO10716236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:02:00 | 25.11.2023 17:03:36 | 0.0267 | 6 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1602 | 65.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
2117248 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10941848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:47:03 | 25.11.2023 21:46:00 | 4.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 4359.6875
2117252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515433997 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:03:59 | 25.11.2023 17:50:00 | 0.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7669 | 0 | 0 | 0 | 0
2117260 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:08:34 | 25.11.2023 17:56:10 | 0.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4861 | 0.7933
2117265 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11377595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:54:34 | 25.11.2023 20:17:00 | 4.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7214
2117266 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:13:37 | 25.11.2023 17:14:53 | 0.0211 | 17 | 273 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.3587 | 5.7603 | 0 | 0 | 0 | 1.4981
2117271 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7058774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:17:01 | 25.11.2023 18:24:00 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5608
2117274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12752527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:19:12 | 25.11.2023 17:29:30 | 0.1717 | 11 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8887 | 26.4418 | 0 | 0 | 0 | 0
2117276 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7054358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:25:18 | 25.11.2023 18:41:00 | 2.2617 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6829 | 0 | 0
2117278 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:20:32 | 25.11.2023 17:23:10 | 0.0439 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | 1310 | 0 | 0 | 0.2195 | 0 | 5.5314 | 57.509
2117283 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR12686390 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:07:57 | 25.11.2023 17:51:00 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4575 | 0 | 0
2117287 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR12875353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:43:35 | 25.11.2023 17:53:00 | 2.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3365
2117290 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6964504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:29:49 | 25.11.2023 20:04:26 | 2.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.307
2117296 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6742546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:34:22 | 25.11.2023 22:17:00 | 4.7106 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.659 | 0 | 0 | 0 | 0
2117299 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR11913387 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:01:10 | 25.11.2023 18:51:00 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0654 | 0 | 0
2117305 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO12774760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:37:41 | 25.11.2023 17:38:26 | 0.0125 | 4 | 64 | 0 | 0 | 8 | 1173 | 0.05 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 14.6625
2117306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516675766 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:37:07 | 25.11.2023 18:54:00 | 1.2814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0
2117307 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9187716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:38:22 | 25.11.2023 19:06:01 | 1.4608 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7552 | 0 | 0 | 0 | 0
2117308 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8655354 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:38:34 | 25.11.2023 19:41:00 | 2.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.872
2117310 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6538047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:38:55 | 25.11.2023 21:03:00 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.7876 | 0 | 0
2117311 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6978670 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:39:00 | 25.11.2023 18:55:00 | 1.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6685 | 0 | 0 | 0 | 0
2117315 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7158652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:40:16 | 25.11.2023 19:50:00 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9238
2117322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:43:04 | 25.11.2023 21:28:00 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1807
2117324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7801903 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:44:23 | 25.11.2023 18:42:00 | 0.9603 | 0 | 82 | 0 | 0 | 12 | 827 | 0 | 78.7446 | 0 | 0 | 11.5236 | 794.1681
2117326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6719283 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:44:24 | 26.11.2023 18:10:42 | 24.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739.0599
2117329 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:44:57 | 25.11.2023 19:45:24 | 2.0075 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.305 | 0 | 0 | 0 | 0
2117331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7061073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:44:56 | 26.11.2023 00:58:00 | 7.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.6418
2117333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7141711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:47:35 | 25.11.2023 18:38:00 | 0.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4673
2117334 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:48:08 | 25.11.2023 17:57:08 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 127.35
2117341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:48:22 | 25.11.2023 19:41:00 | 1.8772 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.018 | 0 | 0 | 0 | 0
2117352 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6665258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:51:31 | 25.11.2023 21:15:00 | 3.3914 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3098 | 0 | 0 | 0 | 0
2117355 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6887935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:53:04 | 25.11.2023 18:27:00 | 0.5656 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | 0
2117368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:57:38 | 25.11.2023 17:58:38 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 23.2297
2117375 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6587742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:01:35 | 25.11.2023 18:02:47 | 0.02 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 663 | 0.06 | 0.16 | 0 | 0 | 0.14 | 13.26
2117379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6570574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:03:48 | 25.11.2023 18:36:00 | 0.5367 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1791 | 0 | 0 | 0 | 0
2117390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6660692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:07:26 | 25.11.2023 18:37:00 | 0.4928 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.784 | 0 | 0 | 0 | 0
2117395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515641355 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:08:19 | 25.11.2023 20:36:00 | 2.4614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9228 | 0 | 0 | 0 | 0
2117399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:09:47 | 25.11.2023 20:04:00 | 1.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.3832
2117402 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7058622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:10:00 | 25.11.2023 21:41:00 | 3.5167 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2201 | 0 | 0 | 0 | 0
2117415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6711685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:33:00 | 25.11.2023 19:47:00 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1665 | 80.0219
2117420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:23:25 | 26.11.2023 02:13:00 | 7.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4792 | 1244.3976
2117426 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6654708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:25:07 | 25.11.2023 20:39:00 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4874
2117431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999885 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:28:53 | 25.11.2023 22:29:00 | 4.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2117434 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12454443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:30:15 | 25.11.2023 18:31:00 | 0.0125 | 0 | 246 | 0 | 0 | 3 | 2853 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0.0375 | 35.6625
2117437 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6989717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:31:22 | 25.11.2023 22:58:00 | 4.4439 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.2484 | 0 | 0 | 0 | 0
2117440 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:33:48 | 25.11.2023 18:37:04 | 0.0544 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.9248 | 0 | 0.1632 | 0.0544
2117452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6988974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:42:09 | 25.11.2023 19:11:00 | 0.4808 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.7584 | 0 | 0 | 0 | 0
2117455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12668846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:16:58 | 25.11.2023 19:13:00 | 0.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2361
2117457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12348251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:45:38 | 25.11.2023 18:46:51 | 0.0203 | 0 | 0 | 44 | 185 | 102 | 264 | 0 | 0 | 0.8932 | 3.7555 | 2.0706 | 5.3592
2117459 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515232298 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:45:46 | 25.11.2023 19:11:00 | 0.4206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2618 | 0 | 0 | 0 | 0
2117466 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | 516211078 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:48:04 | 25.11.2023 21:14:00 | 2.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4322
2117469 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6584084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:52:30 | 25.11.2023 21:08:00 | 3.2583 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.3612 | 0 | 0 | 0 | 0
2117473 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:54:54 | 25.11.2023 20:03:28 | 1.1428 | 0 | 0 | 4 | 0 | 257 | 54 | 0 | 0 | 4.5712 | 0 | 293.6996 | 61.7112
2117474 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:55:46 | 25.11.2023 20:13:00 | 1.2872 | 10 | 6 | 0 | 0 | 37 | 398 | 12.872 | 7.7232 | 0 | 0 | 47.6264 | 512.3056
2117477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:56:46 | 25.11.2023 18:57:45 | 0.0164 | 30 | 1117 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0.492 | 18.3188 | 0 | 0 | 0.1312 | 3.5752
2117478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 19:05:16 | 24.11.2023 23:18:35 | 4.2219 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2117484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:58:45 | 25.11.2023 19:29:00 | 0.5042 | 6 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0252 | 173.4448 | 0 | 0 | 0 | 0
2117498 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:04:55 | 25.11.2023 19:05:58 | 0.0175 | 6 | 925 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0.105 | 16.1875 | 0 | 0 | 0.035 | 1.2425
2117501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6833293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:06:42 | 25.11.2023 20:14:00 | 1.1217 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6568 | 0 | 0 | 0 | 0
2117502 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:09:47 | 25.11.2023 21:27:00 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7463 | 61.7463
2117511 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:19:42 | 25.11.2023 21:25:00 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1236
2117516 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:24:26 | 25.11.2023 19:26:30 | 0.0344 | 17 | 273 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.5848 | 9.3912 | 0 | 0 | 0 | 2.4424
2117518 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516722476 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:24:58 | 25.11.2023 20:54:00 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9678
2117520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:26:27 | 25.11.2023 23:36:57 | 4.175 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2117524 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 516678819 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:27:54 | 25.11.2023 23:27:00 | 3.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.985
2117527 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:32:20 | 25.11.2023 19:36:02 | 0.0617 | 155 | 456 | 44 | 922 | 48 | 260 | 9.5635 | 28.1352 | 2.7148 | 56.8874 | 2.9616 | 16.042
2117532 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7020759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:32:40 | 25.11.2023 20:03:00 | 0.5056 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2336 | 0 | 0 | 0 | 0
2117534 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:33:54 | 25.11.2023 19:34:31 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3287 | 3.2136
2117535 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:34:05 | 25.11.2023 20:53:46 | 1.3281 | 0 | 0 | 87 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5447 | 175.3092 | 0 | 0
2117536 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6865154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:34:35 | 25.11.2023 23:17:35 | 3.7167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2117543 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:37:38 | 25.11.2023 19:39:46 | 0.0356 | 64 | 199 | 0 | 0 | 51 | 822 | 2.2784 | 7.0844 | 0 | 0 | 1.8156 | 29.2632
2117550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:40:52 | 25.11.2023 19:46:23 | 0.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7352 | 45.5824
2117551 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:41:04 | 25.11.2023 19:41:54 | 0.0139 | 1 | 64 | 1 | 1 | 6 | 328 | 0.0139 | 0.8896 | 0.0139 | 0.0139 | 0.0834 | 4.5592
2117551 | 2 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO6768173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:41:04 | 25.11.2023 19:42:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 10.3874
2117552 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515460089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:42:56 | 25.11.2023 21:40:00 | 1.9511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 0
2117554 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515814149 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:27:29 | 25.11.2023 20:05:00 | 2.6253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
2117555 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:46:56 | 25.11.2023 19:47:41 | 0.0125 | 17 | 4241 | 0 | 0 | 31 | 4264 | 0.2125 | 53.0125 | 0 | 0 | 0.3875 | 53.3
2117556 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:47:23 | 25.11.2023 19:48:23 | 0.0167 | 1 | 232 | 0 | 0 | 6 | 1539 | 0.0167 | 3.8744 | 0 | 0 | 0.1002 | 25.7013
2117566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:25:08 | 25.11.2023 20:26:00 | 1.0144 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5616 | 42.6048 | 0 | 0 | 0 | 0
2117573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6637991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:55:50 | 25.11.2023 20:14:00 | 0.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9364 | 748.5216
2117576 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:56:50 | 25.11.2023 21:22:00 | 1.4194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0
2117583 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8448959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:01:14 | 25.11.2023 20:10:29 | 0.1542 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6168 | 4.7802 | 0 | 0 | 0 | 0
2117584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO10559236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:02:00 | 25.11.2023 21:50:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8
2117586 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:03:09 | 25.11.2023 20:04:28 | 0.0219 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0.0876 | 0 | 0 | 0 | 0
2117587 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8420653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:04:20 | 25.11.2023 20:05:27 | 0.0186 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 1069 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.3906 | 19.8834
2117592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:09:33 | 25.11.2023 20:13:45 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 34.72
2117593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7069860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:09:25 | 25.11.2023 21:51:00 | 1.6931 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
2117600 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7020762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:07:41 | 25.11.2023 20:38:00 | 0.5053 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6854 | 0 | 0 | 0 | 0
2117601 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:47:18 | 25.11.2023 21:30:00 | 2.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.6742
2117605 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6908081 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:14:48 | 25.11.2023 22:04:00 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.74
2117609 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:17:20 | 25.11.2023 20:57:18 | 0.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6593 | 656.1085
2117614 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:20:51 | 25.11.2023 22:15:00 | 1.9025 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.635 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2117622 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO13416385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:22:05 | 25.11.2023 21:35:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8754 | 0 | 0
2117625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517181868 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:24:45 | 25.11.2023 21:24:00 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9875
2117628 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:26:06 | 25.11.2023 20:28:24 | 0.0383 | 0 | 0 | 4 | 0 | 257 | 54 | 0 | 0 | 0.1532 | 0 | 9.8431 | 2.0682
2117631 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11179991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:28:58 | 25.11.2023 23:29:00 | 3.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.021
2117635 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:30:18 | 25.11.2023 20:31:42 | 0.0233 | 26 | 950 | 0 | 0 | 20 | 2501 | 0.6058 | 22.135 | 0 | 0 | 0.466 | 58.2733
2117646 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:40:03 | 25.11.2023 20:40:32 | 0.0081 | 103 | 122 | 0 | 0 | 144 | 513 | 0.8343 | 0.9882 | 0 | 0 | 1.1664 | 4.1553
2117657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:40:11 | 25.11.2023 20:40:56 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 3.9
2117660 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:44:04 | 26.11.2023 00:39:01 | 3.9158 | 0 | 0 | 4 | 0 | 257 | 54 | 0 | 0 | 15.6632 | 0 | 1006.3606 | 211.4532
2117664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6896342 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:46:44 | 25.11.2023 22:15:00 | 1.4711 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3729 | 0 | 0 | 0 | 0
2117665 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6613978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:47:01 | 25.11.2023 21:37:00 | 0.8331 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6564 | 0 | 0 | 0 | 0
2117672 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:52:53 | 26.11.2023 01:47:00 | 4.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.6995 | 24.5095
2117674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12314588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:53:10 | 25.11.2023 20:54:18 | 0.0189 | 16 | 3 | 0 | 0 | 471 | 667 | 0.3024 | 0.0567 | 0 | 0 | 8.9019 | 12.6063
2117676 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:54:26 | 25.11.2023 20:55:56 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 9.025
2117677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517197154 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:55:06 | 25.11.2023 22:08:00 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215
2117684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7082388 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:00:26 | 25.11.2023 22:59:00 | 1.9761 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
2117685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517197184 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:01:51 | 25.11.2023 22:59:00 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9525
2117686 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO11615174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:02:03 | 25.11.2023 22:05:00 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6236
2117691 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7010741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:41:53 | 25.11.2023 22:08:00 | 1.4353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3059 | 0 | 0 | 0 | 0
2117692 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:05:28 | 25.11.2023 21:20:41 | 0.2536 | 0 | 0 | 87 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0632 | 33.4752 | 0 | 0
2117696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6851721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:10:06 | 25.11.2023 21:49:00 | 0.6483 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2239 | 0 | 0 | 0 | 0
2117698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30343634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:11:34 | 25.11.2023 21:52:00 | 0.6739 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4774 | 0 | 0 | 0 | 0
2117700 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6861094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:19:14 | 25.11.2023 22:16:00 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5263
2117701 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:14:34 | 25.11.2023 21:15:46 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.02
2117704 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:16:05 | 25.11.2023 21:18:05 | 0.0333 | 0 | 0 | 11 | 5 | 54 | 621 | 0 | 0 | 0.3663 | 0.1665 | 1.7982 | 20.6793
2117704 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:16:05 | 25.11.2023 21:18:51 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7837 | 0.0461
2117705 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6998448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:18:26 | 25.11.2023 21:19:11 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4625
2117706 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR12686390 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:08:09 | 25.11.2023 21:33:00 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4078 | 0 | 0
2117713 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:26:29 | 25.11.2023 21:27:14 | 0.0125 | 28 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 13.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
2117714 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:26:35 | 25.11.2023 21:33:00 | 0.1069 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6346 | 3.8484 | 0 | 0 | 0 | 0
2117715 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6747623 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:25:53 | 25.11.2023 22:23:00 | 0.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1342
2117718 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:32:10 | 25.11.2023 22:12:53 | 0.6786 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2 | 71 | 1.3572 | 267.3684 | 0 | 0 | 1.3572 | 48.1806
2117718 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7083439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:32:10 | 26.11.2023 00:12:32 | 2.6728 | 4 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6912 | 1419.2568 | 0 | 0 | 0 | 0
2117719 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7006762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:31:50 | 25.11.2023 23:48:00 | 2.2694 | 7 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8858 | 1649.8538 | 0 | 0 | 0 | 0
2117723 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:33:47 | 25.11.2023 21:34:32 | 0.0125 | 3 | 1090 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0.0375 | 13.625 | 0 | 0 | 0.0125 | 1
2117725 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12307164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:17:21 | 25.11.2023 22:22:00 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9825
2117730 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6992742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:38:58 | 25.11.2023 22:14:00 | 0.5839 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5374 | 0 | 0 | 0 | 0
2117732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610499 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:40:20 | 25.11.2023 23:32:00 | 1.8611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0277 | 0 | 0 | 0 | 0
2117734 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7034726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:47:16 | 25.11.2023 23:05:00 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2204
2117738 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6742128 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:50:30 | 25.11.2023 23:31:00 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.125 | 0 | 0
2117739 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:51:03 | 25.11.2023 22:45:47 | 0.9122 | 8 | 93 | 2 | 0 | 32 | 651 | 7.2976 | 84.8346 | 1.8244 | 0 | 29.1904 | 593.8422
2117739 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7095743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:51:03 | 25.11.2023 22:51:53 | 1.0139 | 22 | 860 | 0 | 0 | 26 | 298 | 22.3058 | 871.954 | 0 | 0 | 26.3614 | 302.1422
2117744 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO10716232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:58:28 | 25.11.2023 21:59:43 | 0.0208 | 5 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 17.992 | 0 | 0 | 0 | 0
2117749 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:02:44 | 25.11.2023 22:04:08 | 0.0233 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.1165 | 0.3262 | 0
2117750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12314588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:03:37 | 25.11.2023 22:46:04 | 0.7075 | 16 | 3 | 0 | 0 | 471 | 667 | 11.32 | 2.1225 | 0 | 0 | 333.2325 | 471.9025
2117752 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6592040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:02:54 | 25.11.2023 22:56:00 | 0.885 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.57 | 0 | 0 | 0 | 0
2117754 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6865157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:05:42 | 26.11.2023 00:11:02 | 2.0889 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8001 | 102.3561 | 0 | 0 | 0 | 0
2117758 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12732086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:10:45 | 25.11.2023 22:12:12 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 6.6066
2117761 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535151605 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:12:57 | 25.11.2023 23:40:00 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4508
2117762 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7148635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:26:09 | 26.11.2023 00:19:00 | 1.8808 | 1 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8808 | 1606.2032 | 0 | 0 | 0 | 0
2117766 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455284 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:14:39 | 26.11.2023 00:44:00 | 2.4892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4676 | 0 | 0 | 0 | 0
2117767 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:15:19 | 25.11.2023 22:17:19 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0.3663
2117769 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6865001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:24:50 | 25.11.2023 22:25:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8875 | 43.05
2117783 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:15:20 | 25.11.2023 23:47:37 | 1.5381 | 0 | 0 | 11 | 5 | 48 | 615 | 0 | 0 | 16.9191 | 7.6905 | 73.8288 | 945.9315
2117783 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:15:20 | 25.11.2023 23:52:04 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0806 | 11.2854
2117784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11337307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:19:55 | 25.11.2023 22:21:35 | 0.0278 | 11 | 3324 | 6 | 25 | 33 | 4548 | 0.3058 | 92.4072 | 0.1668 | 0.695 | 0.9174 | 126.4344
2117785 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7017233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:19:55 | 25.11.2023 22:20:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 15 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 27.6125 | 0 | 0
2117786 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:19:55 | 25.11.2023 22:23:55 | 0.0667 | 2 | 0 | 20 | 2067 | 15 | 1610 | 0.1334 | 0 | 1.334 | 137.8689 | 1.0005 | 107.387
2117788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:20:18 | 25.11.2023 22:21:42 | 0.0233 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3495 | 0.9087 | 0 | 0 | 0 | 0
2117789 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:20:19 | 25.11.2023 22:38:33 | 0.3039 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.9014 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 3.039
2117794 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:22:18 | 25.11.2023 22:44:00 | 0.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3615 | 178.6798
2117800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:23:38 | 25.11.2023 22:24:39 | 0.0169 | 10 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 6.591 | 0 | 0 | 0 | 0
2117804 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10198928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:24:17 | 26.11.2023 00:38:00 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2286 | 499.2064
2117805 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR10764915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:24:47 | 26.11.2023 01:58:00 | 3.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.1664
2117808 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6887935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:26:17 | 25.11.2023 22:57:00 | 0.5119 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.595 | 0 | 0 | 0 | 0
2117811 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:27:56 | 25.11.2023 22:28:41 | 0.0125 | 13 | 222 | 0 | 0 | 8 | 214 | 0.1625 | 2.775 | 0 | 0 | 0.1 | 2.675
2117812 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:27:55 | 25.11.2023 22:29:22 | 0.0242 | 5 | 458 | 0 | 0 | 3 | 510 | 0.121 | 11.0836 | 0 | 0 | 0.0726 | 12.342
2117813 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6805420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:28:18 | 26.11.2023 00:34:00 | 2.095 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2117821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6785995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:26:36 | 25.11.2023 22:36:18 | 5.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7318
2117823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516772021 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:33:52 | 26.11.2023 01:45:00 | 3.1856 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4848 | 0 | 0 | 0 | 0
2117826 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6686128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:39:57 | 26.11.2023 02:00:00 | 3.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0624
2117828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7075879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:40:31 | 25.11.2023 23:13:00 | 0.5414 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
2117829 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7157949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:40:38 | 25.11.2023 23:39:00 | 0.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3888
2117830 | 1 | KONYA | KULU | TRAFO | ISO11115836 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:40:22 | 25.11.2023 23:51:00 | 1.1772 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0224 | 0 | 0 | 0 | 0
2117832 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:41:00 | 25.11.2023 23:44:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 135.45
2117833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:42:46 | 25.11.2023 22:43:46 | 0.0167 | 30 | 1117 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0.501 | 18.6539 | 0 | 0 | 0.1336 | 3.6406
2117837 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:45:09 | 26.11.2023 00:41:43 | 1.9428 | 25 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.57 | 217.5936 | 0 | 0 | 0 | 0
2117838 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:45:29 | 25.11.2023 22:57:04 | 0.1931 | 9 | 1596 | 0 | 0 | 12 | 2344 | 1.7379 | 308.1876 | 0 | 0 | 2.3172 | 452.6264
2117841 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7043548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:45:52 | 25.11.2023 22:48:26 | 0.0428 | 0 | 0 | 12 | 3223 | 3 | 662 | 0 | 0 | 0.5136 | 137.9444 | 0.1284 | 28.3336
2117843 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:46:20 | 26.11.2023 11:50:00 | 13.0611 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1222 | 927.3381 | 0 | 0 | 0 | 0
2117844 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:46:06 | 25.11.2023 23:34:00 | 0.7983 | 3 | 215 | 0 | 0 | 2 | 746 | 2.3949 | 171.6345 | 0 | 0 | 1.5966 | 595.5318
2117846 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:46:40 | 25.11.2023 22:47:40 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8704 | 1.3527
2117850 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6977739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:47:41 | 26.11.2023 01:21:00 | 2.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9931
2117852 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6629779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:45:50 | 25.11.2023 23:49:00 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3824
2117856 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:49:07 | 25.11.2023 22:53:16 | 0.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5876 | 70.1688
2117858 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321456 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:48:45 | 25.11.2023 23:13:00 | 0.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4042
2117859 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:03:40 | 25.11.2023 23:02:00 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8054 | 826.3518
2117865 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:50:41 | 25.11.2023 22:53:38 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6076 | 2.46
2117866 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:50:19 | 25.11.2023 23:36:33 | 0.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5966 | 1050.3278
2117867 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:51:35 | 25.11.2023 23:17:29 | 0.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4974 | 37.1262
2117871 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direği | 517329464 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:53:11 | 26.11.2023 00:39:00 | 1.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7636 | 0 | 0 | 0 | 0
2117880 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:48:27 | 26.11.2023 00:43:00 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9092 | 1601.8188
2117881 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:56:45 | 25.11.2023 22:58:54 | 0.0358 | 1 | 64 | 1 | 1 | 8 | 950 | 0.0358 | 2.2912 | 0.0358 | 0.0358 | 0.2864 | 34.01
2117882 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:58:31 | 25.11.2023 23:02:27 | 0.0656 | 0 | 0 | 11 | 7 | 129 | 4028 | 0 | 0 | 0.7216 | 0.4592 | 8.4624 | 264.2368
2117886 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:58:51 | 26.11.2023 00:02:00 | 1.0525 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 725 | 0 | 0 | 16.84 | 0 | 10.525 | 763.0625
2117889 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:02:11 | 25.11.2023 23:04:13 | 0.0339 | 1 | 64 | 1 | 1 | 8 | 950 | 0.0339 | 2.1696 | 0.0339 | 0.0339 | 0.2712 | 32.205
2117892 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7059846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:03:20 | 26.11.2023 00:45:00 | 1.6944 | 19 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1936 | 211.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2117893 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:03:51 | 25.11.2023 23:21:45 | 0.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8099 | 14.915
2117894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6804116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:04:53 | 25.11.2023 23:26:00 | 0.3519 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4331 | 0 | 0 | 0 | 0
2117900 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:08:00 | 26.11.2023 01:04:44 | 1.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5856 | 136.192
2117901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:08:16 | 25.11.2023 23:52:00 | 0.7289 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4143 | 0 | 0 | 0 | 0
2117902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6750519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:08:06 | 25.11.2023 23:39:00 | 0.515 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2117903 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:09:07 | 26.11.2023 00:30:59 | 1.3644 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35.4744 | 27.288 | 0 | 0 | 0 | 13.644
2117911 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6856307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:09:25 | 26.11.2023 01:07:00 | 1.9597 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.5295 | 0 | 0 | 0 | 0
2117912 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:11:36 | 25.11.2023 23:12:36 | 0.0167 | 30 | 953 | 2 | 0 | 58 | 941 | 0.501 | 15.9151 | 0.0334 | 0 | 0.9686 | 15.7147
2117922 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:17:02 | 25.11.2023 23:20:09 | 0.0519 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1557 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
2117925 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:17:49 | 25.11.2023 23:19:45 | 0.0322 | 10 | 886 | 20 | 2067 | 35 | 2193 | 0.322 | 28.5292 | 0.644 | 66.5574 | 1.127 | 70.6146
2117929 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | BR6849605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:20:21 | 26.11.2023 13:46:00 | 14.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3837.715
2117932 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO11416098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:21:46 | 25.11.2023 23:25:48 | 0.0672 | 45 | 3612 | 0 | 0 | 19 | 3007 | 3.024 | 242.7264 | 0 | 0 | 1.2768 | 202.0704
2117940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:23:45 | 25.11.2023 23:28:14 | 0.0747 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 0.8964 | 0 | 0 | 0 | 0
2117944 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:26:01 | 25.11.2023 23:27:02 | 0.0169 | 102 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7238 | 4.4954 | 0 | 0 | 0 | 0
2117946 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:28:43 | 25.11.2023 23:30:16 | 0.0258 | 6 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 16.4862 | 0 | 0 | 0 | 0
2117955 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13962311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:31:26 | 25.11.2023 23:41:12 | 0.1628 | 3 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4884 | 89.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
2117956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7075875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:30:51 | 26.11.2023 02:40:00 | 3.1525 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.9275 | 0 | 0 | 0 | 0
2117958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6957079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:31:22 | 26.11.2023 00:28:00 | 0.9439 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7266 | 0 | 0 | 0 | 0
2117959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6687395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:32:27 | 26.11.2023 00:50:00 | 1.2925 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.705 | 0 | 0 | 0 | 0
2117963 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6773263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:34:56 | 26.11.2023 00:28:00 | 0.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7756
2117970 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6978281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:38:15 | 26.11.2023 00:26:31 | 0.8044 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2117970 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7052816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:38:15 | 25.11.2023 23:40:09 | 0.0317 | 38 | 13867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 | 439.5839 | 0 | 0 | 0 | 0
2117976 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:40:22 | 26.11.2023 01:05:00 | 1.4106 | 112 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157.9872 | 31.0332 | 0 | 0 | 1.4106 | 0
2117978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12289480 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:43:37 | 26.11.2023 01:28:00 | 1.7397 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.397 | 0 | 0 | 0 | 0
2117980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601665 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:44:49 | 26.11.2023 01:31:00 | 1.7697 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3879 | 0 | 0 | 0 | 0
2117983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6910194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:14:59 | 26.11.2023 00:47:00 | 1.5336 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6328 | 0 | 0 | 0 | 0
2117985 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7059751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:18:34 | 26.11.2023 01:25:00 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2864
2117988 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:51:03 | 26.11.2023 00:09:05 | 0.3006 | 3 | 144 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0.9018 | 43.2864 | 0 | 0 | 0.6012 | 40.2804
2117992 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO10951479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:51:23 | 25.11.2023 23:53:38 | 0.0375 | 10 | 2346 | 0 | 0 | 30 | 4210 | 0.375 | 87.975 | 0 | 0 | 1.125 | 157.875
2117994 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6553055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:04:10 | 25.11.2023 23:10:00 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7216
2118001 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6708325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:55:33 | 26.11.2023 01:03:18 | 1.1292 | 6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7752 | 413.2872 | 0 | 0 | 0 | 0
2118003 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7012437 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:00:35 | 26.11.2023 20:45:00 | 8.7403 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5217.9591 | 0 | 0 | 0 | 0
2118014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:57:51 | 26.11.2023 06:36:05 | 6.6372 | 6 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8232 | 4241.1708 | 0 | 0 | 0 | 0
2118025 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6863188 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:05:04 | 26.11.2023 10:52:14 | 10.7861 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.2996 | 0 | 0 | 0 | 0
2118028 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 517345969 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:07:12 | 26.11.2023 02:02:00 | 1.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2118042 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:15:06 | 26.11.2023 00:15:51 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 2.7375
2118043 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:15:19 | 26.11.2023 01:29:00 | 1.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0
2118056 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7134606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:21:54 | 26.11.2023 03:50:00 | 3.4683 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1369 | 0 | 0 | 0 | 0
2118057 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | ISO12673859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:21:48 | 26.11.2023 02:09:00 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5621
2118070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7029530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:27:27 | 26.11.2023 19:13:37 | 18.7694 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.0798 | 225.2328 | 0 | 0 | 0 | 0
2118079 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12686050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:06:15 | 26.11.2023 00:33:00 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0488
2118080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:30:31 | 26.11.2023 02:27:00 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4368
2118088 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7092818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:38:58 | 26.11.2023 00:39:43 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.0875 | 6.2125
2118089 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:38:58 | 26.11.2023 02:28:27 | 1.8247 | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 662 | 0 | 0 | 1.8247 | 625.8721 | 0 | 1207.9514
2118090 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO11659897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:39:21 | 26.11.2023 00:49:05 | 0.1622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1622 | 0 | 0.1622 | 0
2118091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:39:37 | 26.11.2023 00:40:16 | 0.0108 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 231 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 2.4948
2118093 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:37:00 | 26.11.2023 01:04:00 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 178 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 80.1
2118095 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6994988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:43:04 | 26.11.2023 00:50:00 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.6856
2118096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:45:23 | 26.11.2023 00:46:23 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.0668
2118103 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:49:20 | 26.11.2023 00:54:40 | 0.0889 | 11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9779 | 5.6007 | 0 | 0 | 0 | 0
2118105 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:50:09 | 26.11.2023 00:52:16 | 0.0353 | 0 | 0 | 11 | 7 | 103 | 3958 | 0 | 0 | 0.3883 | 0.2471 | 3.6359 | 139.7174
2118109 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:53:16 | 26.11.2023 00:54:19 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
2118110 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6997824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:52:31 | 26.11.2023 03:54:00 | 3.0247 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.7791 | 0 | 0 | 0 | 0
2118114 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:56:37 | 26.11.2023 00:58:06 | 0.0247 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4446 | 0.8645 | 0 | 0 | 0 | 0
2118114 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6951978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:56:37 | 26.11.2023 01:10:16 | 0.2275 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1375 | 11.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
2118117 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6911359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:58:31 | 26.11.2023 01:09:25 | 0.1817 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3621 | 4.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
2118132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515630534 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:04:52 | 26.11.2023 02:29:00 | 1.4022 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8374 | 0 | 0 | 0 | 0
2118145 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7042565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:09:41 | 26.11.2023 02:12:00 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0072
2118151 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:16:35 | 26.11.2023 01:19:22 | 0.0464 | 0 | 0 | 8 | 301 | 155 | 3536 | 0 | 0 | 0.3712 | 13.9664 | 7.192 | 164.0704
2118152 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:16:35 | 26.11.2023 02:02:52 | 0.7714 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.9114 | 0 | 16.9708
2118154 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM Fideri | ISO6551145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:17:07 | 26.11.2023 02:45:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 38.0822 | 0 | 0
2118159 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6911359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:19:25 | 26.11.2023 01:31:16 | 0.1975 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.135 | 14.615 | 0 | 0 | 0 | 0
2118160 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9448549 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:26:00 | 26.11.2023 03:42:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4671 | 5.0668
2118162 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12686050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:18:50 | 26.11.2023 02:46:00 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3008
2118165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:19:00 | 26.11.2023 03:44:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 33 | 1 | 37 | 67 | 0 | 0 | 79.7511 | 2.4167 | 89.4179 | 161.9189
2118167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12774401 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:22:40 | 26.11.2023 04:54:00 | 3.5222 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.719 | 0 | 0 | 0 | 0
2118168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:24:37 | 26.11.2023 02:10:19 | 0.7617 | 24 | 984 | 0 | 0 | 8 | 218 | 18.2808 | 749.5128 | 0 | 0 | 6.0936 | 166.0506
2118168 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | JUMPER-117106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:24:37 | 26.11.2023 18:31:38 | 17.1169 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7014 | 2276.5477 | 0 | 0 | 0 | 0
2118170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6971559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:26:09 | 26.11.2023 01:29:13 | 0.0511 | 19 | 6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9709 | 352.2323 | 0 | 0 | 0 | 0
2118181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6646295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:33:44 | 26.11.2023 10:54:00 | 9.3378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 510 | 9.3378 | 0 | 0 | 0 | 28.0134 | 4762.278
2118184 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:39:38 | 26.11.2023 01:41:18 | 0.0278 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2502 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 0
2118189 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:46:28 | 26.11.2023 01:48:13 | 0.0292 | 51 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1.4892 | 0.3796 | 0.3504 | 0.0292 | 0.0584 | 0
2118196 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7092818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:51:28 | 26.11.2023 01:51:58 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.0581 | 4.1251
2118201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7152661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:53:44 | 26.11.2023 01:54:39 | 0.0153 | 4 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 14.8563 | 0 | 0 | 0 | 0
2118211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:08:24 | 26.11.2023 02:10:19 | 0.0319 | 20 | 10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 344.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
2118213 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:10:12 | 26.11.2023 03:22:36 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6871 | 0
2118216 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:14:16 | 26.11.2023 19:30:37 | 17.2725 | 3 | 144 | 0 | 0 | 2 | 134 | 51.8175 | 2487.24 | 0 | 0 | 34.545 | 2314.515
2118218 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:14:44 | 26.11.2023 02:16:32 | 0.03 | 0 | 0 | 11 | 7 | 129 | 4028 | 0 | 0 | 0.33 | 0.21 | 3.87 | 120.84
2118220 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:14:43 | 26.11.2023 04:24:00 | 2.1547 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2376 | 0 | 4.3094 | 0
2118223 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:17:21 | 26.11.2023 02:18:14 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0882 | 4.6305
2118224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:18:22 | 26.11.2023 02:21:19 | 0.0492 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 0.8364 | 0 | 0 | 0 | 2.7552 | 1.968
2118228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:24:31 | 26.11.2023 02:46:00 | 0.3581 | 45 | 11 | 0 | 0 | 77 | 39 | 16.1145 | 3.9391 | 0 | 0 | 27.5737 | 13.9659
2118229 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:25:20 | 26.11.2023 02:26:16 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 16.0368
2118230 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:26:02 | 26.11.2023 02:27:07 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 19.1317
2118231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6724237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:27:10 | 26.11.2023 03:59:00 | 1.5306 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.0588 | 0 | 0 | 0 | 0
2118233 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:28:15 | 26.11.2023 02:29:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 1.3125
2118239 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6815142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:04:30 | 26.11.2023 02:49:00 | 0.7417 | 0 | 0 | 4 | 7277 | 6 | 191 | 0 | 0 | 2.9668 | 5397.3509 | 4.4502 | 141.6647
2118243 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:48:22 | 26.11.2023 02:49:36 | 0.0206 | 0 | 0 | 8 | 301 | 142 | 3532 | 0 | 0 | 0.1648 | 6.2006 | 2.9252 | 72.7592
2118261 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:04:57 | 26.11.2023 03:07:53 | 0.0489 | 6 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2934 | 52.1763 | 0 | 0 | 0 | 0
2118262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:06:46 | 26.11.2023 03:08:51 | 0.0347 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 0
2118263 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433420 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:07:58 | 26.11.2023 03:57:00 | 0.8172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
2118270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6767882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:59:12 | 26.11.2023 04:40:00 | 2.68 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2118273 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:19:28 | 26.11.2023 03:19:58 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 5.4365
2118274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:23:31 | 26.11.2023 16:10:10 | 12.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9975 | 1482.19
2118275 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516901324 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:23:41 | 26.11.2023 04:31:00 | 1.1219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0
2118278 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:26:14 | 26.11.2023 04:08:07 | 0.6981 | 2 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3962 | 476.8023 | 0 | 0 | 0 | 0
2118296 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13207425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:24:34 | 26.11.2023 04:09:00 | 0.7406 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.311 | 0 | 0 | 0 | 0
2118308 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6533947 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:04:00 | 26.11.2023 03:40:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 35.2
2118310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:36:12 | 26.11.2023 06:41:35 | 3.0897 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7176 | 12.3588 | 0 | 0 | 0 | 0
2118312 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6752316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:48:40 | 26.11.2023 03:49:25 | 0.0125 | 7 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 4.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
2118313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:37:24 | 26.11.2023 03:38:37 | 0.0203 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
2118314 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:38:29 | 26.11.2023 03:39:22 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0882 | 15.1116
2118315 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:43:06 | 26.11.2023 03:46:03 | 0.0492 | 0 | 0 | 8 | 301 | 155 | 3535 | 0 | 0 | 0.3936 | 14.8092 | 7.626 | 173.922
2118316 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:43:06 | 26.11.2023 05:30:54 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 181.4667 | 0 | 39.5274
2118321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6875190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:50:32 | 26.11.2023 04:26:00 | 0.5911 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8237 | 0 | 0 | 0 | 0
2118326 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6894055 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:54:16 | 26.11.2023 06:22:00 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.22
2118337 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6815142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:58:49 | 26.11.2023 04:38:00 | 0.6531 | 0 | 0 | 4 | 7277 | 6 | 190 | 0 | 0 | 2.6124 | 4752.6087 | 3.9186 | 124.089
2118343 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:08:21 | 26.11.2023 05:52:53 | 1.7422 | 0 | 0 | 10 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.422 | 944.2724 | 0 | 0
2118344 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:08:49 | 26.11.2023 04:49:06 | 0.6714 | 0 | 605 | 0 | 0 | 8 | 1951 | 0 | 406.197 | 0 | 0 | 5.3712 | 1309.9014
2118345 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7023722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:09:17 | 26.11.2023 13:30:00 | 9.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4171 | 11186.3241
2118348 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO11775302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:14:37 | 26.11.2023 18:51:52 | 14.6208 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2118350 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:15:35 | 26.11.2023 04:16:35 | 0.0167 | 30 | 952 | 2 | 0 | 57 | 977 | 0.501 | 15.8984 | 0.0334 | 0 | 0.9519 | 16.3159
2118363 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:19:50 | 26.11.2023 04:51:00 | 0.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.343 | 256.5836
2118370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442104 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:25:59 | 26.11.2023 09:24:00 | 4.9669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8014 | 0 | 0 | 0 | 0
2118371 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:26:26 | 26.11.2023 04:27:11 | 0.0125 | 28 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 13.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
2118372 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | ISO10716232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:29:46 | 26.11.2023 17:48:04 | 13.305 | 5 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.525 | 11508.825 | 0 | 0 | 0 | 0
2118373 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:31:27 | 26.11.2023 04:34:37 | 0.0528 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8512 | 0 | 0.0528 | 0
2118374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR21700613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:36:38 | 26.11.2023 06:32:00 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.0824
2118376 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515173799 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:39:32 | 26.11.2023 08:12:00 | 3.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0822
2118379 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:47:24 | 26.11.2023 08:16:58 | 3.4928 | 28 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7984 | 3761.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
2118382 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515446352 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:48:10 | 26.11.2023 05:12:00 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972
2118384 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:50:34 | 26.11.2023 04:52:24 | 0.0306 | 12 | 745 | 0 | 0 | 4 | 428 | 0.3672 | 22.797 | 0 | 0 | 0.1224 | 13.0968
2118385 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:51:14 | 26.11.2023 04:52:44 | 0.025 | 2 | 400 | 7 | 1117 | 13 | 437 | 0.05 | 10 | 0.175 | 27.925 | 0.325 | 10.925
2118386 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:51:26 | 26.11.2023 04:53:34 | 0.0356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.0356 | 0 | 0.534 | 0.2492
2118387 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:51:34 | 26.11.2023 04:54:16 | 0.045 | 4 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 77.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2118389 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6865975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:53:27 | 26.11.2023 08:54:00 | 4.0092 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.416 | 0 | 0 | 0 | 0
2118390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516751405 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:53:25 | 26.11.2023 05:45:00 | 0.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8597 | 0 | 0 | 0 | 0
2118392 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:55:43 | 26.11.2023 07:51:22 | 2.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.985 | 1077.32
2118395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:59:11 | 26.11.2023 04:59:56 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0.05
2118398 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:21:38 | 26.11.2023 06:09:30 | 1.7978 | 26 | 950 | 0 | 0 | 20 | 2364 | 46.7428 | 1707.91 | 0 | 0 | 35.956 | 4249.9992
2118398 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10866370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:21:38 | 26.11.2023 08:10:12 | 3.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8878
2118400 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:08:07 | 26.11.2023 05:10:38 | 0.0419 | 2 | 400 | 7 | 1117 | 13 | 437 | 0.0838 | 16.76 | 0.2933 | 46.8023 | 0.5447 | 18.3103
2118408 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6614000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:14:00 | 26.11.2023 05:56:00 | 0.7 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2118413 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6905102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:50:12 | 26.11.2023 05:44:00 | 2.8967 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5894.7845 | 0 | 0 | 0 | 0
2118418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6709034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:20:08 | 26.11.2023 09:01:20 | 3.6867 | 2 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3734 | 1205.5509 | 0 | 0 | 0 | 0
2118423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:21:50 | 26.11.2023 05:31:07 | 0.1547 | 91 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14.0777 | 560.9422 | 0 | 0 | 0 | 9.9008
2118424 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO6768173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:22:22 | 26.11.2023 05:26:55 | 0.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1516 | 47.1476
2118427 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:23:04 | 26.11.2023 09:37:37 | 4.2425 | 10 | 342 | 25 | 1 | 0 | 0 | 42.425 | 1450.935 | 106.0625 | 4.2425 | 0 | 0
2118428 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:23:20 | 26.11.2023 05:24:40 | 0.0222 | 12 | 745 | 0 | 0 | 4 | 428 | 0.2664 | 16.539 | 0 | 0 | 0.0888 | 9.5016
2118429 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:26:40 | 26.11.2023 05:28:23 | 0.0286 | 34 | 1449 | 0 | 0 | 9 | 1926 | 0.9724 | 41.4414 | 0 | 0 | 0.2574 | 55.0836
2118431 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7092818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:27:30 | 26.11.2023 05:28:30 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0.1169 | 8.2999
2118432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO30237488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:29:09 | 26.11.2023 10:19:53 | 4.8456 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9192 | 193.824 | 0 | 0 | 0 | 0
2118435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:30:43 | 26.11.2023 09:10:03 | 3.6556 | 45 | 11 | 0 | 0 | 77 | 39 | 164.502 | 40.2116 | 0 | 0 | 281.4812 | 142.5684
2118438 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:31:08 | 26.11.2023 13:18:00 | 7.7811 | 94 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 64 | 731.4234 | 29132.4384 | 0 | 0 | 0 | 497.9904
2118440 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:33:08 | 26.11.2023 05:34:02 | 0.015 | 12 | 745 | 0 | 0 | 4 | 428 | 0.18 | 11.175 | 0 | 0 | 0.06 | 6.42
2118449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:37:19 | 26.11.2023 06:11:49 | 0.575 | 0 | 0 | 41 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 23.575 | 1.725 | 43.125 | 1.15
2118452 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO21701259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:38:47 | 26.11.2023 05:39:34 | 0.0131 | 0 | 0 | 16 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2096 | 29.9466 | 0 | 0
2118452 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6748180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:38:47 | 26.11.2023 05:39:47 | 0.0167 | 14 | 5074 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0.2338 | 84.7358 | 0 | 0 | 0 | 11.7902
2118460 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:41:06 | 26.11.2023 09:13:30 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.28
2118468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6701723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:42:11 | 26.11.2023 07:15:00 | 1.5469 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2687 | 0 | 0 | 0 | 0
2118470 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:44:42 | 26.11.2023 08:24:14 | 2.6589 | 30 | 952 | 2 | 0 | 57 | 977 | 79.767 | 2531.2728 | 5.3178 | 0 | 151.5573 | 2597.7453
2118472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:45:22 | 26.11.2023 05:46:33 | 0.0197 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7683 | 0 | 0 | 0 | 0
2118473 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO12193742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:45:28 | 26.11.2023 05:46:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 13.36
2118474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:45:35 | 26.11.2023 05:47:56 | 0.0392 | 6 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2352 | 41.8264 | 0 | 0 | 0 | 0
2118477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6758341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:48:28 | 26.11.2023 09:06:49 | 3.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.529 | 79.3392
2118480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6846872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:51:04 | 26.11.2023 06:17:00 | 0.4322 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.381 | 0 | 0 | 0 | 0
2118481 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:52:29 | 26.11.2023 09:06:46 | 3.2381 | 12 | 745 | 0 | 0 | 4 | 428 | 38.8572 | 2412.3845 | 0 | 0 | 12.9524 | 1385.9068
2118483 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:53:08 | 26.11.2023 06:31:49 | 0.6447 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.1147 | 0 | 14.1834
2118484 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6704635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:54:29 | 26.11.2023 05:55:16 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0262 | 6.8644
2118485 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:55:32 | 26.11.2023 05:59:01 | 0.0581 | 9 | 1038 | 0 | 0 | 8 | 1068 | 0.5229 | 60.3078 | 0 | 0 | 0.4648 | 62.0508
2118485 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:55:32 | 26.11.2023 09:19:37 | 3.4014 | 4 | 808 | 0 | 0 | 8 | 1173 | 13.6056 | 2748.3312 | 0 | 0 | 27.2112 | 3989.8422
2118486 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO12454443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:56:53 | 26.11.2023 05:57:38 | 0.0125 | 0 | 246 | 0 | 0 | 3 | 2853 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0.0375 | 35.6625
2118491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:01:52 | 26.11.2023 09:17:55 | 3.2675 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
2118495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:04:27 | 26.11.2023 06:05:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0.05
2118496 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO30043393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:04:31 | 26.11.2023 06:06:09 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9248 | 56.44
2118501 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:06:24 | 26.11.2023 06:07:20 | 0.0156 | 534 | 4031 | 1 | 0 | 138 | 2631 | 8.3304 | 62.8836 | 0.0156 | 0 | 2.1528 | 41.0436
2118506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:08:53 | 26.11.2023 06:09:42 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 20.2776
2118509 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6991846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:11:51 | 26.11.2023 06:20:41 | 0.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0
2118513 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6654993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:13:03 | 26.11.2023 06:15:00 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8775 | 45.5
2118517 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6998497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:13:36 | 26.11.2023 08:21:00 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3019
2118518 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:14:47 | 26.11.2023 06:15:34 | 0.0131 | 0 | 0 | 16 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2096 | 29.9466 | 0 | 0
2118518 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6748180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:14:47 | 26.11.2023 06:15:47 | 0.0167 | 14 | 5074 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0.2338 | 84.7358 | 0 | 0 | 0 | 11.7902
2118522 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO12454443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:17:00 | 26.11.2023 06:17:45 | 0.0125 | 0 | 246 | 0 | 0 | 3 | 2853 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0.0375 | 35.6625
2118526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6868027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:17:00 | 26.11.2023 07:39:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 799.5195
2118529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:20:27 | 26.11.2023 06:21:32 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5792 | 30.0098
2118535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6724237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:24:54 | 26.11.2023 09:30:00 | 3.085 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.83 | 0 | 0 | 0 | 0
2118540 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6804260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:28:04 | 26.11.2023 16:45:00 | 10.2822 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2118544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:28:32 | 26.11.2023 07:35:55 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6155 | 1674.5421
2118547 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:29:30 | 26.11.2023 10:45:06 | 4.26 | 2 | 400 | 7 | 1117 | 13 | 437 | 8.52 | 1704 | 29.82 | 4758.42 | 55.38 | 1861.62
2118549 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7127502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:30:20 | 26.11.2023 06:32:23 | 0.0342 | 2 | 945 | 0 | 0 | 9 | 578 | 0.0684 | 32.319 | 0 | 0 | 0.3078 | 19.7676
2118550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8449414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:30:00 | 26.11.2023 07:46:00 | 1.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.668 | 0 | 0 | 0 | 0
2118555 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11756602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:35:33 | 26.11.2023 09:15:44 | 2.6697 | 0 | 0 | 3 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0091 | 1142.6316 | 0 | 0
2118559 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:39:15 | 26.11.2023 08:17:08 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4642 | 81.57
2118565 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:43:58 | 26.11.2023 06:44:58 | 0.0167 | 1 | 232 | 0 | 0 | 6 | 1539 | 0.0167 | 3.8744 | 0 | 0 | 0.1002 | 25.7013
2118568 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:46:01 | 26.11.2023 06:47:40 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 30.7725
2118574 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO6683061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:49:22 | 26.11.2023 08:16:00 | 1.4439 | 3 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3317 | 685.8525 | 0 | 0 | 0 | 0
2118577 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7110438 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:12:12 | 26.11.2023 09:50:43 | 3.6419 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1559 | 0 | 0 | 0 | 0
2118583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:55:03 | 26.11.2023 06:55:48 | 0.0125 | 238 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.975 | 2.4 | 0 | 0 | 0.025 | 0
2118586 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:56:15 | 26.11.2023 08:16:06 | 1.3308 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.8632 | 0 | 1.3308 | 0
2118588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:57:35 | 26.11.2023 15:25:00 | 8.4569 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.4743 | 109.9397 | 0 | 0 | 0 | 0
2118594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:02:05 | 26.11.2023 18:15:20 | 11.2208 | 6 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3248 | 7170.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
2118604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:08:31 | 26.11.2023 07:37:29 | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5528 | 492.456
2118605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:09:29 | 26.11.2023 12:28:32 | 5.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.085 | 558.3375
2118611 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6973732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:12:20 | 26.11.2023 11:04:00 | 3.8611 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
2118613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6546260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:12:48 | 26.11.2023 15:53:00 | 8.67 | 3 | 465 | 0 | 0 | 3 | 535 | 26.01 | 4031.55 | 0 | 0 | 26.01 | 4638.45
2118619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6764318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:14:59 | 26.11.2023 09:45:00 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0114
2118627 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:18:18 | 26.11.2023 07:52:58 | 0.5778 | 112 | 656 | 0 | 0 | 147 | 1097 | 64.7136 | 379.0368 | 0 | 0 | 84.9366 | 633.8466
2118627 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:18:18 | 26.11.2023 08:44:51 | 1.4425 | 44 | 1094 | 0 | 0 | 5 | 137 | 63.47 | 1578.095 | 0 | 0 | 7.2125 | 197.6225
2118633 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6855607 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:20:00 | 26.11.2023 08:33:00 | 1.2167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8171 | 0 | 0 | 0 | 0
2118635 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:20:18 | 26.11.2023 09:58:33 | 4.6375 | 0 | 606 | 0 | 0 | 4 | 1653 | 0 | 2810.325 | 0 | 0 | 18.55 | 7665.7875
2118636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6547900 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:21:38 | 26.11.2023 09:20:36 | 1.9828 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2628 | 0 | 0 | 0 | 0
2118649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10794736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:53:01 | 26.11.2023 08:35:40 | 2.7108 | 44 | 259 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119.2752 | 702.0972 | 0 | 0 | 2.7108 | 2.7108
2118652 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:27:26 | 26.11.2023 07:28:21 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4848
2118658 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6994992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:28:48 | 26.11.2023 09:43:00 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.1434
2118659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7117043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:29:05 | 26.11.2023 09:38:26 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.4352
2118663 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:31:01 | 26.11.2023 10:32:00 | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.082 | 168.9184
2118666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515630534 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:32:26 | 26.11.2023 11:44:00 | 4.1928 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2776 | 0 | 0 | 0 | 0
2118668 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:33:09 | 26.11.2023 08:22:47 | 0.8272 | 0 | 0 | 1 | 79 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0.8272 | 65.3488 | 14.0624 | 31.4336
2118672 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056612 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:34:35 | 26.11.2023 09:57:00 | 2.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 0
2118677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:38:55 | 26.11.2023 10:21:31 | 2.71 | 0 | 0 | 41 | 28 | 69 | 44 | 0 | 0 | 111.11 | 75.88 | 186.99 | 119.24
2118679 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30260919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:17:35 | 26.11.2023 09:11:00 | 1.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2459
2118683 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:40:37 | 26.11.2023 08:04:23 | 0.3961 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.9805 | 0.3961 | 0 | 0 | 2.7727 | 1.5844
2118684 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:40:45 | 26.11.2023 07:42:14 | 0.0247 | 0 | 0 | 6 | 494 | 6 | 1021 | 0 | 0 | 0.1482 | 12.2018 | 0.1482 | 25.2187
2118687 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12389455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:41:07 | 26.11.2023 09:50:00 | 2.1481 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4063 | 0 | 0 | 0 | 0
2118694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6562552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:41:45 | 26.11.2023 08:56:00 | 1.2375 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
2118710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:48:09 | 26.11.2023 07:50:38 | 0.0414 | 29 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 30.2634 | 0 | 0 | 0 | 0
2118710 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:48:09 | 26.11.2023 12:12:10 | 4.4003 | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17.6012 | 88.006 | 0 | 0 | 17.6012 | 35.2024
2118722 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:52:09 | 26.11.2023 07:53:09 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6366 | 6.0955
2118725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:53:02 | 26.11.2023 08:17:15 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.144 | 917.3828
2118727 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516880415 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:52:59 | 26.11.2023 11:10:32 | 3.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2925
2118737 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:59:14 | 26.11.2023 09:36:49 | 1.6264 | 0 | 0 | 87 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4968 | 214.6848 | 0 | 0
2118738 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:59:49 | 26.11.2023 08:00:49 | 0.0167 | 1 | 232 | 0 | 0 | 6 | 1539 | 0.0167 | 3.8744 | 0 | 0 | 0.1002 | 25.7013
2118746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7132798 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:01:03 | 26.11.2023 10:11:31 | 2.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7312
2118753 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:03:50 | 26.11.2023 08:40:28 | 0.6106 | 7 | 102 | 0 | 0 | 2 | 234 | 4.2742 | 62.2812 | 0 | 0 | 1.2212 | 142.8804
2118758 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:04:42 | 26.11.2023 08:05:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 2123 | 183 | 5898 | 0 | 0 | 0.125 | 26.5375 | 2.2875 | 73.725
2118764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:05:50 | 26.11.2023 08:19:29 | 0.2275 | 0 | 0 | 54 | 27 | 84 | 6 | 0 | 0 | 12.285 | 6.1425 | 19.11 | 1.365
2118768 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6888931 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:05:22 | 26.11.2023 09:59:00 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4669
2118771 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:07:02 | 26.11.2023 08:08:02 | 0.0167 | 1 | 232 | 0 | 0 | 6 | 1539 | 0.0167 | 3.8744 | 0 | 0 | 0.1002 | 25.7013
2118772 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6914049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:06:46 | 26.11.2023 15:17:00 | 7.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.3142
2118773 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6866298 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:06:25 | 26.11.2023 08:55:00 | 0.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2014
2118778 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:09:52 | 26.11.2023 17:36:47 | 9.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.3926 | 18.8972
2118780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6896342 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:22:36 | 26.11.2023 08:24:48 | 2.0367 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4313 | 0 | 0 | 0 | 0
2118781 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7090796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:10:09 | 26.11.2023 15:52:41 | 7.7089 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7738 | 0 | 0
2118782 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:11:01 | 26.11.2023 08:12:01 | 0.0167 | 1 | 232 | 0 | 0 | 6 | 1539 | 0.0167 | 3.8744 | 0 | 0 | 0.1002 | 25.7013
2118786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7077656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:12:01 | 26.11.2023 15:14:12 | 7.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.82
2118788 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Direği | BR6894055 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:13:28 | 26.11.2023 18:46:00 | 10.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.22
2118789 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6906944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:43:55 | 26.11.2023 08:17:00 | 0.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4296
2118793 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO12589624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:16:15 | 26.11.2023 09:35:00 | 1.3125 | 21 | 103 | 14 | 8 | 22 | 44 | 27.5625 | 135.1875 | 18.375 | 10.5 | 28.875 | 57.75
2118797 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:16:30 | 26.11.2023 08:17:30 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6366 | 6.0955
2118798 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6524902 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:17:02 | 26.11.2023 21:45:37 | 13.4764 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.4896 | 0 | 0 | 0 | 0
2118802 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:18:29 | 26.11.2023 08:19:29 | 0.0167 | 26 | 950 | 0 | 0 | 20 | 2436 | 0.4342 | 15.865 | 0 | 0 | 0.334 | 40.6812
2118804 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6536769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:18:45 | 26.11.2023 08:46:00 | 0.4542 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.794 | 0 | 0
2118812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6846872 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:21:59 | 26.11.2023 10:28:00 | 2.1003 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5315 | 0 | 0 | 0 | 0
2118828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:56:06 | 26.11.2023 13:56:32 | 7.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.4824 | 995.0224
2118829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:23:08 | 26.11.2023 09:03:00 | 1.6644 | 10 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.644 | 1689.366 | 0 | 0 | 0 | 0
2118832 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6913123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:28:41 | 26.11.2023 08:30:39 | 0.0328 | 5 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 76.6536 | 0 | 0 | 0 | 0
2118848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR30456391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:29:22 | 26.11.2023 23:08:00 | 14.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.5803
2118853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:31:18 | 26.11.2023 10:23:41 | 1.8731 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 95.5281 | 54.3199 | 226.6451 | 18.731
2118857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6763413 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 08:31:00 | 26.11.2023 09:29:00 | 0.9667 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.2571 | 0 | 0 | 0 | 0
2118862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 08:32:09 | 26.11.2023 13:04:28 | 4.5386 | 0 | 29 | 0 | 3 | 277 | 2216 | 0 | 131.6194 | 0 | 13.6158 | 1257.1922 | 10057.5376
2118862 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 08:32:09 | 26.11.2023 16:18:42 | 7.7758 | 0 | 0 | 12 | 8542 | 11 | 328 | 0 | 0 | 93.3096 | 66420.8836 | 85.5338 | 2550.4624
2118867 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6678860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:35:00 | 26.11.2023 09:15:00 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.334
2118873 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6573140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:35:47 | 26.11.2023 10:58:00 | 2.3703 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
2118875 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6545809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:36:01 | 26.11.2023 10:37:00 | 2.0164 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.6732 | 0 | 0 | 0 | 0
2118876 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:37:13 | 27.11.2023 12:57:38 | 28.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7015 | 7056.7347
2118878 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517159118 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:36:54 | 26.11.2023 10:47:00 | 2.1683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8415 | 0 | 0 | 0 | 0
2118879 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6818270 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:40:54 | 26.11.2023 09:37:00 | 1.935 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.34 | 0 | 0 | 0 | 0
2118880 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6902322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:37:51 | 26.11.2023 11:15:00 | 2.6192 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9568 | 0 | 0 | 0 | 0
2118881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:38:57 | 26.11.2023 10:29:46 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2345 | 2753.7279
2118883 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:39:16 | 26.11.2023 08:40:16 | 0.0167 | 30 | 951 | 2 | 0 | 57 | 893 | 0.501 | 15.8817 | 0.0334 | 0 | 0.9519 | 14.9131
2118887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6910414 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:02:27 | 26.11.2023 09:41:00 | 1.6425 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
2118891 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6864946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:41:18 | 26.11.2023 11:28:00 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9338
2118896 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:41:43 | 26.11.2023 09:58:00 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9854 | 490.7604
2118899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6526657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:43:19 | 26.11.2023 08:44:04 | 0.0125 | 43 | 9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 113.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
2118905 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6811362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:34:02 | 26.11.2023 09:00:02 | 1.4333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4975 | 0 | 0 | 0 | 0
2118906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12494166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:44:55 | 26.11.2023 11:26:31 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4898
2118913 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:49:39 | 26.11.2023 08:50:24 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0.425
2118917 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517120281 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:50:08 | 26.11.2023 10:04:00 | 1.2311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
2118919 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:51:05 | 26.11.2023 08:54:14 | 0.0525 | 0 | 0 | 20 | 2933 | 23 | 2376 | 0 | 0 | 1.05 | 153.9825 | 1.2075 | 124.74
2118919 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO12371124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:51:05 | 26.11.2023 14:32:59 | 5.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6983 | 729.3824
2118919 | 3 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:51:05 | 26.11.2023 14:42:01 | 5.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8846 | 5287.4056
2118919 | 4 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:51:05 | 26.11.2023 15:05:00 | 6.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6957 | 1177.8291
2118920 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6930151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:47:36 | 26.11.2023 10:05:00 | 2.29 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2118923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442028 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:51:48 | 26.11.2023 12:17:00 | 3.42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2118928 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6691016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:53:27 | 26.11.2023 10:12:00 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0452
2118929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:53:50 | 26.11.2023 17:18:16 | 8.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.6144 | 201.7728
2118930 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6967794 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:53:50 | 26.11.2023 09:20:00 | 0.4361 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1212 | 0 | 0
2118933 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:55:25 | 26.11.2023 15:50:17 | 6.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8016 | 2537.5848
2118934 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:55:39 | 26.11.2023 09:39:47 | 0.7356 | 0 | 0 | 14 | 27 | 18 | 1028 | 0 | 0 | 10.2984 | 19.8612 | 13.2408 | 756.1968
2118937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:56:01 | 26.11.2023 09:13:07 | 0.285 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 98 | 1.71 | 0.57 | 0 | 0 | 2.85 | 27.93
2118938 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:56:37 | 26.11.2023 08:57:25 | 0.0133 | 0 | 0 | 10 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 7.2086 | 0 | 0
2118939 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6547883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:00:04 | 26.11.2023 11:01:00 | 4.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.3556
2118942 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6855733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:57:22 | 26.11.2023 11:28:00 | 2.5106 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.719 | 0 | 0 | 0 | 0
2118944 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12668895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:47:16 | 26.11.2023 13:33:21 | 6.7681 | 12 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.2172 | 7417.8376 | 0 | 0 | 0 | 13.5362
2118948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:58:40 | 26.11.2023 09:11:54 | 0.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 473.187
2118948 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:58:40 | 26.11.2023 09:26:27 | 0.4631 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41 | 2955 | 3.2417 | 1.3893 | 0 | 0 | 18.9871 | 1368.4605
2118949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:25:10 | 26.11.2023 10:45:00 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2322 | 1799.2232
2118951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:58:00 | 26.11.2023 16:37:16 | 7.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7424 | 1706.9312
2118952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11523131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:31:01 | 26.11.2023 15:46:26 | 0.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9044 | 14.1295
2118956 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | FUSE6860724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:59:23 | 26.11.2023 10:02:00 | 1.0436 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2118962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:00:59 | 26.11.2023 16:58:10 | 7.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.4674 | 843.0286
2118963 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6659248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:01:21 | 26.11.2023 17:26:00 | 8.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.9392
2118966 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR13158376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:21:59 | 26.11.2023 10:40:13 | 3.3039 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.5085 | 0 | 0 | 0 | 0
2118967 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:01:53 | 26.11.2023 13:32:41 | 4.5133 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | 1310 | 0 | 0 | 22.5665 | 0 | 568.6758 | 5912.423
2118969 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE7001518 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:02:24 | 26.11.2023 11:11:00 | 2.1433 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.3827 | 0 | 0 | 0 | 0
2118975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7131421 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:03:04 | 26.11.2023 11:50:00 | 2.7822 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7728 | 0 | 0 | 0 | 0
2118976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6526681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:03:05 | 26.11.2023 16:52:04 | 7.8164 | 51 | 2765 | 0 | 0 | 51 | 3507 | 398.6364 | 21612.346 | 0 | 0 | 398.6364 | 27412.1148
2118978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6526687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:03:38 | 26.11.2023 16:52:04 | 7.8072 | 5 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.036 | 4457.9112 | 0 | 0 | 0 | 0
2118981 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | FUSE6827765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:30:51 | 26.11.2023 09:48:17 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5214 | 0 | 0
2118982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6526660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:04:13 | 26.11.2023 16:52:04 | 7.7975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2118983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7131423 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:04:31 | 26.11.2023 11:51:00 | 2.7747 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
2118985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515624752 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:03:55 | 26.11.2023 09:59:00 | 0.9181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.181 | 0 | 0 | 0 | 0
2118987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6689479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:05:33 | 26.11.2023 12:05:00 | 2.9908 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.7028 | 0 | 0 | 0 | 0
2118989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6997361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:29:16 | 26.11.2023 10:04:19 | 1.5842 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4616 | 0 | 0 | 0 | 0
2118992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7150584 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:06:36 | 26.11.2023 11:16:00 | 2.1567 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 0 | 0
2118999 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6940179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:07:45 | 26.11.2023 10:14:00 | 1.1042 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2119004 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:08:04 | 26.11.2023 11:07:15 | 1.9864 | 4 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9456 | 3402.7032 | 0 | 0 | 0 | 0
2119007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:08:29 | 26.11.2023 11:59:19 | 2.8472 | 49 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5128 | 381.5248 | 0 | 0 | 0 | 0
2119012 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:09:24 | 26.11.2023 09:38:49 | 0.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3739 | 482.9455
2119015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:40:15 | 26.11.2023 21:58:03 | 14.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4835 | 1529.7469
2119015 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO13078602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:40:15 | 26.11.2023 23:19:01 | 15.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2922 | 2878.8824
2119016 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:18:06 | 26.11.2023 10:04:06 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.5384
2119017 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:09:56 | 26.11.2023 09:11:08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 13.58
2119027 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:41:42 | 26.11.2023 09:59:00 | 1.2883 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 207 | 7.7298 | 0 | 0 | 0 | 24.4777 | 266.6781
2119030 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:12:17 | 26.11.2023 10:56:57 | 1.7444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 352 | 0 | 0 | 3.4888 | 0 | 48.8432 | 614.0288
2119035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:12:59 | 26.11.2023 09:13:35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.12
2119035 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6666589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:12:59 | 26.11.2023 18:17:04 | 9.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1362 | 36.2724
2119038 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6708574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:13:06 | 26.11.2023 10:12:17 | 0.9864 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
2119040 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:14:45 | 26.11.2023 10:49:00 | 1.5708 | 238 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 373.8504 | 301.5936 | 0 | 0 | 3.1416 | 0
2119042 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947321 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:14:10 | 26.11.2023 11:38:00 | 2.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3972 | 0 | 0 | 0 | 0
2119044 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7017697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:20:38 | 26.11.2023 10:54:13 | 2.5597 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5893 | 0 | 0 | 0 | 0
2119045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:15:13 | 26.11.2023 20:39:00 | 11.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1172 | 2552.7936
2119052 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:16:19 | 26.11.2023 22:14:53 | 12.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.8452 | 0
2119055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:17:08 | 26.11.2023 13:39:58 | 4.3806 | 20 | 527 | 0 | 0 | 8 | 217 | 87.612 | 2308.5762 | 0 | 0 | 35.0448 | 950.5902
2119064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6758341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:18:13 | 26.11.2023 11:04:33 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.861 | 42.5328
2119068 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:19:06 | 26.11.2023 14:32:44 | 5.2272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 590 | 0 | 0 | 5.2272 | 0 | 130.68 | 3084.048
2119069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:19:12 | 26.11.2023 17:32:24 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.72 | 8384.4
2119078 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6932203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:20:04 | 26.11.2023 10:12:00 | 0.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.888
2119083 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:21:45 | 26.11.2023 09:22:45 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34
2119088 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6989713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:41:32 | 26.11.2023 09:47:00 | 2.0911 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.4996 | 0 | 0 | 0 | 0
2119091 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 517118966 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:22:31 | 26.11.2023 13:35:00 | 4.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2081 | 0 | 0 | 0 | 0
2119092 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6629793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:22:22 | 26.11.2023 13:10:42 | 3.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8912
2119102 | 1 | KONYA | MERAM | TM | ISO6657562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:02:33 | 26.11.2023 16:31:00 | 8.4742 | 5 | 672 | 0 | 0 | 5 | 146 | 42.371 | 5694.6624 | 0 | 0 | 42.371 | 1237.2332
2119103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direk | ISO6685487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:58:51 | 26.11.2023 11:31:00 | 3.5358 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
2119104 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6915352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:11:33 | 26.11.2023 11:24:00 | 3.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3375
2119105 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6647681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:01:09 | 26.11.2023 10:46:00 | 3.7475 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.9225 | 0 | 0 | 0 | 0
2119108 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR11116965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:20:50 | 26.11.2023 09:29:00 | 2.1361 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.9469 | 0 | 2.1361
2119110 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6569972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:03:25 | 26.11.2023 15:57:00 | 7.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7172
2119112 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6743384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:00:38 | 26.11.2023 10:00:21 | 1.9953 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.812 | 0 | 0 | 0 | 0
2119114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:25:44 | 26.11.2023 09:26:29 | 0.0125 | 46 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.575 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.0125
2119116 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355881 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:25:43 | 26.11.2023 10:41:20 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2603
2119123 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7038803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:27:59 | 26.11.2023 09:55:00 | 0.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1007
2119124 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6992450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:27:40 | 26.11.2023 11:00:25 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1106
2119126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6622095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:19:12 | 26.11.2023 12:55:00 | 3.5967 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.548 | 0 | 0 | 0 | 0
2119128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:20:58 | 26.11.2023 09:32:20 | 0.1894 | 0 | 0 | 11 | 2849 | 26 | 4063 | 0 | 0 | 2.0834 | 539.6006 | 4.9244 | 769.5322
2119128 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:20:58 | 26.11.2023 09:33:02 | 0.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0165 | 254.9948
2119128 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:20:58 | 26.11.2023 09:34:00 | 0.2172 | 0 | 0 | 3 | 76 | 17 | 1861 | 0 | 0 | 0.6516 | 16.5072 | 3.6924 | 404.2092
2119134 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:27:59 | 26.11.2023 11:13:54 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.959 | 2450.2364
2119134 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:27:59 | 26.11.2023 11:24:54 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8458 | 226.0376
2119135 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:30:37 | 26.11.2023 14:31:20 | 5.0119 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.2142 | 0 | 15.0357 | 0
2119137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6864808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:23:50 | 26.11.2023 09:58:46 | 3.5822 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.226 | 0 | 0 | 0 | 0
2119138 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6784678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:30:29 | 26.11.2023 12:20:00 | 2.8253 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7409 | 0 | 0 | 0 | 0
2119141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:31:35 | 26.11.2023 09:40:46 | 0.1531 | 0 | 0 | 45 | 3 | 40 | 6 | 0 | 0 | 6.8895 | 0.4593 | 6.124 | 0.9186
2119146 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 517026133 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:31:27 | 26.11.2023 10:28:00 | 0.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
2119148 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:33:45 | 26.11.2023 09:35:14 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 42.1135
2119149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:33:54 | 26.11.2023 09:34:39 | 0.0125 | 70 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0
2119150 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6837421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:30:54 | 26.11.2023 10:47:00 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2202
2119153 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7132659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:33:59 | 26.11.2023 10:07:00 | 0.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4384
2119156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:35:14 | 26.11.2023 09:36:33 | 0.0219 | 50 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
2119165 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6538047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:50:01 | 26.11.2023 11:40:00 | 2.8331 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.6354 | 0 | 0
2119172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6611782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:26:41 | 26.11.2023 19:49:00 | 2.3719 | 25 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2975 | 884.7187 | 0 | 0 | 0 | 0
2119175 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6856373 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:38:46 | 26.11.2023 11:31:24 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6668
2119181 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6587771 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:39:20 | 26.11.2023 14:02:00 | 4.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.9796
2119185 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12214456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:41:01 | 26.11.2023 14:20:00 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.0269
2119186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6957079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:02:39 | 26.11.2023 12:55:00 | 3.8725 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.015 | 0 | 0 | 0 | 0
2119190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:41:15 | 26.11.2023 11:10:00 | 1.4792 | 4 | 100 | 0 | 0 | 19 | 786 | 5.9168 | 147.92 | 0 | 0 | 28.1048 | 1162.6512
2119193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:41:25 | 26.11.2023 10:23:51 | 0.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.144
2119194 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6972591 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:41:44 | 26.11.2023 10:00:49 | 0.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7607
2119197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6994526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:42:15 | 26.11.2023 10:18:00 | 0.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5538
2119201 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6898409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:42:37 | 26.11.2023 12:27:06 | 2.7414 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3464 | 0 | 0
2119202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:43:46 | 26.11.2023 17:24:25 | 7.6775 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 98 | 46.065 | 15.355 | 0 | 0 | 76.775 | 752.395
2119204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:44:13 | 26.11.2023 10:31:34 | 0.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5192 | 19.73
2119206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:44:34 | 26.11.2023 09:45:34 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.1002
2119207 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:44:40 | 26.11.2023 12:43:30 | 2.9806 | 70 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.642 | 315.9436 | 0 | 0 | 0 | 0
2119211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6826951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:59:00 | 26.11.2023 23:24:00 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.173
2119212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7103643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:14:45 | 26.11.2023 12:00:00 | 2.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9452
2119213 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:45:09 | 26.11.2023 18:50:06 | 9.0825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 418 | 0 | 0 | 18.165 | 0 | 581.28 | 3796.485
2119215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:45:17 | 26.11.2023 10:18:00 | 0.5453 | 278 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5934 | 25.0838 | 0 | 0 | 0 | 0
2119221 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:46:15 | 26.11.2023 13:12:00 | 3.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8628 | 586.3932
2119226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:46:22 | 26.11.2023 09:47:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.775
2119227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:46:45 | 26.11.2023 11:30:13 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5032 | 1758.888
2119231 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6745208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:47:21 | 26.11.2023 14:08:00 | 4.3442 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6482 | 0 | 0
2119233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:30:24 | 26.11.2023 12:51:28 | 2.3511 | 156 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7716 | 792.3207 | 0 | 0 | 0 | 0
2119237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7152661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:49:22 | 26.11.2023 14:19:46 | 4.5067 | 2 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0134 | 4308.4052 | 0 | 0 | 0 | 0
2119237 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7152661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:49:22 | 26.11.2023 14:58:12 | 5.1472 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2944 | 77.208 | 0 | 0 | 0 | 0
2119238 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:49:23 | 26.11.2023 09:51:19 | 0.0322 | 0 | 0 | 11 | 7 | 129 | 3904 | 0 | 0 | 0.3542 | 0.2254 | 4.1538 | 125.7088
2119239 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:53:04 | 26.11.2023 09:52:00 | 9.9822 | 3 | 215 | 0 | 0 | 2 | 746 | 29.9466 | 2146.173 | 0 | 0 | 19.9644 | 7446.7212
2119245 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6798420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:29:19 | 26.11.2023 10:40:00 | 1.1781 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0145 | 0 | 0 | 0 | 0
2119247 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618827 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:50:31 | 26.11.2023 11:01:00 | 1.1747 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6628 | 0 | 0 | 0 | 0
2119250 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:51:53 | 26.11.2023 10:30:00 | 0.6353 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5295 | 0 | 0 | 0 | 0
2119257 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO7092248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:52:36 | 26.11.2023 12:14:00 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3896
2119262 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210001 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:54:06 | 26.11.2023 12:10:00 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.265
2119270 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11306714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:55:16 | 26.11.2023 10:39:00 | 0.7289 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 35.7161 | 0 | 0 | 0 | 0
2119272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:55:22 | 26.11.2023 11:44:39 | 1.8214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 338 | 3.6428 | 0 | 0 | 0 | 20.0354 | 615.6332
2119273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:55:49 | 26.11.2023 10:00:14 | 0.0736 | 12 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0.8832 | 121.2192 | 0 | 0 | 0 | 62.6336
2119274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6830528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:55:31 | 26.11.2023 17:39:00 | 7.7247 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.0163 | 15.4494 | 0 | 0
2119284 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516974661 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:58:14 | 26.11.2023 10:30:00 | 0.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5294
2119290 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442849 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:58:48 | 26.11.2023 17:36:00 | 7.62 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2119293 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:59:13 | 26.11.2023 21:42:54 | 11.7281 | 0 | 0 | 2 | 55 | 13 | 233 | 0 | 0 | 23.4562 | 645.0455 | 152.4653 | 2732.6473
2119298 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:01:03 | 26.11.2023 10:04:10 | 0.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8165 | 9.2382
2119300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:01:24 | 26.11.2023 10:03:35 | 0.0364 | 8 | 0 | 31 | 2 | 19 | 5 | 0.2912 | 0 | 1.1284 | 0.0728 | 0.6916 | 0.182
2119302 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO12091607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:07:12 | 26.11.2023 13:34:00 | 4.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6802 | 3166.0504
2119306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:02:53 | 26.11.2023 15:15:13 | 5.2056 | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.28 | 317.5416 | 0 | 0 | 0 | 0
2119307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:03:01 | 26.11.2023 13:12:45 | 3.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7038 | 2403.272
2119311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:03:33 | 26.11.2023 10:13:48 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3416 | 308.6356
2119312 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 10:04:03 | 26.11.2023 10:39:00 | 0.5825 | 81 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1825 | 1138.205 | 0 | 0 | 0 | 0
2119313 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO11797447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 10:04:16 | 26.11.2023 15:09:00 | 5.0789 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119316 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6982802 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:59:33 | 26.11.2023 10:23:02 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.054 | 0 | 0
2119317 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:03:38 | 26.11.2023 10:17:32 | 0.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0853 | 259.0406
2119320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:04:40 | 26.11.2023 10:05:40 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2839 | 0.167
2119321 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:04:45 | 26.11.2023 10:08:14 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1743 | 0
2119322 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:05:01 | 26.11.2023 10:08:45 | 0.0622 | 0 | 0 | 60 | 17 | 301 | 904 | 0 | 0 | 3.732 | 1.0574 | 18.7222 | 56.2288
2119323 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:05:17 | 26.11.2023 11:08:05 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1401 | 1083.3345
2119323 | 2 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | JUMPER-117196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:05:17 | 27.11.2023 12:17:42 | 26.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.4828 | 29875.866
2119331 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6698431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 10:05:23 | 26.11.2023 12:38:00 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.8964 | 0 | 0
2119335 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6554717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:05:26 | 26.11.2023 11:49:00 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3619
2119341 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6958878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:06:22 | 26.11.2023 12:17:00 | 3.1772 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2652 | 0 | 0 | 0 | 0
2119345 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:07:16 | 26.11.2023 10:09:43 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4272 | 2.3664
2119346 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:07:16 | 26.11.2023 10:07:46 | 0.0083 | 6 | 471 | 0 | 0 | 86 | 773 | 0.0498 | 3.9093 | 0 | 0 | 0.7138 | 6.4159
2119351 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:09:03 | 26.11.2023 10:11:33 | 0.0417 | 0 | 0 | 2 | 213 | 1 | 737 | 0 | 0 | 0.0834 | 8.8821 | 0.0417 | 30.7329
2119355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6899101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:20:58 | 26.11.2023 15:23:53 | 6.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6038 | 9308.7954
2119357 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | 535271157 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:10:02 | 26.11.2023 11:49:00 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6494
2119361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:10:32 | 26.11.2023 10:11:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.1002
2119362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO9327720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:10:45 | 26.11.2023 10:14:45 | 0.0667 | 7 | 3 | 0 | 0 | 69 | 5583 | 0.4669 | 0.2001 | 0 | 0 | 4.6023 | 372.3861
2119365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 517063657 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:10:21 | 26.11.2023 11:36:00 | 1.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 0
2119368 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:11:32 | 26.11.2023 10:25:12 | 0.2278 | 313 | 824 | 0 | 0 | 18 | 1395 | 71.3014 | 187.7072 | 0 | 0 | 4.1004 | 317.781
2119368 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6904232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:11:32 | 26.11.2023 10:25:54 | 0.2394 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 378 | 11.7306 | 32.0796 | 0 | 0 | 5.7456 | 90.4932
2119368 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6904234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:11:32 | 26.11.2023 10:26:09 | 0.2436 | 157 | 1976 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.2452 | 481.3536 | 0 | 0 | 0.2436 | 0
2119370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6942439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:12:17 | 26.11.2023 10:52:00 | 0.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5945
2119372 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6561809 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:11:49 | 26.11.2023 11:14:00 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0
2119375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:13:20 | 26.11.2023 22:45:22 | 12.5339 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.6442 | 125.339 | 0 | 0 | 0 | 0
2119380 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12913087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:13:48 | 26.11.2023 10:14:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 50 | 580 | 22 | 346 | 0 | 0 | 0.625 | 7.25 | 0.275 | 4.325
2119381 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:13:48 | 26.11.2023 10:32:41 | 0.3147 | 0 | 0 | 16 | 522 | 49 | 39 | 0 | 0 | 5.0352 | 164.2734 | 15.4203 | 12.2733
2119383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:14:10 | 26.11.2023 15:10:57 | 4.9464 | 30 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.392 | 509.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
2119388 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:14:10 | 26.11.2023 12:45:27 | 2.5214 | 132 | 160 | 0 | 0 | 44 | 5 | 332.8248 | 403.424 | 0 | 0 | 110.9416 | 12.607
2119391 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 10:14:57 | 26.11.2023 11:28:20 | 1.2231 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8924 | 97.848 | 0 | 0 | 0 | 0
2119392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6546258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:15:18 | 26.11.2023 15:30:00 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.56
2119394 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6879428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:31:29 | 26.11.2023 12:34:11 | 3.045 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2119398 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 10:15:49 | 26.11.2023 11:28:32 | 1.2119 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6357 | 4.8476 | 0 | 0 | 0 | 0
2119406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:16:58 | 26.11.2023 15:56:39 | 5.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2754 | 294.3928
2119408 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:17:47 | 26.11.2023 10:18:32 | 0.0125 | 14 | 1229 | 0 | 0 | 63 | 2427 | 0.175 | 15.3625 | 0 | 0 | 0.7875 | 30.3375
2119408 | 2 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:17:47 | 26.11.2023 11:26:42 | 1.1486 | 3 | 129 | 0 | 0 | 8 | 1041 | 3.4458 | 148.1694 | 0 | 0 | 9.1888 | 1195.6926
2119409 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO12416207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:18:00 | 26.11.2023 12:22:31 | 2.0753 | 0 | 0 | 4 | 239 | 4 | 77 | 0 | 0 | 8.3012 | 495.9967 | 8.3012 | 159.7981
2119411 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM Fideri | ISO6599524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:18:59 | 26.11.2023 10:24:49 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 45.684
2119418 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6769702 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:18:41 | 26.11.2023 11:58:00 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6286 | 0 | 0
2119420 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7155932 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:46:17 | 26.11.2023 10:56:00 | 4.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.7232
2119421 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:19:32 | 26.11.2023 11:15:21 | 0.9303 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.2362 | 0 | 0.9303 | 0
2119423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:19:59 | 26.11.2023 15:14:22 | 4.9064 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132.4728 | 4.9064 | 0 | 0 | 19.6256 | 0
2119434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6764320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:19:55 | 26.11.2023 12:33:46 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0028
2119438 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11064333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:21:19 | 26.11.2023 12:21:00 | 1.9947 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4276 | 0 | 0 | 0 | 0
2119442 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO12732086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:21:41 | 26.11.2023 10:26:23 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5481 | 21.3759
2119443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:22:00 | 26.11.2023 14:12:24 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.84 | 3.84
2119444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:22:00 | 26.11.2023 14:12:24 | 3.84 | 14 | 16 | 0 | 0 | 339 | 930 | 53.76 | 61.44 | 0 | 0 | 1301.76 | 3571.2
2119448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:23:02 | 26.11.2023 11:03:22 | 0.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.332 | 95.4524
2119449 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:23:03 | 26.11.2023 11:03:22 | 0.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.388 | 739.09
2119449 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:23:03 | 26.11.2023 17:40:38 | 7.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.9825 | 10341.6158
2119451 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6889016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:22:44 | 26.11.2023 19:09:00 | 8.7711 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
2119452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10956361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:23:52 | 26.11.2023 13:08:56 | 2.7511 | 9 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7599 | 387.9051 | 0 | 0 | 0 | 0
2119453 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:24:00 | 26.11.2023 13:41:05 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6869 | 18959.2884
2119468 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6730965 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:24:00 | 26.11.2023 14:40:00 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0703
2119469 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:24:19 | 26.11.2023 11:45:32 | 1.3536 | 6 | 471 | 0 | 0 | 86 | 773 | 8.1216 | 637.5456 | 0 | 0 | 116.4096 | 1046.3328
2119484 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6798664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:29:37 | 26.11.2023 14:29:00 | 4.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.3511
2119485 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | ISO6622018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:39:26 | 26.11.2023 17:44:00 | 15.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6935.006
2119491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6527054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:26:50 | 26.11.2023 13:38:44 | 3.1983 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7422 | 0 | 0
2119494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:27:36 | 26.11.2023 10:30:34 | 0.0494 | 0 | 0 | 60 | 17 | 301 | 904 | 0 | 0 | 2.964 | 0.8398 | 14.8694 | 44.6576
2119501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6576180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:57:01 | 27.11.2023 00:57:00 | 2.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.9388
2119512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:31:20 | 26.11.2023 14:01:00 | 3.4944 | 134 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.2496 | 580.0704 | 0 | 0 | 0 | 0
2119513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:00:37 | 26.11.2023 12:35:00 | 2.5731 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
2119515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12258496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:31:30 | 26.11.2023 15:11:27 | 4.6658 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9766 | 23.329 | 0 | 0 | 0 | 0
2119520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7096997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:32:20 | 26.11.2023 13:52:00 | 3.3278 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2119524 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:32:50 | 26.11.2023 10:35:04 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 51.522
2119526 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO7122195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:33:20 | 26.11.2023 18:44:00 | 8.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5334 | 5004.8136
2119528 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6727558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:15:35 | 26.11.2023 10:53:00 | 0.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0068
2119531 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO29922754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 10:33:36 | 26.11.2023 11:13:00 | 0.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1639 | 1.3134
2119532 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:33:41 | 26.11.2023 10:39:07 | 0.0906 | 0 | 0 | 22 | 99 | 106 | 1122 | 0 | 0 | 1.9932 | 8.9694 | 9.6036 | 101.6532
2119534 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12408533 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:38:17 | 26.11.2023 11:53:00 | 2.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4906 | 1300.0287
2119538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:33:27 | 26.11.2023 11:05:21 | 0.5317 | 0 | 0 | 65 | 238 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.5605 | 126.5446 | 6.9121 | 0
2119540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6809686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:34:27 | 26.11.2023 14:03:00 | 3.4758 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.4988 | 0 | 0 | 0 | 0
2119545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:34:44 | 26.11.2023 11:34:08 | 0.99 | 81 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.19 | 139.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2119550 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:35:11 | 26.11.2023 10:50:56 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 8.925
2119551 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:35:14 | 26.11.2023 10:53:16 | 0.3006 | 0 | 0 | 35 | 4507 | 172 | 484 | 0 | 0 | 10.521 | 1354.8042 | 51.7032 | 145.4904
2119552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:35:23 | 26.11.2023 15:24:08 | 4.8125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 67 | 0 | 0 | 4.8125 | 4.8125 | 351.3125 | 322.4375
2119554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7059352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:35:00 | 26.11.2023 13:14:27 | 2.6575 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1075 | 0 | 0 | 0 | 0
2119558 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:36:36 | 26.11.2023 10:37:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 16.975
2119559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:36:35 | 26.11.2023 22:04:22 | 11.4631 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119563 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO10918780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:37:04 | 26.11.2023 10:45:32 | 0.1411 | 0 | 0 | 3 | 140 | 26 | 4061 | 0 | 0 | 0.4233 | 19.754 | 3.6686 | 573.0071
2119570 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11892771 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:13:20 | 26.11.2023 14:28:00 | 3.2444 | 11 | 15 | 0 | 0 | 25 | 326 | 35.6884 | 48.666 | 0 | 0 | 81.11 | 1057.6744
2119580 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:40:14 | 26.11.2023 10:43:56 | 0.0617 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7637 | 0.2468 | 0 | 0 | 0 | 0
2119581 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:40:14 | 26.11.2023 10:42:48 | 0.0428 | 34 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4552 | 3.5952 | 0 | 0 | 0 | 0
2119582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:40:28 | 26.11.2023 20:03:36 | 9.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.8144 | 103.2416
2119583 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:40:33 | 26.11.2023 11:27:57 | 0.79 | 0 | 0 | 6 | 494 | 6 | 1021 | 0 | 0 | 4.74 | 390.26 | 4.74 | 806.59
2119585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:40:10 | 26.11.2023 12:29:00 | 1.8139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2085 | 0 | 0 | 0 | 0
2119604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:43:07 | 26.11.2023 10:44:07 | 0.0167 | 13 | 4 | 26 | 40 | 5 | 2 | 0.2171 | 0.0668 | 0.4342 | 0.668 | 0.0835 | 0.0334
2119606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:43:20 | 26.11.2023 10:44:05 | 0.0125 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:43:38 | 26.11.2023 10:45:33 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 8.294
2119612 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO7150569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:39:50 | 26.11.2023 12:01:00 | 1.3528 | 11 | 3 | 33 | 6 | 155 | 3501 | 14.8808 | 4.0584 | 44.6424 | 8.1168 | 209.684 | 4736.1528
2119614 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6964504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:42:43 | 26.11.2023 11:15:00 | 0.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.143
2119616 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:43:09 | 26.11.2023 12:12:00 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.828 | 37.02
2119618 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7012963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:59:51 | 26.11.2023 10:59:33 | 0.995 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.835 | 0 | 0 | 0 | 0
2119622 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:45:28 | 26.11.2023 10:50:52 | 0.09 | 0 | 0 | 14 | 27 | 18 | 1027 | 0 | 0 | 1.26 | 2.43 | 1.62 | 92.43
2119624 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7130770 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:01:47 | 26.11.2023 10:59:51 | 0.9678 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0036 | 0 | 0
2119630 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:45:44 | 26.11.2023 11:12:21 | 0.4436 | 0 | 0 | 60 | 17 | 301 | 904 | 0 | 0 | 26.616 | 7.5412 | 133.5236 | 401.0144
2119633 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:45:46 | 26.11.2023 14:06:47 | 3.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6677 | 462.3414
2119634 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:45:45 | 26.11.2023 10:47:46 | 0.0336 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2352 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0
2119634 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:45:45 | 26.11.2023 12:13:53 | 1.4689 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7512 | 45.5359 | 0 | 0 | 0 | 0
2119637 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:46:29 | 26.11.2023 10:47:29 | 0.0167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119641 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11180179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:46:26 | 26.11.2023 12:45:00 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2352
2119646 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:45:00 | 26.11.2023 10:50:13 | 0.0869 | 0 | 0 | 245 | 1222 | 32 | 156 | 0 | 0 | 21.2905 | 106.1918 | 2.7808 | 13.5564
2119654 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:48:25 | 26.11.2023 10:54:48 | 0.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2768 | 83.4176
2119655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:48:41 | 26.11.2023 10:49:41 | 0.0167 | 26 | 914 | 0 | 0 | 18 | 202 | 0.4342 | 15.2638 | 0 | 0 | 0.3006 | 3.3734
2119656 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:46:41 | 26.11.2023 11:55:00 | 1.1386 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.422 | 0 | 0 | 0 | 0
2119662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6971559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:48:50 | 26.11.2023 10:52:13 | 0.0564 | 4 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2256 | 65.6496 | 0 | 0 | 0 | 0
2119663 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:49:22 | 26.11.2023 18:39:49 | 7.8408 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119669 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:50:35 | 26.11.2023 15:10:27 | 4.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9866 | 4.3311
2119670 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:50:47 | 26.11.2023 11:17:49 | 0.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.6896
2119672 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:50:50 | 26.11.2023 11:42:14 | 0.8567 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 86.5267 | 0 | 18.8474
2119673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6608086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:43:00 | 26.11.2023 14:20:00 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | 2636.1357
2119675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:51:55 | 26.11.2023 17:27:56 | 6.6003 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 112.2051 | 0 | 0 | 0 | 369.6168 | 264.012
2119676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:52:08 | 26.11.2023 13:55:51 | 3.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3714 | 1794.2734
2119680 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:53:18 | 26.11.2023 17:09:27 | 6.2692 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 162.9992 | 125.384 | 0 | 0 | 0 | 62.692
2119684 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:53:41 | 26.11.2023 11:14:44 | 0.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1048 | 360.6224
2119691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO13241834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:54:37 | 26.11.2023 11:09:47 | 0.2528 | 0 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.9536 | 0 | 0 | 0 | 0
2119691 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO13241833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:54:37 | 26.11.2023 11:59:59 | 1.0894 | 28 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5032 | 2917.4132 | 0 | 0 | 0 | 0
2119692 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:08:48 | 26.11.2023 17:09:21 | 0.0092 | 0 | 0 | 2 | 1052 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0184 | 9.6784 | 0 | 0.0368
2119693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:55:01 | 26.11.2023 15:16:47 | 4.3628 | 13 | 4 | 26 | 40 | 5 | 2 | 56.7164 | 17.4512 | 113.4328 | 174.512 | 21.814 | 8.7256
2119698 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:18:34 | 26.11.2023 15:23:31 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 6.0225
2119703 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:44:33 | 26.11.2023 15:48:41 | 4.0689 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 8.1378 | 0 | 4.0689 | 2071.0701
2119708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745639 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:55:01 | 26.11.2023 22:15:37 | 11.3433 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.3444 | 0 | 0 | 0 | 0
2119711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:43:59 | 26.11.2023 15:48:21 | 5.0728 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.456 | 0 | 0 | 0 | 0
2119715 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR6888350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:54:22 | 26.11.2023 13:14:00 | 2.3272 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.3296 | 0 | 0 | 0 | 0
2119727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:57:26 | 26.11.2023 10:59:48 | 0.0394 | 0 | 0 | 12 | 196 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.4728 | 7.7224 | 0.197 | 0.0788
2119729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6769396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:55:57 | 26.11.2023 12:18:00 | 1.3675 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
2119730 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:57:52 | 26.11.2023 13:29:00 | 2.5189 | 39 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2371 | 1541.5668 | 0 | 0 | 0 | 0
2119731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7070298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:58:22 | 26.11.2023 13:48:00 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.1568
2119734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:58:35 | 26.11.2023 11:01:24 | 0.0469 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119738 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:59:03 | 26.11.2023 11:14:02 | 0.2497 | 26 | 950 | 0 | 0 | 18 | 1833 | 6.4922 | 237.215 | 0 | 0 | 4.4946 | 457.7001
2119751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:59:55 | 27.11.2023 01:53:24 | 14.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.5474 | 759.4614
2119752 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:00:14 | 26.11.2023 16:41:45 | 5.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2165 | 1013.1582
2119753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7095333 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:20:32 | 26.11.2023 12:13:00 | 1.8744 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4352 | 0 | 0 | 0 | 0
2119755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:00:24 | 26.11.2023 11:04:19 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8489 | 0
2119756 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:00:37 | 26.11.2023 14:03:39 | 3.0506 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6698 | 0 | 0 | 0
2119757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515159561 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:59:44 | 26.11.2023 11:14:44 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2119761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:01:05 | 26.11.2023 11:03:59 | 0.0483 | 19 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9177 | 126.063 | 0 | 0 | 0 | 0.0483
2119762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:01:19 | 26.11.2023 15:18:06 | 4.2797 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:02:31 | 26.11.2023 11:04:09 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 21.352
2119773 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:02:47 | 26.11.2023 11:07:18 | 0.0753 | 0 | 0 | 11 | 7 | 112 | 3902 | 0 | 0 | 0.8283 | 0.5271 | 8.4336 | 293.8206
2119776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:03:23 | 26.11.2023 14:32:35 | 3.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3005 | 0
2119779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7014911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:03:40 | 26.11.2023 15:25:00 | 4.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7564
2119780 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO7084908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:03:36 | 26.11.2023 12:21:04 | 1.2911 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.5698 | 0 | 0 | 0 | 0
2119781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8656447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 11:03:37 | 26.11.2023 13:40:49 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 972.02
2119782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO10794053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:03:46 | 26.11.2023 12:48:55 | 1.7525 | 77 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9425 | 311.945 | 0 | 0 | 0 | 0
2119783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:03:46 | 26.11.2023 15:13:33 | 4.1631 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 266.4384 | 4.1631 | 0 | 0 | 8.3262 | 0
2119785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:03:53 | 26.11.2023 15:58:03 | 4.9028 | 0 | 0 | 45 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 220.626 | 127.4728 | 14.7084 | 0
2119786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6946959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:03:54 | 26.11.2023 11:06:32 | 0.0439 | 4 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1756 | 179.4632 | 0 | 0 | 0 | 0
2119787 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:04:08 | 26.11.2023 15:01:55 | 3.9631 | 8 | 0 | 31 | 2 | 19 | 5 | 31.7048 | 0 | 122.8561 | 7.9262 | 75.2989 | 19.8155
2119797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:06:25 | 26.11.2023 12:46:17 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2336 | 362.8392
2119803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:07:28 | 26.11.2023 17:40:38 | 6.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.9072 | 550.4352
2119804 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:07:32 | 26.11.2023 11:08:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 12 | 196 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.2004 | 3.2732 | 0.0835 | 0.0334
2119807 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515177810 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:07:14 | 26.11.2023 12:49:00 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3922
2119808 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6915504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:08:03 | 26.11.2023 18:00:30 | 6.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.6588
2119809 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6818425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:08:03 | 26.11.2023 16:27:00 | 5.3158 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
2119813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7007321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:09:03 | 26.11.2023 12:12:00 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0996
2119815 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO6575473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:09:03 | 27.11.2023 01:03:00 | 13.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8992 | 7130.2896
2119818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:09:20 | 26.11.2023 11:10:20 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 9.6526
2119821 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6961779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:14:43 | 26.11.2023 20:09:00 | 8.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1423 | 2635.7912
2119823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:09:33 | 26.11.2023 11:40:27 | 0.515 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 0 | 0 | 0 | 0
2119825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:05:08 | 26.11.2023 12:03:01 | 0.9647 | 0 | 0 | 3 | 76 | 32 | 3129 | 0 | 0 | 2.8941 | 73.3172 | 30.8704 | 3018.5463
2119826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:09:49 | 26.11.2023 11:12:56 | 0.0519 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 3127 | 0.0519 | 0.2076 | 0 | 0 | 2.6469 | 162.2913
2119828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:10:27 | 26.11.2023 14:15:30 | 3.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.842 | 801.892
2119831 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6694539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:09:59 | 26.11.2023 14:40:00 | 3.5003 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.5453 | 0 | 0 | 0 | 0
2119832 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:13:07 | 26.11.2023 16:13:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 64 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.8 | 0.7125 | 0.05
2119833 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7103118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:10:03 | 26.11.2023 14:38:00 | 3.4658 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.8016 | 0 | 0 | 0 | 0
2119837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:11:27 | 26.11.2023 12:28:06 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 613.2
2119838 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6865157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:11:31 | 26.11.2023 13:30:37 | 2.3183 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8647 | 113.5967 | 0 | 0 | 0 | 0
2119839 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6768173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:51:27 | 26.11.2023 11:11:49 | 0.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6788 | 211.1068
2119840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:11:37 | 26.11.2023 11:13:18 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3372 | 22.0585
2119844 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821692 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:12:05 | 26.11.2023 11:27:05 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2119848 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:12:00 | 26.11.2023 11:20:26 | 0.1406 | 0 | 0 | 5 | 84 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0.703 | 11.8104 | 4.921 | 8.1548
2119848 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:12:00 | 26.11.2023 11:24:29 | 0.2081 | 0 | 0 | 59 | 3514 | 22 | 346 | 0 | 0 | 12.2779 | 731.2634 | 4.5782 | 72.0026
2119849 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:15:42 | 26.11.2023 11:23:55 | 0.1369 | 0 | 0 | 34 | 4348 | 172 | 484 | 0 | 0 | 4.6546 | 595.2412 | 23.5468 | 66.2596
2119850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12913083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:13:40 | 26.11.2023 11:25:38 | 0.1994 | 0 | 0 | 3 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5982 | 183.2486 | 0 | 0
2119857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6633703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:13:52 | 26.11.2023 13:24:00 | 2.1689 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9168 | 0 | 0 | 0 | 0
2119858 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7046931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:13:58 | 26.11.2023 12:42:00 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.3168 | 0 | 0
2119859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:15:01 | 26.11.2023 11:16:31 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 19.625
2119860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:15:08 | 26.11.2023 11:15:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 3.7375
2119862 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12590656 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:16:01 | 26.11.2023 17:20:10 | 2.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.4168
2119866 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:15:59 | 26.11.2023 11:54:53 | 0.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6905 | 897.8955
2119869 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:16:08 | 26.11.2023 11:17:18 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1358 | 4.9276
2119870 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO12419987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:16:26 | 26.11.2023 11:19:04 | 0.0439 | 0 | 0 | 9 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3951 | 76.9128 | 0 | 0
2119873 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515712763 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:15:45 | 26.11.2023 11:30:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2119874 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:52:50 | 26.11.2023 11:23:46 | 3.5156 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
2119878 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO12306917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:16:38 | 26.11.2023 11:18:24 | 0.0294 | 14 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4116 | 64.827 | 0 | 0 | 0 | 0
2119881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:46:26 | 26.11.2023 12:10:33 | 1.4019 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8893 | 35.0475 | 0 | 0 | 0 | 0
2119882 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6660235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:19:29 | 26.11.2023 11:20:31 | 0.0172 | 74 | 9061 | 0 | 0 | 3 | 582 | 1.2728 | 155.8492 | 0 | 0 | 0.0516 | 10.0104
2119909 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6794014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:17:34 | 26.11.2023 11:26:11 | 0.1436 | 0 | 0 | 31 | 814 | 264 | 1604 | 0 | 0 | 4.4516 | 116.8904 | 37.9104 | 230.3344
2119910 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:17:34 | 26.11.2023 11:35:37 | 0.3008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | 1199 | 0 | 0 | 0.3008 | 0 | 64.0704 | 360.6592
2119911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:17:49 | 26.11.2023 12:40:40 | 1.3808 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8544 | 2.7616 | 0 | 0 | 0 | 0
2119914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:16:50 | 26.11.2023 22:31:54 | 11.2511 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387.929 | 0 | 0 | 0 | 0
2119916 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:17:05 | 26.11.2023 18:59:34 | 7.7081 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.081 | 0 | 0 | 0
2119923 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:18:36 | 26.11.2023 13:30:00 | 2.19 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.53 | 0 | 0 | 0 | 0
2119925 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7123942 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:38:30 | 26.11.2023 13:12:00 | 3.5583 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.7381 | 0 | 0
2119927 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:18:39 | 26.11.2023 13:24:07 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.3376
2119929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:19:12 | 26.11.2023 17:26:06 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.865 | 158.99
2119933 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:19:44 | 26.11.2023 13:19:27 | 1.9953 | 0 | 0 | 14 | 27 | 18 | 1027 | 0 | 0 | 27.9342 | 53.8731 | 35.9154 | 2049.1731
2119939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:21:23 | 26.11.2023 12:06:52 | 0.7581 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:21:33 | 26.11.2023 11:23:12 | 0.0275 | 41 | 71 | 0 | 0 | 87 | 1032 | 1.1275 | 1.9525 | 0 | 0 | 2.3925 | 28.38
2119941 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6826527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:21:40 | 26.11.2023 13:25:00 | 2.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0572
2119942 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:25:11 | 26.11.2023 16:34:00 | 1.1469 | 59 | 182 | 0 | 0 | 544 | 2959 | 67.6671 | 208.7358 | 0 | 0 | 623.9136 | 3393.6771
2119946 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:21:44 | 26.11.2023 11:26:06 | 0.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1112 | 43.7528
2119948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13241987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:21:55 | 26.11.2023 14:53:28 | 3.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4644 | 2249.4604
2119949 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:22:14 | 26.11.2023 11:24:45 | 0.0419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1643 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | 68.8417
2119950 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:22:25 | 27.11.2023 12:49:04 | 25.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6652 | 6462.8268
2119954 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:22:59 | 26.11.2023 15:03:42 | 3.6786 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 18.393 | 0 | 91.965 | 110.358
2119958 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:23:38 | 26.11.2023 11:24:08 | 0.0083 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119959 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6637991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:55:18 | 26.11.2023 11:31:00 | 7.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.735 | 18774.84
2119972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12353830 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:02:02 | 26.11.2023 15:08:00 | 4.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.5998
2119973 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:25:01 | 26.11.2023 11:25:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 1.125
2119976 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6608156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:22:05 | 26.11.2023 15:06:00 | 3.7319 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.2861 | 0 | 0
2119980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:25:48 | 26.11.2023 13:20:44 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4168 | 45.9744
2119982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:26:00 | 26.11.2023 11:27:00 | 0.0167 | 43 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.7181 | 0.0835 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.0501
2119985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:26:25 | 26.11.2023 12:05:04 | 0.6442 | 0 | 0 | 41 | 28 | 69 | 44 | 0 | 0 | 26.4122 | 18.0376 | 44.4498 | 28.3448
2119986 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11257810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:26:55 | 26.11.2023 13:25:20 | 1.9736 | 0 | 0 | 4 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8944 | 1152.5824 | 0 | 0
2119987 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:27:13 | 26.11.2023 12:34:05 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3432 | 0
2119988 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:27:30 | 26.11.2023 11:38:18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 55.44
2119991 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025227 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:26:58 | 26.11.2023 11:41:58 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2119995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:27:52 | 26.11.2023 17:06:20 | 5.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6686 | 141.0275
2119996 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:27:55 | 26.11.2023 11:28:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 34.1014
2119996 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6981285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:27:55 | 26.11.2023 11:33:02 | 0.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3412 | 46.8297
2119996 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:27:55 | 26.11.2023 19:21:51 | 7.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7978 | 7.8989
2119997 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:28:07 | 26.11.2023 11:29:57 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 18.0846
2120000 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7068114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:25:37 | 26.11.2023 11:52:08 | 0.4419 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2799 | 0 | 0 | 0 | 0
2120002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:28:36 | 26.11.2023 12:56:34 | 1.4661 | 24 | 3 | 0 | 0 | 99 | 229 | 35.1864 | 4.3983 | 0 | 0 | 145.1439 | 335.7369
2120003 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6705187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:28:39 | 26.11.2023 17:08:09 | 5.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.6138 | 3955.1517
2120004 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7127502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:28:56 | 27.11.2023 00:17:50 | 12.815 | 2 | 945 | 0 | 0 | 9 | 577 | 25.63 | 12110.175 | 0 | 0 | 115.335 | 7394.255
2120005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:29:16 | 26.11.2023 11:30:02 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4736 | 8.6784
2120012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:28:05 | 26.11.2023 14:29:00 | 3.0153 | 238 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.6414 | 500.5398 | 0 | 0 | 0 | 0
2120016 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | FUSE6525585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:25:34 | 26.11.2023 19:14:12 | 7.8106 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.6492 | 0 | 0 | 0 | 0
2120043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:56:21 | 26.11.2023 18:19:00 | 8.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.1875
2120048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:31:08 | 26.11.2023 11:32:08 | 0.0167 | 43 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.7181 | 0.0835 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.0501
2120052 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:31:55 | 26.11.2023 11:40:35 | 0.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0
2120053 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:32:00 | 26.11.2023 11:33:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3674 | 0.0668
2120055 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6844626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:32:10 | 26.11.2023 11:33:34 | 0.0233 | 0 | 0 | 96 | 8865 | 194 | 830 | 0 | 0 | 2.2368 | 206.5545 | 4.5202 | 19.339
2120057 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6837421 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:31:12 | 26.11.2023 11:50:55 | 0.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8884
2120059 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13960938 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:30:54 | 26.11.2023 17:12:58 | 5.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8044
2120064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:54:14 | 26.11.2023 13:30:46 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7518 | 57.9204
2120064 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:54:14 | 26.11.2023 15:46:47 | 3.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0384 | 38.758
2120068 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO7144899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:32:41 | 26.11.2023 18:52:00 | 7.3219 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8285 | 0 | 0
2120070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:33:18 | 26.11.2023 11:35:56 | 0.0439 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 3127 | 0.0439 | 0.1756 | 0 | 0 | 2.2389 | 137.2753
2120072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:34:06 | 26.11.2023 11:52:15 | 0.3025 | 2 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 247.1425 | 0 | 0 | 0 | 0
2120072 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:34:06 | 26.11.2023 12:06:15 | 0.5358 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6074 | 163.419 | 0 | 0 | 0 | 0
2120073 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6818594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:36:00 | 26.11.2023 11:50:21 | 0.2392 | 7 | 15258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 3649.7136 | 0 | 0 | 0 | 0
2120081 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6823720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:34:19 | 26.11.2023 11:39:33 | 0.0872 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7032 | 0 | 0.5232 | 0
2120082 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:34:51 | 26.11.2023 11:42:19 | 0.1244 | 0 | 0 | 1 | 79 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0.1244 | 9.8276 | 2.1148 | 4.7272
2120084 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:34:58 | 26.11.2023 12:10:47 | 0.5969 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5504 | 2.9845 | 3.5814 | 0
2120084 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:34:58 | 26.11.2023 13:12:51 | 1.6314 | 0 | 0 | 44 | 12 | 295 | 904 | 0 | 0 | 71.7816 | 19.5768 | 481.263 | 1474.7856
2120085 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:34:57 | 26.11.2023 15:06:38 | 3.5281 | 41 | 2 | 30 | 56 | 234 | 263 | 144.6521 | 7.0562 | 105.843 | 197.5736 | 825.5754 | 927.8903
2120088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6912094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:35:06 | 26.11.2023 15:00:35 | 3.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3976 | 1154.1239
2120088 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6912094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:35:06 | 26.11.2023 15:15:48 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4264 | 849.6873
2120090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30198504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:35:16 | 26.11.2023 17:32:43 | 5.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.8125 | 720.8575
2120091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:35:20 | 26.11.2023 12:07:38 | 0.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3788 | 0
2120092 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10628426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:35:06 | 26.11.2023 15:07:00 | 3.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5317 | 688.6815
2120098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12800538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:34:31 | 26.11.2023 12:04:18 | 0.4964 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7408 | 0 | 0 | 0 | 0
2120099 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:36:19 | 26.11.2023 15:25:16 | 3.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8948 | 3922.6424
2120104 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:36:49 | 26.11.2023 11:37:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 7.85
2120114 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO11589235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:14:52 | 26.11.2023 13:15:37 | 0.0125 | 0 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2120122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12913091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:37:29 | 26.11.2023 11:39:46 | 0.0381 | 0 | 0 | 62 | 4433 | 22 | 346 | 0 | 0 | 2.3622 | 168.8973 | 0.8382 | 13.1826
2120123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:37:30 | 26.11.2023 12:49:37 | 1.2019 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2399 | 30.0475 | 0 | 0 | 0 | 0
2120124 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:37:36 | 26.11.2023 12:44:15 | 1.1108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1643 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 6.6648 | 1825.0444
2120127 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:37:57 | 26.11.2023 12:25:00 | 0.7842 | 0 | 0 | 65 | 238 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.973 | 186.6396 | 10.1946 | 0
2120131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:38:31 | 26.11.2023 12:14:20 | 0.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1628 | 345.0082
2120134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13241983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:38:59 | 26.11.2023 14:45:54 | 3.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4989 | 1607.4948
2120137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:39:18 | 26.11.2023 12:46:12 | 1.115 | 30 | 742 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33.45 | 827.33 | 0 | 0 | 4.46 | 0
2120138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:39:54 | 26.11.2023 11:40:31 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8034 | 10.506
2120144 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:40:06 | 26.11.2023 11:41:06 | 0.0167 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0.2004 | 0 | 0 | 0 | 0.9018 | 0.0501
2120145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:40:21 | 26.11.2023 13:06:16 | 1.4319 | 5 | 6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1595 | 9033.8571 | 0 | 0 | 0 | 0
2120148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:40:50 | 26.11.2023 11:41:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 57.95
2120150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6780070 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:07 | 26.11.2023 13:15:00 | 1.5647 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.2206 | 0 | 0 | 0 | 0
2120153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6556137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:07 | 26.11.2023 13:14:00 | 1.5481 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.417 | 0 | 0 | 0 | 0
2120158 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO12419987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:04 | 26.11.2023 13:38:52 | 1.9633 | 0 | 0 | 9 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6697 | 3439.7016 | 0 | 0
2120160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:22 | 26.11.2023 12:11:59 | 0.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.7326
2120160 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13241987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:22 | 26.11.2023 14:53:28 | 3.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6561 | 4434.3545
2120160 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:22 | 26.11.2023 21:57:20 | 10.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5966 | 3233.8215
2120160 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:22 | 26.11.2023 22:23:12 | 10.6972 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 385 | 10.6972 | 42.7888 | 0 | 0 | 128.3664 | 4118.422
2120161 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:49 | 26.11.2023 11:43:06 | 0.0214 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2120162 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:51 | 26.11.2023 15:20:17 | 3.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9218 | 7.2812
2120165 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6552071 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:40:21 | 26.11.2023 16:20:00 | 4.6608 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.904 | 0 | 0 | 0 | 0
2120166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:42:10 | 26.11.2023 11:42:55 | 0.0125 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2120167 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:42:10 | 26.11.2023 12:55:15 | 1.2181 | 0 | 0 | 11 | 7 | 129 | 3904 | 0 | 0 | 13.3991 | 8.5267 | 157.1349 | 4755.4624
2120169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:42:40 | 26.11.2023 11:43:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1875 | 38.8875
2120170 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:49:43 | 26.11.2023 11:54:56 | 6.0869 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.3865 | 0 | 0 | 0 | 0
2120171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:42:56 | 26.11.2023 15:23:43 | 3.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7038 | 2619.9464
2120173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:43:05 | 26.11.2023 11:45:22 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9718 | 38.862
2120174 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:43:08 | 26.11.2023 17:12:45 | 5.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4936 | 2702.8512
2120175 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13223957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:43:22 | 26.11.2023 13:58:34 | 2.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2533 | 243.3564
2120180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6608561 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:43:52 | 26.11.2023 16:08:27 | 4.4097 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.4148 | 0 | 0 | 0 | 0
2120182 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6844626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:43:53 | 26.11.2023 11:45:48 | 0.0319 | 0 | 0 | 96 | 8865 | 194 | 830 | 0 | 0 | 3.0624 | 282.7935 | 6.1886 | 26.477
2120183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:43:58 | 26.11.2023 21:02:41 | 9.3119 | 9 | 424 | 0 | 0 | 1 | 74 | 83.8071 | 3948.2456 | 0 | 0 | 9.3119 | 689.0806
2120184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:43:57 | 26.11.2023 20:05:39 | 8.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.8297 | 66.8936
2120186 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:44:33 | 26.11.2023 11:51:18 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.225 | 83.7
2120187 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:44:34 | 26.11.2023 11:45:04 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5478 | 0.0581
2120189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6709926 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:44:07 | 26.11.2023 13:32:00 | 1.7981 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2613 | 0 | 0 | 0 | 0
2120196 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | BR6853800 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:43:05 | 26.11.2023 15:20:00 | 3.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.2229
2120198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7053694 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:39:18 | 26.11.2023 17:53:04 | 6.2294 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.3698 | 0 | 0 | 0 | 0
2120206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13241834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:47:00 | 26.11.2023 11:47:45 | 0.0125 | 0 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
2120207 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6664991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:46:00 | 26.11.2023 19:27:00 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.9481 | 0 | 0
2120213 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:47:50 | 26.11.2023 13:59:56 | 2.2017 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9428 | 0 | 0
2120213 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:47:50 | 26.11.2023 14:00:59 | 2.2192 | 0 | 0 | 95 | 8128 | 194 | 826 | 0 | 0 | 210.824 | 18037.6576 | 430.5248 | 1833.0592
2120213 | 3 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:47:50 | 26.11.2023 14:13:43 | 2.4314 | 0 | 0 | 1 | 596 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.4314 | 1449.1144 | 0 | 9.7256
2120214 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6844646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:47:50 | 26.11.2023 15:03:42 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.644 | 91.4032
2120215 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:47:52 | 26.11.2023 11:50:05 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7195 | 127.8954
2120216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:48:31 | 26.11.2023 20:06:22 | 8.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.5775 | 182.545
2120217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6777428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:48:08 | 26.11.2023 17:33:00 | 5.7478 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.3928 | 0 | 0 | 0 | 0
2120219 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO12732086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:49:09 | 26.11.2023 12:12:06 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6775 | 104.4225
2120225 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6721580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:48:49 | 26.11.2023 12:30:44 | 0.6986 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2734 | 0 | 0 | 0 | 0
2120227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:49:46 | 26.11.2023 11:50:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1875 | 38.8875
2120228 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6614000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:25:28 | 26.11.2023 14:43:00 | 3.2922 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623.8834 | 0 | 0 | 0 | 0
2120229 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:50:02 | 26.11.2023 13:08:29 | 1.3075 | 3 | 185 | 20 | 2070 | 34 | 1859 | 3.9225 | 241.8875 | 26.15 | 2706.525 | 44.455 | 2430.6425
2120234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12332649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:50:08 | 26.11.2023 17:46:00 | 5.9311 | 3 | 368 | 0 | 0 | 4 | 420 | 17.7933 | 2182.6448 | 0 | 0 | 23.7244 | 2491.062
2120236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:50:40 | 26.11.2023 12:43:07 | 0.8742 | 18 | 8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7356 | 7250.6148 | 0 | 0 | 0 | 0
2120238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12971540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:32:52 | 26.11.2023 16:11:00 | 2.6356 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366.7688 | 0 | 0 | 0 | 0
2120239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:51:57 | 26.11.2023 16:36:20 | 4.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6161 | 0
2120243 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO11282628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:51:08 | 26.11.2023 12:40:00 | 0.8144 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.0864 | 0 | 0
2120244 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7156539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:51:08 | 26.11.2023 12:50:00 | 0.9811 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.0998 | 0 | 0
2120245 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:51:08 | 26.11.2023 12:51:00 | 0.9978 | 0 | 0 | 1 | 614 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0.9978 | 612.6492 | 0 | 418.0782
2120248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6806956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:53:08 | 26.11.2023 15:22:00 | 3.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.1822
2120251 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:54:08 | 26.11.2023 15:35:00 | 3.6811 | 0 | 0 | 6 | 4 | 119 | 3 | 0 | 0 | 22.0866 | 14.7244 | 438.0509 | 11.0433
2120259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:54:50 | 26.11.2023 16:57:30 | 5.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.222 | 807.104
2120260 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:55:09 | 26.11.2023 12:43:56 | 0.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5799 | 488.6731
2120262 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:55:23 | 26.11.2023 13:29:34 | 1.5697 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.6249 | 0 | 0 | 0 | 0
2120263 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:55:23 | 26.11.2023 14:43:41 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.465 | 2762.925
2120266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7135041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:54:58 | 26.11.2023 13:09:00 | 1.2339 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6002 | 0 | 0 | 0 | 0
2120267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:55:35 | 26.11.2023 12:08:03 | 0.2078 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 338 | 0.4156 | 0 | 0 | 0 | 2.2858 | 70.2364
2120273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:56:26 | 26.11.2023 22:19:04 | 10.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7544 | 8436.6636
2120275 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6854432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:48:01 | 26.11.2023 12:10:37 | 1.3767 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8971 | 0 | 0 | 0 | 0
2120277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:56:44 | 26.11.2023 14:36:04 | 2.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3112 | 5948.544
2120278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515790847 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:56:14 | 26.11.2023 18:56:14 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
2120279 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:57:27 | 26.11.2023 15:36:20 | 3.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9443 | 0
2120281 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6915514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:17:13 | 26.11.2023 12:11:51 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.424 | 0 | 0
2120282 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:56:27 | 26.11.2023 14:46:00 | 2.8258 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.999 | 0 | 0 | 0 | 0
2120284 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:57:41 | 26.11.2023 21:00:26 | 9.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2748 | 4667.6328
2120286 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:57:51 | 26.11.2023 12:01:12 | 0.0558 | 137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6446 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0
2120292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7049873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:23:12 | 26.11.2023 15:43:00 | 4.33 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2120293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630249 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:40:29 | 26.11.2023 12:13:17 | 3.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4421
2120294 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515317237 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:58:44 | 26.11.2023 12:15:00 | 0.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2711 | 0 | 0 | 0 | 0
2120295 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6687821 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:58:42 | 26.11.2023 12:34:47 | 0.6014 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9232 | 0 | 0 | 0 | 0
2120299 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:00:00 | 26.11.2023 14:44:45 | 2.7458 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78 | 46.6786 | 0 | 0 | 0 | 159.2564 | 214.1724
2120300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:00:11 | 26.11.2023 12:01:12 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8112 | 0.7098
2120301 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:00:17 | 26.11.2023 15:25:57 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.973 | 3479.217
2120304 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO7027265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:02:08 | 26.11.2023 12:02:53 | 0.0125 | 31 | 7555 | 0 | 0 | 45 | 8408 | 0.3875 | 94.4375 | 0 | 0 | 0.5625 | 105.1
2120342 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:00:43 | 26.11.2023 12:14:08 | 0.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.062 | 11.4036
2120348 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6880314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:01:09 | 26.11.2023 13:56:00 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.852
2120349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:01:15 | 26.11.2023 12:43:47 | 0.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7225 | 9.2157
2120351 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:02:20 | 27.11.2023 00:02:34 | 12.0039 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2120357 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12731569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:02:38 | 26.11.2023 12:03:23 | 0.0125 | 0 | 0 | 6 | 12 | 224 | 619 | 0 | 0 | 0.075 | 0.15 | 2.8 | 7.7375
2120358 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30156719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:11:44 | 26.11.2023 15:12:29 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 49.6875
2120371 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:04:03 | 26.11.2023 12:04:40 | 0.0103 | 26 | 6817 | 0 | 0 | 28 | 7065 | 0.2678 | 70.2151 | 0 | 0 | 0.2884 | 72.7695
2120371 | 2 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6938212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:04:03 | 26.11.2023 12:30:51 | 0.4467 | 12 | 1318 | 0 | 0 | 24 | 2550 | 5.3604 | 588.7506 | 0 | 0 | 10.7208 | 1139.085
2120372 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:04:06 | 26.11.2023 12:17:21 | 0.2208 | 0 | 0 | 4 | 1520 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.8832 | 335.616 | 0 | 2.4288
2120373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7046737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:01:32 | 26.11.2023 13:45:24 | 1.7311 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.488 | 0 | 0 | 0 | 0
2120377 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6740083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:02:28 | 26.11.2023 15:48:23 | 3.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.4688
2120379 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:05:47 | 26.11.2023 13:19:40 | 1.2314 | 0 | 0 | 69 | 441 | 42 | 67 | 0 | 0 | 84.9666 | 543.0474 | 51.7188 | 82.5038
2120384 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:06:36 | 26.11.2023 17:24:32 | 5.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8527 | 196.0593
2120385 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:06:49 | 26.11.2023 13:18:11 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8792
2120387 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516677525 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:04:53 | 26.11.2023 12:44:00 | 0.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6519
2120389 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:07:07 | 26.11.2023 12:36:29 | 0.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4682 | 757.5912
2120391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:04:33 | 26.11.2023 13:09:00 | 1.0742 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.4438 | 0 | 0 | 0 | 0
2120399 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:08:21 | 26.11.2023 12:15:01 | 0.1111 | 0 | 0 | 2 | 213 | 1 | 739 | 0 | 0 | 0.2222 | 23.6643 | 0.1111 | 82.1029
2120400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | IM | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:47:08 | 26.11.2023 18:47:53 | 0.0125 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2120404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:09:04 | 26.11.2023 17:39:01 | 5.4992 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 142.9792 | 16.4976 | 302.456 | 10.9984
2120409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6749089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:07 | 26.11.2023 13:06:00 | 1.4147 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.6885 | 0 | 0 | 0 | 0
2120415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:09:47 | 26.11.2023 15:21:34 | 3.1964 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.0148 | 0 | 0
2120418 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:54:20 | 26.11.2023 15:58:02 | 0.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 30.7883
2120419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6943973 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 12:11:02 | 26.11.2023 17:04:00 | 4.8828 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2120420 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO11629555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:11:04 | 26.11.2023 12:21:24 | 0.1722 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.054 | 0 | 4.305 | 0
2120421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:48:39 | 26.11.2023 15:53:00 | 4.0725 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2120423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6768593 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:10:32 | 26.11.2023 15:40:25 | 3.4981 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.6884 | 0 | 0 | 0 | 0
2120425 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7018383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:11:10 | 26.11.2023 14:29:00 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4472 | 0 | 0
2120426 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6818270 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:11:00 | 26.11.2023 13:59:16 | 1.8044 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9216 | 0 | 0 | 0 | 0
2120428 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:11:44 | 26.11.2023 21:19:15 | 9.1253 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 558 | 0 | 0 | 0 | 492.7662 | 36.5012 | 5091.9174
2120429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6943976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 12:12:05 | 26.11.2023 17:03:00 | 4.8486 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
2120431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8449411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:11:58 | 26.11.2023 12:45:25 | 0.5575 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.155 | 0 | 0 | 0 | 0
2120432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6846872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:11:39 | 26.11.2023 12:46:00 | 0.5725 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
2120434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:12:33 | 26.11.2023 17:27:08 | 5.2431 | 26 | 914 | 0 | 0 | 18 | 202 | 136.3206 | 4792.1934 | 0 | 0 | 94.3758 | 1059.1062
2120439 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:13:22 | 26.11.2023 12:16:13 | 0.0475 | 0 | 0 | 2 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 3.1825 | 0.38 | 0
2120442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6904373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:13:35 | 26.11.2023 15:50:00 | 3.6069 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8416 | 0 | 0 | 0 | 0
2120445 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6681798 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:14:18 | 26.11.2023 18:24:01 | 6.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.1139
2120448 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:14:29 | 26.11.2023 12:16:20 | 0.0308 | 64 | 199 | 0 | 0 | 51 | 822 | 1.9712 | 6.1292 | 0 | 0 | 1.5708 | 25.3176
2120449 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:15:13 | 26.11.2023 12:16:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 51.9704
2120451 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:15:23 | 26.11.2023 14:17:35 | 2.0367 | 49 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7983 | 272.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
2120455 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6616467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:12:32 | 26.11.2023 15:07:07 | 2.9097 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.9199 | 0 | 0 | 0 | 0
2120468 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:16:29 | 26.11.2023 12:17:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 5.55
2120469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:16:41 | 26.11.2023 15:18:57 | 3.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3608 | 4113.1812
2120472 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:17:37 | 26.11.2023 12:19:18 | 0.0281 | 137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8497 | 0.4215 | 0 | 0 | 0 | 0
2120474 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:18:23 | 26.11.2023 12:21:16 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7215 | 149.6872
2120475 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:18:40 | 26.11.2023 12:44:11 | 0.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9771 | 212.2247
2120476 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE6813474 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:18:03 | 26.11.2023 14:12:00 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.488 | 0 | 0
2120477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6914343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:16:44 | 26.11.2023 15:57:00 | 3.6711 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
2120478 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6572554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:01:11 | 26.11.2023 13:53:00 | 1.8636 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.0504 | 0 | 0 | 0 | 0
2120487 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:18:51 | 26.11.2023 13:51:51 | 1.55 | 32 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 2362.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2120488 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:19:03 | 26.11.2023 12:38:16 | 0.3203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 338 | 0.6406 | 0 | 0 | 0 | 3.5233 | 108.2614
2120490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:19:07 | 26.11.2023 12:20:19 | 0.02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1041 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0.28 | 20.82
2120491 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:19:10 | 26.11.2023 12:32:54 | 0.2289 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1425 | 0 | 0 | 0.2289 | 0.2289 | 5.9514 | 326.1825
2120492 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:19:51 | 26.11.2023 13:11:02 | 0.8531 | 59 | 181 | 0 | 0 | 47 | 266 | 50.3329 | 154.4111 | 0 | 0 | 40.0957 | 226.9246
2120496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:20:13 | 26.11.2023 15:40:25 | 3.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6835 | 387.0572
2120498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6758341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:20:16 | 26.11.2023 12:23:19 | 0.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 1.2192
2120505 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6892564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:17:50 | 26.11.2023 15:18:08 | 3.005 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.39 | 0 | 0 | 0 | 0
2120507 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6930092 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:18:57 | 26.11.2023 14:02:00 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6325
2120508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6684580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:57:52 | 26.11.2023 15:48:00 | 3.8356 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.2116 | 0 | 0 | 0 | 0
2120509 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7052007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:20:19 | 26.11.2023 13:02:17 | 0.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9902
2120514 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:21:58 | 26.11.2023 12:34:54 | 0.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5644 | 2.3716
2120515 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:21:59 | 26.11.2023 12:51:42 | 0.4953 | 0 | 0 | 71 | 4 | 211 | 23 | 0 | 0 | 35.1663 | 1.9812 | 104.5083 | 11.3919
2120517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:14:59 | 26.11.2023 18:21:00 | 7.1003 | 6 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6018 | 2442.5032 | 0 | 0 | 0 | 0
2120520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6659439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:43:19 | 26.11.2023 12:38:50 | 1.9253 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9035 | 0 | 0 | 0 | 0
2120522 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO11356832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:22:10 | 26.11.2023 14:43:00 | 2.3472 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 443.6208 | 0 | 0 | 2.3472 | 176.04
2120526 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:22:33 | 26.11.2023 12:25:29 | 0.0489 | 65 | 2075 | 0 | 0 | 12 | 1147 | 3.1785 | 101.4675 | 0 | 0 | 0.5868 | 56.0883
2120533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6999505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:22:51 | 26.11.2023 17:43:00 | 5.3358 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.1896 | 0 | 0 | 0 | 0
2120535 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO10951479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:23:53 | 26.11.2023 12:26:57 | 0.0511 | 21 | 5207 | 0 | 0 | 15 | 4198 | 1.0731 | 266.0777 | 0 | 0 | 0.7665 | 214.5178
2120538 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:24:12 | 26.11.2023 12:24:42 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0
2120539 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:24:12 | 26.11.2023 12:50:24 | 0.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5377 | 881.2606
2120540 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6790044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 12:24:19 | 26.11.2023 13:38:00 | 1.2281 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
2120541 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12686050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:28:24 | 26.11.2023 11:12:00 | 0.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1612
2120542 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:24:20 | 26.11.2023 12:35:35 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4375 | 9.5625
2120543 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:24:52 | 26.11.2023 12:25:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 51.9537
2120545 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:25:14 | 26.11.2023 16:20:19 | 2.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8362 | 3732.2499
2120549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6545486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:25:12 | 26.11.2023 17:47:00 | 5.3633 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.4654 | 0 | 0 | 0 | 0
2120553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7067306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:24:06 | 26.11.2023 17:21:00 | 4.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.4178
2120554 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO13375068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:24:16 | 26.11.2023 14:38:00 | 2.2289 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1189 | 0 | 0 | 0 | 0
2120557 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:25:41 | 26.11.2023 14:08:46 | 1.7181 | 0 | 0 | 383 | 955 | 155 | 85 | 0 | 0 | 658.0323 | 1640.7855 | 266.3055 | 146.0385
2120559 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO12732086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:26:05 | 26.11.2023 16:54:53 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 1223.04
2120560 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:26:12 | 26.11.2023 12:27:12 | 0.0167 | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0
2120564 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:26:28 | 26.11.2023 12:27:13 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 5.55
2120565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6675729 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:30:19 | 26.11.2023 22:01:00 | 3.5114 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 66.7166 | 0 | 0 | 0 | 358.1628
2120566 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:26:48 | 26.11.2023 12:34:30 | 0.1283 | 0 | 0 | 6 | 494 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 0.7698 | 63.3802 | 0.7698 | 130.866
2120568 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:27:06 | 26.11.2023 16:17:26 | 3.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.9784 | 721.7132
2120569 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515904515 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:27:08 | 26.11.2023 14:12:00 | 1.7478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9912 | 0 | 0 | 0 | 0
2120572 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM Fideri | ISO6599530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:28:11 | 26.11.2023 12:29:33 | 0.0228 | 0 | 0 | 1 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 25.3992 | 0 | 0
2120578 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807038 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:27:58 | 26.11.2023 12:42:58 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2120579 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE7005492 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:23:18 | 26.11.2023 17:03:00 | 4.6617 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.468 | 0 | 0
2120583 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO8344883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:28:33 | 26.11.2023 12:29:19 | 0.0128 | 3 | 362 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0.0384 | 4.6336 | 0 | 0 | 0 | 9.5744
2120584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:28:57 | 26.11.2023 14:06:15 | 1.6217 | 5 | 89 | 0 | 0 | 21 | 94 | 8.1085 | 144.3313 | 0 | 0 | 34.0557 | 152.4398
2120584 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:28:57 | 26.11.2023 22:15:55 | 9.7828 | 5 | 20 | 9 | 0 | 11 | 427 | 48.914 | 195.656 | 88.0452 | 0 | 107.6108 | 4177.2556
2120584 | 3 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:28:57 | 26.11.2023 22:31:14 | 10.0381 | 1 | 59 | 35 | 219 | 0 | 0 | 10.0381 | 592.2479 | 351.3335 | 2198.3439 | 0 | 0
2120587 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7090173 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:57:52 | 26.11.2023 15:45:48 | 4.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.3668
2120592 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:29:09 | 26.11.2023 14:07:00 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9704 | 114.156
2120597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:28:19 | 26.11.2023 13:41:22 | 1.2175 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
2120598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6973123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:26:58 | 26.11.2023 15:39:00 | 3.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.7968
2120602 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:25:13 | 26.11.2023 13:27:57 | 0.0456 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.8688 | 0 | 0 | 0 | 0.0456
2120603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:29:55 | 26.11.2023 12:42:01 | 0.2017 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 378 | 9.8833 | 27.0278 | 0 | 0 | 4.8408 | 76.2426
2120604 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:30:19 | 26.11.2023 15:42:31 | 3.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.3082 | 10904.0332
2120605 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:30:31 | 26.11.2023 12:51:44 | 0.3536 | 0 | 0 | 2 | 213 | 1 | 739 | 0 | 0 | 0.7072 | 75.3168 | 0.3536 | 261.3104
2120611 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:30:58 | 26.11.2023 12:32:00 | 0.0172 | 22 | 6 | 64 | 1076 | 0 | 0 | 0.3784 | 0.1032 | 1.1008 | 18.5072 | 0 | 0
2120612 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:31:13 | 26.11.2023 14:09:42 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 970.0674
2120620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11630514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:32:07 | 26.11.2023 17:59:16 | 5.4525 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.715 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 10.905
2120621 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO8344883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:32:23 | 26.11.2023 12:33:08 | 0.0125 | 15 | 1680 | 0 | 0 | 24 | 3298 | 0.1875 | 21 | 0 | 0 | 0.3 | 41.225
2120632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6729727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:33:06 | 26.11.2023 15:03:00 | 3.4983 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4983 | 514.2501 | 0 | 0 | 0 | 0
2120634 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6801395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:31:17 | 26.11.2023 14:55:00 | 2.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7629
2120637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7043379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:59:00 | 26.11.2023 14:16:00 | 2.2833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
2120646 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6839284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:33:46 | 26.11.2023 14:29:03 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2714
2120652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:35:05 | 26.11.2023 13:43:08 | 1.1342 | 14 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8788 | 677.1174 | 0 | 0 | 0 | 0
2120652 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7098437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:35:05 | 26.11.2023 13:44:42 | 1.1603 | 9 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4427 | 900.3928 | 0 | 0 | 0 | 0
2120655 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9634059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:57:00 | 26.11.2023 18:19:55 | 0.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7638 | 115.7157
2120657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7127374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:35:12 | 26.11.2023 13:41:00 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8918
2120659 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055420 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:32:30 | 26.11.2023 15:22:00 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.475
2120662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:35:37 | 26.11.2023 12:37:49 | 0.0367 | 21 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0.7707 | 87.346 | 0 | 0 | 0 | 11.1201
2120665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:21:12 | 26.11.2023 14:00:10 | 5.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.4978
2120667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6612952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:33:06 | 27.11.2023 03:23:00 | 15.8317 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5256.1244 | 0 | 0 | 0 | 0
2120669 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6671424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:36:42 | 26.11.2023 13:05:28 | 0.4794 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.3366 | 0 | 0 | 0 | 0
2120670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515154023 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:35:59 | 26.11.2023 13:36:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003
2120671 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6893494 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:33:39 | 26.11.2023 16:20:13 | 3.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.9055
2120672 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:24:11 | 26.11.2023 15:46:00 | 0.3636 | 8 | 0 | 265 | 427 | 562 | 502 | 2.9088 | 0 | 96.354 | 155.2572 | 204.3432 | 182.5272
2120677 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6900228 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:09:04 | 26.11.2023 14:29:00 | 2.3322 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.6634 | 0 | 0 | 0 | 0
2120682 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:37:32 | 26.11.2023 13:21:26 | 0.7317 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1117 | 0 | 0 | 0.7317 | 0.7317 | 11.7072 | 817.3089
2120683 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:37:32 | 26.11.2023 13:13:29 | 0.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 184.5536
2120684 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:37:39 | 26.11.2023 12:38:39 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8704 | 1.3527
2120686 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | 517372604 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:36:22 | 26.11.2023 15:33:25 | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9508
2120688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12761239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:37:54 | 26.11.2023 14:24:44 | 1.7806 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 341 | 7.1224 | 5.3418 | 0 | 0 | 3.5612 | 607.1846
2120691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6734356 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:36:20 | 26.11.2023 16:20:00 | 3.7278 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.975 | 0 | 0 | 0 | 0
2120694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7048504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:37:35 | 26.11.2023 15:58:00 | 3.3403 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6329 | 0 | 0 | 0 | 0
2120695 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:39:06 | 26.11.2023 23:39:35 | 11.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.4293 | 550.405
2120696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:39:19 | 26.11.2023 12:39:58 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 33.5988
2120697 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:39:33 | 26.11.2023 12:52:34 | 0.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9521 | 0.4338
2120698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:39:59 | 26.11.2023 16:02:51 | 3.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7622 | 1622.928
2120699 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE11629730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:54:48 | 26.11.2023 16:36:00 | 4.6867 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.1981 | 0 | 0
2120703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:13:00 | 26.11.2023 21:57:40 | 7.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.9196 | 30.9776
2120704 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:40:50 | 26.11.2023 12:43:08 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4596 | 59.4799
2120705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:41:06 | 26.11.2023 12:42:06 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0.2171 | 0.1336
2120709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:25:39 | 26.11.2023 14:11:00 | 1.7558 | 3 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2674 | 2212.308 | 0 | 0 | 0 | 0
2120717 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:41:30 | 26.11.2023 12:42:15 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.5375
2120718 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:42:01 | 26.11.2023 12:44:08 | 0.0353 | 65 | 2074 | 0 | 0 | 12 | 1147 | 2.2945 | 73.2122 | 0 | 0 | 0.4236 | 40.4891
2120720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:42:09 | 26.11.2023 12:50:45 | 0.1433 | 82 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7506 | 20.2053 | 0 | 0 | 0 | 0
2120721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:42:09 | 26.11.2023 14:21:14 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.827 | 521.8424
2120722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:06:48 | 26.11.2023 12:55:00 | 2.8033 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.6626 | 0 | 0 | 0 | 0
2120724 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:41:13 | 26.11.2023 13:38:00 | 0.9464 | 7 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6248 | 609.4816 | 0 | 0 | 0 | 0
2120732 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:42:13 | 26.11.2023 15:36:00 | 2.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5812 | 0
2120739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6766170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:44:14 | 26.11.2023 14:36:00 | 1.8628 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.6192 | 0 | 0 | 0 | 0
2120741 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:44:53 | 26.11.2023 12:45:54 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7885 | 8.7373
2120742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:44:54 | 26.11.2023 13:49:28 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1415 | 73.1748
2120743 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO10851037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:45:06 | 26.11.2023 15:32:45 | 2.7942 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2120744 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:45:12 | 26.11.2023 13:18:50 | 0.5606 | 0 | 0 | 6 | 494 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 3.3636 | 276.9364 | 3.3636 | 571.812
2120745 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:42:55 | 26.11.2023 13:33:21 | 0.8406 | 318 | 826 | 1 | 0 | 114 | 2166 | 267.3108 | 694.3356 | 0.8406 | 0 | 95.8284 | 1820.7396
2120745 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6948668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:42:55 | 26.11.2023 13:50:25 | 1.125 | 206 | 2110 | 0 | 0 | 25 | 378 | 231.75 | 2373.75 | 0 | 0 | 28.125 | 425.25
2120747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:46:06 | 26.11.2023 15:04:58 | 2.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7728 | 1337.7232
2120748 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:46:20 | 26.11.2023 13:05:25 | 0.3181 | 56 | 1839 | 0 | 0 | 9 | 564 | 17.8136 | 584.9859 | 0 | 0 | 2.8629 | 179.4084
2120748 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:46:20 | 26.11.2023 15:07:07 | 2.3464 | 9 | 235 | 0 | 0 | 3 | 583 | 21.1176 | 551.404 | 0 | 0 | 7.0392 | 1367.9512
2120749 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6762836 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:43:45 | 26.11.2023 13:26:00 | 0.7042 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.8756 | 0 | 0
2120750 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6708785 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:45:55 | 26.11.2023 14:47:00 | 2.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.3123
2120751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7001839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:44:03 | 26.11.2023 17:19:00 | 4.5825 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
2120754 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO12454655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:45:42 | 26.11.2023 15:28:00 | 2.705 | 185 | 1417 | 0 | 0 | 54 | 158 | 500.425 | 3832.985 | 0 | 0 | 146.07 | 427.39
2120764 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6738742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:43:03 | 26.11.2023 17:13:00 | 4.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.3648
2120768 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:44:40 | 27.11.2023 03:27:00 | 14.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.8736 | 8073.3744
2120774 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:48:05 | 26.11.2023 12:49:24 | 0.0219 | 24 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5256 | 20.9364 | 0 | 0 | 0 | 0
2120776 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:46:00 | 26.11.2023 17:20:00 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 2153.4613
2120779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6754113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:44:46 | 26.11.2023 15:14:00 | 2.4872 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5904 | 0 | 0 | 0 | 0
2120781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7022589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:48:30 | 26.11.2023 12:50:26 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3166 | 149.2792
2120783 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:48:48 | 26.11.2023 13:32:07 | 0.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1135 | 373.2223
2120784 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:48:50 | 26.11.2023 14:29:24 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3805 | 0
2120787 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:49:14 | 26.11.2023 15:29:00 | 2.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.628 | 841.4448
2120789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:49:19 | 26.11.2023 12:50:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1875 | 38.8875
2120791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:48:59 | 26.11.2023 14:22:18 | 1.5553 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7489 | 0 | 0 | 0 | 0
2120792 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:50:03 | 26.11.2023 14:30:26 | 1.6731 | 4 | 808 | 0 | 0 | 8 | 1173 | 6.6924 | 1351.8648 | 0 | 0 | 13.3848 | 1962.5463
2120792 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6587742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:50:03 | 26.11.2023 14:47:14 | 1.9531 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1068 | 5.8593 | 15.6248 | 0 | 0 | 15.6248 | 2085.9108
2120792 | 3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6587747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:50:03 | 26.11.2023 15:20:00 | 2.4992 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571.6768 | 0 | 0 | 0 | 0
2120793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO7050503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:50:11 | 26.11.2023 15:06:18 | 2.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4918 | 206.4426
2120797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6841647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:47:31 | 26.11.2023 15:27:00 | 2.6581 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.905 | 0 | 0 | 0 | 0
2120800 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6529228 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:44:58 | 26.11.2023 14:42:00 | 1.9506 | 0 | 0 | 3 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8518 | 1527.3198 | 0 | 0
2120801 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:52:27 | 26.11.2023 14:09:52 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8674 | 30.7718
2120802 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 517004310 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:49:16 | 26.11.2023 13:11:00 | 0.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
2120805 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6611774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:50:15 | 26.11.2023 15:16:00 | 2.4292 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
2120806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6661761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:37:26 | 26.11.2023 21:45:00 | 2.1261 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 104.1789 | 0 | 0 | 0 | 250.8798
2120812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:53:14 | 26.11.2023 15:05:48 | 2.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5128 | 1285.8708
2120815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6705590 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:35:39 | 26.11.2023 11:50:28 | 3.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.938
2120816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:35:32 | 26.11.2023 22:20:00 | 11.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.0841 | 82.1877
2120817 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO30236308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:48:20 | 26.11.2023 14:38:00 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.417 | 0
2120818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:21:12 | 27.11.2023 14:00:44 | 23.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.767 | 17886.1284
2120821 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6833087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:51:49 | 26.11.2023 16:09:05 | 3.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4828
2120823 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6959444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:53:30 | 26.11.2023 17:29:00 | 0.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4364
2120824 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:53:54 | 26.11.2023 12:57:07 | 0.0536 | 14 | 7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7504 | 420.3848 | 0 | 0 | 0 | 0
2120825 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10912943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:53:55 | 26.11.2023 13:40:24 | 0.7747 | 2 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5494 | 1033.4498 | 0 | 0 | 0 | 0
2120826 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:53:55 | 26.11.2023 12:59:37 | 0.095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2419 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 229.805
2120842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6867160 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:15 | 26.11.2023 17:38:00 | 4.7292 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999.216 | 0 | 0 | 0 | 0
2120843 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO8344883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:06 | 26.11.2023 15:02:50 | 2.1456 | 15 | 1680 | 0 | 0 | 24 | 3297 | 32.184 | 3604.608 | 0 | 0 | 51.4944 | 7074.0432
2120844 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:05 | 26.11.2023 13:12:26 | 0.3058 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5888 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 0
2120849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:33 | 26.11.2023 15:15:50 | 2.3547 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6709 | 58.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
2120850 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:33 | 26.11.2023 12:55:50 | 0.0214 | 24 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5136 | 20.4584 | 0 | 0 | 0 | 0
2120855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6695082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:53:42 | 26.11.2023 17:53:52 | 5.0028 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1652 | 0 | 0 | 0 | 0
2120858 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:55:14 | 26.11.2023 12:56:14 | 0.0167 | 0 | 0 | 4 | 1527 | 17 | 2232 | 0 | 0 | 0.0668 | 25.5009 | 0.2839 | 37.2744
2120860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6562924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:14:00 | 26.11.2023 14:14:00 | 3 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0
2120861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:45:28 | 27.11.2023 18:44:00 | 29.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.5364 | 7973.5096
2120864 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:55:14 | 26.11.2023 21:44:56 | 8.8283 | 0 | 0 | 1 | 79 | 17 | 38 | 0 | 0 | 8.8283 | 697.4357 | 150.0811 | 335.4754
2120865 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6865230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:51:29 | 26.11.2023 14:12:11 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.09
2120867 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11902174 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:52:39 | 26.11.2023 13:10:15 | 0.2933 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7284 | 0 | 0
2120868 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6635140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:16 | 26.11.2023 14:52:00 | 1.9622 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.732 | 0 | 0
2120870 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:25:16 | 26.11.2023 13:45:00 | 1.3289 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.0751 | 0 | 0 | 0 | 0
2120873 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11554718 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:56 | 26.11.2023 14:27:00 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3296 | 0 | 0
2120874 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6698211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:20 | 26.11.2023 17:11:00 | 4.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.894
2120876 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:55:43 | 26.11.2023 16:24:41 | 3.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.242 | 41.7936
2120877 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO30357503 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:57:23 | 26.11.2023 14:38:00 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2149 | 0 | 0
2120879 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6627756 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:58:16 | 26.11.2023 13:42:00 | 0.7289 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
2120880 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:57:37 | 26.11.2023 15:15:47 | 2.3028 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 379.962 | 25.3308 | 0 | 0 | 497.4048 | 6.9084
2120881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:57:06 | 26.11.2023 14:56:00 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.902
2120882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6789031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:35:49 | 26.11.2023 20:53:00 | 8.2864 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5079.5632 | 0 | 0 | 0 | 0
2120883 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6795707 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:57:11 | 26.11.2023 13:39:00 | 0.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1194
2120884 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO7045320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:56:06 | 26.11.2023 14:27:29 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 677.7795
2120887 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11257818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:55:53 | 26.11.2023 13:25:57 | 0.5011 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.5703 | 0 | 0
2120888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:56:52 | 26.11.2023 17:45:26 | 4.8094 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 338 | 9.6188 | 0 | 0 | 0 | 52.9034 | 1625.5772
2120890 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:59:07 | 26.11.2023 13:52:49 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 21.48 | 1147.39
2120893 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6682706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:58:40 | 26.11.2023 17:13:00 | 4.2389 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.9851 | 0 | 0
2120898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:59:04 | 26.11.2023 20:38:00 | 7.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.7428 | 5423.0701
2120900 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:15 | 26.11.2023 13:08:48 | 0.2425 | 4 | 6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1637.6025 | 0 | 0 | 0 | 0
2120901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6895278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:57:52 | 26.11.2023 16:05:00 | 3.1189 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8962 | 0 | 0 | 0 | 0
2120905 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:00:12 | 26.11.2023 13:22:52 | 0.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1334 | 584.8344
2120906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:00:17 | 26.11.2023 13:37:00 | 0.6119 | 0 | 0 | 2 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2238 | 40.9973 | 4.8952 | 0
2120907 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:00:24 | 26.11.2023 15:10:35 | 2.1697 | 132 | 160 | 0 | 0 | 44 | 5 | 286.4004 | 347.152 | 0 | 0 | 95.4668 | 10.8485
2120908 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:00:29 | 26.11.2023 13:01:14 | 0.0125 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0
2120910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:40:03 | 26.11.2023 18:41:29 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.296 | 65.3426
2120916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:01:21 | 26.11.2023 15:40:15 | 2.6483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 507 | 2.6483 | 0 | 0 | 0 | 156.2497 | 1342.6881
2120921 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6598140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:22:54 | 26.11.2023 19:00:10 | 6.6211 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5283.6378 | 0 | 0 | 0 | 0
2120923 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6915247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:01:17 | 26.11.2023 19:45:00 | 6.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6722 | 0
2120926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516235710 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:00:44 | 26.11.2023 17:20:41 | 4.3325 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
2120929 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:13:00 | 26.11.2023 16:22:54 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.425 | 18.99
2120932 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:03:26 | 26.11.2023 13:15:13 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7612 | 145.7288
2120933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:03:26 | 26.11.2023 13:03:56 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5478 | 0.0581
2120935 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6789325 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:03:25 | 26.11.2023 21:02:00 | 7.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.0412
2120939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:03:41 | 26.11.2023 13:38:04 | 0.5731 | 59 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8129 | 953.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
2120951 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:05:12 | 26.11.2023 13:11:38 | 0.1072 | 178 | 55 | 0 | 0 | 42 | 4 | 19.0816 | 5.896 | 0 | 0 | 4.5024 | 0.4288
2120962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:06:24 | 26.11.2023 16:30:41 | 3.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0705 | 2604.5955
2120963 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:06:29 | 26.11.2023 14:46:34 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0946 | 608.8565
2120964 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:06:28 | 26.11.2023 14:58:37 | 1.8692 | 0 | 0 | 34 | 82 | 51 | 7 | 0 | 0 | 63.5528 | 153.2744 | 95.3292 | 13.0844
2120965 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:05:00 | 26.11.2023 16:40:48 | 3.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1274 | 309.3162
2120968 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6846876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:06:23 | 26.11.2023 14:25:00 | 1.3103 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.618 | 0 | 0 | 0 | 0
2120975 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6893420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:06:10 | 26.11.2023 15:30:00 | 2.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.4164
2120976 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:07:15 | 26.11.2023 13:13:41 | 0.1072 | 0 | 29 | 0 | 3 | 277 | 2217 | 0 | 3.1088 | 0 | 0.3216 | 29.6944 | 237.6624
2120982 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:08:11 | 26.11.2023 16:12:10 | 3.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2576 | 4246.964
2120990 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7016944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:09:17 | 26.11.2023 13:57:00 | 0.7953 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
2120993 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:09:01 | 26.11.2023 15:28:36 | 2.3264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1643 | 2.3264 | 0 | 0 | 0 | 13.9584 | 3822.2752
2120994 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:09:10 | 26.11.2023 13:09:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 78 | 8 | 149 | 3690 | 0 | 0 | 0.975 | 0.1 | 1.8625 | 46.125
2120997 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:09:35 | 26.11.2023 13:32:12 | 0.3769 | 1 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3769 | 454.1645 | 0 | 0 | 0 | 0
2120998 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO9069402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:09:46 | 26.11.2023 13:12:58 | 0.0533 | 13 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6929 | 22.4393 | 0 | 0 | 0 | 0
2121000 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR13962182 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:08:53 | 26.11.2023 15:32:10 | 2.3881 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.8012 | 0 | 0
2121003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6924236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:10:18 | 26.11.2023 14:43:00 | 1.545 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.505 | 0 | 0 | 0 | 0
2121006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:09:53 | 26.11.2023 15:26:00 | 2.2686 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.8852 | 0 | 0 | 0 | 0
2121007 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR12875353 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:10:22 | 26.11.2023 15:54:00 | 2.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.812
2121010 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:25:19 | 26.11.2023 13:21:00 | 3.9281 | 0 | 0 | 1 | 372 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3.9281 | 1461.2532 | 3.9281 | 239.6141
2121011 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6942805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:09:39 | 26.11.2023 14:43:00 | 1.5558 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1182 | 0 | 0 | 0 | 0
2121014 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:10:57 | 26.11.2023 15:27:58 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2244 | 1372.4436
2121016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:11:24 | 26.11.2023 16:31:19 | 3.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3147 | 1492.6912
2121024 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:11:47 | 26.11.2023 16:04:29 | 2.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4179 | 0
2121028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:12:13 | 26.11.2023 16:20:48 | 3.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1516 | 0
2121029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:12:14 | 26.11.2023 16:31:54 | 3.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6058 | 159.7344
2121031 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:12:19 | 26.11.2023 13:13:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 2 | 81 | 2091 | 0 | 0 | 0.775 | 0.025 | 1.0125 | 26.1375
2121032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:12:20 | 26.11.2023 13:23:53 | 0.1925 | 6 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 173.635 | 0 | 0 | 0 | 0
2121035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7078279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:10:00 | 26.11.2023 13:18:10 | 0.1361 | 18 | 12684 | 0 | 0 | 12 | 1157 | 2.4498 | 1726.2924 | 0 | 0 | 1.6332 | 157.4677
2121035 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7150112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:10:00 | 26.11.2023 15:54:44 | 2.7456 | 3 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.2368 | 3003.6864 | 0 | 0 | 0 | 10.9824
2121036 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:13:24 | 26.11.2023 13:14:24 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0.2171 | 0.1336
2121042 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6907870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:13:18 | 26.11.2023 16:02:00 | 2.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.17
2121046 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:14:31 | 26.11.2023 13:22:29 | 0.1328 | 3 | 54 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0.3984 | 7.1712 | 0 | 0 | 0.1328 | 24.568
2121047 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | 515326018 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:14:20 | 26.11.2023 14:51:00 | 1.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
2121057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7134132 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:06:10 | 26.11.2023 13:29:23 | 6.3869 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4105 | 0 | 0 | 0 | 0
2121058 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:15:00 | 26.11.2023 15:54:36 | 2.66 | 7 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 555.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2121060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:15:10 | 26.11.2023 20:05:01 | 6.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8308 | 3934.5408
2121063 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:16:01 | 26.11.2023 13:17:36 | 0.0264 | 34 | 1449 | 0 | 0 | 9 | 1926 | 0.8976 | 38.2536 | 0 | 0 | 0.2376 | 50.8464
2121064 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:16:06 | 26.11.2023 13:19:03 | 0.0492 | 21 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1.0332 | 117.096 | 0 | 0 | 0 | 14.9076
2121068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7037039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:17:07 | 26.11.2023 13:58:00 | 2.6814 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2121069 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11190177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:17:05 | 26.11.2023 15:44:00 | 4.4486 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.5984 | 0 | 0 | 0 | 0
2121075 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6902232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:15:52 | 26.11.2023 20:11:00 | 6.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.2948
2121076 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6979204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:16:29 | 26.11.2023 16:51:00 | 3.5753 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.108 | 0 | 0 | 0 | 0
2121126 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:18:05 | 26.11.2023 18:14:41 | 4.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.1085 | 8324.5172
2121127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:18:36 | 26.11.2023 13:26:20 | 0.1289 | 7 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9023 | 74.3753 | 0 | 0 | 0 | 0.1289
2121128 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:18:14 | 26.11.2023 15:24:29 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3764 | 31.563
2121131 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO11902174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:19:09 | 26.11.2023 13:37:38 | 0.3081 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8388 | 0 | 0
2121133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6993181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:19:50 | 26.11.2023 13:39:45 | 0.3319 | 1 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3319 | 396.9524 | 0 | 0 | 0 | 0
2121134 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6756698 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:19:20 | 26.11.2023 15:16:25 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2224 | 0 | 0
2121135 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7059751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:18:18 | 26.11.2023 19:20:00 | 6.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3396
2121141 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:20:19 | 26.11.2023 16:19:44 | 2.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6023 | 5128.3645
2121142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:20:20 | 26.11.2023 17:58:17 | 4.6325 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2121144 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:08:48 | 26.11.2023 19:13:25 | 0.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3076 | 55.4449
2121147 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7122082 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:20:08 | 26.11.2023 14:11:00 | 0.8478 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6504 | 0 | 0 | 0 | 0
2121148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6585124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:19:57 | 26.11.2023 14:22:00 | 1.0342 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0602 | 0 | 0 | 0 | 0
2121149 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:21:29 | 26.11.2023 13:25:31 | 0.0672 | 14 | 1664 | 9 | 2866 | 21 | 915 | 0.9408 | 111.8208 | 0.6048 | 192.5952 | 1.4112 | 61.488
2121149 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO9070136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:21:29 | 26.11.2023 13:32:30 | 0.1836 | 17 | 825 | 1 | 0 | 6 | 958 | 3.1212 | 151.47 | 0.1836 | 0 | 1.1016 | 175.8888
2121150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:21:34 | 26.11.2023 22:11:05 | 8.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6325 | 114.7289
2121152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7072113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:38:07 | 26.11.2023 18:41:00 | 7.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5772 | 296.0202
2121156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7078298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:22:20 | 26.11.2023 16:40:40 | 3.3056 | 0 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8082.192 | 0 | 0 | 0 | 0
2121159 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:22:24 | 26.11.2023 13:23:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 2 | 81 | 2090 | 0 | 0 | 0.775 | 0.025 | 1.0125 | 26.125
2121161 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:23:02 | 26.11.2023 13:24:02 | 0.0167 | 156 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6052 | 56.9303 | 0 | 0 | 0 | 0.0167
2121162 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6794436 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:23:19 | 26.11.2023 19:21:00 | 5.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.7854
2121165 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6616475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:03:54 | 26.11.2023 16:06:00 | 8.035 | 0 | 238 | 0 | 0 | 11 | 623 | 0 | 1912.33 | 0 | 0 | 88.385 | 5005.805
2121168 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:23:54 | 26.11.2023 22:24:07 | 9.0036 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 27.0108 | 0 | 414.1656 | 9.0036
2121172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6685507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:06:04 | 26.11.2023 18:20:10 | 6.235 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 685.85 | 0 | 0 | 0 | 236.93
2121173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6667690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:21:53 | 26.11.2023 16:31:11 | 3.155 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.045 | 0 | 0 | 0 | 0
2121178 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:25:11 | 26.11.2023 14:18:31 | 0.8889 | 4 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5556 | 593.7852 | 0 | 0 | 0 | 0
2121182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6608957 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:24:21 | 26.11.2023 16:24:00 | 2.9942 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6868 | 0 | 0 | 0 | 0
2121186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:25:26 | 26.11.2023 13:26:26 | 0.0167 | 91 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.5197 | 60.5542 | 0 | 0 | 0 | 1.0688
2121187 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6537805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:37:07 | 26.11.2023 17:11:00 | 5.5647 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.6817 | 0 | 0 | 0 | 0
2121197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6672701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:27:29 | 26.11.2023 17:36:00 | 4.1419 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.8258 | 0 | 0 | 0 | 0
2121200 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:39:41 | 26.11.2023 18:42:00 | 7.0386 | 0 | 0 | 22 | 99 | 53 | 44 | 0 | 0 | 154.8492 | 696.8214 | 373.0458 | 309.6984
2121201 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7006691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:26:13 | 26.11.2023 14:57:00 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.1943 | 0 | 6.0524
2121202 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:28:27 | 26.11.2023 17:55:08 | 4.4447 | 24 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6728 | 4249.1332 | 0 | 0 | 0 | 0
2121203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:28:41 | 26.11.2023 16:41:50 | 3.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.096 | 4793.3888
2121206 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7075842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:27:45 | 26.11.2023 14:32:07 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1688 | 0 | 0
2121207 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO6757161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:29:11 | 26.11.2023 23:41:07 | 10.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.5252
2121212 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6868148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:28:21 | 26.11.2023 15:43:00 | 2.2442 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.2588 | 0 | 0 | 0 | 0
2121214 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | BR6772228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:29:19 | 26.11.2023 15:18:00 | 1.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0478
2121216 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR30237513 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:29:25 | 26.11.2023 15:56:00 | 2.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.4627
2121223 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7059895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:28:17 | 26.11.2023 13:46:36 | 0.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3491
2121227 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO13433491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:50:18 | 26.11.2023 18:51:43 | 4.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0236 | 168.9912
2121229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:31:15 | 26.11.2023 13:32:12 | 0.0158 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3318 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0
2121230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:31:30 | 26.11.2023 14:30:00 | 0.975 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.825 | 0 | 0 | 0 | 0
2121234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6652362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:17:41 | 26.11.2023 16:11:18 | 3.8936 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.6368 | 0 | 0 | 0 | 0
2121238 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:31:58 | 26.11.2023 17:23:15 | 3.8547 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.2392 | 57.8205 | 0 | 0 | 0 | 0
2121246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO30521161 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:32:48 | 26.11.2023 15:46:00 | 2.22 | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 64 | 48.84 | 204.24 | 0 | 0 | 0 | 142.08
2121249 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7071345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:33:21 | 26.11.2023 15:16:00 | 1.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.756
2121252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:33:33 | 26.11.2023 16:04:49 | 2.5211 | 330 | 1922 | 1 | 0 | 108 | 779 | 831.963 | 4845.5542 | 2.5211 | 0 | 272.2788 | 1963.9369
2121252 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6897869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:33:33 | 26.11.2023 17:22:09 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 5292.09
2121254 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7014560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:33:20 | 26.11.2023 15:25:00 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8049
2121258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:34:27 | 26.11.2023 13:35:27 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8684 | 0
2121266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887700 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:33:18 | 26.11.2023 13:09:00 | 0.595 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2121268 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:34:36 | 26.11.2023 13:35:21 | 0.0125 | 17 | 825 | 1 | 0 | 6 | 958 | 0.2125 | 10.3125 | 0.0125 | 0 | 0.075 | 11.975
2121270 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6616472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:04:10 | 26.11.2023 15:58:00 | 3.8972 | 5 | 461 | 0 | 0 | 3 | 360 | 19.486 | 1796.6092 | 0 | 0 | 11.6916 | 1402.992
2121273 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10395788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:34:53 | 26.11.2023 20:49:00 | 7.2353 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.1768 | 0 | 0
2121274 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:35:28 | 26.11.2023 14:05:58 | 0.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8695 | 262.7911
2121283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:37:36 | 26.11.2023 13:38:37 | 0.0169 | 27 | 70 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.4563 | 1.183 | 0.0169 | 0 | 0.0338 | 0.0169
2121288 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:37:52 | 26.11.2023 13:54:18 | 0.2739 | 0 | 0 | 4 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 159.9576 | 0 | 0
2121292 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:27:19 | 26.11.2023 18:14:00 | 8.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.7005 | 43.8905
2121293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:37:55 | 26.11.2023 16:29:00 | 2.8514 | 98 | 8 | 0 | 0 | 42 | 4 | 279.4372 | 22.8112 | 0 | 0 | 119.7588 | 11.4056
2121295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6814487 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:36:44 | 26.11.2023 17:08:00 | 3.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.9483
2121296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13184053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:08:31 | 26.11.2023 15:06:00 | 1.9581 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.335 | 0 | 0 | 0 | 0
2121299 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6794257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:38:31 | 26.11.2023 14:30:00 | 0.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7832
2121306 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6814021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:39:08 | 26.11.2023 14:31:00 | 0.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2876
2121308 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:38:58 | 26.11.2023 14:34:29 | 0.9253 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1156 | 5.5518 | 0 | 0 | 0 | 0
2121310 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7158655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:39:09 | 26.11.2023 17:38:00 | 3.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6752
2121311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6878408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:40:20 | 26.11.2023 14:09:00 | 0.4778 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4248 | 0 | 0 | 0 | 0
2121315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644286 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:39:08 | 26.11.2023 13:53:00 | 0.2311 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5421 | 0 | 0 | 0 | 0
2121316 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:40:30 | 26.11.2023 13:45:49 | 0.0886 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1020 | 0 | 0 | 0.0886 | 0.0886 | 1.4176 | 90.372
2121317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:40:30 | 26.11.2023 13:41:30 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0.2171 | 0.1336
2121318 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO12419987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:40:39 | 26.11.2023 16:49:50 | 3.1531 | 0 | 0 | 13 | 2010 | 4 | 77 | 0 | 0 | 40.9903 | 6337.731 | 12.6124 | 242.7887
2121319 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR11795850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:40:08 | 26.11.2023 17:39:33 | 3.9903 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.695 | 0 | 0
2121320 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:41:06 | 26.11.2023 13:43:25 | 0.0386 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 478 | 0.4246 | 0.0772 | 0 | 0 | 0.6176 | 18.4508
2121322 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:41:15 | 26.11.2023 14:19:37 | 0.6394 | 3 | 1214 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.9182 | 776.2316 | 0 | 0 | 0.6394 | 5.1152
2121326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7061392 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:19:57 | 26.11.2023 15:39:00 | 4.3175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
2121329 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:41:56 | 26.11.2023 14:15:32 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 142.24
2121333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6579871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:39:51 | 26.11.2023 17:55:00 | 4.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.6725
2121334 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:13:38 | 26.11.2023 14:11:00 | 0.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4196 | 1616.7651
2121336 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6941699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:40:05 | 26.11.2023 14:21:00 | 0.6819 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3656 | 0 | 0
2121341 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7003782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:32:24 | 26.11.2023 15:38:00 | 1.0933 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.8892 | 0 | 0 | 0 | 0
2121346 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6526176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:43:20 | 26.11.2023 14:09:00 | 0.4278 | 9 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8502 | 1605.5334 | 0 | 0 | 0 | 0
2121360 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8656620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:43:10 | 26.11.2023 14:39:00 | 0.9306 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1578 | 0 | 0
2121363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:43:51 | 26.11.2023 16:27:28 | 2.7269 | 16 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6304 | 3285.9145 | 0 | 0 | 0 | 0
2121364 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:35:13 | 26.11.2023 15:35:46 | 3.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4232 | 48.1472
2121371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:43:33 | 26.11.2023 15:01:27 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0371
2121394 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO6857490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:48:07 | 26.11.2023 13:48:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 5.55
2121400 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:48:57 | 26.11.2023 13:49:27 | 0.0083 | 0 | 0 | 62 | 2 | 81 | 2090 | 0 | 0 | 0.5146 | 0.0166 | 0.6723 | 17.347
2121401 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:49:05 | 26.11.2023 18:31:06 | 4.7003 | 10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.003 | 911.8582 | 0 | 0 | 0 | 0
2121402 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:49:13 | 26.11.2023 14:18:23 | 0.4861 | 64 | 199 | 0 | 0 | 51 | 822 | 31.1104 | 96.7339 | 0 | 0 | 24.7911 | 399.5742
2121408 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:49:18 | 26.11.2023 14:13:34 | 0.4044 | 0 | 0 | 85 | 129 | 34 | 320 | 0 | 0 | 34.374 | 52.1676 | 13.7496 | 129.408
2121410 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6948486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:49:55 | 26.11.2023 17:39:16 | 3.8225 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.1675 | 0 | 0 | 0 | 0
2121414 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430960 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:49:08 | 26.11.2023 15:29:00 | 1.6644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9932 | 0 | 0 | 0 | 0
2121415 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | ISO7010502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:15:51 | 26.11.2023 17:22:00 | 0.1025 | 0 | 0 | 3 | 1151 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.3075 | 117.9775 | 0.1025 | 9.43
2121417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7110944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:55:46 | 26.11.2023 17:49:00 | 4.8872 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.364 | 0 | 0 | 0 | 0
2121429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:03:04 | 26.11.2023 14:12:54 | 0.1639 | 0 | 0 | 11 | 2849 | 41 | 4729 | 0 | 0 | 1.8029 | 466.9511 | 6.7199 | 775.0831
2121430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516037080 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:51:38 | 26.11.2023 16:40:00 | 2.8061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 0
2121433 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11257818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:51:57 | 26.11.2023 14:00:11 | 0.1372 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4956 | 0 | 0
2121434 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:52:07 | 26.11.2023 14:10:30 | 0.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4008 | 695.8344
2121437 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7075875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:52:09 | 26.11.2023 17:09:00 | 3.2808 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.1688 | 0 | 0 | 0 | 0
2121438 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR30118639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:20:19 | 26.11.2023 15:41:00 | 2.3447 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.161 | 0 | 0 | 0 | 0
2121441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6683332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:45:08 | 26.11.2023 15:27:00 | 3.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1096
2121448 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6602806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:43:04 | 26.11.2023 14:36:00 | 0.8822 | 25 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.055 | 209.0814 | 0 | 0 | 0 | 0
2121449 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:54:44 | 26.11.2023 14:09:15 | 0.2419 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 477 | 2.6609 | 0.4838 | 0 | 0 | 3.8704 | 115.3863
2121451 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:54:56 | 26.11.2023 13:55:41 | 0.0125 | 17 | 825 | 1 | 0 | 6 | 958 | 0.2125 | 10.3125 | 0.0125 | 0 | 0.075 | 11.975
2121454 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6849627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:09:06 | 26.11.2023 16:19:00 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.4 | 0 | 0
2121456 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:55:29 | 26.11.2023 15:39:25 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 1.7322
2121457 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | ISO6617372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:40:22 | 26.11.2023 21:02:59 | 7.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3769 | 2876.991
2121459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7033438 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:55:37 | 26.11.2023 15:46:00 | 1.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7101
2121464 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:56:02 | 26.11.2023 15:09:37 | 1.2264 | 0 | 0 | 14 | 27 | 18 | 1027 | 0 | 0 | 17.1696 | 33.1128 | 22.0752 | 1259.5128
2121467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6680229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:56:11 | 26.11.2023 18:58:55 | 5.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.0064
2121470 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:56:49 | 26.11.2023 14:29:15 | 0.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.327 | 27.5706
2121472 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO9070120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:21:00 | 26.11.2023 13:34:00 | 0.2167 | 3 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6501 | 407.8294 | 0 | 0 | 0 | 0
2121473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6994375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:49:31 | 26.11.2023 14:29:00 | 1.6581 | 4 | 3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6324 | 6126.6795 | 0 | 0 | 0 | 0
2121485 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:46:14 | 26.11.2023 17:58:00 | 5.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.2178 | 7929.2486
2121488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:57:01 | 26.11.2023 22:22:00 | 8.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4132 | 5436.9944
2121490 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:58:00 | 26.11.2023 15:05:22 | 1.1228 | 0 | 0 | 3 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3684 | 715.2236 | 0 | 0
2121493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6740894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:58:21 | 26.11.2023 15:33:00 | 1.5775 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
2121494 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR10918812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:02:46 | 26.11.2023 22:24:00 | 8.3539 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
2121498 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800913 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:58:44 | 26.11.2023 14:13:44 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2121499 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:58:59 | 26.11.2023 17:26:14 | 3.4542 | 0 | 0 | 6 | 1176 | 1 | 311 | 0 | 0 | 20.7252 | 4062.1392 | 3.4542 | 1074.2562
2121502 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:59:19 | 26.11.2023 13:59:57 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1378 | 10.8968
2121502 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13223929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:59:19 | 26.11.2023 16:05:24 | 2.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2028 | 4.2028
2121503 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6901537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:59:21 | 26.11.2023 18:47:26 | 4.8014 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3036 | 0 | 0 | 0 | 0
2121506 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515814338 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:59:40 | 26.11.2023 16:56:00 | 2.9389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5112 | 0 | 0 | 0 | 0
2121508 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:59:43 | 26.11.2023 15:24:32 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.4976
2121509 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:59:47 | 26.11.2023 17:39:53 | 3.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6683 | 2090.931
2121510 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:59:47 | 26.11.2023 14:00:47 | 0.0167 | 10 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 9.8697 | 0 | 0 | 0 | 0
2121511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6530999 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:12:18 | 26.11.2023 20:44:00 | 7.5283 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.4715 | 0 | 0 | 0 | 0
2121516 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:00:43 | 26.11.2023 14:01:28 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.3 | 16.025
2121525 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6865157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:02:27 | 26.11.2023 15:48:17 | 1.7639 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8751 | 86.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
2121526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10235097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 14:02:38 | 26.11.2023 15:25:00 | 1.3728 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9472 | 13.728 | 0 | 0 | 0 | 0
2121527 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:00:36 | 26.11.2023 14:14:26 | 0.2306 | 0 | 0 | 9 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0754 | 124.9852 | 0 | 0
2121530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6550418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:01:21 | 26.11.2023 16:15:00 | 2.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.29
2121532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6803250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:02:15 | 26.11.2023 17:02:10 | 2.9986 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.6738 | 0 | 0 | 0 | 0
2121533 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6579586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:01:54 | 26.11.2023 18:54:00 | 4.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.9326
2121534 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7119720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:39:20 | 26.11.2023 21:55:00 | 8.2611 | 6 | 289 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49.5666 | 2387.4579 | 0 | 0 | 33.0444 | 0
2121535 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:03:07 | 26.11.2023 15:07:56 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5696 | 918.255
2121539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6603057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:04:30 | 26.11.2023 14:12:38 | 1.1356 | 41 | 23782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5596 | 27006.8392 | 0 | 0 | 0 | 0
2121544 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7031023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:03:42 | 26.11.2023 14:15:06 | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 214.51 | 0 | 0
2121546 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6612125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:03:50 | 26.11.2023 14:17:00 | 0.2194 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5474 | 0 | 0
2121548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:31:34 | 26.11.2023 15:13:37 | 1.7008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2121557 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:22:45 | 26.11.2023 14:23:45 | 0.0167 | 195 | 315 | 0 | 0 | 212 | 818 | 3.2565 | 5.2605 | 0 | 0 | 3.5404 | 13.6606
2121560 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:05:13 | 26.11.2023 17:38:05 | 3.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1214 | 8741.7792
2121564 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:05:27 | 26.11.2023 15:28:39 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.7144
2121571 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:06:36 | 26.11.2023 16:39:38 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7204 | 2.5506
2121572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6536623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:06:32 | 26.11.2023 14:42:00 | 0.5911 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8749 | 0 | 0 | 0 | 0
2121574 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:07:23 | 26.11.2023 18:28:58 | 4.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0791 | 6744.4559
2121579 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO11543302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:07:11 | 26.11.2023 15:02:29 | 0.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9821
2121591 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:09:53 | 26.11.2023 17:45:43 | 3.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.8864 | 291.3732
2121593 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO29346524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:10:31 | 26.11.2023 14:58:24 | 0.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3943 | 438.955
2121597 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:11:24 | 26.11.2023 14:14:37 | 0.0536 | 0 | 0 | 4 | 1520 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.2144 | 81.472 | 0 | 0.5896
2121598 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6545435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:07:02 | 26.11.2023 18:31:00 | 4.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.6698
2121606 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO11659885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:17:24 | 26.11.2023 16:18:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 6 | 2207 | 19 | 683 | 0 | 0 | 0.075 | 27.5875 | 0.2375 | 8.5375
2121609 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6826650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:11:05 | 26.11.2023 14:34:06 | 0.3836 | 1 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3836 | 210.2128 | 0 | 0 | 0 | 0
2121610 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7078534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:20:11 | 26.11.2023 18:11:00 | 5.8469 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
2121616 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12146383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:12:05 | 26.11.2023 15:00:46 | 0.8114 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7804 | 0 | 0 | 0 | 0
2121617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7146290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:52:44 | 26.11.2023 17:46:00 | 5.8878 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.7506 | 0 | 0 | 0 | 0
2121626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7049167 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:14:01 | 27.11.2023 02:14:00 | 14.9997 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.9739 | 0 | 0 | 0 | 0
2121629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6683323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:13:52 | 26.11.2023 15:54:00 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0508
2121632 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8035665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:12:31 | 26.11.2023 17:34:00 | 3.3581 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7905 | 3.3581 | 0 | 0 | 0 | 0
2121633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:23:11 | 26.11.2023 16:18:00 | 2.9136 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6432 | 0 | 0 | 0 | 0
2121634 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6679215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:12:48 | 26.11.2023 19:32:00 | 5.32 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2121635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:13:05 | 26.11.2023 22:52:02 | 8.6492 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8.6492 | 8.6492 | 0 | 0 | 700.5852 | 0
2121637 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6748180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:13:21 | 26.11.2023 14:18:07 | 0.0794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2121637 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6862961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:13:21 | 26.11.2023 14:27:43 | 0.2394 | 13 | 5680 | 0 | 0 | 4 | 2357 | 3.1122 | 1359.792 | 0 | 0 | 0.9576 | 564.2658
2121638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:13:42 | 26.11.2023 15:48:40 | 1.5828 | 0 | 0 | 41 | 28 | 69 | 44 | 0 | 0 | 64.8948 | 44.3184 | 109.2132 | 69.6432
2121642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12791473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:15:23 | 26.11.2023 14:23:30 | 0.1353 | 9 | 7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2177 | 1014.2088 | 0 | 0 | 0 | 0
2121644 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO7158432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:09:24 | 26.11.2023 14:33:57 | 0.4092 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1328 | 0 | 0 | 0.4092 | 0.4092 | 10.6392 | 543.4176
2121646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6886538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:27:41 | 26.11.2023 15:45:22 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.3972
2121647 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6823183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:09:47 | 26.11.2023 18:39:00 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.69 | 0 | 0
2121648 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:17:09 | 26.11.2023 15:26:31 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2099 | 159.5418
2121649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:34:38 | 26.11.2023 14:18:10 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.884 | 2188.0608
2121649 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:34:38 | 26.11.2023 15:26:12 | 2.8594 | 0 | 0 | 3 | 76 | 17 | 1860 | 0 | 0 | 8.5782 | 217.3144 | 48.6098 | 5318.484
2121650 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO9069402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:18:04 | 26.11.2023 14:26:25 | 0.1392 | 13 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096 | 58.6032 | 0 | 0 | 0 | 0
2121650 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:18:04 | 26.11.2023 15:15:44 | 0.9611 | 1 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9611 | 1158.1255 | 0 | 0 | 0 | 0
2121651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6904234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:18:42 | 26.11.2023 15:56:59 | 1.6381 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 460 | 80.2669 | 219.5054 | 0 | 0 | 39.3144 | 753.526
2121652 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:19:18 | 26.11.2023 14:45:41 | 0.4397 | 0 | 0 | 0 | 417 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 183.3549 | 3.5176 | 6.1558
2121653 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:19:21 | 26.11.2023 15:24:04 | 1.0786 | 0 | 0 | 10 | 2020 | 20 | 1703 | 0 | 0 | 10.786 | 2178.772 | 21.572 | 1836.8558
2121655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7081494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:21:07 | 26.11.2023 15:14:13 | 0.885 | 14 | 6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 6099.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2121656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:21:34 | 26.11.2023 15:54:00 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 400.556
2121657 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6774639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:22:15 | 26.11.2023 14:59:58 | 0.6286 | 2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2572 | 1267.2576 | 0 | 0 | 0 | 0
2121662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:24:07 | 26.11.2023 14:37:23 | 0.2211 | 0 | 0 | 11 | 2849 | 41 | 4729 | 0 | 0 | 2.4321 | 629.9139 | 9.0651 | 1045.5819
2121663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:24:06 | 26.11.2023 19:09:58 | 4.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6232 | 114.3456
2121670 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO8628147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:14:34 | 26.11.2023 17:05:00 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5218 | 2292.3642
2121674 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6704669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:18:00 | 26.11.2023 15:58:00 | 1.6667 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985.0397 | 0 | 0 | 0 | 0
2121678 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12525682 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:28:58 | 26.11.2023 20:08:15 | 5.6547 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.4785 | 0 | 0 | 0 | 0
2121682 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:33:31 | 26.11.2023 14:34:31 | 0.0167 | 17 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2839 | 5.678 | 0 | 0 | 0 | 0
2121683 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6775243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:20:40 | 26.11.2023 20:29:42 | 6.1506 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.1982 | 0 | 0 | 0 | 0
2121690 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6855733 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:12:33 | 26.11.2023 15:07:07 | 2.9094 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.581 | 0 | 0 | 0 | 0
2121691 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:29:08 | 26.11.2023 15:04:06 | 0.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0796 | 148.0312
2121692 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:27:38 | 26.11.2023 18:03:54 | 3.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4176 | 1766.156
2121693 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:31:22 | 26.11.2023 18:35:43 | 4.0725 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.595 | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
2121694 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:31:20 | 26.11.2023 18:24:01 | 3.8781 | 0 | 0 | 14 | 59 | 4 | 292 | 0 | 0 | 54.2934 | 228.8079 | 15.5124 | 1132.4052
2121695 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:27:55 | 26.11.2023 17:08:13 | 2.6717 | 156 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.7852 | 897.6912 | 0 | 0 | 0 | 0
2121696 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6603057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:31:40 | 26.11.2023 14:38:06 | 0.1072 | 41 | 23782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3952 | 2549.4304 | 0 | 0 | 0 | 0
2121697 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6685834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:32:06 | 26.11.2023 14:42:13 | 0.1686 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.945 | 0 | 0 | 0 | 0.1686
2121699 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:34:24 | 26.11.2023 15:04:04 | 0.4944 | 38 | 304 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18.7872 | 150.2976 | 0 | 0 | 0 | 8.4048
2121700 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:36:24 | 26.11.2023 15:17:34 | 0.6861 | 0 | 0 | 33 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.6413 | 0.6861 | 13.0359 | 0
2121701 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:36:26 | 26.11.2023 22:52:04 | 8.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5212 | 0
2121702 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:36:32 | 26.11.2023 14:57:25 | 0.3481 | 19 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6139 | 35.5062 | 0 | 0 | 0 | 0
2121704 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO6539937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:38:21 | 26.11.2023 16:43:48 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0824
2121705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:38:49 | 26.11.2023 15:03:07 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0.405
2121706 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6832105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:29:30 | 26.11.2023 15:42:00 | 1.2083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4573 | 0 | 0 | 0 | 0
2121707 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12453562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:34:27 | 26.11.2023 16:05:00 | 1.5092 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0856 | 0 | 0 | 0 | 0
2121713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737458 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:17:30 | 26.11.2023 16:16:00 | 1.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0
2121714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6730899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:20:26 | 26.11.2023 16:02:00 | 1.6928 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2544 | 0 | 0 | 0 | 0
2121718 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO7130755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:11:22 | 26.11.2023 17:42:00 | 4.5106 | 0 | 0 | 5 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.553 | 9061.7954 | 0 | 0
2121725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10716670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:24:53 | 26.11.2023 17:14:00 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5718
2121726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7039941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:31:53 | 26.11.2023 20:38:58 | 7.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3543 | 4263.7419
2121727 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12306975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:52:32 | 26.11.2023 14:50:00 | 0.9578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.9578 | 0 | 110.147
2121730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7011709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:14:25 | 26.11.2023 17:14:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
2121732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6618841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:58:36 | 26.11.2023 16:04:11 | 3.0931 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.6332 | 0 | 0 | 0 | 0
2121737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7025915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:22:42 | 26.11.2023 17:06:00 | 4.7217 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.3637 | 0 | 0 | 0 | 0
2121739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6684753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:24:37 | 26.11.2023 17:21:00 | 2.9397 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.6189 | 0 | 0 | 0 | 0
2121742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:40:04 | 26.11.2023 19:19:45 | 4.6614 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2121746 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6831642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:17:09 | 26.11.2023 17:56:00 | 3.6475 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2121750 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7115671 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:26:01 | 26.11.2023 15:03:56 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.3126 | 0 | 0
2121751 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6847809 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:38:13 | 26.11.2023 16:39:12 | 2.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3776
2121752 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6625721 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:31:24 | 26.11.2023 18:58:00 | 4.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0825
2121754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632423 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:35:50 | 26.11.2023 19:24:09 | 4.8053 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.2812 | 0 | 0 | 0 | 0
2121757 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6857546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:14:57 | 26.11.2023 14:38:04 | 0.3853 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
2121759 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6601686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:26:30 | 26.11.2023 16:53:00 | 2.4417 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.8914 | 0 | 0 | 0 | 0
2121762 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6744991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:30:26 | 26.11.2023 18:46:00 | 8.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.6396
2121763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6586514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:38:56 | 26.11.2023 15:58:13 | 2.3214 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4614 | 0 | 0 | 0 | 0
2121764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6726913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:16:10 | 26.11.2023 16:09:20 | 1.8861 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4845 | 0 | 0 | 0 | 0
2121766 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:40:33 | 26.11.2023 15:39:44 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.388 | 50.3064
2121786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:54:08 | 26.11.2023 15:13:00 | 3.3144 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5152 | 831.9144 | 0 | 0 | 0 | 0
2121787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:39:23 | 26.11.2023 16:45:01 | 0.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 20.0946
2121794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6847459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:12:21 | 26.11.2023 15:18:29 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.528 | 0 | 0
2121801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:00:26 | 26.11.2023 18:38:10 | 0.6289 | 77 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4253 | 111.9442 | 0 | 0 | 0 | 0
2121802 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7047417 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:34:24 | 26.11.2023 18:06:00 | 3.5267 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.2286 | 0 | 0 | 0 | 0
2121808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6977079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:10:54 | 26.11.2023 20:37:00 | 6.435 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.715 | 0 | 0 | 0 | 0
2121823 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6881755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:41:24 | 26.11.2023 15:34:00 | 0.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5068 | 469.9112
2121828 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:41:35 | 26.11.2023 14:42:35 | 0.0167 | 156 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6052 | 56.8969 | 0 | 0 | 0 | 0.0167
2121831 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6731526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:40:53 | 26.11.2023 17:09:00 | 2.4686 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6812 | 0 | 0 | 0 | 0
2121837 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7117509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:36:25 | 26.11.2023 18:14:00 | 3.6264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8792 | 0 | 0
2121843 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6779225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:53:25 | 26.11.2023 17:38:05 | 2.7444 | 0 | 0 | 5 | 1490 | 24 | 3275 | 0 | 0 | 13.722 | 4089.156 | 65.8656 | 8987.91
2121844 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 516984296 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:41:01 | 26.11.2023 15:44:00 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0
2121846 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6698578 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:12:17 | 26.11.2023 17:19:00 | 3.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.9733
2121850 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:41:58 | 26.11.2023 15:51:12 | 1.1539 | 0 | 0 | 109 | 44 | 20 | 1 | 0 | 0 | 125.7751 | 50.7716 | 23.078 | 1.1539
2121854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:21:24 | 26.11.2023 18:19:00 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.96 | 2069.6
2121856 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:42:57 | 26.11.2023 15:56:48 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3088 | 960.024
2121862 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516727077 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:41:31 | 26.11.2023 16:08:00 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414
2121863 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO10951479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:03:00 | 26.11.2023 15:59:19 | 0.9386 | 10 | 2344 | 0 | 0 | 30 | 4208 | 9.386 | 2200.0784 | 0 | 0 | 28.158 | 3949.6288
2121864 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516729421 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:15:29 | 26.11.2023 18:46:00 | 4.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5086
2121867 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6837771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:44:25 | 26.11.2023 18:54:00 | 4.1597 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.0183 | 0 | 0 | 0 | 0
2121868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6699676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:33:01 | 26.11.2023 16:20:44 | 1.7953 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5232 | 0 | 0 | 0 | 0
2121874 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:44:24 | 26.11.2023 15:00:00 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0
2121875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:51:20 | 26.11.2023 16:11:00 | 4.3278 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4896 | 0 | 0 | 0 | 0
2121878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6839132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:59:53 | 26.11.2023 17:47:00 | 3.7853 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
2121883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6879150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:44:57 | 26.11.2023 16:48:00 | 2.0508 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9304 | 0 | 0 | 0 | 0
2121885 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6704635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:45:23 | 26.11.2023 17:34:01 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6212 | 1472.7544
2121886 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:21:11 | 26.11.2023 15:52:46 | 1.5264 | 18 | 509 | 0 | 0 | 11 | 2013 | 27.4752 | 776.9376 | 0 | 0 | 16.7904 | 3072.6432
2121886 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:21:11 | 26.11.2023 16:04:56 | 1.7292 | 8 | 441 | 0 | 0 | 9 | 487 | 13.8336 | 762.5772 | 0 | 0 | 15.5628 | 842.1204
2121894 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:36:16 | 26.11.2023 17:42:29 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8376 | 81.1188
2121898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041974 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:45:00 | 26.11.2023 16:58:00 | 2.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6501 | 0 | 0 | 0 | 0
2121905 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190853 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:47:01 | 26.11.2023 17:22:50 | 2.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5969
2121910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:47:34 | 26.11.2023 16:17:38 | 1.5011 | 0 | 0 | 12 | 1579 | 4 | 386 | 0 | 0 | 18.0132 | 2370.2369 | 6.0044 | 579.4246
2121912 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:47:55 | 26.11.2023 14:48:55 | 0.0167 | 156 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6052 | 56.8969 | 0 | 0 | 0 | 0.0167
2121914 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6671424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:48:10 | 26.11.2023 14:49:10 | 0.0167 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6713 | 0 | 0 | 0 | 0
2121934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12455146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:49:39 | 26.11.2023 14:51:20 | 0.0281 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9162 | 0 | 0 | 0 | 0
2121934 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:49:39 | 26.11.2023 14:51:52 | 0.0369 | 26 | 14552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9594 | 536.9688 | 0 | 0 | 0 | 0
2121934 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:49:39 | 26.11.2023 14:52:02 | 0.0397 | 28 | 6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 250.0703 | 0 | 0 | 0 | 0
2121934 | 4 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:49:39 | 26.11.2023 14:54:12 | 0.0758 | 8 | 3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6064 | 265.679 | 0 | 0 | 0 | 0
2121934 | 5 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12455146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:49:39 | 26.11.2023 16:08:48 | 1.3192 | 28 | 8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9376 | 11825.3088 | 0 | 0 | 0 | 0
2121935 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6697845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:50:12 | 26.11.2023 14:50:48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.6
2121945 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173406 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:49:55 | 26.11.2023 15:04:55 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2121947 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6699730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:51:30 | 26.11.2023 15:05:36 | 0.235 | 18 | 6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 1618.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2121948 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:51:31 | 26.11.2023 15:54:43 | 1.0533 | 301 | 5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.0433 | 5596.1829 | 0 | 0 | 0 | 0
2121951 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7109424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:57:10 | 26.11.2023 19:24:00 | 1.4472 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1112 | 0 | 0 | 0 | 0
2121954 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:52:24 | 26.11.2023 15:04:31 | 0.2019 | 0 | 0 | 11 | 7 | 129 | 3904 | 0 | 0 | 2.2209 | 1.4133 | 26.0451 | 788.2176
2121969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12146436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:00:00 | 26.11.2023 16:24:57 | 2.4158 | 7 | 334 | 0 | 0 | 1 | 81 | 16.9106 | 806.8772 | 0 | 0 | 2.4158 | 195.6798
2121976 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6812374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:53:16 | 26.11.2023 14:59:20 | 0.1011 | 119 | 11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0309 | 1112.7066 | 0 | 0 | 0 | 0
2121976 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:53:16 | 26.11.2023 15:40:56 | 0.7944 | 50 | 803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.72 | 637.9032 | 0 | 0 | 0 | 0.7944
2121976 | 3 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:53:16 | 26.11.2023 16:10:35 | 1.2886 | 106 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5916 | 3355.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
2121987 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7114320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:52:18 | 26.11.2023 21:57:00 | 7.0783 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949.6914 | 0 | 0 | 0 | 0
2121989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601665 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:03:12 | 26.11.2023 17:39:28 | 4.6044 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2308 | 0 | 0 | 0 | 0
2121990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6636051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:53:28 | 26.11.2023 18:50:00 | 3.9422 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2121992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:53:34 | 27.11.2023 00:46:42 | 9.8856 | 3 | 1088 | 0 | 0 | 1 | 80 | 29.6568 | 10755.5328 | 0 | 0 | 9.8856 | 790.848
2122003 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:54:50 | 26.11.2023 19:16:32 | 4.3617 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2122004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:54:57 | 26.11.2023 16:02:31 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6305 | 559.6717
2122005 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:55:11 | 26.11.2023 15:42:48 | 0.7936 | 0 | 0 | 1 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 121.4208 | 1.5872 | 0
2122006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:55:27 | 27.11.2023 02:19:09 | 11.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.74 | 7315.59
2122032 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6682354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:54:31 | 26.11.2023 15:53:00 | 0.9747 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2689 | 0 | 0 | 0 | 0
2122047 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6543006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:54:34 | 26.11.2023 16:01:00 | 1.1072 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.192 | 0 | 0 | 0 | 0
2122056 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6851034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:54:33 | 26.11.2023 15:05:00 | 0.1742 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6124 | 0 | 0 | 0 | 0
2122063 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6654520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:54:34 | 26.11.2023 15:38:00 | 0.7239 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.7214 | 0 | 0 | 0 | 0
2122065 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6547629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:54:33 | 26.11.2023 15:06:00 | 0.1908 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6436 | 0 | 0 | 0 | 0
2122085 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6780776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:54:33 | 26.11.2023 15:06:33 | 0.2 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2122099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR12557584 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:34:24 | 26.11.2023 18:59:00 | 4.41 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2122100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6604855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:59:00 | 26.11.2023 12:45:00 | 0.7667 | 12 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2004 | 434.7189 | 0 | 0 | 0 | 0
2122103 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:56:27 | 26.11.2023 16:43:08 | 1.7781 | 1 | 64 | 1 | 1 | 8 | 950 | 1.7781 | 113.7984 | 1.7781 | 1.7781 | 14.2248 | 1689.195
2122105 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:59:47 | 26.11.2023 15:02:49 | 0.0506 | 28 | 7501 | 0 | 0 | 42 | 7695 | 1.4168 | 379.5506 | 0 | 0 | 2.1252 | 389.367
2122106 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:00:25 | 26.11.2023 17:53:15 | 2.8806 | 64 | 199 | 0 | 0 | 51 | 822 | 184.3584 | 573.2394 | 0 | 0 | 146.9106 | 2367.8532
2122114 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6812391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:01:59 | 26.11.2023 15:55:48 | 0.8969 | 222 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1118 | 1199.1553 | 0 | 0 | 0 | 0
2122115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12708375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:03:01 | 26.11.2023 17:32:15 | 2.4872 | 8 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8976 | 3489.5416 | 0 | 0 | 0 | 0
2122119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6746457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:33:16 | 26.11.2023 16:18:00 | 1.7456 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.9728 | 0 | 0 | 0 | 0
2122121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7055808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:01:29 | 26.11.2023 17:22:00 | 2.3419 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.933 | 0 | 0 | 0 | 0
2122126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6807381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:56:08 | 26.11.2023 16:00:00 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9624 | 0 | 0
2122129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6859541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:04:19 | 26.11.2023 16:14:00 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6174 | 0 | 0
2122134 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6931247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:02:45 | 26.11.2023 18:46:41 | 3.7322 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2122147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:04:34 | 26.11.2023 17:01:37 | 1.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3924 | 35.1144
2122148 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:03:46 | 26.11.2023 15:08:00 | 0.0706 | 34 | 4371 | 10 | 2866 | 28 | 2318 | 2.4004 | 308.5926 | 0.706 | 202.3396 | 1.9768 | 163.6508
2122155 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:05:27 | 26.11.2023 15:12:30 | 0.1175 | 0 | 0 | 19 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.2325 | 3.76 | 0 | 1.41
2122156 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:26:20 | 26.11.2023 17:29:13 | 7.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.9341 | 21.1443
2122157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6913136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:07:00 | 26.11.2023 15:42:05 | 0.5847 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.5851 | 0 | 0 | 0 | 0
2122159 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:07:17 | 26.11.2023 16:42:55 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5377 | 1080.6642
2122161 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:08:30 | 26.11.2023 15:09:30 | 0.0167 | 2 | 131 | 0 | 0 | 13 | 1860 | 0.0334 | 2.1877 | 0 | 0 | 0.2171 | 31.062
2122167 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:06:09 | 26.11.2023 19:07:00 | 4.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2414 | 4383.5064
2122171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6758341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:10:25 | 27.11.2023 04:27:24 | 13.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4155 | 318.7944
2122172 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:10:48 | 26.11.2023 15:18:05 | 0.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.284 | 78.1816
2122175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11889095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:37:00 | 27.11.2023 05:06:00 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.5481
2122176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6706555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:35:56 | 26.11.2023 17:52:00 | 3.2678 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.543 | 0 | 0 | 0 | 0
2122177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6953653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:57:53 | 26.11.2023 17:35:00 | 2.6186 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.9854 | 0 | 0 | 0 | 0
2122180 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6743073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:22:18 | 26.11.2023 16:33:35 | 0.1881 | 70 | 61248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.167 | 11520.7488 | 0 | 0 | 0 | 0
2122195 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:11:58 | 26.11.2023 16:06:41 | 0.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6476 | 116.7232
2122196 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:12:38 | 26.11.2023 15:15:37 | 0.0497 | 1 | 232 | 0 | 0 | 6 | 1539 | 0.0497 | 11.5304 | 0 | 0 | 0.2982 | 76.4883
2122201 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7035220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:05:51 | 26.11.2023 19:20:00 | 4.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.654
2122205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7054251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:43:42 | 26.11.2023 22:07:00 | 4.3883 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.362 | 0 | 0 | 0 | 0
2122209 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211587 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:08:11 | 26.11.2023 16:36:00 | 1.4636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3908 | 0 | 0 | 0 | 0
2122212 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7080018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:03:49 | 26.11.2023 17:28:00 | 2.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.2789
2122213 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:36:39 | 26.11.2023 15:37:25 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 12.608
2122215 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7100890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:06:11 | 26.11.2023 18:05:00 | 2.9803 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.8442 | 0 | 0 | 0 | 0
2122216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:05:36 | 26.11.2023 18:21:02 | 3.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0864 | 1732.8304
2122225 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6801395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:14:18 | 26.11.2023 20:03:00 | 4.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.4881
2122226 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12214456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:09:43 | 26.11.2023 16:30:00 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0337
2122229 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:14:26 | 26.11.2023 15:15:26 | 0.0167 | 2 | 131 | 0 | 0 | 13 | 1860 | 0.0334 | 2.1877 | 0 | 0 | 0.2171 | 31.062
2122232 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:15:32 | 26.11.2023 15:19:14 | 0.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7276 | 0.9255
2122233 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:15:53 | 26.11.2023 23:39:10 | 8.3881 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83.881 | 0 | 0 | 0 | 25.1643 | 0
2122234 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:16:41 | 26.11.2023 20:34:19 | 5.2939 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.634 | 21.1756 | 0 | 0 | 0 | 0
2122235 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:16:41 | 26.11.2023 15:17:42 | 0.0169 | 34 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5746 | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0
2122241 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:18:23 | 26.11.2023 15:21:21 | 0.0494 | 0 | 2 | 24 | 2089 | 4 | 300 | 0 | 0.0988 | 1.1856 | 103.1966 | 0.1976 | 14.82
2122241 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6748180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:18:23 | 26.11.2023 15:22:14 | 0.0642 | 15 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0.963 | 325.815 | 0 | 0 | 0 | 45.261
2122241 | 3 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:18:23 | 26.11.2023 17:33:07 | 2.2456 | 0 | 606 | 0 | 0 | 4 | 1653 | 0 | 1360.8336 | 0 | 0 | 8.9824 | 3711.9768
2122243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6706688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:18:37 | 26.11.2023 15:50:25 | 0.53 | 28 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 342.91 | 0 | 0 | 0 | 0
2122244 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:19:19 | 26.11.2023 15:23:27 | 0.0689 | 0 | 0 | 9 | 3114 | 16 | 1472 | 0 | 0 | 0.6201 | 214.5546 | 1.1024 | 101.4208
2122245 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:19:23 | 26.11.2023 15:27:47 | 0.14 | 1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 279.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2122246 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:19:23 | 26.11.2023 16:04:52 | 0.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5011 | 1429.7766
2122250 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:21:36 | 26.11.2023 20:59:49 | 5.6369 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8214 | 5.6369 | 0 | 0 | 0 | 0
2122251 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7013581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:22:17 | 26.11.2023 16:07:17 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 302.25 | 0 | 0
2122252 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:22:21 | 26.11.2023 20:39:14 | 5.2814 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2814 | 654.8936 | 0 | 0
2122255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:23:40 | 26.11.2023 16:12:33 | 0.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8085 | 2.4441
2122257 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:23:40 | 26.11.2023 15:36:44 | 0.2178 | 415 | 5167 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90.387 | 1125.3726 | 0 | 0 | 3.9204 | 0
2122262 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6895124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:21:08 | 26.11.2023 21:05:52 | 5.7456 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2122263 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6640566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:53:22 | 26.11.2023 18:35:57 | 3.7097 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
2122264 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6820019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:18:51 | 26.11.2023 17:36:00 | 2.2858 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.7292 | 0 | 0 | 0 | 0
2122265 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6651194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:27:21 | 26.11.2023 21:00:03 | 5.545 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0
2122285 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6585887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:26:41 | 26.11.2023 18:32:00 | 3.0886 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.417 | 0 | 0 | 0 | 0
2122286 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | 515325722 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:14:07 | 26.11.2023 16:48:00 | 1.5647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1294 | 0 | 0 | 0 | 0
2122289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:02:02 | 26.11.2023 18:08:00 | 0.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5904 | 14.1148
2122291 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:26:59 | 26.11.2023 19:02:17 | 3.5883 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7064 | 111.2373 | 0 | 0 | 0 | 0
2122294 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:27:20 | 26.11.2023 16:16:04 | 0.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.122 | 6.4976
2122300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:28:34 | 26.11.2023 22:11:13 | 6.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4216 | 993.1984
2122301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6713468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:28:40 | 27.11.2023 02:05:54 | 10.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2412 | 1816.1226
2122305 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:24:43 | 26.11.2023 16:07:00 | 0.7047 | 0 | 0 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5974 | 7.047 | 0.7047 | 0
2122306 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR13295603 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:17:11 | 26.11.2023 17:02:00 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.7797
2122308 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6786006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:13:04 | 26.11.2023 16:10:41 | 6.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9206 | 2881.5642
2122316 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:28:55 | 26.11.2023 15:29:30 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 2.522
2122321 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:30:35 | 26.11.2023 18:10:40 | 2.6681 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.4351 | 5.3362 | 0 | 0 | 0 | 0
2122323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:59:08 | 26.11.2023 22:15:00 | 7.2644 | 236 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.3984 | 501.2436 | 0 | 0 | 0 | 0
2122325 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11428977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:19:54 | 26.11.2023 19:08:00 | 3.8017 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630.9293 | 0 | 0 | 0 | 0
2122351 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6899812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:57:08 | 26.11.2023 21:38:00 | 10.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.8344
2122355 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:09:34 | 26.11.2023 18:36:23 | 0.4469 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 3438 | 0 | 0 | 0.4469 | 0.4469 | 20.5574 | 1536.4422
2122366 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6836992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:23:14 | 26.11.2023 19:22:00 | 3.9794 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.382 | 0 | 0 | 0 | 0
2122369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6771909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:19:10 | 26.11.2023 15:47:00 | 0.4639 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
2122370 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6619321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:54:24 | 26.11.2023 19:47:00 | 4.8767 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.4905 | 0 | 0 | 0 | 0
2122374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6973732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:30:10 | 26.11.2023 16:41:00 | 1.1806 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5782 | 0 | 0 | 0 | 0
2122380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7000385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:24:33 | 26.11.2023 17:23:50 | 3.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7382
2122383 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6948294 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:15:44 | 26.11.2023 20:10:00 | 11.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.4976
2122385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:20:45 | 26.11.2023 18:46:00 | 3.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6096
2122389 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6978083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:34:40 | 26.11.2023 18:19:38 | 2.7494 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730.1542 | 0 | 0 | 0 | 0
2122392 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6806808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:30:35 | 26.11.2023 22:18:34 | 6.7997 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.7187 | 0 | 0 | 0 | 0
2122395 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:27:06 | 26.11.2023 14:53:00 | 1.4317 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.9855 | 0 | 0 | 0 | 0
2122399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6943851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:21:14 | 26.11.2023 17:42:00 | 1.3461 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.8034 | 0 | 0 | 0 | 0
2122424 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:35:22 | 26.11.2023 15:56:32 | 0.3528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0.7056 | 8.4672 | 452.2896
2122426 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:36:24 | 26.11.2023 16:29:16 | 0.8811 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8172 | 0 | 0 | 0
2122428 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:36:46 | 26.11.2023 17:04:00 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1489 | 0
2122429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:36:59 | 26.11.2023 18:06:16 | 2.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3574 | 1771.5272
2122432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6811212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:07 | 26.11.2023 18:23:00 | 6.6981 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.0549 | 0 | 0 | 0 | 0
2122441 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO30351337 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:17:05 | 26.11.2023 16:25:00 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.0122 | 0 | 5.6595
2122447 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO11659824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:37:04 | 26.11.2023 20:54:53 | 5.2969 | 0 | 0 | 3 | 311 | 2 | 701 | 0 | 0 | 15.8907 | 1647.3359 | 10.5938 | 3713.1269
2122448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6793222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:37:08 | 26.11.2023 17:57:28 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6778 | 633.8419
2122449 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:38:15 | 26.11.2023 17:01:48 | 1.3925 | 0 | 0 | 19 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26.4575 | 44.56 | 0 | 16.71
2122452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6697173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:22:48 | 27.11.2023 00:19:00 | 8.9367 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.4161 | 0 | 0 | 0 | 0
2122457 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6696245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:37:10 | 26.11.2023 18:42:00 | 3.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8866 | 2214.9514
2122458 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6593086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:38:17 | 26.11.2023 16:54:00 | 1.2619 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
2122464 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO10212785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:24:12 | 26.11.2023 17:44:00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 221.35
2122465 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:31:11 | 26.11.2023 16:29:00 | 0.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3448 | 215.8464
2122471 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7070534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:24:42 | 26.11.2023 16:58:24 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7189 | 0 | 0
2122472 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12294542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:27:31 | 26.11.2023 16:11:28 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.44 | 0 | 0
2122476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7145492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:29:11 | 26.11.2023 16:20:00 | 0.8469 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2442 | 0 | 0 | 0 | 0
2122477 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6650357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:14:40 | 26.11.2023 17:32:00 | 2.2889 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
2122480 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:09:09 | 26.11.2023 18:13:00 | 3.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.284 | 775.2426
2122485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6574859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:33:09 | 26.11.2023 18:17:00 | 2.7308 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.81 | 0 | 0 | 0 | 0
2122487 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:01:10 | 26.11.2023 19:41:27 | 0.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3428 | 586.1322
2122489 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6980422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:39:57 | 26.11.2023 17:29:00 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.955
2122493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6944328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:13:19 | 26.11.2023 19:08:00 | 4.9114 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.0396 | 0 | 0 | 0 | 0
2122499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6827621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:31:11 | 26.11.2023 16:50:00 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8992
2122501 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6955835 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:19:33 | 26.11.2023 17:36:00 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.42
2122504 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6893839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:39:26 | 26.11.2023 17:24:00 | 1.7428 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
2122507 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6821634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:38:04 | 26.11.2023 18:10:00 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7558 | 0 | 0
2122509 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:41:57 | 26.11.2023 15:48:55 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9352
2122510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7110147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:41:07 | 26.11.2023 20:38:00 | 4.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.2289
2122514 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6577986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:36:04 | 26.11.2023 17:36:00 | 1.9989 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9747 | 0 | 0 | 0 | 0
2122516 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:30:11 | 26.11.2023 16:35:00 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9058 | 33.4893
2122533 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6831815 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:42:57 | 26.11.2023 19:44:00 | 4.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.0625
2122536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7049868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:43:44 | 26.11.2023 20:00:39 | 4.2819 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
2122540 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:26:00 | 27.11.2023 00:24:00 | 13.9667 | 148 | 228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2067.0716 | 3184.4076 | 0 | 0 | 41.9001 | 0
2122541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:45:09 | 26.11.2023 16:47:06 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.845 | 1081.0275
2122541 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:45:09 | 26.11.2023 17:22:15 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4732 | 551.8403
2122541 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13241983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:45:09 | 26.11.2023 21:17:34 | 5.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0239 | 2858.7948
2122541 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:45:09 | 26.11.2023 21:17:48 | 5.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.815 | 21256.4628
2122542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:45:12 | 26.11.2023 16:11:18 | 0.435 | 10 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 524.175 | 0 | 0 | 0 | 0
2122543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6617538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:42:27 | 26.11.2023 19:27:00 | 3.7425 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.4675 | 0 | 0 | 0 | 0
2122544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:46:49 | 26.11.2023 15:59:00 | 0.2031 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0.2031 | 0 | 0.4062 | 0 | 1.2186 | 0.6093
2122546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630160 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:52:35 | 26.11.2023 17:54:51 | 0.0378 | 68 | 769 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5704 | 29.0682 | 0 | 0 | 0.1512 | 0
2122548 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6727751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:44:01 | 26.11.2023 19:39:00 | 3.9164 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0676 | 0 | 0 | 0 | 0
2122551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6601687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:47:14 | 26.11.2023 18:54:00 | 3.1128 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.7096 | 0 | 0 | 0 | 0
2122553 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7121611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:48:12 | 26.11.2023 16:04:00 | 0.2633 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4391 | 0 | 0 | 0 | 0
2122555 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO12971490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:49:21 | 26.11.2023 16:00:40 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6974 | 35.834
2122559 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7080011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:45:39 | 26.11.2023 17:31:00 | 1.7558 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 7.0232 | 0 | 0 | 0 | 31.6044 | 3.5116
2122560 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:47:12 | 26.11.2023 18:09:00 | 2.3633 | 0 | 0 | 41 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96.8953 | 21.2697 | 25.9963 | 0
2122564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7057831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:48:33 | 26.11.2023 20:10:47 | 4.3706 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.708 | 0 | 0 | 0 | 0
2122565 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515981783 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:49:06 | 26.11.2023 19:50:00 | 4.015 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2122566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6597526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:46:44 | 26.11.2023 18:55:00 | 3.1378 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5752 | 0 | 0 | 0 | 0
2122570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:50:16 | 26.11.2023 15:51:01 | 0.0125 | 10 | 1 | 0 | 0 | 79 | 70 | 0.125 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.9875 | 0.875
2122575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6992379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:50:01 | 26.11.2023 21:04:12 | 5.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.28
2122579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6730762 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:48:34 | 26.11.2023 16:03:34 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2122582 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:52:04 | 26.11.2023 17:01:11 | 1.1519 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8228 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0
2122588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:52:58 | 26.11.2023 19:29:12 | 3.6039 | 41 | 71 | 0 | 0 | 88 | 1032 | 147.7599 | 255.8769 | 0 | 0 | 317.1432 | 3719.2248
2122590 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7022611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:52:46 | 26.11.2023 17:31:24 | 1.6439 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8582 | 0 | 0 | 0 | 0
2122592 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7015020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:53:01 | 26.11.2023 18:04:33 | 2.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.688
2122597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6551886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:54:56 | 26.11.2023 17:06:09 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9153 | 1640.2958
2122599 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7047956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:53:12 | 26.11.2023 18:33:00 | 2.6633 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117.1852 | 0 | 26.633
2122602 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:56:29 | 26.11.2023 15:57:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3674 | 0.0668
2122605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:26:46 | 27.11.2023 00:03:10 | 9.6067 | 1 | 270 | 0 | 0 | 12 | 165 | 9.6067 | 2593.809 | 0 | 0 | 115.2804 | 1585.1055
2122606 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:57:15 | 26.11.2023 15:58:10 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 | 0.4284
2122607 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:57:18 | 26.11.2023 16:38:00 | 0.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4188 | 529.074
2122608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:57:54 | 26.11.2023 19:11:24 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631.6
2122609 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:58:04 | 26.11.2023 17:16:49 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.375 | 6.5625
2122611 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:58:10 | 26.11.2023 18:33:34 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.73 | 1626.52
2122612 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516980434 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:57:11 | 26.11.2023 16:12:11 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2122616 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7081403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:57:12 | 26.11.2023 14:37:00 | 5.6633 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836.4582 | 0 | 0 | 0 | 0
2122617 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6598345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:57:16 | 26.11.2023 16:10:00 | 6.2122 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.6522 | 0 | 0 | 0 | 0
2122625 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:53:19 | 26.11.2023 16:22:00 | 6.4781 | 32 | 122 | 59 | 405 | 120 | 583 | 207.2992 | 790.3282 | 382.2079 | 2623.6305 | 777.372 | 3776.7323
2122626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO12132105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:29:10 | 26.11.2023 13:10:48 | 4.6939 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7963 | 0 | 0
2122630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:32:00 | 26.11.2023 22:48:23 | 2.2731 | 1 | 0 | 28 | 478 | 5 | 91 | 2.2731 | 0 | 63.6468 | 1086.5418 | 11.3655 | 206.8521
2122639 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7968110 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:58:13 | 26.11.2023 16:57:00 | 0.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2895 | 248.8438
2122644 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7057372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:59:58 | 26.11.2023 16:35:24 | 0.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.637
2122652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6571186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:00:43 | 26.11.2023 18:54:00 | 2.8881 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.1511 | 0 | 0 | 0 | 0
2122657 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7129107 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:32:58 | 26.11.2023 17:09:00 | 1.6006 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6996 | 0 | 0 | 0 | 0
2122659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:01:13 | 26.11.2023 18:34:45 | 2.5589 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2709 | 0 | 0 | 0 | 0
2122662 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:02:29 | 26.11.2023 16:06:50 | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.165 | 246.79
2122664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7036058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:12:08 | 26.11.2023 15:20:00 | 6.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.4276
2122666 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6612125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:02:45 | 26.11.2023 16:35:00 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0375 | 0 | 0
2122669 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6554713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:03:19 | 26.11.2023 19:11:00 | 3.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.653
2122671 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO30031819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:01:53 | 26.11.2023 19:14:00 | 3.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.7553
2122672 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6970429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:02:47 | 26.11.2023 18:30:00 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4016
2122673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6652319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:01:00 | 26.11.2023 18:40:00 | 2.65 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2122676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:05:21 | 26.11.2023 16:06:21 | 0.0167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 217 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 3.6239
2122679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:06:58 | 26.11.2023 16:09:19 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 49.7056
2122679 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:06:58 | 26.11.2023 17:12:53 | 1.0986 | 0 | 0 | 3 | 76 | 17 | 1860 | 0 | 0 | 3.2958 | 83.4936 | 18.6762 | 2043.396
2122681 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:07:12 | 26.11.2023 17:53:08 | 1.7656 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 21.1872 | 0 | 0 | 0 | 95.3424 | 5.2968
2122684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:47:23 | 26.11.2023 19:23:20 | 6.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.992 | 1003.0784
2122687 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6666934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:07:18 | 26.11.2023 19:34:00 | 3.445 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.385 | 0 | 0 | 0 | 0
2122690 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO13329966 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:04:28 | 26.11.2023 21:15:00 | 5.1756 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.9352 | 0 | 0 | 0 | 0
2122691 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6868631 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:04:16 | 26.11.2023 18:03:49 | 1.9925 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
2122694 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:40:42 | 26.11.2023 17:58:00 | 2.2883 | 103 | 685 | 0 | 0 | 86 | 773 | 235.6949 | 1567.4855 | 0 | 0 | 196.7938 | 1768.8559
2122707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:07:44 | 26.11.2023 17:59:08 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2494
2122709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6787646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:09:28 | 26.11.2023 19:47:00 | 3.6256 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.8016 | 0 | 0 | 0 | 0
2122711 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6604020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:09:57 | 26.11.2023 21:23:05 | 5.2189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2122714 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO10918793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:10:14 | 26.11.2023 16:13:27 | 0.0536 | 0 | 0 | 3 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 39.396 | 0 | 0
2122715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:10:14 | 26.11.2023 16:10:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 8 | 2114 | 41 | 4728 | 0 | 0 | 0.1 | 26.425 | 0.5125 | 59.1
2122716 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:10:28 | 26.11.2023 16:26:51 | 0.2731 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0.5462 | 6.2813 | 350.1142
2122717 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:10:36 | 26.11.2023 16:11:32 | 0.0156 | 28 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4368 | 7.1916 | 0 | 0 | 0 | 0.0156
2122717 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:10:36 | 26.11.2023 16:19:22 | 0.1461 | 6 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8766 | 136.7496 | 0 | 0 | 0 | 0
2122719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7121405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:41:00 | 26.11.2023 18:12:00 | 2.5167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 18 | 1210 | 0 | 206.3694 | 0 | 0 | 45.3006 | 3045.207
2122721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:38:17 | 26.11.2023 18:07:18 | 2.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0404
2122729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:12:39 | 26.11.2023 16:13:40 | 0.0169 | 7 | 3 | 0 | 0 | 73 | 6905 | 0.1183 | 0.0507 | 0 | 0 | 1.2337 | 116.6945
2122729 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:12:39 | 26.11.2023 17:33:20 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1364 | 679.0735
2122745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6865783 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:10:08 | 26.11.2023 17:40:00 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9252
2122746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO13184055 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:11:49 | 26.11.2023 18:03:00 | 1.8531 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5364 | 0 | 0 | 0 | 0
2122747 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033658 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:11:44 | 26.11.2023 19:13:04 | 3.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0222
2122750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:13:18 | 26.11.2023 16:55:39 | 0.7058 | 7 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9406 | 473.5918 | 0 | 0 | 0 | 0
2122753 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:14:33 | 26.11.2023 17:17:07 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6848 | 792.528
2122755 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6713336 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:13:56 | 26.11.2023 17:33:24 | 1.3244 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2496 | 0 | 0 | 0 | 0
2122777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7112730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:15:36 | 26.11.2023 17:29:00 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.7863
2122781 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6618916 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:14:29 | 26.11.2023 18:51:00 | 2.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4708
2122782 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | FUSE6742128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:15:46 | 26.11.2023 18:24:00 | 2.1372 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.546 | 0 | 0
2122790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:45:04 | 26.11.2023 18:29:00 | 3.7322 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.2402 | 0 | 0 | 0 | 0
2122791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:18:36 | 26.11.2023 16:21:11 | 0.0431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 397 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 | 2.5429 | 17.1107
2122792 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7013581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:18:48 | 26.11.2023 16:42:27 | 0.3942 | 0 | 0 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3942 | 158.8626 | 0 | 0
2122794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6604308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:19:14 | 26.11.2023 16:56:00 | 0.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5504
2122798 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:20:18 | 26.11.2023 16:24:33 | 0.0708 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0.0708 | 16.0716 | 0 | 0 | 0 | 26.2668
2122803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6834897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:16:01 | 26.11.2023 21:00:00 | 4.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.9009
2122805 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:21:36 | 26.11.2023 22:29:26 | 6.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.407 | 73.5672
2122807 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6823990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:22:03 | 26.11.2023 17:54:18 | 1.5375 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 3.075 | 0
2122810 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6870580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:19:35 | 26.11.2023 18:04:00 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4868 | 0 | 0
2122822 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO12800510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:23:34 | 26.11.2023 19:09:00 | 2.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6296
2122823 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6682156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:18:41 | 26.11.2023 18:35:00 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.3106 | 0 | 0
2122827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:19:46 | 26.11.2023 18:14:00 | 1.9039 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0418 | 0 | 0 | 0 | 0
2122829 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO29346281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:23:46 | 26.11.2023 19:59:00 | 3.5872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 980 | 0 | 0 | 3.5872 | 0 | 233.168 | 3515.456
2122830 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7006688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:24:19 | 26.11.2023 18:31:00 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 232.254 | 0 | 8.4456
2122831 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:25:47 | 26.11.2023 16:49:14 | 0.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0804 | 0
2122832 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6733515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:44:25 | 26.11.2023 19:50:00 | 5.0931 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.6365 | 0 | 0 | 0 | 0
2122836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:24:11 | 26.11.2023 20:50:02 | 4.4308 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6628 | 0 | 0 | 0 | 0
2122844 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:26:55 | 26.11.2023 16:40:12 | 0.2214 | 0 | 0 | 9 | 3114 | 57 | 3187 | 0 | 0 | 1.9926 | 689.4396 | 12.6198 | 705.6018
2122845 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:26:55 | 26.11.2023 16:49:11 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5041 | 699.8946
2122846 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:26:55 | 26.11.2023 17:24:28 | 0.9592 | 0 | 0 | 33 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 31.6536 | 0 | 68.1032 | 0.9592
2122849 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO9756796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:27:00 | 26.11.2023 19:23:00 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1981
2122850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6652962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:36:12 | 26.11.2023 18:22:00 | 2.7633 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.7857 | 0 | 0 | 0 | 0
2122851 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7085499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:17:10 | 26.11.2023 16:39:00 | 4.3639 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0087 | 78.5502 | 0 | 0 | 0 | 0
2122854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6699670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:20:14 | 26.11.2023 17:45:00 | 1.4128 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.9264 | 0 | 0 | 0 | 0
2122855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO9327720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:28:42 | 26.11.2023 17:33:39 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.495 | 1591.275
2122855 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:28:42 | 26.11.2023 17:56:26 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3866 | 437.1978
2122855 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6881097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:28:42 | 26.11.2023 20:35:21 | 4.1108 | 7 | 3 | 0 | 0 | 64 | 5136 | 28.7756 | 12.3324 | 0 | 0 | 263.0912 | 21113.0688
2122857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6946882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:27:20 | 26.11.2023 21:13:00 | 4.7611 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 423.7379 | 0 | 0 | 0 | 19.0444
2122858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:23:41 | 26.11.2023 18:11:23 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.24
2122861 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8325529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:22:14 | 26.11.2023 20:18:00 | 3.9294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3.9294 | 0 | 0 | 0 | 39.294 | 7.8588
2122862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO8656447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:06:12 | 26.11.2023 20:48:36 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5335 | 633.1857
2122863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762768 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:23:00 | 26.11.2023 19:54:00 | 3.5167 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.7211 | 0 | 0 | 0 | 0
2122864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:21:05 | 26.11.2023 16:38:46 | 0.2947 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7979 | 0 | 0
2122865 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:28:53 | 26.11.2023 17:00:23 | 0.525 | 8 | 441 | 0 | 0 | 9 | 487 | 4.2 | 231.525 | 0 | 0 | 4.725 | 255.675
2122866 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:29:06 | 26.11.2023 16:32:57 | 0.0642 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 477 | 0.7062 | 0.1284 | 0 | 0 | 1.0272 | 30.6234
2122867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:29:11 | 26.11.2023 21:03:14 | 4.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.835 | 4.5675
2122872 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:24:20 | 26.11.2023 21:00:42 | 4.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9403 | 4748.8891
2122873 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:46:51 | 26.11.2023 22:58:34 | 8.1953 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8898 | 0 | 0 | 0 | 0
2122875 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO8344360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:28:10 | 26.11.2023 19:43:00 | 3.2472 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4384 | 0 | 0
2122878 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:40:06 | 26.11.2023 16:40:55 | 0.0136 | 0 | 0 | 6 | 493 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 0.0816 | 6.7048 | 0.0816 | 13.872
2122879 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO12659728 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:30:04 | 26.11.2023 23:01:05 | 6.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3619
2122894 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11932628 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:31:37 | 26.11.2023 17:47:00 | 1.2564 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.3308 | 0 | 0 | 0 | 0
2122895 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7054629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:31:46 | 26.11.2023 18:43:00 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0592 | 354.3264
2122902 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6649525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:34:09 | 26.11.2023 20:02:17 | 3.4689 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8565 | 0 | 0 | 0 | 0
2122903 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6962323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:36:03 | 26.11.2023 17:41:00 | 1.0825 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
2122904 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12455837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:35:15 | 26.11.2023 17:27:00 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3125 | 42.2625
2122906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:35:14 | 26.11.2023 18:43:52 | 2.1439 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0292 | 19.2951 | 0 | 0 | 0 | 0
2122907 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:35:35 | 26.11.2023 17:11:18 | 0.5953 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7154 | 0 | 1.7859 | 0
2122914 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR13285524 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:33:50 | 26.11.2023 18:59:00 | 2.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.4606
2122918 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6724528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:37:25 | 26.11.2023 18:54:00 | 2.2764 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.0192 | 0 | 0
2122919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6789297 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:33:05 | 26.11.2023 22:10:00 | 5.6153 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.8404 | 0 | 0 | 0 | 0
2122930 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:40:38 | 26.11.2023 17:10:20 | 0.495 | 0 | 0 | 92 | 22 | 147 | 45 | 0 | 0 | 45.54 | 10.89 | 72.765 | 22.275
2122931 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:41:01 | 26.11.2023 17:37:48 | 0.9464 | 139 | 3737 | 0 | 0 | 5 | 147 | 131.5496 | 3536.6968 | 0 | 0 | 4.732 | 139.1208
2122932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11878970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:36:20 | 26.11.2023 19:01:47 | 2.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.5882
2122933 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:04:57 | 26.11.2023 20:26:00 | 1.3508 | 0 | 0 | 10 | 5675 | 0 | 111 | 0 | 0 | 13.508 | 7665.79 | 0 | 149.9388
2122935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6658624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:39:22 | 26.11.2023 17:23:00 | 0.7272 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4488 | 0 | 0 | 0 | 0
2122940 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7067077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:32:45 | 26.11.2023 17:58:00 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3376
2122942 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7067944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:38:18 | 26.11.2023 20:24:00 | 3.7617 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.5826 | 0 | 0 | 0 | 0
2122946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO13961736 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:40:10 | 26.11.2023 18:49:00 | 2.1472 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7712 | 0 | 0 | 0 | 0
2122947 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12236573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:36:09 | 26.11.2023 18:04:00 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9976 | 0 | 0
2122948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:20:15 | 26.11.2023 17:17:41 | 1.9572 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.4596 | 0 | 0 | 0 | 0
2122949 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6620136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:06:47 | 26.11.2023 19:13:32 | 5.1125 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
2122950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO13340661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:49:09 | 26.11.2023 21:08:15 | 0.3183 | 11 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5013 | 201.4839 | 0 | 0 | 0 | 0
2122952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6634975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:42:40 | 26.11.2023 17:50:00 | 1.1222 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6762 | 0 | 0 | 0 | 0
2122955 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:43:05 | 26.11.2023 20:11:10 | 3.4681 | 1 | 232 | 0 | 0 | 6 | 1539 | 3.4681 | 804.5992 | 0 | 0 | 20.8086 | 5337.4059
2122957 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:44:04 | 26.11.2023 16:48:47 | 0.0786 | 0 | 0 | 9 | 3114 | 57 | 3187 | 0 | 0 | 0.7074 | 244.7604 | 4.4802 | 250.4982
2122959 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6997824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:43:18 | 26.11.2023 18:58:00 | 2.245 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.485 | 0 | 0 | 0 | 0
2122964 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6547880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:43:51 | 26.11.2023 21:06:00 | 4.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.2892
2122971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7094103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:47:15 | 26.11.2023 18:04:00 | 3.2792 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8888 | 0 | 0 | 0 | 0
2122972 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12195776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:45:16 | 26.11.2023 22:45:00 | 5.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.2608
2122974 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:44:12 | 26.11.2023 20:10:10 | 3.4328 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1616 | 0 | 0 | 0 | 0
2122976 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:45:11 | 26.11.2023 17:03:53 | 0.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 155.5383
2122977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:45:28 | 26.11.2023 19:13:09 | 2.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9228 | 1181.472
2122985 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO10850955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:46:39 | 26.11.2023 17:00:08 | 0.2247 | 5 | 146 | 0 | 0 | 3 | 253 | 1.1235 | 32.8062 | 0 | 0 | 0.6741 | 56.8491
2122986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:46:45 | 26.11.2023 22:16:26 | 5.4947 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5.4947 | 0 | 10.9894 | 0 | 32.9682 | 16.4841
2122989 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:47:36 | 26.11.2023 17:09:39 | 0.3675 | 0 | 0 | 45 | 3 | 40 | 6 | 0 | 0 | 16.5375 | 1.1025 | 14.7 | 2.205
2122990 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6699282 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:46:02 | 26.11.2023 21:43:00 | 4.9494 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2122991 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6813284 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:47:13 | 26.11.2023 18:40:09 | 1.8822 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
2122992 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6913602 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:47:51 | 26.11.2023 17:30:00 | 0.7025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
2123003 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:26:00 | 26.11.2023 20:26:00 | 1 | 25 | 125 | 0 | 0 | 28 | 258 | 25 | 125 | 0 | 0 | 28 | 258
2123007 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR13315655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:48:08 | 26.11.2023 20:56:00 | 4.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4909
2123013 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO13316939 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:48:15 | 26.11.2023 17:51:00 | 1.0458 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 110.8548 | 0 | 0
2123015 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:07:45 | 26.11.2023 21:21:51 | 0.235 | 9 | 534 | 0 | 0 | 3 | 584 | 2.115 | 125.49 | 0 | 0 | 0.705 | 137.24
2123017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:51:05 | 26.11.2023 20:34:15 | 3.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9192
2123022 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205507 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:51:05 | 26.11.2023 21:10:00 | 4.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3153
2123023 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Direği | ISO6630935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:51:52 | 26.11.2023 18:38:00 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0283
2123033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:54:38 | 26.11.2023 20:30:05 | 3.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.678 | 639.1624
2123035 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6915412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:54:32 | 26.11.2023 20:06:00 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.0655
2123036 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7044915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:54:13 | 26.11.2023 19:06:00 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4796 | 0 | 0
2123037 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6967860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:29:48 | 26.11.2023 21:13:00 | 2.72 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2123038 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:55:05 | 26.11.2023 16:58:31 | 0.0572 | 1 | 64 | 1 | 1 | 8 | 950 | 0.0572 | 3.6608 | 0.0572 | 0.0572 | 0.4576 | 54.34
2123041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535285644 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:55:48 | 26.11.2023 23:07:00 | 6.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3734
2123050 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:56:24 | 26.11.2023 18:01:55 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 2.1838 | 25.1137 | 1399.8158
2123054 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:08:36 | 26.11.2023 17:09:22 | 0.0128 | 0 | 0 | 33 | 3454 | 172 | 481 | 0 | 0 | 0.4224 | 44.2112 | 2.2016 | 6.1568
2123061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301045 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:57:16 | 26.11.2023 21:04:00 | 4.1122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7854 | 0 | 0 | 0 | 0
2123062 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6866600 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:58:52 | 26.11.2023 17:32:07 | 0.5542 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0718 | 0 | 0 | 0 | 0
2123063 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6971758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:57:56 | 26.11.2023 19:30:00 | 2.5344 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7264 | 0 | 0 | 0 | 0
2123070 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:39:46 | 26.11.2023 21:42:01 | 0.0375 | 0 | 0 | 120 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 15.2625 | 0 | 0
2123071 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:58:59 | 26.11.2023 17:03:55 | 0.0822 | 3 | 19 | 0 | 0 | 58 | 7148 | 0.2466 | 1.5618 | 0 | 0 | 4.7676 | 587.5656
2123072 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:59:14 | 26.11.2023 17:05:01 | 0.0964 | 0 | 0 | 13 | 2010 | 4 | 77 | 0 | 0 | 1.2532 | 193.764 | 0.3856 | 7.4228
2123072 | 2 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:59:14 | 26.11.2023 17:56:47 | 0.9592 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7144 | 0 | 0 | 0
2123075 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937589 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:59:25 | 26.11.2023 22:07:00 | 5.1264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2528 | 0 | 0 | 0 | 0
2123077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12873076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:59:16 | 26.11.2023 18:35:00 | 1.5956 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.714 | 0 | 0 | 0 | 0
2123078 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7031023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:00:42 | 26.11.2023 17:04:54 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 79.03 | 0 | 0
2123079 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:10:04 | 26.11.2023 21:46:35 | 0.6086 | 67 | 1028 | 0 | 0 | 47 | 1 | 40.7762 | 625.6408 | 0 | 0 | 28.6042 | 0.6086
2123085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6740894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:00:44 | 26.11.2023 19:36:00 | 2.5878 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.2162 | 0 | 0 | 0 | 0
2123087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10763970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:02:06 | 26.11.2023 17:02:51 | 0.0125 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
2123094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6701723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:03:51 | 26.11.2023 17:15:00 | 0.1858 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8534 | 0 | 0 | 0 | 0
2123095 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6974161 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:03:14 | 27.11.2023 00:27:00 | 7.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.0128
2123098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:03:58 | 26.11.2023 20:25:07 | 3.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1725 | 388.89
2123099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6648216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:04:01 | 26.11.2023 20:07:00 | 3.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3916 | 143.3359
2123100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6648222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:04:01 | 26.11.2023 17:05:45 | 0.0289 | 0 | 0 | 87 | 2335 | 37 | 13 | 0 | 0 | 2.5143 | 67.4815 | 1.0693 | 0.3757
2123101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12146393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:04:13 | 26.11.2023 20:27:45 | 3.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3922 | 0
2123102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:04:22 | 26.11.2023 17:05:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0.5625
2123103 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:05:48 | 26.11.2023 17:35:35 | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8344 | 410.5228
2123115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:06:47 | 26.11.2023 17:26:42 | 0.3319 | 0 | 0 | 27 | 129 | 102 | 765 | 0 | 0 | 8.9613 | 42.8151 | 33.8538 | 253.9035
2123117 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR30371621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:06:36 | 26.11.2023 18:20:00 | 1.2233 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8736 | 0 | 0 | 0 | 0
2123121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6688067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:01:27 | 26.11.2023 19:33:00 | 2.5258 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
2123131 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6555035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:09:17 | 26.11.2023 17:19:28 | 0.1697 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0069 | 0 | 0 | 0 | 0
2123134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6798677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:08:49 | 26.11.2023 21:04:00 | 3.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.3051
2123135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7006076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:44:02 | 26.11.2023 18:59:00 | 3.2494 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093.4288 | 0 | 0 | 0 | 0
2123145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:11:07 | 26.11.2023 18:15:27 | 1.0722 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.805 | 8.5776 | 0 | 0
2123148 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:07:32 | 26.11.2023 18:53:00 | 1.7578 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.459 | 0 | 0 | 0 | 0
2123149 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11254695 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:11:17 | 26.11.2023 21:47:00 | 4.5953 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9765 | 0 | 0 | 0
2123151 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7018796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:08:47 | 26.11.2023 19:32:00 | 2.3869 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7974 | 0 | 0 | 0 | 0
2123152 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6539109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:34:00 | 27.11.2023 00:32:00 | 7.9667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.1705 | 0 | 0 | 0 | 0
2123153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:10:49 | 26.11.2023 23:33:00 | 6.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6365 | 2688.0134
2123162 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6954984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:08:19 | 26.11.2023 20:22:00 | 3.2281 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.967 | 0 | 0 | 0 | 0
2123163 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:13:25 | 26.11.2023 17:29:03 | 0.2606 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9204 | 0.2606 | 0 | 0
2123165 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7029275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:40:00 | 26.11.2023 17:21:00 | 0.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.988
2123168 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12589596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:11:31 | 26.11.2023 19:55:00 | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5386
2123169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8749409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:00:01 | 26.11.2023 18:23:00 | 1.3831 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5018 | 0 | 0 | 0 | 0
2123172 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6811362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:14:05 | 26.11.2023 18:59:00 | 1.7486 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.145 | 0 | 0 | 0 | 0
2123175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7022589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:14:20 | 26.11.2023 18:46:25 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1309 | 4944.8034
2123175 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6844144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:14:20 | 26.11.2023 18:49:09 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9893 | 2215.5806
2123180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8688786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:15:02 | 27.11.2023 01:30:00 | 8.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2302
2123182 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | 516814642 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:09:50 | 27.11.2023 00:47:00 | 7.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6194
2123186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11777028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:42:31 | 27.11.2023 00:29:00 | 11.7747 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.2835 | 0 | 0 | 0 | 0
2123187 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6531915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:06:32 | 26.11.2023 18:10:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6526
2123191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6560220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:14:23 | 27.11.2023 00:48:00 | 7.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063.9619
2123201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6996555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:17:50 | 26.11.2023 18:03:08 | 0.755 | 23 | 14 | 0 | 0 | 63 | 3600 | 17.365 | 10.57 | 0 | 0 | 47.565 | 2718
2123202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:17:50 | 26.11.2023 17:33:17 | 0.2575 | 54 | 12563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.905 | 3234.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
2123204 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7084058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:18:37 | 26.11.2023 20:16:00 | 2.9564 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.2448 | 0 | 0 | 0 | 0
2123206 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:10:02 | 26.11.2023 20:13:00 | 4.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0988 | 3300.261
2123207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11385496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:17:18 | 26.11.2023 19:11:00 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 653.775
2123208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR12626568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:13:18 | 26.11.2023 18:14:00 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8135
2123211 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:19:09 | 26.11.2023 18:21:50 | 1.0447 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 477 | 11.4917 | 2.0894 | 0 | 0 | 16.7152 | 498.3219
2123215 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:19:27 | 26.11.2023 17:26:40 | 0.1203 | 7 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8421 | 25.1427 | 0 | 0 | 0 | 0
2123216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6566481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:17:18 | 26.11.2023 23:07:00 | 5.8283 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.0923 | 0 | 0 | 0 | 0
2123218 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:19:49 | 26.11.2023 17:26:07 | 0.105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2123222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6771345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:17:38 | 26.11.2023 19:18:00 | 2.0061 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8479 | 0 | 0 | 0 | 0
2123226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7154441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:21:34 | 26.11.2023 19:28:47 | 2.1203 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6015 | 441.0224 | 0 | 0 | 0 | 0
2123235 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO29914903 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:17:35 | 26.11.2023 20:42:00 | 4.4069 | 2 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8138 | 1154.6078 | 0 | 0 | 0 | 0
2123238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6919295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:08:55 | 26.11.2023 17:29:00 | 4.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.4372
2123240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7027044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:54:39 | 26.11.2023 17:27:00 | 7.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.264
2123242 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:18:38 | 26.11.2023 18:32:00 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0884
2123244 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:24:37 | 26.11.2023 17:38:43 | 0.235 | 0 | 0 | 6 | 493 | 6 | 1019 | 0 | 0 | 1.41 | 115.855 | 1.41 | 239.465
2123247 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:24:56 | 26.11.2023 20:10:25 | 2.7581 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 76 | 44.1296 | 0 | 0 | 0 | 132.3888 | 209.6156
2123251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO10912763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:23:15 | 26.11.2023 22:03:00 | 4.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2625 | 1114.3375
2123252 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6861134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:22:19 | 26.11.2023 20:56:00 | 3.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.2804
2123265 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:26:30 | 26.11.2023 17:33:35 | 0.1181 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0.2362 | 0.9448 | 1.5353 | 3.1887
2123267 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7094477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:26:59 | 26.11.2023 17:31:37 | 0.0772 | 9 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6948 | 16.1348 | 0 | 0 | 0 | 0
2123269 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6768403 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:26:50 | 27.11.2023 00:55:00 | 7.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.5318
2123271 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:27:37 | 26.11.2023 18:52:57 | 1.4222 | 56 | 1839 | 0 | 0 | 9 | 565 | 79.6432 | 2615.4258 | 0 | 0 | 12.7998 | 803.543
2123275 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12802169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:15:44 | 26.11.2023 19:25:00 | 2.1544 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.3912 | 0 | 0 | 0 | 0
2123276 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6859108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:27:26 | 26.11.2023 19:25:00 | 1.9594 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4316 | 0 | 0 | 0 | 0
2123277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:29:04 | 26.11.2023 17:29:39 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2019 | 0.8342
2123279 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6709208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:27:40 | 27.11.2023 00:26:00 | 6.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.4956
2123281 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6560196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:30:38 | 26.11.2023 17:31:24 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 4.4672
2123286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6849485 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:23:15 | 26.11.2023 19:14:06 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.73
2123294 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:27:40 | 26.11.2023 20:43:00 | 3.2556 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.1108 | 0 | 0
2123296 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10397134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:20:11 | 27.11.2023 00:19:00 | 6.9803 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.5966 | 0 | 0
2123297 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6640839 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:10:00 | 26.11.2023 21:36:00 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2648 | 0 | 0
2123309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6812586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:32:47 | 26.11.2023 17:53:00 | 0.3369 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5937 | 0 | 0 | 0 | 0
2123310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6526209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:31:33 | 26.11.2023 18:34:04 | 1.0419 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7598 | 0 | 0 | 0 | 0
2123311 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO7075241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:27:14 | 26.11.2023 20:17:00 | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4882 | 619.6386
2123312 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:00:41 | 26.11.2023 18:05:29 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 39.92
2123314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6632610 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:26:14 | 26.11.2023 18:24:16 | 0.9672 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3272 | 0 | 0 | 0 | 0
2123323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:31:58 | 26.11.2023 20:15:00 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7784
2123324 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12453673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:10:26 | 26.11.2023 18:52:00 | 1.6928 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.7216 | 0 | 0 | 0 | 0
2123328 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6707275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:49:51 | 26.11.2023 19:35:00 | 9.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.585
2123334 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7136775 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:54:35 | 26.11.2023 18:00:00 | 3.0903 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.0163 | 0 | 0 | 0 | 0
2123337 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:27:51 | 26.11.2023 18:59:00 | 1.5192 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8632 | 0 | 0 | 0 | 0
2123344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:37:41 | 26.11.2023 17:57:03 | 0.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2912 | 66.174
2123346 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6633713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:24:43 | 26.11.2023 18:39:00 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2858
2123351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6886660 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:35:11 | 26.11.2023 21:24:43 | 3.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3152
2123352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6972253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:37:51 | 26.11.2023 18:19:44 | 0.6981 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.962 | 0 | 0 | 0 | 0
2123356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:39:03 | 26.11.2023 17:39:54 | 0.0142 | 0 | 0 | 15 | 156 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 2.2152 | 0.071 | 0
2123360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12186640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:56:44 | 26.11.2023 21:11:00 | 7.2378 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.9682 | 0 | 0 | 0 | 0
2123361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6657147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:49:23 | 26.11.2023 17:41:00 | 3.8603 | 2 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7206 | 3122.9827 | 0 | 0 | 0 | 0
2123369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6779152 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:39:48 | 26.11.2023 18:32:30 | 0.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4971
2123370 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6601359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:37:36 | 26.11.2023 18:03:56 | 0.4389 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6283 | 0 | 0
2123383 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direği | 516917270 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:36:11 | 26.11.2023 20:40:01 | 3.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0639
2123387 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11385397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:02:14 | 26.11.2023 20:11:00 | 5.1461 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.7008 | 0 | 0 | 0 | 0
2123392 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:42:46 | 26.11.2023 18:01:54 | 0.3189 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3704 | 4.7835 | 0 | 0 | 0 | 0
2123401 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6581252 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:42:14 | 27.11.2023 01:04:00 | 7.3628 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9816 | 0 | 0 | 0 | 0
2123407 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:45:23 | 26.11.2023 17:46:24 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1859 | 2.5012
2123409 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6551923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:40:16 | 26.11.2023 18:54:00 | 1.2289 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7698 | 0 | 0 | 0 | 0
2123412 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Direği | 517321036 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:46:31 | 26.11.2023 20:23:00 | 2.6081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 0
2123414 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6775677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:47:14 | 26.11.2023 17:47:45 | 0.0086 | 78 | 20270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6708 | 174.322 | 0 | 0 | 0 | 0
2123415 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:47:15 | 26.11.2023 18:49:00 | 1.0292 | 1 | 64 | 1 | 1 | 8 | 950 | 1.0292 | 65.8688 | 1.0292 | 1.0292 | 8.2336 | 977.74
2123417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:47:49 | 26.11.2023 18:18:17 | 0.5078 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 25.8978 | 14.7262 | 61.4438 | 5.078
2123421 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:50:00 | 26.11.2023 17:57:04 | 0.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0052 | 153.9646
2123425 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12649248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:42:33 | 26.11.2023 20:02:47 | 2.3372 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4416 | 0 | 0 | 0 | 0
2123426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:47:39 | 26.11.2023 21:39:00 | 4.8558 | 45 | 11 | 0 | 0 | 77 | 39 | 218.511 | 53.4138 | 0 | 0 | 373.8966 | 189.3762
2123428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7118398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:47:09 | 26.11.2023 18:22:00 | 1.5808 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4384 | 0 | 0 | 0 | 0
2123433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6690097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:49:04 | 26.11.2023 20:06:00 | 2.2822 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3676 | 0 | 0 | 0 | 0
2123435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7024062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:07:55 | 26.11.2023 18:49:00 | 2.6847 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1716 | 0 | 0 | 0 | 0
2123446 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6835455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:09:00 | 26.11.2023 16:02:00 | 5.8833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.5312 | 0 | 0 | 0 | 0
2123449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6541272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:42:07 | 26.11.2023 19:46:00 | 2.0647 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1646 | 0 | 0 | 0 | 0
2123458 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11838388 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:49:56 | 26.11.2023 19:05:17 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9994
2123464 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6765915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:46:19 | 26.11.2023 20:40:11 | 2.8978 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2406 | 0 | 0
2123470 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7137365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:48:26 | 26.11.2023 22:36:00 | 4.7928 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9552 | 0 | 0 | 0 | 0
2123473 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11390933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:50:46 | 26.11.2023 19:21:00 | 1.5039 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5819 | 0 | 0 | 0 | 0
2123475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6705171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:44:48 | 26.11.2023 21:04:50 | 3.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.7307
2123478 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7132123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:39:30 | 26.11.2023 18:54:00 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8858
2123479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515220815 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:48:28 | 26.11.2023 21:06:00 | 3.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2922
2123485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6648225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:51:49 | 26.11.2023 17:52:49 | 0.0167 | 0 | 0 | 80 | 2169 | 31 | 9 | 0 | 0 | 1.336 | 36.2223 | 0.5177 | 0.1503
2123489 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6589967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:48:30 | 26.11.2023 21:58:00 | 4.1583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1235 | 0 | 0 | 0 | 0
2123490 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6571885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:47:34 | 27.11.2023 01:02:00 | 7.2406 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.1202 | 0 | 0 | 0 | 0
2123492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8100086 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:27:15 | 26.11.2023 22:03:00 | 5.5958 | 9 | 1831 | 0 | 0 | 28 | 17 | 50.3622 | 10245.9098 | 0 | 0 | 156.6824 | 95.1286
2123495 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6599224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:49:58 | 26.11.2023 18:41:00 | 0.8506 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5878 | 0 | 0
2123496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6570093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:47:20 | 26.11.2023 18:00:00 | 0.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0525
2123497 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6664657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:47:32 | 26.11.2023 22:56:00 | 5.1411 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.8524 | 0 | 0 | 0 | 0
2123498 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6844596 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:48:05 | 26.11.2023 21:26:00 | 3.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.8341
2123499 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10850955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:53:25 | 26.11.2023 18:21:19 | 0.465 | 5 | 146 | 0 | 0 | 3 | 253 | 2.325 | 67.89 | 0 | 0 | 1.395 | 117.645
2123508 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6973732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:53:30 | 26.11.2023 19:18:00 | 1.4083 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4351 | 0 | 0 | 0 | 0
2123511 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6610698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:28:59 | 26.11.2023 20:28:00 | 5.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.918 | 4146.6348
2123516 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:55:56 | 26.11.2023 18:13:12 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7414 | 105.9104
2123518 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6801110 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:24:13 | 26.11.2023 19:19:00 | 1.9131 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.0195 | 0 | 0 | 0 | 0
2123519 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6987618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:37:44 | 26.11.2023 18:40:00 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4054
2123521 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:56:36 | 26.11.2023 18:21:40 | 0.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 207.2288
2123540 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:51:21 | 26.11.2023 18:09:00 | 2.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.543 | 970.4466
2123548 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO7112788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:22:15 | 26.11.2023 19:00:00 | 2.6292 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88 | 3084 | 0 | 0 | 21.0336 | 0 | 231.3696 | 8108.4528
2123551 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:54:24 | 26.11.2023 18:45:00 | 0.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5775
2123553 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7099178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:24:06 | 26.11.2023 18:42:00 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2983 | 967.5843
2123555 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7082109 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:56:55 | 26.11.2023 19:37:00 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1075
2123559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6531574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:31:03 | 26.11.2023 18:16:00 | 8.7492 | 3 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2476 | 17734.6284 | 0 | 0 | 0 | 8.7492
2123561 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:33:03 | 26.11.2023 22:12:06 | 5.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2224 | 565.08
2123561 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:33:03 | 26.11.2023 21:25:48 | 4.8792 | 32 | 122 | 59 | 405 | 92 | 483 | 156.1344 | 595.2624 | 287.8728 | 1976.076 | 448.8864 | 2356.6536
2123568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:45:24 | 26.11.2023 19:07:00 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.64
2123570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12665784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:57:31 | 26.11.2023 12:00:00 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.5634
2123584 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | LINE26954594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:03:02 | 26.11.2023 18:49:52 | 0.7806 | 0 | 0 | 55 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 42.933 | 0 | 82.7436 | 0
2123585 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6867178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:03:31 | 26.11.2023 19:33:00 | 1.4914 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6216 | 0 | 0 | 0 | 0
2123588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6826001 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:59:55 | 26.11.2023 19:38:00 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6025
2123599 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12901349 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:39:53 | 26.11.2023 20:05:14 | 2.4225 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
2123600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7050569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:56:49 | 26.11.2023 19:50:00 | 1.8864 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
2123601 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6526196 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:01:23 | 26.11.2023 21:01:00 | 2.9936 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
2123603 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12364931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:17:01 | 26.11.2023 18:19:00 | 1.0331 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9109 | 0 | 0 | 0 | 0
2123604 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR30140683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:06:01 | 26.11.2023 18:41:00 | 0.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2311
2123605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:09:38 | 26.11.2023 18:17:12 | 0.1261 | 24 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0264 | 120.5516 | 0 | 0 | 0 | 0
2123610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6793222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:11:30 | 26.11.2023 22:10:17 | 3.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9594 | 1078.4987
2123611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:11:30 | 26.11.2023 18:12:30 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 5.01
2123611 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:11:30 | 26.11.2023 20:06:01 | 1.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6344 | 391.263
2123613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:11:58 | 26.11.2023 18:12:58 | 0.0167 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1918 | 0.0167 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.8684 | 32.0306
2123620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13077315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:11:25 | 27.11.2023 07:09:00 | 12.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.0328
2123625 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO12454443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:13:20 | 26.11.2023 18:14:06 | 0.0128 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2854 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0.0384 | 36.5312
2123630 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7038086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:11:39 | 26.11.2023 20:39:00 | 2.4558 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.9004 | 0 | 0 | 0 | 0
2123634 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO8208734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:15:24 | 26.11.2023 18:40:35 | 0.4197 | 1 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4197 | 1441.2498 | 0 | 0 | 0 | 0
2123637 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6542366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:21:12 | 26.11.2023 22:50:00 | 8.48 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2123642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7075875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:16:30 | 26.11.2023 20:07:00 | 1.8417 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4287 | 0 | 0 | 0 | 0
2123647 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:18:06 | 26.11.2023 22:06:20 | 3.8039 | 0 | 0 | 1 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8039 | 581.9967 | 7.6078 | 0
2123650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:18:55 | 26.11.2023 18:19:55 | 0.0167 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1918 | 0.0167 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.8684 | 32.0306
2123651 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:19:02 | 26.11.2023 20:01:32 | 1.7083 | 10 | 342 | 25 | 1 | 0 | 0 | 17.083 | 584.2386 | 42.7075 | 1.7083 | 0 | 0
2123653 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6978083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:19:39 | 26.11.2023 20:02:29 | 1.7139 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.9027 | 0 | 0 | 0 | 0
2123654 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:20:12 | 26.11.2023 18:21:31 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2847 | 0.1314
2123656 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6985507 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:14:19 | 26.11.2023 19:05:00 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3032
2123658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7036874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:20:20 | 26.11.2023 20:21:59 | 2.0275 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.595 | 0 | 0 | 0 | 0
2123659 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:13:37 | 26.11.2023 19:07:00 | 0.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8897
2123660 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7089268 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:11:46 | 26.11.2023 19:10:00 | 0.9706 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
2123661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6736810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:18:23 | 27.11.2023 04:00:00 | 9.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.3768
2123663 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516971738 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:20:59 | 26.11.2023 21:57:00 | 3.6003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6003 | 0 | 0 | 0 | 0
2123666 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:23:36 | 26.11.2023 18:26:47 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3717 | 26.4969
2123669 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:24:11 | 26.11.2023 19:12:40 | 0.8081 | 0 | 0 | 3 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4243 | 514.7597 | 0 | 0
2123670 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO10597108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:24:14 | 26.11.2023 23:16:04 | 4.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8639 | 2519.5002
2123672 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6747169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:44:24 | 26.11.2023 20:35:00 | 3.8433 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.5321 | 0 | 0 | 0 | 0
2123674 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:25:28 | 26.11.2023 23:57:17 | 5.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.9235 | 9313.0252
2123677 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8696143 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:24:19 | 26.11.2023 19:07:39 | 0.7222 | 0 | 0 | 13 | 106 | 94 | 403 | 0 | 0 | 9.3886 | 76.5532 | 67.8868 | 291.0466
2123677 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8696143 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:24:19 | 26.11.2023 23:20:36 | 4.9381 | 0 | 0 | 2 | 237 | 29 | 39 | 0 | 0 | 9.8762 | 1170.3297 | 143.2049 | 192.5859
2123678 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7047510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:08:23 | 26.11.2023 21:13:00 | 3.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1532
2123695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:23:23 | 26.11.2023 19:41:45 | 1.3061 | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8366 | 645.2134 | 0 | 0 | 0 | 0
2123705 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6527427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:07:25 | 26.11.2023 19:17:00 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.328 | 0 | 0
2123711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6627557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:14:29 | 26.11.2023 18:45:00 | 2.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5332
2123712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7711311 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:43:54 | 26.11.2023 18:57:00 | 2.2183 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6549 | 11.0915 | 13.3098 | 0
2123714 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325614 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:27:49 | 26.11.2023 20:51:00 | 2.3864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
2123732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7111650 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:30:40 | 26.11.2023 23:48:00 | 5.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.89
2123738 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:36:40 | 26.11.2023 18:42:53 | 0.1036 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0.4144 | 0.1036
2123752 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6959849 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:43:30 | 26.11.2023 19:16:46 | 1.5544 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
2123753 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6667039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:40:08 | 26.11.2023 22:28:00 | 3.7978 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.9712 | 0 | 0 | 0 | 0
2123755 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:41:28 | 26.11.2023 18:44:02 | 0.0428 | 0 | 0 | 22 | 1107 | 17 | 5230 | 0 | 0 | 0.9416 | 47.3796 | 0.7276 | 223.844
2123757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:42:21 | 27.11.2023 01:24:52 | 6.7086 | 0 | 0 | 2 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4172 | 449.4762 | 53.6688 | 0
2123762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:44:59 | 26.11.2023 18:45:38 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6804 | 1.7928
2123763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11190205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:45:08 | 26.11.2023 18:45:53 | 0.0125 | 91 | 27777 | 17 | 37 | 102 | 5108 | 1.1375 | 347.2125 | 0.2125 | 0.4625 | 1.275 | 63.85
2123770 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:45:24 | 26.11.2023 19:47:00 | 1.0267 | 3 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0801 | 418.8936 | 0 | 0 | 0 | 0
2123775 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:50:33 | 26.11.2023 19:00:46 | 0.1703 | 13 | 222 | 0 | 0 | 8 | 214 | 2.2139 | 37.8066 | 0 | 0 | 1.3624 | 36.4442
2123776 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6989717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:51:41 | 26.11.2023 19:19:00 | 2.4553 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.0268 | 0 | 0 | 0 | 0
2123783 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:52:31 | 26.11.2023 18:53:10 | 0.0108 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.1188 | 0.0216 | 0 | 0 | 0.1404 | 0
2123789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6785976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:45:09 | 26.11.2023 16:13:24 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3064
2123790 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:53:11 | 26.11.2023 18:54:34 | 0.0231 | 0 | 0 | 22 | 1107 | 17 | 5230 | 0 | 0 | 0.5082 | 25.5717 | 0.3927 | 120.813
2123797 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR12971525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:55:17 | 26.11.2023 20:19:00 | 3.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.9211
2123804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6670488 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:25:29 | 26.11.2023 18:59:00 | 5.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8752
2123814 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:00:31 | 26.11.2023 19:24:33 | 0.4006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 40 | 6.8102 | 0 | 0 | 0 | 22.4336 | 16.024
2123820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6877154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:12:40 | 26.11.2023 21:16:00 | 7.0556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1684 | 0 | 0 | 0 | 0
2123829 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO6985529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:08:10 | 26.11.2023 19:09:16 | 0.0183 | 12 | 1970 | 1 | 1 | 21 | 2808 | 0.2196 | 36.051 | 0.0183 | 0.0183 | 0.3843 | 51.3864
2123831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:09:23 | 26.11.2023 19:16:19 | 0.1156 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 5.8956 | 3.3524 | 13.9876 | 1.156
2123837 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:11:13 | 26.11.2023 23:02:41 | 3.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.289 | 1913.4688
2123839 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7134105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:12:13 | 26.11.2023 21:38:07 | 2.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4317 | 705.193
2123840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925278 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:37:22 | 26.11.2023 21:10:00 | 2.5439 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.5087 | 0 | 0 | 0 | 0
2123845 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM Fideri | ISO6880745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:16:01 | 26.11.2023 19:17:41 | 0.0278 | 0 | 0 | 3 | 524 | 7 | 1255 | 0 | 0 | 0.0834 | 14.5672 | 0.1946 | 34.889
2123855 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:20:36 | 26.11.2023 19:21:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 10.625
2123856 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:21:49 | 26.11.2023 20:11:38 | 0.8303 | 1 | 64 | 1 | 1 | 8 | 950 | 0.8303 | 53.1392 | 0.8303 | 0.8303 | 6.6424 | 788.785
2123862 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO7027271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:24:33 | 26.11.2023 20:40:01 | 1.2578 | 3 | 54 | 0 | 0 | 1 | 184 | 3.7734 | 67.9212 | 0 | 0 | 1.2578 | 231.4352
2123869 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:29:20 | 26.11.2023 19:49:51 | 0.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0514 | 333.0106
2123871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:30:12 | 26.11.2023 21:53:07 | 2.3819 | 41 | 71 | 0 | 0 | 88 | 1032 | 97.6579 | 169.1149 | 0 | 0 | 209.6072 | 2458.1208
2123872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:30:14 | 26.11.2023 20:34:14 | 1.0667 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 10 | 0 | 0 | 54.4017 | 30.9343 | 129.0707 | 10.667
2123873 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11646033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:30:26 | 26.11.2023 20:50:00 | 1.3261 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8047 | 0 | 0 | 0 | 0
2123875 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:33:40 | 26.11.2023 19:42:42 | 0.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6024 | 108.5826
2123879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:35:55 | 26.11.2023 21:55:22 | 2.3242 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.621 | 144.1004 | 0 | 0 | 0 | 0
2123890 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6966635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:40:26 | 27.11.2023 03:27:00 | 7.7761 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1622 | 0 | 0
2123892 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:40:59 | 26.11.2023 19:42:20 | 0.0225 | 34 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2123898 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:41:14 | 26.11.2023 19:42:41 | 0.0242 | 0 | 0 | 3 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 15.3912 | 0 | 0
2123899 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6993323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:41:06 | 26.11.2023 21:11:23 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 242.2567 | 0 | 9.0282
2123900 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7099991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:41:11 | 26.11.2023 20:57:00 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9416
2123901 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6578592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:40:54 | 26.11.2023 23:56:00 | 4.2517 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.3741 | 0 | 0 | 0 | 0
2123905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:42:48 | 26.11.2023 20:14:15 | 0.5242 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6776 | 4.7178 | 0 | 0 | 0 | 0
2123907 | 1 | KONYA | MERAM | TM | ISO6713340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:44:58 | 26.11.2023 20:44:00 | 1.9839 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9839 | 2543.3598 | 0 | 0 | 0 | 0
2123913 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:48:19 | 26.11.2023 21:50:00 | 2.0281 | 15 | 98 | 0 | 0 | 14 | 171 | 30.4215 | 198.7538 | 0 | 0 | 28.3934 | 346.8051
2123918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7074891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:45:18 | 26.11.2023 23:10:05 | 3.4131 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.5947 | 0 | 0 | 0 | 0
2123920 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6829677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:45:53 | 26.11.2023 23:21:00 | 3.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7532
2123922 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7017648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:05:02 | 26.11.2023 22:01:00 | 1.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.7456
2123923 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6625909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:09:28 | 26.11.2023 23:10:00 | 3.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4984
2123926 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535245304 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:34:55 | 26.11.2023 10:49:55 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2123928 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6859541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:04:57 | 26.11.2023 21:42:00 | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3175 | 0 | 0
2123930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:59:33 | 26.11.2023 20:00:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 6.2291
2123934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6549929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:08:13 | 26.11.2023 20:30:36 | 0.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3731 | 192.1465
2123935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6549926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:08:22 | 26.11.2023 20:31:07 | 0.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9632 | 233.9664
2123950 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6583739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:56:00 | 26.11.2023 23:16:44 | 3.3456 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8608 | 0 | 0 | 0 | 0
2123951 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:44:03 | 26.11.2023 22:13:00 | 2.4825 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
2123952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6807412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:49:37 | 26.11.2023 20:04:37 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2123953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6929324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:58:11 | 26.11.2023 23:02:51 | 3.0778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2448 | 0 | 0 | 0 | 0
2123956 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6775363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:44:57 | 26.11.2023 22:33:00 | 2.8008 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2123960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:49:28 | 26.11.2023 21:22:42 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.617
2123961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12069660 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:01:00 | 26.11.2023 23:30:00 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5992
2123962 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6629793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:12:17 | 26.11.2023 22:05:00 | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6872
2123963 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO12364867 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:56:37 | 26.11.2023 21:36:00 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5024
2123965 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:15:02 | 26.11.2023 21:53:55 | 1.6481 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 366 | 0 | 0 | 11.5367 | 1.6481 | 42.8506 | 603.2046
2123970 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7046931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:59:28 | 26.11.2023 21:11:00 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.0918 | 0 | 0
2123971 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO30358925 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:58:48 | 26.11.2023 23:20:42 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.65 | 810.965
2123972 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516101293 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:06:08 | 26.11.2023 20:38:00 | 0.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5933
2123981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:19:43 | 26.11.2023 21:08:41 | 4.8161 | 0 | 0 | 7 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7127 | 5750.4234 | 0 | 0
2123989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6553330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:44:44 | 26.11.2023 23:18:00 | 7.5544 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911.2632 | 0 | 0 | 0 | 0
2123992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6568686 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:57:05 | 26.11.2023 20:22:17 | 0.42 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2123993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:46:18 | 26.11.2023 22:15:00 | 2.4783 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2197 | 0 | 0 | 0 | 0
2123998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6613706 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:08:28 | 26.11.2023 20:54:00 | 0.7589 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9094 | 0 | 0 | 0 | 0
2124002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:59:20 | 27.11.2023 01:19:00 | 5.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4398 | 2610.622
2124003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6700459 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:45:29 | 26.11.2023 23:50:00 | 4.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1415
2124004 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO6857484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:16:36 | 26.11.2023 20:22:58 | 0.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1061 | 28.1165
2124012 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6995595 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:44:40 | 26.11.2023 21:03:55 | 1.3208 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
2124013 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7077469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:52:19 | 26.11.2023 20:59:00 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.026
2124015 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11413134 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:58:54 | 26.11.2023 21:48:00 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.928
2124022 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:14:57 | 27.11.2023 00:23:00 | 4.1342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 107 | 4.1342 | 0 | 0 | 0 | 248.052 | 442.3594
2124029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6862997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:16:37 | 26.11.2023 22:14:00 | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7708
2124030 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:16:33 | 26.11.2023 20:54:00 | 0.6242 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0826 | 0 | 0 | 0 | 0
2124032 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6963665 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:05:04 | 26.11.2023 20:50:03 | 0.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2383
2124033 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:17:57 | 26.11.2023 21:33:00 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6008
2124041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6949271 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:11:56 | 26.11.2023 21:20:00 | 1.1344 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7952 | 0 | 0 | 0 | 0
2124042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993389 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:04:40 | 26.11.2023 23:08:00 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1112
2124043 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6817692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:17:47 | 26.11.2023 21:56:00 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9638
2124044 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO13961616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:14:28 | 26.11.2023 22:15:00 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.9523 | 0 | 0
2124045 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850110 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:14:50 | 26.11.2023 21:50:00 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3683 | 0 | 0
2124047 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:18:19 | 26.11.2023 21:34:00 | 1.2614 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.2286 | 0 | 0 | 0 | 0
2124050 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6931345 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:19:12 | 26.11.2023 23:42:33 | 3.3892 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
2124052 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7098840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:04:35 | 26.11.2023 20:58:00 | 4.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.806
2124053 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515235355 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:19:32 | 26.11.2023 21:06:00 | 0.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7744
2124057 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7021571 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:19:31 | 26.11.2023 20:39:00 | 0.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1832
2124060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO29846580 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:22:52 | 27.11.2023 00:18:00 | 3.9189 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1883 | 50.9457 | 0 | 0 | 0 | 0
2124073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:25:37 | 26.11.2023 21:11:47 | 0.7694 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5432 | 6.9246 | 0 | 0 | 0 | 0
2124074 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12453675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:24:52 | 26.11.2023 21:24:00 | 0.9856 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
2124076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:26:53 | 26.11.2023 20:27:38 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 475 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 5.9375
2124085 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6651264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:28:26 | 26.11.2023 21:39:00 | 1.1761 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
2124086 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6767037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:29:01 | 26.11.2023 21:45:00 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0992 | 0 | 0
2124091 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6875151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:31:21 | 27.11.2023 01:56:00 | 5.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.4156
2124104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7135027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:33:59 | 26.11.2023 21:19:58 | 0.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7584
2124105 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11385125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:44:25 | 26.11.2023 20:51:00 | 6.1097 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.6536 | 0 | 0 | 0 | 0
2124109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:36:11 | 26.11.2023 20:40:57 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4764 | 116.6386
2124119 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:38:25 | 26.11.2023 22:41:00 | 2.0431 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9478 | 0 | 0 | 0 | 0
2124123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:38:38 | 26.11.2023 20:42:32 | 0.065 | 0 | 0 | 11 | 2849 | 26 | 4064 | 0 | 0 | 0.715 | 185.185 | 1.69 | 264.16
2124123 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:38:38 | 26.11.2023 21:39:14 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 670.64
2124127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6652580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:59:53 | 27.11.2023 12:59:00 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8093
2124131 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:54:17 | 27.11.2023 00:56:05 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | 79 | 76 | 179 | 0 | 0 | 0.48 | 2.37 | 2.28 | 5.37
2124133 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516726323 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:38:27 | 26.11.2023 21:39:00 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0184
2124134 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6963171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:34:29 | 26.11.2023 22:07:00 | 2.5419 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0894 | 0 | 0 | 0 | 0
2124135 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12307261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:29:04 | 26.11.2023 22:18:00 | 3.8156 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7516 | 0 | 0 | 0 | 0
2124136 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6993298 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:40:41 | 26.11.2023 23:37:00 | 2.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8248
2124146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6915077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:43:06 | 26.11.2023 22:12:00 | 1.4817 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.536 | 0 | 0 | 0 | 0
2124147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6999509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:42:36 | 27.11.2023 03:50:00 | 7.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.1931
2124148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:43:29 | 26.11.2023 20:46:38 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6775 | 37.3275
2124150 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:44:29 | 26.11.2023 20:45:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 7.4625
2124151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6839609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:57:59 | 27.11.2023 00:06:00 | 8.1336 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.924 | 0 | 0 | 0 | 0
2124154 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12236573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:44:27 | 26.11.2023 22:52:00 | 2.1258 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5224 | 0 | 0
2124170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:45:41 | 27.11.2023 00:18:00 | 3.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0844
2124171 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419403 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:47:52 | 26.11.2023 22:06:00 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3022
2124180 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7050566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:51:40 | 26.11.2023 21:58:00 | 1.1056 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.864 | 0 | 0 | 0 | 0
2124189 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR21700489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:29:07 | 26.11.2023 23:52:00 | 3.3814 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.7648 | 0 | 0 | 0 | 0
2124192 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6979191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:53:50 | 26.11.2023 21:56:00 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3789
2124193 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6619321 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:55:25 | 26.11.2023 23:18:32 | 2.3853 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.8395 | 0 | 0 | 0 | 0
2124197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:57:45 | 26.11.2023 21:30:02 | 0.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8429 | 62.4196
2124199 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6911260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:04:19 | 26.11.2023 22:34:00 | 9.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.3004
2124201 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6908536 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:45:31 | 26.11.2023 20:20:04 | 3.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.911
2124203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445416 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:58:22 | 26.11.2023 22:40:00 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6939
2124208 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6941381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:58:41 | 26.11.2023 23:56:00 | 2.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.8927
2124210 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7130770 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:58:52 | 26.11.2023 21:49:00 | 0.8356 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8072 | 0 | 0
2124213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE11629701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:00:37 | 26.11.2023 21:41:20 | 0.6786 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3238 | 0 | 0 | 0 | 0
2124219 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515914101 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:01:48 | 27.11.2023 02:41:00 | 5.6533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9599 | 0 | 0 | 0 | 0
2124228 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7111149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:03:53 | 26.11.2023 23:56:00 | 2.8686 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114.744 | 0 | 0 | 0 | 11.4744
2124232 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6954984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:06:01 | 26.11.2023 23:32:00 | 2.4331 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.317 | 0 | 0 | 0 | 0
2124243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6865679 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:15:47 | 26.11.2023 20:49:00 | 6.5536 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.432 | 0 | 0 | 0 | 0
2124244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:07:13 | 26.11.2023 21:44:00 | 0.6131 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4288 | 0 | 0 | 0 | 0
2124247 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10254048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:58:05 | 26.11.2023 21:10:03 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5922 | 357.4212
2124251 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO13416385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:08:54 | 26.11.2023 22:01:00 | 0.8683 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6294 | 0 | 0
2124254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6921002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:09:39 | 26.11.2023 23:51:00 | 2.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.746
2124277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO6595275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:59:31 | 26.11.2023 22:02:00 | 6.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4968 | 5183.5212
2124286 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7053894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:14:09 | 27.11.2023 00:08:00 | 2.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.8075
2124287 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | FUSE6791440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:16:10 | 26.11.2023 22:10:39 | 0.9081 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3458 | 0 | 0
2124290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6592154 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:53:46 | 26.11.2023 22:26:00 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29
2124293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:17:53 | 26.11.2023 23:06:00 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4152 | 136.9444
2124296 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7073129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:19:23 | 27.11.2023 01:39:00 | 4.3269 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.8999 | 0 | 0 | 0 | 0
2124297 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6855607 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:18:53 | 26.11.2023 23:56:00 | 2.6186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0418 | 0 | 0 | 0 | 0
2124303 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR30237513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:20:49 | 26.11.2023 22:51:00 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.4827
2124308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6696796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:22:13 | 27.11.2023 00:01:00 | 2.6464 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.0192 | 0 | 0 | 0 | 0
2124309 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451710 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:21:46 | 27.11.2023 00:28:00 | 3.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1039 | 0 | 0 | 0 | 0
2124314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999054 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:22:53 | 26.11.2023 22:48:00 | 1.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0
2124318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7099991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:24:15 | 26.11.2023 23:18:00 | 1.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9548
2124319 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6707631 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:24:16 | 26.11.2023 22:17:00 | 0.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1983
2124323 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517009518 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:26:09 | 27.11.2023 00:19:00 | 2.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7616
2124332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6588111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:56:51 | 26.11.2023 22:00:10 | 7.0553 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
2124334 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:29:11 | 26.11.2023 21:30:49 | 0.0272 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6048 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0
2124340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7093973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:30:32 | 27.11.2023 00:30:00 | 2.9911 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.665 | 0 | 0 | 0 | 0
2124344 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:33:21 | 26.11.2023 21:37:31 | 0.0694 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 558 | 0 | 0 | 0 | 3.7476 | 0.2776 | 38.7252
2124350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11889068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:33:12 | 26.11.2023 22:47:12 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9322
2124355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE8672272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:34:04 | 27.11.2023 00:36:00 | 3.0322 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
2124358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515428773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:37:12 | 27.11.2023 00:25:00 | 2.7967 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3901 | 0 | 0 | 0 | 0
2124361 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6679670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:38:40 | 26.11.2023 21:46:29 | 0.1303 | 3 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3909 | 342.4284 | 0 | 0 | 0 | 0
2124367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO13324962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:40:39 | 26.11.2023 22:47:50 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7032
2124369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6789031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:40:11 | 27.11.2023 00:24:00 | 2.7303 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673.6739 | 0 | 0 | 0 | 0
2124377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:44:41 | 26.11.2023 22:41:00 | 0.9386 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0794 | 0 | 0 | 0 | 0
2124382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:47:59 | 26.11.2023 21:48:54 | 0.0153 | 1 | 3 | 0 | 0 | 54 | 2221 | 0.0153 | 0.0459 | 0 | 0 | 0.8262 | 33.9813
2124383 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:55:00 | 26.11.2023 21:53:00 | 8.9667 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 313.8345 | 313.8345 | 0 | 0 | 8.9667 | 0
2124386 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6730575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:46:53 | 27.11.2023 00:51:00 | 3.0686 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.029 | 0 | 0 | 0 | 0
2124394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:50:05 | 27.11.2023 01:50:59 | 0.015 | 0 | 0 | 25 | 66 | 113 | 75 | 0 | 0 | 0.375 | 0.99 | 1.695 | 1.125
2124396 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11475562 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:14:28 | 26.11.2023 21:33:21 | 6.3147 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.6377 | 0 | 0 | 0 | 0
2124397 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM | ISO6613419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:54:33 | 27.11.2023 00:06:00 | 2.1908 | 0 | 0 | 53 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 116.1124 | 0 | 30.6712 | 0
2124398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:53:17 | 26.11.2023 22:35:36 | 0.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4106 | 208.0635
2124405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6548595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:55:31 | 27.11.2023 04:58:00 | 7.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.5826
2124407 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:58:18 | 26.11.2023 21:59:03 | 0.0125 | 33 | 63 | 2 | 0 | 218 | 546 | 0.4125 | 0.7875 | 0.025 | 0 | 2.725 | 6.825
2124410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6780461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:58:38 | 26.11.2023 22:30:52 | 0.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0176
2124414 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO11646176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:59:20 | 26.11.2023 23:42:00 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 23.9554
2124415 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339952 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:57:20 | 27.11.2023 00:45:00 | 2.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
2124417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913076 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:01:22 | 26.11.2023 22:05:39 | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2094 | 0 | 0
2124418 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6731129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:58:58 | 26.11.2023 23:20:30 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5369
2124421 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6699288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:00:12 | 26.11.2023 23:20:14 | 1.3339 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0527 | 0 | 0 | 0 | 0
2124422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12627003 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:12:09 | 26.11.2023 23:04:00 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.482
2124428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6679670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:02:59 | 26.11.2023 22:05:36 | 0.0436 | 3 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 114.5808 | 0 | 0 | 0 | 0
2124430 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9188355 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:02:51 | 27.11.2023 04:00:00 | 5.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.905 | 0
2124432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8692463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:26:59 | 27.11.2023 16:01:00 | 6.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.9893
2124437 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6609484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:04:28 | 26.11.2023 23:21:36 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5504
2124442 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7156118 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:31:31 | 26.11.2023 22:12:00 | 1.6747 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
2124448 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:10:37 | 26.11.2023 22:38:43 | 0.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4049 | 499.2078
2124450 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6640837 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:08:42 | 26.11.2023 22:48:24 | 0.6617 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1446 | 0 | 0
2124455 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:16:05 | 26.11.2023 22:30:34 | 0.2414 | 0 | 0 | 11 | 28 | 53 | 258 | 0 | 0 | 2.6554 | 6.7592 | 12.7942 | 62.2812
2124459 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:19:51 | 26.11.2023 22:23:58 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4986 | 48.7746
2124464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6785158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:47:05 | 26.11.2023 22:29:00 | 2.6986 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.101 | 0 | 0 | 0 | 0
2124465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12775048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:02:08 | 26.11.2023 22:33:00 | 2.5144 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8928 | 0 | 0 | 0 | 0
2124472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6908971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:07:00 | 27.11.2023 03:31:00 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2124473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:42:33 | 27.11.2023 00:36:00 | 2.8908 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2124 | 0 | 0 | 0 | 0
2124479 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6537535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:21:31 | 26.11.2023 22:38:00 | 0.2747 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 0 | 0
2124480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6896342 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:56:45 | 27.11.2023 00:15:40 | 3.3153 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2967 | 0 | 0 | 0 | 0
2124482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6692590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:46:28 | 26.11.2023 22:36:00 | 1.8256 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
2124484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6841647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:43:41 | 26.11.2023 22:33:00 | 1.8219 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.095 | 0 | 0 | 0 | 0
2124485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6701723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:41:03 | 26.11.2023 23:05:00 | 2.3992 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1016 | 0 | 0 | 0 | 0
2124486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:24:38 | 26.11.2023 22:54:00 | 2.4894 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9382 | 0 | 0 | 0 | 0
2124493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6770455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:07:39 | 26.11.2023 15:12:27 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.04
2124496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7143939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:32:26 | 26.11.2023 23:30:36 | 1.9694 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5214 | 0 | 0 | 0 | 0
2124500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6585124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:14:46 | 26.11.2023 21:30:25 | 4.2608 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0848 | 0 | 0 | 0 | 0
2124503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12709038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:12:54 | 27.11.2023 00:16:14 | 3.0556 | 1 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 2820.3188 | 0 | 0 | 0 | 0
2124505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6812586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:49:18 | 26.11.2023 23:53:05 | 4.0631 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6694 | 0 | 0 | 0 | 0
2124511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:29:12 | 26.11.2023 22:31:42 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2919 | 31.9839
2124518 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:29:55 | 26.11.2023 22:36:51 | 0.1156 | 28 | 7227 | 0 | 0 | 27 | 1332 | 3.2368 | 835.4412 | 0 | 0 | 3.1212 | 153.9792
2124520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12673903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:28:35 | 26.11.2023 22:47:00 | 0.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4387
2124524 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direği | 535172990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:19:54 | 26.11.2023 23:38:00 | 1.3017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9051 | 0 | 0 | 0 | 0
2124529 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10395786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:21:33 | 26.11.2023 22:41:17 | 0.3289 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2491 | 0 | 0
2124545 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6761250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:36:00 | 27.11.2023 01:20:00 | 2.7333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9307 | 0 | 0 | 0 | 0
2124546 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6856307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:32:32 | 26.11.2023 23:18:00 | 0.7578 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.083 | 0 | 0 | 0 | 0
2124549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6895803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:36:36 | 26.11.2023 23:00:00 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.61
2124550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:26:28 | 26.11.2023 22:50:40 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5188
2124555 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516206544 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:41:00 | 26.11.2023 23:37:00 | 0.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2124560 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:39:42 | 27.11.2023 01:49:00 | 3.155 | 0 | 8 | 38 | 154 | 1 | 0 | 0 | 25.24 | 119.89 | 485.87 | 3.155 | 0
2124562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7600327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:41:27 | 27.11.2023 01:46:00 | 3.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6064 | 15.379
2124566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6755161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:27:37 | 26.11.2023 23:23:00 | 0.9231 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3857 | 0 | 0 | 0 | 0
2124569 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR11030215 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:39:15 | 27.11.2023 01:32:00 | 2.8792 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.128 | 0 | 0
2124574 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6537235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:45:41 | 27.11.2023 01:35:00 | 2.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1504
2124575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6530999 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:45:57 | 27.11.2023 02:58:00 | 4.2008 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.084 | 0 | 0 | 0 | 0
2124576 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direği | 516892438 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:45:50 | 26.11.2023 23:46:00 | 1.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
2124580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10851134 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:47:49 | 27.11.2023 12:02:00 | 13.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.182 | 847.1296
2124582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6629697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:48:15 | 27.11.2023 01:08:00 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.2808 | 0 | 0
2124583 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO30239579 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:48:18 | 26.11.2023 23:51:00 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 737.77
2124585 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7109894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:53:50 | 26.11.2023 20:08:50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75
2124587 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8671984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:51:36 | 27.11.2023 01:06:00 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.84 | 0 | 0
2124591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6745656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:52:57 | 26.11.2023 22:54:00 | 0.0175 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0
2124596 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO12453838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:56:58 | 27.11.2023 01:22:00 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9332
2124597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6849515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:56:41 | 27.11.2023 01:59:00 | 3.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9264
2124600 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7112004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:57:28 | 27.11.2023 03:38:26 | 4.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.382
2124605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6645356 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:52:01 | 27.11.2023 01:15:00 | 2.3831 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.606 | 0 | 0 | 0 | 0
2124608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6770919 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:00:45 | 27.11.2023 03:25:00 | 4.4042 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2966 | 0 | 0
2124613 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12802141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:24:30 | 26.11.2023 23:41:00 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0
2124635 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7092822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:09:48 | 27.11.2023 00:45:14 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.1466
2124642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6683332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:53:15 | 27.11.2023 04:04:00 | 8.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.6544
2124648 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6784229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:11:57 | 27.11.2023 03:00:00 | 3.8008 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.6776 | 0 | 0 | 0 | 0
2124652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:14:45 | 27.11.2023 00:05:06 | 0.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.588 | 558.068
2124653 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:14:45 | 27.11.2023 00:53:21 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5341 | 39.4392
2124654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12525674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:14:42 | 27.11.2023 00:31:00 | 1.2717 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6605 | 0 | 0 | 0 | 0
2124655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11639337 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:15:38 | 27.11.2023 04:04:00 | 4.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4793
2124657 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7022611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:16:29 | 26.11.2023 23:55:00 | 0.6419 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
2124658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:25:34 | 26.11.2023 23:16:32 | 0.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.5854 | 7877.3356
2124668 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10932093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:17:44 | 27.11.2023 00:49:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0422 | 401.5704
2124675 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7131682 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:20:37 | 26.11.2023 23:50:00 | 0.4897 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0571 | 0 | 0
2124678 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7031023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:23:15 | 26.11.2023 23:33:22 | 0.1686 | 0 | 0 | 2 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3372 | 190.3494 | 0 | 0
2124681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6916844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:24:31 | 27.11.2023 01:00:22 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1325
2124682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6876538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:25:34 | 27.11.2023 00:27:00 | 1.0239 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
2124684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:26:23 | 27.11.2023 00:06:35 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 513.89
2124687 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6650357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:27:48 | 27.11.2023 01:30:00 | 2.0367 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.6151 | 0 | 0 | 0 | 0
2124688 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:28:25 | 26.11.2023 23:30:19 | 0.0317 | 0 | 0 | 65 | 238 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.0605 | 7.5446 | 0.4121 | 0
2124694 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6974652 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:30:42 | 27.11.2023 01:06:00 | 1.5883 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.7207 | 0 | 0 | 0 | 0
2124697 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:32:09 | 26.11.2023 23:46:45 | 0.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.588
2124707 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:35:23 | 27.11.2023 00:09:58 | 0.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5144 | 372.9308
2124708 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:28:09 | 27.11.2023 03:33:11 | 0.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 77.9431
2124711 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:35:18 | 27.11.2023 03:11:00 | 3.595 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.575 | 0 | 0 | 0 | 0
2124721 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11096822 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:47:11 | 26.11.2023 21:00:00 | 12.2136 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.9528 | 0 | 0
2124722 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:41:08 | 26.11.2023 23:44:30 | 0.0561 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 888 | 0 | 0 | 0.0561 | 0.0561 | 0.7854 | 49.8168
2124722 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:41:08 | 27.11.2023 00:16:19 | 0.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8752
2124732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7005043 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:21:48 | 26.11.2023 23:56:00 | 8.57 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2124736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6825868 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:12:02 | 27.11.2023 00:55:00 | 3.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.9742
2124738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12237023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:32:18 | 27.11.2023 01:19:00 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6792
2124739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:49:14 | 27.11.2023 00:37:42 | 0.8078 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 98 | 4.8468 | 1.6156 | 0 | 0 | 8.078 | 79.1644
2124757 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO12604012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:01:59 | 27.11.2023 01:52:00 | 7.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8336 | 1605.888
2124765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6703374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:07:59 | 27.11.2023 00:43:00 | 0.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6508
2124766 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515435512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:08:14 | 27.11.2023 00:49:00 | 0.6794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3588 | 0 | 0 | 0 | 0
2124772 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6896812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:49:56 | 28.11.2023 00:09:00 | 24.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.123
2124774 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:15:28 | 27.11.2023 00:31:46 | 0.2717 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 558 | 0 | 0 | 0 | 14.6718 | 1.0868 | 151.6086
2124777 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7031023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:17:35 | 27.11.2023 00:23:16 | 0.0947 | 0 | 0 | 2 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1894 | 106.9163 | 0 | 0
2124780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:22:51 | 27.11.2023 00:23:46 | 0.0153 | 7 | 3 | 0 | 0 | 66 | 5099 | 0.1071 | 0.0459 | 0 | 0 | 1.0098 | 78.0147
2124784 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:30:42 | 27.11.2023 00:31:42 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6366 | 6.0955
2124787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:33:03 | 27.11.2023 05:33:00 | 4.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9568
2124789 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:34:25 | 27.11.2023 00:42:51 | 0.1406 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1305 | 0 | 0 | 0.1406 | 0.1406 | 3.3744 | 183.483
2124790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12709038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:34:53 | 27.11.2023 00:42:13 | 0.1222 | 1 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1222 | 112.7906 | 0 | 0 | 0 | 0
2124792 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:45:17 | 27.11.2023 01:49:40 | 0.0731 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0.1462 | 0 | 0 | 28.5821
2124794 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:40:38 | 27.11.2023 00:41:25 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2095 | 22.0473
2124797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:42:05 | 26.11.2023 23:55:02 | 6.2158 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759.8152 | 0 | 0 | 0 | 0
2124798 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6573688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:43:01 | 27.11.2023 00:44:52 | 0.0308 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0324 | 0 | 0 | 0 | 0
2124801 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Direği | 516745015 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:08:55 | 26.11.2023 23:05:20 | 2.9403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9403 | 0 | 0 | 0 | 0
2124804 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6790057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:51:02 | 27.11.2023 01:51:00 | 0.9994 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9994 | 110.9334 | 0 | 0 | 0 | 0
2124807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13344465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:52:21 | 27.11.2023 17:50:00 | 16.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865.688
2124808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:53:21 | 27.11.2023 03:12:29 | 2.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.134 | 9.2756
2124813 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:57:32 | 27.11.2023 01:03:01 | 0.0914 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 558 | 0 | 0 | 0 | 4.9356 | 0.3656 | 51.0012
2124815 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Direği | 517278362 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:59:52 | 27.11.2023 07:20:10 | 6.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3383
2124819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517127547 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:04:36 | 27.11.2023 09:00:14 | 7.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9272
2124820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7009836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:32:12 | 26.11.2023 19:00:10 | 6.4661 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2605.8383 | 0 | 0 | 0 | 32.3305
2124823 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:09:15 | 27.11.2023 01:19:32 | 0.1714 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1305 | 0 | 0 | 0.1714 | 0.1714 | 4.1136 | 223.677
2124825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 516243900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:09:59 | 27.11.2023 03:28:00 | 2.3003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3003 | 0 | 0 | 0 | 0
2124831 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10353840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:16:42 | 27.11.2023 02:16:00 | 0.9883 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53.3682 | 0.9883 | 38.5437
2124833 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:18:58 | 27.11.2023 01:28:43 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 84.3375
2124836 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12978701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:21:03 | 27.11.2023 02:00:54 | 0.6642 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9778 | 41.1804 | 0 | 0 | 0 | 0
2124844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992055 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:55:16 | 26.11.2023 21:05:22 | 1.1683 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112.1568 | 0 | 0 | 0 | 11.683
2124846 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12383329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:36:44 | 27.11.2023 03:04:00 | 1.4544 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6768 | 0 | 0 | 0 | 0
2124848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:43:15 | 27.11.2023 01:46:24 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0975 | 7.245
2124851 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470568 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:44:18 | 27.11.2023 02:09:00 | 0.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
2124860 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:50:48 | 27.11.2023 02:21:59 | 0.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6379 | 461.4936
2124862 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6697842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:57:05 | 27.11.2023 02:35:07 | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6339 | 8.8746
2124874 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7311564 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:20:19 | 27.11.2023 02:25:00 | 3.0781 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.1562 | 0 | 0 | 0 | 15.3905 | 0
2124883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:49:08 | 27.11.2023 03:26:00 | 2.6144 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.0192 | 0 | 0 | 0 | 0
2124884 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | ISO6968341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 02:31:33 | 27.11.2023 13:11:00 | 10.6575 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8075 | 0 | 0
2124885 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219413 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 02:38:51 | 27.11.2023 05:46:00 | 3.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1192
2124886 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7034901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:24:10 | 27.11.2023 02:43:00 | 8.3139 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5919 | 33.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
2124888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 02:45:44 | 27.11.2023 03:23:00 | 0.6211 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6256 | 0 | 0
2124892 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 02:56:18 | 27.11.2023 02:59:21 | 0.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.048 | 32.7152
2124898 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:01:30 | 27.11.2023 13:07:00 | 10.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2751 | 1766.0475
2124900 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6576343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:08:31 | 27.11.2023 09:03:00 | 5.9081 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2212 | 0 | 0
2124904 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR12553847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:15:29 | 27.11.2023 08:14:07 | 4.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.8568
2124905 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10731733 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:28:49 | 27.11.2023 15:13:00 | 11.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9456
2124911 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:34:36 | 27.11.2023 03:35:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 367 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0125 | 0.325 | 4.5875
2124912 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6699288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:34:52 | 27.11.2023 07:09:00 | 3.5689 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.9077 | 0 | 0 | 0 | 0
2124915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10764428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:48:46 | 27.11.2023 15:15:14 | 11.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.9673
2124916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:50:38 | 27.11.2023 04:31:00 | 0.6728 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4048 | 0 | 0 | 0 | 0
2124921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:58:27 | 27.11.2023 03:59:12 | 0.0125 | 17 | 1 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0.2125 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.5125 | 0.075
2124922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:58:27 | 27.11.2023 10:08:00 | 6.1592 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.3928 | 0 | 0 | 0 | 0
2124926 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018444 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:09:38 | 27.11.2023 05:18:00 | 1.1394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0
2124932 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515318466 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:18:02 | 27.11.2023 07:14:00 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9328
2124935 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6944314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:19:25 | 27.11.2023 10:10:20 | 5.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.458
2124936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6953218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:20:34 | 27.11.2023 11:43:00 | 7.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.3211
2124938 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:07:10 | 27.11.2023 12:00:02 | 23.8811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8811 | 0 | 358.2165 | 0
2124941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:01:29 | 27.11.2023 06:10:16 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5136 | 63.9768
2124942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6885713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:29:37 | 27.11.2023 09:54:00 | 5.4064 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9088 | 0 | 0 | 0 | 0
2124945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7099310 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:39:30 | 27.11.2023 22:01:00 | 26.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.6316
2124952 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:37:54 | 27.11.2023 04:47:23 | 0.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0553 | 146.8749
2124955 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:40:58 | 27.11.2023 04:53:14 | 0.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.154 | 35.5656
2124956 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7062748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:33:03 | 27.11.2023 05:03:00 | 0.4992 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7968 | 0 | 0 | 0 | 0
2124962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6874513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:46:13 | 27.11.2023 05:49:00 | 1.0464 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.2176 | 0 | 0 | 0 | 0
2124963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6660113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:47:12 | 27.11.2023 07:52:00 | 3.08 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2124966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6863543 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:49:11 | 27.11.2023 04:07:28 | 8.3047 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8282 | 0 | 0
2124967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:29:42 | 27.11.2023 00:18:35 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9969 | 0 | 0
2124968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6744055 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:22:32 | 27.11.2023 05:08:00 | 0.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9286
2124983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:09:17 | 27.11.2023 12:01:00 | 6.8619 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.8854 | 0 | 0 | 0 | 0
2124984 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO8377320 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:09:02 | 27.11.2023 06:16:00 | 1.1161 | 0 | 0 | 10 | 2123 | 4 | 566 | 0 | 0 | 11.161 | 2369.4803 | 4.4644 | 631.7126
2124994 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | FUSE11796757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:30:13 | 27.11.2023 07:20:00 | 1.8297 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0613 | 0 | 0 | 0 | 0
2124995 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6782635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:32:07 | 27.11.2023 10:54:00 | 5.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1175
2124996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11902764 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:14:29 | 27.11.2023 14:45:00 | 9.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.2482 | 1597.4448
2124998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO13964736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:39:54 | 27.11.2023 15:57:00 | 10.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.845 | 390.83
2125000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6770919 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:44:48 | 27.11.2023 11:13:00 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.81 | 0 | 0
2125004 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6950489 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:52:19 | 27.11.2023 14:18:00 | 8.4281 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
2125008 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12853899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:56:19 | 27.11.2023 13:16:00 | 7.3281 | 0 | 0 | 10 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73.281 | 300.4521 | 21.9843 | 7.3281
2125009 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6756751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:00:17 | 27.11.2023 06:03:57 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3055 | 14.9695
2125016 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE6855607 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:07:55 | 27.11.2023 10:11:00 | 4.0514 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6682 | 0 | 0 | 0 | 0
2125017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12156670 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:11:21 | 27.11.2023 09:57:00 | 3.7608 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8904 | 0 | 0 | 0 | 0
2125018 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7084854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:13:38 | 27.11.2023 15:17:00 | 9.0561 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6002 | 0 | 0 | 0 | 0
2125020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:16:35 | 27.11.2023 22:29:00 | 16.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.6209
2125021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630228 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:17:46 | 27.11.2023 11:13:00 | 4.9206 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 83.6502 | 0 | 0 | 0 | 73.809
2125025 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6582707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:23:18 | 27.11.2023 11:23:00 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.955
2125026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:24:56 | 27.11.2023 15:11:00 | 8.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7832
2125028 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Direği | 516960079 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:27:11 | 27.11.2023 11:37:00 | 5.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1636
2125029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517196699 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:28:18 | 27.11.2023 13:00:10 | 6.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5311
2125031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:30:37 | 27.11.2023 11:04:00 | 4.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.806
2125037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:22:05 | 27.11.2023 10:54:01 | 1.5322 | 9 | 7 | 0 | 0 | 52 | 27 | 13.7898 | 10.7254 | 0 | 0 | 79.6744 | 41.3694
2125040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6833293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:44:58 | 27.11.2023 10:20:00 | 3.5839 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.7256 | 0 | 0 | 0 | 0
2125043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6710202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:47:59 | 27.11.2023 10:41:00 | 3.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.36
2125044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE29870260 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:49:13 | 27.11.2023 14:01:02 | 7.1969 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.6636 | 0 | 0 | 0 | 0
2125045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6825409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:49:58 | 27.11.2023 08:38:00 | 1.8006 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.042 | 0 | 0 | 0 | 0
2125047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:55:10 | 27.11.2023 06:57:12 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5424 | 0.339
2125055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7390714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:07:54 | 27.11.2023 14:41:00 | 7.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7585 | 2084.2692
2125056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7121982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:08:32 | 27.11.2023 12:00:00 | 4.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.578
2125059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7051366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:10:11 | 27.11.2023 13:20:00 | 6.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4724
2125060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12494168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:13:39 | 27.11.2023 15:53:00 | 8.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.8552
2125061 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6993325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:13:22 | 27.11.2023 10:08:00 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125.1558 | 0 | 8.7318
2125066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6736810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:26:25 | 27.11.2023 11:35:00 | 6.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.1703
2125067 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12187092 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:18:38 | 27.11.2023 10:43:00 | 3.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.0675
2125068 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10506234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:19:36 | 27.11.2023 12:37:00 | 5.29 | 82 | 78 | 0 | 0 | 104 | 35 | 433.78 | 412.62 | 0 | 0 | 550.16 | 185.15
2125069 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6901364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:55:34 | 27.11.2023 16:18:00 | 10.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987.6832
2125071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6744049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:22:11 | 27.11.2023 14:47:00 | 7.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.816
2125073 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:23:00 | 27.11.2023 07:23:45 | 0.0125 | 3 | 185 | 20 | 2067 | 35 | 2192 | 0.0375 | 2.3125 | 0.25 | 25.8375 | 0.4375 | 27.4
2125074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:22:31 | 27.11.2023 14:46:00 | 7.3914 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5678 | 0 | 0
2125076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758334 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:25:26 | 27.11.2023 16:54:00 | 9.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0459
2125077 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Direği | 516885159 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:26:07 | 27.11.2023 09:26:00 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9943 | 0 | 0
2125078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:26:24 | 27.11.2023 10:26:02 | 2.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8475 | 38.9207
2125082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:27:31 | 27.11.2023 09:23:00 | 1.9247 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
2125085 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO9188169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:28:40 | 27.11.2023 16:12:00 | 8.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7764
2125087 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6734994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:30:33 | 27.11.2023 12:36:00 | 5.0908 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7204 | 0 | 0
2125088 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:47:17 | 27.11.2023 16:52:23 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 558 | 0 | 0 | 0 | 112.59 | 8.34 | 1163.43
2125090 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6699288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:34:12 | 27.11.2023 10:38:00 | 3.0633 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8869 | 0 | 0 | 0 | 0
2125093 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12818051 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:36:59 | 27.11.2023 15:00:00 | 7.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5344 | 1225.6776
2125097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560218 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:00:00 | 27.11.2023 14:14:00 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.0628
2125099 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:39:00 | 27.11.2023 12:30:00 | 4.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 107 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 291 | 518.95
2125100 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:39:54 | 27.11.2023 16:19:00 | 8.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.517 | 1315.0584
2125103 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO11902073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:41:18 | 27.11.2023 10:51:00 | 3.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8212
2125104 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:42:27 | 27.11.2023 07:44:32 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1735 | 0.0347
2125107 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6719858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:43:24 | 27.11.2023 10:04:00 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7774
2125108 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11479289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:43:03 | 27.11.2023 10:13:00 | 2.4992 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9952 | 99.968 | 0 | 0 | 0 | 0
2125109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:59:47 | 27.11.2023 11:43:22 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8672 | 1118.7072
2125110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 516892752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:45:09 | 27.11.2023 09:12:00 | 1.4475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8175 | 0 | 0 | 0 | 0
2125111 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR11030215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:45:20 | 27.11.2023 16:04:00 | 8.3111 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.999 | 0 | 0
2125112 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7145208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:46:01 | 27.11.2023 08:59:00 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5808
2125113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6905877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:44:54 | 27.11.2023 10:26:00 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 895.455
2125114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:45:51 | 27.11.2023 14:52:00 | 7.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.82 | 539.79
2125118 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6524902 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:49:16 | 27.11.2023 11:05:00 | 3.2622 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.7808 | 0 | 0 | 0 | 0
2125120 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8690360 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:17:41 | 27.11.2023 12:05:00 | 10.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.316
2125124 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517374768 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:50:52 | 27.11.2023 09:54:00 | 2.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0522
2125125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6680527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:52:49 | 27.11.2023 09:25:00 | 1.5364 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9196 | 0 | 0 | 0 | 0
2125130 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6878768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:57:35 | 27.11.2023 12:23:00 | 4.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.0544
2125131 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:59:47 | 27.11.2023 08:00:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 691 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.6375
2125132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6899105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:48:06 | 27.11.2023 12:37:00 | 10.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.835
2125133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11645889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:02:17 | 27.11.2023 10:34:00 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6588 | 0 | 0
2125134 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO12306894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:02:20 | 27.11.2023 10:50:00 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.552
2125138 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11614913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:04:46 | 27.11.2023 12:55:00 | 4.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.488
2125139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6972253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:05:09 | 27.11.2023 15:10:40 | 7.0919 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.838 | 0 | 0 | 0 | 0
2125140 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR12597193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:07:00 | 27.11.2023 16:29:00 | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.9366
2125144 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10397588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:07:55 | 27.11.2023 10:31:00 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3924 | 0 | 0
2125148 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:09:43 | 27.11.2023 08:11:40 | 0.0325 | 20 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 30.29 | 0 | 0 | 0 | 0
2125149 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7099729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:09:00 | 27.11.2023 08:20:00 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6823 | 0
2125151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:41:04 | 27.11.2023 10:04:33 | 0.3914 | 23 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0022 | 48.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2125153 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6948302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:33:53 | 27.11.2023 10:32:00 | 2.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9276 | 1890.9982
2125155 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6704972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:11:24 | 27.11.2023 09:28:00 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2136
2125156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10822345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:11:41 | 27.11.2023 15:22:00 | 7.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1256 | 14.3438
2125159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6950015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:13:10 | 27.11.2023 15:57:00 | 7.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806.2078
2125165 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517271357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:17:13 | 27.11.2023 10:23:00 | 2.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0964
2125166 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Direği | 517286921 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:17:33 | 27.11.2023 11:39:00 | 3.3575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3575 | 0 | 0
2125170 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7045684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:21:14 | 27.11.2023 17:31:00 | 9.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8376
2125171 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:22:44 | 27.11.2023 08:23:37 | 0.0147 | 0 | 0 | 19 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.2793 | 0.4704 | 0 | 0.1764
2125172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6533869 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:22:36 | 27.11.2023 12:28:00 | 4.09 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2125179 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309093 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:24:56 | 27.11.2023 10:36:00 | 2.1844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.922 | 0 | 0 | 0 | 0
2125180 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7124394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:25:33 | 27.11.2023 17:08:00 | 8.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.4225
2125187 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:10:56 | 27.11.2023 09:16:03 | 0.0853 | 0 | 0 | 2 | 213 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0.1706 | 18.1689 | 0 | 17.9983
2125193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6946882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:31:21 | 27.11.2023 15:08:00 | 6.6108 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 588.3612 | 0 | 0 | 0 | 26.4432
2125194 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:25:45 | 27.11.2023 09:29:31 | 0.0628 | 49 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0772 | 8.4152 | 0 | 0 | 0 | 0
2125200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO12463939 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:35:09 | 27.11.2023 14:16:00 | 5.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4888
2125201 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:36:24 | 27.11.2023 11:19:44 | 2.7222 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40.833 | 0 | 0 | 0 | 40.833 | 0
2125203 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | FUSE6785065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:35:59 | 27.11.2023 18:43:00 | 10.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2211
2125204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:05:24 | 27.11.2023 11:37:59 | 0.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2238 | 198.2315
2125212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:01:00 | 27.11.2023 10:12:15 | 0.1875 | 15 | 636 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2.8125 | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 12.1875
2125214 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515936539 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:40:25 | 27.11.2023 17:15:00 | 8.5764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
2125221 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7077372 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:45:20 | 27.11.2023 12:20:00 | 3.5778 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
2125223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:46:05 | 27.11.2023 10:12:27 | 1.4394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 508 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 84.9246 | 731.2152
2125224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:46:50 | 27.11.2023 08:47:50 | 0.0167 | 26 | 914 | 0 | 0 | 18 | 202 | 0.4342 | 15.2638 | 0 | 0 | 0.3006 | 3.3734
2125228 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6857115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:49:20 | 27.11.2023 17:35:00 | 8.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.1524
2125231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12873092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:52:14 | 27.11.2023 13:04:00 | 4.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6111
2125232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7115835 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 08:53:44 | 27.11.2023 10:46:00 | 1.8711 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.2118 | 0 | 0 | 0 | 0
2125234 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 517327156 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:54:03 | 27.11.2023 09:38:00 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465
2125237 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:46:06 | 27.11.2023 09:47:20 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 | 31.8888
2125239 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6714369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:57:12 | 27.11.2023 12:45:00 | 3.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0878
2125243 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517358680 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:59:44 | 27.11.2023 10:21:00 | 1.3544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 0
2125245 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6591878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:00:08 | 27.11.2023 14:47:00 | 5.7811 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.5142 | 0 | 0 | 0 | 0
2125248 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516226131 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:00:38 | 27.11.2023 16:41:00 | 7.6728 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7648 | 0 | 0 | 0 | 0
2125249 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11558299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:50:49 | 27.11.2023 09:43:00 | 9.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8697 | 5211.2016
2125252 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6781759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:01:24 | 27.11.2023 09:58:00 | 0.9433 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9331 | 0 | 0 | 0 | 0
2125253 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.11.2023 09:01:54 | 27.11.2023 18:02:25 | 9.0086 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 352 | 0 | 0 | 18.0172 | 0 | 252.2408 | 3171.0272
2125255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO13158571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:02:12 | 27.11.2023 16:59:00 | 7.9467 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9467 | 15.8934 | 0 | 0 | 0 | 0
2125256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6759052 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:02:24 | 27.11.2023 10:31:00 | 1.4767 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.2178 | 0 | 0 | 0 | 0
2125257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6826059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:02:26 | 27.11.2023 10:32:00 | 1.4928 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
2125259 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR29694848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:45:42 | 27.11.2023 13:33:00 | 4.7883 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.0249 | 0 | 0
2125261 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6788047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:02:11 | 27.11.2023 17:45:00 | 8.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.9712
2125263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:03:14 | 27.11.2023 10:53:00 | 1.8294 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
2125264 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7065886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:03:25 | 27.11.2023 10:46:00 | 1.7097 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0035 | 0 | 0 | 0 | 0
2125265 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:04:05 | 27.11.2023 17:06:57 | 8.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5736 | 6309.4752
2125266 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO7098480 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:04:18 | 27.11.2023 11:41:00 | 2.6117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7287 | 0 | 0
2125267 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6899812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:05:08 | 27.11.2023 10:56:00 | 1.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3234
2125268 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7073129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:05:04 | 27.11.2023 12:12:00 | 3.1156 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.7676 | 0 | 0 | 0 | 0
2125269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6931887 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:05:15 | 27.11.2023 12:25:00 | 3.3292 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.212 | 0 | 0 | 0 | 0
2125270 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11933184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:05:47 | 27.11.2023 15:56:22 | 6.8431 | 31 | 5545 | 0 | 0 | 3 | 1 | 212.1361 | 37944.9895 | 0 | 0 | 20.5293 | 6.8431
2125270 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:05:47 | 27.11.2023 15:57:15 | 6.8578 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 691 | 89.1514 | 6.8578 | 0 | 0 | 54.8624 | 4738.7398
2125272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6664361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:05:42 | 27.11.2023 16:17:00 | 7.1883 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.8885 | 0 | 0 | 0 | 0
2125274 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6972591 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:05:46 | 27.11.2023 11:16:00 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.0782
2125279 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515826070 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:08:04 | 27.11.2023 16:48:00 | 7.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6656
2125280 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:26:29 | 27.11.2023 09:28:27 | 0.0328 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1073 | 0.0656 | 0 | 0 | 0 | 1.3448 | 35.1944
2125282 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO13316436 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:07:32 | 27.11.2023 10:26:00 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.156
2125285 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6922037 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:09:19 | 27.11.2023 14:53:00 | 5.7281 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9124 | 1082.6109 | 0 | 0 | 0 | 0
2125288 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:10:55 | 27.11.2023 10:26:00 | 1.2514 | 22 | 56 | 0 | 0 | 12 | 20 | 27.5308 | 70.0784 | 0 | 0 | 15.0168 | 25.028
2125290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:11:12 | 27.11.2023 14:09:28 | 4.9711 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2125292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535233104 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:11:11 | 27.11.2023 12:27:00 | 3.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2636 | 0 | 0 | 0 | 0
2125300 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6737325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:13:46 | 27.11.2023 10:10:00 | 0.9372 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5416 | 0 | 0 | 0 | 0
2125303 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6968525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:14:47 | 27.11.2023 17:07:00 | 7.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.6785
2125304 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11215450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:14:41 | 27.11.2023 14:00:00 | 4.7553 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.3604 | 0 | 0 | 0 | 0
2125305 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:15:32 | 27.11.2023 09:16:48 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5614 | 25.32
2125308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6803216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:16:14 | 27.11.2023 10:17:00 | 1.0128 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.088 | 0 | 0 | 0 | 0
2125309 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6703321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:15:56 | 27.11.2023 13:24:00 | 4.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.344 | 239.7952
2125312 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7092085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:17:52 | 27.11.2023 19:09:00 | 9.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.0534
2125313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6692589 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:17:25 | 27.11.2023 18:05:00 | 8.7931 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.7582 | 0 | 0 | 0 | 0
2125316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO30366883 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:18:23 | 27.11.2023 16:50:00 | 7.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5807 | 2002.1554
2125319 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6786873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:19:49 | 27.11.2023 17:22:00 | 8.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.184
2125323 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6635017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:20:05 | 27.11.2023 19:03:00 | 9.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8683
2125327 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8696092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:20:58 | 27.11.2023 14:24:00 | 5.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.783
2125328 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:21:02 | 27.11.2023 09:22:02 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9352 | 3.1396
2125334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6871915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:21:26 | 27.11.2023 12:00:00 | 2.6428 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4256 | 0 | 0 | 0 | 0
2125343 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:23:23 | 27.11.2023 09:46:00 | 0.3769 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4803 | 0 | 0 | 0 | 0
2125344 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | FUSE12797285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:24:02 | 27.11.2023 12:13:00 | 2.8161 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.449 | 0 | 0 | 0 | 0
2125345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7136393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:23:45 | 27.11.2023 19:15:00 | 9.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.756 | 630.6688
2125346 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:27:01 | 27.11.2023 10:34:15 | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4068
2125349 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6963665 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:25:08 | 27.11.2023 18:20:00 | 8.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.6616
2125354 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7123223 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:27:17 | 27.11.2023 17:30:00 | 8.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2231
2125356 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:27:20 | 27.11.2023 09:28:20 | 0.0167 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.8016 | 0 | 0 | 0 | 0
2125357 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:08:02 | 27.11.2023 11:50:02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 532
2125361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256679 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:28:59 | 27.11.2023 14:49:00 | 5.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3336 | 0 | 0 | 0 | 0
2125365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6782947 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:30:05 | 27.11.2023 13:20:00 | 3.8319 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.6732 | 0 | 0 | 0 | 0
2125368 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO30528035 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:30:33 | 27.11.2023 17:43:00 | 8.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.66 | 3299.415
2125370 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO21701535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:30:36 | 27.11.2023 15:16:00 | 5.7567 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3237 | 0 | 0 | 0 | 0
2125372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6907522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:29:31 | 27.11.2023 14:57:00 | 5.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6983
2125374 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO6602996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:31:39 | 27.11.2023 17:25:00 | 7.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398.3168
2125375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10932113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:32:07 | 27.11.2023 14:09:00 | 4.6147 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 311 | 0 | 0 | 23.0735 | 4.6147 | 4.6147 | 1435.1717
2125380 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:32:44 | 27.11.2023 09:33:44 | 0.0167 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2839 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2125382 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535240616 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:32:38 | 27.11.2023 16:08:00 | 6.5894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5894 | 0 | 0 | 0 | 0
2125387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6950207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:33:24 | 27.11.2023 10:30:00 | 0.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0722
2125389 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516028819 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:34:25 | 27.11.2023 15:51:00 | 6.2764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5528 | 0 | 0 | 0 | 0
2125390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:50:14 | 27.11.2023 10:10:01 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.782 | 27.9237
2125392 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:35:38 | 27.11.2023 17:00:00 | 7.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4318 | 11834.9478
2125395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:36:48 | 27.11.2023 09:45:24 | 0.1433 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5794 | 0.2866 | 0 | 0 | 0 | 0
2125396 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO11615333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:36:38 | 27.11.2023 18:30:00 | 8.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2304
2125399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6579632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:37:33 | 27.11.2023 15:26:00 | 5.8075 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3425 | 0 | 0 | 0 | 0
2125400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 517348016 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:37:34 | 27.11.2023 10:50:00 | 1.2072 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.216 | 0 | 0 | 0 | 0
2125404 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO8763414 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:38:47 | 27.11.2023 13:29:00 | 3.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6738 | 0
2125406 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:39:45 | 27.11.2023 09:50:57 | 0.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7365 | 265.114
2125411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:40:35 | 27.11.2023 10:04:08 | 0.3925 | 8 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 94.5925 | 0 | 0 | 0 | 0
2125413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6878408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:40:36 | 27.11.2023 11:20:00 | 1.6567 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1772 | 0 | 0 | 0 | 0
2125418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7151507 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:41:50 | 27.11.2023 16:21:00 | 6.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.224
2125419 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6601246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:33:19 | 27.11.2023 20:11:00 | 16.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.0827
2125420 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:41:51 | 27.11.2023 13:06:00 | 3.4025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 52 | 17.0125 | 0 | 0 | 0 | 285.81 | 176.93
2125422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6889961 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:42:50 | 27.11.2023 23:48:00 | 14.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.6629
2125428 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8689581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:44:41 | 27.11.2023 18:08:00 | 8.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.8186
2125430 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12494758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:46:22 | 27.11.2023 17:31:00 | 7.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.4753
2125433 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | 517033928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:45:53 | 27.11.2023 11:11:00 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0
2125434 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13223961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:40:39 | 27.11.2023 14:45:24 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3168 | 16.7904
2125435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:47:02 | 27.11.2023 13:28:00 | 3.6828 | 43 | 3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3604 | 13913.6184 | 0 | 0 | 0 | 0
2125436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:47:08 | 27.11.2023 09:48:08 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.4342
2125440 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6784227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:46:35 | 27.11.2023 14:28:00 | 4.6903 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3471 | 0 | 0 | 0 | 0
2125446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8787956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:49:58 | 27.11.2023 14:49:00 | 4.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6011
2125447 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 70641 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:50:12 | 27.11.2023 10:54:00 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1266
2125449 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:26:21 | 27.11.2023 13:25:00 | 4.9775 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.97 | 0 | 0 | 0 | 0
2125457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10505402 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:17:13 | 27.11.2023 12:10:00 | 13.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6391 | 7439.5192
2125458 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6901963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:52:18 | 27.11.2023 11:16:00 | 1.395 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.295 | 0 | 0 | 0 | 0
2125462 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 516058201 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:52:47 | 27.11.2023 12:40:00 | 2.7869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5738 | 0 | 0
2125473 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6652305 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:55:18 | 27.11.2023 19:31:00 | 9.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8
2125474 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6704970 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:55:15 | 27.11.2023 16:16:00 | 6.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6824
2125479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:55:39 | 27.11.2023 14:50:00 | 4.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.232 | 137.3624
2125480 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535230873 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:55:37 | 27.11.2023 14:13:00 | 4.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2897
2125483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10912763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:16:10 | 27.11.2023 15:40:00 | 6.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7524 | 1528.9308
2125486 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR12494540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:56:40 | 27.11.2023 19:59:00 | 10.0389 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.0731 | 0 | 0 | 0 | 0
2125489 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Direği | 517287290 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:57:44 | 27.11.2023 11:42:00 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 0 | 0
2125492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:59:20 | 27.11.2023 11:39:17 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3238 | 1086.1016
2125495 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO6768176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:59:00 | 27.11.2023 18:27:31 | 8.4753 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 191 | 0 | 0 | 8.4753 | 8.4753 | 50.8518 | 1618.7823
2125496 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7137149 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:00:50 | 27.11.2023 14:55:00 | 4.9028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.056 | 0 | 0 | 0 | 0
2125499 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6835799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:00:13 | 27.11.2023 11:03:00 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2592 | 0 | 0
2125500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12528524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:01:05 | 27.11.2023 10:25:00 | 0.3986 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.923 | 0 | 0 | 0 | 0
2125502 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7068663 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:01:00 | 27.11.2023 13:42:00 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8656
2125504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6973115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:01:22 | 27.11.2023 13:23:00 | 3.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.9748
2125508 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7125177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:02:24 | 27.11.2023 11:28:00 | 1.4267 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
2125513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:02:58 | 27.11.2023 13:21:58 | 3.3167 | 0 | 0 | 28 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8676 | 613.5895 | 0 | 0
2125514 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:03:34 | 27.11.2023 10:54:12 | 0.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7512 | 0
2125516 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:34:47 | 27.11.2023 10:06:00 | 0.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7639 | 0
2125524 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6768898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:05:17 | 27.11.2023 12:47:00 | 2.6953 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9676 | 0 | 0 | 0 | 0
2125527 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:05:56 | 27.11.2023 10:08:08 | 0.0367 | 155 | 456 | 44 | 922 | 48 | 260 | 5.6885 | 16.7352 | 1.6148 | 33.8374 | 1.7616 | 9.542
2125545 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11902628 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:09:50 | 27.11.2023 14:38:00 | 4.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9186
2125549 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6995595 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:10:06 | 27.11.2023 12:19:00 | 2.1483 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.1131 | 0 | 0 | 0 | 0
2125553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6856508 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:10:54 | 27.11.2023 15:37:00 | 5.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.05
2125554 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6894164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:12:15 | 27.11.2023 14:58:00 | 4.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7
2125566 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6642778 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:13:50 | 27.11.2023 11:26:00 | 1.2028 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5108 | 0 | 0 | 0 | 0
2125571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8133991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:15:36 | 27.11.2023 13:09:00 | 2.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 | 21 | 2.89 | 2.89 | 0 | 0 | 615.57 | 60.69
2125574 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:15:55 | 27.11.2023 14:58:00 | 4.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6392 | 5538.2492
2125575 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:16:09 | 27.11.2023 10:16:54 | 0.0125 | 81 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 24.375 | 0 | 0 | 0 | 0
2125583 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7060331 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:18:22 | 27.11.2023 19:45:00 | 9.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8731
2125584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6758341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:30:55 | 27.11.2023 16:16:16 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.779 | 66.1392
2125595 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516047783 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:20:14 | 27.11.2023 12:10:00 | 1.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 0
2125596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO30054549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:20:23 | 27.11.2023 12:10:00 | 1.8269 | 70 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.883 | 193.6514 | 0 | 0 | 0 | 0
2125600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:20:51 | 27.11.2023 15:28:00 | 5.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.3704
2125608 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517096509 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:23:33 | 27.11.2023 14:31:00 | 4.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1242
2125614 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:25:23 | 27.11.2023 10:26:23 | 0.0167 | 137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2879 | 0.2505 | 0 | 0 | 0 | 0
2125615 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:25:32 | 27.11.2023 10:27:00 | 0.0244 | 311 | 3642 | 0 | 0 | 250 | 4468 | 7.5884 | 88.8648 | 0 | 0 | 6.1 | 109.0192
2125616 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6587912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:26:11 | 27.11.2023 18:18:00 | 7.8636 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.498 | 0 | 0
2125618 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6923392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:25:59 | 27.11.2023 22:42:00 | 12.2669 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.9429 | 0 | 0 | 0 | 0
2125620 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:07:23 | 27.11.2023 15:44:03 | 5.6111 | 141 | 192 | 13 | 1 | 11 | 1 | 791.1651 | 1077.3312 | 72.9443 | 5.6111 | 61.7221 | 5.6111
2125621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12673837 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:07:58 | 27.11.2023 15:04:00 | 10.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.2899
2125623 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:27:51 | 27.11.2023 13:06:00 | 2.6358 | 73 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.4134 | 147.6048 | 0 | 0 | 0 | 0
2125631 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6968750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:30:34 | 27.11.2023 16:41:00 | 6.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8692 | 0
2125631 | 2 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6821727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:30:34 | 27.11.2023 17:06:25 | 6.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.705 | 8550.36
2125633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7933541 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:51:14 | 26.11.2023 23:41:00 | 2.8294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2125639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7038933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:33:36 | 27.11.2023 22:38:00 | 12.0733 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
2125643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801672 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:34:11 | 27.11.2023 11:10:00 | 0.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5969
2125647 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6823183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:34:52 | 27.11.2023 14:02:00 | 3.4522 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.22 | 0 | 0
2125650 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO10731653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:36:10 | 27.11.2023 12:41:00 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5642 | 2.0806
2125652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248480 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:36:15 | 27.11.2023 11:43:00 | 1.1125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2125653 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO9258181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:36:04 | 27.11.2023 11:54:26 | 1.3061 | 18 | 509 | 0 | 0 | 11 | 2014 | 23.5098 | 664.8049 | 0 | 0 | 14.3671 | 2630.4854
2125658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6926527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:51:15 | 27.11.2023 13:52:25 | 0.0194 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2254 | 0 | 0 | 0 | 0
2125658 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO10822431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:51:15 | 27.11.2023 15:46:39 | 1.9233 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7699 | 23.0796 | 0 | 0 | 0 | 0
2125661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6659439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:38:19 | 27.11.2023 17:26:00 | 6.7947 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.4965 | 0 | 0 | 0 | 0
2125662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6806306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:38:26 | 27.11.2023 14:58:00 | 4.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.9801
2125666 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR13247605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:41:25 | 27.11.2023 19:57:00 | 11.2597 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.7786 | 0 | 0 | 0 | 0
2125668 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:41:14 | 27.11.2023 11:50:33 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4355 | 201.0222
2125674 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10941848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:36:52 | 27.11.2023 14:06:00 | 3.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9424 | 3049.9
2125677 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516791573 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:42:05 | 27.11.2023 18:23:00 | 7.6819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6819 | 0 | 0 | 0 | 0
2125679 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:42:27 | 27.11.2023 12:57:00 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 49.335 | 6.7275 | 1708.785
2125688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312192 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:45:20 | 27.11.2023 12:35:00 | 1.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
2125696 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7079156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:47:33 | 27.11.2023 19:43:00 | 8.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.9186
2125709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653968 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:52:25 | 27.11.2023 13:50:10 | 2.9625 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2125711 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | 517027096 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:53:12 | 27.11.2023 20:06:00 | 9.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2133
2125717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6748702 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:19:20 | 27.11.2023 13:10:00 | 3.8444 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960.644 | 0 | 0 | 0 | 0
2125718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6646448 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:54:05 | 27.11.2023 12:38:00 | 1.7319 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4932 | 0 | 0 | 0 | 0
2125720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR12775048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:55:30 | 27.11.2023 20:09:00 | 9.225 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2125729 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR29778183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:57:04 | 27.11.2023 14:18:00 | 3.3489 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3983 | 0 | 0
2125731 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6640839 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:57:36 | 27.11.2023 12:59:00 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3048 | 0 | 0
2125732 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:58:08 | 27.11.2023 11:04:17 | 0.1025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 508 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 6.0475 | 52.07
2125735 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:58:09 | 27.11.2023 21:22:00 | 10.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.515
2125739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7111217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:59:44 | 27.11.2023 15:37:00 | 4.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1798
2125740 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6585186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 11:00:08 | 27.11.2023 12:51:00 | 1.8478 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8466 | 0 | 0 | 0 | 0
2125747 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:01:20 | 27.11.2023 11:02:48 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5128 | 0.122
2125750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6972578 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:02:36 | 27.11.2023 14:28:00 | 3.4233 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2388 | 0 | 0 | 0 | 0
2125752 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO8551364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 11:03:34 | 27.11.2023 13:33:00 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4154 | 0
2125761 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10951834 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:06:49 | 27.11.2023 20:15:00 | 9.1364 | 0 | 0 | 1 | 202 | 62 | 310 | 0 | 0 | 9.1364 | 1845.5528 | 566.4568 | 2832.284
2125768 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | 516069359 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:07:45 | 27.11.2023 15:16:00 | 4.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1375
2125773 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:45:42 | 27.11.2023 17:11:00 | 6.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5906 | 2876.9216
2125775 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516897220 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:09:17 | 27.11.2023 11:48:00 | 0.6453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6453 | 0 | 0 | 0 | 0
2125780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515159114 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:43:20 | 27.11.2023 14:33:00 | 4.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6556
2125781 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:11:11 | 27.11.2023 11:29:58 | 0.3131 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.6231 | 0 | 6.8882
2125785 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:13:02 | 27.11.2023 11:13:47 | 0.0125 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0
2125793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515667427 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:14:33 | 27.11.2023 14:38:00 | 3.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3908 | 0 | 0 | 0 | 0
2125794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | 515732943 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:14:35 | 27.11.2023 12:16:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1652 | 0 | 0
2125809 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995950 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:19:10 | 27.11.2023 12:26:00 | 1.1139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
2125814 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7122005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:20:37 | 27.11.2023 18:50:00 | 7.4897 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.9588 | 0 | 254.6498
2125815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535321420 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:21:43 | 27.11.2023 19:56:00 | 8.5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
2125819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254925 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:22:59 | 27.11.2023 12:42:00 | 1.3169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | 0 | 0 | 0 | 0
2125828 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6667401 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:29:13 | 27.11.2023 18:22:00 | 6.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.9174
2125841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:33:30 | 27.11.2023 14:36:00 | 3.0417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0417 | 0 | 0
2125843 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:33:00 | 27.11.2023 11:38:01 | 0.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 44.6424
2125843 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:33:00 | 27.11.2023 11:41:51 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1525
2125846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7117849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:35:55 | 27.11.2023 15:44:00 | 4.1347 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.3046 | 0 | 0 | 0 | 0
2125848 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7767392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:35:51 | 27.11.2023 12:28:00 | 0.8692 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6076 | 0.8692 | 5.2152 | 0
2125851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12218548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:34:38 | 27.11.2023 17:22:00 | 9.7894 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023.4434 | 0 | 0 | 0 | 0
2125862 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6835799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:40:03 | 27.11.2023 12:55:00 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3576 | 0 | 0
2125869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 535248181 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:41:48 | 27.11.2023 19:06:00 | 7.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
2125870 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6973729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:41:50 | 27.11.2023 14:54:00 | 3.2028 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6156 | 0 | 0 | 0 | 0
2125889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:35:55 | 27.11.2023 12:59:08 | 2.3869 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2125891 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:49:21 | 27.11.2023 15:05:26 | 3.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2014 | 39.2172
2125897 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO12207872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:51:55 | 27.11.2023 15:49:00 | 3.9514 | 0 | 0 | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8056 | 561.0988 | 0 | 0
2125898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7061202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:51:32 | 27.11.2023 17:53:00 | 6.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4396 | 301.22
2125904 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6630935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:53:36 | 27.11.2023 18:09:00 | 6.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.7349
2125909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6768098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:55:24 | 27.11.2023 12:48:00 | 0.8767 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6011 | 0 | 0 | 0 | 0
2125916 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6958875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:58:56 | 27.11.2023 12:53:00 | 0.9011 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.143 | 0 | 0 | 0 | 0
2125920 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:00:12 | 27.11.2023 16:57:00 | 4.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.934 | 870.6192
2125922 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 12:01:58 | 27.11.2023 15:37:30 | 3.5922 | 159 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 571.1598 | 46.6986 | 0 | 0 | 89.805 | 0
2125924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7129140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:02:00 | 27.11.2023 17:36:00 | 5.5667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5346 | 0 | 0 | 0 | 0
2125927 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:50:30 | 27.11.2023 14:08:52 | 0.3061 | 0 | 0 | 25 | 66 | 113 | 75 | 0 | 0 | 7.6525 | 20.2026 | 34.5893 | 22.9575
2125929 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:06:10 | 27.11.2023 12:28:11 | 0.3669 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.0569 | 0 | 8.0718
2125934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:08:53 | 27.11.2023 15:35:00 | 3.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.8478
2125935 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535239116 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:09:45 | 27.11.2023 18:55:00 | 6.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7542 | 0 | 0 | 0 | 0
2125936 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535297141 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:10:18 | 27.11.2023 17:38:00 | 5.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
2125939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30140793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:11:38 | 28.11.2023 00:13:00 | 12.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.28
2125940 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6614006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:36:13 | 27.11.2023 12:48:00 | 1.1964 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2125944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6737448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:13:53 | 27.11.2023 14:49:00 | 2.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0209 | 15.5118
2125948 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6806559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:38:00 | 27.11.2023 12:17:00 | 0.65 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2125953 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6821517 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:58:24 | 27.11.2023 12:29:36 | 0.52 | 17 | 191 | 0 | 0 | 2 | 147 | 8.84 | 99.32 | 0 | 0 | 1.04 | 76.44
2125953 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866369 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:58:24 | 27.11.2023 15:50:11 | 3.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9347
2125959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:52:23 | 27.11.2023 14:06:21 | 0.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9416 | 9.5448
2125961 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO30045412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:19:56 | 27.11.2023 15:01:00 | 2.6844 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3688 | 0 | 10.7376 | 0
2125963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6982811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:22:45 | 27.11.2023 12:23:50 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8553 | 0 | 0
2125966 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6900395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:23:45 | 27.11.2023 21:20:00 | 8.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3125
2125968 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517307118 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:25:36 | 27.11.2023 15:56:00 | 8.5067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5335 | 0 | 0 | 0 | 0
2125970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6999503 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:24:42 | 27.11.2023 17:38:00 | 5.2217 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.2926 | 0 | 0 | 0 | 0
2125971 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6944315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:25:04 | 27.11.2023 17:05:00 | 4.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.5632
2125974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6789157 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:26:52 | 27.11.2023 19:59:00 | 7.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.746
2125976 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6729049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:27:30 | 27.11.2023 19:48:00 | 7.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9595
2125977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:31:11 | 27.11.2023 12:31:41 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.0166
2125979 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO11902073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:30:44 | 27.11.2023 17:53:00 | 5.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3596
2125983 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6939988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:31:39 | 27.11.2023 16:13:00 | 3.6892 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.8128 | 0 | 0 | 0 | 0
2125985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6702758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:31:50 | 27.11.2023 15:01:00 | 2.4861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9579 | 0 | 0 | 0 | 0
2125990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:29:34 | 27.11.2023 14:54:17 | 0.4119 | 330 | 1922 | 1 | 0 | 114 | 2171 | 135.927 | 791.6718 | 0.4119 | 0 | 46.9566 | 894.2349
2125993 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12167229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:39:18 | 27.11.2023 13:07:00 | 0.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5404 | 3.2319
2125997 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6593651 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:39:59 | 27.11.2023 18:11:00 | 5.5169 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0577 | 0 | 0 | 0 | 0
2125998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11630209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:40:23 | 27.11.2023 20:51:00 | 8.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.0262
2126002 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:32:53 | 27.11.2023 18:06:26 | 0.5592 | 6 | 925 | 0 | 0 | 2 | 71 | 3.3552 | 517.26 | 0 | 0 | 1.1184 | 39.7032
2126006 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788400 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:43:45 | 27.11.2023 16:21:00 | 3.6208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4832 | 0 | 0 | 0 | 0
2126009 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6982802 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:44:16 | 27.11.2023 13:53:00 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.016 | 0 | 0
2126011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189594 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:53:41 | 27.11.2023 13:52:00 | 2.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9719
2126012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656431 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:31:08 | 27.11.2023 13:03:00 | 2.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2392
2126014 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR8659338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:48:21 | 27.11.2023 18:34:00 | 5.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.7776
2126020 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | 515255005 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:50:34 | 27.11.2023 17:27:00 | 4.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2144
2126021 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7035220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:30:26 | 27.11.2023 17:28:00 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.722
2126024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6616831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:58:09 | 27.11.2023 14:06:00 | 3.1308 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 18.7848 | 0 | 3.1308 | 0 | 31.308 | 6.2616
2126028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6923272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:55:46 | 27.11.2023 15:58:00 | 3.0372 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5624 | 0 | 0
2126046 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO7970080 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 13:00:36 | 27.11.2023 15:00:00 | 1.99 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.64 | 0 | 0 | 0
2126047 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 13:01:25 | 27.11.2023 15:30:00 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 54.4808 | 7.4292 | 1887.0168
2126054 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6591801 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:03:21 | 27.11.2023 17:34:00 | 4.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2096
2126055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7013229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:02:43 | 27.11.2023 20:48:00 | 7.7547 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3957 | 0 | 0 | 0 | 0
2126056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6583037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:03:14 | 27.11.2023 15:39:00 | 2.5961 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.1838 | 0 | 0 | 0 | 0
2126057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072386 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 13:05:08 | 27.11.2023 15:51:00 | 2.7644 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.4036 | 0 | 0 | 0 | 0
2126059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:04:51 | 27.11.2023 18:43:00 | 5.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.895
2126060 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6712934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:05:38 | 27.11.2023 13:35:00 | 0.4894 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.387 | 0 | 0 | 0 | 0
2126062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6988860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 13:06:13 | 27.11.2023 14:03:00 | 0.9464 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.1288 | 0 | 0 | 0 | 0
2126062 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6833529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 13:06:13 | 27.11.2023 15:48:17 | 2.7011 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5012 | 0 | 0 | 0 | 0
2126064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7048976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:07:22 | 27.11.2023 17:46:00 | 4.6439 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
2126068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 517351372 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:09:43 | 27.11.2023 15:14:00 | 2.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 0
2126073 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6582710 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:14:47 | 27.11.2023 19:35:00 | 6.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0428
2126075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6589861 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:15:15 | 27.11.2023 13:57:00 | 0.6958 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4608 | 0 | 0 | 0 | 0
2126079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11118091 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:55:54 | 27.11.2023 17:17:00 | 12.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.0469
2126080 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TRAFO | ISO6810555 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:17:28 | 27.11.2023 17:44:00 | 4.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6532
2126081 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7094311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:30:04 | 27.11.2023 16:15:00 | 9.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.1323
2126086 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6816350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:46:17 | 27.11.2023 18:20:00 | 11.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.333
2126089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:08:19 | 27.11.2023 13:44:00 | 6.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7615 | 2321.3344
2126092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6880198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:20:07 | 27.11.2023 13:42:00 | 0.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0936
2126095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:22:10 | 27.11.2023 13:25:41 | 0.0586 | 8 | 0 | 31 | 2 | 19 | 5 | 0.4688 | 0 | 1.8166 | 0.1172 | 1.1134 | 0.293
2126101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:32:00 | 26.11.2023 14:07:36 | 0.5933 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2126105 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517036070 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:23:14 | 27.11.2023 15:28:00 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0794
2126107 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE13290568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:23:03 | 27.11.2023 14:53:00 | 1.4992 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.416 | 0 | 0 | 0 | 0
2126111 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7027689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 13:25:54 | 27.11.2023 17:29:00 | 4.0517 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1875.9371 | 0 | 68.8789
2126113 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7006704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:26:08 | 27.11.2023 14:39:00 | 1.2144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7152 | 0 | 0 | 0 | 0
2126114 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO10731653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:27:08 | 27.11.2023 14:44:00 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9677 | 1.2811
2126117 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:28:33 | 27.11.2023 18:50:00 | 5.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0725 | 937.5625
2126125 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:30:54 | 27.11.2023 13:31:54 | 0.0167 | 75 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2525 | 0.1837 | 0 | 0 | 0.0167 | 0
2126126 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7027695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 13:31:35 | 27.11.2023 18:09:00 | 4.6236 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.3108 | 0 | 0
2126130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11116906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:32:47 | 27.11.2023 20:37:00 | 7.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.1319
2126132 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:32:51 | 27.11.2023 18:52:00 | 5.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.2192
2126133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7032229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:32:34 | 27.11.2023 20:02:00 | 6.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8684
2126135 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6666315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:33:50 | 27.11.2023 15:59:00 | 2.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.7802
2126138 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO10716232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:35:42 | 27.11.2023 15:01:43 | 1.4336 | 5 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.168 | 1240.064 | 0 | 0 | 0 | 0
2126139 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515824421 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:35:42 | 27.11.2023 15:35:00 | 1.9883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
2126142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:39:08 | 27.11.2023 18:26:00 | 4.7811 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0897 | 0 | 0 | 0 | 0
2126148 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:45:13 | 27.11.2023 21:38:00 | 7.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.391 | 756.4512
2126150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 13:46:55 | 27.11.2023 15:15:14 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5727 | 3170.4726
2126154 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515975598 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:50:32 | 27.11.2023 14:55:00 | 1.0744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1488 | 0 | 0 | 0 | 0
2126156 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:51:46 | 27.11.2023 16:11:52 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.005 | 0
2126157 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517358066 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:51:24 | 27.11.2023 19:20:10 | 5.4794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4794 | 0 | 0
2126161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO9524135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:54:42 | 27.11.2023 15:29:00 | 1.5717 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1453 | 0 | 0 | 0 | 0
2126162 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7098840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:53:32 | 27.11.2023 14:37:00 | 5.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.488
2126164 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516980368 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:55:06 | 27.11.2023 18:58:00 | 5.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0966
2126168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:57:37 | 27.11.2023 14:11:48 | 0.2364 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2552 | 0.4728 | 0 | 0 | 0 | 0
2126169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:57:50 | 27.11.2023 13:58:50 | 0.0167 | 75 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2525 | 0.1837 | 0 | 0 | 0.0167 | 0
2126170 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:58:16 | 27.11.2023 14:51:35 | 0.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5232 | 71.9766
2126171 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:58:25 | 27.11.2023 13:59:25 | 0.0167 | 137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2879 | 0.2505 | 0 | 0 | 0 | 0
2126180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6965133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:00:03 | 27.11.2023 17:46:00 | 3.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.4388
2126181 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:00:15 | 27.11.2023 14:01:15 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 16.867
2126182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6644218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 14:00:56 | 27.11.2023 15:56:00 | 1.9178 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.6404 | 0 | 0 | 0 | 0
2126187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517300459 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:01:20 | 27.11.2023 19:07:00 | 5.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2832
2126200 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6897644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:05:35 | 27.11.2023 19:16:00 | 5.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0832
2126201 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR11615178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:05:30 | 27.11.2023 15:12:00 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2379
2126202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7088226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:06:10 | 27.11.2023 15:54:27 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7269
2126211 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:10:13 | 27.11.2023 14:11:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 16.867
2126212 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:10:15 | 27.11.2023 14:13:42 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 57.96
2126217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515160024 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:11:25 | 27.11.2023 21:21:00 | 7.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3194
2126220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:30:53 | 27.11.2023 19:31:23 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4365 | 22.6922
2126221 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6966327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:13:30 | 27.11.2023 18:47:00 | 4.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7915
2126228 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Direği | 535335725 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:16:08 | 27.11.2023 19:01:00 | 4.7478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7478 | 0 | 0
2126231 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6741070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:16:26 | 27.11.2023 22:57:00 | 8.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9591
2126233 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6925405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:16:37 | 27.11.2023 18:17:00 | 4.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3136
2126236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:12:06 | 27.11.2023 18:13:23 | 0.0214 | 41 | 71 | 0 | 0 | 88 | 1032 | 0.8774 | 1.5194 | 0 | 0 | 1.8832 | 22.0848
2126244 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8732851 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:14:29 | 27.11.2023 14:20:00 | 7.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6433 | 0
2126245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6645671 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:21:26 | 27.11.2023 20:41:00 | 6.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2827
2126248 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:23:07 | 27.11.2023 14:27:09 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 64.848
2126254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10822362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:25:59 | 27.11.2023 22:50:00 | 8.4003 | 39 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 327.6117 | 75.6027 | 0 | 0 | 8.4003 | 25.2009
2126266 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6970428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:34:23 | 27.11.2023 18:25:00 | 3.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.8292
2126275 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | 516975929 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:28:16 | 26.11.2023 22:43:16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2126280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR8775888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:39:53 | 28.11.2023 01:18:00 | 13.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.8123
2126282 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:31:46 | 27.11.2023 17:47:00 | 3.2539 | 148 | 228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 481.5772 | 741.8892 | 0 | 0 | 9.7617 | 0
2126288 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516085055 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:46:15 | 27.11.2023 22:52:00 | 8.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1916
2126302 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6767027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:55:03 | 27.11.2023 14:56:21 | 0.0217 | 6 | 2810 | 0 | 0 | 3 | 484 | 0.1302 | 60.977 | 0 | 0 | 0.0651 | 10.5028
2126310 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:43:33 | 27.11.2023 15:34:00 | 3.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7712 | 38.408
2126313 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:38:21 | 27.11.2023 19:46:06 | 0.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6848 | 28.1656
2126314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6560220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:00:16 | 27.11.2023 18:15:00 | 3.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.0488
2126316 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6712619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:00:03 | 27.11.2023 18:13:00 | 3.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3006
2126323 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7042975 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:05:17 | 27.11.2023 17:31:00 | 2.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8576
2126327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10627985 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 15:09:07 | 27.11.2023 15:51:00 | 0.6981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0943 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 0
2126329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:15:49 | 27.11.2023 18:38:44 | 0.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9647 | 37.4262
2126331 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472637 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:35:01 | 27.11.2023 15:15:00 | 4.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6664 | 0 | 0 | 0 | 0
2126333 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472633 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:21:11 | 27.11.2023 15:17:00 | 1.9303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7909 | 0 | 0 | 0 | 0
2126341 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516207589 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:13:30 | 27.11.2023 19:03:00 | 3.825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2126342 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6686449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:14:10 | 27.11.2023 20:17:00 | 5.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.124
2126343 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047445 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:14:02 | 27.11.2023 16:57:00 | 1.7161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0
2126347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:16:40 | 27.11.2023 15:19:42 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 35.6224
2126351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7130572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:18:03 | 27.11.2023 17:23:00 | 2.0825 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.57 | 0 | 0 | 0 | 0
2126355 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6688809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:52:49 | 27.11.2023 18:13:00 | 4.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0736
2126357 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517253261 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:23:29 | 27.11.2023 20:40:00 | 5.2753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2753 | 0 | 0
2126358 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517190033 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:23:32 | 27.11.2023 17:51:00 | 2.4578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4578 | 0 | 0
2126359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6851070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:23:02 | 27.11.2023 20:43:00 | 5.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9952
2126364 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7079390 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:22:34 | 27.11.2023 17:45:00 | 4.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8079
2126370 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7228893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:28:06 | 27.11.2023 17:48:00 | 2.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9853 | 0
2126372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6875318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:24:23 | 27.11.2023 16:33:00 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7856
2126373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302345 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:30:21 | 27.11.2023 21:25:00 | 5.9108 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0188 | 0 | 0 | 0 | 0
2126374 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6823999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:31:58 | 27.11.2023 15:34:01 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0
2126383 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11411637 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:25:17 | 26.11.2023 17:47:00 | 7.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3619 | 2238.0176
2126385 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8692512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:35:19 | 27.11.2023 17:57:00 | 26.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.649
2126387 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8692561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:36:21 | 27.11.2023 17:18:00 | 1.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7012
2126388 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7087485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:36:07 | 27.11.2023 18:56:00 | 3.3314 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2038 | 0 | 0
2126400 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:42:09 | 27.11.2023 21:22:00 | 5.6642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6642 | 0 | 0
2126407 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6666173 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:22:28 | 27.11.2023 16:47:00 | 6.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3157
2126409 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8816040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:23:19 | 27.11.2023 17:17:00 | 3.8947 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7887 | 0 | 0 | 0 | 0
2126410 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | BR6676866 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:51:22 | 27.11.2023 17:27:00 | 7.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.5826
2126420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:49:50 | 27.11.2023 16:50:17 | 1.0075 | 0 | 0 | 41 | 3 | 74 | 2 | 0 | 0 | 41.3075 | 3.0225 | 74.555 | 2.015
2126425 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:54:04 | 27.11.2023 15:55:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.4342
2126429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6630253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:02:16 | 27.11.2023 16:20:10 | 7.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.2628
2126430 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6897922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:56:25 | 27.11.2023 21:40:00 | 5.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1792 | 188.9712
2126434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:58:04 | 27.11.2023 15:59:05 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6224 | 0.4394
2126436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6673753 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:52:43 | 27.11.2023 16:22:00 | 6.4881 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.0718 | 0 | 0 | 0 | 0
2126441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6690998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:16:29 | 27.11.2023 16:24:00 | 6.1253 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.4071 | 0 | 0 | 0 | 0
2126444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6686558 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:12:10 | 27.11.2023 16:15:00 | 8.0472 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.2568 | 0 | 0 | 0 | 0
2126447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:28:10 | 27.11.2023 19:32:55 | 0.0792 | 141 | 192 | 13 | 1 | 11 | 1 | 11.1672 | 15.2064 | 1.0296 | 0.0792 | 0.8712 | 0.0792
2126448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:36:36 | 27.11.2023 17:05:00 | 9.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1529 | 6119.7518
2126452 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:09:48 | 27.11.2023 17:16:25 | 0.1103 | 65 | 2373 | 0 | 0 | 12 | 1149 | 7.1695 | 261.7419 | 0 | 0 | 1.3236 | 126.7347
2126464 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6878768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:47:34 | 27.11.2023 17:35:00 | 4.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.2224
2126467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:11:05 | 27.11.2023 16:12:49 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1038 | 3.0056
2126473 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7013838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:13:48 | 27.11.2023 17:52:00 | 1.6367 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3326 | 0 | 0 | 0 | 0
2126479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR13184053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:31:36 | 27.11.2023 17:10:00 | 5.64 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0
2126480 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516914963 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:47:35 | 27.11.2023 21:02:00 | 6.2403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2403 | 0 | 0
2126484 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:25:59 | 27.11.2023 18:32:42 | 0.1119 | 0 | 0 | 14 | 27 | 8 | 787 | 0 | 0 | 1.5666 | 3.0213 | 0.8952 | 88.0653
2126486 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516904256 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:21:09 | 28.11.2023 00:59:00 | 8.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6308
2126487 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517256691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:22:57 | 27.11.2023 22:47:00 | 6.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8016
2126494 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517391637 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:25:09 | 27.11.2023 19:31:00 | 3.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2925
2126500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10794736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:25:05 | 27.11.2023 17:37:00 | 1.1986 | 44 | 259 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52.7384 | 310.4374 | 0 | 0 | 1.1986 | 1.1986
2126503 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9756825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:33:54 | 27.11.2023 18:01:00 | 14.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.034 | 1011.619
2126506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255122 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:28:45 | 27.11.2023 17:19:00 | 0.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
2126516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517255467 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:33:52 | 27.11.2023 23:41:00 | 7.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1189
2126517 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6600899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:33:50 | 27.11.2023 19:43:00 | 3.1528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2126533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6726796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:39:01 | 27.11.2023 22:10:40 | 5.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.21
2126538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6557941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:19:03 | 27.11.2023 17:41:01 | 6.3661 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.644 | 0 | 0 | 0 | 0
2126553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6611779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:51:00 | 27.11.2023 18:01:00 | 1.1667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8357 | 0 | 0 | 0 | 0
2126557 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | FUSE7134931 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:23:47 | 27.11.2023 17:03:00 | 8.6536 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5752 | 0 | 0 | 0 | 0
2126563 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:58:24 | 27.11.2023 17:19:38 | 0.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4773 | 23.3574
2126567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6863155 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:00:42 | 27.11.2023 21:48:00 | 4.7883 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100.5543 | 0 | 0 | 0 | 71.8245
2126570 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070498 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:02:34 | 27.11.2023 18:20:00 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5812
2126574 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7065742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:03:20 | 27.11.2023 18:00:00 | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3272
2126578 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:05:55 | 27.11.2023 17:12:10 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 98.8858
2126579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO13183856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:01:00 | 27.11.2023 18:34:00 | 1.55 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2126585 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6752609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:08:43 | 27.11.2023 19:27:00 | 2.3047 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
2126595 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7130419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:13:06 | 27.11.2023 18:26:00 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.335 | 0 | 0
2126596 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6578252 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:14:07 | 27.11.2023 21:08:00 | 3.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.962
2126598 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906786 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:28:51 | 27.11.2023 18:16:00 | 3.7858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5716 | 0 | 0 | 0 | 0
2126600 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6917948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:14:51 | 27.11.2023 21:41:00 | 4.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3074 | 762.9576
2126601 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066639 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:15:41 | 27.11.2023 21:04:00 | 3.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8053
2126606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189594 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:18:45 | 28.11.2023 01:01:20 | 7.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7097
2126610 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6822270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:58:18 | 27.11.2023 18:28:00 | 8.495 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.11 | 0 | 0
2126614 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7074695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:19:36 | 27.11.2023 17:53:00 | 0.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0824
2126617 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7078580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:23:07 | 27.11.2023 19:46:00 | 2.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.9728
2126621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:25:05 | 27.11.2023 17:27:09 | 0.0344 | 7 | 3 | 0 | 0 | 66 | 5100 | 0.2408 | 0.1032 | 0 | 0 | 2.2704 | 175.44
2126637 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320618 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:29:04 | 27.11.2023 19:23:00 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8989
2126651 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6944309 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:29:53 | 27.11.2023 18:28:00 | 0.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4108
2126652 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6917403 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:30:20 | 27.11.2023 18:34:00 | 1.0611 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.387 | 0 | 0 | 0 | 0
2126654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12476647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:32:19 | 27.11.2023 22:42:00 | 5.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.3568
2126675 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517209688 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:39:10 | 27.11.2023 20:12:00 | 2.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5472
2126677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:39:36 | 27.11.2023 17:40:15 | 0.0108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0108 | 0.0108 | 0 | 0 | 0.8748 | 0
2126680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8133991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:55:28 | 27.11.2023 17:38:00 | 2.7089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 | 21 | 2.7089 | 2.7089 | 0 | 0 | 576.9957 | 56.8869
2126689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7096997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:43:40 | 27.11.2023 18:33:00 | 0.8222 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
2126690 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6857113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:44:18 | 27.11.2023 20:41:00 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.81
2126691 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11060152 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:43:31 | 27.11.2023 21:00:00 | 3.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.0919
2126693 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11589746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:34:35 | 27.11.2023 20:33:00 | 3.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9736 | 2233.1632
2126697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6582853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:28:00 | 27.11.2023 17:50:20 | 0.3722 | 141 | 21203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4802 | 7891.7566 | 0 | 0 | 0 | 0
2126701 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048979 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:46:50 | 27.11.2023 18:11:00 | 0.4028 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0204 | 0 | 0 | 0 | 0
2126705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:49:54 | 27.11.2023 18:53:00 | 1.0517 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.034 | 26.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
2126714 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Direği | ISO11190668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:52:28 | 28.11.2023 01:44:00 | 7.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0492
2126718 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:56:14 | 27.11.2023 17:57:19 | 0.0181 | 67 | 1028 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1.2127 | 18.6068 | 0 | 0 | 0.8507 | 0.0181
2126725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6698987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:19:24 | 28.11.2023 01:48:00 | 10.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.8923
2126730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6652582 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:58:34 | 27.11.2023 19:57:00 | 1.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5824
2126735 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7074694 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:00:16 | 27.11.2023 22:24:00 | 4.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.6256
2126736 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517050141 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:00:08 | 27.11.2023 18:34:00 | 0.5644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0
2126739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6621425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:27:32 | 27.11.2023 18:47:00 | 22.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.6248
2126746 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6672080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:03:17 | 27.11.2023 19:48:00 | 1.7453 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2122 | 0 | 0 | 0 | 0
2126747 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7098489 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:03:26 | 27.11.2023 20:14:00 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8616
2126749 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO13202928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:13:48 | 28.11.2023 01:46:00 | 8.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6101 | 341.468
2126752 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:04:36 | 27.11.2023 22:06:00 | 4.0233 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 52 | 20.1165 | 0 | 0 | 0 | 337.9572 | 209.2116
2126754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:04:46 | 27.11.2023 18:06:07 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 3.105
2126754 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7084722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:04:46 | 28.11.2023 01:31:41 | 7.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8692
2126755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR7084728 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:55:37 | 28.11.2023 01:55:00 | 10.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.352
2126763 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7075321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:07:36 | 27.11.2023 21:04:00 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.42
2126767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:07:39 | 27.11.2023 22:00:00 | 3.8725 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
2126774 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6773399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:53:07 | 27.11.2023 15:55:00 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5386
2126783 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:17:36 | 27.11.2023 18:18:24 | 0.0133 | 0 | 0 | 25 | 66 | 112 | 75 | 0 | 0 | 0.3325 | 0.8778 | 1.4896 | 0.9975
2126804 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:26:19 | 27.11.2023 18:32:04 | 0.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1614 | 0.0958
2126808 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:21:54 | 27.11.2023 18:41:00 | 5.3183 | 15 | 98 | 0 | 0 | 14 | 171 | 79.7745 | 521.1934 | 0 | 0 | 74.4562 | 909.4293
2126815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7048976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:33:00 | 27.11.2023 18:55:00 | 0.3667 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
2126822 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 535254863 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:37:24 | 27.11.2023 23:50:00 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21
2126842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7056519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:48:11 | 27.11.2023 20:47:00 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3058
2126848 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6763736 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:52:43 | 27.11.2023 22:09:00 | 3.2714 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.915 | 0 | 0
2126858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:56:04 | 27.11.2023 19:59:00 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7384
2126862 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO13340243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:58:32 | 27.11.2023 19:12:32 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0.4666
2126868 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6968525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:04:19 | 27.11.2023 22:10:00 | 3.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9965
2126869 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7116501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:05:38 | 27.11.2023 20:54:00 | 1.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6623
2126871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6678776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:07:46 | 27.11.2023 20:15:00 | 1.1206 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 30.2562 | 0 | 0 | 0 | 273.4264
2126872 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:08:48 | 27.11.2023 19:11:02 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 | 36.1956
2126873 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12590261 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:08:08 | 27.11.2023 23:12:00 | 4.0644 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8372 | 0 | 0 | 0 | 0
2126897 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535263123 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:24:53 | 27.11.2023 23:07:00 | 3.7019 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2494 | 0 | 0 | 0 | 0
2126898 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6585293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:25:38 | 27.11.2023 21:54:00 | 2.4728 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.8656 | 0 | 0
2126900 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:52:54 | 27.11.2023 20:59:26 | 0.1089 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 0.4356 | 0 | 0 | 0 | 0
2126901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 516135012 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:28:19 | 27.11.2023 22:59:00 | 3.5114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5342 | 0 | 0 | 0 | 0
2126902 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8990566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:28:50 | 27.11.2023 20:15:00 | 0.7694 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4232 | 0 | 0
2126907 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:32:35 | 27.11.2023 19:41:41 | 0.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9102 | 147.6041
2126908 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:33:45 | 27.11.2023 19:36:08 | 0.0397 | 45 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.7865 | 4.2479 | 0 | 0 | 0.0794 | 0
2126909 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:37:23 | 27.11.2023 23:37:55 | 0.0089 | 0 | 0 | 14 | 27 | 8 | 787 | 0 | 0 | 0.1246 | 0.2403 | 0.0712 | 7.0043
2126913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:37:01 | 28.11.2023 05:09:00 | 9.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.3797
2126915 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:38:50 | 27.11.2023 19:40:41 | 0.0308 | 45 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.386 | 3.2956 | 0 | 0 | 0.0616 | 0
2126928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:45:51 | 27.11.2023 21:16:00 | 1.5025 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2126931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6966840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:52:00 | 27.11.2023 22:49:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
2126932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:54:51 | 28.11.2023 00:14:00 | 4.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8104 | 17.2768
2126935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:58:47 | 27.11.2023 20:48:00 | 0.8203 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5442 | 0 | 0 | 0 | 0
2126936 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494918 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:08:10 | 27.11.2023 21:45:00 | 7.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4556 | 0
2126937 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:50:23 | 27.11.2023 21:38:17 | 0.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1824 | 0
2126943 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516103110 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:07:43 | 27.11.2023 23:21:00 | 3.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2214
2126944 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13223961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:09:24 | 27.11.2023 20:26:36 | 0.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1468 | 60.7804
2126950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451415 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:15:22 | 27.11.2023 21:56:00 | 1.6772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3544 | 0 | 0 | 0 | 0
2126951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6961784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:15:32 | 27.11.2023 23:31:00 | 3.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3974
2126953 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6954644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:16:13 | 28.11.2023 01:40:00 | 5.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5316
2126954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:17:31 | 27.11.2023 20:22:19 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 15.84
2126956 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR12686390 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:17:46 | 27.11.2023 21:05:00 | 0.7872 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.9648 | 0 | 0
2126963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6646448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:28:28 | 27.11.2023 22:30:00 | 2.0256 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7168 | 0 | 0 | 0 | 0
2126971 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6573904 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:41:20 | 27.11.2023 21:04:00 | 0.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.446
2126976 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516113808 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:44:34 | 27.11.2023 23:44:34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2126983 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | 515791577 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:54:56 | 27.11.2023 22:28:00 | 1.5511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1022 | 0 | 0 | 0 | 0
2126984 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6654200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:56:01 | 27.11.2023 21:48:00 | 0.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5632
2126987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 535155794 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:34:02 | 27.11.2023 21:16:00 | 2.6994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
2126990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6701408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:59:31 | 27.11.2023 21:46:00 | 0.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.663
2126992 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321385 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:00:41 | 27.11.2023 21:37:00 | 0.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6053
2126997 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7116498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:04:29 | 27.11.2023 22:06:00 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.301
2126999 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999797 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:02:42 | 28.11.2023 01:02:00 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9766
2127001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:08:33 | 27.11.2023 22:49:00 | 1.6742 | 6 | 2 | 0 | 0 | 76 | 36 | 10.0452 | 3.3484 | 0 | 0 | 127.2392 | 60.2712
2127006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:49:02 | 28.11.2023 02:52:00 | 10.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9266
2127013 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10628426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:27:31 | 27.11.2023 22:00:00 | 0.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5414 | 105.573
2127020 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6639814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:33:27 | 27.11.2023 21:54:00 | 0.3425 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0225 | 0 | 0 | 0 | 0
2127026 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO11306704 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:14:18 | 27.11.2023 23:27:00 | 10.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9053 | 0
2127028 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:52:01 | 27.11.2023 22:04:23 | 0.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4427 | 102.8439
2127030 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6802566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:56:55 | 27.11.2023 23:52:00 | 1.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8706
2127035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:11:15 | 27.11.2023 23:46:00 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2864
2127039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:20:02 | 28.11.2023 00:13:00 | 1.8828 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.866 | 0 | 0
2127040 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:20:37 | 27.11.2023 22:51:05 | 0.5078 | 49 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8822 | 68.0452 | 0 | 0 | 0 | 0
2127047 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:32:34 | 27.11.2023 23:26:29 | 0.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5698 | 0
2127050 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515644550 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:37:06 | 27.11.2023 23:23:00 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765
2127062 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6585293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:56:26 | 28.11.2023 06:12:00 | 7.2594 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.4288 | 0 | 0
2127067 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO29679776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:57:15 | 28.11.2023 01:18:00 | 2.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0374 | 1674.9012
2127068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517258163 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:06:27 | 27.11.2023 23:42:00 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5925
2127073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6558887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:16:16 | 27.11.2023 23:30:00 | 0.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8299
2127075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6646446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:21:10 | 28.11.2023 00:31:00 | 1.1639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.278 | 0 | 0 | 0 | 0
2127083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | FUSE12708606 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:55:12 | 28.11.2023 00:44:00 | 0.8133 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9413 | 0 | 0 | 0 | 0
2127088 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515447891 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 00:22:38 | 28.11.2023 01:08:00 | 0.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5122
2127092 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 00:35:13 | 28.11.2023 00:36:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 71 | 4 | 211 | 23 | 0 | 0 | 1.1857 | 0.0668 | 3.5237 | 0.3841
2127093 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 00:39:28 | 28.11.2023 00:40:28 | 0.0167 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.8016 | 0 | 0 | 0 | 0
2127102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6972706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:46:04 | 28.11.2023 02:17:00 | 5.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.8424
2127104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 01:36:09 | 28.11.2023 02:06:00 | 0.4975 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2127111 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198518 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 02:01:34 | 28.11.2023 07:13:00 | 5.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1906
2127113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 02:41:58 | 28.11.2023 04:01:09 | 1.3197 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.6121 | 0 | 0 | 0 | 0
2127113 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | JUMPER-117271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 02:41:58 | 28.11.2023 10:46:26 | 8.0744 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.2784 | 0 | 0 | 0 | 0
2127125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6690633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 03:38:57 | 28.11.2023 04:51:44 | 1.2131 | 4 | 3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8524 | 4482.4045 | 0 | 0 | 0 | 0
2127129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 04:03:02 | 28.11.2023 06:55:00 | 2.8661 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.0149 | 0 | 0 | 0 | 0
2127133 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 05:45:04 | 28.11.2023 05:45:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 2123 | 243 | 6020 | 0 | 0 | 0.125 | 26.5375 | 3.0375 | 75.25
2127134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8671458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 03:25:08 | 28.11.2023 05:28:12 | 2.0511 | 1 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0511 | 10265.7555 | 0 | 0 | 0 | 0
2127144 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12371156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 05:36:50 | 28.11.2023 07:05:00 | 1.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7558
2127149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12673837 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:02:46 | 28.11.2023 11:51:00 | 5.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9599
2127152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6646448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:22:15 | 28.11.2023 08:29:00 | 2.1125 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2127153 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6537232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:24:06 | 28.11.2023 07:32:00 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0046
2127154 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9756825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:36:19 | 28.11.2023 08:56:00 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.562 | 162.967
2127155 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7036448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:45:28 | 28.11.2023 09:43:00 | 2.9589 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7395 | 0 | 0 | 0 | 0
2127156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7933541 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:04:51 | 28.11.2023 13:39:00 | 6.5692 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2127159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6698984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:06:53 | 28.11.2023 10:41:00 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2348
2127160 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7116501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:15:32 | 28.11.2023 17:18:00 | 10.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.7673
2127161 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7074674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:15:09 | 28.11.2023 09:37:00 | 2.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1976
2127162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6526657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:16:33 | 28.11.2023 07:20:40 | 0.0686 | 48 | 12417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2928 | 851.8062 | 0 | 0 | 0 | 0
2127164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:19:19 | 28.11.2023 07:21:13 | 0.0317 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0.2536 | 0
2127165 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6883629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:22:48 | 28.11.2023 07:23:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 11.3625
2127167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:27:18 | 28.11.2023 07:28:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 598 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0875 | 7.475
2127168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998305 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:27:57 | 28.11.2023 10:27:00 | 2.9842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9526 | 0 | 0 | 0 | 0
2127169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6972706 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:28:16 | 28.11.2023 19:29:00 | 12.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.6588
2127170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6818962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:44:45 | 28.11.2023 12:46:00 | 6.0208 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.6224 | 0 | 0
2127171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12804711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 04:29:39 | 28.11.2023 07:16:00 | 2.7725 | 2 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.545 | 7358.215 | 0 | 0 | 0 | 0
2127172 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:31:37 | 28.11.2023 09:49:00 | 2.2897 | 0 | 0 | 5 | 39 | 9 | 607 | 0 | 0 | 11.4485 | 89.2983 | 20.6073 | 1389.8479
2127175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6706697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:38:12 | 28.11.2023 08:42:00 | 1.0633 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 0
2127177 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6539113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:49:43 | 28.11.2023 09:40:00 | 2.8381 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.7145 | 0 | 5.6762
2127178 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:45:54 | 28.11.2023 07:46:54 | 0.0167 | 0 | 0 | 70 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 11.857 | 0 | 0
2127181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:52:12 | 28.11.2023 07:53:44 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 17.3568
2127182 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:36:14 | 28.11.2023 09:39:04 | 0.0472 | 0 | 0 | 10 | 2021 | 26 | 2742 | 0 | 0 | 0.472 | 95.3912 | 1.2272 | 129.4224
2127183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516121934 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:56:57 | 28.11.2023 10:37:00 | 2.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6675
2127191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO29707738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:18:06 | 28.11.2023 13:34:00 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.945
2127192 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6741070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:10:06 | 28.11.2023 15:01:00 | 6.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2973
2127193 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7099547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:10:58 | 28.11.2023 14:13:00 | 6.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6272
2127199 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:21:02 | 28.11.2023 09:27:00 | 1.0994 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6838 | 0 | 0 | 0 | 0
2127200 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516791573 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:23:07 | 28.11.2023 10:06:00 | 1.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 0
2127202 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6537232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:24:58 | 28.11.2023 12:28:00 | 4.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9228
2127203 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6857113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:27:20 | 28.11.2023 11:59:00 | 3.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6124
2127204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:29:17 | 28.11.2023 08:30:02 | 0.0125 | 16 | 2 | 15 | 10 | 40 | 7 | 0.2 | 0.025 | 0.1875 | 0.125 | 0.5 | 0.0875
2127206 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 08:30:03 | 28.11.2023 15:54:21 | 7.405 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2127210 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6996839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:33:46 | 28.11.2023 14:22:00 | 5.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2351
2127211 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12364933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:33:38 | 28.11.2023 10:07:00 | 1.5561 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5027 | 0 | 0 | 0 | 0
2127216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7135027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:37:35 | 28.11.2023 14:52:57 | 6.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9391
2127219 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:41:30 | 28.11.2023 09:35:11 | 0.8947 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8947 | 0.8947 | 1.7894 | 0
2127223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6832777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:44:52 | 28.11.2023 11:52:00 | 3.1189 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.859 | 0 | 0 | 0 | 0
2127227 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12590265 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:47:23 | 28.11.2023 12:14:00 | 3.4436 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2104 | 0 | 0 | 0 | 0
2127230 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6932844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:49:24 | 28.11.2023 12:50:00 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.19
2127232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7059561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:42:08 | 28.11.2023 09:52:00 | 1.1644 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7676 | 0 | 0 | 0 | 0
2127234 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:52:44 | 28.11.2023 08:54:27 | 0.0286 | 0 | 0 | 10 | 2078 | 303 | 6662 | 0 | 0 | 0.286 | 59.4308 | 8.6658 | 190.5332
2127236 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516982742 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:55:50 | 28.11.2023 11:44:00 | 2.8028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8028 | 0 | 0
2127237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517084963 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:55:57 | 28.11.2023 16:10:41 | 7.2456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2456 | 0 | 0 | 0 | 0
2127242 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7128862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:00:07 | 28.11.2023 10:49:00 | 1.8147 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3996 | 0 | 0 | 0 | 0
2127244 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7078672 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:00:42 | 28.11.2023 11:21:00 | 2.3383 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6661 | 0 | 0 | 0 | 0
2127245 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 28.11.2023 09:01:04 | 28.11.2023 16:29:47 | 7.4786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 352 | 0 | 0 | 14.9572 | 0 | 209.4008 | 2632.4672
2127246 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7012748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:02:09 | 28.11.2023 17:25:00 | 8.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.1232
2127247 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927264 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:02:24 | 28.11.2023 17:22:49 | 8.3403 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.5852 | 0 | 0
2127248 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7038076 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:03:10 | 28.11.2023 13:50:00 | 4.7806 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.5034 | 0 | 0 | 0 | 0
2127250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10912763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:03:23 | 28.11.2023 10:01:00 | 0.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3251 | 229.5117
2127252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:03:27 | 28.11.2023 19:59:00 | 10.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.774
2127253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12146393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:04:02 | 28.11.2023 09:58:35 | 0.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9092 | 0
2127254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO30366883 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:02:48 | 28.11.2023 16:56:00 | 7.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6601 | 2097.8622
2127257 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:04:42 | 28.11.2023 16:05:00 | 7.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.465 | 5604
2127258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:05:27 | 28.11.2023 10:09:00 | 1.0592 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2032 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 0
2127261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:06:06 | 28.11.2023 14:41:00 | 5.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5229 | 22.3268
2127263 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 517237212 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:07:17 | 28.11.2023 10:46:00 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6453
2127264 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10354506 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:07:39 | 28.11.2023 11:09:00 | 2.0225 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2127266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:08:54 | 28.11.2023 09:10:25 | 0.0253 | 0 | 29 | 0 | 0 | 32 | 479 | 0 | 0.7337 | 0 | 0 | 0.8096 | 12.1187
2127267 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:10:15 | 28.11.2023 09:11:26 | 0.0197 | 0 | 0 | 29 | 4507 | 147 | 390 | 0 | 0 | 0.5713 | 88.7879 | 2.8959 | 7.683
2127268 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6882531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:11:16 | 28.11.2023 09:41:06 | 0.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8824 | 1162.4536
2127268 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7110518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:11:16 | 28.11.2023 12:32:07 | 3.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.12
2127271 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8816040 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:14:15 | 28.11.2023 11:22:00 | 2.1292 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7132 | 0 | 0 | 0 | 0
2127281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:50:17 | 28.11.2023 13:53:38 | 0.0558 | 156 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7048 | 18.8046 | 0 | 0 | 0 | 0
2127283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7122956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:21:52 | 28.11.2023 12:19:00 | 2.9522 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.811 | 0 | 0 | 0 | 0
2127284 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:22:34 | 28.11.2023 09:23:34 | 0.0167 | 91 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.5197 | 60.5542 | 0 | 0 | 0 | 1.0688
2127287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11147341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:19:15 | 28.11.2023 13:01:00 | 3.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3916 | 565.4574
2127288 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:16:38 | 28.11.2023 10:45:00 | 1.4728 | 148 | 228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 217.9744 | 335.7984 | 0 | 0 | 4.4184 | 0
2127292 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6571963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:26:37 | 28.11.2023 14:45:00 | 5.3064 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.256 | 0 | 0 | 0 | 0
2127295 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6593648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:28:56 | 28.11.2023 10:31:00 | 1.0344 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9632 | 0 | 0 | 0 | 0
2127296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6652582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:29:17 | 28.11.2023 14:51:00 | 5.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7904
2127299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6572601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:30:21 | 28.11.2023 10:43:00 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7508
2127301 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8375091 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:30:49 | 28.11.2023 11:32:00 | 2.0197 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3396 | 0 | 0 | 0 | 0
2127304 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6916749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:32:29 | 28.11.2023 17:28:00 | 7.9253 | 0 | 0 | 5 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6265 | 16231.0144 | 0 | 0
2127312 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:37:29 | 28.11.2023 14:32:00 | 4.9086 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.1878 | 0 | 0
2127314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6868029 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:37:34 | 28.11.2023 13:14:00 | 3.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.1848
2127319 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516151946 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:39:16 | 28.11.2023 12:01:00 | 2.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3622
2127320 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659703 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:40:28 | 28.11.2023 14:00:00 | 4.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.8632
2127332 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:47:42 | 28.11.2023 09:49:02 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1756 | 22.3776
2127333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515986766 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:47:49 | 28.11.2023 10:13:00 | 0.4197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0985 | 0 | 0 | 0 | 0
2127336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12282465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:46:50 | 28.11.2023 18:24:00 | 8.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9626
2127342 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7109424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:51:18 | 28.11.2023 10:42:00 | 0.845 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.245 | 0 | 0 | 0 | 0
2127344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:51:37 | 28.11.2023 11:59:00 | 2.1231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 52 | 10.6155 | 0 | 0 | 0 | 178.3404 | 110.4012
2127347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6941832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:54:00 | 28.11.2023 14:31:00 | 4.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6338 | 0 | 0 | 0 | 0
2127355 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517272556 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:58:07 | 28.11.2023 11:24:00 | 1.4314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 0
2127356 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6582711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:59:08 | 28.11.2023 11:46:00 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1842
2127358 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO8477181 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:00:39 | 28.11.2023 18:05:00 | 8.0725 | 6 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.435 | 10203.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2127360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:01:19 | 28.11.2023 16:56:52 | 6.9258 | 16 | 3 | 0 | 0 | 310 | 285 | 110.8128 | 20.7774 | 0 | 0 | 2146.998 | 1973.853
2127361 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:01:41 | 28.11.2023 12:05:00 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3272 | 20.553
2127363 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:01:43 | 28.11.2023 16:00:27 | 5.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8734 | 2026.8471
2127366 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO13202928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:01:34 | 28.11.2023 12:52:00 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5218 | 59.6526
2127367 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6626650 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:02:42 | 28.11.2023 11:59:00 | 1.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6449
2127368 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:02:40 | 28.11.2023 10:43:00 | 0.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0166 | 194.2658
2127369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:02:41 | 28.11.2023 14:52:57 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8914 | 328.9704
2127372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:04:17 | 28.11.2023 11:54:30 | 1.8369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 25.7166 | 7.3476
2127373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7103538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:04:59 | 28.11.2023 12:52:00 | 2.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.672
2127376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6572077 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:46:18 | 28.11.2023 17:01:00 | 7.245 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2127377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7408500 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:06:37 | 28.11.2023 11:19:00 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1136 | 3.6192
2127383 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13223961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:09:47 | 28.11.2023 10:56:40 | 0.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1256 | 165.6568
2127385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 516746379 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:10:15 | 28.11.2023 15:36:00 | 5.4292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8584 | 0 | 0 | 0 | 0
2127387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6694332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:12:46 | 28.11.2023 11:33:00 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9064
2127391 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6828989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:16:09 | 28.11.2023 10:43:00 | 0.4475 | 23 | 96 | 0 | 0 | 46 | 451 | 10.2925 | 42.96 | 0 | 0 | 20.585 | 201.8225
2127394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:17:22 | 28.11.2023 10:18:48 | 0.0239 | 141 | 192 | 13 | 1 | 11 | 1 | 3.3699 | 4.5888 | 0.3107 | 0.0239 | 0.2629 | 0.0239
2127401 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6821517 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:21:38 | 28.11.2023 11:49:00 | 1.4561 | 17 | 191 | 0 | 0 | 2 | 184 | 24.7537 | 278.1151 | 0 | 0 | 2.9122 | 267.9224
2127405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:22:49 | 28.11.2023 10:23:42 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 17.64
2127406 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:22:55 | 28.11.2023 10:23:55 | 0.0167 | 41 | 214 | 0 | 0 | 36 | 158 | 0.6847 | 3.5738 | 0 | 0 | 0.6012 | 2.6386
2127407 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7092081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:06:41 | 28.11.2023 12:48:00 | 2.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3994
2127409 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direği | ISO6785083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:13:43 | 28.11.2023 12:14:00 | 2.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2068
2127417 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515810245 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:49:01 | 28.11.2023 14:24:00 | 4.5831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5831 | 0 | 0 | 0 | 0
2127423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:28:34 | 28.11.2023 10:48:18 | 0.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6046 | 206.8781
2127425 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6768176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:31:34 | 28.11.2023 10:53:38 | 0.3678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.3678 | 0.3678 | 25.0104
2127425 | 2 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | LINE26163272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:31:34 | 28.11.2023 11:02:54 | 0.5222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0.5222 | 0 | 2.611 | 64.2306
2127426 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:31:37 | 28.11.2023 16:38:26 | 6.1136 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 1014 | 0 | 0 | 36.6816 | 0 | 189.5216 | 6199.1904
2127427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:31:48 | 28.11.2023 10:36:58 | 0.0861 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
2127431 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO10918780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:32:10 | 28.11.2023 16:32:02 | 5.9978 | 0 | 0 | 3 | 140 | 26 | 4064 | 0 | 0 | 17.9934 | 839.692 | 155.9428 | 24375.0592
2127432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:34:10 | 28.11.2023 10:35:10 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 17.8189
2127440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6705167 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:39:31 | 28.11.2023 14:36:00 | 3.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2458
2127441 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Direği | 516885733 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:39:31 | 28.11.2023 17:31:00 | 6.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8581
2127442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:42:04 | 28.11.2023 10:42:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 25 | 66 | 113 | 75 | 0 | 0 | 0.3125 | 0.825 | 1.4125 | 0.9375
2127445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7037978 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:42:23 | 28.11.2023 12:54:00 | 2.1936 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0368 | 0 | 0 | 0 | 0
2127449 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:46:26 | 28.11.2023 11:43:59 | 0.9592 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.592 | 0 | 0 | 0 | 2.8776 | 0
2127450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6782021 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:47:14 | 28.11.2023 11:30:00 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5224
2127457 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO12686375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:24:23 | 28.11.2023 12:06:00 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5416 | 0 | 0
2127471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6995355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 11:00:17 | 28.11.2023 12:54:00 | 1.8953 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4039 | 0 | 0 | 0 | 0
2127474 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981339 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:00:57 | 28.11.2023 12:30:00 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3894 | 0 | 0
2127475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6760073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:02:06 | 28.11.2023 12:34:00 | 1.5317 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.5691 | 0 | 0 | 0 | 0
2127478 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 11:04:54 | 28.11.2023 16:13:23 | 5.1414 | 0 | 0 | 2 | 154 | 8 | 191 | 0 | 0 | 10.2828 | 791.7756 | 41.1312 | 982.0074
2127499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7004628 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 11:13:45 | 28.11.2023 13:30:00 | 2.2708 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2268 | 0 | 0 | 0 | 0
2127502 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:19:23 | 28.11.2023 11:21:01 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6656 | 27.4176
2127519 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:33:53 | 28.11.2023 14:29:00 | 2.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0114 | 87.558
2127528 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8376033 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:39:18 | 28.11.2023 14:33:00 | 2.895 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2127530 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:42:25 | 28.11.2023 12:15:00 | 0.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0947
2127531 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039646 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:42:23 | 28.11.2023 20:19:00 | 8.6103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4412 | 0 | 0 | 0 | 0
2127532 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 535198547 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:42:35 | 28.11.2023 13:56:00 | 2.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2236
2127534 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516885202 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:44:49 | 28.11.2023 14:34:00 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | 0 | 0
2127535 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:46:07 | 28.11.2023 11:46:52 | 0.0125 | 3 | 1090 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0.0375 | 13.625 | 0 | 0 | 0.0125 | 1
2127544 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535283498 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:51:48 | 28.11.2023 21:39:00 | 9.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7867
2127545 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6610698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:53:44 | 28.11.2023 12:29:00 | 0.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 407.9332
2127550 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:59:24 | 28.11.2023 12:00:24 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 5 | 60 | 619 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.0835 | 1.002 | 10.3373
2127551 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7072940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 12:00:13 | 28.11.2023 14:26:00 | 2.4297 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.782 | 0 | 0 | 0 | 0
2127554 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6776142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:02:06 | 28.11.2023 21:08:00 | 9.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.966
2127558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:05:28 | 28.11.2023 12:06:13 | 0.0125 | 26 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0.325 | 0.25 | 0.05 | 0.125 | 0.025 | 0
2127567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:15:53 | 28.11.2023 12:17:34 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5174 | 2.9786
2127572 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:19:27 | 28.11.2023 12:20:49 | 0.0228 | 155 | 456 | 44 | 922 | 48 | 260 | 3.534 | 10.3968 | 1.0032 | 21.0216 | 1.0944 | 5.928
2127575 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6758465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:24:36 | 28.11.2023 12:26:15 | 0.0275 | 9 | 1596 | 0 | 0 | 12 | 2137 | 0.2475 | 43.89 | 0 | 0 | 0.33 | 58.7675
2127588 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7110518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 12:32:21 | 28.11.2023 13:27:00 | 0.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1456
2127589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:32:43 | 28.11.2023 12:37:33 | 0.0806 | 27 | 1 | 0 | 0 | 67 | 78 | 2.1762 | 0.0806 | 0 | 0 | 5.4002 | 6.2868
2127594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE29678108 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:35:45 | 28.11.2023 15:34:00 | 2.9708 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.562 | 0 | 0 | 0 | 0
2127596 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TRAFO | ISO6646209 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:37:28 | 28.11.2023 16:52:00 | 4.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.6494
2127603 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:43:32 | 28.11.2023 12:54:20 | 0.18 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2127604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:45:02 | 28.11.2023 14:25:20 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.717 | 434.642
2127608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6788504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:17:08 | 28.11.2023 18:38:00 | 6.3478 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3912 | 126.956 | 0 | 0 | 0 | 0
2127612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:52:17 | 28.11.2023 12:53:28 | 0.0197 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6895 | 0.0591 | 0 | 0 | 0 | 0
2127622 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6773263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:58:37 | 28.11.2023 13:47:00 | 0.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1536
2127624 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965591 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 13:00:20 | 28.11.2023 15:34:00 | 2.5611 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6711 | 0 | 0 | 0 | 0
2127626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6691130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 13:00:42 | 28.11.2023 14:20:00 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3642
2127627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 13:01:43 | 28.11.2023 17:06:00 | 4.0714 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9996 | 0 | 0 | 0 | 0
2127628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 13:02:44 | 28.11.2023 17:07:00 | 4.0711 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.3484 | 0 | 0 | 0 | 0
2127636 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:15:06 | 28.11.2023 13:16:52 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 39.396
2127640 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:16:47 | 28.11.2023 14:25:44 | 1.1492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 590 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 28.73 | 678.028
2127644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 516202418 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:21:07 | 28.11.2023 13:49:00 | 0.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4647 | 0 | 0 | 0 | 0
2127649 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515970111 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:24:13 | 28.11.2023 17:25:00 | 4.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0131 | 0 | 0 | 0 | 0
2127652 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6987047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:25:26 | 28.11.2023 13:33:59 | 0.1425 | 3 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 350.835 | 0 | 0 | 0 | 0
2127662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:27:58 | 28.11.2023 13:28:34 | 0.01 | 30 | 1126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 11.26 | 0 | 0 | 0.04 | 0
2127663 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6914588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:27:57 | 28.11.2023 15:42:00 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.052 | 0 | 0
2127668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:29:53 | 28.11.2023 13:30:53 | 0.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0.3173
2127697 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:51:59 | 28.11.2023 13:53:35 | 0.0267 | 0 | 0 | 25 | 66 | 112 | 75 | 0 | 0 | 0.6675 | 1.7622 | 2.9904 | 2.0025
2127702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572961 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 13:54:14 | 28.11.2023 16:34:00 | 2.6628 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 260.9544 | 0 | 0 | 0 | 7.9884
2127709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR12626815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 14:00:06 | 28.11.2023 15:53:00 | 1.8817 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0314 | 0 | 0 | 0 | 0
2127710 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6710873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 14:00:19 | 28.11.2023 17:19:00 | 3.3114 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2127742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:13:55 | 28.11.2023 14:15:18 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0097 | 0.1617
2127753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7080488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:22:16 | 28.11.2023 14:25:08 | 0.0478 | 26 | 15 | 0 | 0 | 10 | 111 | 1.2428 | 0.717 | 0 | 0 | 0.478 | 5.3058
2127763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:33:45 | 28.11.2023 14:35:33 | 0.03 | 7 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 22.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2127768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12258496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:35:00 | 28.11.2023 15:08:19 | 0.5553 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9931 | 2.7765 | 0 | 0 | 0 | 0
2127769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:35:19 | 28.11.2023 15:08:31 | 0.5533 | 123 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 68.0559 | 48.6904 | 0 | 0 | 6.0863 | 0
2127779 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:44:01 | 28.11.2023 14:45:26 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 8.614
2127780 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:44:01 | 28.11.2023 14:45:59 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 33.0624
2127786 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:49:30 | 28.11.2023 14:50:30 | 0.0167 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 2.7555 | 0.1837 | 0 | 0 | 3.6072 | 0.0501
2127787 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6752494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:49:20 | 28.11.2023 16:46:00 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.332
2127789 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205522 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:51:32 | 28.11.2023 15:52:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0078
2127794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7080488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:54:30 | 28.11.2023 15:07:25 | 0.2153 | 27 | 15 | 0 | 0 | 10 | 111 | 5.8131 | 3.2295 | 0 | 0 | 2.153 | 23.8983
2127798 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:57:46 | 28.11.2023 15:37:00 | 0.6539 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8127 | 0 | 0 | 0 | 0
2127801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:58:40 | 28.11.2023 15:03:34 | 0.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1308 | 0.8987
2127803 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:00:34 | 28.11.2023 15:42:58 | 0.7067 | 10 | 342 | 25 | 1 | 0 | 0 | 7.067 | 241.6914 | 17.6675 | 0.7067 | 0 | 0
2127804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7133202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 15:01:21 | 28.11.2023 16:32:00 | 1.5108 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.4916 | 0 | 0 | 0 | 0
2127807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:02:44 | 28.11.2023 15:05:39 | 0.0486 | 12 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5832 | 40.581 | 0 | 0 | 0 | 0
2127815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7070310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:06:36 | 28.11.2023 18:14:00 | 3.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7951
2127823 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517322428 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:11:51 | 28.11.2023 17:29:00 | 2.2858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2858 | 0 | 0 | 0 | 0
2127825 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075844 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:12:45 | 28.11.2023 17:59:00 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.3484 | 0 | 0
2127828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:16:24 | 28.11.2023 17:21:00 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7583
2127830 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516130836 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:20:05 | 28.11.2023 18:53:00 | 3.5486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
2127843 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:37:13 | 28.11.2023 15:38:12 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0.082
2127854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:41:49 | 28.11.2023 15:46:37 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.8
2127858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7035928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:43:55 | 28.11.2023 17:10:00 | 1.4347 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.552 | 0 | 0 | 0 | 0
2127862 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515720976 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:45:21 | 28.11.2023 16:39:00 | 0.8942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8942 | 0 | 0 | 0 | 0
2127865 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:47:08 | 28.11.2023 15:48:18 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0.097
2127867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517294388 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:46:52 | 29.11.2023 00:29:00 | 8.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4044
2127869 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7159322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:47:19 | 28.11.2023 17:10:00 | 1.3781 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 391 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 2.7562 | 538.8371
2127870 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157199 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:47:30 | 28.11.2023 18:43:00 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925
2127877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:58:38 | 28.11.2023 15:59:18 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 8.7135
2127882 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6947787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:01:32 | 28.11.2023 18:07:00 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 104.555 | 0 | 127.5571
2127892 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12028864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:37:55 | 28.11.2023 16:17:00 | 6.6514 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2127894 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10825204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:14:08 | 28.11.2023 19:54:00 | 5.6644 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2127900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517295669 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:12:32 | 28.11.2023 18:16:00 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1734
2127914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377234 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:24:27 | 28.11.2023 17:53:00 | 1.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0
2127917 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11310518 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:18:52 | 28.11.2023 17:28:00 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 240.8098
2127923 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:22:55 | 28.11.2023 17:37:00 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3173
2127925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6683327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:36:03 | 28.11.2023 20:26:00 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4425
2127930 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:41:26 | 28.11.2023 16:49:46 | 0.1389 | 34 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7226 | 11.6676 | 0 | 0 | 0 | 0
2127934 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6842992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:42:34 | 28.11.2023 17:05:29 | 0.3819 | 37 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1303 | 664.8879 | 0 | 0 | 0 | 0
2127942 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:51:09 | 28.11.2023 16:51:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0
2127947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:54:57 | 28.11.2023 17:37:00 | 0.7008 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1744 | 0 | 0 | 0 | 0
2127951 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6650145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:58:01 | 28.11.2023 19:33:00 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7353
2127953 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR12207939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 17:00:21 | 28.11.2023 17:50:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.385 | 0 | 0
2127964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:06:35 | 28.11.2023 20:16:00 | 3.1569 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6276 | 12.6276 | 0 | 0 | 0 | 0
2127976 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6739340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:05:37 | 28.11.2023 18:05:00 | 0.9897 | 11 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8867 | 1702.284 | 0 | 0 | 0 | 0
2127981 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6650357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:11:33 | 28.11.2023 19:50:00 | 2.6408 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.0424 | 0 | 0 | 0 | 0
2127985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6711890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:14:52 | 28.11.2023 17:23:07 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 2.0625
2127991 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7130419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:19:40 | 28.11.2023 17:47:00 | 0.4556 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9964 | 0 | 0
2127996 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6527100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:24:18 | 28.11.2023 17:44:05 | 0.3297 | 0 | 0 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9891 | 70.5558 | 0 | 0
2128000 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324248 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:28:35 | 28.11.2023 20:54:00 | 3.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4236 | 0 | 0 | 0 | 0
2128005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516176886 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:31:45 | 28.11.2023 20:41:00 | 3.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1542 | 0 | 0 | 0 | 0
2128008 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6657904 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:33:52 | 28.11.2023 17:57:00 | 0.3856 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0048 | 0 | 0 | 0 | 0
2128020 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7081162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:41:50 | 28.11.2023 17:57:00 | 0.2528 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
2128037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direk | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:57:03 | 28.11.2023 18:24:00 | 0.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.118
2128040 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:58:13 | 28.11.2023 17:58:58 | 0.0125 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2128049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6802277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:04:25 | 28.11.2023 19:11:00 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5485 | 0 | 5.5485
2128053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE12590261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:05:18 | 28.11.2023 22:59:00 | 4.895 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.635 | 0 | 0 | 0 | 0
2128066 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:10:31 | 28.11.2023 18:11:31 | 0.0167 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 2.7555 | 0.1837 | 0 | 0 | 3.6072 | 0.0501
2128072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:13:27 | 28.11.2023 18:15:01 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2103 | 0.2871
2128085 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13223945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:20:15 | 28.11.2023 18:22:07 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1866 | 22.9829
2128089 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:24:22 | 28.11.2023 18:49:41 | 0.4219 | 0 | 0 | 46 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4074 | 28.2673 | 1.2657 | 0
2128096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12294621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:50:52 | 28.11.2023 20:38:00 | 10.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.28
2128105 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:41:36 | 28.11.2023 22:05:43 | 3.4019 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3387 | 71.4399 | 0 | 0 | 0 | 0
2128112 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7070311 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:46:32 | 28.11.2023 19:47:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3666
2128119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6834147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:54:47 | 28.11.2023 19:33:00 | 0.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8981
2128125 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7032095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:03:07 | 28.11.2023 21:28:00 | 2.4147 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6116 | 0 | 0
2128128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6997361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:04:08 | 28.11.2023 19:47:00 | 0.7144 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7312 | 0 | 0 | 0 | 0
2128133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:08:13 | 28.11.2023 19:49:00 | 0.6797 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.6668 | 0 | 0 | 0 | 0
2128144 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:10:21 | 28.11.2023 19:45:00 | 0.5775 | 0 | 0 | 2 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 892.2375 | 0 | 0
2128145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:17:26 | 28.11.2023 21:49:00 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1402
2128147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6646446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:17:42 | 28.11.2023 21:47:00 | 2.4883 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
2128153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:28:10 | 28.11.2023 19:29:50 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4194 | 0.3058
2128163 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:42:42 | 28.11.2023 19:50:28 | 0.1294 | 59 | 181 | 0 | 0 | 47 | 266 | 7.6346 | 23.4214 | 0 | 0 | 6.0818 | 34.4204
2128171 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO12456302 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:51:23 | 28.11.2023 22:08:00 | 2.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2137
2128184 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:53:00 | 28.11.2023 20:03:46 | 0.1794 | 83 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8902 | 136.5234 | 0 | 0 | 0 | 0
2128200 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6901540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:12:34 | 28.11.2023 22:05:00 | 1.8739 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3431 | 0 | 0 | 0 | 0
2128232 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO7045320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:01:07 | 28.11.2023 21:02:22 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 | 9.256
2128233 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6865233 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:11:43 | 28.11.2023 22:18:00 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7008
2128240 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:36:06 | 28.11.2023 21:36:51 | 0.0125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0
2128242 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:46:53 | 28.11.2023 23:06:09 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0641 | 0
2128245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6661018 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:01:14 | 28.11.2023 22:17:00 | 0.2628 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1024 | 0 | 0 | 0 | 0
2128261 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6770856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:24:24 | 29.11.2023 01:14:00 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7355
2128262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998140 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:34:23 | 29.11.2023 00:34:00 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9936
2128264 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:51:00 | 28.11.2023 23:53:46 | 0.0461 | 140 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.454 | 3.1348 | 0 | 0 | 0 | 0
2128269 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:44:52 | 28.11.2023 23:14:48 | 0.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6057
2128270 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6904745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:50:28 | 28.11.2023 22:51:13 | 0.0125 | 72 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.825 | 0 | 0 | 0 | 0
2128271 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6904753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:50:40 | 28.11.2023 22:51:25 | 0.0125 | 83 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 34.375 | 0 | 0 | 0 | 0
2128281 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6865233 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:35:07 | 29.11.2023 00:57:00 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3408
2128289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:12:31 | 29.11.2023 00:13:48 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 12.4548
2128290 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:17:33 | 29.11.2023 00:18:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 257 | 54 | 0 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.2919 | 0.9018
2128292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 00:33:20 | 29.11.2023 01:01:27 | 0.4686 | 1 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4686 | 359.8848 | 0 | 0 | 0 | 0
2128295 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:43:48 | 29.11.2023 00:45:40 | 0.0311 | 65 | 2373 | 0 | 0 | 12 | 1149 | 2.0215 | 73.8003 | 0 | 0 | 0.3732 | 35.7339
2128299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515446233 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:48:45 | 29.11.2023 01:32:00 | 0.7208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
2128300 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6541778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:45:42 | 29.11.2023 00:55:21 | 0.1608 | 56 | 1839 | 0 | 0 | 9 | 565 | 9.0048 | 295.7112 | 0 | 0 | 1.4472 | 90.852
2128303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8588699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:56:26 | 29.11.2023 03:19:16 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.806 | 1537.8676
2128307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:01:16 | 29.11.2023 01:02:45 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 | 0.0247
2128308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6912971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 01:02:36 | 29.11.2023 01:19:00 | 0.2733 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.776 | 0 | 0 | 0 | 0
2128317 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:56:39 | 29.11.2023 03:21:00 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8116
2128320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:02:18 | 29.11.2023 02:04:26 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1748 | 49.306
2128322 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:08:38 | 29.11.2023 02:11:00 | 0.0394 | 9 | 534 | 0 | 0 | 3 | 584 | 0.3546 | 21.0396 | 0 | 0 | 0.1182 | 23.0096
2128322 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:08:38 | 29.11.2023 03:15:08 | 1.1083 | 56 | 1839 | 0 | 0 | 9 | 565 | 62.0648 | 2038.1637 | 0 | 0 | 9.9747 | 626.1895
2128325 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:17:44 | 29.11.2023 03:09:00 | 0.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1568 | 222.9984
2128340 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:53:35 | 29.11.2023 03:43:36 | 0.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1808 | 41.68
2128352 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO7032568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:18:44 | 29.11.2023 03:44:00 | 1.4211 | 1 | 347 | 0 | 0 | 2 | 1184 | 1.4211 | 493.1217 | 0 | 0 | 2.8422 | 1682.5824
2128356 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:39:27 | 29.11.2023 03:39:57 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.0083
2128365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6566458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:48:08 | 29.11.2023 03:56:00 | 0.1311 | 2 | 8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2622 | 1082.0994 | 0 | 0 | 0 | 0
2128368 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:50:50 | 29.11.2023 05:35:45 | 1.7486 | 0 | 0 | 6 | 494 | 6 | 1021 | 0 | 0 | 10.4916 | 863.8084 | 10.4916 | 1785.3206
2128371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6679359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:58:31 | 29.11.2023 03:59:37 | 0.0183 | 4 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 | 222.162 | 0 | 0 | 0 | 0
2128374 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:09:10 | 29.11.2023 04:10:25 | 0.0208 | 536 | 4033 | 1 | 0 | 139 | 2631 | 11.1488 | 83.8864 | 0.0208 | 0 | 2.8912 | 54.7248
2128376 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:12:00 | 29.11.2023 04:28:00 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0005 | 1.0668
2128377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6646446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:15:59 | 29.11.2023 05:18:00 | 1.0336 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.672 | 0 | 0 | 0 | 0
2128381 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:35:15 | 29.11.2023 04:37:00 | 0.0292 | 10 | 342 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.292 | 9.9864 | 0.73 | 0.0292 | 0 | 0
2128382 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377259 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:38:15 | 29.11.2023 05:29:00 | 0.8458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6916 | 0 | 0 | 0 | 0
2128383 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:43:28 | 29.11.2023 06:20:30 | 1.6172 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8.086 | 1.6172 | 0 | 0 | 11.3204 | 6.4688
2128386 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:48:33 | 29.11.2023 04:49:03 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.0083
2128389 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:01:38 | 29.11.2023 09:39:10 | 4.6256 | 0 | 0 | 14 | 27 | 8 | 787 | 0 | 0 | 64.7584 | 124.8912 | 37.0048 | 3640.3472
2128401 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:38:36 | 29.11.2023 05:39:52 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2954 | 7.7648
2128402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6665267 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:39:56 | 29.11.2023 06:41:00 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5664
2128407 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6551150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:45:02 | 29.11.2023 09:29:00 | 3.7328 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5552 | 0 | 0
2128408 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:52:57 | 29.11.2023 05:56:07 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7392 | 19.4304
2128409 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6686450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:55:52 | 29.11.2023 11:02:00 | 5.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.0156
2128410 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6826634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:59:07 | 29.11.2023 05:59:52 | 0.0125 | 72 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.825 | 0 | 0 | 0 | 0
2128411 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8422502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:59:18 | 29.11.2023 06:00:03 | 0.0125 | 83 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 34.375 | 0 | 0 | 0 | 0
2128423 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:46:54 | 29.11.2023 07:01:00 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.745 | 813.865
2128424 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:29:55 | 29.11.2023 06:30:57 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 4.128
2128429 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6950208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:46:25 | 29.11.2023 10:16:00 | 3.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9549
2128433 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10988174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:56:06 | 29.11.2023 09:38:00 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6912 | 0 | 0
2128438 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6652304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:05:04 | 29.11.2023 13:39:00 | 6.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.8048
2128461 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:30:58 | 29.11.2023 07:33:40 | 0.045 | 0 | 0 | 11 | 7 | 129 | 4032 | 0 | 0 | 0.495 | 0.315 | 5.805 | 181.44
2128466 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10932113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:25:20 | 29.11.2023 08:02:00 | 0.6111 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 311 | 0 | 0 | 3.0555 | 0.6111 | 0.6111 | 190.0521
2128467 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:59:09 | 29.11.2023 07:37:00 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.6832 | 0 | 0
2128486 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7130012 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:20:43 | 29.11.2023 07:21:28 | 0.0125 | 0 | 0 | 15 | 1510 | 123 | 442 | 0 | 0 | 0.1875 | 18.875 | 1.5375 | 5.525
2128492 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6665035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:41:34 | 29.11.2023 09:24:00 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4544
2128494 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:43:40 | 29.11.2023 12:16:00 | 4.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0835 | 18.1556
2128495 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7036955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:44:15 | 29.11.2023 11:42:00 | 3.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.65
2128497 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7024643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:45:40 | 29.11.2023 11:24:00 | 3.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.3344
2128501 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515812654 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:14:22 | 29.11.2023 08:22:00 | 1.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 0
2128508 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:56:57 | 29.11.2023 10:46:00 | 2.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4375 | 73.255
2128512 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6966223 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:09:27 | 29.11.2023 09:04:00 | 0.9092 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3788 | 0 | 0 | 0 | 0
2128514 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:10:34 | 29.11.2023 08:11:24 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2788 | 47.2183
2128521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6934911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:23:11 | 29.11.2023 10:02:00 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0566 | 0 | 0
2128527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11646013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 08:30:18 | 29.11.2023 12:27:00 | 3.945 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.49 | 0 | 0 | 0 | 0
2128529 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210243 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:38:29 | 29.11.2023 11:34:00 | 3.9253 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9253 | 855.7154 | 0 | 0 | 0 | 0
2128530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:31:24 | 29.11.2023 08:32:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0.1125
2128535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:56:54 | 29.11.2023 10:58:11 | 1.0214 | 118 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5252 | 7.1498 | 0 | 0 | 0 | 0
2128542 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6578251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:31:07 | 28.11.2023 18:52:00 | 6.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7025
2128546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 516767908 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:45:28 | 29.11.2023 10:58:00 | 2.2089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
2128547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6739439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:49:10 | 29.11.2023 09:38:00 | 0.8139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5807 | 0 | 0 | 0 | 0
2128558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | 515740769 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:53:17 | 29.11.2023 13:06:00 | 4.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2119 | 0 | 0 | 0 | 0
2128565 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7133200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:00:17 | 29.11.2023 09:06:02 | 0.0958 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5602 | 0 | 0 | 0 | 0
2128565 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | FUSE6983963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:00:17 | 29.11.2023 09:47:26 | 0.7858 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.953 | 0 | 0 | 0 | 0
2128566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:59:45 | 29.11.2023 13:34:00 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1196 | 18.2832
2128568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11646012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:00:36 | 29.11.2023 11:03:00 | 2.04 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2128569 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:00:34 | 29.11.2023 16:56:39 | 7.9347 | 144 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.5968 | 126.9552 | 0 | 0 | 0 | 0
2128571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7010560 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:01:19 | 29.11.2023 17:03:00 | 8.0281 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.0763 | 0 | 0 | 0 | 0
2128573 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6976216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:01:37 | 29.11.2023 10:41:00 | 1.6564 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8084 | 0 | 0 | 0 | 0
2128574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:02:20 | 29.11.2023 16:55:00 | 7.8778 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.057 | 0 | 0 | 0 | 0
2128575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6923839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:02:38 | 29.11.2023 11:59:02 | 2.94 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2128576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:03:22 | 29.11.2023 11:56:00 | 2.8772 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.1412 | 0 | 0 | 0 | 0
2128577 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6708201 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:04:20 | 29.11.2023 14:55:00 | 5.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7304
2128578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO11543398 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:04:23 | 29.11.2023 10:47:00 | 1.7103 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.7982 | 0 | 0 | 0 | 0
2128580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6543043 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:04:41 | 29.11.2023 13:54:00 | 4.8219 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4235 | 0 | 0 | 0 | 0
2128581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6659518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:05:24 | 29.11.2023 11:49:00 | 2.7267 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.5579 | 0 | 0 | 0 | 0
2128582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6943405 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:05:42 | 29.11.2023 11:36:00 | 2.505 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.705 | 0 | 0 | 0 | 0
2128588 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7110519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:07:14 | 29.11.2023 15:28:00 | 6.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8454
2128594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7131624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:10:06 | 29.11.2023 09:32:00 | 0.365 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2128607 | 1 | KONYA | MERAM | TM | ISO6657562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:16:07 | 29.11.2023 11:10:00 | 1.8981 | 5 | 672 | 0 | 0 | 5 | 146 | 9.4905 | 1275.5232 | 0 | 0 | 9.4905 | 277.1226
2128608 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR13416481 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:16:45 | 29.11.2023 11:57:00 | 2.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.4836
2128610 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7093209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:17:50 | 29.11.2023 10:07:00 | 0.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8028
2128613 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR9328581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:18:28 | 29.11.2023 10:21:00 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1868
2128614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6646446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:19:00 | 29.11.2023 09:58:00 | 0.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2128617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG/OG Transformatörü | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:20:51 | 29.11.2023 12:21:47 | 3.0156 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4836 | 12.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
2128633 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:28:36 | 29.11.2023 09:29:21 | 0.0125 | 58 | 181 | 0 | 0 | 47 | 266 | 0.725 | 2.2625 | 0 | 0 | 0.5875 | 3.325
2128634 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9282588 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:31:07 | 29.11.2023 16:27:00 | 6.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2454 | 138.628
2128638 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6568753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:32:16 | 29.11.2023 12:11:00 | 2.6456 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.3368 | 0 | 0 | 0 | 0
2128640 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:33:26 | 29.11.2023 14:19:35 | 4.7692 | 0 | 0 | 6 | 1251 | 1 | 311 | 0 | 0 | 28.6152 | 5966.2692 | 4.7692 | 1483.2212
2128642 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:34:07 | 29.11.2023 09:39:00 | 0.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0
2128645 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8659989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:34:31 | 29.11.2023 10:13:00 | 0.6414 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
2128655 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:39:50 | 29.11.2023 10:56:32 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5235 | 66.4716
2128657 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO6975368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:40:18 | 29.11.2023 09:42:12 | 0.0317 | 1 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0317 | 56.6479 | 0 | 0 | 0 | 0
2128659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:41:29 | 29.11.2023 10:20:17 | 0.6467 | 8 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1736 | 117.0527 | 0 | 0 | 0 | 0
2128662 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:41:47 | 29.11.2023 09:42:24 | 0.0103 | 0 | 0 | 20 | 2997 | 49 | 43 | 0 | 0 | 0.206 | 30.8691 | 0.5047 | 0.4429
2128667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:43:50 | 29.11.2023 10:22:00 | 0.6361 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5096 | 0 | 0 | 0 | 0
2128675 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:49:19 | 29.11.2023 09:50:19 | 0.0167 | 0 | 0 | 71 | 4 | 211 | 23 | 0 | 0 | 1.1857 | 0.0668 | 3.5237 | 0.3841
2128678 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:51:39 | 29.11.2023 15:36:30 | 5.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.76 | 149.435
2128691 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:00:04 | 29.11.2023 17:55:00 | 7.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.7672 | 39.578
2128697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:02:05 | 29.11.2023 15:39:44 | 5.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.335 | 5.6275
2128698 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO12193746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:02:16 | 29.11.2023 14:53:44 | 4.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8578 | 9016.0768
2128707 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:01:00 | 29.11.2023 17:55:00 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.1 | 18588.7
2128718 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:05:00 | 29.11.2023 11:20:00 | 1.25 | 225 | 280 | 0 | 0 | 4 | 0 | 281.25 | 350 | 0 | 0 | 5 | 0
2128722 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:09:59 | 29.11.2023 10:10:44 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18.1125
2128731 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:07:00 | 29.11.2023 12:37:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.5 | 910
2128733 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12864757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:13:51 | 29.11.2023 10:49:00 | 0.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1954
2128786 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9328936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:26:52 | 29.11.2023 10:55:00 | 0.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5121
2128789 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517365809 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:27:50 | 29.11.2023 18:17:00 | 7.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8194
2128793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:28:07 | 29.11.2023 10:36:05 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 4.2496
2128798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10912763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:30:57 | 29.11.2023 11:11:00 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3475 | 159.5325
2128799 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:31:15 | 29.11.2023 16:12:20 | 5.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9104 | 4831.995
2128804 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6748180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:42:23 | 29.11.2023 10:24:20 | 0.6992 | 14 | 5680 | 0 | 0 | 4 | 2359 | 9.7888 | 3971.456 | 0 | 0 | 2.7968 | 1649.4128
2128829 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:51:25 | 29.11.2023 10:39:00 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0689 | 315.5856
2128832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402645 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:35:15 | 29.11.2023 12:54:00 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3125
2128839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:36:58 | 29.11.2023 10:38:33 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2968 | 0.1848
2128840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:37:00 | 29.11.2023 11:12:08 | 0.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.784 | 2.3424
2128841 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7003814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:37:26 | 29.11.2023 12:51:47 | 2.2392 | 0 | 0 | 4 | 4 | 135 | 783 | 0 | 0 | 8.9568 | 8.9568 | 302.292 | 1753.2936
2128855 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:44:26 | 29.11.2023 10:45:30 | 0.0178 | 103 | 122 | 0 | 0 | 144 | 513 | 1.8334 | 2.1716 | 0 | 0 | 2.5632 | 9.1314
2128862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:45:40 | 29.11.2023 12:27:37 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.496 | 846.2016
2128863 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:44:00 | 29.11.2023 10:58:00 | 0.2333 | 0 | 0 | 105 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4965 | 2.0997 | 1.1665 | 0
2128866 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:45:57 | 29.11.2023 10:48:11 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 8.9652
2128871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515149806 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:47:21 | 29.11.2023 11:49:00 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0275
2128876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:50:23 | 29.11.2023 11:08:24 | 0.3003 | 49 | 134 | 0 | 0 | 24 | 460 | 14.7147 | 40.2402 | 0 | 0 | 7.2072 | 138.138
2128880 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13223945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:52:53 | 29.11.2023 11:08:15 | 0.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5366 | 189.2579
2128882 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6947787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:52:07 | 29.11.2023 14:57:00 | 4.0814 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 204.07 | 0 | 248.9654
2128884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO29707738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:54:01 | 29.11.2023 18:40:00 | 7.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.6032
2128887 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6826632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:54:52 | 29.11.2023 10:56:46 | 0.0317 | 22 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6974 | 10.9048 | 0 | 0 | 0 | 0
2128897 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6723411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 11:00:51 | 29.11.2023 12:46:00 | 1.7525 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1725 | 0 | 0 | 0 | 0
2128899 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6995313 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 11:01:52 | 29.11.2023 12:22:00 | 1.3356 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0452 | 0 | 0 | 0 | 0
2128907 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:04:24 | 29.11.2023 11:05:07 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0714 | 4.0222
2128917 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR6619336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:09:03 | 29.11.2023 11:22:00 | 0.2158 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6378 | 0 | 0
2128920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO12494199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:09:10 | 29.11.2023 11:50:09 | 0.6831 | 2 | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1.3662 | 0.6831 | 5.4648 | 19.1268 | 0 | 0
2128927 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:13:24 | 29.11.2023 11:18:28 | 0.0844 | 10 | 342 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.844 | 28.8648 | 2.11 | 0.0844 | 0 | 0
2128945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6775334 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:23:36 | 29.11.2023 12:11:00 | 0.79 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 0 | 0 | 0 | 0
2128964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:26:11 | 29.11.2023 11:27:34 | 0.0231 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 0
2128965 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:49:53 | 29.11.2023 14:50:01 | 4.0022 | 8 | 441 | 0 | 0 | 15 | 1342 | 32.0176 | 1764.9702 | 0 | 0 | 60.033 | 5370.9524
2128966 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO9258181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:44:52 | 29.11.2023 10:47:00 | 0.0356 | 18 | 509 | 0 | 0 | 5 | 1159 | 0.6408 | 18.1204 | 0 | 0 | 0.178 | 41.2604
2128968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6764318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:28:58 | 29.11.2023 14:40:00 | 3.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9882
2128973 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 517404993 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:29:27 | 29.11.2023 12:36:00 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1092
2128975 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:30:00 | 29.11.2023 12:13:00 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7376 | 92.4543
2128978 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:31:57 | 29.11.2023 12:39:05 | 1.1189 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.1402 | 0 | 3.3567 | 0
2129033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:49:41 | 29.11.2023 11:50:26 | 0.0125 | 26 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 8.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
2129034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535312822 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:50:03 | 29.11.2023 12:44:00 | 0.8992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
2129038 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE30334742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:53:11 | 29.11.2023 13:01:00 | 1.1303 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8666 | 0 | 0 | 0 | 0
2129043 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO11543771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:55:41 | 29.11.2023 13:10:00 | 1.2386 | 0 | 0 | 2 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 583.3806 | 0 | 0
2129067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12270452 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 12:12:10 | 29.11.2023 15:23:00 | 3.1806 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.1436 | 0 | 0 | 0 | 0
2129070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6865157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:15:42 | 29.11.2023 12:29:43 | 0.2336 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1024 | 11.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
2129071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12236570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:15:59 | 30.11.2023 00:33:00 | 12.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.254
2129073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7094183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:18:18 | 29.11.2023 15:24:00 | 3.095 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2129076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12843479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:27:55 | 29.11.2023 12:25:00 | 0.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.271
2129090 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:33:51 | 29.11.2023 13:33:53 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0084 | 368.2208
2129091 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6881755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:34:18 | 29.11.2023 13:44:00 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6468 | 622.6712
2129094 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | 535244949 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:34:24 | 29.11.2023 15:28:00 | 2.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8933
2129095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 12:35:09 | 29.11.2023 12:55:01 | 0.3311 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2574 | 5.2976 | 0 | 0 | 0 | 0
2129122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 13:00:18 | 29.11.2023 17:23:00 | 4.3783 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.4166 | 0 | 0 | 0 | 0
2129123 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 13:01:00 | 29.11.2023 13:45:40 | 0.7444 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9.6772 | 0 | 46.1528 | 0
2129125 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12625987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:04:32 | 29.11.2023 14:42:00 | 1.6244 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4544 | 0 | 0 | 0 | 0
2129126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 13:05:33 | 29.11.2023 15:56:00 | 2.8408 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.2152 | 0 | 0 | 0 | 0
2129133 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7666269 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:11:04 | 29.11.2023 15:31:00 | 2.3322 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6644 | 53.6406 | 0 | 0 | 0 | 0
2129135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6930428 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:13:36 | 29.11.2023 14:17:00 | 1.0567 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.402 | 0 | 0 | 0 | 0
2129137 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7150319 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:16:00 | 29.11.2023 13:30:00 | 0.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
2129149 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Direği | 517397489 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:24:24 | 29.11.2023 15:26:00 | 2.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0267
2129153 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO13421377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 13:30:27 | 29.11.2023 17:22:00 | 3.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5776 | 1806.1056
2129157 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:34:25 | 29.11.2023 15:38:44 | 2.0719 | 32 | 1 | 0 | 0 | 45 | 32 | 66.3008 | 2.0719 | 0 | 0 | 93.2355 | 66.3008
2129167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:41:05 | 29.11.2023 13:42:05 | 0.0167 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 0.1169 | 0.1169 | 0
2129174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7098089 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 13:43:38 | 29.11.2023 17:12:00 | 3.4728 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892.676 | 0 | 0 | 0 | 0
2129179 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE7026730 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:46:05 | 29.11.2023 16:31:00 | 2.7486 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9272 | 0 | 0
2129182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:48:48 | 29.11.2023 13:49:55 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 5.8776
2129189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6632610 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:55:23 | 29.11.2023 15:01:00 | 1.0936 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
2129193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG/OG Transformatörü | ISO7029041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 14:01:30 | 29.11.2023 14:59:00 | 0.9583 | 11 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5413 | 184.9519 | 0 | 0 | 0 | 0
2129195 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7069911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:01:08 | 29.11.2023 14:50:00 | 0.8144 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
2129197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7146290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 14:03:25 | 29.11.2023 15:57:00 | 1.8931 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4237 | 0 | 0 | 0 | 0
2129208 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO11775302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:10:26 | 29.11.2023 17:06:45 | 2.9386 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2129215 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:15:23 | 29.11.2023 14:16:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 6.2
2129222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:04:04 | 29.11.2023 16:27:00 | 3.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.8064
2129228 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:24:25 | 29.11.2023 14:25:29 | 0.0178 | 0 | 0 | 4 | 1537 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0712 | 27.3586 | 0 | 0.1958
2129235 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7036539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:28:20 | 29.11.2023 15:27:00 | 0.9778 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7578 | 0 | 0
2129238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 14:30:27 | 29.11.2023 15:25:00 | 0.9092 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.4184 | 0 | 0 | 0 | 0
2129251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6638075 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 14:35:20 | 29.11.2023 17:33:00 | 2.9611 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8491 | 0 | 0 | 0 | 0
2129256 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7036953 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:36:42 | 29.11.2023 18:26:00 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.4644
2129263 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:40:51 | 29.11.2023 14:41:59 | 0.0189 | 0 | 0 | 4 | 1537 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0756 | 29.0493 | 0 | 0.2079
2129268 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:42:35 | 29.11.2023 15:09:38 | 0.4508 | 7 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1556 | 94.2172 | 0 | 0 | 0 | 0
2129271 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO11070724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:34:33 | 28.11.2023 19:20:41 | 4.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9914
2129273 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:44:31 | 29.11.2023 14:47:18 | 0.0464 | 259 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0176 | 4.4544 | 0 | 0 | 0 | 0
2129280 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11615445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:42:05 | 29.11.2023 15:20:00 | 0.6319 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9134 | 0 | 0 | 0 | 0
2129300 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:34:33 | 29.11.2023 15:32:00 | 0.9575 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118 | 465 | 0 | 0 | 9.575 | 0 | 112.985 | 445.2375
2129303 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO21701399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:41:38 | 29.11.2023 17:17:00 | 2.5894 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4834 | 0 | 0 | 0 | 0
2129307 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 15:01:53 | 29.11.2023 17:21:14 | 2.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.16 | 1765.1
2129308 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6879021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:01:52 | 29.11.2023 19:56:00 | 4.9022 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.0782 | 0 | 0
2129309 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12371156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:03:32 | 29.11.2023 16:48:00 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2427
2129313 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6569185 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:06:17 | 29.11.2023 15:57:41 | 0.8567 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2129316 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:07:16 | 29.11.2023 15:35:04 | 0.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.633 | 2.3165
2129317 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:07:30 | 29.11.2023 15:34:48 | 0.455 | 75 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.125 | 5.005 | 0 | 0 | 0.455 | 0
2129336 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:19:51 | 29.11.2023 15:20:36 | 0.0125 | 0 | 606 | 0 | 0 | 4 | 1653 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0.05 | 20.6625
2129343 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:22:08 | 29.11.2023 15:25:41 | 0.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8288 | 21.7856
2129345 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 535273350 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:22:23 | 29.11.2023 17:13:00 | 1.8436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 0
2129356 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6773817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:26:47 | 29.11.2023 16:59:00 | 1.5369 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3616 | 0 | 0 | 0 | 0
2129358 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:28:14 | 29.11.2023 17:40:00 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 48.3142 | 6.5883 | 1673.4282
2129360 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:30:37 | 29.11.2023 17:02:56 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0772 | 0
2129384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:49:13 | 29.11.2023 15:52:43 | 0.0583 | 9 | 7 | 0 | 0 | 52 | 27 | 0.5247 | 0.4081 | 0 | 0 | 3.0316 | 1.5741
2129388 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:54:34 | 29.11.2023 20:00:00 | 4.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.453 | 859.026
2129397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:03:01 | 29.11.2023 16:03:46 | 0.0125 | 26 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0.325 | 0.25 | 0.05 | 0.125 | 0.025 | 0
2129401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7070313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:07:05 | 29.11.2023 16:31:00 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.818
2129425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675725 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:28:06 | 29.11.2023 19:55:00 | 9.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.5878
2129426 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | 516820796 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:21:35 | 29.11.2023 17:49:00 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4569
2129430 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6758542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:23:59 | 29.11.2023 21:47:00 | 5.3836 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.032 | 0 | 0 | 0 | 0
2129432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:25:07 | 29.11.2023 17:01:32 | 0.6069 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6069 | 0.6069 | 0 | 0
2129443 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:28:34 | 29.11.2023 16:54:26 | 0.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0354 | 271.593
2129445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6993991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:31:13 | 29.11.2023 16:35:12 | 0.0664 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0
2129450 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 517159118 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:35:13 | 29.11.2023 20:41:00 | 4.0964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.482 | 0 | 0 | 0 | 0
2129451 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7087485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:35:52 | 29.11.2023 20:02:00 | 3.4356 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1852 | 0 | 0
2129454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:32:22 | 29.11.2023 17:36:00 | 1.0606 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5752 | 0 | 0 | 0 | 0
2129456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:37:51 | 29.11.2023 16:38:47 | 0.0156 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2129457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516698384 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:37:20 | 29.11.2023 17:50:00 | 1.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
2129463 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516231731 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:42:50 | 29.11.2023 17:09:00 | 0.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4361 | 0 | 0 | 0 | 0
2129464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7033160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:44:19 | 29.11.2023 18:16:00 | 1.5281 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5174 | 0 | 0 | 0 | 0
2129466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7027040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:43:34 | 29.11.2023 18:02:00 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3344
2129470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6739439 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:40:20 | 29.11.2023 21:20:00 | 9.6611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5943 | 0 | 0 | 0 | 0
2129472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:45:28 | 29.11.2023 19:31:00 | 2.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7589 | 0 | 0 | 0 | 0
2129486 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207026 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:54:42 | 29.11.2023 17:54:00 | 0.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9883
2129490 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR30483980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:56:23 | 29.11.2023 17:41:00 | 0.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2316
2129502 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:00:39 | 29.11.2023 17:02:56 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9144 | 58.5597
2129507 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:03:43 | 29.11.2023 17:04:37 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0.75
2129510 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:06:33 | 29.11.2023 17:08:35 | 0.0339 | 45 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5255 | 3.6273 | 0 | 0 | 0.0678 | 0
2129529 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516948144 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:21:30 | 29.11.2023 18:25:00 | 1.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 0
2129535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6583363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:24:43 | 30.11.2023 00:28:00 | 7.0547 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.6888 | 0 | 0 | 0 | 0
2129543 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6994203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:32:24 | 29.11.2023 18:45:00 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 0
2129544 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6847809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:32:33 | 29.11.2023 18:13:00 | 0.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6328
2129549 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO13183856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:37:07 | 29.11.2023 18:54:00 | 1.2814 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.3198 | 0 | 0 | 0 | 0
2129550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12635889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:36:15 | 29.11.2023 19:29:00 | 3.8792 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.3096 | 0 | 0 | 0 | 0
2129551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517244423 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:38:20 | 30.11.2023 01:43:00 | 8.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0778
2129554 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6605659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:38:49 | 29.11.2023 22:37:00 | 4.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.0911
2129556 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515401390 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:41:21 | 29.11.2023 18:40:00 | 0.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
2129560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6981913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:41:54 | 29.11.2023 18:06:00 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5547
2129561 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7048896 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:42:44 | 29.11.2023 18:26:00 | 0.7211 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8586 | 0 | 0 | 0 | 0
2129567 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 517376311 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:47:02 | 29.11.2023 18:40:00 | 0.8828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8828 | 0 | 0 | 0 | 0
2129568 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | 517264550 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:46:58 | 29.11.2023 18:45:00 | 0.9672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9672 | 0 | 0
2129569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12153533 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:46:46 | 29.11.2023 18:58:00 | 1.1872 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1136 | 0 | 0 | 0 | 0
2129571 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:48:38 | 29.11.2023 17:49:23 | 0.0125 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2129575 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6569185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:49:50 | 29.11.2023 19:04:24 | 1.2428 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2129577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:51:59 | 29.11.2023 22:07:00 | 4.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5138
2129578 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:53:05 | 29.11.2023 17:54:48 | 0.0286 | 103 | 691 | 0 | 0 | 88 | 775 | 2.9458 | 19.7626 | 0 | 0 | 2.5168 | 22.165
2129582 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6626524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:53:05 | 29.11.2023 19:29:00 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.867
2129593 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:01:55 | 29.11.2023 18:11:36 | 0.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6606
2129603 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 516058037 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:03:54 | 29.11.2023 19:00:00 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0
2129605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6570574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:08:17 | 29.11.2023 18:49:00 | 0.6786 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
2129606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6776255 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:32:34 | 29.11.2023 18:22:00 | 3.8239 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1120.4027 | 0 | 0 | 0 | 49.7107
2129620 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:20:27 | 29.11.2023 18:26:52 | 0.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2138 | 38.5909
2129621 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7132794 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:20:45 | 29.11.2023 19:16:00 | 0.9208 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0304 | 0 | 0
2129625 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:23:35 | 29.11.2023 19:23:35 | 1 | 0 | 0 | 34 | 82 | 53 | 7 | 0 | 0 | 34 | 82 | 53 | 7
2129632 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | 515780183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:26:20 | 29.11.2023 20:34:00 | 2.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1278
2129642 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029262 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:31:17 | 29.11.2023 20:35:00 | 2.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 0
2129647 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direği | 516868377 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:35:20 | 29.11.2023 22:11:00 | 3.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5944
2129656 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6993301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:40:28 | 29.11.2023 21:23:00 | 2.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2293
2129662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516946038 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:41:39 | 29.11.2023 19:01:00 | 0.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3225 | 0 | 0 | 0 | 0
2129669 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6852788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:44:24 | 29.11.2023 21:28:00 | 2.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3413
2129672 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6563868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:47:01 | 29.11.2023 20:26:00 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7035 | 0 | 0
2129674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7134707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:48:02 | 29.11.2023 21:51:00 | 3.0494 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.9908 | 0 | 0 | 0 | 0
2129677 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10851253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:50:11 | 29.11.2023 21:55:00 | 3.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3212 | 3.0803
2129687 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6630935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:57:34 | 29.11.2023 21:50:00 | 2.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4633
2129689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:00:37 | 29.11.2023 19:05:07 | 0.075 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2129690 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6560011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:01:30 | 29.11.2023 20:02:00 | 1.0083 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.3486 | 0 | 10.083 | 0 | 0
2129691 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066468 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:05:05 | 29.11.2023 23:20:00 | 4.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2486
2129692 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12371156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:55:15 | 29.11.2023 20:23:00 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3625
2129693 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516792993 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:10:14 | 29.11.2023 20:42:00 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5294
2129703 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6524380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:54:59 | 29.11.2023 21:52:00 | 5.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2348
2129708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515817149 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:49:34 | 29.11.2023 21:00:00 | 1.1739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6956 | 0 | 0 | 0 | 0
2129710 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE6839645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:50:41 | 29.11.2023 22:44:00 | 2.8886 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6294 | 0 | 0 | 0 | 0
2129711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:41:48 | 29.11.2023 20:46:09 | 0.0725 | 2 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 45.4575 | 0 | 0 | 0 | 0
2129718 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:01:12 | 29.11.2023 20:08:37 | 0.1236 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.7416 | 0 | 0 | 0 | 5.3148 | 0
2129719 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:48:38 | 29.11.2023 20:04:35 | 2.2658 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3922 | 142.7454 | 0 | 0 | 0 | 0
2129719 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7005751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:48:38 | 29.11.2023 22:23:31 | 4.5814 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3024 | 224.4886 | 0 | 0 | 0 | 0
2129730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:20:35 | 30.11.2023 01:33:00 | 5.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3795
2129735 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6876211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:32:36 | 29.11.2023 21:54:00 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7711
2129744 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6646015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:52:58 | 29.11.2023 21:51:00 | 0.9672 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
2129751 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:06:48 | 29.11.2023 21:07:48 | 0.0167 | 19 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3173 | 7.9158 | 0 | 0 | 0 | 0
2129753 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6973728 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:07:46 | 29.11.2023 21:53:00 | 0.7539 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2652 | 0 | 0 | 0 | 0
2129757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6557934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:43:13 | 29.11.2023 23:29:00 | 3.7631 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
2129761 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6730465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:24:34 | 29.11.2023 22:09:00 | 0.7406 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.545 | 0 | 0 | 0 | 0
2129762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6906065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ŞEBEKE HATTININ UZUN OLMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:24:59 | 29.11.2023 22:01:56 | 0.6158 | 4 | 11329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4632 | 6976.3982 | 0 | 0 | 0 | 0
2129774 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:34:01 | 29.11.2023 21:35:01 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8704 | 1.3527
2129776 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7092085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:37:44 | 29.11.2023 23:41:00 | 2.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5568
2129780 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:43:43 | 29.11.2023 21:51:27 | 0.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6757 | 0
2129792 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:15:37 | 29.11.2023 22:16:37 | 0.0167 | 19 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3173 | 7.9158 | 0 | 0 | 0 | 0
2129795 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517307118 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:23:44 | 30.11.2023 00:14:00 | 4.8378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.189 | 0 | 0 | 0 | 0
2129810 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6616467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:12:48 | 30.11.2023 00:02:00 | 0.82 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2129826 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:13:23 | 30.11.2023 02:05:19 | 1.8656 | 32 | 80 | 0 | 0 | 66 | 269 | 59.6992 | 149.248 | 0 | 0 | 123.1296 | 501.8464
2129826 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10866437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:13:23 | 30.11.2023 02:54:55 | 2.6922 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 36 | 59.2284 | 56.5362 | 0 | 0 | 2.6922 | 96.9192
2129829 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:31:35 | 30.11.2023 01:10:00 | 0.6403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 178 | 0.6403 | 0 | 0 | 0 | 19.8493 | 113.9734
2129848 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 02:17:06 | 30.11.2023 02:18:18 | 0.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.06
2129849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 02:28:37 | 30.11.2023 02:29:22 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 1.3125
2129852 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6526687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 02:42:03 | 30.11.2023 02:43:43 | 0.0278 | 5 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 15.8738 | 0 | 0 | 0 | 0
2129854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6996549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 02:50:58 | 30.11.2023 02:51:34 | 0.01 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2129860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 03:36:15 | 30.11.2023 04:23:05 | 0.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8452 | 81.963
2129862 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255186 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 03:46:36 | 30.11.2023 04:40:00 | 0.89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2129874 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 04:38:27 | 30.11.2023 04:40:27 | 0.0333 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 1.7982 | 0.0999
2129875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 04:42:05 | 30.11.2023 04:54:45 | 0.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9762 | 22.1655
2129876 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 04:46:25 | 30.11.2023 04:47:48 | 0.0231 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 1.2474 | 0.0693
2129880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 04:55:58 | 30.11.2023 06:45:10 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.44 | 191.1
2129883 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 05:05:22 | 30.11.2023 05:33:13 | 0.4642 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 5.5704 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 1.3926
2129894 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6758542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:25:05 | 30.11.2023 13:09:00 | 6.7319 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.828 | 0 | 0 | 0 | 0
2129895 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7117043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:30:13 | 30.11.2023 08:02:00 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2768
2129896 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR6852788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:38:17 | 30.11.2023 12:55:00 | 6.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8654
2129900 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6944726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:21:01 | 30.11.2023 07:27:00 | 0.0997 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0.0997 | 0.6979 | 0.5982 | 51.2458
2129905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:43:59 | 30.11.2023 07:47:00 | 0.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 21.2266
2129907 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | FUSE7026730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:47:26 | 30.11.2023 09:25:00 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5572 | 0 | 0
2129911 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6575155 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:56:23 | 30.11.2023 08:44:00 | 0.7936 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14.2848 | 0 | 0 | 0 | 11.904
2129912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | ISO6650274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:04:29 | 30.11.2023 12:07:00 | 4.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9274
2129915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6893490 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:09:07 | 30.11.2023 11:10:00 | 3.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2646
2129916 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:10:49 | 30.11.2023 08:12:09 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 14.208
2129923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:26:34 | 30.11.2023 08:27:45 | 0.0197 | 89 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7533 | 0.7486 | 0 | 0 | 0 | 0
2129926 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:30:36 | 30.11.2023 08:32:04 | 0.0244 | 0 | 0 | 10 | 2123 | 303 | 6664 | 0 | 0 | 0.244 | 51.8012 | 7.3932 | 162.6016
2129932 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:39:25 | 30.11.2023 08:40:56 | 0.0253 | 20 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 23.5796 | 0 | 0 | 0 | 0
2129936 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:45:23 | 30.11.2023 08:46:23 | 0.0167 | 95 | 981 | 0 | 0 | 87 | 299 | 1.5865 | 16.3827 | 0 | 0 | 1.4529 | 4.9933
2129939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7018949 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 08:47:31 | 30.11.2023 12:28:00 | 3.6747 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4338 | 0 | 0 | 0 | 0
2129944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6609146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:55:31 | 30.11.2023 10:18:00 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1121 | 0 | 0
2129946 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:57:09 | 30.11.2023 08:58:09 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9352 | 3.1396
2129948 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:58:56 | 30.11.2023 09:00:22 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1434 | 17.7577
2129950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7052149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:00:14 | 30.11.2023 10:41:00 | 1.6794 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2456 | 0 | 0 | 0 | 0
2129951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:00:44 | 30.11.2023 09:28:00 | 0.4544 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.968 | 0 | 0 | 0 | 0
2129952 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6550760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:00:46 | 30.11.2023 14:31:00 | 5.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.7145
2129953 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:01:02 | 30.11.2023 09:30:45 | 0.4953 | 8 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9624 | 253.0983 | 0 | 0 | 0 | 0
2129953 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE29641404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:01:02 | 30.11.2023 15:57:39 | 6.9436 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9436 | 992.9348 | 0 | 0 | 0 | 0
2129954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:01:14 | 30.11.2023 10:14:40 | 1.2239 | 6 | 16 | 0 | 0 | 20 | 10 | 7.3434 | 19.5824 | 0 | 0 | 24.478 | 12.239
2129955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12936822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:01:45 | 30.11.2023 09:55:00 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3625
2129956 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:01:47 | 30.11.2023 12:00:04 | 2.9714 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | 1310 | 0 | 0 | 14.857 | 0 | 374.3964 | 3892.534
2129957 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6971328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:01:41 | 30.11.2023 17:00:00 | 7.9719 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.8211 | 0 | 0 | 0 | 0
2129960 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6727617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:02:04 | 30.11.2023 11:51:00 | 2.8156 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5104 | 0 | 0 | 0 | 0
2129961 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR13461666 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:02:45 | 30.11.2023 10:02:00 | 0.9875 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
2129963 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7110518 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:03:17 | 30.11.2023 17:10:00 | 8.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5808
2129964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6899087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:03:46 | 30.11.2023 09:31:00 | 0.4539 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4039 | 0 | 0 | 0 | 0
2129965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:05:09 | 30.11.2023 10:00:00 | 0.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3994 | 0
2129975 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136712 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:09:16 | 30.11.2023 10:48:00 | 1.6456 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0768 | 0 | 0 | 0 | 0
2129976 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136715 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:09:45 | 30.11.2023 12:05:00 | 2.9208 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9704 | 0 | 0 | 0 | 0
2129977 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6901877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:09:42 | 30.11.2023 12:31:00 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.7
2129978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6555740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:10:36 | 30.11.2023 15:00:00 | 5.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9398 | 29.1165
2129980 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:11:01 | 30.11.2023 09:12:01 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 5 | 60 | 619 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.0835 | 1.002 | 10.3373
2129983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882303 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:13:12 | 30.11.2023 12:19:00 | 3.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
2129985 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6697549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:14:32 | 30.11.2023 10:03:00 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156 | 411.978
2129996 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:25:49 | 30.11.2023 09:52:22 | 0.4425 | 26 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 11.505 | 8.85 | 1.77 | 4.425 | 0.885 | 0
2130012 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:31:00 | 30.11.2023 14:28:00 | 4.95 | 2 | 132 | 0 | 0 | 7 | 264 | 9.9 | 653.4 | 0 | 0 | 34.65 | 1306.8
2130013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:32:04 | 30.11.2023 09:33:04 | 0.0167 | 18 | 14 | 0 | 0 | 21 | 114 | 0.3006 | 0.2338 | 0 | 0 | 0.3507 | 1.9038
2130014 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6569185 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:32:25 | 30.11.2023 11:46:35 | 2.2361 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2130015 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6733068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:32:42 | 30.11.2023 12:37:00 | 3.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1624
2130020 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6783918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:33:43 | 30.11.2023 12:35:00 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.428 | 0
2130022 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:34:34 | 30.11.2023 09:35:45 | 0.0197 | 0 | 0 | 18 | 104 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0.3546 | 2.0488 | 0.4925 | 1.576
2130023 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6606695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:35:38 | 30.11.2023 16:23:00 | 6.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3682 | 1147.4086
2130025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:37:20 | 30.11.2023 09:38:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 691 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0375 | 0.5 | 8.6375
2130026 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6765939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:38:22 | 30.11.2023 12:33:00 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6028 | 104.7816
2130030 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6986265 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:42:50 | 30.11.2023 14:10:00 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.3744
2130035 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6565829 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:46:35 | 30.11.2023 13:30:00 | 3.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0772
2130038 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:53:14 | 30.11.2023 09:53:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 4434 | 22 | 346 | 0 | 0 | 0.775 | 55.425 | 0.275 | 4.325
2130047 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:00:10 | 30.11.2023 11:29:00 | 1.4806 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.5918 | 0 | 0 | 0 | 0
2130049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:01:02 | 30.11.2023 15:12:31 | 5.1914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118 | 219 | 5.1914 | 5.1914 | 0 | 0 | 612.5852 | 1136.9166
2130050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6895601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:01:57 | 30.11.2023 14:57:00 | 4.9175 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.635 | 0 | 0 | 0 | 0
2130052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12494133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:01:00 | 30.11.2023 10:04:40 | 0.0611 | 43 | 4 | 41 | 12 | 1110 | 2855 | 2.6273 | 0.2444 | 2.5051 | 0.7332 | 67.821 | 174.4405
2130052 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:01:00 | 30.11.2023 10:31:35 | 0.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5679 | 0
2130061 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:05:36 | 30.11.2023 18:44:54 | 8.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.205 | 25636.11
2130062 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:05:52 | 30.11.2023 11:17:00 | 1.1856 | 54 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0224 | 589.2432 | 0 | 0 | 0 | 0
2130065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7206052 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:07:45 | 30.11.2023 14:50:00 | 4.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7462 | 14.1126
2130066 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10903041 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:20:06 | 30.11.2023 10:32:00 | 2.1983 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7677 | 186.8555 | 0 | 0 | 0 | 0
2130070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO13320998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:08:15 | 30.11.2023 10:09:38 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4784 | 34.3959
2130071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | FUSE6638894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:08:35 | 30.11.2023 11:59:00 | 1.8403 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5702 | 0 | 0 | 0 | 0
2130083 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516101795 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:15:56 | 30.11.2023 12:20:00 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678
2130084 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7130054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:17:13 | 30.11.2023 14:51:00 | 4.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.048
2130085 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6978088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:19:37 | 30.11.2023 12:16:26 | 1.9469 | 4 | 6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7876 | 13147.4157 | 0 | 0 | 0 | 0
2130098 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6673556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:20:17 | 30.11.2023 10:31:05 | 0.18 | 0 | 5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2130109 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR29976294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:23:56 | 30.11.2023 11:47:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6852 | 6.922 | 0 | 0
2130110 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:25:48 | 30.11.2023 10:26:41 | 0.0147 | 38 | 304 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.5586 | 4.4688 | 0 | 0 | 0 | 0.2499
2130116 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6696062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:28:00 | 30.11.2023 15:35:00 | 5.1167 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9175 | 230.2515 | 0 | 0 | 0 | 0
2130118 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516923599 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:30:32 | 30.11.2023 12:23:00 | 1.8744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8744 | 0 | 0
2130125 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535328036 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:33:46 | 30.11.2023 12:07:00 | 1.5539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 0
2130126 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9267703 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:34:33 | 30.11.2023 17:56:00 | 7.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.44
2130127 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12349128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:35:35 | 30.11.2023 16:56:00 | 6.3403 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208.1918 | 0 | 0
2130128 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6917948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:36:36 | 30.11.2023 11:23:00 | 0.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3199 | 133.0076
2130130 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:37:37 | 30.11.2023 10:59:00 | 0.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7888
2130141 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6537300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:41:13 | 30.11.2023 13:09:00 | 2.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0351
2130149 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6587970 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:50:01 | 30.11.2023 14:59:00 | 4.1497 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.7065 | 0 | 0
2130151 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7114300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:43:27 | 30.11.2023 12:25:00 | 1.6925 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.8175 | 0 | 0 | 0 | 0
2130154 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:53:21 | 30.11.2023 10:54:55 | 0.0261 | 0 | 0 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 2.1663 | 0 | 0
2130155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6877357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:53:07 | 30.11.2023 10:56:03 | 0.0489 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0
2130159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:56:22 | 30.11.2023 14:34:00 | 3.6272 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5488 | 0 | 0 | 0 | 0
2130162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6727747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 11:00:08 | 30.11.2023 12:38:00 | 1.6311 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.1894 | 0 | 0 | 0 | 0
2130165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO6976621 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 11:01:12 | 30.11.2023 15:56:00 | 4.9133 | 2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8266 | 2830.0608 | 0 | 0 | 0 | 0
2130166 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:02:00 | 30.11.2023 12:21:03 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 843.2
2130167 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6554460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 11:02:16 | 30.11.2023 12:03:00 | 1.0122 | 4 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0488 | 250.0134 | 0 | 0 | 0 | 0
2130172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6925852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:03:32 | 30.11.2023 14:04:00 | 3.0078 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.312 | 0 | 0 | 0 | 0
2130182 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | 517276453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:10:44 | 30.11.2023 12:39:00 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9422
2130189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:14:36 | 30.11.2023 11:15:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.1125 | 0.875 | 0.125
2130193 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:17:14 | 30.11.2023 15:33:00 | 4.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.6008 | 132.1468
2130203 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:56:58 | 30.11.2023 11:34:00 | 0.6172 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7032 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 0
2130230 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12007218 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:23:12 | 30.11.2023 12:17:00 | 0.8967 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0703 | 3.5868 | 0 | 0 | 0 | 0
2130233 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:08:27 | 30.11.2023 15:09:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.35
2130239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7426624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:28:35 | 30.11.2023 18:22:00 | 6.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7806 | 0
2130242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:30:50 | 30.11.2023 11:31:50 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0 | 1.1022 | 0
2130256 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7099186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:35:00 | 30.11.2023 13:04:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9155
2130258 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6685987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:35:01 | 30.11.2023 14:07:00 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.4911 | 0 | 0
2130268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515613680 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:41:59 | 30.11.2023 13:38:00 | 1.9336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
2130272 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7018680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 11:44:59 | 30.11.2023 12:30:00 | 0.7503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 284 | 0 | 0 | 3.0012 | 0 | 45.7683 | 213.0852
2130278 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:48:37 | 30.11.2023 11:50:40 | 0.0342 | 0 | 0 | 21 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.7182 | 0.2736 | 0.7524 | 0.171
2130286 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direk | ISO6581843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:35:20 | 30.11.2023 14:27:00 | 2.8611 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.9695 | 0 | 0 | 0 | 0
2130302 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6720323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:00:01 | 30.11.2023 13:30:00 | 1.4997 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9952 | 0 | 0 | 0 | 0
2130303 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6994992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:01:13 | 30.11.2023 14:11:00 | 2.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6362
2130304 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 12:02:05 | 30.11.2023 17:05:00 | 5.0486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2552 | 0 | 0 | 10.0972 | 0 | 85.8262 | 12884.0272
2130306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515434812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:03:08 | 30.11.2023 12:34:00 | 0.5144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
2130308 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:04:37 | 30.11.2023 12:59:10 | 0.9092 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2784 | 0 | 0 | 0
2130309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 12:04:55 | 30.11.2023 12:59:00 | 0.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0414 | 234.364
2130310 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12732751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:04:53 | 30.11.2023 12:42:29 | 0.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8937 | 92.7516
2130317 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6865004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:08:53 | 30.11.2023 12:09:53 | 0.0167 | 98 | 6654 | 0 | 0 | 285 | 4268 | 1.6366 | 111.1218 | 0 | 0 | 4.7595 | 71.2756
2130322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8035952 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:12:28 | 30.11.2023 13:55:00 | 1.7089 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2130333 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO21701399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:20:54 | 30.11.2023 15:09:00 | 2.8017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8187 | 0 | 0 | 0 | 0
2130336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:24:21 | 30.11.2023 13:09:35 | 0.7539 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2130342 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6722463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:26:27 | 30.11.2023 12:45:00 | 1.3092 | 0 | 0 | 12 | 1562 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.7104 | 2044.9704 | 0 | 2.6184
2130352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515153495 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:30:37 | 30.11.2023 14:27:00 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9397
2130361 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM | ISO6697842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:36:35 | 30.11.2023 12:42:03 | 0.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0911 | 1.1843
2130373 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516183598 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:16:30 | 30.11.2023 13:17:00 | 5.0083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
2130384 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | BR7059752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:59:18 | 30.11.2023 15:37:00 | 2.6283 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.8849 | 0 | 118.2735
2130385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6936319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 13:00:30 | 30.11.2023 14:16:00 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0405
2130387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 13:01:34 | 30.11.2023 13:29:00 | 0.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3736
2130392 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12913087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:59:37 | 30.11.2023 13:21:47 | 0.3694 | 0 | 0 | 50 | 580 | 22 | 346 | 0 | 0 | 18.47 | 214.252 | 8.1268 | 127.8124
2130398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:51:49 | 30.11.2023 13:52:33 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.8296
2130428 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | ISO7136210 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 13:30:23 | 30.11.2023 17:28:00 | 3.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.824
2130469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:32:23 | 30.11.2023 13:37:51 | 0.0911 | 118 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7498 | 0.6377 | 0 | 0 | 0 | 0
2130472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:38:43 | 30.11.2023 14:17:24 | 0.6447 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1576 | 19.9857 | 0 | 0 | 0 | 0
2130481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7018950 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 13:47:25 | 30.11.2023 17:20:00 | 3.5431 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4654 | 0 | 0 | 0 | 0
2130486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:50:14 | 30.11.2023 17:12:56 | 3.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7566 | 3.3783
2130487 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515819566 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:50:44 | 30.11.2023 15:38:00 | 1.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0
2130489 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:51:17 | 30.11.2023 14:40:05 | 0.8133 | 21 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | 103.2891 | 0 | 0 | 0 | 0
2130493 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:55:06 | 30.11.2023 13:56:06 | 0.0167 | 165 | 11 | 0 | 0 | 216 | 3 | 2.7555 | 0.1837 | 0 | 0 | 3.6072 | 0.0501
2130494 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:55:42 | 30.11.2023 13:56:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0
2130499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6728892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 14:00:05 | 30.11.2023 15:37:00 | 1.6153 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4491 | 0 | 0 | 0 | 0
2130500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6758548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:01:21 | 30.11.2023 15:42:00 | 1.6775 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.135 | 0 | 0 | 0 | 0
2130501 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6591878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 14:02:26 | 30.11.2023 19:13:00 | 5.1761 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.7042 | 0 | 0 | 0 | 0
2130508 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6686447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 14:06:08 | 30.11.2023 15:07:00 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.504
2130510 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:07:38 | 30.11.2023 14:12:51 | 0.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6083 | 22.0726
2130512 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 14:08:12 | 30.11.2023 16:26:00 | 2.2967 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2855 | 0 | 0 | 0 | 0
2130515 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:39:28 | 30.11.2023 15:54:00 | 2.2422 | 123 | 183 | 0 | 0 | 3 | 0 | 275.7906 | 410.3226 | 0 | 0 | 6.7266 | 0
2130516 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11543032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 14:11:56 | 30.11.2023 15:36:00 | 1.4011 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6924 | 0 | 0 | 0 | 0
2130518 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189907 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:12:39 | 30.11.2023 16:56:00 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7225 | 0 | 0
2130522 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6578939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:13:39 | 30.11.2023 15:01:00 | 0.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1568 | 117.5908
2130530 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6879275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:17:16 | 30.11.2023 16:28:00 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.8626 | 0 | 0
2130538 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:24:45 | 30.11.2023 15:51:00 | 1.4375 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2130549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:31:56 | 30.11.2023 14:32:52 | 0.0156 | 302 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.7112 | 1.8408 | 0 | 0 | 0.0468 | 0
2130562 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6959956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:36:27 | 30.11.2023 15:40:00 | 1.0592 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4528 | 0 | 0 | 0 | 0
2130565 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:38:51 | 30.11.2023 14:40:03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 14.24
2130567 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:41:21 | 30.11.2023 14:41:51 | 0.0083 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
2130570 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820320 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:01:43 | 30.11.2023 14:59:00 | 0.9547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 0
2130571 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535201152 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:17:00 | 30.11.2023 15:21:00 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
2130575 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:46:18 | 30.11.2023 14:47:49 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 0.1265
2130577 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30237758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:47:33 | 30.11.2023 16:07:00 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7716
2130589 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7157648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:55:29 | 30.11.2023 15:17:00 | 0.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3848
2130596 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6828517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:46:18 | 30.11.2023 16:45:00 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2857
2130597 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7149834 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 15:00:46 | 30.11.2023 15:33:00 | 0.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3556
2130609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:06:17 | 30.11.2023 15:08:00 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0592 | 0.2574
2130629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:14:53 | 30.11.2023 17:14:41 | 1.9967 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9736 | 61.8977 | 0 | 0 | 0 | 0
2130630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21496509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:15:45 | 30.11.2023 18:29:00 | 3.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0912 | 3.2208
2130635 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516677463 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:24:19 | 30.11.2023 18:36:00 | 3.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1947
2130640 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6927133 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:06:20 | 30.11.2023 15:55:00 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0886
2130655 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE12912627 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:43:08 | 30.11.2023 17:04:00 | 1.3478 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8246 | 0 | 0 | 0 | 0
2130656 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:43:21 | 30.11.2023 15:57:19 | 0.2328 | 8 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8624 | 118.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
2130660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:45:16 | 30.11.2023 15:46:01 | 0.0125 | 45 | 11 | 0 | 0 | 243 | 440 | 0.5625 | 0.1375 | 0 | 0 | 3.0375 | 5.5
2130668 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7036953 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:53:33 | 30.11.2023 18:12:00 | 8.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.59
2130673 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11932759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:53:20 | 30.11.2023 18:41:00 | 2.7944 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1224 | 0 | 0 | 0 | 0
2130691 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:03:32 | 30.11.2023 16:08:09 | 0.0769 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2130692 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7016429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 16:03:40 | 30.11.2023 16:56:00 | 0.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.888
2130696 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10794466 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:04:24 | 30.11.2023 17:25:00 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 300.8992
2130701 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516065492 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:10:07 | 30.11.2023 18:07:00 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9481 | 0 | 0
2130704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535148372 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:13:34 | 30.11.2023 17:49:00 | 1.5906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0
2130717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6737457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:30:00 | 30.11.2023 17:06:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 1.8
2130760 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 516907579 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:53:45 | 30.11.2023 18:48:00 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9042
2130766 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7157393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:59:10 | 30.11.2023 17:43:00 | 0.7306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13.1508 | 0 | 0 | 0 | 13.1508
2130774 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6830528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:04:00 | 30.11.2023 17:53:00 | 0.8167 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8676 | 1.6334 | 0 | 0
2130783 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:10:54 | 30.11.2023 17:13:56 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 31.5238
2130784 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6847810 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:12:05 | 30.11.2023 17:23:00 | 0.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9212
2130787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:16:37 | 30.11.2023 17:21:54 | 0.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4221 | 9.2505
2130793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6924958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:19:17 | 30.11.2023 18:56:00 | 1.6119 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1873 | 0 | 0 | 0 | 0
2130840 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6635016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:00:04 | 30.11.2023 18:33:00 | 3.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3313
2130850 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028043 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:56:46 | 30.11.2023 19:24:00 | 1.4539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6312 | 0 | 0 | 0 | 0
2130867 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO11356832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:06:05 | 30.11.2023 19:37:00 | 1.5153 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 286.3917 | 0 | 0 | 1.5153 | 113.6475
2130877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6895218 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:05:52 | 30.11.2023 19:03:00 | 0.9522 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.6964 | 0 | 0 | 0 | 0
2130893 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6601079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:16:21 | 30.11.2023 18:58:00 | 0.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.2318
2130903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6706084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:14:17 | 30.11.2023 18:52:00 | 0.6286 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.9346 | 0 | 0 | 0 | 0
2130917 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12282641 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:34:00 | 30.11.2023 19:03:00 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8998 | 0
2130953 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6617647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:59:04 | 30.11.2023 20:01:00 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9588 | 0 | 0
2130965 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6601079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:25:26 | 30.11.2023 21:12:00 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.5569
2130970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:31:46 | 30.11.2023 19:32:55 | 0.0192 | 118 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2656 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
2130984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6635243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:58:36 | 30.11.2023 23:00:00 | 3.0233 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.5297 | 0 | 0 | 0 | 0
2131003 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | ISO6757876 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:36:39 | 30.11.2023 21:08:00 | 0.5225 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.365 | 0 | 0 | 0 | 0
2131007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6682794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:43:03 | 30.11.2023 20:44:19 | 0.0211 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0
2131010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:44:20 | 30.11.2023 20:50:51 | 0.1086 | 30 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 32.9058 | 0 | 0 | 0 | 0
2131010 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:44:20 | 30.11.2023 21:42:14 | 0.965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2131020 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:47:45 | 30.11.2023 20:49:11 | 0.0239 | 124 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9636 | 0.2868 | 0 | 0 | 0 | 0
2131021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8223939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:44:25 | 30.11.2023 20:58:20 | 0.2319 | 69 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0011 | 449.6541 | 0 | 0 | 0 | 0
2131038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:07:19 | 30.11.2023 21:07:55 | 0.01 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2131055 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO13416411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:27:05 | 30.11.2023 22:42:00 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3852
2131058 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO7084900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:09:53 | 30.11.2023 22:34:34 | 1.4114 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.109 | 0 | 0 | 0 | 0
2131058 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO8687814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:09:53 | 30.11.2023 22:41:18 | 1.5236 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
2131063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR21700613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:44:36 | 30.11.2023 23:02:00 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.82
2131067 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515389119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:49:33 | 30.11.2023 22:32:00 | 0.7075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0
2131068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:49:10 | 30.11.2023 23:14:00 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8278 | 0 | 0
2131071 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2023 22:01:00 | 30.11.2023 22:27:00 | 0.4333 | 21 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0993 | 44.6299 | 0 | 0 | 0 | 0
2131077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7021553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 22:18:18 | 30.11.2023 23:12:00 | 0.895 | 17 | 4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.215 | 3917.415 | 0 | 0 | 0 | 0
2131086 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO7149314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:11:14 | 30.11.2023 23:15:00 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.632
2131109 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254500 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:19:17 | 01.12.2023 01:01:00 | 1.6953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4295 | 0 | 0 | 0 | 0
2131110 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6737323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:21:51 | 01.12.2023 02:53:00 | 3.5192 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1704 | 0 | 0 | 0 | 0