## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
361139 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7150444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 23:17:18 | 01.02.2021 00:26:00 | 1.145 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.098 | 0 | 62.69 | 97.788
361133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515848008 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 22:30:33 | 31.01.2021 23:12:00 | 0.69083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
361107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO7014951 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:59:03 | 31.01.2021 22:50:00 | 1.8492 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.725 | 0 | 0 | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 21.003
361112 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6610701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:26:52 | 01.02.2021 02:26:00 | 5.9856 | 0 | 329 | 0 | 25 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 70.284 | 0 | 4.308 | 38.491 | 3.662 | 0 | 0 | 116.746
361094 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10212810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:16:48 | 31.01.2021 22:07:00 | 1.8367 | 2 | 41 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.367 | 15.068 | 8.276 | 4.32 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 40.184
361091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6651204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:05:25 | 31.01.2021 20:36:00 | 0.50972 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.734 | 0 | 0.028 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 14.23
361090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981587 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:02:56 | 31.01.2021 20:49:00 | 0.76778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
361089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6662923 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:59:03 | 31.01.2021 20:36:00 | 0.61583 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 4.249
361085 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517299332 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:50:35 | 31.01.2021 20:44:00 | 0.89028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
361082 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7152572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:42:58 | 31.01.2021 20:05:00 | 0.36722 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.754 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 40.307
361073 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8688040 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:36:39 | 31.01.2021 20:30:00 | 0.88917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483
361067 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517421080 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:19:29 | 31.01.2021 20:32:00 | 1.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
361065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282993 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:16:11 | 31.01.2021 20:18:00 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
361063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:08:27 | 31.01.2021 19:46:00 | 0.62583 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.345 | 0 | 0.037 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 18.007
361052 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:51:55 | 31.01.2021 18:53:58 | 0.03417 | 1 | 1061 | 216 | 15 | 101 | 485 | 1 | 1 | 0.011 | 5.248 | 3.014 | 0.119 | 6.934 | 2.195 | 0 | 0 | 17.521
361050 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517168841 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:48:56 | 31.01.2021 19:33:00 | 0.73444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
361043 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direk | ISO6920333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:42:04 | 31.01.2021 22:19:00 | 3.6156 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.172 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5
361042 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:41:56 | 31.01.2021 21:04:00 | 2.3678 | 1 | 13 | 44 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.46 | 2.507 | 32.537 | 0 | 30.133 | 0 | 0 | 0 | 65.636
361037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535128906 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:39:07 | 31.01.2021 19:33:00 | 0.89806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
361029 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7093348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:23:09 | 31.01.2021 19:52:00 | 1.4808 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.227
361047 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7060423 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:19:59 | 31.01.2021 19:02:00 | 0.70028 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.687 | 0 | 0 | 0 | 11.217 | 0 | 0 | 31.904
361015 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515974925 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:03:14 | 31.01.2021 19:22:00 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
361012 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198350 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:58:41 | 31.01.2021 19:16:00 | 1.2886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
361005 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516909957 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:46:15 | 31.01.2021 18:30:00 | 0.72917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
360996 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138593 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:37:24 | 31.01.2021 19:35:00 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056
361040 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:14:18 | 31.01.2021 19:10:00 | 1.9283 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.885
360976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:10:06 | 31.01.2021 17:35:00 | 0.415 | 0 | 207 | 11 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.264 | 1.782 | 1.662 | 0.414 | 0.777 | 0 | 0 | 14.9
360975 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:07:39 | 31.01.2021 17:51:00 | 0.7225 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588
360969 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO8830094 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:55:27 | 31.01.2021 20:18:00 | 3.3758 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.246 | 0 | 20.055 | 0 | 0 | 0 | 27.301
360968 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6547484 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:51:54 | 31.01.2021 19:44:00 | 2.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613
360966 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516959541 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:48:23 | 31.01.2021 18:12:00 | 1.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
360963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428981 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:43:35 | 31.01.2021 18:12:00 | 1.4736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
360961 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ DC ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:42:37 | 31.01.2021 17:41:40 | 0.98417 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.392 | 0.51 | 26.422 | 0 | 0 | 0 | 38.324
360992 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6725522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:41:21 | 31.01.2021 18:05:00 | 1.3942 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.592 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 21.214
360960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6883261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:39:09 | 31.01.2021 17:56:00 | 1.2808 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.366
360957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516942302 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:35:20 | 31.01.2021 18:23:00 | 1.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
360948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:24:24 | 31.01.2021 17:56:00 | 1.5267 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.717 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 14.494
360950 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535180491 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:24:08 | 31.01.2021 18:23:00 | 1.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
360946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6726796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:21:30 | 31.01.2021 19:06:00 | 2.7417 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 1.291 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 13.536
360928 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:49:13 | 31.01.2021 17:53:00 | 2.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426
360921 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060260 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:32:02 | 31.01.2021 17:03:00 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.152 | 0 | 0 | 8.152
360918 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6863505 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:28:47 | 31.01.2021 16:45:00 | 1.2703 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 6.514
360898 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7155313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:05:50 | 31.01.2021 18:11:00 | 3.0861 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.316
360890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535142386 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:57:02 | 31.01.2021 17:12:00 | 2.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
360884 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6557415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:54:02 | 31.01.2021 15:16:00 | 0.36611 | 0 | 1009 | 1 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 48.345 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 51.767
360882 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6661999 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:51:40 | 31.01.2021 18:20:00 | 3.4722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 0 | 0 | 46.988
360874 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517259094 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:46:15 | 31.01.2021 15:53:00 | 1.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
360873 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6802276 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:43:37 | 31.01.2021 19:24:00 | 4.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.39 | 0 | 0 | 60.39
360871 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE10274990 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:34:42 | 31.01.2021 14:53:00 | 0.305 | 0 | 334 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 14.305 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0.047 | 0 | 14.954
360850 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:22:23 | 31.01.2021 14:52:00 | 0.49361 | 0 | 1950 | 38 | 5 | 8 | 197 | 4 | 10 | 0 | 53.746 | 3.532 | 0.026 | 7.509 | 19.155 | 2.558 | 4.064 | 90.59
360831 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832298 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:14:15 | 31.01.2021 15:25:00 | 1.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
360829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517385531 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:13:04 | 31.01.2021 16:09:00 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
360827 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:08:55 | 31.01.2021 16:58:08 | 2.8203 | 0 | 387 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.729 | 0 | 0.072 | 35.744 | 11.607 | 0 | 0 | 83.153
360817 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | ISO6686012 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 14:00:03 | 31.01.2021 15:17:00 | 1.2825 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0 | 0 | 8.064
360782 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917864 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:20:13 | 31.01.2021 13:49:00 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
360781 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6856285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:19:44 | 31.01.2021 14:23:00 | 1.0544 | 0 | 95 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 0.056 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 9.055
360780 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7131217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:19:34 | 31.01.2021 14:55:00 | 1.5906 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.201 | 0 | 0 | 0 | 4.686 | 0 | 0 | 27.887
360777 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:12:11 | 31.01.2021 14:55:00 | 1.7136 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.922 | 0 | 8.586 | 0 | 0 | 0 | 43.509
360769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515143392 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:05:15 | 31.01.2021 21:26:00 | 8.3458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
360851 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6913108 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:54:40 | 31.01.2021 14:51:00 | 1.9389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99
360749 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057211 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:46:11 | 31.01.2021 13:56:00 | 1.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
360751 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO10951619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:45:35 | 31.01.2021 14:22:00 | 1.6069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.974
360743 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516774859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:43:34 | 31.01.2021 14:37:00 | 1.8906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
360733 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:33:22 | 31.01.2021 12:57:00 | 0.39389 | 0 | 6777 | 1 | 268 | 11 | 884 | 11 | 25 | 0 | 124.353 | 0 | 2.969 | 11.224 | 35.386 | 5.656 | 1.281 | 180.868
360736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6732226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 12:33:00 | 31.01.2021 15:21:00 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257
360718 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6668408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:16:39 | 31.01.2021 13:16:00 | 0.98917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325
360811 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8817442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:06:32 | 31.01.2021 14:33:00 | 2.4411 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.153 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 19.705
360706 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516870191 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:02:58 | 31.01.2021 13:34:00 | 1.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292
360697 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8818015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:56:30 | 31.01.2021 16:42:00 | 4.7583 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 10.802
360693 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969172 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:51:55 | 31.01.2021 12:37:00 | 0.75139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
360682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:42:10 | 31.01.2021 11:57:00 | 0.24722 | 0 | 853 | 27 | 18 | 8 | 208 | 0 | 0 | 0 | 36.146 | 8.566 | 1.183 | 3.297 | 17.611 | 0 | 0 | 66.802
360666 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7090899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:40:38 | 31.01.2021 12:56:00 | 1.2561 | 0 | 150 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.137 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 14.204
360700 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:37:14 | 31.01.2021 14:59:00 | 3.3628 | 0 | 1915 | 0 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2515.259 | 0 | 0 | 0 | 1026.639 | 0 | 0 | 3541.898
360644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6697421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:35:11 | 31.01.2021 12:35:00 | 0.99694 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 0 | 2.87 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 11.951
360642 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6860815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:34:38 | 31.01.2021 14:44:00 | 3.1561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.855 | 64.349 | 0 | 0 | 208.205
360772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7058378 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:33:32 | 31.01.2021 13:41:00 | 2.1244 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 7.59
360633 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:31:45 | 31.01.2021 12:10:02 | 0.63806 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.495 | 0.308 | 16.664 | 0 | 0 | 0 | 25.467
360631 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055371 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:31:05 | 31.01.2021 11:59:00 | 0.46528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
360630 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:30:46 | 31.01.2021 12:12:25 | 0.69417 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 23.351 | 0 | 0 | 0 | 17.447 | 0.747 | 0 | 41.544
360911 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7130420 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:26:15 | 31.01.2021 15:45:00 | 4.3125 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.989 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 20.586
360620 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:20:27 | 31.01.2021 13:56:00 | 2.5925 | 0 | 730 | 0 | 1 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 138.201 | 0 | 0.162 | 42.793 | 65.108 | 0 | 0 | 246.265
360679 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE8973603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:12:29 | 31.01.2021 12:36:00 | 1.3919 | 0 | 163 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.194 | 0 | 0.485 | 17.4 | 7.629 | 0 | 0 | 40.708
360601 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517099197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:08:50 | 31.01.2021 12:35:00 | 1.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
360640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:07:08 | 31.01.2021 11:46:00 | 0.64778 | 0 | 8102 | 47 | 176 | 21 | 1352 | 8 | 15 | 0 | 1530.709 | 3.187 | 16.864 | 446.706 | 390.115 | 90.771 | 48.379 | 2526.731
360714 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6774280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:06:43 | 31.01.2021 14:35:00 | 3.4714 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.889
360748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:03:57 | 31.01.2021 12:56:00 | 1.8675 | 0 | 511 | 1 | 18 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 63.386 | 0 | 0.22 | 83.752 | 6.718 | 0.117 | 1.617 | 155.81
360584 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 11:00:42 | 31.01.2021 14:22:00 | 3.355 | 0 | 193 | 1 | 2 | 3 | 131 | 4 | 0 | 0 | 105.016 | 1.35 | 12.604 | 41.877 | 112.45 | 590.589 | 0 | 863.885
360583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 11:00:13 | 31.01.2021 15:52:00 | 4.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.242 | 0 | 29.242
360661 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:59:15 | 31.01.2021 11:43:00 | 0.72917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
360578 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6950675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:57:16 | 31.01.2021 11:08:00 | 0.17889 | 1 | 80 | 3 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.134 | 3.489 | 0.47 | 0 | 0.177 | 2.277 | 0 | 0 | 6.548
360568 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:54:10 | 31.01.2021 14:01:00 | 3.1139 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.604 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 26.933
360556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6909947 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:44:16 | 31.01.2021 12:55:00 | 2.1789 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.023 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 45.733
360546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6579285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:40:16 | 31.01.2021 11:47:00 | 1.1122 | 0 | 769 | 1 | 13 | 5 | 123 | 1 | 1 | 0 | 77.294 | 0 | 3.857 | 7.617 | 18.28 | 0 | 0 | 107.048
360544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6840925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:39:48 | 31.01.2021 11:44:00 | 1.07 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.958 | 0 | 0 | 0 | 24.017 | 0 | 0 | 76.975
360539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:35:58 | 31.01.2021 11:26:00 | 0.83389 | 0 | 1915 | 0 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 323.687 | 0 | 0 | 0 | 125.163 | 0 | 0 | 448.85
360540 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6559930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:35:35 | 31.01.2021 16:39:00 | 6.0569 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.994
360553 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:33:14 | 31.01.2021 13:36:00 | 3.0461 | 0 | 636 | 0 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 109.207 | 0 | 0.636 | 5.365 | 54.711 | 0 | 0 | 169.92
360533 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:29:36 | 31.01.2021 11:50:00 | 1.34 | 0 | 52 | 60 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 56.398 | 0 | 317.935 | 26.765 | 0 | 0 | 410.279
360522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517378422 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:22:34 | 31.01.2021 12:49:00 | 2.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.647 | 0 | 0 | 20.647
360600 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:18:25 | 31.01.2021 11:34:00 | 1.2597 | 0 | 1517 | 0 | 13 | 2 | 183 | 2 | 2 | 0 | 128.706 | 0 | 0.427 | 20.124 | 49.135 | 24.958 | 1.795 | 225.145
360516 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6673870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:18:00 | 31.01.2021 14:52:00 | 4.5667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.312 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 10.837
360513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:15:46 | 31.01.2021 11:57:00 | 1.6872 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 4.788
360505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | BR6701086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:13:35 | 31.01.2021 11:08:00 | 0.90694 | 0 | 640 | 0 | 71 | 5 | 70 | 5 | 0 | 0 | 100.555 | 0 | 3.428 | 213.277 | 89.904 | 64.164 | 0 | 471.327
360505 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6838923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:13:35 | 31.01.2021 11:34:00 | 1.3403 | 0 | 66 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.904 | 0 | 0 | 76.937 | 1.206 | 0 | 0 | 89.047
360798 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO8819837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:12:36 | 31.01.2021 13:54:00 | 3.69 | 0 | 34 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.811
360502 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:12:15 | 31.01.2021 10:55:00 | 0.7125 | 0 | 730 | 0 | 1 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 38.21 | 0 | 0.048 | 11.774 | 17.453 | 0 | 0 | 67.486
360497 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244116 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:10:50 | 31.01.2021 10:53:00 | 0.70278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
360494 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792561 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:07:58 | 31.01.2021 11:41:00 | 1.5506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
360492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6569826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:05:28 | 31.01.2021 14:46:00 | 4.6756 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.427
360499 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204747 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:02:55 | 31.01.2021 12:54:00 | 2.8514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
360529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6833375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:02:01 | 31.01.2021 11:49:00 | 1.7831 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.798
360489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 10:01:03 | 31.01.2021 14:02:00 | 4.0158 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 35 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.416 | 107.621 | 2461.528 | 157.613 | 2865.178
360524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:00:19 | 31.01.2021 10:33:00 | 0.54472 | 0 | 1200 | 3 | 13 | 25 | 318 | 4 | 0 | 0 | 92.815 | 3.82 | 1.627 | 76.234 | 83.197 | 64.75 | 0 | 322.442
360480 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | ISO6804013 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 10:00:03 | 31.01.2021 14:07:00 | 4.1158 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48.151 | 0 | 0 | 0 | 22.551 | 0 | 0 | 70.703
360463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6889102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 09:51:41 | 31.01.2021 11:39:00 | 1.7886 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.244 | 0 | 0 | 89.244
360473 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:46:00 | 31.01.2021 11:25:00 | 1.65 | 0 | 756 | 0 | 9 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 88.685 | 0 | 0.818 | 2.322 | 16.233 | 0 | 0 | 108.058
360459 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6979749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:45:02 | 31.01.2021 11:45:00 | 1.9994 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.219 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 4.246 | 8.068
360442 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517078677 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:38:32 | 31.01.2021 11:04:00 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0.529
360441 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:38:14 | 31.01.2021 10:35:00 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.06 | 0 | 195.462 | 0 | 243.522
360437 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055914 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:34:41 | 31.01.2021 10:35:00 | 1.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
360420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7013356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 09:30:01 | 31.01.2021 11:25:00 | 1.9164 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16.462 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0.007 | 18.482
360412 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:20:06 | 31.01.2021 10:41:00 | 1.3483 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 7.298 | 0.036 | 0 | 0 | 7.737
360610 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7745033 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:11:33 | 31.01.2021 11:28:00 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.375 | 0 | 0 | 0 | 99.375
360471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:10:26 | 31.01.2021 16:46:32 | 7.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.153 | 0 | 19.153
360393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 09:01:59 | 31.01.2021 15:56:00 | 6.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854 | 3026.405 | 0 | 3039.259
360391 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:00:36 | 31.01.2021 12:56:00 | 3.9233 | 6 | 2043 | 49 | 41 | 44 | 306 | 1 | 0 | 22.631 | 1806.518 | 441.07 | 62.253 | 1321.548 | 697.16 | 4.417 | 0 | 4355.597
360390 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7075673 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 09:00:15 | 31.01.2021 16:49:00 | 7.8125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 13.248 | 0 | 0 | 21.042
360388 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:58:43 | 31.01.2021 10:41:00 | 1.7047 | 0 | 272 | 4 | 1 | 20 | 125 | 1 | 0 | 0 | 43.456 | 5.376 | 0 | 93.392 | 21.334 | 0.226 | 0 | 163.784
360387 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516889914 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:56:48 | 31.01.2021 10:04:00 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
360384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:49:25 | 31.01.2021 10:09:00 | 1.3264 | 0 | 134 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.429 | 0 | 0.069 | 0 | 6.031 | 0 | 0 | 23.529
360431 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:35:12 | 31.01.2021 09:44:00 | 1.1467 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 143.248 | 0 | 0 | 0 | 24.733 | 0 | 0 | 167.98
360374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:32:00 | 31.01.2021 10:56:00 | 2.4 | 1 | 60 | 19 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.205 | 12.875 | 34.099 | 7.046 | 59.124 | 8.427 | 0 | 0 | 127.775
360373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6591151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:25:25 | 31.01.2021 09:47:00 | 1.3597 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 155.505 | 0 | 0 | 0 | 37.838 | 0 | 0 | 193.343
360364 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:03:40 | 31.01.2021 10:20:00 | 2.2722 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.181
360363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517156200 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:01:37 | 31.01.2021 09:27:00 | 1.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
360362 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7051985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:00:11 | 31.01.2021 11:30:00 | 3.4969 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.782
360514 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6769203 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:48:30 | 31.01.2021 10:49:00 | 3.0083 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 0 | 0.025 | 0 | 5.644 | 0 | 0.021 | 27.789
360355 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6950273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:43:44 | 31.01.2021 12:24:00 | 4.6711 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 17.83
360353 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6707048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:43:02 | 31.01.2021 08:40:00 | 0.94944 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434
360350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6569826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:37:15 | 31.01.2021 09:11:00 | 1.5625 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.198
360343 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direk | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:35:23 | 31.01.2021 08:09:00 | 0.56028 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 6.499 | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 0.011 | 11.541
360342 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR7029918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:34:35 | 31.01.2021 09:36:00 | 2.0236 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0.218 | 0 | 137.515 | 0 | 0 | 140.527
360337 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6935859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:28:26 | 31.01.2021 07:54:00 | 0.42611 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 11.207 | 0 | 0 | 13.091
360333 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6553779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:15:11 | 31.01.2021 08:41:00 | 1.4303 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.053 | 0 | 0.042 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 15.105
360349 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:08:06 | 31.01.2021 09:48:00 | 2.665 | 2 | 637 | 0 | 135 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.56 | 65.051 | 0 | 17.65 | 38.701 | 6.469 | 0 | 0 | 128.432
360435 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 06:57:50 | 31.01.2021 10:03:00 | 3.0861 | 1 | 7923 | 20 | 94 | 40 | 714 | 0 | 1 | 0.635 | 3033.059 | 51.102 | 57.843 | 1045.091 | 1480.047 | 0 | 0.041 | 5667.818
360326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 06:25:26 | 31.01.2021 11:19:00 | 4.8928 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.096 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 53.129
360321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 05:13:03 | 31.01.2021 06:30:00 | 1.2825 | 0 | 134 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.166 | 0 | 0.053 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 15.896
360320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6870373 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 05:09:03 | 31.01.2021 05:25:00 | 0.26583 | 0 | 188 | 0 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.782 | 0 | 0.23 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 6.557
360318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6900778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 05:00:00 | 31.01.2021 06:00:00 | 1 | 0 | 578 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.951 | 0 | 0.077 | 0 | 16.618 | 0 | 0 | 88.646
360358 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 04:59:31 | 31.01.2021 10:51:00 | 5.8581 | 4 | 104 | 132 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.114 | 71.342 | 623.441 | 55.476 | 232.557 | 61.854 | 0 | 0 | 1044.784
360315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 04:34:32 | 31.01.2021 04:54:00 | 0.32444 | 4 | 104 | 132 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.005 | 3.203 | 29.811 | 1.875 | 11.279 | 2.467 | 0 | 0 | 48.639
360312 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6676513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 04:01:27 | 31.01.2021 05:48:00 | 1.7758 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.13
360311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 03:53:00 | 31.01.2021 04:24:16 | 0.52111 | 0 | 1904 | 155 | 122 | 57 | 544 | 2 | 0 | 0 | 646.027 | 110.302 | 85.166 | 467.671 | 312.58 | 956.301 | 0 | 2578.047
360307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6833119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 03:45:23 | 31.01.2021 04:44:00 | 0.97694 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 120.178 | 0 | 0 | 130.411
360306 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516888773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 03:38:37 | 31.01.2021 06:58:00 | 3.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0 | 4.107
360302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 03:01:45 | 31.01.2021 04:28:00 | 1.4375 | 0 | 537 | 3 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 0.56 | 0.003 | 0 | 21.937 | 0 | 0 | 98.55
360298 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO8450457 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 03:00:06 | 31.01.2021 03:20:00 | 0.33167 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.072 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 23.192
360334 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 02:50:56 | 31.01.2021 09:44:00 | 6.8844 | 0 | 765 | 0 | 61 | 12 | 38 | 1 | 0 | 0 | 454.548 | 0 | 31.73 | 1906.317 | 56.486 | 98.003 | 0 | 2547.084
360334 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 02:50:56 | 31.01.2021 09:47:00 | 6.9344 | 0 | 387 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.913 | 0 | 0.159 | 74.09 | 20.489 | 0 | 0 | 158.651
360292 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6684544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 02:03:25 | 31.01.2021 03:52:00 | 1.8097 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.056 | 0 | 0.036 | 0 | 15.738 | 0 | 0 | 38.83
360289 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6561468 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 02:01:05 | 31.01.2021 02:18:00 | 0.28194 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.616 | 0 | 0.008 | 0 | 16.887 | 0 | 0 | 23.511
360286 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6540069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 02:00:30 | 31.01.2021 03:56:00 | 1.925 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.436 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 43.563
360285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11416275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 02:00:29 | 31.01.2021 03:42:00 | 1.6919 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.581 | 0 | 26.42 | 0 | 18.971 | 0 | 0 | 73.972
360284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6892388 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 02:00:03 | 31.01.2021 02:11:00 | 0.1825 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 4.915
360283 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6699282 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 01:59:56 | 31.01.2021 02:58:00 | 0.96778 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.645 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0 | 33.571
360287 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7109431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:58:47 | 31.01.2021 03:30:00 | 1.5203 | 0 | 586 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 115.51 | 0 | 0.034 | 0 | 61.267 | 0 | 5.823 | 182.634
360281 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:58:32 | 31.01.2021 03:00:09 | 1.0269 | 0 | 5209 | 0 | 0 | 3 | 676 | 2 | 2 | 0 | 704.175 | 0 | 0 | 0 | 160.612 | 24.63 | 25.043 | 914.46
360280 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:58:29 | 31.01.2021 03:24:01 | 1.4256 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 363.997 | 0 | 0 | 0 | 168.748 | 0 | 0.05 | 532.795
360280 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8375927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:58:29 | 31.01.2021 03:31:28 | 1.5497 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 1 | 362 | 1 | 2 | 0 | 323.176 | 0 | 0 | 147.916 | 189.566 | 2.297 | 7.086 | 670.041
360275 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8656619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:52:34 | 31.01.2021 03:57:00 | 2.0739 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.366 | 0 | 0 | 0 | 6.149 | 0 | 0 | 82.516
360273 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6807368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:39:12 | 31.01.2021 04:38:00 | 2.98 | 0 | 394 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 52.815 | 0 | 0.5 | 0 | 13.628 | 0 | 0 | 66.943
360269 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6784578 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 01:03:07 | 31.01.2021 01:13:00 | 0.16472 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12.834 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 14.741
360268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750425 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 01:02:08 | 31.01.2021 05:56:00 | 4.8978 | 1 | 33114 | 50 | 290 | 47 | 6851 | 17 | 54 | 0 | 15780.991 | 11.405 | 67.626 | 2557.378 | 6835.211 | 1600.851 | 762.058 | 27615.519
360267 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750421 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 01:00:43 | 31.01.2021 05:58:00 | 4.9547 | 1 | 20480 | 677 | 1047 | 84 | 4601 | 65 | 60 | 1.846 | 8685.572 | 1422.085 | 288.823 | 3007.447 | 3929.55 | 2490.93 | 506.192 | 20332.445
360266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7048982 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 00:59:58 | 31.01.2021 01:32:00 | 0.53389 | 0 | 821 | 1 | 3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 53.908 | 0 | 0.016 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 61.075
360255 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8299275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 00:31:19 | 31.01.2021 01:26:00 | 0.91139 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.707 | 0 | 0 | 0 | 14.624 | 0 | 0 | 33.331
360254 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739946 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 00:28:45 | 31.01.2021 02:54:00 | 2.4208 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.013
360264 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516208173 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 00:14:06 | 31.01.2021 11:59:00 | 11.7483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.054
360242 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6548278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 00:01:50 | 31.01.2021 01:51:00 | 1.8194 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 11.446
360238 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7061306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:54:41 | 31.01.2021 00:04:49 | 0.16889 | 3 | 6716 | 196 | 11 | 44 | 1456 | 7 | 2 | 0.041 | 222.881 | 35.066 | 0.202 | 59.521 | 72.768 | 37.039 | 0.155 | 427.671
360223 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059253 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:44:19 | 31.01.2021 01:27:00 | 1.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
360239 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739946 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:26:55 | 31.01.2021 00:05:00 | 0.63472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.639
360197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6779691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:17:23 | 31.01.2021 00:25:00 | 1.1269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.062 | 0 | 0 | 23.062
360195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7042421 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:09:32 | 31.01.2021 00:09:00 | 0.99111 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.444 | 0 | 0.042 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 13.255
360220 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6613325 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:56:21 | 31.01.2021 02:30:00 | 3.5608 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.788
360181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515988182 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:55:40 | 30.01.2021 23:18:00 | 0.37222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
360173 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:54:02 | 31.01.2021 01:30:00 | 2.5994 | 0 | 418 | 0 | 23 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 60.317 | 0 | 1.123 | 8.337 | 34.351 | 0 | 0 | 104.128
360172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:54:02 | 31.01.2021 00:24:00 | 1.4994 | 0 | 12 | 6 | 1 | 21 | 71 | 22 | 13 | 0 | 0 | 2.548 | 0 | 386.173 | 76.845 | 2640.692 | 113.683 | 3219.94
360178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6561848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:52:59 | 30.01.2021 23:08:00 | 0.25028 | 2 | 3516 | 45 | 205 | 14 | 746 | 6 | 5 | 1.36 | 133.516 | 3.94 | 11.251 | 34.844 | 36.476 | 72.809 | 3.999 | 298.195
360146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7094290 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:48:11 | 31.01.2021 00:08:00 | 1.3303 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.779 | 0 | 0 | 0 | 3.442 | 0 | 0 | 18.22
360139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710182 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:40:57 | 30.01.2021 23:46:00 | 1.0842 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 0.877 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 6.528
360123 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516208173 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:31:19 | 30.01.2021 23:18:00 | 0.77806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
360244 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:27:21 | 31.01.2021 00:20:00 | 1.8775 | 0 | 547 | 1 | 7 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 21.486 | 0.355 | 0.445 | 0 | 4.186 | 0 | 0.796 | 27.267
360117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6537353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:25:41 | 31.01.2021 01:23:00 | 2.9553 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.253 | 0 | 0.713 | 0 | 15.513 | 0 | 0 | 28.479
360190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:20:12 | 30.01.2021 23:27:00 | 1.1133 | 0 | 154 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.612 | 0 | 0.101 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 25.767
360098 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7047523 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:16:01 | 30.01.2021 22:56:00 | 0.66639 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 36.338 | 0 | 0 | 38.978
360094 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317640 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:12:12 | 30.01.2021 23:10:00 | 0.96333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
360087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018305 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:08:13 | 30.01.2021 22:48:00 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156
360076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:01:54 | 31.01.2021 01:27:00 | 3.4183 | 0 | 134 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.251 | 0 | 0.125 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 54.275
360106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:01:27 | 30.01.2021 22:19:04 | 0.29361 | 0 | 1357 | 2 | 18 | 10 | 229 | 0 | 0 | 0 | 30.952 | 0.379 | 0.141 | 7.533 | 7.134 | 0 | 0 | 46.139
360290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6725962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 21:54:04 | 31.01.2021 03:04:00 | 5.1656 | 0 | 212 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 130.238 | 0 | 0.561 | 0 | 52.431 | 0 | 0 | 183.229
360032 | 3 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7061306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:51:34 | 30.01.2021 23:47:00 | 1.9239 | 0 | 61 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.353 | 11.374 | 6.194 | 2.353 | 7.487 | 0 | 0 | 39.76
360032 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:51:34 | 30.01.2021 22:11:00 | 0.32389 | 3 | 143 | 145 | 0 | 17 | 34 | 1 | 0 | 0.095 | 10.586 | 59.501 | 0 | 11.353 | 7.42 | 3.447 | 0 | 92.402
360032 | 2 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7061313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:51:34 | 30.01.2021 23:00:00 | 1.1406 | 0 | 6572 | 10 | 11 | 25 | 1422 | 6 | 2 | 0 | 3641.081 | 6.686 | 2.877 | 802.084 | 1117.845 | 257.28 | 1.143 | 5828.996
360234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7140433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:50:09 | 31.01.2021 00:18:00 | 2.4642 | 0 | 547 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 212.843 | 0 | 0.179 | 0 | 15.256 | 0 | 0 | 228.278
360128 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO7575993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:50:06 | 30.01.2021 23:20:00 | 1.4983 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 59.376 | 0 | 0 | 0 | 18.312 | 9.856 | 0 | 87.544
360015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6644066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:44:40 | 31.01.2021 00:13:00 | 2.4722 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 100.093 | 0 | 0 | 0 | 158.512 | 0 | 0 | 258.604
360231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:44:34 | 30.01.2021 23:50:20 | 2.0961 | 0 | 383 | 16 | 39 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 128.5 | 9.482 | 7.134 | 97.729 | 128.846 | 0 | 0 | 371.692
360134 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6868907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:42:40 | 30.01.2021 23:25:00 | 1.7056 | 0 | 523 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 60.05 | 0 | 0.022 | 0 | 12.221 | 0 | 2.819 | 75.111
360001 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:37:59 | 30.01.2021 22:19:00 | 0.68361 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.786 | 3.038 | 0 | 2.7 | 0 | 4.073 | 0 | 10.597
359968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7002512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:22:15 | 30.01.2021 21:46:00 | 0.39583 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.932 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 18.217
359987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6604360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:20:10 | 30.01.2021 22:31:00 | 1.1806 | 0 | 61 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0.336 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 9.171
359960 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:11:59 | 30.01.2021 21:14:00 | 0.03361 | 1 | 1819 | 9 | 2 | 48 | 277 | 1 | 0 | 0.102 | 11.847 | 0.244 | 0 | 8.391 | 4.331 | 0.124 | 0 | 25.04
359954 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535137239 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:08:47 | 30.01.2021 22:24:00 | 1.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
360055 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direk | BR6727091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:05:24 | 30.01.2021 22:12:00 | 1.11 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.774 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 20.17
360007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515227269 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:49:31 | 30.01.2021 22:15:00 | 1.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
360217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7007868 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:45:58 | 30.01.2021 22:53:02 | 2.1178 | 0 | 159 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 30.166 | 0 | 0.133 | 0 | 0.666 | 0 | 4.519 | 35.483
359889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6787648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:31:29 | 30.01.2021 21:53:00 | 1.3586 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.767 | 0 | 0.168 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 13.905
359912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9389167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:31:26 | 30.01.2021 22:17:00 | 1.7594 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 9.747
359878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:29:18 | 30.01.2021 22:08:00 | 1.645 | 0 | 480 | 0 | 24 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 105.665 | 0 | 6.794 | 0 | 27.45 | 0 | 18.193 | 158.103
359928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:23:23 | 30.01.2021 20:50:00 | 0.44361 | 2 | 3065 | 28 | 96 | 22 | 490 | 3 | 0 | 0.061 | 128.786 | 5.304 | 1.21 | 21.297 | 30.424 | 2.001 | 0 | 189.084
359873 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6647110 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:22:03 | 30.01.2021 21:32:00 | 1.1658 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.803 | 0 | 22.019 | 0 | 29.962 | 0 | 0 | 73.784
360006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515227222 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:20:06 | 30.01.2021 22:07:00 | 1.7817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
359865 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739946 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:18:00 | 30.01.2021 21:28:00 | 1.1667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.385
359862 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6847814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:15:37 | 30.01.2021 22:24:00 | 2.1397 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.685 | 0 | 0 | 41.069 | 9.394 | 0 | 0 | 76.148
359854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10884804 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:08:41 | 30.01.2021 22:08:00 | 1.9886 | 0 | 87 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 9.758 | 0 | 0.157 | 6.369 | 1.995 | 0 | 0.686 | 18.966
359853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6850258 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:05:19 | 30.01.2021 22:55:00 | 2.8281 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.718
359948 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:57:29 | 30.01.2021 21:58:00 | 2.0086 | 0 | 222 | 0 | 25 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.077 | 0 | 1.55 | 14.086 | 0.708 | 0 | 0 | 34.421
359830 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:52:01 | 30.01.2021 21:23:00 | 1.5164 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.108 | 0 | 1.377 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 11.183
359841 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:47:57 | 30.01.2021 23:12:00 | 3.4008 | 0 | 238 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.761 | 0 | 0 | 0.721 | 5.789 | 0 | 0 | 60.271
359839 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7023722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:47:07 | 30.01.2021 21:35:44 | 1.8103 | 0 | 292 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.023 | 0 | 0 | 10.205 | 5.974 | 0 | 0 | 56.202
359839 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:47:07 | 30.01.2021 22:32:36 | 2.7581 | 0 | 756 | 0 | 9 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 162.229 | 0 | 1.112 | 3.711 | 24.793 | 0 | 0 | 191.844
359837 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057599 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:41:51 | 31.01.2021 01:41:00 | 5.9858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
359819 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6817348 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:41:22 | 30.01.2021 20:12:36 | 0.52056 | 1 | 3782 | 2 | 99 | 25 | 559 | 2 | 0 | 0 | 158.592 | 0.26 | 1.726 | 49.448 | 66.36 | 12.291 | 0 | 288.676
359816 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6559204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:39:00 | 30.01.2021 20:05:00 | 0.43333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 3.15
359813 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direk | BR6982871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:32:38 | 30.01.2021 20:16:00 | 0.72278 | 0 | 129 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15.228 | 0 | 0.269 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 18.907
359811 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6904818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:32:37 | 30.01.2021 22:05:00 | 2.5397 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.874 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 6.5
359810 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517384062 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:32:08 | 30.01.2021 20:35:00 | 1.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
359807 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:31:17 | 30.01.2021 20:47:00 | 1.2619 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.055 | 0 | 0.723 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 90.998
359785 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:30:37 | 30.01.2021 20:10:00 | 0.65639 | 0 | 947 | 343 | 43 | 39 | 197 | 0 | 0 | 0 | 132.526 | 88.443 | 11.341 | 89.407 | 37.516 | 0 | 0 | 359.233
359783 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515815197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:29:28 | 30.01.2021 20:49:00 | 1.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
359782 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515444871 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:28:41 | 30.01.2021 21:21:00 | 1.8719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
359780 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320169 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:28:06 | 30.01.2021 23:01:00 | 3.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
359791 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:27:43 | 30.01.2021 19:48:00 | 0.33806 | 0 | 6777 | 1 | 268 | 11 | 884 | 11 | 25 | 0 | 124.785 | 0 | 3.248 | 10.194 | 31.839 | 5.268 | 1.398 | 176.732
359765 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6764698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:22:24 | 30.01.2021 21:54:00 | 2.5267 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.905 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1.173
359760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | BR7082777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:19:24 | 30.01.2021 22:15:00 | 2.9267 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.968 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 72.539
359756 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515304878 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:17:52 | 30.01.2021 20:02:00 | 0.73556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
359973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:17:33 | 30.01.2021 22:52:00 | 3.5742 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.163 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 31.089
359751 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Dağıtım Transformatörü | BR6680386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:13:56 | 30.01.2021 20:36:00 | 1.3678 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.399 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 14.964
359752 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:13:51 | 30.01.2021 19:25:00 | 0.18583 | 0 | 559 | 29 | 30 | 6 | 207 | 1 | 0 | 0 | 41.343 | 1.839 | 1.895 | 1.367 | 15.059 | 0.612 | 0 | 62.116
359747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6585124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:09:52 | 30.01.2021 20:15:00 | 1.0856 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0.206 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 6.514
359740 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7130057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:07:56 | 30.01.2021 19:21:00 | 0.21778 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.094 | 0 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 18.067
359744 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7133203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:07:38 | 30.01.2021 19:32:00 | 0.40611 | 0 | 876 | 0 | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 81.539 | 0 | 0.006 | 0 | 29.978 | 0 | 0 | 111.522
359767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:01:55 | 30.01.2021 20:45:08 | 1.7203 | 0 | 1248 | 8 | 9 | 17 | 210 | 1 | 0 | 0 | 148.8 | 5.94 | 0 | 94.195 | 31.879 | 4.187 | 0 | 285
359794 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM | BR6643099 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:59:55 | 30.01.2021 19:40:22 | 0.67417 | 3 | 7783 | 8 | 84 | 50 | 958 | 2 | 0 | 6.646 | 525.79 | 0 | 1.346 | 110.476 | 153.961 | 4.756 | 0 | 802.975
359704 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517050031 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:53:56 | 30.01.2021 20:36:00 | 1.7011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
359689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:44:43 | 30.01.2021 20:04:00 | 1.3214 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.219 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 11.282
359855 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11190998 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:43:58 | 30.01.2021 20:34:00 | 1.8339 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682
359685 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:42:55 | 30.01.2021 19:34:00 | 0.85139 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.784 | 0 | 0.831 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 6.707
359677 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:41:55 | 30.01.2021 19:03:00 | 0.35139 | 0 | 1775 | 20 | 31 | 13 | 132 | 0 | 0 | 0 | 61.445 | 3.465 | 0.229 | 10.363 | 9.421 | 0 | 0 | 84.922
359682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7061073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:41:46 | 30.01.2021 23:28:00 | 4.7706 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.977 | 0 | 0.437 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 39.748
359705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515734024 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:41:26 | 30.01.2021 19:56:00 | 1.2428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
359672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | ISO6923449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:39:39 | 30.01.2021 20:50:00 | 2.1725 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 1.344 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 4.054
359662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6833293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:37:12 | 30.01.2021 19:45:00 | 1.13 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.077 | 0 | 0.401 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 17.56
359663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6530196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:36:59 | 30.01.2021 19:54:00 | 1.2836 | 0 | 68 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.853 | 0 | 4.021 | 0 | 23.307 | 0 | 0 | 52.182
359656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6623760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:33:45 | 30.01.2021 20:17:00 | 1.7208 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.411 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 27.926
359709 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7643352 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:31:26 | 30.01.2021 19:02:00 | 0.50944 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.377
359664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:30:35 | 30.01.2021 19:27:00 | 0.94028 | 0 | 414 | 23 | 1 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22.099 | 4.203 | 0 | 12.979 | 0.638 | 0 | 0 | 39.919
359642 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439303 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:25:46 | 30.01.2021 19:54:00 | 1.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
359640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6929252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:23:48 | 30.01.2021 19:56:00 | 1.5367 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.968
359637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515682562 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:21:03 | 30.01.2021 18:57:00 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0.729
359631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6941537 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:18:54 | 30.01.2021 19:34:00 | 1.2517 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 4.518
360096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6532187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:18:14 | 30.01.2021 22:20:00 | 4.0294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 4.204 | 0 | 0 | 6.867
359629 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10559714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:17:54 | 30.01.2021 18:31:00 | 0.21833 | 0 | 350 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1 | 1 | 0 | 6.542 | 0 | 0.043 | 0.422 | 0.906 | 0.858 | 0 | 8.771
359625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:11:14 | 30.01.2021 19:23:00 | 1.1961 | 1 | 1668 | 4 | 56 | 7 | 204 | 1 | 0 | 0 | 253.261 | 1.246 | 1.377 | 32.482 | 28.35 | 1.135 | 0 | 317.851
359606 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7010828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:09:37 | 30.01.2021 19:58:00 | 1.8064 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.021 | 0 | 0 | 0 | 17.005 | 0 | 0 | 55.026
359601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6571383 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:08:15 | 30.01.2021 18:41:00 | 0.54583 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 2.855
359600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065877 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:07:11 | 30.01.2021 20:51:00 | 2.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 1.384
359587 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6631674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:00:25 | 30.01.2021 18:29:00 | 0.47639 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.962 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 13.36
359580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8378041 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:58:56 | 30.01.2021 18:53:00 | 0.90111 | 0 | 4 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.405
359577 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:58:32 | 30.01.2021 18:25:00 | 0.44111 | 0 | 1124 | 1 | 4 | 1 | 158 | 0 | 1 | 0 | 113.607 | 0 | 0.069 | 0 | 20.522 | 0 | 0.059 | 134.256
359576 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:58:17 | 30.01.2021 18:00:12 | 0.03194 | 3 | 3196 | 68 | 30 | 54 | 620 | 14 | 11 | 0.06 | 12.166 | 11.558 | 0.276 | 12.258 | 3.173 | 2.893 | 0.268 | 42.651
359534 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6887309 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:51:20 | 30.01.2021 19:40:22 | 1.8172 | 1 | 15470 | 6 | 121 | 103 | 2936 | 22 | 4 | 0 | 3606.145 | 3.423 | 8.181 | 973.845 | 1817.047 | 290.203 | 19.125 | 6717.967
359603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:49:09 | 30.01.2021 18:32:33 | 0.72333 | 0 | 272 | 1 | 8 | 5 | 134 | 1 | 1 | 0 | 29.168 | 0.182 | 0.287 | 121.003 | 16.489 | 81.083 | 0 | 248.21
359468 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7100524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:45:21 | 30.01.2021 19:46:00 | 2.0108 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.736 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 21.527
359464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6942059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:45:13 | 30.01.2021 18:00:00 | 0.24639 | 0 | 345 | 0 | 8 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 13.269 | 0 | 0.076 | 0 | 2.457 | 20.289 | 0.033 | 36.123
359463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7048966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:45:13 | 30.01.2021 18:13:00 | 0.46306 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.756 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 15.581
359465 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:44:33 | 30.01.2021 18:09:00 | 0.4075 | 0 | 12 | 2 | 11 | 8 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0.182 | 0.509 | 0.789 | 44.781 | 5.074 | 4.094 | 0 | 55.427
359462 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direk | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:42:39 | 30.01.2021 18:42:00 | 0.98917 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0.253 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 4.082
359461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964690 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:42:15 | 30.01.2021 18:27:00 | 0.74583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
359449 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO11174307 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:33:24 | 30.01.2021 21:00:00 | 3.4433 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.017 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 49.757
359443 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:29:35 | 30.01.2021 18:10:00 | 0.67361 | 1 | 1403 | 10 | 11 | 8 | 171 | 0 | 0 | 0.127 | 150.048 | 0.454 | 1.464 | 28.912 | 46.855 | 0 | 0 | 227.861
359439 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028913 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:28:41 | 30.01.2021 19:28:00 | 1.9886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
359437 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325853 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:27:46 | 30.01.2021 18:12:00 | 0.73722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
359668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8632864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:23:01 | 30.01.2021 20:07:00 | 2.7331 | 10 | 551 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 193.346 | 0 | 0 | 36.064 | 18.384 | 0 | 0 | 247.795
359425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7006087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:18:39 | 30.01.2021 17:48:00 | 0.48917 | 0 | 3653 | 1 | 6 | 7 | 923 | 1 | 0 | 0 | 354.921 | 0 | 0.073 | 226.046 | 310.924 | 0.311 | 0 | 892.275
359420 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6653264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:16:51 | 30.01.2021 18:08:00 | 0.8525 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8.195 | 0 | 0 | 0 | 4.611 | 0 | 10.3 | 23.106
359417 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:14:29 | 30.01.2021 17:36:00 | 0.35861 | 0 | 1429 | 1 | 0 | 1 | 270 | 0 | 2 | 0 | 57.418 | 0 | 0 | 0 | 25.763 | 0 | 0 | 83.181
359414 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516822110 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:12:24 | 30.01.2021 20:21:00 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 1.176
359421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:10:08 | 30.01.2021 21:18:00 | 4.1311 | 0 | 465 | 3 | 31 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 282.621 | 7.405 | 6.382 | 110.233 | 79.758 | 0 | 0 | 486.398
359406 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969861 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:10:02 | 30.01.2021 18:34:00 | 1.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
359585 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5979727 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:04:33 | 30.01.2021 20:39:00 | 3.5742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01
359408 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:03:53 | 30.01.2021 20:23:00 | 3.3186 | 0 | 1903 | 1 | 18 | 0 | 225 | 2 | 4 | 0 | 596.249 | 0 | 12.582 | 0 | 145.167 | 78.852 | 19.733 | 852.583
359374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:59:42 | 30.01.2021 17:55:34 | 0.93111 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 43.329 | 0 | 0 | 0 | 16.017 | 0 | 0.889 | 60.234
359376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6649514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:59:15 | 30.01.2021 17:22:00 | 0.37917 | 0 | 993 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 103.405 | 0 | 0 | 0 | 17.404 | 0 | 0 | 120.809
359584 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6104252 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:55:56 | 30.01.2021 20:37:00 | 3.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804
359380 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:55:46 | 30.01.2021 19:24:00 | 2.4706 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 157.679 | 0 | 0 | 0 | 22.126 | 0 | 0 | 179.805
359364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:54:04 | 30.01.2021 17:39:00 | 0.74889 | 0 | 8100 | 47 | 175 | 21 | 1352 | 8 | 15 | 0 | 1989.181 | 4.388 | 21.18 | 549.965 | 502.541 | 150.809 | 83.528 | 3301.592
359341 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:39:23 | 30.01.2021 17:29:00 | 0.82694 | 0 | 432 | 96 | 224 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 12.199 | 33.326 | 26.633 | 45.616 | 19.015 | 0 | 0 | 136.79
359333 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:30:03 | 30.01.2021 17:32:00 | 1.0325 | 0 | 320 | 54 | 0 | 6 | 83 | 1 | 2 | 0 | 34.618 | 11.443 | 0 | 40.751 | 13.258 | 7.869 | 3.084 | 111.024
359329 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6575155 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:27:39 | 30.01.2021 18:09:00 | 1.6892 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.785 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 8.809
359327 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:20:32 | 30.01.2021 17:25:51 | 1.0886 | 1 | 1403 | 22 | 11 | 14 | 172 | 0 | 0 | 0.192 | 227.28 | 2.126 | 2.471 | 65.345 | 76.227 | 0 | 0 | 373.642
359294 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10748015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:07:09 | 30.01.2021 21:13:23 | 5.1039 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 15.434
359291 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6582278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:04:48 | 30.01.2021 16:53:00 | 0.80333 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.298 | 0 | 0.024 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 6.502
359283 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6880273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:00:46 | 30.01.2021 17:15:00 | 1.2372 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.717
359279 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213578 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:58:15 | 30.01.2021 17:35:00 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502
359275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:57:11 | 30.01.2021 16:13:00 | 0.26361 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.668 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 20.127
359275 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:57:11 | 30.01.2021 18:44:00 | 2.7803 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.205 | 0 | 35.858 | 0 | 0 | 0 | 88.063
359657 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | LINE9955928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:55:00 | 30.01.2021 17:39:00 | 1.7333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.133 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 6.904
359273 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6876892 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:52:23 | 30.01.2021 16:23:00 | 0.51028 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 0 | 0 | 48.041 | 0 | 0 | 52.669
359409 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6753897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:48:53 | 30.01.2021 20:47:00 | 4.9686 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.018 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 56.996
359263 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7103306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:44:44 | 30.01.2021 16:36:00 | 0.85444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905
359349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6922086 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:36:07 | 30.01.2021 17:19:00 | 1.7147 | 0 | 317 | 44 | 11 | 16 | 42 | 2 | 1 | 0 | 37.4 | 76.596 | 0 | 164.7 | 4.7 | 82.78 | 0 | 366.174
359252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6793479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:35:25 | 30.01.2021 17:33:00 | 1.9597 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.289 | 8.572
359251 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793713 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:31:19 | 30.01.2021 19:17:00 | 3.7614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574
359261 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:27:50 | 30.01.2021 17:11:00 | 1.7194 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 39.378 | 0 | 0 | 0 | 6.148 | 9.141 | 0 | 54.666
359243 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10748350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:24:38 | 30.01.2021 21:16:21 | 5.8619 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.563 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 34.849
359236 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:18:00 | 30.01.2021 16:48:00 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.208 | 0 | 1.694 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 10.945
359231 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:17:03 | 30.01.2021 16:59:00 | 1.6992 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 412.436 | 0 | 0 | 0 | 414.501
359260 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:14:30 | 30.01.2021 17:10:00 | 1.925 | 0 | 475 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 2 | 0 | 101.634 | 0 | 0 | 0 | 35.079 | 14.386 | 0.057 | 151.156
359223 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10749585 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:13:50 | 30.01.2021 15:46:00 | 0.53611 | 0 | 411 | 17 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.637 | 1.437 | 0 | 5.052 | 5.074 | 0 | 0 | 45.199
359209 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11377468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 15:02:15 | 30.01.2021 15:45:00 | 0.7125 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.184 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 12.259
359208 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11377465 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 15:01:40 | 30.01.2021 16:24:00 | 1.3722 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.941 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 37.632
359204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6819056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:57:35 | 30.01.2021 15:47:00 | 0.82361 | 0 | 514 | 0 | 1 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 95.905 | 0 | 0 | 0 | 105.007 | 0 | 0 | 200.912
359190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6601689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:52:08 | 30.01.2021 16:04:00 | 1.1978 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 24.119
359239 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7130061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:51:18 | 30.01.2021 15:59:00 | 1.1283 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 4.504
359174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7043439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 14:46:21 | 30.01.2021 15:45:00 | 0.9775 | 0 | 182 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 19.922
359315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direk | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:42:49 | 30.01.2021 17:17:00 | 2.5697 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.121 | 0 | 0.705 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 9.321
359170 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7111356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:41:52 | 30.01.2021 15:42:00 | 1.0022 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.647 | 0 | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 9.215
359165 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:30:29 | 30.01.2021 17:16:00 | 2.7586 | 0 | 279 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 94.946 | 0 | 0 | 14.627 | 1.452 | 61.247 | 0 | 172.272
359159 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6944367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:23:50 | 30.01.2021 15:16:00 | 0.86944 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 3.242 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 6.169
359146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:17:06 | 30.01.2021 15:52:00 | 1.5817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
359144 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE6712309 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:14:49 | 30.01.2021 16:32:00 | 2.2864 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 0 | 4.809 | 0 | 0 | 8.422
359133 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6692723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 14:08:18 | 30.01.2021 15:58:00 | 1.8283 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 0 | 0.753 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4.378
359300 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6877020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:08:17 | 30.01.2021 16:15:00 | 2.1119 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 16.937
359130 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6940705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:06:25 | 30.01.2021 14:24:00 | 0.29306 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.376 | 39.207 | 115.428 | 221.01
359121 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:57:51 | 30.01.2021 16:03:00 | 2.0858 | 0 | 298 | 8 | 2 | 8 | 23 | 7 | 1 | 0 | 41.078 | 10.326 | 0.408 | 73.488 | 4.97 | 131.557 | 4.579 | 266.407
359109 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6755161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:50:16 | 30.01.2021 16:15:00 | 2.4122 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.191 | 0 | 0.422 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | 36.864
359106 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:48:39 | 30.01.2021 17:20:27 | 3.53 | 0 | 598 | 0 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 167.411 | 0 | 0.772 | 6.384 | 23.102 | 20.033 | 0 | 217.702
359105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:44:55 | 30.01.2021 14:37:00 | 0.86806 | 0 | 8102 | 47 | 176 | 21 | 1352 | 8 | 15 | 0 | 1996.498 | 5.254 | 27.8 | 662.964 | 598.397 | 264.886 | 170.172 | 3725.971
359116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517016859 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:39:05 | 30.01.2021 15:04:00 | 1.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706
359245 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6782544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:35:53 | 30.01.2021 15:36:00 | 2.0019 | 0 | 74 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.943 | 0 | 1.003 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 13.466
359093 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6824658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:31:12 | 30.01.2021 14:34:00 | 1.0467 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.749 | 0 | 0.016 | 0 | 8.237 | 0 | 0 | 21.002
359087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816849 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:22:27 | 30.01.2021 14:01:00 | 0.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
359083 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438636 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:20:14 | 30.01.2021 19:25:00 | 6.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221
359182 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR10534424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:18:47 | 30.01.2021 15:05:00 | 1.7703 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.526 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 8.285
359201 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:16:25 | 30.01.2021 15:42:00 | 2.4264 | 0 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 199.642 | 0 | 0 | 0 | 44.835 | 0 | 0 | 244.476
359078 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:13:55 | 30.01.2021 15:29:00 | 2.2514 | 2 | 105 | 16 | 0 | 8 | 30 | 1 | 0 | 2.263 | 66.298 | 24.918 | 0 | 103.99 | 79.162 | 14.078 | 0 | 290.708
359076 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8054627 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:09:08 | 30.01.2021 14:59:00 | 1.8311 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.39
359071 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 13:00:03 | 30.01.2021 14:21:00 | 1.3492 | 0 | 432 | 96 | 224 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 17.467 | 57.809 | 46.196 | 77.479 | 32.591 | 0 | 0 | 231.542
359068 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7094003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 13:00:00 | 30.01.2021 13:53:00 | 0.88333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 4.279
359072 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6948767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 13:00:00 | 30.01.2021 13:55:00 | 0.91667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8.962 | 0 | 0 | 0 | 82.368 | 0 | 0 | 91.33
359067 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 12:59:15 | 30.01.2021 17:30:00 | 4.5125 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.597 | 0 | 0 | 1.101 | 1.547 | 0 | 0 | 36.246
359066 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR6934974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:55:11 | 30.01.2021 16:59:00 | 4.0636 | 0 | 109 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.473 | 0 | 0.522 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 23.699
359057 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6921259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:47:07 | 30.01.2021 13:21:00 | 0.56472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 3.751
359140 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6552454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:45:45 | 30.01.2021 16:27:00 | 3.6875 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.739 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 57.756
359045 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332596 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:31:01 | 30.01.2021 14:06:00 | 1.5831 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.968
359041 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:25:16 | 30.01.2021 12:43:00 | 0.29556 | 0 | 8102 | 47 | 176 | 21 | 1352 | 8 | 15 | 0 | 333.925 | 0.802 | 4.243 | 106.099 | 95.032 | 90.852 | 27.187 | 658.14
359031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792405 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:25:04 | 30.01.2021 14:27:00 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.58
359023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6955944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 12:16:43 | 30.01.2021 13:13:00 | 0.93806 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.359 | 0 | 0 | 0 | 43.185 | 0 | 0 | 54.544
359021 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517120402 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:14:59 | 30.01.2021 13:25:00 | 1.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
359018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:50:50 | 30.01.2021 14:07:00 | 2.2694 | 0 | 419 | 0 | 44 | 3 | 73 | 0 | 2 | 0 | 98.188 | 0 | 4.103 | 4.847 | 43.766 | 0 | 15.461 | 166.365
359018 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:50:50 | 30.01.2021 15:27:00 | 3.6028 | 0 | 38 | 7 | 29 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 16.383 | 0 | 8.242 | 19.863 | 55.866 | 59.095 | 83.578 | 243.026
359018 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:50:50 | 30.01.2021 19:10:00 | 7.3194 | 1 | 5744 | 93 | 417 | 14 | 1087 | 9 | 25 | 4.311 | 6027.195 | 233.194 | 254.982 | 1085.827 | 1688.642 | 869.754 | 537.267 | 10701.173
358978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:37:30 | 30.01.2021 13:23:53 | 1.7731 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 58.008 | 0 | 0 | 0 | 25.574 | 0 | 3.16 | 86.742
358978 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE6020897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:37:30 | 30.01.2021 15:29:28 | 3.8661 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.718 | 0 | 0 | 0 | 12.279 | 0 | 0 | 42.997
358978 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:37:30 | 30.01.2021 16:54:01 | 5.2753 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 116.668 | 0 | 0 | 0 | 17.686 | 0 | 0 | 134.353
358977 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:36:45 | 30.01.2021 12:38:00 | 1.0208 | 0 | 229 | 41 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 12.948 | 25.229 | 0 | 0.59 | 5.67 | 0 | 0 | 44.437
358965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6837476 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:26:39 | 30.01.2021 12:24:00 | 0.95583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 3.395 | 0 | 0 | 7.035
358953 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6994001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:18:09 | 30.01.2021 11:29:29 | 0.18889 | 0 | 2494 | 17 | 92 | 15 | 925 | 1 | 6 | 0 | 96.643 | 1.598 | 5.418 | 24.096 | 64.45 | 0 | 0.365 | 192.571
358952 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058392 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:17:43 | 30.01.2021 11:55:00 | 0.62139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
358949 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:14:55 | 30.01.2021 11:16:54 | 0.03306 | 3 | 3197 | 68 | 30 | 54 | 620 | 14 | 11 | 0.056 | 11.532 | 12.986 | 0.309 | 13.628 | 3.442 | 5.491 | 0.585 | 48.029
358947 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515223260 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:07:26 | 30.01.2021 13:07:00 | 1.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
358942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6605895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 11:01:58 | 30.01.2021 11:40:00 | 0.63389 | 0 | 235 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.752 | 0 | 0.001 | 0 | 8.131 | 0 | 0 | 30.884
358935 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:48:44 | 30.01.2021 11:21:00 | 0.53778 | 0 | 97 | 5 | 21 | 7 | 71 | 5 | 1 | 0 | 6.986 | 2.819 | 0.627 | 19.934 | 16.018 | 300.103 | 0.03 | 346.517
358997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:37:18 | 30.01.2021 12:06:00 | 1.4783 | 0 | 8102 | 47 | 176 | 21 | 1352 | 8 | 15 | 0 | 1719.661 | 4.204 | 22.237 | 547.989 | 487.754 | 537.411 | 163.048 | 3482.305
358901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6657904 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:13:34 | 30.01.2021 10:45:00 | 0.52389 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 10.666
358894 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:05:02 | 30.01.2021 11:25:00 | 1.3328 | 2 | 105 | 16 | 0 | 8 | 30 | 1 | 0 | 1.458 | 42.722 | 15.554 | 0 | 65.252 | 48.971 | 10.78 | 0 | 184.738
358892 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7125576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 10:03:49 | 30.01.2021 13:00:00 | 2.9364 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 5.521
358890 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 10:00:37 | 30.01.2021 10:52:00 | 0.85639 | 0 | 25 | 63 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 27.991 | 0 | 105.635 | 8.122 | 0 | 0 | 142.623
358889 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 10:00:13 | 30.01.2021 11:55:00 | 1.9131 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 26.297 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 0 | 0 | 44.478
358888 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537212 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:59:46 | 30.01.2021 14:27:00 | 4.4539 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.588 | 0 | 0 | 0 | 13.902 | 0 | 0 | 26.491
358879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993332 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:50:42 | 30.01.2021 11:10:00 | 1.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
358877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6600967 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:46:01 | 30.01.2021 10:38:00 | 0.86639 | 0 | 304 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.443 | 0 | 0.176 | 0 | 18.83 | 0 | 0 | 52.449
358925 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6551140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:23:31 | 30.01.2021 10:53:00 | 1.4914 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.414 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 14.598
358868 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451644 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:21:24 | 30.01.2021 11:00:38 | 1.6539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
358904 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6968574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:07:26 | 30.01.2021 10:23:00 | 1.2594 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 20.927 | 0 | 0 | 0 | 3.911 | 0 | 5.226 | 30.064
358865 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952687 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:05:39 | 30.01.2021 12:03:00 | 2.9558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757
358864 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6665248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:04:06 | 30.01.2021 12:40:00 | 3.5983 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6.955 | 0 | 0 | 0 | 218.668 | 0 | 0 | 225.623
358863 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO10716333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:03:34 | 30.01.2021 10:34:00 | 1.5072 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.768
358862 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9154473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:01:54 | 30.01.2021 12:08:00 | 3.1017 | 0 | 427 | 0 | 17 | 2 | 118 | 4 | 3 | 0 | 173.829 | 0 | 2.767 | 188.681 | 118.296 | 470.734 | 15.206 | 969.513
358861 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6784242 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:01:02 | 30.01.2021 11:27:00 | 2.4328 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.944 | 0 | 0 | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 30.789
358854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7098778 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:54:12 | 30.01.2021 09:43:00 | 0.81333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.963 | 0 | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 0 | 12.575
358858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999513 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:52:08 | 30.01.2021 10:42:00 | 1.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
358849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6915077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 08:29:25 | 30.01.2021 09:25:00 | 0.92639 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.354 | 0 | 0.28 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 9.756
358841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9208842 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 06:12:39 | 30.01.2021 07:54:40 | 1.7003 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.545 | 0 | 4.796 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 16.857
358830 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 05:23:48 | 30.01.2021 07:39:00 | 2.2533 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.807 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 20.819
358829 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 04:52:52 | 30.01.2021 05:23:43 | 0.51417 | 0 | 1006 | 6 | 128 | 6 | 216 | 21 | 7 | 0 | 26.406 | 0.68 | 1.109 | 8.648 | 7.161 | 120.358 | 3.803 | 168.165
358826 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6933298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 04:00:22 | 30.01.2021 05:48:00 | 1.7939 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.913 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 7.505 | 19.647
358827 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6530555 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 04:00:00 | 30.01.2021 04:33:00 | 0.55 | 0 | 48 | 0 | 3 | 5 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.122 | 18.501 | 13.331 | 11.405 | 0 | 43.62
358808 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 03:42:14 | 30.01.2021 04:07:00 | 0.41278 | 0 | 581 | 120 | 16 | 16 | 109 | 0 | 0 | 0 | 34.833 | 16.941 | 1.515 | 23.913 | 9.409 | 0 | 0 | 86.61
358789 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 03:21:03 | 30.01.2021 03:22:57 | 0.03167 | 0 | 1006 | 6 | 128 | 6 | 216 | 21 | 7 | 0 | 1.772 | 0.039 | 0.107 | 0.523 | 0.488 | 7.45 | 0.227 | 10.604
358787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6576252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 03:00:20 | 30.01.2021 03:36:00 | 0.59444 | 0 | 1564 | 1 | 1 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 103.358 | 0 | 0 | 0 | 17.729 | 0 | 0 | 121.088
358786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6642586 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 02:30:05 | 30.01.2021 02:51:00 | 0.34861 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 49.44 | 0 | 0 | 0 | 22.112 | 0 | 0 | 71.552
358784 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR7130679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 02:02:30 | 30.01.2021 02:54:00 | 0.85833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 4.937
358783 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6692943 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 02:00:13 | 30.01.2021 03:50:00 | 1.8297 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.895
358782 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7030517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 02:00:08 | 30.01.2021 02:59:00 | 0.98111 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.227 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 21.232
358780 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6902047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 01:36:01 | 30.01.2021 02:08:00 | 0.53306 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 3.301
358778 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6850535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 01:00:04 | 30.01.2021 01:33:00 | 0.54889 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.598 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 10.686
358777 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6815381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 00:59:13 | 30.01.2021 01:55:00 | 0.92972 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0.941 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 7.776
358774 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6651027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 00:30:27 | 30.01.2021 01:29:00 | 0.97583 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.667 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 35.299
358771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005597 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 00:12:19 | 30.01.2021 00:52:00 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
358768 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11001854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 00:00:14 | 30.01.2021 01:56:00 | 1.9294 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.634 | 0 | 0.622 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 18.558
358767 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6817688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 23:59:15 | 30.01.2021 00:55:00 | 0.92917 | 0 | 244 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.181 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 19.579
358764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 23:46:02 | 30.01.2021 00:45:00 | 0.98278 | 0 | 755 | 0 | 12 | 3 | 174 | 0 | 3 | 0 | 100.942 | 0 | 1.922 | 0.379 | 17.99 | 0 | 2.341 | 123.573
358770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 23:28:31 | 30.01.2021 00:24:00 | 0.92472 | 1 | 115 | 38 | 246 | 15 | 101 | 0 | 0 | 0.246 | 5.125 | 6.026 | 39.214 | 71.389 | 10.894 | 0 | 0 | 132.895
358752 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7146290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 22:48:02 | 30.01.2021 00:06:00 | 1.2994 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.078 | 0 | 0.143 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 21.448
358739 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153920 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 22:07:49 | 30.01.2021 00:11:00 | 2.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484
358735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517208151 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 21:52:20 | 29.01.2021 22:30:00 | 0.62778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
358729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517240219 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 21:14:04 | 29.01.2021 22:16:00 | 1.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49
358727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196909 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:58:02 | 29.01.2021 21:26:00 | 0.46611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
358722 | 1 | KONYA | KULU | AG Direk | BR6578936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:45:47 | 29.01.2021 23:36:00 | 2.8369 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.819 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 36.105
358715 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517406064 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:23:01 | 29.01.2021 21:18:00 | 0.91639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
358701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6734997 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 19:46:09 | 29.01.2021 21:15:00 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.288 | 0 | 0 | 6.288
358691 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517413332 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 19:36:44 | 29.01.2021 21:06:00 | 1.4878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
358680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515679076 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 19:25:10 | 29.01.2021 20:35:00 | 1.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
358656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515640811 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:53:24 | 29.01.2021 21:02:00 | 2.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
358646 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:44:28 | 29.01.2021 19:10:00 | 0.42556 | 0 | 302 | 5 | 2 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 12.393 | 3.054 | 0.095 | 14.576 | 1.509 | 0.967 | 0 | 32.595
358647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:34:00 | 29.01.2021 19:47:00 | 1.2167 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.906 | 0 | 0 | 0 | 147.116 | 0 | 0 | 194.022
358730 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005597 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:30:57 | 29.01.2021 22:30:00 | 3.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
358630 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:30:00 | 29.01.2021 18:46:00 | 0.26667 | 0 | 1253 | 19 | 142 | 4 | 129 | 13 | 6 | 0 | 34.313 | 1.896 | 1.421 | 0.949 | 7.265 | 6.457 | 1.579 | 53.88
358620 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6659025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:26:22 | 29.01.2021 21:01:00 | 2.5772 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.515 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 10.667
358610 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:22:07 | 29.01.2021 18:49:00 | 0.44806 | 0 | 636 | 0 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19.574 | 0 | 0.092 | 0.863 | 8.471 | 0 | 0 | 29
358683 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6709617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:18:53 | 29.01.2021 22:34:00 | 4.2519 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.481
358604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6735005 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:16:32 | 29.01.2021 19:41:00 | 1.4078 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.577 | 0 | 0 | 0 | 34.611 | 0 | 0 | 89.187
358698 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | ISO8698147 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:16:05 | 29.01.2021 20:06:00 | 1.8319 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0.814 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 13.121
358592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995170 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:09:45 | 29.01.2021 20:42:00 | 2.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
358588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:07:28 | 29.01.2021 19:36:00 | 1.4756 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.86 | 0 | 0.12 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 73.031
358587 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:07:12 | 29.01.2021 19:29:00 | 1.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642
358581 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7012753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:59:28 | 29.01.2021 18:57:00 | 0.95889 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.074 | 0 | 0.905 | 0 | 26.233 | 0 | 0 | 34.212
358573 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454617 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:47:24 | 29.01.2021 23:13:00 | 5.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.801
358563 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6980689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:39:00 | 29.01.2021 18:33:00 | 0.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 0 | 5.478 | 0 | 0 | 15.803
358568 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:38:51 | 29.01.2021 17:40:00 | 0.01917 | 0 | 427 | 4 | 3 | 3 | 127 | 1 | 1 | 0 | 0.962 | 0.037 | 0.002 | 0.287 | 0.657 | 0.316 | 0.001 | 2.262
358556 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7085673 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:26:22 | 29.01.2021 18:46:00 | 1.3272 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 0 | 0.564 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 5.732
358564 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7133441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:08:57 | 29.01.2021 19:08:00 | 1.9842 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.361 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 13.615
358574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6652362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:59:09 | 29.01.2021 18:15:00 | 1.2642 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.703 | 0 | 0.763 | 0 | 5.565 | 0 | 0 | 34.032
358526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 16:57:36 | 29.01.2021 19:06:00 | 2.14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 13 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 278.66 | 0 | 348.826 | 0.025 | 618.467 | 18.117 | 1264.095
358524 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6967860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:53:13 | 29.01.2021 17:53:00 | 0.99639 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29.571 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 33.732
358522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517192880 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:51:37 | 29.01.2021 17:36:00 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
358540 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:43:19 | 29.01.2021 17:24:00 | 0.67806 | 0 | 331 | 24 | 23 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 55.51 | 5.689 | 3.471 | 23.47 | 15.161 | 0 | 0 | 103.301
358515 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517323600 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:41:09 | 29.01.2021 20:07:00 | 3.4308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
358511 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | ISO7125712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:38:43 | 29.01.2021 16:53:00 | 0.23806 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
358506 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517053901 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:26:31 | 29.01.2021 17:50:00 | 1.3914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
358502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:22:27 | 29.01.2021 19:17:00 | 2.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
358498 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:19:09 | 29.01.2021 17:17:00 | 0.96417 | 0 | 6 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.064 | 0 | 17.144 | 0 | 0 | 0 | 31.208
358477 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517031990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:45:36 | 29.01.2021 17:19:00 | 1.5567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
358461 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:28:04 | 29.01.2021 16:11:00 | 0.71556 | 0 | 48 | 56 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.662 | 16.504 | 0 | 1.456 | 1.352 | 0 | 0 | 22.975
358453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7036218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 15:14:59 | 29.01.2021 16:25:00 | 1.1669 | 0 | 113 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.234 | 0 | 0.845 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 14.926
358452 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:12:12 | 29.01.2021 16:21:00 | 1.1467 | 0 | 510 | 50 | 26 | 13 | 104 | 0 | 0 | 0 | 138.968 | 22.115 | 7.897 | 68.654 | 35.975 | 0 | 0 | 273.609
358451 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:11:07 | 29.01.2021 15:41:00 | 0.49806 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.208 | 0 | 4.712 | 1.177 | 9.165 | 0 | 18.287 | 0 | 33.548
358449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:07:08 | 29.01.2021 15:29:00 | 0.36444 | 0 | 27 | 36 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 5.236 | 0.359 | 5.836 | 0.774 | 0 | 0 | 14.063
K8399494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6728603 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:05:14 | 29.01.2021 15:05:20 | 0.00167 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.21
358443 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 15:02:06 | 29.01.2021 18:00:00 | 2.965 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.184 | 0 | 1.129 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 59.875
358438 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 15:00:19 | 29.01.2021 18:02:00 | 3.0281 | 0 | 1253 | 19 | 142 | 4 | 129 | 13 | 6 | 0 | 351.867 | 22.865 | 17.186 | 12.116 | 88.235 | 116.062 | 30.5 | 638.831
358436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6644463 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 15:00:00 | 29.01.2021 16:59:00 | 1.9833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.056 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 6.096
358437 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515718629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:59:50 | 29.01.2021 17:08:00 | 2.1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
358432 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7048883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:52:02 | 29.01.2021 15:09:00 | 0.28278 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.056 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 9.673
358427 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283840 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:49:05 | 29.01.2021 20:12:00 | 5.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0.559
358420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517240210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:45:47 | 29.01.2021 19:51:00 | 5.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983
358416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:42:34 | 29.01.2021 15:34:00 | 0.85722 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.558 | 0 | 25.976 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 34.994
358415 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516765656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:40:59 | 29.01.2021 17:57:00 | 3.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538
358408 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7027058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:33:26 | 29.01.2021 14:56:00 | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.207 | 0 | 5.867 | 14.074
358473 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062163 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:19:09 | 29.01.2021 15:53:00 | 1.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
358396 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | ISO6659025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:18:20 | 29.01.2021 15:52:00 | 1.5611 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 5.466
358467 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6992742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:13:35 | 29.01.2021 15:40:00 | 1.4403 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 33.37 | 0 | 0 | 0 | 51.351 | 0 | 0 | 84.721
358383 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516763762 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:09:58 | 29.01.2021 15:23:00 | 1.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
358381 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:09:34 | 29.01.2021 15:08:00 | 0.97389 | 2 | 3007 | 49 | 47 | 26 | 355 | 15 | 11 | 0.067 | 361.433 | 87.897 | 4.902 | 214.266 | 158.325 | 439.247 | 42.304 | 1308.441
358380 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6723064 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:09:04 | 29.01.2021 15:19:00 | 1.1656 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 4.897 | 0 | 0 | 6.506
358372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6998534 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:01:37 | 29.01.2021 15:01:00 | 0.98972 | 0 | 954 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181.289 | 0 | 0 | 0 | 51.821 | 0 | 0 | 233.109
358371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6799913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:01:25 | 29.01.2021 15:56:00 | 1.9097 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 186.718 | 0 | 0 | 0 | 18.022 | 0 | 0 | 204.741
358368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8696548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:00:24 | 29.01.2021 15:03:00 | 1.0433 | 0 | 11 | 3 | 4 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.293 | 5.107 | 1.51 | 800.257 | 1.416 | 1018.166 | 0 | 1826.748
358367 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6793449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:00:05 | 29.01.2021 17:02:00 | 3.0319 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 4.815
358378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6707895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:00:00 | 29.01.2021 16:54:00 | 2.9 | 0 | 460 | 0 | 20 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 232.82 | 0 | 20.585 | 0 | 51.337 | 43.899 | 0 | 348.641
358377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:00:00 | 29.01.2021 17:00:00 | 3 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.851 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 43.061
358332 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:42:45 | 29.01.2021 15:00:00 | 1.2875 | 0 | 23 | 25 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4.722 | 14.139 | 0 | 92.181 | 9.745 | 58.651 | 0 | 179.437
358326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6670602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:35:26 | 29.01.2021 13:50:00 | 0.24278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 1.901
358358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6994681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:29:46 | 29.01.2021 14:15:11 | 0.75694 | 0 | 959 | 31 | 77 | 6 | 299 | 2 | 6 | 0 | 104.625 | 1.599 | 4.649 | 100.611 | 45.369 | 67.557 | 2.148 | 326.559
358289 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6976456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:10:38 | 29.01.2021 15:22:00 | 2.1894 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.685 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0.15 | 7.206
358281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:03:30 | 29.01.2021 13:44:00 | 0.675 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 23.196 | 0 | 0 | 28
358280 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7121955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 13:02:28 | 29.01.2021 14:54:00 | 1.8589 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.66
358257 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11190274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 13:00:00 | 29.01.2021 16:05:00 | 3.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.015
358349 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6773382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:44:11 | 29.01.2021 16:06:00 | 3.3636 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 60.928 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0.399 | 71.146
358250 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:40:11 | 29.01.2021 14:50:00 | 2.1636 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.821 | 0 | 0 | 0 | 91.851 | 0 | 0 | 103.672
358221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9447039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:15:11 | 29.01.2021 12:50:00 | 0.58028 | 0 | 1061 | 11 | 24 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 108.648 | 0 | 0.571 | 27.859 | 57.783 | 0 | 0 | 194.861
358217 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | FUSE6584208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:10:51 | 29.01.2021 13:41:00 | 1.5025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 2.589
358216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 12:09:16 | 29.01.2021 14:59:00 | 2.8289 | 1 | 839 | 4 | 21 | 21 | 248 | 0 | 0 | 0 | 202.026 | 0 | 1.454 | 41.681 | 21.1 | 0 | 0 | 266.261
358303 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:08:48 | 29.01.2021 13:26:00 | 1.2867 | 1 | 4078 | 370 | 21 | 55 | 673 | 13 | 2 | 0.696 | 1556.073 | 399.269 | 11.585 | 775.504 | 828.536 | 1069.191 | 1.222 | 4642.076
358331 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | LINE3859713 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:05:43 | 29.01.2021 13:49:00 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.302 | 0 | 330.407 | 366.708
358209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6993776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 12:02:11 | 29.01.2021 13:22:00 | 1.3303 | 0 | 463 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 122.15 | 0 | 0.007 | 0 | 67.489 | 0 | 0 | 189.647
358205 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10748820 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 12:00:44 | 29.01.2021 12:45:00 | 0.73778 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.548 | 0 | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0 | 8.585
358204 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:00:30 | 29.01.2021 13:06:13 | 1.0953 | 0 | 161 | 18 | 13 | 12 | 151 | 0 | 0 | 0 | 33.228 | 4.009 | 1.536 | 269.75 | 38.7 | 0 | 0 | 347.224
358184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7032981 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:40:05 | 29.01.2021 13:01:00 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.819 | 0 | 0 | 29.819
358176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6968451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 11:32:43 | 29.01.2021 12:22:00 | 0.82139 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 104.114 | 0 | 0 | 0 | 78.527 | 0 | 0 | 182.641
358174 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10748823 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 11:30:56 | 29.01.2021 12:03:00 | 0.53444 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.912 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 12.92
358170 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8458160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:25:00 | 29.01.2021 12:30:00 | 1.0833 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.292 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.296
358162 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515725826 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:11:48 | 29.01.2021 14:13:00 | 3.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204
358206 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direk | ISO6797529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:05:32 | 29.01.2021 13:55:00 | 2.8244 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.562 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 0 | 0 | 20.811
358227 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO7855877 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:00:30 | 29.01.2021 13:20:00 | 2.325 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.387 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 18.65
358158 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE11410839 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 11:00:00 | 29.01.2021 14:58:00 | 3.9667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.821 | 0 | 0 | 0 | 37.241 | 0 | 0 | 61.062
358157 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517349891 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:59:44 | 29.01.2021 11:52:00 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456
358156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6688693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:59:43 | 29.01.2021 11:15:00 | 0.25472 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 0.051 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 4.932
358152 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6970414 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:55:34 | 29.01.2021 12:47:19 | 1.8625 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 29.02 | 0 | 0 | 0 | 175.964 | 0 | 0 | 204.984
358148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516225326 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:46:10 | 29.01.2021 13:36:00 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 2.501
358143 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6759010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:42:35 | 29.01.2021 11:09:00 | 0.44028 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 6.223
358140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6933242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:41:08 | 29.01.2021 11:10:00 | 0.48111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 2.631
358137 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6544941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:36:01 | 29.01.2021 13:39:29 | 3.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.375 | 0 | 0 | 16.375
358128 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6839004 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:25:44 | 29.01.2021 11:01:00 | 0.58778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.292 | 0 | 12.027 | 19.319
358444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516221302 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:25:39 | 29.01.2021 14:02:00 | 3.6058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
358129 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6835146 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:25:08 | 29.01.2021 11:52:00 | 1.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.423 | 0 | 0 | 5.423
358125 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10548931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:23:08 | 29.01.2021 12:19:00 | 1.9311 | 0 | 71 | 9 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.874 | 14.394 | 6.051 | 0.977 | 19.37 | 0 | 0 | 78.666
358126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:20:00 | 29.01.2021 14:01:00 | 3.6833 | 0 | 99 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.494 | 0 | 0 | 41.78 | 2.339 | 0 | 0 | 82.613
358119 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515986686 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:15:09 | 29.01.2021 11:25:00 | 1.1642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564
358105 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:01:27 | 29.01.2021 12:52:00 | 2.8425 | 1 | 989 | 6 | 0 | 15 | 105 | 5 | 2 | 0.077 | 302.329 | 0.733 | 0 | 403.872 | 28.328 | 501.268 | 63.189 | 1299.795
358104 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10937987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:01:02 | 29.01.2021 11:43:00 | 1.6994 | 0 | 152 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.866 | 0 | 0.052 | 1.976 | 11.93 | 0 | 0 | 24.825
358102 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:00:08 | 29.01.2021 13:02:00 | 3.0311 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.583 | 0 | 0 | 0 | 7.358 | 0 | 0 | 17.94
358096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516233131 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:51:34 | 29.01.2021 10:32:00 | 0.67389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041
358092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6754993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:44:06 | 29.01.2021 10:45:00 | 1.015 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.323 | 0 | 0.873 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 25.037
358089 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:42:10 | 29.01.2021 10:56:00 | 1.2306 | 0 | 230 | 30 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.549 | 18.619 | 0.009 | 35.09 | 13.937 | 0 | 0 | 98.204
358086 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO9361217 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:38:58 | 29.01.2021 10:15:00 | 0.60056 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.539
358084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:38:18 | 29.01.2021 11:11:00 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.897 | 14.897
358078 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7131217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:34:07 | 29.01.2021 15:10:00 | 5.5981 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.811 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 0 | 0 | 108.381
358063 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:19:44 | 29.01.2021 16:59:00 | 7.6544 | 0 | 1420 | 0 | 5 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 578.464 | 0 | 0.27 | 486.618 | 366.606 | 0 | 0 | 1431.958
358061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515425632 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:17:18 | 29.01.2021 14:01:00 | 4.7283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071
358059 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7085499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:15:29 | 29.01.2021 15:13:00 | 5.9586 | 0 | 13 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.646 | 316.259 | 0 | 346.01 | 26.564 | 0 | 0 | 693.48
358053 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:11:28 | 29.01.2021 12:59:00 | 3.7922 | 0 | 390 | 0 | 12 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 236.86 | 0 | 0.303 | 36.436 | 35.246 | 0 | 0 | 308.845
358046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6847539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:05:01 | 29.01.2021 13:59:00 | 4.8997 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.684
358045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6874513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:03:51 | 29.01.2021 10:15:00 | 1.1858 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 126.04 | 0 | 0 | 0 | 117.786 | 0 | 12.621 | 256.446
358132 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6575473 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:03:37 | 29.01.2021 11:00:00 | 1.9397 | 0 | 427 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.641 | 0 | 0.009 | 32.269 | 8.973 | 0 | 0 | 119.89
358044 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:02:45 | 29.01.2021 10:16:00 | 1.2208 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.002 | 0 | 1.109 | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 15.987
358043 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6950486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:02:42 | 29.01.2021 14:56:00 | 5.8883 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 106.381 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 33.121 | 142.074
358041 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6555039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:01:18 | 29.01.2021 11:15:00 | 2.2283 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.685 | 0 | 4.181 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 13.619
358038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:00:44 | 29.01.2021 12:46:00 | 3.7544 | 0 | 220 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 116.308 | 0 | 0.071 | 573.182 | 22.744 | 0 | 0 | 712.305
358037 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10748822 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:00:00 | 29.01.2021 10:32:00 | 1.5333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.245 | 0 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 10.053
358062 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6772230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:00:00 | 29.01.2021 13:00:00 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 0 | 0 | 0 | 7.708 | 0 | 0 | 15.469
358034 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6946325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 08:57:57 | 29.01.2021 11:36:00 | 2.6342 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.797
358033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453984 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:57:25 | 29.01.2021 15:00:33 | 6.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.342
358031 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | BR8309482 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:55:08 | 29.01.2021 12:55:00 | 3.9978 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.379 | 0 | 0.272 | 0 | 19.656 | 0 | 0 | 36.307
358027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454780 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:53:29 | 29.01.2021 14:00:00 | 5.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
358023 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6796659 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:45:37 | 29.01.2021 12:29:00 | 3.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 123.265 | 124.298
358021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6868163 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:40:05 | 29.01.2021 10:14:00 | 1.5653 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9.599 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0.227 | 12.489
358016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6829772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 08:35:55 | 29.01.2021 09:03:00 | 0.45139 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 4.136
358049 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10988671 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:31:08 | 29.01.2021 12:50:00 | 4.3144 | 0 | 366 | 2 | 5 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 271.512 | 2.173 | 1.471 | 0 | 31.044 | 0 | 0.003 | 306.204
358012 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:21:00 | 29.01.2021 10:30:00 | 2.15 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.203 | 0 | 37.815 | 0 | 0 | 0 | 74.018
358012 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:21:00 | 29.01.2021 11:09:00 | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 5.461
358258 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 08:17:56 | 29.01.2021 13:05:00 | 4.7844 | 10 | 14102 | 47 | 437 | 104 | 1028 | 10 | 2 | 31.927 | 5264.732 | 921.223 | 95.556 | 4506.087 | 3502.851 | 4864.215 | 0.183 | 19186.775
357998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450809 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:14:45 | 29.01.2021 14:59:34 | 6.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083
358001 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:14:12 | 29.01.2021 08:55:00 | 0.68 | 0 | 243 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.837 | 0 | 2.484 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 24.247
357993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6947350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:09:19 | 29.01.2021 10:54:00 | 2.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 0 | 0 | 20.94
357989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:04:35 | 29.01.2021 11:01:00 | 2.9403 | 0 | 195 | 37 | 0 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 105.12 | 89.765 | 0 | 170.128 | 18.946 | 46.169 | 0 | 430.128
357990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:01:27 | 29.01.2021 08:15:16 | 0.23028 | 1 | 430 | 2 | 2 | 3 | 80 | 2 | 5 | 0.593 | 7.286 | 0.523 | 0.55 | 1.691 | 3.055 | 0.348 | 1.984 | 16.03
357987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6568187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:00:24 | 29.01.2021 09:21:00 | 1.3433 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.196 | 0 | 0.576 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 13.533
357985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229053 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:52:11 | 29.01.2021 14:59:10 | 7.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.308 | 0 | 0 | 6.308
357983 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7084608 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:37:50 | 29.01.2021 08:34:00 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.981 | 0 | 14.244 | 37.226
357981 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6967860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:31:43 | 29.01.2021 08:46:00 | 1.2381 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 27.814 | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | 33.229
357978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:03:03 | 29.01.2021 08:45:00 | 1.6992 | 0 | 385 | 36 | 4 | 9 | 85 | 0 | 1 | 0 | 93.246 | 21.741 | 0.456 | 183.995 | 20.709 | 0 | 0.001 | 320.148
357967 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 06:49:17 | 29.01.2021 07:37:00 | 0.79528 | 2 | 5230 | 20 | 427 | 19 | 670 | 8 | 1 | 0.443 | 1194.316 | 10.723 | 69.67 | 127.923 | 568.743 | 954.258 | 0 | 2926.076
357960 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 06:09:35 | 29.01.2021 07:20:00 | 1.1736 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.644 | 0 | 0.798 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 11.129
357957 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 06:09:00 | 29.01.2021 07:30:00 | 1.35 | 0 | 378 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.641 | 0 | 0 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 70.023
357955 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 05:10:00 | 29.01.2021 07:57:00 | 2.7833 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.711 | 0 | 36.255 | 0 | 0 | 0 | 76.966
357951 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 04:04:49 | 29.01.2021 05:55:00 | 1.8364 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.892 | 0 | 0 | 0 | 6.335 | 0 | 0 | 21.228
357950 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6757695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 04:04:04 | 29.01.2021 04:43:00 | 0.64889 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0.12 | 0 | 4.833 | 0 | 0 | 9.012
357945 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6818425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 03:29:41 | 29.01.2021 07:30:00 | 4.0053 | 0 | 127 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39.585 | 0 | 2.225 | 0 | 0.833 | 0 | 1.864 | 44.508
357943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 03:13:02 | 29.01.2021 04:08:00 | 0.91611 | 0 | 572 | 3 | 6 | 15 | 76 | 2 | 0 | 0 | 53.824 | 4.456 | 0.676 | 20.719 | 23.6 | 109.651 | 0 | 212.926
357939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6757678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 03:02:54 | 29.01.2021 04:22:00 | 1.3183 | 0 | 4565 | 0 | 15 | 3 | 371 | 1 | 0 | 0 | 674.21 | 0 | 0.422 | 28.542 | 151.653 | 40.623 | 0 | 895.45
357938 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7132087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 03:00:15 | 29.01.2021 03:41:38 | 0.68972 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 133.952 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0.483 | 155.704
357929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6752782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 02:33:28 | 29.01.2021 02:38:07 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.36 | 0 | 0 | 0 | 74.36
357925 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6791544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 02:15:44 | 29.01.2021 03:11:00 | 0.92111 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 0 | 0 | 36.682
357922 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6537300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 02:10:32 | 29.01.2021 03:51:00 | 1.6744 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.034 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 8.101
357920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6757675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 02:00:45 | 29.01.2021 03:03:00 | 1.0375 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.577 | 0 | 0 | 169.028 | 3.3 | 0 | 0 | 194.905
357919 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6954096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 02:00:26 | 29.01.2021 03:01:00 | 1.0094 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.393 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | 13.381
357915 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6973620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:39:18 | 29.01.2021 02:02:00 | 0.37833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 1.48
357914 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 01:38:30 | 29.01.2021 03:30:00 | 1.8583 | 0 | 883 | 22 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 109.73 | 9.187 | 0 | 18.521 | 9.537 | 0 | 0 | 146.974
357912 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6948809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:30:33 | 29.01.2021 01:58:00 | 0.4575 | 0 | 263 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.168 | 0 | 0.106 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 18.054
357911 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7095371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:29:01 | 29.01.2021 02:26:00 | 0.94972 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.238 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 27.752
357905 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6859802 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:01:37 | 29.01.2021 01:49:00 | 0.78972 | 0 | 155 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.354 | 0 | 0.036 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 15.965
357904 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:00:43 | 29.01.2021 01:55:14 | 0.90861 | 0 | 536 | 0 | 1 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 59.706 | 0 | 0.133 | 0 | 41.595 | 0 | 0 | 101.434
357903 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6971933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:00:26 | 29.01.2021 01:59:00 | 0.97611 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.615 | 0 | 0 | 0 | 13.952 | 0 | 0 | 48.567
357902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6757681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:00:12 | 29.01.2021 01:57:00 | 0.94667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.178 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 6.243
357898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6604887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:32:03 | 29.01.2021 08:21:00 | 7.8158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.953 | 0 | 0 | 0 | 128.953
357896 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6929144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:30:18 | 29.01.2021 00:57:00 | 0.445 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 0.046 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 10.045
357895 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6809633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:29:36 | 29.01.2021 00:56:00 | 0.44 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.429 | 0 | 0.057 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 9.511
357893 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6685251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:28:28 | 29.01.2021 00:58:00 | 0.49222 | 0 | 167 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.256 | 0 | 0.029 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 16.592
357877 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515981695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 00:10:38 | 29.01.2021 00:51:00 | 0.67278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
357873 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6723607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:00:14 | 29.01.2021 01:50:00 | 1.8294 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 17.377 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 18.713
357874 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8458159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:00:13 | 29.01.2021 00:27:00 | 0.44639 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.561 | 0 | 0.106 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 6.093
357872 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6554713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 23:59:46 | 29.01.2021 00:53:00 | 0.88722 | 0 | 107 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0.747 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 12.357
357871 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8551704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 23:59:06 | 29.01.2021 00:27:00 | 0.465 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.951 | 0 | 0.004 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23.955
357860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801367 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:32:14 | 29.01.2021 02:10:00 | 2.6294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854
357859 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6911845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:27:47 | 29.01.2021 00:08:00 | 0.67028 | 0 | 96 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.023 | 0 | 0.16 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 12.838
357875 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6835154 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:19:35 | 29.01.2021 00:47:00 | 1.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.014 | 0 | 0 | 44.014
357853 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:18:46 | 29.01.2021 01:28:00 | 2.1539 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.931 | 0 | 0.431 | 0 | 14.265 | 0 | 0 | 43.627
357845 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517320502 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 22:57:16 | 28.01.2021 23:45:00 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
357842 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7524442 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 22:45:59 | 29.01.2021 00:44:00 | 1.9669 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.295
357847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584349 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 22:38:39 | 29.01.2021 00:31:00 | 1.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.809
357823 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:59:43 | 29.01.2021 00:07:00 | 2.1214 | 0 | 167 | 7 | 2 | 31 | 217 | 5 | 0 | 0 | 19.062 | 2.995 | 0.861 | 231.696 | 149.953 | 210.61 | 0 | 615.178
357821 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6760016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:47:59 | 28.01.2021 22:33:00 | 0.75028 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 4.349
357807 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6821293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:37:07 | 28.01.2021 21:49:00 | 0.19806 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.293
357802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:19:29 | 28.01.2021 23:09:00 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.084 | 0 | 66.226 | 0 | 297.31
357801 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7018277 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:18:24 | 28.01.2021 21:42:00 | 0.39333 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 9.946
357800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7061509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:14:45 | 28.01.2021 23:56:00 | 2.6875 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.843 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 30.038
357792 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:57:33 | 29.01.2021 03:58:00 | 7.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098
357791 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189906 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:57:13 | 28.01.2021 21:35:00 | 0.62972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
357784 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7006824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:52:40 | 28.01.2021 22:41:00 | 1.8056 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 134.696
357820 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515959589 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:45:25 | 28.01.2021 21:55:00 | 1.1597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49
357772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7101113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:35:45 | 28.01.2021 21:34:00 | 0.97083 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.655 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 5.931
357811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:35:07 | 28.01.2021 21:44:00 | 1.1481 | 0 | 1146 | 0 | 39 | 2 | 374 | 0 | 0 | 0 | 315.318 | 0 | 2.986 | 27.937 | 181.836 | 0 | 0 | 528.077
357770 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR7058617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:33:18 | 28.01.2021 23:08:00 | 2.5783 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.417 | 0 | 0 | 0 | 59.727 | 0 | 6.7 | 93.844
357769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584349 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:31:44 | 28.01.2021 21:35:00 | 1.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0.589
357767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11012439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:29:14 | 28.01.2021 21:37:00 | 1.1294 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 3.924 | 0 | 0 | 5.831
357761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6914052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:23:57 | 28.01.2021 21:01:07 | 0.61944 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 5.906
357758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6993411 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:21:57 | 28.01.2021 20:52:00 | 0.50083 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 7.843 | 0 | 0 | 10.898
357751 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517128421 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:07:01 | 28.01.2021 21:22:00 | 1.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
357757 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7048095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:02:29 | 28.01.2021 21:25:00 | 1.3753 | 0 | 67 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.796 | 0 | 0.62 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 15.758
357744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6650357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:00:21 | 28.01.2021 20:59:49 | 0.99111 | 0 | 109 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 12.178 | 0 | 0.172 | 0 | 4.128 | 0 | 0 | 16.478
357740 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320573 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:55:06 | 28.01.2021 21:48:00 | 1.8817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721
357733 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO10882057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:50:54 | 28.01.2021 20:23:00 | 0.535 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0.013 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 3.621
357729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6662903 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:47:59 | 28.01.2021 21:09:00 | 1.3503 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.926
357728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:47:40 | 28.01.2021 20:30:00 | 0.70556 | 0 | 625 | 67 | 6 | 18 | 101 | 17 | 0 | 0 | 149.312 | 24.773 | 0.536 | 157.787 | 17.647 | 184.185 | 0 | 534.241
357727 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7048147 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:46:26 | 28.01.2021 20:44:00 | 0.95944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 2.599
357741 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:44:01 | 28.01.2021 21:42:00 | 1.9664 | 0 | 554 | 0 | 18 | 2 | 133 | 3 | 7 | 0 | 137.771 | 0 | 4.644 | 33.942 | 118.858 | 199.435 | 95.443 | 590.094
357717 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11052908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:33:28 | 28.01.2021 20:11:37 | 0.63583 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 3.53
357824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6593611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:32:23 | 28.01.2021 22:39:24 | 3.1169 | 0 | 255 | 0 | 26 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 124.344 | 0 | 3.275 | 0 | 41.361 | 0 | 0 | 168.981
357714 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:28:50 | 28.01.2021 20:03:51 | 0.58361 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.216 | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 37.837
357711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7099310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:27:16 | 28.01.2021 21:21:00 | 1.8956 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.372 | 0 | 0.041 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 16.878
357708 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11390912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:22:53 | 28.01.2021 20:08:00 | 0.75194 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 27.065 | 0 | 9.487 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 47.581
357735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6843905 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:18:11 | 28.01.2021 20:46:00 | 1.4636 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.274 | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 0 | 0 | 24.691
357689 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6703145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:11:55 | 28.01.2021 20:29:00 | 1.2847 | 0 | 223 | 8 | 0 | 17 | 72 | 5 | 2 | 0 | 32.156 | 912.654 | 0 | 106.748 | 29.601 | 11.668 | 0 | 1092.828
357682 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219091 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:08:09 | 28.01.2021 22:54:00 | 3.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
357660 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | BR8655402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:51:18 | 28.01.2021 19:09:00 | 0.295 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.277 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 5.368
357657 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8309481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:49:15 | 28.01.2021 19:47:25 | 0.96944 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 3.181
357653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:46:35 | 28.01.2021 18:51:08 | 0.07583 | 0 | 199 | 4 | 0 | 10 | 29 | 2 | 2 | 0 | 2.832 | 0.47 | 0 | 3.649 | 0.624 | 1.4 | 0.79 | 9.765
357642 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064438 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:42:48 | 28.01.2021 20:22:00 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843
357640 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030998 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:40:09 | 28.01.2021 22:43:00 | 4.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981
357633 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8395656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:34:03 | 28.01.2021 21:22:00 | 2.7992 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 0 | 8.897
357619 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212299 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:27:56 | 28.01.2021 19:54:00 | 1.4344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
357608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:20:25 | 28.01.2021 18:44:00 | 0.39306 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 0 | 0.32 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 7.497
357605 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6540893 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:16:32 | 28.01.2021 19:14:00 | 0.95778 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.876 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 22.406
357594 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060352 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:09:51 | 28.01.2021 19:28:00 | 1.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
357703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517080666 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:03:10 | 28.01.2021 19:44:00 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.248
357580 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:01:46 | 28.01.2021 19:05:00 | 1.0539 | 0 | 7 | 58 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.724 | 0 | 43.508 | 4.493 | 0 | 0 | 57.725
357577 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:58:19 | 28.01.2021 19:16:00 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 1.806
357704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:56:22 | 28.01.2021 19:41:00 | 1.7439 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 4.21
357568 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6823304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:48:18 | 28.01.2021 19:04:47 | 1.2747 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.608 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 50.914 | 59.922
357548 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7131220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:30:55 | 28.01.2021 22:31:00 | 5.0014 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.105 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 44.818
357573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:23:08 | 28.01.2021 18:17:00 | 0.89778 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.703 | 0 | 0.431 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 7.202
357534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633304 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:21:01 | 28.01.2021 18:05:00 | 0.73306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397
357531 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775484 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:18:44 | 28.01.2021 19:03:00 | 1.7378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
357705 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:17:57 | 28.01.2021 19:57:24 | 2.6575 | 0 | 1068 | 4 | 51 | 2 | 240 | 0 | 1 | 0 | 354.551 | 1.265 | 4.879 | 6.683 | 53.16 | 0 | 0 | 420.537
357525 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6848071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:15:37 | 28.01.2021 19:29:00 | 2.2231 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145
357049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9329116 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:13:40 | 28.01.2021 20:19:00 | 3.0889 | 0 | 21 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.374 | 319.761 | 0.011 | 97.13 | 6.061 | 0 | 0 | 428.337
357519 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7135822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:13:08 | 28.01.2021 17:43:00 | 0.49778 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 5.039
357506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:04:50 | 28.01.2021 17:22:00 | 0.28611 | 1 | 115 | 38 | 246 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0.102 | 2.135 | 2.568 | 12.948 | 30.198 | 4.807 | 0 | 0 | 52.759
357502 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6821293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:03:23 | 28.01.2021 17:45:00 | 0.69361 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.101
357500 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517031990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:02:39 | 28.01.2021 18:12:00 | 1.1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
357498 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 17:01:19 | 28.01.2021 17:45:00 | 0.72806 | 0 | 530 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.373 | 0 | 0.307 | 5.785 | 11.922 | 0 | 0 | 63.387
357591 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6572162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:00:00 | 28.01.2021 22:25:00 | 5.4167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.634
357494 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:59:40 | 28.01.2021 17:54:00 | 0.90556 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.813 | 0 | 0 | 0 | 8.835 | 0 | 0 | 61.648
357487 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:56:55 | 28.01.2021 17:10:00 | 0.21806 | 0 | 3338 | 398 | 162 | 33 | 814 | 34 | 18 | 0 | 83.305 | 23.663 | 2.693 | 20.989 | 17.791 | 105.881 | 7.594 | 261.917
357477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6621323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:56:22 | 28.01.2021 18:02:00 | 1.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
357470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6996549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 16:50:33 | 28.01.2021 18:14:00 | 1.3908 | 0 | 168 | 0 | 5 | 4 | 54 | 0 | 1 | 0 | 38.484 | 0 | 0.384 | 0 | 161.568 | 0 | 0.196 | 200.633
357462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584349 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:45:50 | 28.01.2021 17:22:00 | 0.60278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0.384
357459 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6968941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:42:46 | 28.01.2021 21:25:00 | 4.7039 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.722
357458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516033267 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:40:43 | 28.01.2021 17:21:00 | 0.67139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
357511 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5178478 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:34:49 | 28.01.2021 18:24:00 | 1.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885
357479 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6919116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:29:00 | 28.01.2021 16:59:00 | 0.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293
357441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6880782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:26:27 | 28.01.2021 16:41:09 | 0.245 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4 | 825 | 4 | 30 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 5.66 | 186.31 | 132.9 | 94.234 | 419.449
357441 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9447513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:26:27 | 28.01.2021 16:41:41 | 0.25389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.469 | 88.459 | 1749.677 | 14.341 | 1861.945
357441 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9447516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:26:27 | 28.01.2021 16:41:53 | 0.25722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 | 65 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 68.81 | 76.398 | 608.97 | 754.534
357430 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516167055 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:23:07 | 28.01.2021 18:54:00 | 2.5147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455
357514 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO10730979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:20:30 | 28.01.2021 17:35:00 | 1.2417 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.771 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 6.308
357423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10504385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:19:16 | 28.01.2021 17:36:00 | 1.2789 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 0.243 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 13.421
357553 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:06:19 | 28.01.2021 16:40:00 | 0.56139 | 2 | 627 | 2 | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 | 1.866 | 25.601 | 0.144 | 0.415 | 0.404 | 12.25 | 0 | 0 | 40.68
357401 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6956906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:06:08 | 28.01.2021 18:46:00 | 2.6644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.379 | 0 | 233.284 | 452.664
357399 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516180714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:00:55 | 28.01.2021 17:36:00 | 1.5847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
357396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6559569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:58:11 | 28.01.2021 17:52:23 | 1.9033 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0.044 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 3.426
357392 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056831 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:52:04 | 28.01.2021 16:51:00 | 0.98222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
357383 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7083500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:48:48 | 28.01.2021 19:41:00 | 3.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.659 | 0 | 245.217 | 283.876
357362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:36:57 | 28.01.2021 16:44:36 | 1.1275 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.944 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 15.124
357601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7076032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:35:14 | 28.01.2021 18:24:00 | 2.8128 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 3.573
357354 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10764168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:33:06 | 28.01.2021 16:15:00 | 0.69833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 1.86
357352 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10764169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:32:20 | 28.01.2021 16:16:00 | 0.72778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 1.021
357349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256603 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:30:37 | 28.01.2021 17:45:00 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 1.549
357376 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11297247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:30:00 | 28.01.2021 16:16:00 | 0.76667 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0.025 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 2.197
357346 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6818425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:27:39 | 28.01.2021 15:55:00 | 0.45583 | 0 | 127 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.629 | 0 | 0.321 | 0 | 0.17 | 0 | 0.457 | 7.577
357372 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516161559 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:21:54 | 28.01.2021 15:53:00 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 2.404
357350 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6932114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:06:51 | 28.01.2021 17:00:00 | 1.8858 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 30.26 | 0 | 27.644 | 57.948
357316 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6592266 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:06:05 | 28.01.2021 18:46:00 | 3.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.689 | 0 | 242.589 | 294.278
357311 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6647286 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:02:50 | 28.01.2021 17:13:00 | 2.1694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 3.596
357310 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR10397345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:02:40 | 28.01.2021 16:15:00 | 1.2056 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.359 | 0 | 0.01 | 0 | 2.363 | 0 | 1.717 | 11.449
357309 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10764164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:02:38 | 28.01.2021 15:31:00 | 0.47278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 1.145
357308 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10764166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:01:54 | 28.01.2021 15:33:00 | 0.51833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 1.935
357304 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:01:08 | 28.01.2021 15:23:00 | 0.36444 | 0 | 432 | 96 | 224 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4.939 | 14.196 | 11.346 | 23.384 | 9.631 | 0 | 0 | 63.496
357394 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6689534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:54:15 | 28.01.2021 16:46:00 | 1.8625 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 4.448
357287 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235800 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:48:43 | 28.01.2021 15:51:00 | 1.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
357289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:48:05 | 28.01.2021 15:56:00 | 1.1319 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894
357707 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:44:07 | 28.01.2021 20:02:59 | 5.3144 | 0 | 666 | 7 | 22 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 307.238 | 13.838 | 5.347 | 25.08 | 309.282 | 0 | 0 | 660.786
357242 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6728893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:36:42 | 28.01.2021 19:05:04 | 4.4728 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.454 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 70.874
357581 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7144693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:26:25 | 28.01.2021 16:01:00 | 1.5764 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.259 | 0 | 0.329 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 15.704
357204 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6790709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:21:56 | 28.01.2021 16:19:00 | 1.9511 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.523 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 21.34
357203 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6606569 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:21:18 | 28.01.2021 18:07:00 | 3.7617 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.349 | 0 | 0.249 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 7.974
357200 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7111865 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:16:02 | 28.01.2021 16:43:00 | 2.4494 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.127 | 0 | 0 | 0 | 67.549 | 0 | 0 | 97.676
357196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7108084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:13:55 | 28.01.2021 14:55:00 | 0.68472 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 89.659 | 0 | 0 | 0 | 47.033 | 0 | 0 | 136.692
357444 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:06:31 | 28.01.2021 16:09:54 | 2.0564 | 0 | 223 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.203 | 0 | 0.474 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 22.207
357185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:03:29 | 28.01.2021 16:50:00 | 2.7753 | 0 | 3 | 38 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.485
357180 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6847541 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:02:31 | 28.01.2021 15:55:00 | 1.8747 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.973 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 15.504
357181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6945163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:02:17 | 28.01.2021 16:40:00 | 2.6286 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142.946 | 0 | 0 | 0 | 3.637 | 0 | 0 | 146.583
357178 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6718922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:02:00 | 28.01.2021 16:56:00 | 2.9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.913 | 0 | 0 | 0 | 9.849 | 0 | 0 | 18.761
357175 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7070337 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:00:32 | 28.01.2021 21:18:00 | 7.2911 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.686
357826 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430585 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:51:26 | 28.01.2021 22:20:00 | 8.4761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154
357172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | FUSE6525855 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 13:40:00 | 28.01.2021 18:04:00 | 4.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.489 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 11.522
357124 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6932109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:27:34 | 28.01.2021 13:59:00 | 0.52389 | 0 | 111 | 1 | 3 | 3 | 348 | 2 | 4 | 0 | 0.877 | 0 | 0.06 | 0 | 76.933 | 0 | 19.623 | 97.494
356495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6787646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:18:46 | 28.01.2021 15:18:43 | 1.9992 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.824 | 0 | 0.428 | 0 | 5.542 | 0 | 0 | 27.794
357097 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154826 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:11:04 | 28.01.2021 15:26:00 | 2.2489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
357093 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041802 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:09:30 | 28.01.2021 20:09:00 | 6.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.396 | 0 | 0 | 52.396
357080 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8299479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 13:02:02 | 28.01.2021 17:58:00 | 4.9328 | 0 | 505 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 762.857 | 0 | 0 | 0 | 188.299 | 0 | 0 | 951.156
357079 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6897608 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:01:29 | 28.01.2021 13:47:22 | 0.76472 | 0 | 75 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.257 | 0 | 0.332 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 15.828
357074 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6950404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:59:35 | 28.01.2021 14:35:00 | 1.5903 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.613 | 0 | 0 | 0 | 41.159 | 0 | 0 | 65.773
357067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633304 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:56:58 | 28.01.2021 13:32:00 | 0.58389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
357445 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:52:45 | 28.01.2021 16:08:10 | 3.2569 | 2 | 328 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.845 | 43.18 | 0 | 0.926 | 8.724 | 2.567 | 0 | 0 | 56.243
357057 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7122482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:46:43 | 28.01.2021 13:43:00 | 0.93806 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 9.255
357053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6728272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:44:22 | 28.01.2021 13:30:00 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.954 | 0 | 1.04 | 363.994
357056 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6747119 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:39:36 | 28.01.2021 14:07:00 | 1.4567 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327
357033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:36:21 | 28.01.2021 12:53:00 | 0.2775 | 3 | 45760 | 33 | 105 | 142 | 8356 | 3 | 18 | 0 | 2096.265 | 1.757 | 1.837 | 795.514 | 1374.74 | 102.953 | 49.848 | 4422.915
356996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:24:52 | 28.01.2021 14:51:00 | 2.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.391 | 0 | 0 | 3.391
356987 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:19:01 | 28.01.2021 12:55:00 | 0.59972 | 0 | 95 | 102 | 3 | 5 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4.544 | 17.717 | 0 | 25.263 | 2.308 | 0 | 0.759 | 50.591
357082 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:16:13 | 28.01.2021 13:21:00 | 1.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
357235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11012624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:03:08 | 28.01.2021 16:04:00 | 4.0144 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.423 | 0 | 1.121 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 7.965
356965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712482 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 12:01:22 | 28.01.2021 13:32:00 | 1.5106 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.959 | 0 | 0.002 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 41.221
356963 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 12:00:24 | 28.01.2021 16:57:00 | 4.9433 | 0 | 759 | 0 | 23 | 4 | 237 | 1 | 0 | 0 | 560.432 | 0 | 23.582 | 149.232 | 684.347 | 10.578 | 0 | 1428.171
356961 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6871803 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:58:20 | 28.01.2021 12:51:00 | 0.87778 | 0 | 331 | 0 | 3 | 5 | 59 | 5 | 1 | 0 | 51.905 | 0 | 0.008 | 23.736 | 14.684 | 228.939 | 0 | 319.274
356957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:56:46 | 28.01.2021 12:34:00 | 0.62056 | 0 | 72 | 74 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 12.901 | 0 | 40.486 | 2.566 | 0 | 0 | 60.373
356958 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:56:45 | 28.01.2021 14:13:00 | 2.2708 | 0 | 1068 | 4 | 51 | 2 | 240 | 0 | 1 | 0 | 259.067 | 1.129 | 5.072 | 5.689 | 55.957 | 0 | 0 | 326.913
357091 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7101083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:52:38 | 28.01.2021 17:10:00 | 5.2894 | 0 | 106 | 0 | 15 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 68.635 | 0 | 7.838 | 0 | 28.443 | 0 | 0 | 104.917
357094 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324540 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:50:12 | 28.01.2021 13:39:00 | 1.8133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
357276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7026758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:49:24 | 28.01.2021 16:46:06 | 4.945 | 0 | 103 | 0 | 21 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 59.517 | 0 | 4.744 | 0 | 9.233 | 0 | 40.11 | 113.604
356941 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO8630431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:48:43 | 28.01.2021 13:36:00 | 1.7881 | 0 | 395 | 0 | 15 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 | 69.176 | 0 | 1.154 | 0 | 13.887 | 38.993 | 30.555 | 153.765
356939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515639004 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:46:26 | 28.01.2021 12:05:00 | 0.30944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
356936 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321986 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:46:04 | 28.01.2021 13:20:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0.794
357293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6808141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:45:57 | 28.01.2021 19:57:37 | 8.1944 | 0 | 85 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 159.31 | 0 | 5.865 | 0 | 33.258 | 0 | 0 | 198.433
357275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7000199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:44:08 | 28.01.2021 15:58:08 | 4.2333 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.172 | 0 | 0.479 | 0 | 8.602 | 0 | 0 | 15.253
356928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516143353 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:43:06 | 28.01.2021 12:22:00 | 0.64833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
357273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7124375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:38:50 | 28.01.2021 19:56:34 | 8.2956 | 0 | 185 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 235.637 | 0 | 5.402 | 0 | 187.815 | 0 | 0 | 428.854
356911 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:38:29 | 28.01.2021 16:24:00 | 4.7586 | 0 | 79 | 0 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 5.906 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 14.357
357240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7080437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:33:20 | 28.01.2021 14:36:11 | 3.0475 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150.985 | 0 | 0 | 0 | 19.024 | 0 | 0 | 170.009
356890 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6905032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:30:21 | 28.01.2021 12:24:00 | 0.89417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 2.106
356888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516988942 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:29:31 | 28.01.2021 12:06:00 | 0.60806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
356869 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:23:17 | 28.01.2021 12:36:00 | 1.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
356993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:14:18 | 28.01.2021 13:18:20 | 2.0672 | 0 | 147 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.914 | 0 | 0.591 | 0 | 6.178 | 0 | 0 | 53.683
356857 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:12:49 | 28.01.2021 11:40:00 | 0.45306 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 3.687
356844 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419373 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:11:19 | 28.01.2021 13:09:00 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.472 | 0 | 0 | 10.472
356833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516668785 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:09:20 | 28.01.2021 12:28:00 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029
356827 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 11:09:07 | 28.01.2021 14:59:00 | 3.8314 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.446 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 15.631
356999 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6976250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:07:55 | 28.01.2021 18:54:00 | 7.7681 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32.133 | 0 | 0 | 0 | 18.777 | 0 | 0 | 50.91
356823 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direk | ISO8862525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:07:53 | 28.01.2021 12:27:00 | 1.3186 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 0.016 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 5.145
356808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6823391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 11:04:02 | 28.01.2021 12:24:00 | 1.3328 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 131.869 | 0 | 0 | 0 | 85.739 | 0 | 0 | 217.608
356831 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7155153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:03:47 | 28.01.2021 13:32:00 | 2.4703 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 76.345 | 0 | 0 | 0 | 33.882 | 0 | 0 | 110.227
356826 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6962372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:00:07 | 28.01.2021 11:42:30 | 0.70639 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9.266 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 9.746
356798 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516684414 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:59:24 | 28.01.2021 13:26:00 | 2.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
356796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517365334 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:58:25 | 28.01.2021 12:46:00 | 1.7931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
356793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737954 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:57:18 | 28.01.2021 11:41:00 | 0.72833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0.706
357081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6994681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:54:58 | 28.01.2021 14:02:41 | 3.1286 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.092 | 0 | 46.325 | 0 | 408.417
356789 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516684327 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:54:33 | 28.01.2021 13:04:00 | 2.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
356783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:49:49 | 28.01.2021 12:02:00 | 1.2031 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.197 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 14.257
356780 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO6638635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:47:48 | 28.01.2021 11:52:00 | 1.07 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.722 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 9.9
356846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:47:45 | 28.01.2021 13:36:00 | 2.8042 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.814 | 0 | 0.271 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 23.175
356769 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:43:00 | 28.01.2021 16:40:00 | 5.95 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.031 | 0 | 0 | 24.345 | 0 | 0 | 0 | 38.376
356812 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:42:44 | 28.01.2021 11:18:00 | 0.58778 | 0 | 662 | 32 | 26 | 8 | 73 | 7 | 0 | 0 | 49.523 | 8.319 | 0.732 | 5.084 | 17.285 | 364.706 | 0 | 445.649
356863 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515904214 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:40:50 | 28.01.2021 11:29:00 | 0.80278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
356764 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6838135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:40:15 | 28.01.2021 13:26:00 | 2.7625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 5.046
357102 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6539582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:36:09 | 28.01.2021 20:11:00 | 9.5808 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.629
356740 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6556085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:28:17 | 28.01.2021 12:09:00 | 1.6786 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.161 | 0 | 0.027 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 10.9
357269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7008197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:27:06 | 28.01.2021 12:48:36 | 2.3583 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31.983 | 0 | 0.734 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 35.376
356738 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7074668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:26:49 | 28.01.2021 11:28:00 | 1.0197 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 8.036
356728 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direk | BR7048214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:24:17 | 28.01.2021 10:54:00 | 0.49528 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.803 | 0 | 0.112 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 5.513
356720 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:20:23 | 28.01.2021 15:15:00 | 4.9103 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.814 | 0 | 0 | 0 | 22.842 | 0 | 0 | 46.656
356654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7077901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:18:47 | 28.01.2021 19:17:01 | 8.9706 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 102.429 | 0 | 0 | 0 | 37.586 | 0 | 0 | 140.015
356712 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:17:36 | 28.01.2021 15:13:00 | 4.9233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.941
356701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9515488 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:12:45 | 28.01.2021 17:07:00 | 6.9042 | 0 | 42 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 0 | 4.111 | 0 | 7.649 | 0 | 0 | 26.04
356698 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297681 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:12:41 | 28.01.2021 12:33:00 | 2.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
356675 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6861134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:02:38 | 28.01.2021 12:40:00 | 2.6228 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 22.278
356672 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:01:32 | 28.01.2021 15:24:00 | 5.3744 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 274.6 | 0 | 0 | 0 | 60.811 | 0 | 0 | 335.411
356671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR6966969 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:01:18 | 28.01.2021 11:14:00 | 1.2117 | 1 | 1756 | 6 | 14 | 46 | 210 | 14 | 0 | 0 | 225.798 | 0.594 | 0.69 | 148.254 | 52.397 | 322.548 | 0 | 750.28
356668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516143272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:00:36 | 28.01.2021 11:19:00 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.195 | 0 | 0 | 4.195
356666 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6928886 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:00:02 | 28.01.2021 14:35:00 | 4.5828 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.666 | 0 | 0 | 0 | 8.194 | 0 | 0 | 35.86
356699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6971526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:00:00 | 28.01.2021 12:00:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.777
356855 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:00:00 | 28.01.2021 14:00:00 | 4 | 0 | 419 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 116.612 | 0 | 0.059 | 43.724 | 46.416 | 0 | 0 | 206.812
356664 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO6577697 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:59:45 | 28.01.2021 15:00:00 | 5.0042 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.979 | 0 | 0 | 0 | 5.291 | 0 | 0 | 78.27
356641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR8653994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:49:33 | 28.01.2021 18:40:23 | 8.8472 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.852 | 0 | 5.764 | 0 | 45.833 | 0 | 0 | 69.449
356620 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516798442 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:42:13 | 28.01.2021 11:53:00 | 2.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
356650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6549069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:40:42 | 28.01.2021 14:57:40 | 5.2828 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.955
356832 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direk | ISO6527689 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:40:00 | 28.01.2021 11:45:00 | 2.0833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64
356608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6842542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:37:22 | 28.01.2021 10:45:00 | 1.1272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832
357161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515160130 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:37:20 | 28.01.2021 13:57:00 | 4.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845
356609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR9448040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:36:56 | 28.01.2021 16:57:00 | 7.3344 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.872 | 0 | 0.28 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 110.552
356853 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7111820 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:31:43 | 28.01.2021 14:00:20 | 4.4769 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.311
356598 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:30:54 | 28.01.2021 10:58:00 | 1.4517 | 0 | 194 | 163 | 8 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40.105 | 89.773 | 3.062 | 166.134 | 22.119 | 0 | 0 | 321.192
356940 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7103098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:30:39 | 28.01.2021 16:34:00 | 7.0558 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | 0 | 0.475 | 0 | 33.324 | 0 | 0 | 98.279
356614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:30:00 | 28.01.2021 11:30:00 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.089 | 0 | 0 | 0 | 9.873 | 0 | 0 | 44.961
356591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6702758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:29:34 | 28.01.2021 14:03:00 | 4.5572 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.698 | 0 | 0.272 | 0 | 71.256 | 0 | 0 | 78.226
356595 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6679049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:29:10 | 28.01.2021 11:35:00 | 2.0972 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.953 | 0 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 32.1
356594 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728996 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:28:58 | 28.01.2021 12:55:00 | 3.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
356584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7011701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:26:25 | 28.01.2021 12:46:00 | 3.3264 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 0 | 0.371 | 0 | 6.508 | 0 | 0 | 17.647
356924 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:22:36 | 28.01.2021 16:27:00 | 7.0733 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.597 | 0 | 0 | 0 | 143.793 | 0 | 0 | 211.39
356568 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6931399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:20:49 | 28.01.2021 13:46:00 | 4.4197 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.329 | 0 | 0 | 0 | 20.848 | 0 | 0 | 48.177
356571 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direk | ISO6573141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:20:46 | 28.01.2021 11:16:00 | 1.9206 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.525 | 0 | 0.183 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 2.733
356622 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10764165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:20:00 | 28.01.2021 13:49:00 | 4.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
356562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784073 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:17:52 | 28.01.2021 12:00:00 | 2.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0.857
357147 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6604060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:15:50 | 28.01.2021 14:16:07 | 5.0047 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.358 | 0 | 0 | 0 | 10.145 | 0 | 0 | 72.503
357134 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7074824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:15:25 | 28.01.2021 14:46:00 | 5.5097 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.985 | 0 | 3.573 | 0 | 3.881 | 0 | 8.18 | 27.619
356557 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7124683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:15:11 | 28.01.2021 13:43:00 | 4.4636 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.147
356681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267123 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:13:52 | 28.01.2021 10:45:00 | 1.5189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661
357236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6627856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:13:40 | 28.01.2021 13:59:10 | 4.7583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 77.391 | 97.346 | 0 | 74.711 | 249.513
356546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6548588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:13:28 | 28.01.2021 11:17:10 | 2.0617 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.057 | 0 | 0.012 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 10.385
356548 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6576363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:13:15 | 28.01.2021 12:41:59 | 3.4789 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.858 | 0 | 1.453 | 0 | 15.574 | 0 | 0 | 27.886
356544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7003362 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:13:13 | 28.01.2021 10:12:00 | 0.97972 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8.755 | 0 | 0 | 0 | 45.943 | 0 | 0 | 54.698
356543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:12:14 | 28.01.2021 14:29:00 | 5.2794 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.419 | 0 | 0 | 0 | 25.679 | 0 | 0 | 85.098
356628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254970 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:11:33 | 28.01.2021 10:02:00 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232
356535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:10:04 | 28.01.2021 10:17:00 | 1.1156 | 1 | 509 | 114 | 389 | 43 | 225 | 0 | 0 | 0.334 | 63.476 | 34.717 | 89.537 | 307.77 | 62.11 | 0 | 0 | 557.944
357268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6717964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:08:44 | 28.01.2021 11:59:37 | 2.8481 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 1.985 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 8.955
356530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516250032 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:07:47 | 28.01.2021 12:55:00 | 3.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 3.684
356524 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6950486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:05:38 | 28.01.2021 15:01:00 | 5.9228 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 104.404 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 36.33 | 143.301
356512 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6948059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:04:31 | 28.01.2021 11:50:00 | 2.7581 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.686 | 0 | 0 | 0 | 43.661 | 0 | 0 | 66.347
356518 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:04:29 | 28.01.2021 10:30:00 | 1.4253 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.863
356516 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6897608 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:03:42 | 28.01.2021 10:49:51 | 1.7692 | 0 | 75 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.882 | 0 | 0.775 | 0 | 21.962 | 0 | 0 | 37.619
356508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6847539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:00:09 | 28.01.2021 14:05:00 | 5.0808 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.883
356602 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11420784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:00:00 | 28.01.2021 12:24:00 | 3.4 | 0 | 326 | 0 | 10 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95.661 | 0 | 0.207 | 55.429 | 18.195 | 0 | 0 | 169.492
356504 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 08:58:59 | 28.01.2021 12:04:00 | 3.0836 | 0 | 605 | 4 | 25 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 204.811 | 3.622 | 3.625 | 3.314 | 96.15 | 0 | 0 | 311.522
357557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6620105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:58:27 | 28.01.2021 12:59:31 | 4.0178 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.785 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 61.542
356501 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7102924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 08:57:24 | 28.01.2021 11:07:00 | 2.16 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.304 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 14.319
356500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8513629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:56:23 | 28.01.2021 11:44:00 | 2.7936 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.316 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 12.733
357202 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:55:27 | 28.01.2021 14:37:00 | 5.6925 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.222 | 0 | 0 | 0 | 55.267 | 0 | 0 | 147.488
356491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6595269 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:54:34 | 28.01.2021 10:13:00 | 1.3072 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.709 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 11.531
356515 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6656156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:52:13 | 28.01.2021 15:38:00 | 6.7631 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.954 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 25.513
356577 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:51:03 | 28.01.2021 12:00:00 | 3.1492 | 0 | 880 | 22 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 233.035 | 19.213 | 0 | 51.274 | 30.64 | 0 | 0 | 334.161
356529 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:47:34 | 28.01.2021 12:08:00 | 3.3406 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.598 | 0 | 0 | 0 | 8.026 | 0 | 0 | 54.624
357629 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6981868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:43:07 | 28.01.2021 09:38:45 | 0.92722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466
356445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7001183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:41:48 | 28.01.2021 11:58:57 | 3.2858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 120.876 | 0 | 308.678 | 431.013
357136 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6781232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:41:33 | 28.01.2021 13:52:00 | 5.1742 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.033 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 51.714
356438 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direk | ISO6565671 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:39:08 | 28.01.2021 11:00:00 | 2.3478 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.737 | 0 | 0 | 0 | 5.191 | 0 | 0 | 10.927
356763 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6766560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:38:04 | 28.01.2021 14:28:00 | 5.8322 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140.34 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 140.472
356429 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:35:09 | 28.01.2021 13:12:00 | 4.6142 | 0 | 533 | 27 | 0 | 13 | 35 | 21 | 0 | 0 | 253.866 | 206.918 | 0 | 184.405 | 58.99 | 1124.819 | 0 | 1828.998
356920 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11215105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:33:52 | 28.01.2021 10:57:00 | 2.3856 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.796 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 24.318
356418 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8818011 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:33:09 | 28.01.2021 15:12:00 | 6.6475 | 0 | 84 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.543 | 0 | 6.312 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 46.868
356420 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6663604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:32:57 | 28.01.2021 10:27:00 | 1.9008 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.238 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.082
357250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6648439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:32:39 | 28.01.2021 09:49:04 | 1.2736 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 0.25 | 0 | 60.892 | 0 | 0 | 64.153
356722 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9425214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:32:03 | 28.01.2021 18:17:30 | 9.7575 | 0 | 368 | 2 | 11 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 166.23 | 0 | 12.163 | 0 | 16.098 | 79.365 | 0 | 273.856
357283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6595298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:31:55 | 28.01.2021 14:54:42 | 6.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.806 | 0 | 100.273 | 651.079
356408 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:29:45 | 28.01.2021 12:28:00 | 3.9708 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.94 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 34.466
356475 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6827886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:26:56 | 28.01.2021 13:28:00 | 5.0178 | 0 | 199 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.962 | 0 | 1.166 | 0 | 36.303 | 0 | 0 | 120.431
356473 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517061381 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:26:33 | 28.01.2021 10:03:00 | 1.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
356659 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517409974 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:23:21 | 28.01.2021 10:03:00 | 1.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291
356393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6539663 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:20:15 | 28.01.2021 09:19:00 | 0.97917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.948 | 0 | 0 | 52.948
357278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6930071 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:18:03 | 28.01.2021 13:54:00 | 5.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.999 | 0 | 0 | 204.999
356384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6551676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:17:37 | 28.01.2021 09:57:00 | 1.6564 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 0 | 0.425 | 0 | 3.463 | 0 | 0 | 19.683
356472 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7146083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:15:17 | 28.01.2021 10:09:00 | 1.8953 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 15.391
356377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:55 | 28.01.2021 10:35:00 | 2.3681 | 0 | 27 | 36 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.608 | 36.198 | 2.479 | 39.372 | 5.178 | 0 | 0 | 94.835
356377 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:55 | 28.01.2021 11:21:32 | 3.1436 | 0 | 441 | 28 | 33 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 273.51 | 47.746 | 33.97 | 7.03 | 221.021 | 0 | 0 | 583.276
356377 | 3 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:55 | 28.01.2021 11:21:39 | 3.1456 | 0 | 74 | 112 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.255 | 130.685 | 0 | 204.714 | 13.395 | 0 | 0 | 371.048
356377 | 4 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:55 | 28.01.2021 11:22:32 | 3.1603 | 0 | 48 | 56 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.477 | 77.667 | 0 | 6.826 | 6.259 | 0 | 0 | 106.229
356377 | 5 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:55 | 28.01.2021 11:30:00 | 3.2847 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 13.015 | 0 | 0 | 0 | 21.365
356375 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7089533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:35 | 28.01.2021 13:36:00 | 5.3903 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 54.48 | 0 | 0.28 | 0 | 90.419 | 0 | 14.712 | 159.892
356467 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:09:53 | 28.01.2021 10:30:00 | 2.3353 | 2 | 637 | 0 | 135 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.589 | 68.374 | 0 | 16.871 | 46.837 | 8.227 | 0 | 0 | 140.898
357227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6544941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:09:39 | 28.01.2021 11:50:20 | 3.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.981 | 0 | 0 | 19.981
357247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10988671 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:03:03 | 28.01.2021 16:07:03 | 8.0667 | 0 | 365 | 2 | 5 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 484.87 | 4.072 | 2.756 | 0 | 57.048 | 0 | 0.007 | 548.752
356361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516117132 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:01:30 | 28.01.2021 12:18:00 | 4.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
356822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6548438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:59:46 | 28.01.2021 12:01:45 | 4.0331 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.114 | 0 | 0.167 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 27.216
356356 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR7015779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:59:19 | 28.01.2021 09:01:00 | 1.0281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.856 | 0 | 115.578 | 0 | 154.434
356354 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 07:59:17 | 28.01.2021 09:02:00 | 1.0453 | 0 | 530 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.128 | 0 | 0.707 | 9.069 | 19.132 | 0 | 0 | 79.035
356560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6593620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:56:19 | 28.01.2021 15:00:39 | 7.0722 | 0 | 226 | 0 | 74 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 157.114 | 0 | 31.996 | 0 | 68.105 | 0 | 0.048 | 257.263
356667 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6648580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:54:39 | 28.01.2021 13:24:00 | 5.4892 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.156 | 0 | 0.379 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 51.872
356348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6577598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:54:34 | 28.01.2021 10:14:00 | 2.3239 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.306 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.335
356663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6961834 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:54:01 | 28.01.2021 12:31:00 | 4.6164 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.906 | 0 | 1.003 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 32.518
357625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6674999 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:52:59 | 28.01.2021 14:44:50 | 6.8642 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.989 | 0 | 0.433 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 56.77
356344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6552724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:52:24 | 28.01.2021 09:21:00 | 1.4767 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.717
357179 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:47:00 | 28.01.2021 16:54:47 | 9.1297 | 0 | 1228 | 1 | 20 | 5 | 238 | 2 | 3 | 0 | 1974.718 | 0 | 15.767 | 344.721 | 756.934 | 459.533 | 681.493 | 4233.165
356336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535155222 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:43:43 | 28.01.2021 13:16:00 | 5.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.427 | 0 | 0 | 36.427
356411 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:38:18 | 28.01.2021 11:16:00 | 3.6283 | 0 | 706 | 0 | 1 | 7 | 123 | 0 | 0 | 0 | 312.604 | 0 | 0.048 | 749.669 | 284.784 | 0 | 0 | 1347.105
356411 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:38:18 | 28.01.2021 16:17:31 | 8.6536 | 5 | 6946 | 10 | 27 | 23 | 376 | 3 | 1 | 3.455 | 3068.46 | 15.991 | 1.914 | 4457.543 | 1431.56 | 5404.066 | 0.051 | 14383.041
356411 | 3 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:38:18 | 28.01.2021 16:31:01 | 8.8786 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.004 | 0 | 0 | 7.15 | 0.769 | 0 | 0 | 60.923
356332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6705589 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:38:08 | 28.01.2021 12:41:00 | 5.0478 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.425 | 0 | 0.411 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 9.448
356703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:36:52 | 28.01.2021 11:45:16 | 4.14 | 0 | 377 | 1 | 10 | 2 | 28 | 1 | 3 | 0 | 162.994 | 1.817 | 0.672 | 186.477 | 44.832 | 43.069 | 41.27 | 481.13
357521 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517323374 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:31:33 | 28.01.2021 13:18:00 | 5.7742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383
356916 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:23:39 | 28.01.2021 11:19:00 | 3.9225 | 2 | 543 | 1 | 1 | 3 | 36 | 0 | 0 | 11.342 | 147.554 | 0 | 0.849 | 3.021 | 91.257 | 0 | 0 | 254.022
356916 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:23:39 | 28.01.2021 14:51:10 | 7.4586 | 0 | 84 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.675 | 1.989 | 4.142 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 22.878
356311 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:19:56 | 28.01.2021 13:55:00 | 6.5844 | 0 | 636 | 0 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 227.787 | 0 | 1.496 | 13.209 | 145.29 | 0 | 0 | 387.781
356310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:17:47 | 28.01.2021 14:12:00 | 6.9036 | 0 | 403 | 7 | 59 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 409.308 | 5.3 | 39.548 | 0 | 210.399 | 0 | 18.483 | 683.038
357137 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6790012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:16:48 | 28.01.2021 09:10:00 | 1.8867 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0.034 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 2.579
356346 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8458160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:13:42 | 28.01.2021 08:55:00 | 1.6883 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.732 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74
357522 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515329567 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:11:35 | 28.01.2021 13:20:00 | 6.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
356296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 06:54:21 | 28.01.2021 10:07:00 | 3.2108 | 0 | 3 | 38 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.076
357504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5153986 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 06:50:54 | 28.01.2021 08:21:00 | 1.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
357153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6884482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 06:11:29 | 28.01.2021 14:37:11 | 8.4283 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.081 | 0 | 0 | 0 | 4.973 | 0 | 0 | 67.055
356281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:53:25 | 28.01.2021 09:27:21 | 3.5656 | 1 | 22 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.203 | 28.195 | 23.395 | 0 | 25.911 | 0 | 0 | 88.704
356281 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7351672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:53:25 | 28.01.2021 12:16:00 | 6.3764 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.465 | 27.559 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.038
356283 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6903375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:53:00 | 28.01.2021 12:38:00 | 6.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.326 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 21.522
356278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:44:37 | 28.01.2021 07:14:00 | 1.4897 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.211 | 0 | 1.075 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 17.615
356277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7015156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:41:06 | 28.01.2021 06:46:00 | 1.0817 | 0 | 246 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.293 | 0 | 4.969 | 0 | 13.64 | 0 | 0 | 48.902
356297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8949586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:32:23 | 28.01.2021 12:07:00 | 6.5769 | 0 | 163 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.255 | 0 | 4.323 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 129.179
356258 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6909811 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:06:24 | 28.01.2021 13:56:00 | 8.8267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381
357224 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7246569 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:02:46 | 28.01.2021 10:01:00 | 4.9706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 115.673 | 0 | 0 | 116.627
356861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:25:01 | 28.01.2021 11:39:00 | 7.2331 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76.769 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 77.763
356252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:14:44 | 28.01.2021 04:43:00 | 0.47111 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9.449 | 0 | 0 | 0 | 10.628 | 0 | 0 | 20.077
356243 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:12:44 | 28.01.2021 11:22:00 | 7.1544 | 0 | 229 | 41 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 73.863 | 157.035 | 0 | 3.978 | 36.392 | 0 | 0 | 271.268
355661 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6564479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 04:00:00 | 28.01.2021 05:45:00 | 1.75 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 21.126 | 0 | 0 | 0 | 6.051 | 0 | 0 | 27.177
356239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 03:59:26 | 28.01.2021 04:57:00 | 0.95944 | 0 | 11 | 6 | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1.884 | 5.665 | 0 | 164.907 | 2.137 | 70.265 | 0 | 244.857
356237 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:53:09 | 28.01.2021 04:39:00 | 0.76417 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0.287 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 3.304
356235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:44:56 | 28.01.2021 05:12:00 | 1.4511 | 0 | 656 | 3 | 8 | 16 | 102 | 2 | 0 | 0 | 93.124 | 7.522 | 3.059 | 32.533 | 75.555 | 171.427 | 0 | 383.22
356232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR6966951 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:34:00 | 28.01.2021 03:37:00 | 0.05 | 1 | 2684 | 502 | 64 | 195 | 483 | 4 | 0 | 0 | 11.768 | 21.619 | 0.655 | 34.449 | 3.639 | 223.114 | 0 | 295.244
356219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR6966945 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:15:00 | 28.01.2021 03:21:03 | 0.10083 | 3 | 45760 | 33 | 105 | 142 | 8356 | 3 | 18 | 0 | 488.738 | 0.484 | 0.607 | 184.239 | 234.191 | 33.455 | 6.767 | 948.48
356208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619903 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 03:13:37 | 28.01.2021 03:21:00 | 0.12306 | 15 | 41502 | 812 | 892 | 532 | 9916 | 56 | 10 | 1.302 | 533.712 | 56.719 | 10.509 | 298.149 | 363.901 | 610.686 | 5.875 | 1880.854
356207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619938 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 03:13:09 | 28.01.2021 03:20:28 | 0.12194 | 7 | 36710 | 99 | 382 | 188 | 4621 | 19 | 8 | 5.682 | 441.669 | 3.812 | 1.734 | 48.048 | 129.971 | 36.332 | 5.709 | 672.957
356206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619911 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 03:12:47 | 28.01.2021 03:20:02 | 0.12083 | 0 | 6431 | 4 | 41 | 29 | 2333 | 7 | 12 | 0 | 82.697 | 0 | 0.149 | 162.962 | 87.036 | 17.414 | 4.299 | 354.556
356204 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:59:39 | 28.01.2021 03:58:00 | 0.9725 | 0 | 1366 | 2 | 15 | 13 | 154 | 1 | 0 | 0 | 107.717 | 16.346 | 0.459 | 135.296 | 33.656 | 57.706 | 0 | 351.179
356193 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6826090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:30:07 | 28.01.2021 02:58:00 | 0.46472 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.413 | 0 | 0.002 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 18.016
356190 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:22:59 | 28.01.2021 10:45:00 | 8.3669 | 0 | 478 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 201.162 | 3.752 | 0 | 8.812 | 23.259 | 0 | 0 | 236.985
356184 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:18:39 | 28.01.2021 05:28:18 | 3.1608 | 2 | 3080 | 4 | 165 | 13 | 611 | 18 | 12 | 0.273 | 870.602 | 3.579 | 22.578 | 373.921 | 376.168 | 740.738 | 20.531 | 2408.39
356183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517299124 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:17:49 | 28.01.2021 03:26:00 | 1.1364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446
356180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6770574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:15:24 | 28.01.2021 03:17:00 | 1.0267 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.703 | 0 | 0 | 0 | 3.097 | 0 | 0 | 64.801
356176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:06:44 | 28.01.2021 04:47:00 | 2.6711 | 0 | 19 | 23 | 6 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.456 | 151.798 | 0.291 | 157.251 | 3.795 | 0 | 0 | 317.591
356175 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7038348 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:06:21 | 28.01.2021 04:57:00 | 2.8442 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.292 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 29.317
356174 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10732086 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:01:45 | 28.01.2021 03:07:00 | 1.0875 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.243 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 6.253
356173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:01:30 | 28.01.2021 03:01:00 | 0.99167 | 0 | 1196 | 0 | 3 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 119.309 | 0 | 0.484 | 90.357 | 10.569 | 0 | 0 | 220.719
356172 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6556379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:00:22 | 28.01.2021 02:46:00 | 0.76056 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 24.501 | 0 | 0 | 0 | 21.797 | 0 | 0 | 46.298
356163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:47:55 | 28.01.2021 03:17:00 | 1.4847 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 4.108
356155 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:37:39 | 28.01.2021 02:21:00 | 0.7225 | 0 | 4308 | 13 | 123 | 29 | 473 | 6 | 1 | 0 | 251.836 | 0.221 | 4.908 | 233.913 | 105.434 | 261.605 | 0.061 | 857.978
356135 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6827019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 01:30:20 | 28.01.2021 01:59:00 | 0.47778 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.336 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 8.916
356132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6690032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:25:36 | 28.01.2021 02:34:00 | 1.14 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13.787 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 21.187
356128 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 01:15:34 | 28.01.2021 01:44:00 | 0.47389 | 0 | 1684 | 19 | 23 | 45 | 456 | 2 | 0 | 0 | 39.548 | 1.633 | 0.073 | 24.052 | 3.605 | 0.611 | 0 | 69.521
356122 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7012753 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:10:01 | 28.01.2021 02:20:00 | 1.1664 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 0.866 | 0 | 17.328 | 0 | 0 | 22.949
356338 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:06:29 | 28.01.2021 09:19:00 | 8.2086 | 0 | 730 | 0 | 1 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 318.853 | 0 | 0.447 | 123.778 | 164.078 | 0 | 0 | 607.156
356399 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:03:57 | 28.01.2021 09:29:00 | 8.4175 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 0.426 | 0 | 5.379 | 0 | 0 | 14.096
356114 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6798332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 01:01:10 | 28.01.2021 02:14:00 | 1.2139 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.884 | 0 | 0 | 0 | 15.511 | 0 | 0 | 73.394
356112 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6698211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:59:58 | 28.01.2021 01:22:00 | 0.36722 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0.001 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 3.262
356113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7058169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:59:41 | 28.01.2021 02:03:00 | 1.0553 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8.405 | 0 | 0 | 82.067 | 10.477 | 0 | 0 | 100.95
356104 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:57:58 | 28.01.2021 03:45:00 | 2.7839 | 0 | 269 | 93 | 105 | 22 | 164 | 0 | 0 | 0 | 17.352 | 70.781 | 27.319 | 113.762 | 16.189 | 0 | 0 | 245.403
356104 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9361825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:57:58 | 28.01.2021 03:46:00 | 2.8006 | 0 | 163 | 3 | 119 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6.806 | 6.621 | 34.71 | 0.5 | 18.226 | 0 | 0 | 66.863
356101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:55:57 | 28.01.2021 02:18:00 | 1.3675 | 0 | 1538 | 6 | 12 | 3 | 221 | 2 | 3 | 0 | 138.475 | 1.503 | 0.488 | 4.611 | 31.81 | 12.937 | 1.167 | 190.991
356097 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775484 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:47:13 | 28.01.2021 03:24:00 | 2.6131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
356089 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6992863 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:35:00 | 28.01.2021 02:18:00 | 1.7167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.934 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 6.343
356084 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6971758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:31:15 | 28.01.2021 00:57:00 | 0.42917 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12.841 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 16.492
356083 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6550748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:30:40 | 28.01.2021 00:56:00 | 0.42222 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 6.72
356078 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | BR6678648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:29:45 | 28.01.2021 01:42:00 | 1.2042 | 0 | 3394 | 61 | 239 | 13 | 367 | 1 | 0 | 0 | 256.269 | 9.652 | 4.196 | 39.082 | 55.257 | 3.227 | 0 | 367.683
356081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6604890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:29:43 | 28.01.2021 06:17:00 | 5.7881 | 0 | 372 | 1 | 4 | 22 | 497 | 1 | 9 | 0 | 244.789 | 0 | 2.393 | 1924.823 | 1366.068 | 1057.036 | 143.73 | 4738.839
356068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515639636 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:25:02 | 28.01.2021 01:05:00 | 0.66611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
356170 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:22:29 | 28.01.2021 02:03:00 | 1.6753 | 0 | 662 | 32 | 26 | 8 | 73 | 7 | 0 | 0 | 1411.181 | 240.158 | 21.281 | 21.569 | 327.705 | 1699.593 | 0 | 3721.487
356065 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | ISO6914777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:20:55 | 28.01.2021 01:05:00 | 0.73472 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0.24 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 2.637
356056 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8345046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:17:42 | 28.01.2021 00:38:00 | 0.33833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.297
356060 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324207 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:17:31 | 28.01.2021 02:28:00 | 2.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247
356058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6685612 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:17:28 | 28.01.2021 01:32:00 | 1.2422 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 6.088
356196 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Dağıtım Transformatörü | BR7035617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİNANIN/PANONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:12:25 | 28.01.2021 02:56:00 | 2.7264 | 0 | 161 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 33.241 | 0 | 1.294 | 0 | 8.262 | 0 | 1.175 | 43.971
356047 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO11175080 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:07:16 | 28.01.2021 00:29:00 | 0.36222 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 19.521 | 0 | 0.029 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 20.86
356042 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6682872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:04:11 | 28.01.2021 03:42:00 | 3.6303 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.278 | 0 | 0.059 | 0 | 8.886 | 0 | 0 | 20.223
355969 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6599994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:03:37 | 28.01.2021 09:01:00 | 8.9564 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 37.075 | 0 | 0.144 | 0 | 117.773 | 0 | 0 | 154.991
356048 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10832626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:02:28 | 28.01.2021 01:10:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.684 | 0 | 10.48 | 0 | 2.157 | 0 | 43.321
356038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516781946 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:59:24 | 28.01.2021 03:15:00 | 3.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
356032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6573143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:55:38 | 28.01.2021 02:49:00 | 2.8894 | 0 | 92 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15.653 | 0 | 0.231 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 17.244
356027 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6675039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:51:45 | 28.01.2021 02:11:00 | 2.3208 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 2.559
356022 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7042376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:50:25 | 28.01.2021 03:00:00 | 3.1597 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 4.965
356021 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6962693 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:49:42 | 28.01.2021 01:26:00 | 1.605 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.459 | 0 | 0.117 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 13.584
356034 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR9243735 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:44:53 | 28.01.2021 00:05:00 | 0.33528 | 3 | 2589 | 74 | 53 | 21 | 488 | 12 | 1 | 0.274 | 142.111 | 6.959 | 1.812 | 38.992 | 40.6 | 724.521 | 0.304 | 955.574
355999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449194 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:44:11 | 28.01.2021 03:12:00 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.007 | 0 | 0 | 10.007
355993 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6843912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:37:46 | 28.01.2021 00:10:00 | 0.53722 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22
355987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7065886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:31:16 | 27.01.2021 23:59:57 | 0.47806 | 0 | 164 | 0 | 13 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 8.695 | 0 | 0.22 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 10.436
355980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516271766 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:25:59 | 28.01.2021 05:57:00 | 6.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835
355978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451515 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:25:09 | 28.01.2021 04:57:00 | 5.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313
355985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6710362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:22:40 | 28.01.2021 00:15:00 | 0.87222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072
355970 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408970 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:20:57 | 28.01.2021 01:56:00 | 2.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 3.332
355954 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6960314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:11:15 | 28.01.2021 02:32:00 | 3.3458 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 16.428 | 0 | 0 | 19.754
355957 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:10:57 | 28.01.2021 00:13:06 | 1.0358 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 9.918
355949 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6528236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:09:44 | 28.01.2021 00:12:00 | 1.0378 | 0 | 286 | 4 | 0 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 62.313 | 0 | 0 | 33.65 | 0.943 | 25.065 | 0 | 121.971
355950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7145968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:09:20 | 28.01.2021 02:11:00 | 3.0278 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.325 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 27.344
356388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6829135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:05:57 | 28.01.2021 01:23:00 | 2.2842 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43.318 | 0 | 0.036 | 0 | 9.678 | 0 | 0 | 53.033
356067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7128040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:05:43 | 28.01.2021 01:10:00 | 2.0714 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0 | 0.183 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 26.132
355915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7025878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:53:04 | 28.01.2021 00:26:00 | 1.5489 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.598 | 0 | 1.97 | 0 | 56.584 | 0 | 0 | 87.151
355914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261712 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:51:59 | 27.01.2021 23:55:00 | 1.0503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
355904 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:45:16 | 28.01.2021 02:31:00 | 3.7622 | 0 | 279 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 97.984 | 0 | 0 | 17.775 | 1.088 | 62.097 | 0 | 178.945
355902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:45:14 | 28.01.2021 00:10:00 | 1.4128 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.451 | 0 | 0 | 0 | 23.516 | 0 | 0 | 32.968
355901 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:44:58 | 27.01.2021 23:06:00 | 0.35056 | 0 | 1323 | 102 | 2 | 14 | 172 | 2 | 1 | 0 | 64.472 | 26.108 | 0.282 | 3.325 | 9.099 | 3.417 | 0 | 106.703
355900 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11002295 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:44:35 | 27.01.2021 23:12:00 | 0.45694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 3.023
355905 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:43:26 | 28.01.2021 02:23:00 | 3.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
355896 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516104238 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:39:45 | 27.01.2021 23:24:00 | 0.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
355884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6953220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:37:25 | 27.01.2021 23:59:00 | 1.3597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 2.587
355870 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:32:32 | 28.01.2021 01:54:00 | 3.3578 | 0 | 1775 | 20 | 31 | 13 | 132 | 0 | 0 | 0 | 404.393 | 25.66 | 1.635 | 81.39 | 55.222 | 0 | 0 | 568.301
355828 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6754235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:21:07 | 28.01.2021 00:35:00 | 2.2314 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.549 | 0 | 0 | 0 | 5.682 | 0 | 0 | 21.231
356303 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9232735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:17:55 | 28.01.2021 07:45:00 | 9.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.23 | 0 | 3969.234 | 0 | 4222.464
355860 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6822901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:11:58 | 27.01.2021 22:57:00 | 0.75056 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 1.024 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 4.702
355804 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6722201 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:11:12 | 27.01.2021 22:37:00 | 0.43 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 3.973
355799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:07:22 | 27.01.2021 23:15:00 | 1.1272 | 0 | 351 | 71 | 3 | 30 | 76 | 1 | 0 | 0 | 87.596 | 29.37 | 12.444 | 9.651 | 22.56 | 2.466 | 0 | 164.088
355756 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7004345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:59:22 | 27.01.2021 22:19:00 | 0.32722 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 3.786
355748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:57:48 | 27.01.2021 22:01:26 | 0.06056 | 9 | 5708 | 23 | 331 | 33 | 1255 | 39 | 20 | 0.93 | 31.569 | 1.021 | 2.063 | 6.073 | 10.759 | 22.15 | 1.382 | 75.947
355736 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8949044 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:51:58 | 27.01.2021 22:55:00 | 1.0506 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.821
355737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7026758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:51:49 | 28.01.2021 02:06:00 | 4.2364 | 0 | 103 | 0 | 21 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 41.772 | 0 | 2.372 | 0 | 4.14 | 0 | 13.233 | 61.518
355733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516706706 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:49:58 | 27.01.2021 23:27:00 | 1.6172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741
356299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6970813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:49:31 | 28.01.2021 07:03:00 | 9.2247 | 0 | 126 | 0 | 21 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 86.535 | 0 | 7.805 | 0 | 44.605 | 0 | 0 | 138.945
355732 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:49:21 | 28.01.2021 01:19:00 | 3.4942 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.388 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 17.416
355984 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6953089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:44:00 | 28.01.2021 00:01:00 | 2.2833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.964
355695 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6795707 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:42:51 | 27.01.2021 22:11:00 | 0.46917 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 1.824
355681 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6904500 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:39:31 | 27.01.2021 22:36:00 | 0.94139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
355675 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7014089 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:37:20 | 27.01.2021 23:25:00 | 1.7944 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.511 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 9.191
355666 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517263786 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:35:30 | 27.01.2021 23:38:00 | 2.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
355663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:34:53 | 28.01.2021 01:39:00 | 4.0686 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.174 | 0 | 0.119 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 27.296
355651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:32:15 | 27.01.2021 22:26:00 | 0.89583 | 6 | 1004 | 108 | 54 | 47 | 93 | 3 | 0 | 5.618 | 91.5 | 145.859 | 4.567 | 277.425 | 16.007 | 21.181 | 0 | 562.157
355641 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6898410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:28:40 | 27.01.2021 22:20:00 | 0.85556 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.774 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 8.294
355630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6668078 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:26:12 | 27.01.2021 22:21:00 | 0.91333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.042 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 22.366
355628 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6660045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:25:34 | 27.01.2021 21:47:00 | 0.35722 | 0 | 268 | 13 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.148 | 1.295 | 0 | 4.231 | 0.498 | 0 | 0 | 11.17
355790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516199777 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:23:19 | 27.01.2021 22:11:00 | 0.79472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363
355613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6692590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:21:13 | 28.01.2021 00:35:00 | 3.2297 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17.915 | 0 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 2.579 | 24.338
356026 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6977689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:20:53 | 28.01.2021 00:31:00 | 3.1686 | 0 | 178 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 84.759 | 0 | 0.925 | 0 | 60.192 | 0 | 0 | 145.876
355611 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517006181 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:20:37 | 27.01.2021 22:17:00 | 0.93972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
355603 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:18:12 | 27.01.2021 21:53:00 | 0.58 | 2 | 105 | 16 | 0 | 8 | 30 | 1 | 0 | 0.671 | 19.657 | 4.802 | 0 | 23.347 | 14.128 | 2.499 | 0 | 65.103
356094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:17:00 | 27.01.2021 22:14:00 | 0.95 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 0 | 0.636 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 15.598
355600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6532219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:16:39 | 27.01.2021 22:19:00 | 1.0392 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.698 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.943
356129 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:15:31 | 28.01.2021 03:11:00 | 5.9247 | 0 | 453 | 1 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 407.336 | 0 | 1.895 | 0 | 83.885 | 0 | 0 | 493.116
355851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303543 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:15:08 | 27.01.2021 22:44:00 | 1.4811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554
355935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6970817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:12:27 | 27.01.2021 23:30:54 | 2.3075 | 0 | 556 | 11 | 51 | 4 | 106 | 3 | 3 | 0 | 286.639 | 2.05 | 13.805 | 31.835 | 52.743 | 190.814 | 17.06 | 594.946
355593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6961131 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:12:24 | 27.01.2021 23:40:00 | 2.46 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 60.178 | 0 | 0 | 0 | 41.702 | 0 | 0 | 101.881
355640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7008197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:10:34 | 27.01.2021 22:55:00 | 1.7406 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24.675 | 0 | 0.371 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 26.232
356381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6814882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:10:18 | 28.01.2021 00:00:12 | 2.8317 | 0 | 838 | 9 | 217 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | 395.493 | 2.009 | 27.34 | 0 | 119.254 | 0 | 35.755 | 579.851
355650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10988671 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:10:15 | 28.01.2021 01:02:00 | 3.8625 | 0 | 365 | 2 | 5 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 215.047 | 1.561 | 1.078 | 0 | 17.773 | 0 | 0.001 | 235.46
355583 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995964 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:09:40 | 27.01.2021 22:03:00 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
355564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:06:15 | 27.01.2021 21:57:00 | 0.84583 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.806 | 0 | 0.21 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 15.283
355560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7085332 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:06:07 | 27.01.2021 21:35:00 | 0.48139 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 43.661 | 0 | 0 | 0 | 9.197 | 0 | 0 | 52.858
355561 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | BR8654655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:05:52 | 27.01.2021 22:34:00 | 1.4689 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.394 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 0 | 0 | 18.026
355778 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7039283 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:05:45 | 27.01.2021 23:58:07 | 2.8728 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.963 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 24.012
355552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6647121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:01:59 | 27.01.2021 22:34:00 | 1.5336 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 9.611
355534 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6542033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:58:09 | 27.01.2021 21:00:00 | 0.03083 | 0 | 104 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.032 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.372
355779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:57:03 | 27.01.2021 21:45:00 | 0.79917 | 1 | 750 | 0 | 2 | 1 | 121 | 3 | 2 | 2.478 | 94.667 | 0 | 0.21 | 0 | 27.791 | 8.86 | 3.974 | 137.98
355530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7154174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:55:37 | 27.01.2021 22:56:00 | 2.0064 | 0 | 426 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 158.491 | 0 | 0.263 | 0 | 19.995 | 0 | 0 | 178.749
355515 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516722460 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:54:58 | 27.01.2021 23:35:00 | 2.6672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
355604 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | BR6690016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:54:16 | 27.01.2021 22:04:00 | 1.1622 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 19.248 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 7.491 | 0 | 29.261
355506 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:54:15 | 27.01.2021 20:56:00 | 0.02917 | 0 | 3040 | 1 | 94 | 4 | 358 | 3 | 9 | 0 | 5.629 | 0 | 0.168 | 0.753 | 1.156 | 0.14 | 0.074 | 7.921
355652 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6755161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:51:35 | 27.01.2021 21:55:00 | 1.0569 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.627 | 0 | 0.138 | 0 | 7.831 | 0 | 0 | 13.596
355485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6583547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:51:24 | 27.01.2021 23:52:00 | 3.01 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.287 | 0 | 1.596 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 17.39
355486 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739946 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:50:24 | 27.01.2021 21:35:00 | 0.74333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624
355484 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6622668 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:50:23 | 27.01.2021 22:07:00 | 1.2769 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168
355477 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8395656 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:49:13 | 28.01.2021 00:18:00 | 3.4797 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 0 | 4.728 | 0 | 0 | 0 | 8.674
355793 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6574748 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:49:00 | 27.01.2021 23:57:00 | 3.1333 | 0 | 995 | 0 | 96 | 1 | 107 | 2 | 6 | 0 | 195.165 | 0 | 4.788 | 35.18 | 71.461 | 70.832 | 16.308 | 393.734
355470 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:48:00 | 27.01.2021 21:37:00 | 0.81667 | 0 | 320 | 61 | 2 | 12 | 42 | 2 | 1 | 0 | 36.374 | 60.401 | 0.355 | 8.262 | 7.322 | 7.925 | 0 | 120.638
355466 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:43:06 | 27.01.2021 20:48:28 | 0.08944 | 0 | 1208 | 0 | 101 | 1 | 128 | 2 | 6 | 0 | 8.211 | 0 | 0.196 | 1.142 | 3.236 | 2.081 | 0.49 | 15.356
355453 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO11012671 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:43:06 | 27.01.2021 20:56:00 | 0.215 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.061 | 0.456
355618 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:42:23 | 27.01.2021 22:12:00 | 1.4936 | 2 | 116 | 19 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0.526 | 18.293 | 1.42 | 0 | 123.303 | 0.696 | 0 | 0 | 144.239
355448 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7122520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:40:10 | 27.01.2021 22:31:00 | 1.8472 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.252 | 0 | 0 | 0 | 11.471 | 0 | 0 | 22.723
355449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517252184 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:40:09 | 27.01.2021 21:34:00 | 0.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
355972 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11174081 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:39:31 | 28.01.2021 00:25:00 | 3.7581 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.841 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 14.827
355443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:39:03 | 27.01.2021 21:01:31 | 0.37444 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 6.144
355437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6723038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:37:01 | 28.01.2021 00:02:00 | 3.4164 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.31
355439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7056523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:36:04 | 28.01.2021 01:53:00 | 5.2822 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.306 | 0 | 0.802 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 9.256
355434 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:34:03 | 27.01.2021 20:49:00 | 0.24917 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.101 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 15.523
355419 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6795832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:31:07 | 27.01.2021 21:30:00 | 0.98139 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.919 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 16.971 | 24.551
355402 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7029977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:28:02 | 28.01.2021 00:58:00 | 4.4994 | 0 | 66 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.436 | 0 | 3.9 | 0 | 4.026 | 0 | 0 | 31.362
355436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6667229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:27:52 | 27.01.2021 21:04:00 | 0.60222 | 0 | 77 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.377 | 0 | 0.013 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 13.744
355377 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517098254 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:20:37 | 27.01.2021 21:09:00 | 0.80639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
355472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6578175 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:19:34 | 27.01.2021 22:31:00 | 2.1906 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.066
355367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7011769 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:18:55 | 27.01.2021 21:30:00 | 1.1847 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 34.847
355359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:15:51 | 27.01.2021 21:45:00 | 1.4858 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9.892 | 0 | 0 | 0 | 4.879 | 0 | 33.052 | 47.823
355348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:14:51 | 27.01.2021 21:21:00 | 1.1025 | 6 | 335 | 2 | 102 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 52.432 | 0.555 | 7.552 | 0.447 | 8.845 | 0 | 0 | 69.831
354677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6741081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:13:33 | 27.01.2021 21:14:00 | 1.0075 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 11.353 | 0 | 0 | 24.093
355356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:12:57 | 27.01.2021 20:22:00 | 0.15083 | 51 | 3936 | 57 | 87 | 52 | 862 | 3 | 0 | 1.463 | 92.451 | 2.573 | 0.353 | 13.74 | 24.329 | 3.769 | 0 | 138.678
355366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:10:11 | 27.01.2021 21:31:00 | 1.3469 | 0 | 0 | 39 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 24.272 | 0.008 | 0 | 0 | 47.931
355703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:09:53 | 27.01.2021 21:51:00 | 1.6853 | 0 | 5835 | 15 | 76 | 28 | 631 | 0 | 1 | 0 | 1833.439 | 18.172 | 24.798 | 486.49 | 710.613 | 0 | 0.04 | 3073.552
355311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7007105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:08:46 | 27.01.2021 21:33:00 | 1.4039 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.639
355412 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6805636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:08:13 | 27.01.2021 22:42:00 | 2.5631 | 0 | 182 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.532 | 0 | 1.604 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 30.16
355295 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6794636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:04:01 | 27.01.2021 20:48:00 | 0.73306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.204 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 5.546
355034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6575383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:03:11 | 27.01.2021 20:50:00 | 0.78028 | 0 | 4320 | 8 | 3 | 12 | 960 | 2 | 2 | 0 | 1875.773 | 5.047 | 0 | 299.232 | 668.762 | 28.379 | 1.128 | 2878.321
355805 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6572257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:02:56 | 27.01.2021 23:51:00 | 3.8011 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.819 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 10.285
355286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6572434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:01:54 | 27.01.2021 20:25:00 | 0.385 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 4.479
355594 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR11001742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:55:49 | 27.01.2021 21:19:00 | 1.3864 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.913 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 20.329
355270 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR10912676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:55:39 | 27.01.2021 23:15:00 | 3.3225 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.204 | 0 | 0 | 0 | 47.772 | 0 | 0 | 102.976
355271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7026758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:55:35 | 27.01.2021 21:00:00 | 1.0736 | 0 | 103 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 14.638 | 0 | 0.981 | 0 | 1.469 | 0 | 3.751 | 20.839
355266 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:55:11 | 27.01.2021 23:23:00 | 3.4636 | 0 | 39 | 0 | 8 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 9.701 | 0 | 0.791 | 40.848 | 8.19 | 181.138 | 5.372 | 246.04
355272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:55:02 | 27.01.2021 20:44:00 | 0.81611 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.215 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 7.828
355265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610157 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:54:53 | 27.01.2021 21:07:00 | 1.2019 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.107 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.422
355264 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6574130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:54:07 | 27.01.2021 21:47:00 | 1.8814 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.864
355258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6664363 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:53:46 | 27.01.2021 21:14:00 | 1.3372 | 0 | 112 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0 | 0.202 | 0 | 63.228 | 0 | 0 | 79.52
355304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6991053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:53:29 | 27.01.2021 21:40:00 | 1.7753 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.248 | 0 | 0 | 0 | 10.569 | 0 | 0 | 93.817
355256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6836993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:52:50 | 27.01.2021 20:27:00 | 0.56944 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.434 | 0 | 1.245 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 6.827
355249 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6648580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:50:45 | 27.01.2021 21:24:00 | 1.5542 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.127 | 0 | 0.084 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 16.668
355467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:48:43 | 27.01.2021 21:59:00 | 2.1714 | 0 | 230 | 71 | 8 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 150.836 | 40.863 | 2.27 | 150.263 | 47.281 | 0 | 0 | 391.512
355237 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:47:49 | 27.01.2021 21:44:00 | 1.9364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
355229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515692669 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:44:38 | 27.01.2021 20:18:00 | 0.55611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 1.026
355553 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7305471 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:41:49 | 27.01.2021 23:31:00 | 3.8197 | 0 | 38 | 0 | 29 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 19.469 | 0 | 5.794 | 6.587 | 42.986 | 0 | 57.164 | 132
355197 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157830 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:38:41 | 27.01.2021 20:53:00 | 1.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364
355820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:38:35 | 27.01.2021 22:35:00 | 2.9403 | 1 | 168 | 5 | 16 | 4 | 26 | 14 | 0 | 0.131 | 66.501 | 273.385 | 3.269 | 100.85 | 12.416 | 76.175 | 0 | 532.726
355193 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6527786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:36:33 | 27.01.2021 21:26:00 | 1.8242 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.332 | 0 | 0 | 0 | 6.431 | 0 | 0 | 43.763
355450 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:35:48 | 27.01.2021 21:03:00 | 1.4533 | 0 | 815 | 10 | 0 | 3 | 85 | 1 | 1 | 0 | 98.553 | 2.073 | 0 | 20.941 | 2.42 | 3.619 | 0 | 127.606
355175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:32:55 | 27.01.2021 21:07:00 | 1.5681 | 0 | 51 | 73 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.142 | 39.652 | 0 | 1.972 | 11.641 | 0 | 0 | 67.407
355153 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:28:49 | 28.01.2021 00:41:00 | 5.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241
355130 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7036934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:25:39 | 28.01.2021 01:06:00 | 5.6725 | 0 | 189 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 125.795 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.836
355391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6929641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:22:29 | 27.01.2021 20:35:00 | 1.2086 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 5.788
355297 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | BR6995172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:22:27 | 27.01.2021 20:00:00 | 0.62583 | 0 | 2843 | 0 | 274 | 8 | 814 | 2 | 2 | 0 | 172.672 | 0 | 6.266 | 58.053 | 107.88 | 0.349 | 0.438 | 345.659
355297 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | BR6995172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:22:27 | 27.01.2021 20:21:51 | 0.99 | 0 | 1208 | 0 | 101 | 1 | 128 | 2 | 6 | 0 | 91.8 | 0 | 2.082 | 13.075 | 37.88 | 23.443 | 5.52 | 173.8
355110 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:20:25 | 27.01.2021 20:02:00 | 0.69306 | 0 | 116 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.993 | 0.355 | 0.243 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 11.851
355106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6683942 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:20:20 | 27.01.2021 22:37:00 | 3.2778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.051 | 0 | 0 | 0 | 22.196 | 0 | 0 | 28.247
355111 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6558893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:20:03 | 27.01.2021 20:04:00 | 0.7325 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 0.719 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 6.776
355597 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO10254040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:19:56 | 27.01.2021 21:42:00 | 2.3678 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.029 | 0 | 0.469 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 7.731
355101 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6598439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:18:36 | 27.01.2021 22:53:00 | 3.5733 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 9.427
355102 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902104 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:18:31 | 27.01.2021 20:06:00 | 0.79139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
355085 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029802 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:15:56 | 27.01.2021 21:29:00 | 2.2178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
355591 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:15:38 | 27.01.2021 21:50:00 | 2.5728 | 1 | 479 | 7 | 4 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 88.283 | 1.208 | 0.702 | 0 | 6.971 | 0 | 1.18 | 98.344
355088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6642766 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:14:14 | 27.01.2021 20:17:00 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.135 | 0 | 7.603 | 37.738
355076 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:13:16 | 27.01.2021 22:48:00 | 3.5789 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96.705 | 0 | 0 | 0 | 10.923 | 0 | 0 | 107.628
355079 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517130779 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:12:02 | 27.01.2021 20:38:00 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.301
355087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749282 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:10:09 | 27.01.2021 20:00:00 | 0.83083 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.779
355062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6976965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:08:13 | 27.01.2021 21:25:00 | 2.2797 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | 0 | 0 | 9.291 | 0 | 0 | 19.983
355045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685499 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:05:05 | 27.01.2021 21:18:00 | 2.2153 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.119 | 0 | 0.736 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 12.095
355042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6670376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:04:34 | 27.01.2021 20:34:00 | 1.4906 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.975 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 65.291
355150 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7098172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:03:50 | 27.01.2021 19:59:00 | 0.91944 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.485 | 0 | 10.238 | 40.723
355395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7049881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:02:26 | 28.01.2021 00:57:00 | 5.9094 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 104.301 | 0 | 0 | 0 | 46.971 | 0 | 5.893 | 157.164
355030 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:02:22 | 28.01.2021 01:58:00 | 6.9272 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.982 | 0 | 1.29 | 0 | 37.103 | 0 | 0 | 126.376
355643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6910194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:00:27 | 28.01.2021 02:38:00 | 7.6258 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 126.26 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 130.6
355013 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:59:18 | 27.01.2021 20:23:17 | 1.3997 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0.516 | 5.711 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 8.01
355014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:59:08 | 27.01.2021 20:34:00 | 1.5811 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 0 | 7.617
355068 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:58:45 | 27.01.2021 20:33:00 | 1.5708 | 0 | 499 | 0 | 37 | 1 | 245 | 1 | 6 | 0 | 206.699 | 0 | 0.422 | 0 | 113.105 | 290.885 | 44.438 | 655.549
355002 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6865233 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:56:10 | 27.01.2021 20:35:00 | 1.6472 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 12.988
354980 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | BR6916929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:55:23 | 27.01.2021 20:12:00 | 1.2769 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.972 | 0 | 0 | 0 | 9.863 | 0 | 0 | 47.835
354970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6585124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:53:38 | 27.01.2021 20:17:00 | 1.3894 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.423 | 0 | 0.262 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 8.291
355135 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:53:06 | 27.01.2021 19:01:00 | 0.13167 | 0 | 346 | 23 | 0 | 12 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3.579 | 3.027 | 0 | 8.659 | 0.206 | 7.365 | 0 | 22.836
354972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6841676 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:52:22 | 27.01.2021 19:25:00 | 0.54389 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.61 | 0 | 0 | 0 | 19.384 | 0 | 0 | 54.993
355065 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6895352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:51:16 | 27.01.2021 21:00:00 | 2.1456 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27.256 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0.058 | 28.459
354956 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516723938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:50:45 | 28.01.2021 00:04:00 | 5.2208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241
354955 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200339 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:50:18 | 28.01.2021 01:29:00 | 6.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.859 | 0 | 0 | 23.859
355347 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6934161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:49:19 | 27.01.2021 20:37:00 | 1.7947 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.089 | 0 | 0.091 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 12.534
354931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6627853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:45:06 | 27.01.2021 20:29:00 | 1.7317 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.574 | 0 | 0 | 0 | 10.079 | 0 | 0 | 20.652
354914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:44:29 | 27.01.2021 19:50:00 | 1.0919 | 9 | 6008 | 23 | 322 | 33 | 1279 | 37 | 20 | 18.659 | 1377.268 | 44.202 | 86.859 | 305.14 | 548.504 | 730.63 | 52.534 | 3163.796
355191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7086431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:43:06 | 27.01.2021 19:43:00 | 0.99833 | 0 | 366 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61.239 | 0 | 0.151 | 0 | 5.057 | 0 | 0 | 66.447
354872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6541837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:35:55 | 28.01.2021 01:18:00 | 6.7014 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.474 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 10.836
355152 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:33:54 | 27.01.2021 21:20:00 | 2.7683 | 0 | 598 | 0 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 152.331 | 0 | 0.492 | 5.278 | 16.359 | 12.992 | 0 | 187.452
354862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6775950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:31:05 | 27.01.2021 19:07:00 | 0.59861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 3.592
354846 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8816416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:29:38 | 28.01.2021 00:06:00 | 5.6061 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.943 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.98
354870 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:29:19 | 28.01.2021 00:05:00 | 5.5947 | 1 | 1344 | 1 | 5 | 5 | 46 | 0 | 0 | 1.542 | 480.249 | 0 | 0.975 | 74.934 | 53.607 | 0 | 0 | 611.306
354837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:25:45 | 27.01.2021 20:38:00 | 2.2042 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.093 | 0 | 57.739 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 84.752
354830 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6821734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:25:45 | 27.01.2021 20:05:27 | 1.6617 | 0 | 324 | 0 | 10 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 109.815 | 0 | 0.723 | 0 | 44.15 | 0 | 0 | 154.687
354830 | 2 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7156635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:25:45 | 27.01.2021 23:04:12 | 4.6408 | 0 | 304 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 207.657 | 0 | 1.012 | 0 | 5.109 | 0 | 0 | 213.778
354835 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154078 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:25:40 | 27.01.2021 21:05:00 | 2.6556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724
354829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6690402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:24:39 | 27.01.2021 19:08:00 | 0.7225 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.667
354836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:24:25 | 27.01.2021 20:12:00 | 1.7931 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.37 | 7.602 | 66.249 | 0 | 249.222
354823 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6925028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:22:15 | 27.01.2021 22:30:00 | 4.1292 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.888 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 14.988
355425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6764663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:20:22 | 27.01.2021 21:49:00 | 3.4772 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.654 | 0 | 0 | 0 | 9.213 | 0 | 0 | 59.867
354821 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6877021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:19:47 | 27.01.2021 20:54:00 | 2.5703 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.023
354804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8949590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:18:02 | 27.01.2021 20:48:00 | 2.4994 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.574 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 16.586
354793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:16:50 | 27.01.2021 22:11:00 | 3.9028 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.959 | 0 | 0 | 0 | 6.106 | 0 | 0 | 60.065
354795 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517224851 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:16:05 | 27.01.2021 18:45:00 | 0.48194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
354799 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | FUSE7138362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:15:34 | 27.01.2021 18:54:00 | 0.64056 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.983 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 5.008
354794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6569808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:15:14 | 27.01.2021 20:20:00 | 2.0794 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0.015 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 6.842
354937 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517410969 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:13:14 | 27.01.2021 19:09:00 | 0.92944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61
355424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6703133 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:12:50 | 27.01.2021 22:30:00 | 4.2861 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.167 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 48.877
354771 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6934158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:12:40 | 27.01.2021 18:34:00 | 0.35556 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.085
354764 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:11:35 | 27.01.2021 20:31:00 | 2.3236 | 0 | 276 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.295 | 0.796 | 0.323 | 40.659 | 7.864 | 0 | 0 | 82.937
354759 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7150605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:08:54 | 27.01.2021 18:46:00 | 0.61833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212
354760 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6922430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:08:00 | 27.01.2021 19:00:00 | 0.86667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.121 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 16.811
354745 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE7002374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:06:04 | 28.01.2021 01:34:00 | 7.4656 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.226 | 0 | 0 | 0 | 14.087 | 0 | 0 | 40.313
354847 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6863508 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:04:20 | 28.01.2021 00:25:00 | 6.3444 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.091 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 55.949
354981 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:03:44 | 27.01.2021 19:14:00 | 1.1711 | 0 | 6020 | 1 | 46 | 13 | 595 | 3 | 2 | 0 | 2654.017 | 0 | 0.555 | 48.348 | 708.136 | 429.603 | 5.579 | 3846.238
355077 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6931912 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:03:28 | 27.01.2021 19:18:00 | 1.2422 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.557 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 28.746
354726 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:02:53 | 27.01.2021 21:06:00 | 3.0519 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.009 | 0 | 0.851 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 59.09
355185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6648439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:01:39 | 27.01.2021 21:19:00 | 3.2892 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.787 | 0 | 0.796 | 0 | 46.496 | 0 | 0 | 55.079
354708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:01:04 | 27.01.2021 20:43:00 | 2.6989 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.672 | 0 | 5.122 | 0 | 33.994 | 0 | 0 | 97.787
354704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6564404 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:58:13 | 27.01.2021 18:31:00 | 0.54639 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 2.363
354704 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | 516118819 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:58:13 | 27.01.2021 18:42:00 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
354692 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6937606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:55:43 | 27.01.2021 19:00:00 | 1.0714 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.026 | 0 | 0.286 | 0 | 4.777 | 0 | 0 | 17.089
354695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:54:09 | 27.01.2021 23:53:00 | 5.9808 | 0 | 3 | 24 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111.079 | 0 | 791.163 | 0 | 7.835 | 0 | 910.077
354676 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:50:59 | 27.01.2021 19:15:00 | 1.4003 | 0 | 334 | 4 | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 0 | 71.609 | 0.744 | 0 | 175.135 | 12.517 | 8.694 | 6.025 | 274.725
354788 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6866314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:47:16 | 27.01.2021 20:32:35 | 2.7553 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.204 | 0 | 0 | 0 | 73.283 | 0 | 0 | 175.487
354662 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6680386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:46:56 | 27.01.2021 19:29:00 | 1.7011 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.458 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 19.204
355214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:46:00 | 27.01.2021 20:05:00 | 2.3167 | 0 | 1228 | 1 | 20 | 5 | 238 | 2 | 3 | 0 | 585.703 | 0 | 3.956 | 22.961 | 159.397 | 59.528 | 80.322 | 911.868
354831 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6783617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:45:38 | 27.01.2021 18:52:00 | 1.1061 | 0 | 213 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.177 | 0 | 0.06 | 0 | 8.983 | 0 | 0 | 32.22
354652 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:43:03 | 27.01.2021 19:45:00 | 2.0325 | 0 | 15 | 14 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.026 | 8.762 | 5.119 | 42.023 | 1.584 | 11.906 | 0 | 74.42
354602 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:42:23 | 27.01.2021 19:41:00 | 1.9769 | 0 | 477 | 30 | 12 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0 | 118.775 | 13.296 | 3.892 | 272.999 | 9.301 | 51.48 | 0 | 469.743
354624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517410576 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:41:44 | 27.01.2021 18:53:00 | 1.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
354601 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 424883 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:41:30 | 27.01.2021 18:50:00 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155
355400 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO9361218 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:41:00 | 28.01.2021 00:06:00 | 6.4167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.446 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 39.53
354598 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517115611 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:40:08 | 27.01.2021 18:14:00 | 0.56444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
354593 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6744648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:39:30 | 27.01.2021 18:47:00 | 1.125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667
354595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6658265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:39:17 | 27.01.2021 19:15:00 | 1.5953 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.623 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 7.675
354588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:37:45 | 27.01.2021 20:11:00 | 2.5542 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.058 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 28.918
354589 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:37:41 | 27.01.2021 23:24:00 | 5.7719 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.464 | 0 | 0 | 0 | 9.774 | 0 | 0 | 99.238
354578 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6658622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:35:43 | 27.01.2021 18:45:00 | 1.1547 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.704 | 0 | 0.972 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 10.084
354568 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:32:23 | 27.01.2021 18:39:00 | 1.1103 | 0 | 499 | 0 | 37 | 1 | 245 | 1 | 6 | 0 | 146.838 | 0 | 0.331 | 0 | 87.356 | 243.38 | 38.565 | 516.47
354656 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:31:55 | 27.01.2021 18:26:00 | 0.90139 | 0 | 751 | 0 | 15 | 3 | 158 | 17 | 0 | 0 | 63.001 | 0 | 5.737 | 1.707 | 14.637 | 117.727 | 0 | 202.809
354567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6928541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:31:21 | 27.01.2021 18:29:00 | 0.96083 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.689 | 0 | 0.03 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 28.528
354558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6836995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:30:21 | 27.01.2021 18:17:00 | 0.7775 | 0 | 69 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.749 | 0 | 2.439 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 16.873
354557 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516991263 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:29:03 | 27.01.2021 18:23:00 | 0.89917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
354561 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | ISO11148326 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:27:02 | 27.01.2021 17:31:00 | 0.06611 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.021
354535 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6119017 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:26:48 | 27.01.2021 20:06:09 | 2.6558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588
354546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:26:20 | 28.01.2021 01:02:00 | 7.5944 | 7 | 209 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 | 1 | 44.888 | 437.979 | 0 | 20.065 | 211.704 | 61.731 | 0 | 0 | 776.367
354539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041563 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:26:07 | 27.01.2021 18:31:00 | 1.0814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 0 | 3.98
355422 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7112488 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:25:08 | 27.01.2021 21:03:00 | 3.6311 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.282 | 0 | 0 | 0 | 22.986 | 0 | 0 | 65.268
354550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:24:22 | 27.01.2021 18:17:00 | 0.87722 | 0 | 769 | 2 | 15 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 61.043 | 0 | 0.805 | 10.957 | 11.849 | 0 | 0.021 | 84.676
354923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:20:42 | 27.01.2021 18:05:00 | 0.73833 | 4 | 4616 | 63 | 293 | 67 | 898 | 8 | 0 | 2.539 | 316.234 | 20.14 | 9.625 | 158.15 | 126.135 | 76.843 | 0 | 709.666
354509 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6849799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:19:17 | 27.01.2021 17:49:00 | 0.49528 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 3.379
354554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6602643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:17:59 | 27.01.2021 19:22:00 | 2.0669 | 0 | 51 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.215 | 12.297 | 2.58 | 0 | 8.155 | 0 | 0 | 36.248
354501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:17:50 | 27.01.2021 18:51:00 | 1.5528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.262 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 7.505
355142 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7102988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:17:00 | 27.01.2021 20:01:00 | 2.7333 | 0 | 133 | 0 | 16 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46.191 | 0 | 2.752 | 0 | 7.354 | 0 | 0 | 56.298
354480 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:14:44 | 27.01.2021 18:51:00 | 1.6044 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.456 | 0 | 0.392 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 31.273
354479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6698223 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:14:43 | 27.01.2021 19:13:00 | 1.9714 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.427 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 24.604
354465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7043962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:12:52 | 27.01.2021 17:39:00 | 0.43556 | 1 | 262 | 133 | 7 | 27 | 76 | 0 | 0 | 0.021 | 13.418 | 18.332 | 0.09 | 71.209 | 4.738 | 0 | 0 | 107.808
354465 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:12:52 | 27.01.2021 18:01:00 | 0.80222 | 0 | 267 | 27 | 14 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.334 | 6.209 | 4.098 | 128.994 | 3.967 | 0 | 0 | 184.603
354463 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:11:48 | 27.01.2021 18:24:00 | 1.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
354442 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 17:08:28 | 27.01.2021 19:06:00 | 1.9589 | 0 | 530 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121.824 | 0 | 0.807 | 15.123 | 30.891 | 0 | 0 | 168.646
354437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6917404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:07:32 | 27.01.2021 18:15:00 | 1.1244 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.672 | 0 | 0 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 26.856
354905 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8818014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:07:32 | 27.01.2021 18:44:00 | 1.6078 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09
354434 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795826 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:07:21 | 27.01.2021 17:51:00 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
354499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:07:04 | 27.01.2021 20:01:00 | 2.8989 | 0 | 2003 | 8 | 113 | 7 | 207 | 5 | 3 | 0 | 1823.935 | 8.261 | 69.107 | 114.856 | 713.599 | 538.573 | 38.405 | 3306.736
355566 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6853032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:06:01 | 27.01.2021 21:52:00 | 4.7664 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.954 | 0 | 0 | 0 | 17.397 | 0 | 0 | 42.351
354425 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517359673 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:05:00 | 27.01.2021 20:33:00 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761
354420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515620493 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:04:19 | 28.01.2021 01:56:00 | 8.8614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993
354419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6553708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:03:56 | 27.01.2021 19:21:00 | 2.2844 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.982 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 22.047
354605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6559577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:03:35 | 27.01.2021 19:10:00 | 2.1069 | 0 | 89 | 0 | 9 | 0 | 67 | 2 | 4 | 0 | 39.304 | 0 | 0.463 | 0 | 106.715 | 21.925 | 24.05 | 192.456
354405 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6630486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:03:20 | 27.01.2021 17:45:00 | 0.69444 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 4.044
354411 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | ISO6986241 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:02:35 | 27.01.2021 18:17:00 | 1.2403 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.304 | 0 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 0 | 21.008
354410 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6631674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:02:11 | 27.01.2021 17:17:00 | 0.24694 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.495 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 6.709
354894 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6660409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:01:59 | 27.01.2021 22:20:00 | 5.3003 | 0 | 655 | 2 | 39 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 728.438 | 0 | 2.979 | 0 | 142.725 | 0 | 58.03 | 932.172
354649 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6620106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:00:49 | 27.01.2021 20:40:00 | 3.6531 | 0 | 426 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 212.015 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 87.108 | 300.113
355128 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR10764915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:00:42 | 27.01.2021 21:17:00 | 4.2717 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 37.691 | 0 | 0.054 | 0 | 4.218 | 0 | 6.246 | 48.209
355646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:59:16 | 27.01.2021 22:04:56 | 5.0944 | 0 | 511 | 1 | 18 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 196.923 | 0 | 0.572 | 239.867 | 16.173 | 0.534 | 8.282 | 462.35
354386 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6934881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:58:11 | 27.01.2021 19:55:00 | 2.9469 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 0 | 0.502 | 0 | 14.557 | 0 | 0 | 133.66
354385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:58:11 | 27.01.2021 18:52:00 | 1.8969 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.484 | 0 | 0.029 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 13.383
354382 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6774051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:57:05 | 27.01.2021 17:58:00 | 1.0153 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 17.2
354712 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6887250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:56:29 | 27.01.2021 19:01:00 | 2.0753 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.449 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 0 | 0 | 24.868
354367 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517375139 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:53:59 | 27.01.2021 19:17:00 | 2.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
354580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:53:27 | 27.01.2021 18:13:33 | 1.335 | 0 | 426 | 1 | 94 | 1 | 154 | 0 | 1 | 0 | 34.431 | 0 | 2.087 | 0 | 20.375 | 0 | 0 | 56.894
354360 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6527786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:52:10 | 27.01.2021 18:25:00 | 1.5472 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.952 | 0 | 0 | 0 | 6.571 | 0 | 0 | 38.522
356255 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6992189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:52:08 | 27.01.2021 17:03:10 | 0.18389 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.478
354489 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7071738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:51:35 | 27.01.2021 22:01:00 | 5.1569 | 0 | 365 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 349.358 | 0 | 0 | 0 | 36.889 | 0 | 0 | 386.248
354354 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6666802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:51:21 | 27.01.2021 18:14:00 | 1.3775 | 0 | 191 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.408 | 0.572 | 0 | 1.337 | 3.268 | 0 | 0 | 28.585
354464 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6812292 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:50:41 | 27.01.2021 18:52:00 | 2.0219 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.679
354344 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:50:03 | 27.01.2021 20:02:00 | 3.1992 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.705 | 0 | 25.888 | 0 | 80.627 | 0 | 123.22
354347 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:49:26 | 27.01.2021 17:25:00 | 0.59278 | 0 | 52 | 46 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.653 | 7.438 | 0.512 | 12.735 | 1.722 | 0 | 0 | 29.059
354351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:49:00 | 27.01.2021 23:05:00 | 6.2667 | 0 | 154 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 134.001 | 0 | 0.678 | 0 | 38.55 | 0 | 0 | 173.229
354336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815608 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:47:39 | 27.01.2021 18:21:38 | 1.5664 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.378 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 16.584
354332 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7013620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:46:40 | 27.01.2021 17:52:00 | 1.0889 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.543 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0 | 15.667
355795 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6659123 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:46:13 | 28.01.2021 00:03:00 | 7.2797 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.764 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 26.77
354343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6672462 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:45:07 | 27.01.2021 18:24:00 | 1.6481 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 19.758 | 0 | 0 | 0 | 12.498 | 0 | 0 | 32.256
355277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:44:02 | 27.01.2021 20:51:00 | 4.1161 | 3 | 1018 | 116 | 28 | 39 | 150 | 2 | 0 | 17.056 | 1833.85 | 984.01 | 183.572 | 3114.294 | 357.322 | 29.136 | 0 | 6519.24
354313 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10951214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:42:03 | 27.01.2021 17:11:00 | 0.4825 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 13.276
354305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:38:00 | 27.01.2021 19:35:20 | 2.9556 | 0 | 71 | 83 | 5 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 30.246 | 229.905 | 0 | 374.916 | 32.543 | 77.879 | 0 | 745.49
354296 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6695732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:35:28 | 27.01.2021 17:18:00 | 0.70889 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.413
354288 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6884606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:35:19 | 27.01.2021 16:57:00 | 0.36139 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.34
354291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7153310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:34:45 | 27.01.2021 19:00:00 | 2.4208 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.597 | 0 | 0 | 0 | 7.033 | 0 | 0 | 54.63
354287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807194 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:34:04 | 27.01.2021 17:30:00 | 0.93222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
354282 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:32:35 | 27.01.2021 18:28:00 | 1.9236 | 0 | 187 | 6 | 2 | 9 | 46 | 11 | 0 | 0 | 47.733 | 5.334 | 0 | 38.896 | 12.419 | 84.298 | 0 | 188.68
354283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6874672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:32:09 | 27.01.2021 18:28:00 | 1.9308 | 0 | 134 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.291 | 0 | 0.852 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 38.743
354277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721909 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 16:31:00 | 27.01.2021 17:38:00 | 1.1167 | 5 | 109 | 168 | 6 | 42 | 63 | 6 | 0 | 1.39 | 23.675 | 165.54 | 7.12 | 179.438 | 54.597 | 47.184 | 0 | 478.942
354262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045367 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:26:38 | 27.01.2021 17:30:00 | 1.0561 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.994 | 0 | 0.707 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 12.51
354646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7063481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:26:38 | 27.01.2021 18:17:00 | 1.8394 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11.262 | 0 | 0.466 | 0 | 54.335 | 0 | 19.008 | 85.072
354241 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:23:58 | 27.01.2021 17:03:00 | 0.65056 | 0 | 831 | 2 | 0 | 6 | 71 | 1 | 2 | 0 | 47.495 | 1.018 | 0 | 4.597 | 12.871 | 0 | 2.882 | 68.863
354242 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10773193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:22:07 | 27.01.2021 17:16:00 | 0.89806 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0.019 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 10.064
354233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:21:18 | 27.01.2021 16:50:00 | 0.47833 | 0 | 7 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 0.784 | 13.631 | 0 | 0 | 0 | 21.53
354224 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6918377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 16:17:34 | 27.01.2021 17:09:00 | 0.85722 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977
354212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7138191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:13:31 | 27.01.2021 17:30:00 | 1.2747 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896
354219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | ISO6642764 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:13:13 | 27.01.2021 17:49:00 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.124 | 0 | 56.574 | 153.699
354214 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6653686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:13:09 | 27.01.2021 17:10:00 | 0.9475 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.752 | 0 | 0.016 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 9.202
354204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6933530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:12:34 | 27.01.2021 19:32:00 | 3.3239 | 0 | 138 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63.219 | 0 | 3.147 | 0 | 77.387 | 0 | 0 | 143.754
354183 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515823968 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:10:10 | 27.01.2021 18:04:00 | 1.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
354637 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6949911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:08:12 | 27.01.2021 19:17:00 | 3.1467 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.912
354159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR10397089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:02:23 | 27.01.2021 17:51:00 | 1.8103 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.175 | 0 | 0 | 0 | 7.398 | 0 | 0 | 34.573
354161 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:02:22 | 27.01.2021 17:37:00 | 1.5772 | 0 | 373 | 0 | 7 | 14 | 113 | 8 | 0 | 0 | 64.761 | 0 | 0.079 | 295.441 | 43.789 | 393.449 | 0 | 797.519
354155 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:01:09 | 27.01.2021 19:01:00 | 2.9975 | 0 | 1159 | 2 | 62 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1425.239 | 0 | 12.35 | 0 | 765.327 | 0 | 0 | 2202.916
354142 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6865514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:59:29 | 27.01.2021 20:26:00 | 4.4419 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0.768 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 8.968
354139 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR8817081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:57:38 | 27.01.2021 17:11:00 | 1.2228 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 29.846
354128 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7150605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:55:58 | 27.01.2021 17:30:00 | 1.5672 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.033
354338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:55:04 | 27.01.2021 17:44:00 | 1.8156 | 0 | 260 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 86.695 | 0 | 0.029 | 0 | 17.639 | 0 | 0 | 104.362
354160 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR9361219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:54:36 | 27.01.2021 17:39:00 | 1.74 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.113 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 26.307
354109 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6870341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:53:00 | 27.01.2021 17:29:00 | 1.6 | 0 | 168 | 21 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 116.953 | 7.736 | 1.454 | 0 | 45.346 | 0 | 0 | 171.489
354105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:52:39 | 27.01.2021 17:03:00 | 1.1725 | 1 | 137 | 148 | 20 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.365 | 64.439 | 6.048 | 17.969 | 8.622 | 0 | 0 | 109.444
354104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:52:36 | 27.01.2021 18:14:00 | 2.3567 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.534 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 15.567
354102 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6937605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:52:23 | 27.01.2021 17:27:00 | 1.5769 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.906 | 0 | 0.449 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 10.324
354092 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7143517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:49:57 | 27.01.2021 17:04:00 | 1.2342 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75.184 | 0 | 0.066 | 0 | 65.11 | 0 | 0 | 140.36
354086 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7153673 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:48:18 | 27.01.2021 16:17:00 | 0.47833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.361 | 0 | 0.428 | 16.789
354051 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:44:37 | 27.01.2021 16:48:00 | 1.0564 | 1 | 591 | 25 | 10 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.535 | 34.186 | 0.276 | 0.012 | 2.354 | 1.653 | 0 | 0 | 39.016
354041 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6871713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:42:27 | 27.01.2021 17:25:00 | 1.7092 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.643 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 9.63
354423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6891926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:42:16 | 27.01.2021 17:46:00 | 2.0622 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.633 | 0 | 0.057 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 46.558
354042 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6994033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:41:59 | 27.01.2021 18:52:00 | 3.1669 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.911 | 0 | 0 | 0 | 9.303 | 0 | 0 | 15.214
354030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6879162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:39:16 | 27.01.2021 17:06:00 | 1.4456 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 6.235
354028 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6644779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:38:19 | 27.01.2021 17:58:00 | 2.3281 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.651 | 0 | 0.527 | 0 | 9.94 | 0 | 0 | 41.119
354019 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9473697 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:37:17 | 27.01.2021 16:17:00 | 0.66194 | 0 | 226 | 0 | 9 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0.156 | 0 | 9.715 | 0 | 0 | 16.48
354310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6574879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:36:41 | 27.01.2021 18:18:00 | 2.6886 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.304 | 0 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 29.741
354014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:34:33 | 27.01.2021 17:45:00 | 2.1742 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.612 | 0 | 4.641 | 0 | 31.476 | 0 | 0 | 78.73
354146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6728760 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:34:18 | 27.01.2021 18:11:00 | 2.6117 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.169 | 0 | 0 | 0 | 17.164 | 0 | 0 | 68.333
354010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6846876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:33:08 | 27.01.2021 17:07:00 | 1.5644 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 0 | 1.083 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 15.654
354007 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6793481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:29:58 | 27.01.2021 16:01:00 | 0.51722 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.244 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.171 | 3.468
354082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6542996 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:29:37 | 27.01.2021 16:45:00 | 1.2564 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.176 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 36.4
353992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721933 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 15:29:35 | 27.01.2021 16:59:00 | 1.4903 | 0 | 6552 | 17 | 19 | 6 | 2172 | 0 | 2 | 0 | 2108.981 | 28.469 | 10.685 | 18.032 | 1586.613 | 0 | 13.068 | 3765.848
354022 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7156448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:28:43 | 27.01.2021 17:06:00 | 1.6214 | 0 | 1850 | 3 | 18 | 5 | 427 | 0 | 1 | 0 | 537.769 | 0.421 | 6.591 | 124.742 | 398.631 | 0 | 1.923 | 1070.077
353972 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:26:36 | 27.01.2021 17:28:00 | 2.0233 | 0 | 100 | 64 | 12 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.037 | 31.299 | 1.865 | 29.675 | 18.636 | 0 | 0 | 123.512
353984 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6550400 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:26:26 | 27.01.2021 16:07:00 | 0.67611 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 6.773
354112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7756947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:26:18 | 27.01.2021 16:06:00 | 0.66167 | 0 | 629 | 6 | 5 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 24.269 | 20.799 | 0.036 | 5.82 | 2.606 | 0 | 0 | 53.53
353973 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:25:47 | 27.01.2021 15:48:00 | 0.37028 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.132 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 7.16
354604 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196632 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:19:48 | 27.01.2021 23:47:28 | 8.4611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.186
355370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:18:42 | 27.01.2021 21:02:00 | 5.7217 | 7 | 9 | 128 | 68 | 52 | 8 | 12 | 0 | 37.687 | 0 | 289.573 | 35.631 | 1611.404 | 0 | 767.527 | 0 | 2741.822
354418 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR6811907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:18:27 | 27.01.2021 17:58:00 | 2.6592 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 259.387 | 0 | 0 | 0 | 52.124 | 0 | 0 | 311.512
353986 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6612856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:16:38 | 27.01.2021 16:14:00 | 0.95611 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19.007 | 0 | 0.029 | 0 | 9.707 | 0 | 0 | 28.743
353947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517225897 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:16:18 | 27.01.2021 18:18:00 | 3.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974
353897 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6945941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:15:30 | 27.01.2021 15:53:00 | 0.625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 1.192
353898 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:14:36 | 27.01.2021 17:43:08 | 2.4756 | 0 | 840 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 289.173 | 0 | 0 | 33.332 | 226.941 | 0 | 0 | 549.445
353904 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6742653 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:13:49 | 27.01.2021 16:37:00 | 1.3864 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.448 | 0 | 0.134 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 17.798
353893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7118888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:13:31 | 27.01.2021 17:22:00 | 2.1414 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.351 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 16.096
353891 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9244130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:12:24 | 27.01.2021 19:24:00 | 4.1933 | 2 | 9 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.991 | 0 | 8.014 | 0 | 78.516 | 0 | 2.721 | 0 | 95.242
354678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7035862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:12:19 | 27.01.2021 20:00:00 | 4.7947 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.027 | 0 | 0 | 0 | 38.143 | 0 | 0 | 97.171
353887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:12:08 | 27.01.2021 22:14:00 | 7.0311 | 2 | 404 | 19 | 61 | 19 | 67 | 2 | 1 | 22.191 | 490.146 | 77.647 | 195.507 | 450.733 | 96.859 | 30.387 | 6.052 | 1369.52
353924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6653319 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:11:49 | 27.01.2021 17:39:00 | 2.4531 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.241 | 0 | 0 | 0 | 20.342 | 0 | 0 | 61.583
353876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6787802 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:08:53 | 27.01.2021 15:35:00 | 0.43528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 1.004
353994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742623 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:07:23 | 27.01.2021 17:27:00 | 2.3269 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.685 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 32.598
353866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:06:40 | 27.01.2021 18:53:00 | 3.7722 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.032 | 0 | 0 | 0 | 13.508 | 0 | 0 | 102.541
353864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:06:37 | 27.01.2021 18:11:00 | 3.0731 | 0 | 351 | 71 | 3 | 30 | 76 | 1 | 0 | 0 | 256.298 | 113.04 | 48.179 | 34.219 | 105.87 | 11.566 | 0 | 569.171
353852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517359223 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:04:44 | 27.01.2021 22:14:00 | 7.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602
353853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6595281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:04:19 | 27.01.2021 16:12:00 | 1.1281 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 5.701
353932 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6869255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:04:15 | 27.01.2021 15:34:00 | 0.49583 | 0 | 371 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.501 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 25.284
354225 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6946326 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:00:49 | 27.01.2021 17:38:17 | 2.6244 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.816 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 87.412
354773 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:59:05 | 27.01.2021 15:22:00 | 0.38194 | 0 | 287 | 0 | 11 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 19.54 | 0 | 0.176 | 0 | 2.029 | 0 | 0 | 21.744
353837 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517094387 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:57:26 | 27.01.2021 16:02:00 | 1.0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
353828 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6651264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:55:42 | 27.01.2021 17:05:00 | 2.155 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.405 | 0 | 0.448 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 15.221
353827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7004449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:55:24 | 27.01.2021 19:33:00 | 4.6267 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79.142 | 0 | 0 | 0 | 31.753 | 0 | 0 | 110.895
353825 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:54:35 | 27.01.2021 17:05:00 | 2.1736 | 0 | 242 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.122 | 0 | 0.096 | 8.721 | 8.64 | 0 | 0 | 53.58
353824 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6964502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:53:57 | 27.01.2021 15:52:00 | 0.9675 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
353818 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6613978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:52:36 | 27.01.2021 16:22:00 | 1.49 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 3.385 | 10.613
354108 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6782544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:52:26 | 27.01.2021 17:23:00 | 2.5094 | 0 | 74 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.924 | 0 | 1.153 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 17.743
353813 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:51:17 | 27.01.2021 22:20:00 | 7.4786 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 150.816 | 0 | 0 | 0 | 9.296 | 0 | 0 | 160.112
353815 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6976459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:50:53 | 27.01.2021 18:01:00 | 3.1686 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 26.969 | 0 | 0 | 0 | 4.442 | 0 | 0.182 | 31.593
353804 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7144461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:48:55 | 27.01.2021 15:39:00 | 0.83472 | 0 | 154 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.259 | 0 | 0.029 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 13.66
354401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:47:15 | 27.01.2021 17:09:00 | 2.3625 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.003
353783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6837559 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:44:27 | 27.01.2021 15:38:00 | 0.8925 | 0 | 70 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0 | 0.066 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 4.931
355070 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6979204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:44:15 | 27.01.2021 18:50:00 | 4.0958 | 0 | 322 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 177.54 | 0 | 0 | 0 | 3.554 | 0 | 0 | 181.094
354864 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7080214 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:43:55 | 27.01.2021 22:07:11 | 7.3878 | 0 | 237 | 3 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 134.821 | 9.022 | 0 | 59.591 | 47.809 | 0 | 0 | 251.243
353776 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721936 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 14:41:16 | 27.01.2021 15:32:49 | 0.85917 | 0 | 184 | 47 | 4 | 47 | 23 | 6 | 1 | 0 | 20.709 | 23.046 | 3.591 | 160.205 | 4.349 | 86.625 | 4.758 | 303.285
353770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721924 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 14:39:41 | 27.01.2021 15:32:23 | 0.87833 | 1 | 642 | 32 | 15 | 30 | 156 | 10 | 2 | 2.332 | 112.358 | 34.031 | 3.233 | 98.767 | 63.313 | 905.605 | 6.51 | 1226.151
353766 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255187 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:38:10 | 27.01.2021 15:41:00 | 1.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
353765 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6701057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:37:51 | 27.01.2021 16:46:00 | 2.1358 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8.805 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 9.141
353764 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6575153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:37:39 | 27.01.2021 15:11:00 | 0.55583 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 3.474
355409 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7035220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:34:30 | 27.01.2021 21:09:00 | 6.575 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 58.109 | 0 | 1.28 | 0 | 6.451 | 0 | 11.882 | 77.722
353745 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517324250 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:32:09 | 27.01.2021 19:00:00 | 4.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714
353743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9023080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:31:54 | 27.01.2021 16:46:00 | 2.235 | 7 | 395 | 1 | 23 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 86.999 | 0.631 | 3.194 | 0 | 79.604 | 0 | 0 | 170.427
353744 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517346625 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:30:46 | 27.01.2021 15:25:00 | 0.90389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
353738 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:29:06 | 27.01.2021 15:58:00 | 1.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
353889 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11249413 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:28:59 | 27.01.2021 16:01:00 | 1.5336 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.583 | 0 | 0 | 0 | 7.292 | 0 | 0 | 74.875
353844 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11116969 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:28:09 | 27.01.2021 15:05:00 | 0.61417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.443
353723 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7084535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:27:54 | 27.01.2021 14:58:00 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.818 | 0 | 219.928 | 227.746
354307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:27:43 | 27.01.2021 18:34:00 | 4.1047 | 0 | 156 | 106 | 1 | 22 | 54 | 6 | 0 | 0 | 92.031 | 558.659 | 0.841 | 266.81 | 108.852 | 64.569 | 0 | 1091.762
353980 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6615757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:27:29 | 27.01.2021 17:51:00 | 3.3919 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 141.455 | 0 | 0 | 0 | 44.835 | 0 | 0 | 186.289
353728 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:27:14 | 27.01.2021 19:13:51 | 4.7769 | 0 | 38 | 7 | 29 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 23.998 | 0 | 9.716 | 27.549 | 75.286 | 89.415 | 133.296 | 359.26
353726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:27:14 | 27.01.2021 16:16:00 | 1.8128 | 0 | 1314 | 291 | 49 | 57 | 329 | 0 | 0 | 0 | 422.986 | 236.422 | 23.534 | 421.142 | 335.456 | 0 | 0 | 1439.54
353717 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:25:29 | 27.01.2021 15:42:17 | 1.28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 221 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.362 | 139.291 | 73.607 | 88.705 | 341.966
354189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050720 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:24:46 | 27.01.2021 17:01:00 | 2.6039 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 133.431 | 0 | 0 | 0 | 68.837 | 0 | 0 | 202.268
354616 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6947613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:23:28 | 27.01.2021 19:16:41 | 4.8869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 126.905 | 0 | 0 | 128.136
353705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6963080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:22:42 | 27.01.2021 17:40:00 | 3.2883 | 0 | 202 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0.09 | 0 | 10.133 | 0 | 0 | 78.593
353707 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6906947 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:22:34 | 27.01.2021 15:38:00 | 1.2572 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.235 | 0 | 0 | 0 | 8.757 | 0 | 0 | 22.992
353695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:21:44 | 27.01.2021 14:26:00 | 0.07111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 4.757 | 0.772 | 63.322 | 0 | 69.112
353693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:20:40 | 27.01.2021 18:37:00 | 4.2722 | 0 | 726 | 52 | 34 | 17 | 179 | 2 | 2 | 0 | 1347.265 | 280.599 | 28.859 | 2552.734 | 451.056 | 613.79 | 0.001 | 5274.304
353989 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6900862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:19:07 | 27.01.2021 19:20:00 | 5.0147 | 0 | 581 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 576.543 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 0 | 0 | 601.263
355061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6009730 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:18:31 | 27.01.2021 19:09:33 | 4.8506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 6.725 | 0 | 0 | 9.663
353675 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:18:03 | 27.01.2021 15:11:00 | 0.8825 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 4.444
353674 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6759105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:17:39 | 27.01.2021 14:59:00 | 0.68917 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 8.981
353664 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11313395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 14:15:39 | 27.01.2021 14:45:00 | 0.48917 | 0 | 161 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.847 | 0 | 0.234 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 7.769
353666 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6722148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:15:16 | 27.01.2021 17:58:44 | 3.7244 | 0 | 82 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.569 | 0 | 5.404 | 0 | 25.676 | 0 | 0 | 108.649
353661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:14:07 | 27.01.2021 17:04:00 | 2.8314 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 16.638
354034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6933011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:13:53 | 27.01.2021 16:33:00 | 2.3186 | 0 | 121 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.915 | 0 | 1.113 | 0 | 18.665 | 0 | 0 | 75.693
354634 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440194 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:13:17 | 27.01.2021 16:50:13 | 2.6156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324
353659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6726796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:12:45 | 27.01.2021 15:47:00 | 1.5708 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.777 | 0 | 0.762 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 6.61
354460 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6552454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:12:19 | 27.01.2021 18:14:00 | 4.0281 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.204 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 67.225
354504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7061511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:11:03 | 27.01.2021 16:05:00 | 1.8992 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 37.303 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 37.661
353879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6927179 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:09:13 | 27.01.2021 16:23:00 | 2.2297 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.562 | 0 | 0 | 0 | 48.045 | 0 | 0 | 122.607
353652 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6628549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:09:06 | 27.01.2021 14:56:00 | 0.78167 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.733 | 0 | 0.039 | 0 | 6.246 | 0 | 0 | 43.018
353646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9448040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:09:02 | 27.01.2021 23:16:00 | 9.1161 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.642 | 0 | 0.304 | 0 | 64.82 | 0 | 0 | 126.765
353627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6895320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 14:07:21 | 27.01.2021 14:50:00 | 0.71083 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43.508 | 0 | 0 | 0 | 10.941 | 0 | 0 | 54.449
354048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:07:07 | 27.01.2021 17:26:00 | 3.3147 | 0 | 1138 | 0 | 8 | 3 | 408 | 2 | 4 | 0 | 780.121 | 0 | 3.708 | 434.924 | 745.976 | 157.829 | 0.356 | 2122.914
353624 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:06:24 | 27.01.2021 15:18:00 | 1.1933 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.941 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.016
353625 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6748104 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:05:47 | 27.01.2021 15:20:00 | 1.2369 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.259 | 0 | 0 | 0 | 6.434 | 0 | 0 | 24.692
353616 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direk | BR6764976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:05:18 | 27.01.2021 16:15:00 | 2.1617 | 0 | 284 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 45.627 | 0 | 0.115 | 0 | 2.944 | 0 | 19.119 | 67.805
353611 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:05:13 | 27.01.2021 14:47:00 | 0.69639 | 0 | 383 | 66 | 1 | 48 | 151 | 12 | 4 | 0 | 23.685 | 4.179 | 0 | 146.238 | 16.362 | 52.532 | 6.41 | 249.405
353606 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517011448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:03:04 | 27.01.2021 15:33:00 | 1.4989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
353601 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:02:33 | 27.01.2021 14:43:00 | 0.67417 | 0 | 812 | 0 | 0 | 5 | 95 | 2 | 1 | 0 | 38.859 | 0 | 0 | 17.765 | 10.098 | 8.751 | 0.813 | 76.287
353605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802339 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:02:10 | 27.01.2021 15:51:00 | 1.8139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
353603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7090657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:01:45 | 27.01.2021 15:07:00 | 1.0875 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 | 0 | 7.875
353946 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6961671 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:01:31 | 27.01.2021 17:53:00 | 3.8581 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 74.047 | 0 | 0.583 | 0 | 14.567 | 0 | 0 | 89.196
353594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:00:33 | 27.01.2021 14:12:00 | 0.19083 | 0 | 697 | 1 | 26 | 2 | 216 | 0 | 2 | 0 | 14.534 | 0.153 | 0.692 | 1.2 | 13.38 | 0 | 80.642 | 110.6
353597 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795614 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:00:27 | 27.01.2021 14:54:00 | 0.8925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
354208 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6552076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:58:55 | 27.01.2021 18:22:00 | 4.3847 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.827 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 55.298
353588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6895608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:58:33 | 27.01.2021 14:45:00 | 0.77417 | 0 | 299 | 15 | 48 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 42.582 | 6.316 | 6.322 | 3.494 | 12.066 | 0 | 0 | 70.78
353584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:57:13 | 27.01.2021 16:32:00 | 2.5797 | 0 | 107 | 110 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.353 | 181.351 | 0.732 | 169.966 | 26.601 | 0 | 0 | 431.003
353635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:53:43 | 27.01.2021 15:26:00 | 1.5381 | 0 | 2110 | 1 | 8 | 7 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1992.043 | 0 | 2.066 | 1420.988 | 730.843 | 0 | 0 | 4145.94
353621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:53:13 | 27.01.2021 16:18:00 | 2.4131 | 0 | 928 | 1 | 0 | 2 | 211 | 0 | 6 | 0 | 799.098 | 0 | 0 | 0 | 958.167 | 0 | 272.609 | 2029.874
353948 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:50:33 | 27.01.2021 15:46:00 | 1.9242 | 0 | 6 | 106 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.285 | 0 | 112.54 | 0 | 0 | 0 | 152.825
353542 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7018277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:46:59 | 27.01.2021 14:48:00 | 1.0169 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 15.113 | 0 | 0 | 27.964
353541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417242 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:46:54 | 27.01.2021 17:45:00 | 3.9683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
354079 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8655162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:45:19 | 27.01.2021 17:41:00 | 3.9281 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 253.016 | 0 | 0 | 0 | 18.619 | 0 | 0 | 271.635
354455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6735949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:44:22 | 27.01.2021 17:03:00 | 3.3106 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 143.742 | 0 | 0 | 0 | 310.997 | 0 | 229.056 | 683.795
353531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6891120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:43:07 | 27.01.2021 14:57:00 | 1.2314 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.289 | 0 | 0 | 0 | 4.419 | 0 | 0 | 23.708
353530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:42:53 | 27.01.2021 14:49:00 | 1.1019 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.857 | 0 | 0 | 45.173 | 10.428 | 0 | 0 | 64.457
353521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6941699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:41:08 | 27.01.2021 17:29:00 | 3.7978 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.048 | 0 | 0 | 0 | 6.093 | 0 | 0 | 24.142
355404 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:40:19 | 27.01.2021 21:00:00 | 7.3281 | 0 | 261 | 0 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 132.423 | 0 | 0.197 | 0 | 156.269 | 0 | 0 | 288.888
353510 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:37:59 | 27.01.2021 15:04:00 | 1.4336 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 33.275 | 0 | 0.073 | 0 | 6.272 | 0 | 14.975 | 54.595
353504 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6662159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:37:22 | 27.01.2021 20:51:00 | 7.2272 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.188 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 29.108
353497 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6895127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:35:41 | 27.01.2021 14:48:00 | 1.2053 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.421 | 0 | 0 | 0 | 13.893 | 0 | 0 | 23.314
353491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721930 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 13:34:48 | 27.01.2021 14:46:00 | 1.1867 | 3 | 6776 | 156 | 13 | 43 | 1476 | 7 | 2 | 0.309 | 1694.136 | 316.123 | 7.528 | 637.172 | 1024.249 | 811.786 | 4.255 | 4495.558
353490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6723038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:33:16 | 27.01.2021 14:33:00 | 0.99556 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.067
353479 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6619440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:33:12 | 27.01.2021 14:58:00 | 1.4133 | 0 | 574 | 26 | 2 | 28 | 147 | 3 | 1 | 0 | 70.199 | 20.659 | 0 | 88 | 20.044 | 56.956 | 0 | 255.857
353872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6609396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:32:46 | 27.01.2021 16:01:00 | 2.4706 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5.464 | 0 | 0.076 | 0 | 9.134 | 0 | 0 | 14.675
353755 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6707662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:31:37 | 27.01.2021 15:00:00 | 1.4731 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 4.943 | 0 | 0 | 7.51
353467 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6876889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:30:16 | 27.01.2021 14:23:00 | 0.87889 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 1 | 0 | 22.494 | 0 | 0 | 0 | 163.735 | 0 | 21.044 | 207.273
353466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:30:00 | 27.01.2021 20:51:00 | 7.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.315
353459 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7027985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 13:29:03 | 27.01.2021 14:24:00 | 0.91583 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
353453 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:28:32 | 27.01.2021 15:47:00 | 2.3078 | 0 | 319 | 38 | 2 | 9 | 44 | 2 | 3 | 0 | 96.501 | 92.943 | 0.976 | 75.687 | 15.384 | 24.264 | 26.093 | 331.847
353455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:28:32 | 27.01.2021 15:32:00 | 2.0578 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883
353454 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11366041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:27:57 | 27.01.2021 14:38:00 | 1.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.331 | 0 | 19.042 | 40.373
353456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6943813 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:27:56 | 27.01.2021 14:34:00 | 1.1011 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 23.575
353944 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6870343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:27:52 | 27.01.2021 15:45:00 | 2.2856 | 0 | 168 | 21 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 147.794 | 11.066 | 2.293 | 0 | 70.649 | 0 | 0 | 231.803
353449 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6942805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:27:29 | 27.01.2021 15:33:00 | 2.0919 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 2.674
353447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6742531 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:27:08 | 27.01.2021 14:08:00 | 0.68111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.992 | 0 | 6.65 | 58.643
353867 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direk | BR6785309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:25:54 | 27.01.2021 17:25:00 | 3.985 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40.155 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 44.062 | 87.873
353432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6811862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:25:12 | 27.01.2021 15:52:00 | 2.4467 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.439 | 0 | 0 | 0 | 20.367 | 0 | 0 | 95.806
353433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10254629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:24:50 | 27.01.2021 15:03:00 | 1.6361 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.814 | 0 | 7.513 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 33.71
353429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:24:32 | 27.01.2021 14:09:00 | 0.74111 | 0 | 3 | 36 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.261 | 3.189 | 0 | 22.767 | 0 | 338.76 | 0 | 364.978
353439 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7092229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:22:32 | 27.01.2021 16:52:00 | 3.4911 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 32.891
354012 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7005792 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:21:34 | 27.01.2021 15:38:00 | 2.2739 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.329 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 6.26
353408 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:21:23 | 27.01.2021 14:35:00 | 1.2269 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.199 | 0 | 0.052 | 0 | 7.312 | 0 | 0 | 30.563
353547 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:20:50 | 27.01.2021 13:52:00 | 0.51944 | 0 | 478 | 2 | 2 | 0 | 55 | 2 | 2 | 0 | 18.049 | 6.374 | 0.515 | 0 | 7.93 | 14.115 | 8.557 | 55.539
353482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:18:04 | 27.01.2021 15:23:00 | 2.0822 | 0 | 1507 | 285 | 70 | 34 | 348 | 0 | 0 | 0 | 676.679 | 186.926 | 27.094 | 394.308 | 266.274 | 0 | 0 | 1551.28
354540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6844435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:18:03 | 27.01.2021 23:02:00 | 9.7325 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.03 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0 | 153.361
353381 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408273 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:17:36 | 27.01.2021 15:48:00 | 2.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
353380 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:16:46 | 27.01.2021 14:56:00 | 1.6539 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0.065 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 2.129
354494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6530272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:16:39 | 27.01.2021 17:07:00 | 3.8392 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 115.523 | 0 | 0 | 0 | 97.328 | 0 | 0 | 212.851
353372 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:15:51 | 27.01.2021 15:44:00 | 2.4692 | 0 | 15 | 14 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.12 | 11.286 | 6.92 | 58.968 | 2.333 | 28.557 | 0 | 116.184
354234 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6749312 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:15:13 | 27.01.2021 18:26:00 | 5.1797 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 161.969 | 0 | 0 | 0 | 129.292 | 0 | 0 | 291.262
353362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064877 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:13:35 | 27.01.2021 13:50:00 | 0.60694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
355669 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6874624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:12:51 | 27.01.2021 17:06:00 | 3.8858 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.878 | 0 | 0 | 0 | 14.006 | 0 | 0 | 109.884
354402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:12:31 | 27.01.2021 17:44:00 | 4.5247 | 3 | 52 | 90 | 4 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0.113 | 30.723 | 318.821 | 15.705 | 166.583 | 31.886 | 0 | 0 | 563.831
353349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:11:11 | 27.01.2021 15:03:46 | 1.8764 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 14.575 | 11.209 | 5.526 | 26.93 | 0 | 0 | 62.539
353349 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10716507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:11:11 | 27.01.2021 17:02:00 | 3.8469 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.416 | 0 | 0.816 | 0 | 21.232 | 0 | 0 | 26.464
353544 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6599689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:10:45 | 27.01.2021 15:10:00 | 1.9875 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.625 | 0 | 0 | 0 | 11.604 | 0 | 0 | 42.229
353539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:10:19 | 27.01.2021 16:21:00 | 3.1781 | 2 | 512 | 95 | 16 | 30 | 76 | 0 | 0 | 2.031 | 303.866 | 383.029 | 46.911 | 492.226 | 65.774 | 0 | 0 | 1293.837
353340 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:09:11 | 27.01.2021 16:16:00 | 3.1136 | 0 | 129 | 49 | 1 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 40.969 | 106.855 | 47.583 | 144.562 | 8.789 | 0 | 40.687 | 389.446
353336 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:08:39 | 27.01.2021 17:30:00 | 4.3558 | 0 | 315 | 37 | 10 | 12 | 42 | 1 | 1 | 0 | 89.655 | 118.245 | 0 | 83.099 | 13.097 | 47.577 | 0 | 351.673
353335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7118956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:07:54 | 27.01.2021 15:46:00 | 2.635 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.687 | 0 | 0 | 0 | 16.092 | 0 | 65.355 | 90.135
353337 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7036876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:07:42 | 27.01.2021 18:50:00 | 5.705 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 38.924 | 0 | 0 | 0 | 7.256 | 0 | 15.792 | 61.971
353306 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:06:30 | 27.01.2021 16:30:00 | 3.3917 | 0 | 158 | 69 | 6 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 121.956 | 76.708 | 3.603 | 131.838 | 41.169 | 0 | 0 | 375.274
353289 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11249355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:05:36 | 27.01.2021 14:19:00 | 1.2233 | 0 | 149 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.687 | 0 | 1.211 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 12.975
353364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6910186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:04:16 | 27.01.2021 14:01:00 | 0.94556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 5.912
353284 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7077469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:52 | 27.01.2021 13:50:00 | 0.76889 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.408 | 0 | 0 | 0 | 10.046 | 0 | 0 | 13.454
353280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:37 | 27.01.2021 13:04:17 | 0.01111 | 0 | 187 | 18 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.27 | 0.56 | 0.002 | 0.376 | 0.042 | 0.072 | 0.019 | 1.341
353275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602591 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:25 | 27.01.2021 14:29:00 | 1.4264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
353278 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6825023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:23 | 27.01.2021 14:47:00 | 1.7269 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 5.638
353276 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6722459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:13 | 27.01.2021 13:44:00 | 0.67972 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.097
353279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6660688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:13 | 27.01.2021 16:30:00 | 3.4464 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.878 | 0 | 2.875 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 10.954
353274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6762755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:10 | 27.01.2021 13:20:00 | 0.28056 | 0 | 6572 | 10 | 11 | 24 | 1421 | 6 | 2 | 0 | 391.246 | 1.98 | 0.501 | 134.471 | 231.145 | 184.758 | 1.04 | 945.14
353273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6672715 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:02:37 | 27.01.2021 17:46:00 | 4.7231 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12.467 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 0 | 0 | 29.577
353618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6916666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:01:27 | 27.01.2021 14:19:00 | 1.2925 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0 | 7.27
353263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7034874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:01:18 | 27.01.2021 14:04:00 | 1.045 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.128 | 0 | 0.032 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 11.733
353399 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direk | BR6730462 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:01:09 | 27.01.2021 17:17:00 | 4.2642 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.054 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 0 | 0 | 100.929
353258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:00:42 | 27.01.2021 13:01:22 | 0.01111 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.27 | 0.56 | 0.002 | 0.376 | 0.042 | 0.072 | 0.019 | 1.341
353270 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 13:00:00 | 27.01.2021 15:16:00 | 2.2667 | 0 | 411 | 33 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 137.535 | 44.29 | 0 | 25.049 | 24.253 | 0 | 0 | 231.127
353401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721927 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 12:59:02 | 27.01.2021 14:44:36 | 1.7594 | 3 | 3519 | 169 | 33 | 103 | 681 | 21 | 10 | 9.197 | 821.489 | 185.605 | 8.658 | 1080.437 | 584.294 | 451.576 | 7.529 | 3148.785
353426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6947846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:58:17 | 27.01.2021 14:47:00 | 1.8119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.853 | 0 | 86.921 | 493.775
353245 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:58:12 | 27.01.2021 16:55:00 | 3.9467 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.649 | 0 | 0 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 34.102
353240 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:57:50 | 27.01.2021 15:22:00 | 2.4028 | 0 | 101 | 15 | 0 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 27.663 | 34.629 | 0 | 89.471 | 11.425 | 43.758 | 0 | 206.945
353238 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6941699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:56:52 | 27.01.2021 13:15:00 | 0.30222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 1.866
353570 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6794633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:56:33 | 27.01.2021 14:06:00 | 1.1575 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 13.538 | 0 | 0 | 30.349
353224 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:56:30 | 27.01.2021 15:17:00 | 2.3417 | 0 | 5 | 43 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.038 | 0 | 37.967 | 0 | 0 | 0 | 81.006
353222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6783946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:55:50 | 27.01.2021 15:07:00 | 2.1861 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.942 | 0 | 0 | 0 | 6.748 | 0 | 0 | 28.69
353218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:55:20 | 27.01.2021 13:29:11 | 0.56417 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.666 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 147.221
353218 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:55:20 | 27.01.2021 13:29:36 | 0.57111 | 0 | 564 | 276 | 4 | 52 | 234 | 26 | 2 | 0 | 37.763 | 32.097 | 3.805 | 108.53 | 30.715 | 190.496 | 5.843 | 409.25
353515 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:54:15 | 27.01.2021 15:06:00 | 2.1958 | 0 | 301 | 4 | 0 | 15 | 34 | 3 | 1 | 0 | 75.348 | 8.444 | 0 | 277.539 | 32.419 | 520.205 | 15.734 | 929.689
353940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7120597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:53:10 | 27.01.2021 17:36:00 | 4.7139 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.073 | 0 | 0 | 0 | 8.985 | 0 | 0 | 31.058
353199 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10937677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:52:19 | 27.01.2021 14:47:00 | 1.9114 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 33.817 | 0 | 0 | 0 | 34.675
353189 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:51:28 | 27.01.2021 19:17:00 | 6.4256 | 0 | 402 | 94 | 13 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 600.382 | 274.569 | 20.672 | 373.161 | 226.76 | 0 | 0 | 1495.544
353188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6785818 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:51:06 | 27.01.2021 14:30:00 | 1.6483 | 0 | 84 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.274 | 0 | 4.05 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 21.436
353190 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516976103 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:51:04 | 27.01.2021 17:59:00 | 5.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0.673
353179 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:50:30 | 27.01.2021 15:42:00 | 2.8583 | 1 | 3038 | 192 | 6 | 19 | 454 | 6 | 7 | 1.115 | 1143.377 | 196.294 | 0.085 | 295.401 | 306.447 | 163.506 | 11.769 | 2117.994
353174 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | BR7001897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:49:50 | 27.01.2021 13:34:00 | 0.73611 | 1 | 5319 | 19 | 8 | 8 | 1502 | 3 | 2 | 0.514 | 1226.682 | 15.383 | 0.128 | 95.458 | 1063.044 | 23.658 | 3.849 | 2428.716
353157 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6817874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:47:10 | 27.01.2021 13:32:00 | 0.74722 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.338 | 0 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | 34.847
354641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7095734 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:47:00 | 27.01.2021 21:05:00 | 8.3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 119.56 | 0 | 0 | 0 | 85.417 | 0 | 0 | 204.977
354400 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:45:50 | 27.01.2021 17:50:00 | 5.0694 | 1 | 29 | 23 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.874 | 66.186 | 33.391 | 0 | 42.921 | 0 | 0 | 179.372
353711 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:45:31 | 27.01.2021 15:17:00 | 2.5247 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 0.022 | 0 | 13.828 | 0 | 0 | 17.829
353147 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236331 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:45:01 | 27.01.2021 16:01:00 | 3.2664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545
353396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:44:40 | 27.01.2021 13:38:00 | 0.88889 | 0 | 9017 | 4 | 51 | 11 | 779 | 0 | 7 | 0 | 2683.414 | 0 | 11.723 | 1843.504 | 899.056 | 0 | 70.944 | 5508.641
353143 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515744878 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:43:16 | 27.01.2021 14:35:00 | 1.8622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841
353233 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6869255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:43:10 | 27.01.2021 15:00:00 | 2.2806 | 0 | 371 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110.31 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 114.005
354368 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6950404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:42:43 | 27.01.2021 18:48:00 | 6.0881 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 99.389 | 0 | 0 | 0 | 148.099 | 0 | 0 | 247.488
353135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:42:30 | 27.01.2021 15:07:18 | 2.4133 | 0 | 1419 | 158 | 9 | 48 | 165 | 11 | 0 | 0 | 931.98 | 247.191 | 1.398 | 745.407 | 234.915 | 841.442 | 0 | 3002.333
354325 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:42:19 | 27.01.2021 18:43:00 | 6.0114 | 5 | 4695 | 27 | 405 | 57 | 226 | 2 | 0 | 37.74 | 2022.104 | 168.175 | 112.441 | 2309.246 | 721.183 | 375.384 | 0 | 5746.274
354325 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:42:19 | 27.01.2021 18:45:00 | 6.0447 | 5 | 8268 | 10 | 30 | 40 | 528 | 3 | 1 | 2.529 | 3035.484 | 10.905 | 1.469 | 4176.504 | 1441.657 | 3216.267 | 0.031 | 11884.845
353748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6876538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:41:20 | 27.01.2021 15:38:00 | 2.9444 | 0 | 261 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.653 | 0 | 0.152 | 0 | 3.122 | 0 | 0 | 82.927
353124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7043962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:40:29 | 27.01.2021 12:56:00 | 0.25861 | 1 | 530 | 160 | 21 | 37 | 104 | 0 | 0 | 0.01 | 18.074 | 12.961 | 1.438 | 96.245 | 4.577 | 0 | 0 | 133.305
353438 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6826432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:39:44 | 27.01.2021 17:30:00 | 4.8378 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.684 | 0 | 0.032 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 17.732
353582 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6666032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:39:15 | 27.01.2021 14:20:00 | 1.6792 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.999 | 0 | 0 | 0 | 8.771 | 0 | 0 | 15.77
353113 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6549973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:38:29 | 27.01.2021 14:43:00 | 2.0753 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.757 | 0 | 0.998 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 47.311
353208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:38:02 | 27.01.2021 13:32:00 | 0.89944 | 0 | 260 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.646 | 0 | 0.015 | 0 | 9.708 | 0 | 0 | 47.369
353234 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:36:51 | 27.01.2021 14:35:00 | 1.9692 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.669 | 0 | 0 | 0 | 15.889 | 0 | 0 | 35.558
353102 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7154863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:36:29 | 27.01.2021 14:45:00 | 2.1419 | 0 | 748 | 5 | 14 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 380.265 | 1.977 | 23.754 | 0 | 193.985 | 0 | 0 | 599.981
353470 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:34:46 | 27.01.2021 15:19:00 | 2.7372 | 0 | 25 | 63 | 0 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 80.299 | 0 | 366.771 | 27.453 | 0 | 0 | 477.056
353108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:34:29 | 27.01.2021 13:07:00 | 0.54194 | 0 | 3739 | 0 | 42 | 2 | 253 | 0 | 1 | 0 | 309.711 | 0 | 2.151 | 6.257 | 71.197 | 0 | 8.358 | 397.673
354205 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6950415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:34:29 | 27.01.2021 16:14:00 | 3.6586 | 0 | 1244 | 0 | 1 | 2 | 301 | 3 | 1 | 0 | 870.102 | 0 | 0.102 | 36.74 | 414.968 | 1047.952 | 0 | 2369.864
353082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:33:49 | 27.01.2021 13:12:00 | 0.63639 | 2 | 1670 | 108 | 15 | 33 | 184 | 2 | 0 | 0.196 | 91.099 | 37.572 | 0.09 | 73.8 | 15.81 | 2.145 | 0 | 220.712
353091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7033443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:33:48 | 27.01.2021 14:08:00 | 1.57 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 5.923 | 0 | 0 | 11.729
353074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:31:44 | 27.01.2021 12:55:00 | 0.38778 | 0 | 5350 | 10 | 6 | 14 | 1057 | 3 | 2 | 0 | 467.868 | 2.564 | 0.481 | 98.285 | 224.672 | 70.975 | 1.216 | 866.059
353375 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:31:00 | 27.01.2021 13:59:00 | 1.4667 | 0 | 289 | 23 | 10 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 46.69 | 3.717 | 0 | 0.714 | 19.864 | 0 | 0 | 70.985
353043 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6789924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:25:27 | 27.01.2021 14:27:00 | 2.0258 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.381 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 12.662
353235 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:24:43 | 27.01.2021 14:28:00 | 2.0547 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.292 | 0 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 86.729
353042 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728526 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:24:15 | 27.01.2021 13:59:00 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0.486
353350 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR10748351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:24:00 | 27.01.2021 17:05:00 | 4.6833 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111.551 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 139.951
354809 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11149133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:23:32 | 27.01.2021 19:03:00 | 6.6578 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.155 | 0 | 4.896 | 0 | 13.794 | 0 | 0 | 84.845
353052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6774261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:23:18 | 27.01.2021 15:19:00 | 2.9283 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 59.632 | 0 | 0 | 0 | 5.557 | 0 | 0 | 65.19
353028 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:22:29 | 27.01.2021 14:19:00 | 1.9419 | 0 | 437 | 7 | 13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.214 | 12.063 | 1.546 | 0 | 6.257 | 0 | 0 | 60.08
353022 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:22:29 | 27.01.2021 14:15:00 | 1.8753 | 0 | 1217 | 130 | 0 | 22 | 142 | 9 | 5 | 0 | 163.257 | 111.526 | 0 | 51.228 | 97.765 | 110.888 | 10.713 | 545.377
353019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:22:29 | 27.01.2021 14:24:00 | 2.0253 | 0 | 214 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.883 | 0 | 0 | 76.107 | 11.751 | 0 | 0 | 162.741
353950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:20:40 | 27.01.2021 16:01:00 | 3.6722 | 0 | 40 | 35 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.759 | 30.066 | 0.587 | 0 | 11.886 | 0 | 0 | 59.297
353017 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7141903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:19:49 | 27.01.2021 13:45:00 | 1.4197 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.598 | 0 | 0 | 0 | 4.726 | 0 | 0 | 17.325
353015 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:19:49 | 27.01.2021 16:02:00 | 3.7031 | 0 | 71 | 83 | 5 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 30.883 | 309.905 | 0 | 531.054 | 47.527 | 168.077 | 0 | 1087.445
353013 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:19:49 | 27.01.2021 15:48:00 | 3.4697 | 0 | 355 | 4 | 0 | 6 | 45 | 6 | 0 | 0 | 177.864 | 5.28 | 0 | 45.656 | 50.085 | 119.935 | 0 | 398.821
353016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6835722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:19:41 | 27.01.2021 13:20:00 | 1.0053 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.978 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 16.811
353006 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516722757 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:19:14 | 27.01.2021 14:09:00 | 1.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
353007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6852337 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:18:28 | 27.01.2021 13:53:00 | 1.5756 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.999 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 26.274
353009 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10951214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:17:18 | 27.01.2021 13:45:00 | 1.4617 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.812 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 0 | 0 | 36.718
353094 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6576933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:15:05 | 27.01.2021 12:56:00 | 0.68194 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | 0 | 12.434 | 0 | 0 | 34.764
352995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515651251 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:14:12 | 27.01.2021 13:45:00 | 1.5133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
352985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:13:26 | 27.01.2021 13:39:34 | 1.4356 | 1 | 2101 | 351 | 8 | 105 | 471 | 15 | 1 | 0 | 892.037 | 415.674 | 25.597 | 1720.719 | 457.445 | 213.982 | 0 | 3725.454
352979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:13:09 | 27.01.2021 13:16:00 | 1.0475 | 0 | 2 | 74 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.202 | 0 | 16.726 | 0 | 0 | 0 | 37.928
352990 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516985684 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:12:59 | 27.01.2021 14:33:00 | 2.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
352983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:12:41 | 27.01.2021 14:07:00 | 1.9053 | 0 | 842 | 1 | 62 | 8 | 107 | 3 | 0 | 0 | 86.746 | 0.856 | 4.034 | 14.751 | 29.972 | 23.087 | 0 | 159.445
352976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7020085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:12:31 | 27.01.2021 13:59:00 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.827 | 0 | 27.579 | 48.406
352980 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6678104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:12:09 | 27.01.2021 13:32:00 | 1.3308 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 4.945
353374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7145899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:10:51 | 27.01.2021 14:15:00 | 2.0692 | 0 | 577 | 0 | 1 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 128.37 | 0 | 0 | 0 | 237.382 | 0 | 4.818 | 370.57
353410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6842540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:10:42 | 27.01.2021 13:39:00 | 1.4717 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.021 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 38.053
353035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:10:33 | 27.01.2021 12:43:00 | 0.54083 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 0.1 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 15.394
352963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:09:55 | 27.01.2021 12:11:25 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22
352963 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:09:55 | 27.01.2021 12:11:47 | 0.03111 | 1 | 243 | 28 | 5 | 21 | 108 | 14 | 0 | 0.007 | 1.254 | 1.236 | 0.04 | 4.339 | 0.554 | 1.359 | 0 | 8.79
352963 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:09:55 | 27.01.2021 12:19:31 | 0.16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.777 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 39.508
354408 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:09:49 | 27.01.2021 17:50:00 | 5.6697 | 0 | 1773 | 48 | 3 | 29 | 200 | 29 | 6 | 0 | 1321.868 | 167.346 | 4.141 | 1683.441 | 323.606 | 727.499 | 74.841 | 4302.743
352969 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212632 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:09:45 | 27.01.2021 12:46:00 | 0.60417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
352955 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6932117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:06:01 | 27.01.2021 18:19:00 | 6.2164 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 292.205 | 0 | 196.395 | 488.739
352948 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6950207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:05:20 | 27.01.2021 12:49:00 | 0.72778 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 1.126
352939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:04:36 | 27.01.2021 20:19:33 | 8.2492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 161.436 | 0 | 126.442 | 292.568
352930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:03:49 | 27.01.2021 13:57:00 | 1.8864 | 1 | 5 | 24 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 35.846 | 0 | 262.405 | 3.286 | 0 | 0 | 303.475
352929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6672465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:03:23 | 27.01.2021 14:30:00 | 2.4436 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 16.951 | 0 | 0 | 27.781
352926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515609486 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:02:57 | 27.01.2021 12:50:00 | 0.78417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 1.942
354431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6985912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:02:50 | 27.01.2021 17:13:00 | 5.1694 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.474 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 0 | 0 | 136.823
353911 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:02:29 | 27.01.2021 15:21:00 | 3.3086 | 0 | 31 | 21 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.141 | 20.807 | 7.213 | 92.708 | 16.443 | 0 | 0 | 155.311
352923 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6644141 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:01:39 | 27.01.2021 12:46:00 | 0.73917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 10.43
352959 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR10951614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 12:00:00 | 27.01.2021 15:50:00 | 3.8333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 20.262
353409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:59:09 | 27.01.2021 16:48:00 | 4.8142 | 0 | 55 | 55 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.377 | 212.564 | 41.191 | 267.21 | 26.917 | 0 | 0 | 608.259
354187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:58:38 | 27.01.2021 15:17:00 | 3.3061 | 0 | 5814 | 2 | 58 | 13 | 843 | 2 | 7 | 0 | 2505.54 | 0.882 | 17.985 | 1108.512 | 782.469 | 969.555 | 464.651 | 5849.593
352658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7072843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:58:29 | 27.01.2021 13:14:00 | 1.2586 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 8.124 | 0 | 0 | 29.044
352893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6627636 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 11:58:26 | 27.01.2021 14:52:00 | 2.8928 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 217.967 | 0 | 0 | 0 | 107.56 | 0 | 0 | 325.526
353936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721921 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 11:57:48 | 27.01.2021 16:48:00 | 4.8367 | 0 | 408 | 239 | 30 | 65 | 204 | 0 | 0 | 0 | 210.453 | 573.655 | 60.262 | 2065.121 | 293.436 | 0 | 0 | 3202.926
352892 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796498 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:57:03 | 27.01.2021 14:21:00 | 2.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502
353475 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6585178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:56:12 | 27.01.2021 15:49:00 | 3.88 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 12.662 | 0 | 0 | 20.254
352913 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6602328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:55:50 | 27.01.2021 12:41:00 | 0.75278 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 4.148
353908 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:51:08 | 27.01.2021 21:19:00 | 9.4644 | 0 | 11 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 67.346 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 84.485
352881 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:48:00 | 27.01.2021 13:32:00 | 1.7333 | 0 | 40 | 76 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.416 | 51.555 | 0 | 61.429 | 0.735 | 0 | 2.135 | 122.27
353612 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:46:28 | 27.01.2021 14:45:00 | 2.9756 | 0 | 106 | 0 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.631 | 0 | 1.208 | 0 | 58.982 | 0 | 0 | 110.821
352859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517268332 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:45:46 | 27.01.2021 12:04:00 | 0.30389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
352854 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:45:36 | 27.01.2021 14:41:00 | 2.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.421 | 0 | 0 | 3.421
352879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:44:37 | 27.01.2021 13:07:00 | 1.3731 | 0 | 479 | 5 | 1 | 2 | 195 | 0 | 2 | 0 | 106.741 | 3.533 | 0.032 | 0 | 57.001 | 0 | 62.835 | 230.143
352839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7096997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:43:48 | 27.01.2021 12:32:00 | 0.80333 | 0 | 224 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.454 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 36.088
352832 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:42:28 | 27.01.2021 13:40:00 | 1.9589 | 2 | 14 | 57 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 23.331 | 0 | 164.936 | 0 | 0 | 0 | 188.426
352831 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6855535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:41:35 | 27.01.2021 14:36:00 | 2.9069 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.403 | 0 | 0.627 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 22.722
354345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE4712210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:41:28 | 27.01.2021 17:05:49 | 5.4058 | 0 | 55 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 31.364 | 0 | 0 | 43.282 | 1.341 | 1841.03 | 0 | 1917.017
354612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6557749 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:37:08 | 27.01.2021 19:54:00 | 8.2811 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.869 | 0 | 0 | 0 | 280.889 | 0 | 0 | 348.758
352813 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:36:28 | 27.01.2021 12:15:00 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 467.121 | 0 | 470.936
353200 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:36:13 | 27.01.2021 16:27:00 | 4.8464 | 0 | 2741 | 40 | 47 | 22 | 327 | 12 | 11 | 0 | 1659.912 | 371.338 | 24.265 | 852.814 | 736.824 | 843.617 | 208.361 | 4697.131
354477 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | BR11002218 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:35:29 | 27.01.2021 17:27:00 | 5.8586 | 0 | 110 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 128.916 | 0 | 12.477 | 0 | 60.267 | 0 | 14.885 | 216.546
352808 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:35:01 | 27.01.2021 12:07:00 | 0.53306 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.149
352811 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516962680 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:34:53 | 27.01.2021 12:33:00 | 0.96861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
352803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721945 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 11:33:48 | 27.01.2021 12:18:00 | 0.73667 | 3 | 1171 | 397 | 27 | 43 | 310 | 28 | 5 | 0.018 | 138.703 | 229.681 | 8.435 | 143.698 | 99.588 | 64.386 | 19.567 | 704.077
352800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794457 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:33:04 | 27.01.2021 15:44:00 | 4.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376
352784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7091138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 11:32:50 | 27.01.2021 12:14:00 | 0.68611 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 104.212 | 0 | 0 | 0 | 27.234 | 0 | 0 | 131.446
352778 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10902730 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:32:38 | 27.01.2021 13:53:00 | 2.3394 | 1 | 644 | 3 | 67 | 6 | 247 | 1 | 1 | 0 | 80.099 | 0.891 | 6.998 | 41.505 | 29.188 | 1.656 | 0.805 | 161.143
352781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6949909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:32:28 | 27.01.2021 13:44:00 | 2.1922 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 94.723 | 0 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 0 | 99.246
352822 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:32:09 | 27.01.2021 13:28:00 | 1.9308 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.144 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 9.715
352857 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6527786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:30:50 | 27.01.2021 13:48:00 | 2.2861 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.801 | 0 | 0 | 0 | 11.259 | 0 | 0 | 51.06
352827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6993812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:30:37 | 27.01.2021 12:39:00 | 1.1397 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0.058 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 4.365
352771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:29:15 | 27.01.2021 11:30:48 | 0.02583 | 0 | 598 | 276 | 5 | 53 | 269 | 27 | 2 | 0 | 2.09 | 1.392 | 0.165 | 4.736 | 1.638 | 9.453 | 0.257 | 19.731
354638 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752671 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:28:02 | 27.01.2021 16:49:40 | 5.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 0 | 2.691
352927 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6617345 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:25:28 | 27.01.2021 12:36:00 | 1.1756 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.777 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 8.185
354525 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7008197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:22:28 | 27.01.2021 17:11:00 | 5.8089 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 76.33 | 0 | 1.816 | 0 | 6.241 | 0 | 0 | 84.387
352745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:22:14 | 27.01.2021 11:24:00 | 0.02944 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 7.376
354642 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:20:51 | 27.01.2021 16:58:49 | 5.6328 | 0 | 1929 | 0 | 1 | 7 | 287 | 0 | 2 | 0 | 3612.04 | 0 | 0.075 | 202.636 | 2333.028 | 0 | 384.891 | 6532.67
352722 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:19:08 | 27.01.2021 13:25:00 | 2.0978 | 0 | 39 | 0 | 8 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 5.391 | 0 | 0.649 | 33.605 | 8.078 | 234.864 | 7.843 | 290.43
352711 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6741512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:16:28 | 27.01.2021 13:11:00 | 1.9089 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 4.206
352710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:14:00 | 27.01.2021 13:12:00 | 1.9667 | 0 | 938 | 1 | 6 | 8 | 310 | 1 | 6 | 0 | 204.445 | 0.575 | 0.802 | 43.103 | 134.278 | 19.853 | 40.307 | 443.363
352789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR6954291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:13:08 | 27.01.2021 11:38:00 | 0.41444 | 0 | 1858 | 164 | 22 | 62 | 307 | 12 | 0 | 0 | 83.28 | 22.201 | 0.255 | 93.879 | 27.603 | 72.342 | 0 | 299.559
352690 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:12:42 | 27.01.2021 12:01:00 | 0.805 | 0 | 497 | 32 | 1 | 64 | 199 | 6 | 2 | 0 | 80.39 | 1420.156 | 0 | 532.172 | 74.796 | 16.358 | 0 | 2123.872
352678 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6740340 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 11:10:30 | 27.01.2021 12:02:00 | 0.85833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 25.862 | 0 | 0 | 27.799
352688 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11416157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:09:00 | 27.01.2021 12:04:00 | 0.91667 | 0 | 1 | 35 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.183 | 0 | 82.451 | 0 | 0 | 0 | 127.634
354639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6894659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:08:47 | 27.01.2021 17:07:00 | 5.9703 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.297 | 0 | 0 | 0 | 22.936 | 0 | 0 | 120.233
354490 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7001184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:08:20 | 27.01.2021 15:03:00 | 3.9111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 292.043 | 0 | 483.658 | 777.375
353386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063679 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:04:44 | 27.01.2021 11:57:00 | 0.87111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
352652 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6838162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:02:28 | 27.01.2021 13:12:00 | 2.1589 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.025 | 0 | 0.567 | 0 | 3.779 | 0 | 50.574 | 54.944
352640 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6568364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:01:08 | 27.01.2021 14:02:00 | 3.0144 | 0 | 401 | 0 | 16 | 3 | 53 | 3 | 0 | 0 | 135.937 | 0 | 8.417 | 8.737 | 17.648 | 372.831 | 0 | 543.57
352635 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:01:08 | 27.01.2021 11:28:00 | 0.44778 | 0 | 4580 | 0 | 8 | 1 | 438 | 0 | 3 | 0 | 293.55 | 0 | 0.092 | 5.562 | 59.424 | 0 | 57.114 | 415.742
352629 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:59:29 | 27.01.2021 12:04:15 | 1.0794 | 0 | 2953 | 2 | 21 | 2 | 645 | 4 | 19 | 0 | 547.492 | 0 | 0.53 | 18.021 | 128.906 | 89.641 | 64.464 | 849.055
352626 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7020922 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:58:27 | 27.01.2021 12:33:00 | 1.5758 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18.299 | 0 | 0.037 | 0 | 0.34 | 0 | 31.415 | 50.091
352921 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:58:27 | 27.01.2021 12:09:00 | 1.1758 | 0 | 301 | 4 | 0 | 15 | 34 | 3 | 1 | 0 | 44.065 | 4.455 | 0 | 152.733 | 17.63 | 266.144 | 8.19 | 493.217
353634 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7010292 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:52:57 | 27.01.2021 15:47:00 | 4.9008 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.758 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 22.004
352586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721942 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 10:52:27 | 27.01.2021 14:09:00 | 3.2758 | 0 | 171 | 149 | 24 | 49 | 100 | 5 | 0 | 0 | 62.983 | 601.381 | 54.885 | 1131.292 | 127.85 | 1558.887 | 0 | 3537.279
352584 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6748104 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:51:10 | 27.01.2021 11:38:00 | 0.78056 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 16.815
352753 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | BR7001916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:49:47 | 27.01.2021 19:00:00 | 8.1703 | 1 | 1108 | 58 | 28 | 50 | 287 | 9 | 12 | 23.544 | 1033.261 | 541.413 | 11.814 | 2141.324 | 252.017 | 3102.1 | 196.863 | 7302.335
352753 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6703633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:49:47 | 27.01.2021 19:54:05 | 9.0717 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 160.655 | 0 | 0 | 0 | 47.797 | 0 | 0 | 208.452
354608 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:48:51 | 27.01.2021 17:25:39 | 6.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754
352580 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6826330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:48:43 | 27.01.2021 12:03:00 | 1.2381 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.872
352577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7036539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:46:27 | 27.01.2021 15:25:00 | 4.6425 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.507 | 0 | 1.106 | 0 | 25.215 | 0 | 0 | 78.828
352576 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:46:27 | 27.01.2021 12:27:00 | 1.6758 | 0 | 453 | 4 | 3 | 6 | 61 | 0 | 1 | 0 | 87.845 | 0 | 0.289 | 27.957 | 46.345 | 0 | 6.985 | 169.421
352971 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:45:07 | 27.01.2021 12:25:00 | 1.6647 | 1 | 3392 | 158 | 146 | 46 | 649 | 19 | 12 | 0 | 791.062 | 511.168 | 0.354 | 1533.046 | 374.71 | 2852.724 | 79.138 | 6142.202
353909 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10692283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:43:01 | 27.01.2021 18:35:00 | 7.8664 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.232
354461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7026758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:42:48 | 27.01.2021 11:59:00 | 1.27 | 0 | 103 | 0 | 21 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 15.653 | 0 | 1.256 | 0 | 2.434 | 0 | 10.999 | 30.343
352890 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6882614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:40:00 | 27.01.2021 12:49:00 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 1.323
352618 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:38:25 | 27.01.2021 18:37:15 | 7.9806 | 0 | 4954 | 408 | 188 | 39 | 1281 | 39 | 20 | 0 | 4036.158 | 914.963 | 120.891 | 941.992 | 927.475 | 9368.365 | 374.167 | 16684.011
352457 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:38:25 | 27.01.2021 11:36:00 | 0.95972 | 0 | 298 | 8 | 2 | 8 | 23 | 7 | 1 | 0 | 20.021 | 4.739 | 0.187 | 40.954 | 2.645 | 100.214 | 3.909 | 172.67
352455 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:37:24 | 27.01.2021 10:39:20 | 0.03222 | 0 | 2953 | 2 | 21 | 2 | 645 | 4 | 19 | 0 | 16.549 | 0 | 0.02 | 0.551 | 4.045 | 2.927 | 2.094 | 26.186
352931 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6842842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:37:23 | 27.01.2021 19:55:00 | 9.2936 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 23.285 | 95.501
352712 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6930653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:37:04 | 27.01.2021 11:08:00 | 0.51556 | 4 | 3428 | 254 | 36 | 80 | 514 | 30 | 16 | 2.176 | 242.651 | 44.441 | 3.666 | 251.371 | 59.343 | 173.558 | 6.368 | 783.573
352712 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10179740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:37:04 | 27.01.2021 11:53:10 | 1.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703
354441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6660676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:36:32 | 27.01.2021 15:06:00 | 4.4911 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 158.092 | 0 | 0 | 0 | 23.485 | 0 | 0 | 181.577
352530 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:36:24 | 27.01.2021 11:54:00 | 1.2933 | 0 | 334 | 4 | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 0 | 57.857 | 0.577 | 0 | 178.452 | 13.703 | 15.677 | 12.238 | 278.504
352992 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:34:48 | 27.01.2021 12:36:00 | 2.02 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.562 | 3.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.184
352432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721912 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 10:32:47 | 27.01.2021 11:34:00 | 1.0203 | 2 | 2238 | 166 | 40 | 54 | 406 | 9 | 4 | 1.098 | 438.696 | 89.694 | 14.781 | 205.528 | 209.111 | 310.647 | 7.399 | 1276.955
352427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721918 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 10:31:09 | 27.01.2021 11:35:00 | 1.0642 | 1 | 222 | 251 | 24 | 60 | 138 | 1 | 0 | 0.016 | 49.171 | 159.578 | 23.848 | 410.47 | 61.123 | 15.166 | 0 | 719.372
352885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7039189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:30:44 | 27.01.2021 12:21:00 | 1.8378 | 0 | 370 | 3 | 30 | 3 | 73 | 1 | 1 | 0 | 88.464 | 0 | 3.763 | 100.497 | 37.711 | 19.887 | 0 | 250.322
352420 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999276 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:28:49 | 27.01.2021 10:48:00 | 0.31972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
352418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6916631 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:26:42 | 27.01.2021 12:52:00 | 2.4217 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.243 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 27.719
352764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:26:24 | 27.01.2021 12:16:00 | 1.8267 | 0 | 602 | 2 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 150.474 | 0 | 0 | 34.276 | 34.312 | 0 | 0 | 219.062
352416 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:25:00 | 27.01.2021 11:13:59 | 0.81639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 6.169 | 10.318
352408 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7039795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:23:46 | 27.01.2021 11:00:00 | 0.60389 | 0 | 71 | 14 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7.257 | 2.285 | 0.25 | 0.868 | 1.599 | 0 | 0 | 12.258
352408 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE8904452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:23:46 | 27.01.2021 11:27:00 | 1.0539 | 0 | 24 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 11.332 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 14.96
353563 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:23:00 | 27.01.2021 14:57:00 | 4.5667 | 1 | 4075 | 370 | 21 | 55 | 672 | 13 | 2 | 2.414 | 2620.095 | 791.107 | 22.922 | 1381.02 | 1489.192 | 2552.128 | 6.023 | 8864.901
354417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7024817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:22:05 | 27.01.2021 13:58:00 | 3.5986 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 502.54 | 0 | 0 | 0 | 33.537 | 0 | 0 | 536.078
352465 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:21:24 | 27.01.2021 11:08:52 | 0.79111 | 0 | 2741 | 40 | 47 | 22 | 327 | 12 | 11 | 0 | 287.848 | 63.819 | 4.17 | 147.374 | 127.029 | 149.51 | 37.404 | 817.156
352465 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:21:24 | 27.01.2021 16:45:00 | 6.3933 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 139.029 | 0 | 0 | 0 | 26.066 | 63.676 | 0 | 228.77
352394 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11377630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:21:04 | 27.01.2021 17:10:00 | 6.8156 | 0 | 157 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.652 | 0 | 1.547 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 72.798
354422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6648434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:21:04 | 27.01.2021 14:10:00 | 3.8156 | 0 | 156 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.045 | 0 | 0.735 | 0 | 179.335 | 0 | 0 | 214.115
352388 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:19:44 | 27.01.2021 10:28:00 | 0.13778 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376
352445 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6957114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:19:08 | 27.01.2021 10:38:00 | 0.31444 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1.284
352601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6933917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:18:37 | 27.01.2021 14:02:00 | 3.7231 | 0 | 315 | 0 | 17 | 0 | 845 | 1 | 11 | 0 | 371.713 | 0 | 13.143 | 0 | 2253.222 | 37.2 | 557.708 | 3232.986
354628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516766537 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:18:35 | 27.01.2021 11:25:13 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 1.138
352480 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:18:23 | 27.01.2021 11:02:00 | 0.72694 | 7 | 11626 | 26 | 427 | 86 | 700 | 4 | 1 | 0.498 | 519.725 | 10.024 | 13.959 | 816.029 | 265.655 | 527.136 | 0.005 | 2153.03
352480 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:18:23 | 27.01.2021 15:59:00 | 5.6769 | 0 | 234 | 0 | 0 | 5 | 29 | 3 | 0 | 0 | 102.463 | 0 | 0 | 115.828 | 215.989 | 1560.253 | 0 | 1994.533
352359 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:14:56 | 27.01.2021 11:14:00 | 0.98444 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 4.161
352377 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:14:33 | 27.01.2021 10:52:00 | 0.62417 | 0 | 2392 | 0 | 50 | 4 | 689 | 11 | 32 | 0 | 553.833 | 0 | 2.801 | 91.764 | 360.771 | 1710.648 | 464.533 | 3184.35
352360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6925654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:12:26 | 27.01.2021 10:59:00 | 0.77611 | 1 | 727 | 318 | 4 | 40 | 149 | 1 | 3 | 0 | 102.851 | 95.408 | 5.084 | 138.466 | 60.404 | 1.752 | 38.543 | 442.51
352344 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:11:43 | 27.01.2021 12:37:00 | 2.4214 | 0 | 832 | 100 | 9 | 9 | 116 | 3 | 5 | 0 | 238.333 | 49.247 | 0 | 55.172 | 19.193 | 3.664 | 9.137 | 374.745
354522 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6955652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:10:58 | 27.01.2021 14:00:00 | 3.8172 | 0 | 487 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 284.743 | 0 | 0.089 | 0 | 72.268 | 0 | 0.65 | 357.75
352332 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:07:31 | 27.01.2021 11:59:00 | 1.8581 | 0 | 499 | 0 | 37 | 1 | 245 | 1 | 6 | 0 | 914.629 | 0 | 2.611 | 0 | 753.931 | 754.644 | 130.62 | 2556.435
353001 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6820081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:06:33 | 27.01.2021 12:33:00 | 2.4408 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.671 | 0 | 0 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 27.905
354424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | LINE9563688 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:05:35 | 27.01.2021 12:19:23 | 2.23 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.723
352315 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6985580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 10:02:03 | 27.01.2021 10:55:00 | 0.8825 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 1.864
352309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6566706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:00:24 | 27.01.2021 11:29:00 | 1.4767 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.927 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 20.622
352304 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10236310 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:59:34 | 27.01.2021 10:59:00 | 0.99056 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 4.392
354711 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678378 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:59:27 | 27.01.2021 18:02:00 | 8.0425 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.671 | 0 | 21.07 | 0 | 7.808 | 0 | 0 | 58.549
352303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10942032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:59:22 | 27.01.2021 13:52:00 | 3.8772 | 0 | 1024 | 2 | 5 | 9 | 168 | 0 | 0 | 0 | 326.334 | 7.334 | 0.27 | 119.519 | 139.828 | 0 | 0 | 593.286
352296 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:59:08 | 27.01.2021 11:00:00 | 1.0144 | 1 | 7098 | 20 | 92 | 36 | 642 | 0 | 1 | 0.265 | 568.765 | 9.319 | 10.444 | 223.447 | 321.467 | 0 | 0.064 | 1133.772
354523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6955654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:59:04 | 27.01.2021 13:17:00 | 3.2989 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.396 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 0 | 0 | 43.726
352294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6868026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:58:17 | 27.01.2021 14:30:00 | 4.5286 | 0 | 512 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 146.136 | 7.303 | 0 | 0 | 100.225 | 0 | 0 | 253.664
352290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6622346 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:57:01 | 27.01.2021 11:04:00 | 1.1164 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 2.993
352291 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516726696 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:56:37 | 27.01.2021 10:35:00 | 0.63972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
352564 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:55:42 | 27.01.2021 10:45:00 | 0.82167 | 0 | 805 | 3 | 27 | 1 | 71 | 1 | 3 | 0 | 55.288 | 2.747 | 4.312 | 1.49 | 8.395 | 23.184 | 21.475 | 116.891
352282 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7033495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:54:55 | 27.01.2021 11:57:00 | 2.0347 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 8.893 | 0 | 0 | 12.058
354631 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6835610 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:52:10 | 27.01.2021 18:17:55 | 8.4292 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.648 | 0 | 0 | 0 | 139.965 | 0 | 0 | 182.613
352346 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6942809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:48:25 | 27.01.2021 10:21:00 | 0.54306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 1.497
352266 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7122676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:47:03 | 27.01.2021 11:10:00 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163
352268 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:47:00 | 27.01.2021 11:19:00 | 1.5333 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0.088 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 12.227
352263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:45:43 | 27.01.2021 10:40:00 | 0.90472 | 1 | 1935 | 68 | 36 | 51 | 430 | 7 | 2 | 0 | 167.065 | 57.3 | 20.403 | 328.127 | 102.7 | 49.78 | 0.066 | 725.442
352260 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:43:00 | 27.01.2021 10:16:00 | 0.55 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.176 | 0 | 0.124 | 0 | 0.166 | 0 | 0.61 | 5.076
352257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327296 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:40:48 | 27.01.2021 10:55:00 | 1.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
352256 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7091949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:39:16 | 27.01.2021 12:16:00 | 2.6122 | 0 | 117 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.968 | 0 | 2.294 | 0 | 25.296 | 0 | 0 | 55.558
352253 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:36:59 | 27.01.2021 10:05:00 | 0.46694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 20.132 | 29.252
352424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6748370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:36:28 | 27.01.2021 11:35:00 | 1.9756 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 158.432 | 0 | 0 | 0 | 32.607 | 0 | 9.159 | 200.199
352241 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6818266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:35:03 | 27.01.2021 10:43:00 | 1.1325 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.418 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 46.603
352237 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:32:23 | 27.01.2021 10:13:00 | 0.67694 | 0 | 39 | 0 | 8 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1.754 | 0 | 0.22 | 11.061 | 2.707 | 82.467 | 2.754 | 100.963
352229 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6787567 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:30:52 | 27.01.2021 10:36:00 | 1.0856 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 3.333
352226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6723411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:30:23 | 27.01.2021 15:14:00 | 5.7269 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 166.094 | 0 | 2.247 | 0 | 61.345 | 0 | 0.686 | 230.372
352275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:30:00 | 27.01.2021 14:42:00 | 5.2 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 252.062 | 0 | 0 | 0 | 34.151 | 0 | 0 | 286.214
352033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:29:43 | 27.01.2021 16:01:00 | 6.5214 | 0 | 3207 | 167 | 327 | 22 | 759 | 13 | 5 | 0 | 2986.637 | 1405.622 | 154.71 | 422.577 | 1647.785 | 862.653 | 514.6 | 7994.584
352218 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030778 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:27:39 | 27.01.2021 10:02:00 | 0.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
354536 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5932070 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:24:19 | 27.01.2021 18:53:55 | 9.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026
352209 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6992186 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:22:56 | 27.01.2021 12:14:00 | 2.8511 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.057 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 12.777
352206 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6952033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:22:08 | 27.01.2021 10:12:00 | 0.83111 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 14.308 | 0 | 0 | 17.722
354476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:21:26 | 27.01.2021 18:43:00 | 9.3594 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.982 | 0 | 0.175 | 0 | 15.06 | 0 | 0 | 53.217
352194 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11411604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:18:23 | 27.01.2021 10:05:00 | 0.77694 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | 0 | 13.571 | 0 | 0 | 0 | 26.756
352351 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:16:58 | 27.01.2021 10:51:00 | 1.5672 | 0 | 12314 | 2 | 68 | 29 | 2041 | 7 | 22 | 0 | 2689.817 | 0.44 | 9.781 | 1005.603 | 1384.081 | 1376.818 | 708.8 | 7175.34
352186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418546 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:11:17 | 27.01.2021 14:02:00 | 4.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.652 | 0 | 0 | 4.652
352185 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816700 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:10:46 | 27.01.2021 10:18:00 | 1.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
352177 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794737 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:04:42 | 27.01.2021 09:29:00 | 0.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
352164 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515997301 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:03:03 | 27.01.2021 09:57:00 | 0.89917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
352157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6855552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:02:58 | 27.01.2021 10:26:00 | 1.3839 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 161.849 | 0 | 0 | 0 | 49.293 | 0 | 0 | 211.141
352768 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:02:41 | 27.01.2021 16:01:00 | 6.9719 | 0 | 340 | 11 | 0 | 11 | 36 | 5 | 3 | 0 | 155.14 | 28.074 | 0 | 530.549 | 11.164 | 535.043 | 0 | 1259.971
352144 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6801638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:01:36 | 27.01.2021 11:59:00 | 2.9567 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.608 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 17.773
352140 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:01:12 | 27.01.2021 17:38:00 | 8.6133 | 0 | 632 | 0 | 4 | 2 | 87 | 0 | 1 | 0 | 237.92 | 0 | 1.268 | 0 | 164.524 | 0 | 12.536 | 416.248
352143 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:01:03 | 27.01.2021 10:01:00 | 0.99917 | 0 | 1538 | 6 | 12 | 3 | 221 | 2 | 3 | 0 | 144.965 | 1.66 | 0.539 | 5.553 | 37.798 | 25.002 | 2.52 | 218.037
352139 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:00:51 | 27.01.2021 16:45:00 | 7.7358 | 0 | 1162 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1603.509 | 0 | 0 | 0 | 385.55 | 0 | 0 | 1989.058
352135 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:00:32 | 27.01.2021 14:56:00 | 5.9244 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 133.104 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 138.949
352156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:00:00 | 27.01.2021 18:27:00 | 9.45 | 0 | 531 | 17 | 42 | 7 | 115 | 0 | 3 | 0 | 670.666 | 77.995 | 129.648 | 470.777 | 392.601 | 0 | 0 | 1741.687
352127 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6780948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 08:58:28 | 27.01.2021 14:02:00 | 5.0589 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 150.926 | 0 | 0 | 19.22 | 113.211 | 0 | 0.3 | 283.657
352313 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6767360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:55:20 | 27.01.2021 10:34:00 | 1.6444 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.371 | 0 | 0 | 0 | 5.629 | 0 | 0 | 31
352109 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516816025 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:55:01 | 27.01.2021 10:00:00 | 1.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
352106 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:53:31 | 27.01.2021 09:19:00 | 0.42472 | 0 | 2002 | 6 | 76 | 10 | 434 | 5 | 4 | 0 | 104.218 | 2.534 | 2.394 | 20.337 | 72.399 | 305.153 | 186.58 | 693.615
352103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:53:11 | 27.01.2021 09:49:00 | 0.93028 | 0 | 3 | 24 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 146.603 | 0 | 2.705 | 0 | 171.128
352104 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7054868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:53:06 | 27.01.2021 09:49:00 | 0.93167 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 5.709
352102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417242 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:52:45 | 27.01.2021 13:08:00 | 4.2542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
352099 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:50:14 | 27.01.2021 10:18:00 | 1.4628 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 0.632 | 5.866 | 0 | 0 | 7.81
352098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7061072 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:49:38 | 27.01.2021 11:17:00 | 2.4561 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.705 | 0 | 0.486 | 0 | 9.818 | 0 | 0 | 23.009
352089 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:43:28 | 27.01.2021 12:02:00 | 3.3089 | 0 | 3559 | 1 | 236 | 7 | 476 | 4 | 9 | 0 | 519.492 | 0 | 25.794 | 118.248 | 196.515 | 37.339 | 20.809 | 918.197
352086 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517053733 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:41:32 | 27.01.2021 09:02:00 | 0.34111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
352085 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7065021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:41:25 | 27.01.2021 09:50:00 | 1.1431 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.287 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 0 | 13.11
352374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:38:06 | 27.01.2021 12:40:00 | 4.0317 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.768
352082 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516726754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:37:38 | 27.01.2021 09:54:00 | 1.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
352073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:31:55 | 27.01.2021 12:24:00 | 3.8681 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.762 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.69
354814 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:24:48 | 27.01.2021 09:02:00 | 0.62 | 0 | 95 | 99 | 3 | 5 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4.363 | 20.186 | 0 | 25.057 | 2.366 | 0 | 0.932 | 52.903
352053 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6826435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:23:31 | 27.01.2021 11:30:00 | 3.1081 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0.022 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 27.169
352052 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6934161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:23:22 | 27.01.2021 09:33:00 | 1.1606 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0.075 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 7.155
352036 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:12:54 | 27.01.2021 11:28:00 | 3.2517 | 0 | 618 | 0 | 0 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 207.378 | 0 | 0 | 0 | 65.612 | 206.358 | 0 | 479.348
352035 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792417 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:11:38 | 27.01.2021 08:59:00 | 0.78944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
354508 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:10:07 | 27.01.2021 10:05:00 | 1.9147 | 1 | 5 | 94 | 0 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0.986 | 0 | 52.544 | 0 | 219.677 | 3.839 | 1045.019 | 0 | 1322.065
352028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:06:32 | 27.01.2021 09:19:00 | 1.2078 | 2 | 13 | 36 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 3.29 | 0 | 69.388 | 0 | 290.87 | 3.309 | 8.218 | 0 | 375.074
352023 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:02:59 | 27.01.2021 10:59:00 | 2.9336 | 0 | 101 | 15 | 0 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 35.019 | 44.252 | 0 | 112.485 | 14.388 | 54.192 | 0 | 260.336
352019 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 08:01:36 | 27.01.2021 09:53:00 | 1.8567 | 0 | 530 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92.593 | 0 | 1.267 | 16.492 | 34.422 | 0 | 0 | 144.774
356203 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6791015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:00:00 | 27.01.2021 14:04:00 | 6.0667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 37.582
352013 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6666032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:59:07 | 27.01.2021 08:50:00 | 0.84806 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 4.378 | 0 | 0 | 7.785
352068 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:56:46 | 27.01.2021 10:01:00 | 2.0706 | 0 | 1948 | 1 | 1 | 6 | 217 | 4 | 5 | 0 | 207.961 | 0 | 0 | 80.031 | 70.804 | 149.95 | 25.98 | 534.726
352004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7154087 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:56:13 | 27.01.2021 09:54:00 | 1.9631 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 8.83
352006 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517014051 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:56:11 | 27.01.2021 08:54:00 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
352072 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6757519 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:46:07 | 27.01.2021 08:49:00 | 1.0481 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.799 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 44.929
351997 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:46:01 | 27.01.2021 08:14:00 | 0.46639 | 0 | 425 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.104 | 0 | 0.096 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 22.275
351996 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6618174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:42:46 | 27.01.2021 08:57:00 | 1.2372 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.878 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 21.3
351995 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7026758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:39:33 | 27.01.2021 08:48:00 | 1.1408 | 0 | 103 | 0 | 21 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 12.001 | 0 | 1.116 | 0 | 2.013 | 0 | 9.766 | 24.895
351994 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8655841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:39:24 | 27.01.2021 09:16:00 | 1.61 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0.474 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 4.259
351993 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8658911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:37:57 | 27.01.2021 09:18:00 | 1.6675 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.751 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 11.279
351988 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7067391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:36:24 | 27.01.2021 08:08:00 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.361 | 9.505 | 266.248 | 0 | 284.114
351986 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:32:11 | 27.01.2021 13:42:00 | 6.1636 | 0 | 1903 | 1 | 18 | 0 | 225 | 2 | 4 | 0 | 920.583 | 0 | 26.609 | 0 | 311.263 | 369.154 | 113.439 | 1741.048
352201 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:28:07 | 27.01.2021 09:37:00 | 2.1481 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0.586 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 7.063
352120 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6589321 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:28:04 | 27.01.2021 09:33:00 | 2.0822 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 9.244
351985 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:26:00 | 27.01.2021 07:59:26 | 0.55722 | 0 | 1006 | 6 | 128 | 6 | 216 | 21 | 7 | 0 | 35.03 | 0.832 | 1.433 | 11.822 | 10.775 | 280.185 | 10.398 | 350.475
352067 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:23:26 | 27.01.2021 10:21:30 | 2.9678 | 0 | 320 | 61 | 2 | 12 | 42 | 2 | 1 | 0 | 109.853 | 288.267 | 2.287 | 37.655 | 39.171 | 62.344 | 0 | 539.578
352010 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7124510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:20:02 | 27.01.2021 08:56:00 | 1.5994 | 0 | 634 | 143 | 0 | 15 | 240 | 1 | 3 | 0 | 198.416 | 19.128 | 0 | 70.755 | 61.702 | 0.68 | 0.246 | 350.926
352205 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:17:14 | 27.01.2021 08:56:00 | 1.6461 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.338 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.197
351984 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9222418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:08:47 | 27.01.2021 16:35:15 | 9.4411 | 0 | 608 | 129 | 0 | 4 | 95 | 9 | 2 | 0 | 438.684 | 618.298 | 0 | 391.278 | 119.747 | 315.35 | 21.91 | 1905.267
354549 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:07:16 | 27.01.2021 12:41:00 | 5.5622 | 0 | 1937 | 17 | 5 | 8 | 191 | 4 | 10 | 0 | 703.627 | 20.55 | 0.328 | 106.378 | 246.686 | 91.044 | 190.136 | 1358.75
351968 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | BR6911777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:04:37 | 27.01.2021 07:58:00 | 0.88972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.047 | 0 | 96.047
351964 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6589990 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:01:32 | 27.01.2021 07:40:00 | 0.64111 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 4.642
351963 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6837569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:00:52 | 27.01.2021 09:13:00 | 2.2022 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.604 | 0 | 0 | 0 | 15.748 | 0 | 0 | 27.352
352172 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7013031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:54:44 | 27.01.2021 09:26:00 | 2.5211 | 0 | 2866 | 0 | 25 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 1775.456 | 0 | 3.979 | 0 | 233.61 | 0 | 10.807 | 2023.852
351971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:48:59 | 27.01.2021 08:18:00 | 1.4836 | 0 | 1608 | 3 | 167 | 18 | 249 | 5 | 0 | 0 | 99.07 | 1.413 | 9.875 | 31.107 | 40.47 | 52.723 | 0 | 234.658
351958 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515516635 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:37:55 | 27.01.2021 11:17:00 | 4.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0.905
351957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197295 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:31:26 | 27.01.2021 09:15:00 | 2.7261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
351962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6583063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:18:55 | 27.01.2021 07:36:00 | 1.2847 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.981 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 8.273
351952 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7013032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:59:00 | 27.01.2021 07:13:00 | 1.2333 | 0 | 3188 | 0 | 100 | 1 | 494 | 2 | 1 | 0 | 284.729 | 0 | 4.339 | 0 | 76.629 | 10.74 | 0 | 376.437
351947 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:49:59 | 27.01.2021 06:03:00 | 0.21694 | 0 | 1251 | 1 | 14 | 11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12.164 | 0.078 | 0.159 | 2.863 | 2.838 | 0 | 0 | 18.102
351949 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6837093 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:43:51 | 27.01.2021 05:59:00 | 0.2525 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 2.164
351948 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6644779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:36:57 | 27.01.2021 07:28:00 | 1.8508 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.185 | 0 | 0.375 | 0 | 5.447 | 0 | 0 | 22.006
351943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11149171 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:57:32 | 27.01.2021 10:22:00 | 5.4078 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.589 | 0 | 0 | 0 | 40.79 | 0 | 0 | 90.379
351935 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:46:54 | 27.01.2021 09:35:00 | 4.8017 | 0 | 6365 | 40 | 0 | 31 | 1200 | 19 | 13 | 0 | 2681.577 | 1226.064 | 0 | 697.145 | 763.834 | 657.159 | 161.914 | 6187.693
351935 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10716439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:46:54 | 27.01.2021 14:25:00 | 9.635 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.254 | 0 | 139.839 | 0 | 0 | 0 | 145.093
351927 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:37:38 | 27.01.2021 10:26:00 | 5.8061 | 0 | 831 | 2 | 0 | 6 | 71 | 1 | 2 | 0 | 330.816 | 8.341 | 0 | 38.938 | 102.24 | 0 | 22.389 | 502.724
351965 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:28:57 | 27.01.2021 07:45:00 | 3.2675 | 0 | 699 | 4 | 13 | 12 | 102 | 2 | 0 | 0 | 146.009 | 4.412 | 4.112 | 267.33 | 37.31 | 24.866 | 0 | 484.039
351925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6571387 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:26:19 | 27.01.2021 06:03:00 | 1.6114 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.223 | 0 | 0 | 0 | 4.647 | 0 | 0 | 11.87
351917 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 03:50:16 | 27.01.2021 06:20:00 | 2.4956 | 0 | 272 | 4 | 1 | 20 | 125 | 1 | 0 | 0 | 44.319 | 6.046 | 0 | 114.371 | 20.851 | 0.412 | 0 | 186
352021 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10559878 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 03:48:40 | 27.01.2021 08:00:00 | 4.1889 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 17.178
351891 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 03:09:15 | 27.01.2021 04:54:00 | 1.7458 | 0 | 4 | 359 | 4 | 37 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.214 | 49.867 | 0 | 224.106 | 0 | 24.603 | 0 | 298.79
351880 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6718259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 03:00:31 | 27.01.2021 03:58:00 | 0.95806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.133 | 2.025 | 0 | 0 | 471.158
351875 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6981009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 02:30:01 | 27.01.2021 02:58:00 | 0.46639 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 29.046 | 0 | 0 | 0 | 4.672 | 0 | 0.973 | 34.691
351837 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 02:26:31 | 27.01.2021 02:41:00 | 0.24139 | 7 | 11860 | 26 | 427 | 91 | 729 | 7 | 1 | 0.104 | 111.04 | 2.219 | 2.946 | 167.037 | 45.762 | 89.042 | 0.001 | 418.152
351825 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6838116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 02:15:05 | 27.01.2021 03:13:00 | 0.96528 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 143.704 | 0 | 0 | 0 | 62.519 | 0 | 0 | 206.224
351821 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6718251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 02:07:48 | 27.01.2021 03:13:00 | 1.0867 | 0 | 949 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 110.979 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0 | 113.121
351819 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7655461 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 02:00:12 | 27.01.2021 02:52:00 | 0.86333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.949 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 17.013
351901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 01:58:29 | 27.01.2021 04:40:00 | 2.6919 | 0 | 2392 | 0 | 50 | 4 | 689 | 11 | 32 | 0 | 1447.664 | 0 | 8.257 | 167.707 | 717.904 | 2523.462 | 639.5 | 5504.494
351814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6996024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:30:23 | 27.01.2021 01:37:20 | 0.11583 | 0 | 2437 | 0 | 0 | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 40.202 | 0 | 0 | 0 | 6.345 | 0 | 0.306 | 46.852
351813 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6978672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:30:05 | 27.01.2021 01:57:00 | 0.44861 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.307 | 0 | 0 | 0 | 4.942 | 0 | 0 | 14.249
351810 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6656777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:02:26 | 27.01.2021 01:55:00 | 0.87611 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 61.945 | 0 | 0 | 0 | 20.034 | 0 | 0 | 81.979
351808 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:01:49 | 27.01.2021 02:54:00 | 1.8697 | 0 | 557 | 57 | 4 | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 41.092 | 27.916 | 0.642 | 38.439 | 8.349 | 0 | 0 | 116.437
351807 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7080303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:00:40 | 27.01.2021 01:28:00 | 0.45556 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.443 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 16.948
351806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6718256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:00:40 | 27.01.2021 02:09:00 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.635 | 0 | 0 | 0 | 615.635
351804 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517306231 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:49:04 | 27.01.2021 01:18:00 | 0.48222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
351802 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516873735 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:33:21 | 27.01.2021 02:19:00 | 1.7608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
351801 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6724348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 00:30:00 | 27.01.2021 02:12:00 | 1.7 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 27.187 | 0 | 0 | 0 | 24.787 | 0 | 0 | 51.974
351799 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7159601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:20:20 | 27.01.2021 02:02:00 | 1.6944 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 14.419 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0.76 | 16.074
351795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:03:03 | 27.01.2021 00:33:00 | 0.49917 | 0 | 516 | 0 | 1 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 36.645 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0 | 75.495
351787 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8815180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:29:04 | 27.01.2021 01:07:00 | 1.6322 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 2.762
351785 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516880288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:19:03 | 27.01.2021 00:08:00 | 0.81583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
351783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6621144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:10:18 | 27.01.2021 00:12:00 | 1.0283 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.043 | 0 | 0.055 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 14.648
351776 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6660814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 22:41:25 | 26.01.2021 23:28:00 | 0.77639 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.284 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 9.467
351775 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 22:40:31 | 26.01.2021 23:50:00 | 1.1581 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0.799 | 3.496 | 0 | 0 | 5.489
351778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6758548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 22:29:33 | 26.01.2021 23:11:00 | 0.69083 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.253 | 0 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 10.338
351770 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517263964 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 22:20:05 | 26.01.2021 23:05:00 | 0.74861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
351758 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230651 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:36:55 | 26.01.2021 22:15:00 | 0.63472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
351768 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direk | BR7015197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:09:19 | 26.01.2021 22:42:00 | 1.5447 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 19.813
351749 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:07:02 | 26.01.2021 22:14:00 | 1.1161 | 0 | 2132 | 0 | 52 | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 245.775 | 0 | 3.04 | 42.237 | 23.103 | 0 | 0 | 314.156
351767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267147 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:34:30 | 26.01.2021 22:38:00 | 2.0583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.086
351739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:32:50 | 26.01.2021 21:02:00 | 0.48611 | 0 | 5814 | 2 | 58 | 13 | 843 | 2 | 7 | 0 | 447.732 | 0.106 | 1.924 | 133.543 | 84.237 | 64.649 | 28.628 | 760.819
351714 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516884769 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:19:24 | 26.01.2021 21:03:00 | 0.72667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
351709 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468302 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:42:51 | 26.01.2021 20:10:00 | 0.4525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
351720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6732345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:37:00 | 26.01.2021 20:39:00 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.416
351707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517286372 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:35:23 | 26.01.2021 20:26:00 | 0.84361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
351697 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6727466 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:15:55 | 26.01.2021 20:29:00 | 1.2181 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.776 | 0 | 0 | 0 | 12.889 | 0 | 0 | 27.665
351744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE9950070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:05:21 | 26.01.2021 19:35:00 | 0.49417 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 2.059
351690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6621144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:54:02 | 26.01.2021 19:57:00 | 1.0494 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.077 | 0 | 0.07 | 0 | 6.396 | 0 | 0 | 20.543
351688 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6648772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:51:08 | 26.01.2021 21:44:00 | 2.8811 | 0 | 16 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 13.321 | 0.057 | 1.121 | 3.106 | 1.462 | 0 | 27.267
351705 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:47:32 | 26.01.2021 20:05:00 | 1.2911 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 5.837 | 0 | 0 | 10.408
351684 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6660814 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:44:14 | 26.01.2021 19:34:00 | 0.82944 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 13.12
351681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517294032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:43:18 | 26.01.2021 20:25:00 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
351673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6793526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:26:39 | 26.01.2021 19:13:00 | 0.7725 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11.848 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 0 | 5.647 | 21.597
351679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6916629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:16:26 | 26.01.2021 21:24:00 | 3.1261 | 0 | 245 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.951 | 0 | 0 | 0 | 5.991 | 0 | 0 | 78.942
351667 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:12:07 | 26.01.2021 19:04:00 | 0.86472 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5.212 | 0 | 0 | 24.617 | 0.03 | 45.679 | 0 | 75.538
351660 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11115857 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:03:56 | 26.01.2021 18:16:00 | 0.20111 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.097 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 5.527
351710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE11094302 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:44:48 | 26.01.2021 20:55:00 | 3.17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.247
351645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515616297 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:30:14 | 26.01.2021 18:32:00 | 1.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945
351635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11096562 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AG-OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:17:03 | 26.01.2021 19:17:00 | 1.9992 | 0 | 241 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 108.886 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 122.784
351632 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:07:07 | 26.01.2021 17:52:00 | 0.74806 | 0 | 3577 | 1 | 238 | 7 | 492 | 4 | 9 | 0 | 139.788 | 0 | 7.478 | 23.168 | 40.632 | 5.053 | 2.716 | 218.836
351595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:55:43 | 26.01.2021 18:58:00 | 2.0381 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.732 | 0 | 0 | 0 | 7.713 | 0 | 0 | 29.445
351592 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6617472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:54:39 | 26.01.2021 17:49:00 | 0.90583 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0.015 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 1.019
351582 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6607781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 16:41:59 | 26.01.2021 18:12:00 | 1.5003 | 0 | 379 | 0 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 36.366 | 0 | 0.017 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 39.648
K7741665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6575549 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:36:29 | 26.01.2021 16:36:40 | 0.00306 | 0 | 999 | 0 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 1.185
K7741648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6575549 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:31:11 | 26.01.2021 16:31:25 | 0.00389 | 0 | 999 | 0 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 1.31
351571 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:19:10 | 26.01.2021 17:22:00 | 1.0472 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.043 | 0 | 0.712 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 19.695
351561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:13:07 | 26.01.2021 16:37:00 | 0.39806 | 0 | 3285 | 0 | 10 | 2 | 260 | 1 | 0 | 0 | 256.637 | 0 | 0.158 | 6.76 | 60.458 | 28.44 | 0 | 352.453
351556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6674277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:01:39 | 26.01.2021 18:05:00 | 2.0558 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 12.785 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 19.756
351585 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981312 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:58:16 | 26.01.2021 16:58:00 | 0.99556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
351544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773075 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:29:45 | 26.01.2021 15:57:00 | 0.45417 | 0 | 252 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.334 | 0 | 0.008 | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 14.849
351536 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR6836390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:22:31 | 26.01.2021 16:18:00 | 0.92472 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.078 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 33.968
351531 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 15:03:24 | 26.01.2021 15:59:00 | 0.92667 | 0 | 432 | 96 | 224 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 12.499 | 37.392 | 29.881 | 59.69 | 24.8 | 0 | 0 | 164.262
351518 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 15:02:21 | 26.01.2021 15:57:00 | 0.91083 | 1 | 1061 | 216 | 15 | 100 | 484 | 1 | 1 | 0.257 | 118.369 | 87.714 | 3.435 | 216.265 | 70.292 | 0 | 0 | 496.332
351520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6761554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:41:05 | 26.01.2021 15:36:00 | 0.91528 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 89.953 | 0 | 0 | 0 | 36.248 | 0 | 0 | 126.201
351516 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6966775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM YÜKSEK-TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:39:04 | 26.01.2021 15:06:00 | 0.44889 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0.007 | 38.406
351511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237738 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:34:33 | 26.01.2021 15:36:00 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231
351510 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6600009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:32:56 | 26.01.2021 16:03:00 | 1.5011 | 0 | 128 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 8.455
351508 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8588078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 14:30:11 | 26.01.2021 17:42:00 | 3.1969 | 0 | 379 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 239.105 | 0 | 0 | 0 | 99.252 | 0 | 0 | 338.357
351506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6936384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 14:29:17 | 26.01.2021 16:28:00 | 1.9786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 41.845 | 0 | 0 | 42.517
351487 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517401575 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:02:34 | 26.01.2021 14:59:00 | 0.94056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
351486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6730100 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 14:02:06 | 26.01.2021 15:24:00 | 1.365 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 193.045 | 0 | 0 | 0 | 130.646 | 0 | 167.931 | 491.622
351529 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:01:22 | 26.01.2021 15:36:00 | 1.5772 | 0 | 194 | 163 | 8 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42.461 | 93.436 | 3.187 | 175.027 | 23.282 | 0 | 0 | 337.392
351485 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6537783 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 14:00:15 | 26.01.2021 16:00:00 | 1.9958 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.277 | 0 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 0 | 97.918
351482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6771915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:59:19 | 26.01.2021 15:44:00 | 1.7447 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.467 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 27.222
351484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603299 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:59:12 | 26.01.2021 14:44:00 | 0.74667 | 0 | 195 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.987 | 0 | 0 | 0 | 16.334 | 0 | 0 | 40.321
351481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:58:26 | 26.01.2021 14:18:00 | 0.32611 | 0 | 6 | 79 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.622 | 0 | 15.881 | 0 | 0 | 0 | 25.503
351477 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6531913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:52:29 | 26.01.2021 15:09:00 | 1.2753 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 5.431 | 0 | 0 | 8.909
351483 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:51:01 | 26.01.2021 15:44:00 | 1.8831 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0.138 | 13.058 | 1.861 | 0 | 0 | 16.321
351470 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:44:24 | 26.01.2021 13:48:00 | 0.06 | 0 | 194 | 163 | 8 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 3.737 | 0.127 | 6.928 | 0.904 | 0 | 0 | 13.286
351469 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:44:13 | 26.01.2021 14:11:00 | 0.44639 | 0 | 1046 | 0 | 19 | 1 | 497 | 0 | 0 | 0 | 95.197 | 0 | 5.297 | 0 | 85.514 | 0 | 0 | 186.008
351465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6798481 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:35:38 | 26.01.2021 14:20:00 | 0.73944 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.008 | 0 | 0.072 | 0 | 47.094 | 0 | 0 | 60.173
351462 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6915516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:31:46 | 26.01.2021 14:24:00 | 0.87056 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.139 | 0 | 0.397 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 5.571
351456 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direk | ISO7034432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:22:04 | 26.01.2021 13:51:00 | 0.48222 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 0 | 0.006 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 7.805
351454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO7152181 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:21:07 | 26.01.2021 14:03:00 | 0.69806 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.585 | 0 | 0 | 0 | 56.217 | 0 | 0 | 103.802
351458 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:19:04 | 26.01.2021 14:59:00 | 1.6656 | 0 | 1112 | 0 | 17 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 159.75 | 0 | 0.341 | 0.984 | 113.42 | 0 | 0 | 274.494
351443 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6531915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:11:03 | 26.01.2021 13:30:00 | 0.31583 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 6.342
351442 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069548 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:10:20 | 26.01.2021 15:05:00 | 1.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538
351438 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6612752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:05:15 | 26.01.2021 14:19:00 | 1.2292 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 2.216
351437 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7109431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:03:24 | 26.01.2021 13:29:00 | 0.42667 | 0 | 586 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 46.956 | 0 | 0.014 | 0 | 38.581 | 0 | 7.167 | 92.718
351434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR10716681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:00:25 | 26.01.2021 14:03:00 | 1.0431 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.397 | 0 | 0 | 0 | 31.169 | 0 | 0 | 45.566
351429 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6740921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:53:03 | 26.01.2021 13:04:00 | 0.1825 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639
351509 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:44:32 | 26.01.2021 15:46:00 | 3.0244 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.904 | 0 | 0 | 0 | 45.116 | 0 | 0 | 65.021
351419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6970080 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:39:42 | 26.01.2021 12:54:00 | 0.23833 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.724 | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 0 | 0 | 9.52
351409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11018200 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:28:23 | 26.01.2021 13:48:00 | 1.3269 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.444 | 0 | 0.068 | 0 | 22.539 | 0 | 0 | 53.051
351408 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515196381 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:23:51 | 26.01.2021 14:17:00 | 1.8858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
351394 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910776 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:18:05 | 26.01.2021 14:25:00 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027
351383 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 12:13:43 | 26.01.2021 12:49:00 | 0.58806 | 0 | 703 | 2 | 16 | 1 | 179 | 0 | 1 | 0 | 59.537 | 0 | 3.199 | 0 | 24.701 | 0 | 0.027 | 87.464
351378 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:13:03 | 26.01.2021 12:48:00 | 0.5825 | 0 | 1128 | 1 | 20 | 0 | 219 | 3 | 4 | 0 | 52.512 | 0 | 0.126 | 0 | 9.748 | 35.754 | 9.348 | 107.488
351374 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930825 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:08:54 | 26.01.2021 14:50:00 | 2.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873
351398 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7084542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:57:50 | 26.01.2021 12:26:00 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.231 | 0 | 62.784 | 71.015
351362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:49:03 | 26.01.2021 12:15:00 | 0.4325 | 1 | 52 | 155 | 2 | 62 | 24 | 13 | 1 | 1.216 | 1.747 | 93.717 | 0 | 177.016 | 0.203 | 1028.181 | 6.418 | 1308.498
351352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7115822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 11:32:04 | 26.01.2021 13:18:00 | 1.7656 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 274.398 | 0 | 0 | 0 | 117.349 | 0 | 0 | 391.748
351351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO9380583 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 11:31:05 | 26.01.2021 11:56:00 | 0.41528 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0.14 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 3.236
351349 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7120600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:30:11 | 26.01.2021 11:58:00 | 0.46361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 1.081
351324 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO6585539 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 11:11:56 | 26.01.2021 13:01:00 | 1.8178 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.102 | 0 | 0.029 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 57.165
351313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9575686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:05:53 | 26.01.2021 11:51:00 | 0.75194 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 7 | 0 | 12.775 | 0 | 0 | 0 | 161.752 | 0 | 142.191 | 316.718
351309 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032964 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:02:46 | 26.01.2021 12:17:00 | 1.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
351307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6707762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:02:29 | 26.01.2021 11:42:00 | 0.65861 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.582 | 0 | 0 | 0 | 4.609 | 0 | 0 | 33.191
351306 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6528236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 11:00:00 | 26.01.2021 15:46:00 | 4.7667 | 0 | 286 | 4 | 0 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 321.481 | 0 | 0 | 240.224 | 7.14 | 270.764 | 0 | 839.61
351300 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783506 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:51:23 | 26.01.2021 11:14:00 | 0.37694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
351292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6604128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:40:33 | 26.01.2021 14:01:00 | 3.3408 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.969
351269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6982652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:27:13 | 26.01.2021 10:42:00 | 0.24639 | 0 | 3017 | 0 | 9 | 0 | 161 | 1 | 3 | 0 | 118.709 | 0 | 0.086 | 0 | 29.444 | 52.561 | 1.435 | 202.235
351266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515683119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:25:28 | 26.01.2021 11:18:00 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 2.304
351262 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:23:01 | 26.01.2021 11:30:00 | 1.1164 | 1 | 1061 | 216 | 15 | 100 | 484 | 1 | 1 | 0.324 | 149.42 | 110.952 | 4.344 | 283.566 | 91.31 | 0 | 0 | 639.917
351260 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7126704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:19:23 | 26.01.2021 11:13:00 | 0.89361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 4.557
351254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6695474 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:10:46 | 26.01.2021 11:52:00 | 1.6872 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 26.586 | 0 | 0.371 | 0 | 1.552 | 0 | 2.705 | 31.213
351252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535139635 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:08:57 | 26.01.2021 10:51:00 | 0.70083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
351250 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6558198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:08:10 | 26.01.2021 16:19:44 | 6.1928 | 0 | 2699 | 224 | 55 | 94 | 916 | 5 | 4 | 0 | 2100.173 | 919.407 | 131.535 | 2255.527 | 1318.219 | 351.975 | 21.767 | 7098.603
351248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453556 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:07:05 | 26.01.2021 11:11:00 | 1.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
351244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767878 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:05:23 | 26.01.2021 11:47:00 | 1.6936 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.284 | 0 | 0 | 0 | 3.399 | 0 | 0 | 36.683
351240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:04:55 | 26.01.2021 11:46:00 | 1.6847 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 118.014 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 118.999
351236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6613196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:03:57 | 26.01.2021 12:09:00 | 2.0842 | 0 | 1448 | 64 | 81 | 26 | 257 | 5 | 3 | 0 | 410.899 | 101.083 | 34.723 | 95.14 | 244.395 | 60.545 | 57.698 | 1004.483
351234 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6785420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:03:26 | 26.01.2021 10:55:00 | 0.85944 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.951 | 0 | 0 | 0 | 6.736 | 0 | 0 | 18.688
351233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6529737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:03:10 | 26.01.2021 10:39:13 | 0.60083 | 1 | 36 | 5 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.145 | 1.628 | 15.231 | 0 | 0.313 | 4.383 | 0 | 0 | 21.7
351229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7155993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:01:12 | 26.01.2021 12:16:00 | 2.2467 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 20.963 | 0 | 0 | 0 | 41.297 | 0 | 4.351 | 66.611
351228 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6834287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:01:08 | 26.01.2021 11:49:00 | 1.7978 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.728 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 15.323
351222 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:36 | 26.01.2021 10:33:00 | 0.54 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.279 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 4.933
351222 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | BR10951252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:36 | 26.01.2021 13:51:34 | 3.8494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.383
351223 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:31 | 26.01.2021 16:03:00 | 6.0414 | 4 | 124 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.452 | 38.428 | 0 | 0 | 74.981 | 5.896 | 0 | 0 | 121.758
351232 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6912040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:00 | 26.01.2021 10:49:00 | 0.81667 | 0 | 335 | 4 | 7 | 13 | 37 | 1 | 0 | 0 | 31.951 | 1.123 | 0.912 | 44.007 | 9.217 | 27.143 | 0 | 114.354
351221 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:00 | 26.01.2021 11:11:00 | 1.1833 | 0 | 463 | 23 | 14 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.858 | 30.632 | 1.605 | 46.594 | 27.19 | 0 | 0 | 161.879
351235 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:00 | 26.01.2021 10:48:00 | 0.8 | 0 | 382 | 2 | 10 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47.673 | 0 | 3.023 | 13.717 | 13.773 | 0 | 0 | 78.187
351220 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:58:30 | 26.01.2021 11:58:00 | 1.9917 | 0 | 331 | 0 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.322 | 0 | 0.926 | 8.04 | 38.613 | 0 | 0 | 114.901
351217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:56:13 | 26.01.2021 15:03:00 | 5.1131 | 0 | 538 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 464.758 | 0 | 0.063 | 0 | 79.265 | 0 | 0 | 544.086
351216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:55:28 | 26.01.2021 15:02:00 | 5.1089 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 467.977 | 0 | 0 | 0 | 162.028 | 0 | 0 | 630.006
351214 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:53:33 | 26.01.2021 13:00:00 | 3.1075 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.183 | 0 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 87.342
351213 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:53:17 | 26.01.2021 11:29:00 | 1.5953 | 0 | 580 | 7 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 93.138 | 1.157 | 0.079 | 83.456 | 18.817 | 0 | 0 | 196.646
351207 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6557234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:47:20 | 26.01.2021 10:06:00 | 0.31111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
351196 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR8420599 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:34:28 | 26.01.2021 11:13:00 | 1.6422 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.007
351194 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:33:46 | 26.01.2021 13:23:00 | 3.8206 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.09 | 0 | 0.072 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 21.511
351193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6769930 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:30:35 | 26.01.2021 12:40:00 | 3.1569 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.765 | 0 | 0 | 0 | 61.063 | 0 | 0 | 114.828
351189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6769931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:29:59 | 26.01.2021 12:37:00 | 3.1169 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 17.038 | 0 | 0 | 21.007
351186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:25:48 | 26.01.2021 10:02:00 | 0.60333 | 0 | 1227 | 1 | 20 | 5 | 238 | 2 | 3 | 0 | 128.993 | 0 | 1.079 | 23.627 | 53.009 | 31.523 | 47.435 | 285.666
351181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11012341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:16:00 | 26.01.2021 09:27:00 | 0.18333 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0.067 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.652
351180 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:15:29 | 26.01.2021 10:01:00 | 0.75861 | 1 | 1061 | 216 | 15 | 100 | 484 | 1 | 1 | 0.21 | 96.531 | 75.439 | 2.954 | 191.778 | 62.064 | 0 | 0 | 428.975
351172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515620315 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:07:25 | 26.01.2021 10:58:00 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3
351168 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:05:03 | 26.01.2021 09:40:34 | 0.59194 | 0 | 703 | 2 | 16 | 1 | 179 | 0 | 1 | 0 | 59.305 | 0 | 3.366 | 0 | 25.905 | 0 | 0.031 | 88.607
351168 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:05:03 | 26.01.2021 12:10:00 | 3.0825 | 0 | 127 | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 36.176 | 0 | 0.535 | 0 | 11.815 | 0 | 0.162 | 48.688
351166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6586619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:03:52 | 26.01.2021 09:57:00 | 0.88556 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.533 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 0 | 64.337
351162 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:02:28 | 26.01.2021 14:50:00 | 5.7922 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132.014 | 0 | 0 | 0 | 5.892 | 0 | 0 | 137.906
351161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:01:57 | 26.01.2021 12:19:00 | 3.2842 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 88.004 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 0 | 93.29
351160 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:01:32 | 26.01.2021 09:36:04 | 0.57556 | 0 | 1046 | 0 | 19 | 1 | 497 | 0 | 0 | 0 | 123.904 | 0 | 6.828 | 0 | 113.699 | 0 | 0 | 244.432
351160 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:01:32 | 26.01.2021 14:11:00 | 5.1578 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 74.163 | 0 | 0 | 0 | 156.893 | 0 | 0 | 231.056
351158 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6785818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:01:11 | 26.01.2021 12:57:00 | 3.9303 | 0 | 84 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.738 | 0 | 9.607 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 53.627
351157 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11052905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:01:02 | 26.01.2021 09:28:29 | 0.4575 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0.021 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 2.732
351156 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:00:41 | 26.01.2021 17:00:00 | 7.9886 | 0 | 710 | 1 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 253.664 | 0 | 0 | 0 | 79.845 | 0 | 0 | 333.51
351155 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6678026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:00:18 | 26.01.2021 16:53:00 | 7.8783 | 0 | 811 | 1 | 4 | 3 | 77 | 3 | 0 | 0 | 1148.482 | 0 | 0.37 | 15.813 | 610.773 | 5701.321 | 0 | 7476.759
351154 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7058776 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:00:09 | 26.01.2021 11:06:00 | 2.0975 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.989 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 8.456
351153 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:00:00 | 26.01.2021 10:00:00 | 1 | 0 | 432 | 96 | 224 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 13.191 | 41.641 | 33.277 | 68.567 | 27.359 | 0 | 0 | 184.035
351143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6700462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:34:34 | 26.01.2021 10:22:00 | 1.7906 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 6.443 | 0 | 0 | 9.699
351174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE4895132 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:32:18 | 26.01.2021 09:10:22 | 0.63444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.749 | 0 | 0 | 15.749
351141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:30:30 | 26.01.2021 10:02:00 | 1.525 | 1 | 148 | 2 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.698 | 0.419 | 0 | 5.5 | 4.284 | 0 | 0 | 28.9
351140 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047209 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:29:48 | 26.01.2021 08:54:00 | 0.40333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
351133 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6879735 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 08:07:52 | 26.01.2021 09:56:00 | 1.8022 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 21.721 | 0 | 0 | 0 | 180.345 | 0 | 0 | 202.066
351130 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 08:03:46 | 26.01.2021 13:17:08 | 5.2228 | 0 | 1206 | 3 | 9 | 15 | 44 | 2 | 0 | 0 | 596.212 | 0 | 1.943 | 152.835 | 106.101 | 2793.568 | 0 | 3650.659
351129 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 08:03:04 | 26.01.2021 13:16:59 | 5.2319 | 0 | 3340 | 11 | 11 | 12 | 316 | 1 | 0 | 0 | 1883.289 | 1297.059 | 2.139 | 1819.874 | 909.314 | 134.982 | 0 | 6046.657
351128 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 08:01:57 | 26.01.2021 13:16:50 | 5.2481 | 0 | 1436 | 2 | 7 | 3 | 359 | 3 | 0 | 0 | 773.587 | 1.429 | 2.117 | 42.071 | 744.71 | 309.037 | 0 | 1872.949
351128 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 08:01:57 | 26.01.2021 17:42:00 | 9.6675 | 0 | 530 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 515.614 | 0 | 6.216 | 85.859 | 179.907 | 0 | 0 | 787.596
351126 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 07:42:28 | 26.01.2021 10:36:00 | 2.8922 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.737
351125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6621144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 07:35:59 | 26.01.2021 09:18:00 | 1.7003 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.861 | 0 | 0.13 | 0 | 11.898 | 0 | 0 | 28.888
351124 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6790912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 07:11:42 | 26.01.2021 09:18:00 | 2.105 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.482
351119 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DM | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 05:13:17 | 26.01.2021 08:45:00 | 3.5286 | 1 | 1403 | 22 | 11 | 14 | 172 | 0 | 0 | 0.438 | 518.464 | 5.783 | 6.722 | 201.75 | 207.186 | 0 | 0 | 940.344
351110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6850887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 04:04:53 | 26.01.2021 04:57:00 | 0.86861 | 0 | 1779 | 4 | 29 | 32 | 443 | 8 | 0 | 0 | 127.161 | 4.578 | 2.446 | 119.934 | 128.31 | 141.285 | 0 | 523.714
351108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6741480 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 03:25:19 | 26.01.2021 03:53:00 | 0.46139 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 16.511
351107 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6577964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 03:00:03 | 26.01.2021 03:43:00 | 0.71583 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.089 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 9.654
351105 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6843806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 03:00:00 | 26.01.2021 04:00:00 | 1 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 0 | 0.012 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 5.767
351106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6850890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:58:45 | 26.01.2021 04:00:00 | 1.0208 | 0 | 3226 | 2 | 17 | 26 | 669 | 0 | 0 | 0 | 268.457 | 0 | 0.419 | 1.88 | 70.626 | 0 | 0 | 341.383
351103 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7149407 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:30:05 | 26.01.2021 03:20:00 | 0.83194 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.553
351100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7129530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:16:54 | 26.01.2021 03:12:00 | 0.91833 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 39.619 | 0 | 0 | 0 | 37.37 | 0 | 0 | 76.988
351096 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6980640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:02:48 | 26.01.2021 02:56:00 | 0.88667 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 43.522 | 0 | 0 | 0 | 35.551 | 0 | 0 | 79.073
351095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6993434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:02:14 | 26.01.2021 02:29:00 | 0.44611 | 0 | 797 | 0 | 1 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 31.786 | 0 | 0 | 0 | 45.033 | 0 | 0 | 76.82
351094 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:00:58 | 26.01.2021 03:16:00 | 1.2506 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.205 | 0 | 0 | 0 | 7.254 | 0 | 0 | 26.459
351093 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6850884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:00:14 | 26.01.2021 02:58:00 | 0.96278 | 0 | 333 | 2 | 3 | 15 | 616 | 1 | 7 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 7.661 | 73.355 | 5.733 | 7.199 | 94.369
351092 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:40:00 | 26.01.2021 02:23:00 | 0.71667 | 0 | 397 | 0 | 3 | 3 | 157 | 1 | 6 | 0 | 32.958 | 0 | 0.024 | 12.889 | 14.391 | 22.81 | 19.758 | 102.831
351088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:32:46 | 26.01.2021 01:35:52 | 0.05167 | 0 | 2437 | 0 | 0 | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 17.668 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 0.135 | 20.586
351087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6824658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 01:30:52 | 26.01.2021 05:36:00 | 4.0856 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.204 | 0 | 0.044 | 0 | 23.807 | 0 | 0 | 57.055
351089 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6997055 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:30:00 | 26.01.2021 02:28:00 | 0.96667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 9.431
351084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8689162 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:03:01 | 26.01.2021 01:29:00 | 0.43306 | 0 | 7638 | 2 | 145 | 38 | 1683 | 20 | 34 | 0 | 183.136 | 0 | 0.768 | 32.12 | 79.068 | 179.331 | 35.015 | 509.437
351082 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6752409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:00:28 | 26.01.2021 01:56:00 | 0.92556 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.804 | 0 | 0 | 0 | 6.707 | 0 | 0 | 78.511
351083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6850881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:00:27 | 26.01.2021 02:05:00 | 1.0758 | 0 | 450 | 1 | 5 | 11 | 732 | 0 | 13 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 111.795 | 0 | 9.323 | 121.569
351081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6597565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:00:04 | 26.01.2021 01:29:00 | 0.48222 | 0 | 360 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.467 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 13.27
351080 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6591118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:00:02 | 26.01.2021 01:56:00 | 0.93278 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.414 | 0 | 0.106 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 5.06
351076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 00:53:53 | 26.01.2021 01:51:00 | 0.95194 | 1 | 167 | 5 | 16 | 4 | 27 | 14 | 0 | 0.026 | 13.258 | 82.44 | 1.009 | 30.245 | 2.913 | 22.243 | 0 | 152.133
351073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7131415 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 00:50:32 | 26.01.2021 05:46:00 | 4.9244 | 0 | 154 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 310.492 | 0 | 0 | 5260.401 | 18.406 | 0 | 0 | 5589.298
351071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6662949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 00:46:06 | 26.01.2021 00:50:09 | 0.0675 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 9.646 | 0 | 0 | 0 | 6.196 | 0 | 0 | 15.842
351069 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR6835796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 00:33:18 | 26.01.2021 01:17:00 | 0.72833 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 21.154 | 0 | 0 | 0 | 8.738 | 0 | 0 | 29.892
351068 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6748104 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 00:30:48 | 26.01.2021 00:57:00 | 0.43667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 6.502
351056 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6531434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 23:55:53 | 26.01.2021 02:14:00 | 2.3019 | 0 | 132 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.143
351055 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 23:54:24 | 26.01.2021 00:52:00 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
351046 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341148 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 23:07:47 | 25.01.2021 23:09:00 | 0.02028 | 0 | 360 | 68 | 13 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0.447 | 0.027 | 0.085 | 0.063 | 0 | 0 | 1.228
351046 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6567227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 23:07:47 | 25.01.2021 23:45:00 | 0.62028 | 2 | 630 | 15 | 68 | 1 | 80 | 1 | 0 | 3.108 | 74.888 | 6.584 | 9.265 | 4.262 | 11.695 | 1.355 | 0 | 111.158
351037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:58:04 | 26.01.2021 00:34:00 | 1.5989 | 0 | 751 | 0 | 15 | 3 | 158 | 17 | 0 | 0 | 80.91 | 0 | 7.484 | 2.28 | 19.019 | 156.619 | 0 | 266.312
351040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675725 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:56:15 | 26.01.2021 03:00:00 | 4.0625 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.151 | 0 | 0.047 | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 31.15
351025 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6531434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:52:19 | 25.01.2021 23:21:00 | 0.47806 | 0 | 132 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.738
351022 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6650355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:40:16 | 26.01.2021 00:25:00 | 1.7456 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.558 | 0 | 0.135 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 7.663
351018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6604128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:07:29 | 25.01.2021 23:19:00 | 1.1919 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
351047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE10445572 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:56:27 | 25.01.2021 23:59:00 | 2.0425 | 0 | 272 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.956 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 36.166
351013 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:52:27 | 25.01.2021 22:44:00 | 0.85917 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 3.597
351010 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:44:49 | 25.01.2021 23:00:00 | 1.2531 | 21 | 719 | 38 | 241 | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 130.56 | 7.319 | 23.778 | 67.824 | 22.063 | 0 | 0 | 251.544
351010 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:44:49 | 25.01.2021 23:21:00 | 1.6031 | 24 | 32 | 167 | 228 | 54 | 43 | 5 | 0 | 4.48 | 1.764 | 36.607 | 27.524 | 199.448 | 5.652 | 14.139 | 0 | 289.613
351000 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7065886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:31:29 | 25.01.2021 21:47:00 | 0.25861 | 0 | 164 | 0 | 13 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 5.701 | 0 | 0.132 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 6.864
350998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:28:51 | 25.01.2021 22:06:00 | 0.61917 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.636 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 8.639
351009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE4894120 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:25:38 | 25.01.2021 22:54:00 | 1.4728 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823
350993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516774917 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:25:06 | 25.01.2021 21:48:00 | 0.38167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
350990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6617342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:20:57 | 25.01.2021 22:01:00 | 0.6675 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.269 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 10.826
350989 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6562546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:20:06 | 25.01.2021 21:57:00 | 0.615 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.755
350986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516740980 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:14:41 | 25.01.2021 22:10:00 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
350966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:31:09 | 25.01.2021 22:02:41 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.728 | 0 | 40.728
350966 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6848032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:31:09 | 25.01.2021 22:28:25 | 1.9544 | 2 | 859 | 126 | 17 | 28 | 142 | 3 | 1 | 2.234 | 878.824 | 246.388 | 17.873 | 529.398 | 314.087 | 108.175 | 0.361 | 2097.34
350966 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:31:09 | 25.01.2021 22:33:18 | 2.0358 | 0 | 449 | 15 | 11 | 9 | 77 | 3 | 0 | 0 | 198.324 | 4.917 | 7.647 | 40.586 | 44.963 | 74.619 | 0 | 371.056
350966 | 4 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:31:09 | 25.01.2021 22:45:18 | 2.2358 | 0 | 755 | 0 | 12 | 3 | 174 | 0 | 3 | 0 | 296.395 | 0 | 4.694 | 0.845 | 51.144 | 0 | 5.824 | 358.903
350966 | 5 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:31:09 | 25.01.2021 23:42:38 | 3.1914 | 0 | 175 | 24 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 36.971 | 9.317 | 0 | 2.88 | 6.026 | 36.047 | 0 | 91.241
350953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7128040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:21:29 | 25.01.2021 21:08:00 | 0.77528 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.388 | 0 | 0.013 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 13.617
350962 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7082101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:20:26 | 25.01.2021 21:07:00 | 0.77611 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.284 | 0 | 0.151 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 10.737
350949 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:16:40 | 25.01.2021 22:45:00 | 2.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186
350996 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516899504 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:12:03 | 25.01.2021 21:52:00 | 1.6658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
350946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:06:46 | 25.01.2021 20:40:00 | 0.55389 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 3.727
350938 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8817898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:52:47 | 25.01.2021 20:10:00 | 0.28694 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.267 | 0 | 0.181 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 8.268
350960 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6660720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:48:03 | 25.01.2021 20:43:00 | 0.91583 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.361 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 20.532
350936 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6598437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:44:28 | 25.01.2021 20:59:00 | 1.2422 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4.927
350987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6840084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:34:07 | 25.01.2021 22:31:00 | 2.9481 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.806 | 0 | 0.308 | 0 | 17.507 | 0 | 0 | 60.622
350928 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516723956 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:25:27 | 25.01.2021 20:16:00 | 0.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
350929 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7100524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:24:54 | 25.01.2021 20:15:00 | 0.835 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.175 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 8.866
350923 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:16:29 | 25.01.2021 21:18:00 | 2.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
350921 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:16:00 | 25.01.2021 19:41:00 | 0.41667 | 0 | 803 | 61 | 68 | 24 | 50 | 10 | 0 | 0 | 38.569 | 8.777 | 5.036 | 34.463 | 16.702 | 197.655 | 0 | 301.202
350927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575553 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:58:11 | 25.01.2021 19:57:00 | 0.98028 | 0 | 702 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 132.949 | 0 | 0 | 0 | 32.178 | 0 | 0 | 165.127
350896 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:47:54 | 25.01.2021 21:07:00 | 2.3183 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.296 | 0 | 0 | 0 | 25.614 | 0 | 0 | 43.91
350888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6704264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:37:08 | 25.01.2021 19:52:00 | 1.2478 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.228 | 0 | 0 | 0 | 3.892 | 0 | 0 | 9.119
350865 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6624935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:15:22 | 25.01.2021 19:24:00 | 1.1439 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.867 | 0 | 0.044 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 19.381
350862 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212138 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:11:09 | 25.01.2021 19:56:00 | 1.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626
350943 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218929 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:54:29 | 25.01.2021 20:09:00 | 2.2419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
350839 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:51:20 | 25.01.2021 19:06:00 | 1.2444 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 39.916 | 0 | 0 | 0 | 7.758 | 0 | 0 | 47.674
350881 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:31:05 | 25.01.2021 19:46:00 | 2.2486 | 0 | 982 | 10 | 26 | 4 | 94 | 2 | 2 | 0 | 251.871 | 37.526 | 4.931 | 5.465 | 35.409 | 12.06 | 0 | 347.263
350912 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:19:59 | 25.01.2021 19:14:00 | 1.9003 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.873 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 23.575
350817 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:19:05 | 25.01.2021 17:46:00 | 0.44861 | 0 | 8447 | 9 | 16 | 18 | 2136 | 2 | 1 | 0 | 852.971 | 21.102 | 2.147 | 65.164 | 320.886 | 15.077 | 0.049 | 1277.398
350817 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:19:05 | 25.01.2021 17:49:37 | 0.50889 | 0 | 1245 | 1 | 0 | 7 | 685 | 10 | 6 | 0 | 128.455 | 0 | 0 | 41.361 | 109.253 | 143.893 | 11.107 | 434.068
350740 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:17:04 | 25.01.2021 17:50:13 | 0.5525 | 0 | 164 | 0 | 0 | 12 | 360 | 6 | 7 | 0 | 14.786 | 0 | 0 | 29.845 | 75.176 | 19.729 | 50.331 | 189.868
350739 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:16:52 | 25.01.2021 18:14:34 | 0.96167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 7.491 | 0 | 0 | 13.507 | 49.324 | 82.755 | 26.319 | 179.395
350737 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6934024 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:13:37 | 25.01.2021 18:08:00 | 0.90639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 3.2
350734 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:13:04 | 25.01.2021 18:21:00 | 1.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
350972 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:56:23 | 25.01.2021 21:12:00 | 4.2603 | 0 | 95 | 102 | 3 | 5 | 30 | 0 | 2 | 0 | 38.67 | 133.901 | 0 | 145.05 | 13.111 | 0 | 2.96 | 333.693
350724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516216231 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:54:55 | 25.01.2021 17:36:00 | 0.68472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
350710 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:42:28 | 25.01.2021 19:08:00 | 2.4256 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 69.62 | 0 | 0 | 0 | 9.589 | 0 | 0 | 79.209
350702 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6598439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:34:20 | 25.01.2021 19:10:00 | 2.5944 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 7.268
350698 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6905439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 16:28:03 | 25.01.2021 18:21:00 | 1.8825 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 6.397 | 0 | 0 | 11.926
350696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO7152181 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:24:26 | 25.01.2021 18:21:00 | 1.9428 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 159.31 | 0 | 0 | 0 | 133.804 | 0 | 0 | 293.114
350689 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7154087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:18:35 | 25.01.2021 17:31:00 | 1.2069 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 6.081
350687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 16:17:26 | 25.01.2021 17:05:00 | 0.79278 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.844 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 21.679
350684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440285 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:14:05 | 25.01.2021 17:31:00 | 1.2819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324
350681 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6802497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:09:47 | 25.01.2021 16:35:00 | 0.42028 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 2.548
350688 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:01:25 | 25.01.2021 18:54:00 | 2.8764 | 0 | 608 | 130 | 0 | 4 | 95 | 9 | 2 | 0 | 160.412 | 184.543 | 0 | 108.758 | 33.082 | 65.707 | 4.476 | 556.977
350695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9008947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:00:41 | 25.01.2021 17:06:24 | 1.0953 | 0 | 676 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 128.441 | 0 | 0.166 | 0 | 47.107 | 0 | 0 | 175.714
350680 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:48:24 | 25.01.2021 17:41:00 | 1.8767 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 55.407 | 0 | 0 | 0 | 12.904 | 0 | 0 | 68.311
350661 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:41:04 | 25.01.2021 16:30:00 | 0.81556 | 0 | 1903 | 1 | 18 | 0 | 225 | 2 | 4 | 0 | 132.194 | 0 | 3.411 | 0 | 39.489 | 44.745 | 13.803 | 233.641
350708 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6838145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:38:52 | 25.01.2021 17:21:00 | 1.7022 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.695 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 40.911
350658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680230 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:36:36 | 25.01.2021 17:03:00 | 1.44 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.974 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 8.358
350657 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:35:51 | 25.01.2021 18:05:00 | 2.4858 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.593 | 0 | 0 | 0 | 33.333 | 0 | 0 | 51.925
350654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430473 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:34:01 | 25.01.2021 16:45:00 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
350646 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6590346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:29:51 | 25.01.2021 19:09:00 | 3.6525 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40.856 | 0 | 0.155 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 41.855
350643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515443879 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:26:01 | 25.01.2021 16:24:00 | 0.96639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511
350642 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6679788 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:22:45 | 25.01.2021 16:31:00 | 1.1375 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 6.786
350635 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6781690 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:11:06 | 25.01.2021 17:11:00 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
350634 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:10:12 | 25.01.2021 16:56:00 | 1.7633 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.695 | 0 | 2.001 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 15.371
350682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6894204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:02:43 | 25.01.2021 16:39:00 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 2.38
350618 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:55:34 | 25.01.2021 16:23:00 | 1.4572 | 0 | 580 | 87 | 14 | 6 | 164 | 5 | 5 | 0 | 91.232 | 18.68 | 1.898 | 31.326 | 29.156 | 0.286 | 12.017 | 184.595
350612 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:48:50 | 25.01.2021 15:13:00 | 0.40278 | 0 | 1128 | 1 | 20 | 0 | 217 | 3 | 4 | 0 | 36.385 | 0 | 0.087 | 0 | 6.639 | 26.652 | 7.088 | 76.852
350602 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | BR7158525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:32:22 | 25.01.2021 14:46:00 | 0.22722 | 3 | 9326 | 218 | 198 | 90 | 1072 | 11 | 1 | 0.127 | 281.882 | 15.407 | 5.991 | 162.095 | 156.295 | 305.893 | 0.094 | 927.783
350578 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6962376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:26:22 | 25.01.2021 15:17:00 | 0.84389 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 20.932 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 23.247
350574 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:21:35 | 25.01.2021 15:06:00 | 0.74028 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.891 | 0 | 0 | 0 | 10.956 | 0 | 0 | 15.848
350573 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:11:42 | 25.01.2021 14:19:00 | 0.12167 | 0 | 2073 | 1 | 27 | 10 | 359 | 10 | 5 | 0 | 26.551 | 0 | 0.184 | 4.406 | 7.396 | 49.607 | 2.187 | 90.332
350561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6945800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 14:01:55 | 25.01.2021 15:11:00 | 1.1514 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80.206 | 0 | 0 | 0 | 6.996 | 0 | 0 | 87.202
350559 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900438 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:58:25 | 25.01.2021 14:59:00 | 1.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
350560 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6539586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:56:35 | 25.01.2021 15:36:00 | 1.6569 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.235 | 0 | 0.12 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 7.509
350537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7134991 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:35:37 | 25.01.2021 15:42:00 | 2.1064 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.909 | 0 | 0 | 0 | 55.645 | 0 | 0 | 147.555
350534 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7111145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:34:50 | 25.01.2021 15:16:00 | 1.6861 | 0 | 63 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.353 | 0 | 0.389 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 9.535
350533 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:33:40 | 25.01.2021 16:57:00 | 3.3889 | 0 | 5 | 0 | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 18.584 | 47.878 | 1.018 | 0 | 0 | 68.335
350528 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6852413 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:30:17 | 25.01.2021 13:58:00 | 0.46194 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.001
350521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516985566 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:16:39 | 25.01.2021 14:47:00 | 1.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
350520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6584839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:15:25 | 25.01.2021 14:18:00 | 1.0431 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 4.694 | 0 | 0 | 8.127
350515 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11235746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:07:03 | 25.01.2021 17:35:00 | 4.4658 | 0 | 260 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 81.185 | 0 | 0 | 12.717 | 16.967 | 0 | 0 | 110.869
350512 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6905337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:03:46 | 25.01.2021 15:16:00 | 2.2039 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.477 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 39.867
350511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:00:28 | 25.01.2021 15:13:00 | 2.2089 | 0 | 7 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.797 | 3.724 | 71.389 | 0 | 0 | 0 | 108.91
350509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6924964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:59:41 | 25.01.2021 15:47:00 | 2.7886 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118.408 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 119.383
350508 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6814723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:58:36 | 25.01.2021 14:49:00 | 1.84 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.838 | 0 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 67.432
350497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:33:38 | 25.01.2021 13:38:00 | 1.0728 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.444 | 0.102 | 32.81 | 6.597 | 209.856 | 0 | 258.808
350536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6585560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:32:09 | 25.01.2021 14:25:00 | 1.8808 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.536 | 0 | 0 | 0 | 85.232 | 0 | 0 | 187.768
350496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535166648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:31:26 | 25.01.2021 13:14:00 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 1.218
350494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:30:08 | 25.01.2021 16:57:00 | 4.4478 | 0 | 0 | 37 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.09 | 2.551 | 165.526 | 0 | 0 | 0 | 194.167
350492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10942032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:27:56 | 25.01.2021 16:28:00 | 4.0011 | 0 | 1024 | 2 | 5 | 9 | 168 | 0 | 0 | 0 | 339.461 | 7.403 | 0.273 | 121.205 | 143.18 | 0 | 0 | 611.522
350490 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833061 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:22:34 | 25.01.2021 13:00:00 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
350481 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6940752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:06:51 | 25.01.2021 13:10:00 | 1.0525 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 89.772
350482 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535203183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:06:35 | 25.01.2021 13:07:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0.968
350478 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6856799 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:00:32 | 25.01.2021 12:46:00 | 0.75778 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18.147 | 0 | 0 | 0 | 39.088 | 0 | 0 | 57.234
350476 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6956911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:50:40 | 25.01.2021 12:56:00 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.829 | 0 | 3.639 | 25.468
350475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517367126 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:49:00 | 25.01.2021 13:46:00 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
350474 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515932519 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:45:44 | 25.01.2021 13:08:00 | 1.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
350471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7082908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:39:09 | 25.01.2021 12:39:00 | 0.9975 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 145.18 | 0 | 0 | 0 | 24.419 | 0 | 0 | 169.6
350461 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269414 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:21:04 | 25.01.2021 14:45:00 | 3.3989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
350447 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6626017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:04:43 | 25.01.2021 12:49:00 | 1.7381 | 0 | 162 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.615 | 0 | 0.983 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 13.643
350443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:00:51 | 25.01.2021 14:41:00 | 3.6692 | 0 | 17 | 18 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5.471 | 41.828 | 0.057 | 121.366 | 0 | 79.26 | 0 | 247.982
350442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:00:46 | 25.01.2021 17:14:00 | 6.2206 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 126 | 4 | 0 | 0 | 122.928 | 0 | 39.589 | 0 | 175.408 | 843.062 | 0 | 1180.987
350441 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:00:30 | 25.01.2021 12:02:00 | 1.025 | 0 | 787 | 1 | 33 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.921 | 1.708 | 1.913 | 0 | 11.738 | 0 | 0 | 76.28
350440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:00:24 | 25.01.2021 17:16:00 | 6.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | 257.823 | 22.16 | 275.293 | 0 | 558.017
350439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:00:12 | 25.01.2021 14:40:00 | 3.6633 | 1 | 95 | 380 | 23 | 73 | 27 | 1 | 0 | 7.665 | 66.644 | 747.698 | 32.248 | 454.835 | 18.214 | 103.639 | 0 | 1430.942
350438 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7129530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:59:20 | 25.01.2021 12:17:00 | 1.2944 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 91.464 | 0 | 0 | 0 | 118.048 | 0 | 0 | 209.513
350423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7068410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:38:51 | 25.01.2021 14:43:00 | 4.0692 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 84.914 | 0 | 0 | 0 | 58.485 | 0 | 0 | 143.399
350419 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:32:34 | 25.01.2021 12:59:00 | 2.4406 | 1 | 45 | 5 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.051 | 14.732 | 7.594 | 84.21 | 0.156 | 0 | 0 | 114.742
350418 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:31:54 | 25.01.2021 17:53:00 | 7.3517 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 440.165 | 0 | 0 | 0 | 41.098 | 0 | 108.451 | 589.714
350394 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10764898 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:18:18 | 25.01.2021 10:54:00 | 0.595 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.027 | 0 | 0 | 0 | 7.653 | 0 | 0 | 17.68
350384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6622090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:10:42 | 25.01.2021 11:32:00 | 1.355 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.357 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 12.495
350383 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:07:52 | 25.01.2021 14:50:00 | 4.7022 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.249 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 26.506
350382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7095841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:05:23 | 25.01.2021 13:18:00 | 3.2103 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.059 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 61.552
350380 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6881038 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:04:07 | 25.01.2021 10:56:00 | 0.86472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427
350378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6910559 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:03:09 | 25.01.2021 11:29:00 | 1.4308 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 9.545 | 0 | 0 | 9.566
350376 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6845082 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:02:52 | 25.01.2021 13:05:00 | 3.0356 | 0 | 65 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 2.659 | 0 | 6.693 | 0 | 0 | 43.952
350375 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11047284 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:01:50 | 25.01.2021 11:48:00 | 1.7694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 8.766 | 0 | 0 | 12.407
350374 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6546893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:01:30 | 25.01.2021 12:48:00 | 2.775 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.046 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 12.198
350373 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6821299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:01:25 | 25.01.2021 12:03:00 | 2.0264 | 0 | 964 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 115.673 | 0 | 0.094 | 0 | 27.874 | 0 | 0 | 143.641
350371 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:34 | 25.01.2021 14:16:00 | 4.2572 | 0 | 2287 | 592 | 105 | 51 | 571 | 1 | 0 | 0 | 2479.269 | 691.953 | 85.382 | 948.293 | 1067.863 | 429.225 | 0 | 5701.985
350371 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:34 | 25.01.2021 14:22:00 | 4.3572 | 0 | 558 | 29 | 30 | 6 | 206 | 1 | 0 | 0 | 865.565 | 50.416 | 53.68 | 39.912 | 442.062 | 38.798 | 0 | 1490.432
350371 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:34 | 25.01.2021 14:46:00 | 4.7572 | 0 | 119 | 8 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 163.642 | 3.997 | 0.21 | 9.281 | 54.218 | 0 | 0 | 231.348
350371 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:34 | 25.01.2021 14:55:35 | 4.9169 | 0 | 6 | 106 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.718 | 0 | 304.457 | 0 | 0 | 0 | 411.175
350371 | 5 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:34 | 25.01.2021 14:57:03 | 4.9414 | 0 | 300 | 290 | 16 | 25 | 105 | 1 | 0 | 0 | 357.452 | 364.891 | 59.048 | 203.451 | 155.802 | 298.66 | 0 | 1439.304
350370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6810231 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:30 | 25.01.2021 11:29:00 | 1.475 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.161 | 0 | 0 | 0 | 12.445 | 0 | 0 | 37.607
350368 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:01 | 25.01.2021 12:53:00 | 2.8831 | 0 | 1357 | 0 | 16 | 2 | 122 | 5 | 9 | 0 | 205.058 | 0 | 1.671 | 4.495 | 36.448 | 45.317 | 2.298 | 295.288
350367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:01 | 25.01.2021 12:44:00 | 2.7331 | 0 | 56 | 0 | 3 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 53.327 | 0 | 7.358 | 168.558 | 550.116 | 0 | 0 | 779.358
350366 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6676866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:59:45 | 25.01.2021 11:59:00 | 1.9875 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.393
350365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:59:23 | 25.01.2021 11:56:00 | 1.9436 | 3 | 2615 | 8 | 66 | 35 | 366 | 6 | 0 | 0 | 573.771 | 39.684 | 19.751 | 651.478 | 298.065 | 609.637 | 0 | 2192.387
350364 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:59:14 | 25.01.2021 11:58:00 | 1.9794 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.752 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 65.492
350363 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7527330 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:58:12 | 25.01.2021 15:47:00 | 5.8133 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.293 | 0 | 0 | 0 | 20.501 | 0 | 0 | 73.794
350361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6942142 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:57:05 | 25.01.2021 11:52:00 | 1.9153 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 64.026 | 0 | 0 | 0 | 96.772 | 0 | 0 | 160.798
350360 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7078582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:43:55 | 25.01.2021 11:32:00 | 1.8014 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 5.649
350395 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7133751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:42:45 | 25.01.2021 11:09:00 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.82 | 0 | 29.208 | 53.028
350349 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515176723 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:41:55 | 25.01.2021 10:35:00 | 0.88472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
350346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:39:31 | 25.01.2021 10:30:00 | 0.84139 | 0 | 1915 | 0 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 167.586 | 0 | 0 | 498.285
350335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:33:37 | 25.01.2021 12:00:00 | 2.4397 | 0 | 2062 | 192 | 42 | 64 | 491 | 1 | 0 | 0 | 654.911 | 585.86 | 53.653 | 777.24 | 163.73 | 113.452 | 0 | 2348.846
350335 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10851133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:33:37 | 25.01.2021 13:12:08 | 3.6419 | 0 | 188 | 2 | 1 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.105 | 9.552 | 0 | 3.988 | 10.899 | 0 | 0 | 75.544
350331 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10866467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:24:49 | 25.01.2021 14:11:00 | 4.7697 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6.171 | 0 | 0.282 | 0 | 11.31 | 0 | 5.572 | 23.335
350329 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535133411 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:24:38 | 25.01.2021 09:36:00 | 0.18944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
350326 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6808228 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:13:55 | 25.01.2021 14:32:00 | 5.3014 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.876 | 0 | 0 | 0 | 57.915 | 0 | 0 | 132.791
350325 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:12:34 | 25.01.2021 14:00:00 | 4.7906 | 0 | 619 | 0 | 4 | 2 | 87 | 0 | 1 | 0 | 132.016 | 0 | 0.718 | 0 | 95.892 | 0 | 7.334 | 235.96
350321 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7159239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:10:10 | 25.01.2021 09:58:13 | 0.80083 | 0 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 383.58 | 0 | 0 | 0 | 40.803 | 0 | 0 | 424.383
350320 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7078818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:07:16 | 25.01.2021 16:45:00 | 7.6289 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.802 | 0 | 0 | 0 | 50.54 | 0 | 0 | 92.341
350315 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR7085430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:04:26 | 25.01.2021 10:22:00 | 1.2928 | 0 | 76 | 0 | 7 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 18.922 | 0 | 2.803 | 7.447 | 53.531 | 0 | 0.433 | 83.135
350314 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6797293 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:03:38 | 25.01.2021 09:53:00 | 0.82278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 2.535
350313 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6691020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:01:50 | 25.01.2021 10:52:00 | 1.8361 | 0 | 64 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.181
350312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6816180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:01:01 | 25.01.2021 10:36:00 | 1.5831 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 124.347 | 0 | 0 | 0 | 96.346 | 0 | 0 | 220.693
350311 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7057706 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:00:32 | 25.01.2021 14:39:00 | 5.6411 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.496 | 0 | 0 | 0 | 10.896 | 0 | 0 | 70.392
350310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:00:28 | 25.01.2021 17:01:00 | 8.0089 | 0 | 710 | 1 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 257.708 | 0 | 0 | 0 | 79.734 | 0 | 0 | 337.442
350316 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:00:00 | 25.01.2021 11:00:00 | 2 | 0 | 242 | 0 | 61 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 41.154 | 0 | 4.936 | 2.297 | 9.428 | 108.074 | 0.009 | 165.897
350323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11215845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:00:00 | 25.01.2021 15:32:00 | 6.5333 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 142.917 | 0 | 14.697 | 0 | 31.65 | 0 | 0 | 189.264
350309 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:59:51 | 25.01.2021 13:32:00 | 4.5358 | 2 | 2271 | 0 | 279 | 23 | 97 | 1 | 0 | 1.214 | 618.079 | 0 | 53.313 | 1104.09 | 124.861 | 230.029 | 0 | 2131.587
350309 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:59:51 | 25.01.2021 13:32:57 | 4.5517 | 0 | 5 | 0 | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 25.545 | 67.54 | 1.448 | 0 | 0 | 95.691
350308 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:59:09 | 25.01.2021 16:35:00 | 7.5975 | 0 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 661.261 | 0 | 0 | 0 | 161.206 | 0 | 0 | 822.467
350307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7047324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:58:53 | 25.01.2021 09:44:00 | 0.75194 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 237.925 | 23.39 | 0 | 0 | 262.026
350345 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7975565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:42:11 | 25.01.2021 10:03:00 | 1.3469 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.536 | 0 | 1.086
350305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6621144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:31:20 | 25.01.2021 10:14:00 | 1.7111 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.63 | 0 | 0.142 | 0 | 12.842 | 0 | 0 | 31.614
350298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:27:47 | 25.01.2021 10:24:00 | 1.9369 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.707 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 7.805
350295 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6649848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:13:42 | 25.01.2021 09:36:00 | 1.3717 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0.048 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 3.447
350293 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:00:43 | 25.01.2021 17:11:00 | 9.1714 | 0 | 1965 | 2 | 19 | 5 | 383 | 3 | 0 | 0 | 1874.54 | 2.483 | 9.683 | 153.681 | 1440.223 | 527.216 | 0 | 4007.827
350292 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:00:28 | 25.01.2021 17:10:00 | 9.1589 | 0 | 3339 | 11 | 11 | 12 | 316 | 1 | 0 | 0 | 3378.45 | 2266.598 | 3.714 | 3118.934 | 1552.868 | 230.792 | 0 | 10551.355
350291 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:00:13 | 25.01.2021 17:09:00 | 9.1464 | 0 | 1206 | 3 | 9 | 15 | 44 | 2 | 0 | 0 | 1070.166 | 0 | 3.386 | 261.631 | 181.632 | 4792.697 | 0 | 6309.512
350285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11118375 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 05:29:35 | 25.01.2021 05:56:00 | 0.44028 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0.601 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 4.264
350284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 05:19:24 | 25.01.2021 06:01:00 | 0.69333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.221 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 25.62
350277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6945518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 03:00:38 | 25.01.2021 03:59:00 | 0.97278 | 0 | 4737 | 0 | 3 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 516.521 | 0 | 0.109 | 0 | 172.746 | 0 | 0 | 689.376
350274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8656454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 02:17:06 | 25.01.2021 02:22:11 | 0.08472 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 16.216 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 21.076
350273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6710755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 02:16:28 | 25.01.2021 03:12:00 | 0.92556 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 19.878
350271 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6945532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 02:00:19 | 25.01.2021 02:59:00 | 0.97806 | 0 | 866 | 0 | 7 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 92.325 | 0 | 0.179 | 49.704 | 51.274 | 0 | 0 | 193.483
350270 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7044153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 02:00:02 | 25.01.2021 02:26:00 | 0.43278 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 32.606 | 0 | 0 | 0 | 8.561 | 0 | 5.159 | 46.326
350267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:53:17 | 25.01.2021 01:56:20 | 0.05083 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 4 | 114 | 1 | 0 | 0 | 9.388 | 0 | 0 | 16.315 | 2.747 | 7.522 | 0 | 35.972
350264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6880730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:46:27 | 25.01.2021 01:49:34 | 0.05194 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 1.66
350260 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | BR6576377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:07:04 | 25.01.2021 02:52:00 | 1.7489 | 0 | 899 | 0 | 15 | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 134.457 | 0 | 0.011 | 47.867 | 67.294 | 0 | 0 | 249.629
350257 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6686151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:02:08 | 25.01.2021 01:46:00 | 0.73111 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 2.409
350256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:01:52 | 25.01.2021 01:06:01 | 0.06917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 334 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 8.647 | 4.469 | 2.965 | 17.203
350253 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO8657425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:01:16 | 25.01.2021 01:23:00 | 0.36222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.026 | 0 | 6.224 | 16.25
350254 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7134990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:01:10 | 25.01.2021 01:53:00 | 0.86389 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.866 | 0 | 0 | 0 | 10.496 | 0 | 0 | 36.362
350252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6659949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:00:22 | 25.01.2021 01:26:00 | 0.42722 | 0 | 428 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.134 | 0 | 0.001 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 17.183
350251 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:00:01 | 25.01.2021 01:57:00 | 0.94972 | 0 | 105 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4.509 | 1.917 | 1.94 | 0.235 | 1.623 | 21.89 | 0.143 | 32.258
350250 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6945526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:00:00 | 25.01.2021 01:59:00 | 0.98333 | 0 | 1560 | 0 | 45 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 143.55 | 0 | 1.903 | 97.987 | 19.716 | 0 | 0 | 263.156
350255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6756481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:00:00 | 25.01.2021 01:54:00 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0.013 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1.734
350242 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 23:45:32 | 25.01.2021 00:36:00 | 0.84111 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.631 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 8.635
350241 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6716825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 23:26:10 | 25.01.2021 00:48:00 | 1.3639 | 0 | 345 | 2 | 11 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.074 | 0.738 | 0.325 | 8.938 | 2.27 | 0 | 0 | 31.345
350234 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 22:32:34 | 24.01.2021 22:54:00 | 0.35722 | 0 | 194 | 1 | 2 | 8 | 133 | 5 | 0 | 0 | 11.179 | 0.11 | 1.029 | 98.017 | 10.696 | 76.873 | 0 | 197.904
350234 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6705854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 22:32:34 | 24.01.2021 23:11:24 | 0.64722 | 1 | 1002 | 5 | 9 | 23 | 408 | 19 | 0 | 1.752 | 129.491 | 1.107 | 7.647 | 158.852 | 73.709 | 610.089 | 0 | 982.647
350223 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6950485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 21:06:31 | 24.01.2021 21:30:00 | 0.39139 | 0 | 159 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 10.415 | 0 | 0.035 | 0 | 3.199 | 0 | 0.517 | 14.167
350213 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469222 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 20:07:55 | 24.01.2021 20:57:00 | 0.81806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
350217 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212158 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 19:58:49 | 24.01.2021 20:44:00 | 0.75306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
350204 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6922225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:49:56 | 24.01.2021 19:38:00 | 0.80111 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 3.23
350198 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517167645 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:27:57 | 24.01.2021 19:21:00 | 0.88417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
350194 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515777899 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:19:04 | 24.01.2021 19:18:00 | 0.98222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
350193 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320756 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:15:39 | 24.01.2021 20:34:00 | 2.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517
350188 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:01:27 | 24.01.2021 20:05:00 | 2.0592 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.507 | 0 | 2.032 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 16.103
350165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202241 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:33:13 | 24.01.2021 17:58:00 | 0.41306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
350161 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:26:54 | 24.01.2021 17:47:00 | 0.335 | 7 | 1773 | 42 | 36 | 40 | 304 | 4 | 0 | 7.437 | 108.006 | 34.456 | 0.906 | 123.93 | 27.988 | 16.622 | 0 | 319.345
350160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516250335 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:23:22 | 24.01.2021 17:47:00 | 0.39389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308
350151 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10533793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:04:45 | 24.01.2021 18:16:00 | 1.1875 | 1 | 363 | 0 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50.126 | 0 | 0.038 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 58.491
350145 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7020490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:57:39 | 24.01.2021 18:10:00 | 1.2058 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.817 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014
350141 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7159920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:48:23 | 24.01.2021 17:30:00 | 0.69361 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 4.109
350128 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6848919 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:21:38 | 24.01.2021 16:55:00 | 0.55611 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.668 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 11.686
350127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:18:36 | 24.01.2021 17:21:00 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035
350105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6905269 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:18:40 | 24.01.2021 15:46:00 | 0.45556 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467
350096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7062599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 15:02:04 | 24.01.2021 18:41:00 | 3.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.056 | 0 | 0 | 27.056
350090 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:51:08 | 24.01.2021 15:40:00 | 0.81444 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 3.199
350091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516770484 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:51:05 | 24.01.2021 17:17:00 | 2.4319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
350085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6836028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:40:20 | 24.01.2021 15:22:00 | 0.69444 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.762 | 0 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 0 | 34.994
350075 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:19:57 | 24.01.2021 14:54:00 | 0.5675 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763
350065 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6905101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:00:58 | 24.01.2021 14:57:00 | 0.93389 | 0 | 678 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 115.404 | 0 | 0.016 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 118.781
350069 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6850175 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:58:34 | 24.01.2021 15:22:00 | 1.3906 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.491 | 0 | 0.006 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 8.753
350061 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:54:52 | 24.01.2021 14:47:00 | 0.86889 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.892 | 0 | 0.888 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 5.9
350068 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10397134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:47:41 | 24.01.2021 15:30:00 | 1.7053 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.929 | 0 | 0 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 38.862
350042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6726420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:23:41 | 24.01.2021 14:58:00 | 1.5719 | 1 | 80 | 63 | 1 | 18 | 110 | 1 | 1 | 0.073 | 13.857 | 37.095 | 0.009 | 346.548 | 44.721 | 6.15 | 39.806 | 488.259
350039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 13:20:21 | 24.01.2021 14:06:00 | 0.76083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 1.498
350038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | ISO6836267 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:13:32 | 24.01.2021 15:00:00 | 1.7744 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649
350033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7012979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 13:07:58 | 24.01.2021 15:44:00 | 2.6006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.512 | 0 | 9.326 | 265.838
350031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 13:00:25 | 24.01.2021 14:55:00 | 1.9097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 268 | 0 | 12 | 0 | 7.182 | 0 | 0 | 56.053 | 306.345 | 0 | 23.003 | 392.583
350021 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6706068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:36:29 | 24.01.2021 12:47:00 | 0.17528 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 6.324
350020 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517313748 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:30:45 | 24.01.2021 13:44:00 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 2.217
350008 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | BR8656619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:49:37 | 24.01.2021 13:45:00 | 1.9231 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.711 | 0 | 0 | 0 | 9.627 | 0 | 0 | 117.339
350001 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6572641 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:37:11 | 24.01.2021 14:53:00 | 3.2636 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224
350000 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517191185 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:32:26 | 24.01.2021 15:09:00 | 3.6094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687
349975 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6665248 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:48:33 | 24.01.2021 11:30:00 | 0.69083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 36.777 | 0 | 0 | 38.099
349971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6684977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:33:17 | 24.01.2021 12:19:00 | 1.7619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.061 | 0 | 579.102 | 0 | 601.163
349968 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:29:19 | 24.01.2021 12:07:00 | 1.6281 | 0 | 0 | 86 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.343 | 0 | 90.537 | 0 | 0 | 0 | 154.88
350012 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | LINE8932883 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:17:55 | 24.01.2021 12:02:00 | 1.7347 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.386 | 0 | 0 | 0 | 23.691 | 0 | 0 | 47.078
349957 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:15:49 | 24.01.2021 13:04:00 | 2.8031 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.329 | 0 | 27.329
349970 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10763967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:13:19 | 24.01.2021 12:36:00 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.539 | 0 | 205.104 | 0 | 390.644
349952 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7082247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:03:54 | 24.01.2021 11:03:00 | 0.985 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 7.041
349951 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6546595 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:03:54 | 24.01.2021 12:54:00 | 2.835 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.925 | 0 | 0 | 0 | 6.832 | 0 | 0 | 22.756
349950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6538181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:03:51 | 24.01.2021 11:17:00 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.453 | 0 | 141.373 | 486.825
349949 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6840660 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:03:18 | 24.01.2021 12:55:00 | 2.8617 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29.279 | 0 | 0 | 0 | 7.155 | 0 | 0 | 36.434
349946 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6530137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:00:04 | 24.01.2021 12:35:00 | 2.5822 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.083 | 0 | 20.52 | 88.603
349960 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:00:00 | 24.01.2021 14:48:00 | 4.8 | 1 | 66 | 6 | 1 | 9 | 18 | 1 | 0 | 6.983 | 26.131 | 25.784 | 0 | 228.591 | 7.341 | 294.711 | 0 | 589.541
349958 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:00:00 | 24.01.2021 14:48:00 | 4.8 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 330.779 | 0 | 435.931 | 0 | 2041.314 | 0 | 2808.024
349944 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515240145 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:50:21 | 24.01.2021 10:55:00 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
349935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:31:59 | 24.01.2021 10:24:00 | 0.86694 | 1 | 722 | 33 | 6 | 24 | 302 | 0 | 2 | 0.193 | 98.389 | 37.069 | 1.134 | 110.732 | 40.383 | 0 | 10.139 | 298.039
349934 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6919983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 09:30:22 | 24.01.2021 17:38:00 | 8.1272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.06 | 0 | 14.211 | 295.271
349931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 09:09:45 | 24.01.2021 13:30:38 | 4.3481 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.053 | 0 | 178.644 | 0 | 0 | 0 | 209.697
349924 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:01:59 | 24.01.2021 09:28:00 | 0.43361 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 56.628 | 0 | 0 | 0 | 9.599 | 0 | 0 | 66.227
349919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7004401 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 09:01:42 | 24.01.2021 11:52:00 | 2.8383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 659.238 | 0 | 0 | 660.368
349918 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11012769 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 08:58:38 | 24.01.2021 17:26:00 | 8.4561 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 238.695 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0.14 | 277.385
349945 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE8722540 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:37:58 | 24.01.2021 10:06:00 | 1.4672 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.358
349904 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:25:04 | 24.01.2021 09:10:00 | 0.74889 | 0 | 2563 | 0 | 13 | 1 | 1042 | 0 | 6 | 0 | 282.608 | 0 | 4.079 | 8.765 | 108.509 | 0 | 0.092 | 404.053
349905 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7148758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:08:27 | 24.01.2021 09:42:00 | 1.5592 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 208.197 | 0 | 0 | 0 | 85.289 | 0 | 0 | 293.486
349855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6880808 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 04:13:14 | 24.01.2021 05:31:07 | 1.2981 | 0 | 1689 | 72 | 5 | 139 | 6790 | 73 | 852 | 0 | 125.622 | 952.457 | 0.785 | 786.106 | 5980.273 | 11665.468 | 5753.32 | 25264.03
349845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 04:13:14 | 24.01.2021 04:54:38 | 0.69 | 0 | 168 | 6 | 3 | 6 | 91 | 2 | 3 | 0 | 12.849 | 4.524 | 0 | 158.424 | 31.73 | 184.213 | 20.555 | 412.294
349833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6717239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 03:00:23 | 24.01.2021 03:12:00 | 0.19361 | 0 | 648 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13.996 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 15.867
349832 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR6555559 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 03:00:12 | 24.01.2021 03:54:00 | 0.89667 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13.079 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 13.777
349831 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6935668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 02:42:12 | 24.01.2021 03:47:00 | 1.08 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 27.966 | 0 | 0 | 0 | 17.661 | 0 | 0.019 | 45.646
349830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 02:37:11 | 24.01.2021 02:41:59 | 0.08 | 1 | 64 | 12 | 0 | 19 | 19 | 8 | 1 | 0.014 | 0.449 | 0.596 | 0 | 7.544 | 0.472 | 53.368 | 0.123 | 62.566
349827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6838141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 02:01:58 | 24.01.2021 02:26:00 | 0.40056 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.865 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 22.293
349826 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR7114163 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 02:00:00 | 24.01.2021 02:26:00 | 0.43333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 2.373
349816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7001033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:02:17 | 24.01.2021 01:12:47 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 334 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 21.819 | 12.539 | 8.777 | 45.981
349815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6581262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:01:22 | 24.01.2021 01:23:00 | 0.36056 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3.622 | 0 | 0.005 | 0 | 0.755 | 0 | 0.842 | 5.224
349814 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6959952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:00:54 | 24.01.2021 01:20:00 | 0.31833 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1.25 | 0 | 0.002 | 0 | 0.127 | 0 | 0.001 | 1.381
349813 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR6847928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:00:40 | 24.01.2021 01:54:00 | 0.88889 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.449 | 0 | 0.015 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 9.669
349812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6735949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:00:24 | 24.01.2021 01:26:00 | 0.42667 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 13.752 | 0 | 0 | 0 | 27.344 | 0 | 7.816 | 48.912
349811 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6725289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:00:03 | 24.01.2021 01:26:00 | 0.4325 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 2.278
349809 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6869479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 00:01:40 | 24.01.2021 00:29:00 | 0.45556 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.818 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 17.288
349808 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6570180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 00:00:09 | 24.01.2021 00:29:00 | 0.48083 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.603 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 13.392
349807 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6870341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 23:40:58 | 24.01.2021 05:03:00 | 5.3672 | 0 | 168 | 21 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 256.259 | 21.14 | 3.626 | 0 | 79.492 | 0 | 0 | 360.517
349806 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325087 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 23:23:17 | 24.01.2021 00:29:00 | 1.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
349805 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 23:21:11 | 23.01.2021 23:30:15 | 0.15111 | 4 | 370 | 6 | 16 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0.421 | 3.749 | 1.598 | 1.435 | 2.839 | 2.084 | 0 | 0 | 12.125
349801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6860860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 22:49:30 | 23.01.2021 23:45:00 | 0.925 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.316
349792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6563723 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 21:14:10 | 23.01.2021 22:46:00 | 1.5306 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.696
349793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 20:14:00 | 23.01.2021 22:18:00 | 2.0667 | 1 | 121 | 12 | 8 | 16 | 63 | 0 | 0 | 6.327 | 42.137 | 3.894 | 2.943 | 27.976 | 27.215 | 0 | 0 | 110.492
349785 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516911166 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2021 20:12:26 | 23.01.2021 21:48:00 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 1.267
349794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7031125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:33:07 | 23.01.2021 21:36:00 | 2.0481 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0.098 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 6.515
349781 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515346706 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:29:00 | 23.01.2021 20:58:00 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774
349800 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10463804 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:25:25 | 23.01.2021 22:07:00 | 2.6931 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.492 | 0 | 0 | 0 | 85.492
349777 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516020823 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:22:36 | 23.01.2021 20:27:00 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
349770 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6779711 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:06:34 | 23.01.2021 21:36:00 | 2.4906 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 128.161 | 0 | 0 | 0 | 22.002 | 0 | 0 | 150.163
349756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6571535 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 18:46:40 | 23.01.2021 19:09:00 | 0.37222 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43.999 | 0 | 0 | 0 | 12.065 | 0 | 0 | 56.063
349789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7115523 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 18:30:37 | 23.01.2021 20:57:00 | 2.4397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 7.114 | 0 | 0 | 8.716
349731 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6743423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 18:21:02 | 23.01.2021 18:43:00 | 0.36611 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0.022 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.844
349716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:45:41 | 23.01.2021 18:15:00 | 0.48861 | 0 | 755 | 0 | 12 | 3 | 174 | 0 | 3 | 0 | 70.71 | 0 | 1.345 | 0.19 | 15.715 | 0 | 1.077 | 89.037
349749 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11164268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:43:30 | 23.01.2021 18:46:00 | 1.0417 | 0 | 486 | 1 | 2 | 1 | 40 | 5 | 2 | 0 | 37.308 | 0.263 | 0.453 | 0.274 | 7.258 | 18.145 | 0.024 | 63.726
349692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516766911 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:20:45 | 23.01.2021 18:15:00 | 0.90417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
349675 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:10:06 | 23.01.2021 17:52:00 | 0.69833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688
349666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6837993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:50:34 | 23.01.2021 17:33:00 | 0.70722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 2.259
349646 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8458338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:08:21 | 23.01.2021 16:45:00 | 0.61083 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.741 | 0 | 0.332 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 7.326
349644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6917766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:04:20 | 23.01.2021 17:39:00 | 1.5778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 2.37
349628 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516892365 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:25:31 | 23.01.2021 17:29:00 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247
349624 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018999 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:22:35 | 23.01.2021 17:04:00 | 1.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
349607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515702898 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:39:59 | 23.01.2021 15:09:00 | 0.48361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
349600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721918 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:34:19 | 23.01.2021 15:58:00 | 1.3947 | 1 | 222 | 251 | 24 | 60 | 138 | 1 | 0 | 0.02 | 60.347 | 206.737 | 30.896 | 442.064 | 68.892 | 11.731 | 0 | 820.686
349597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:31:55 | 23.01.2021 16:51:00 | 2.3181 | 0 | 5 | 43 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.042 | 0 | 31.815 | 0 | 0 | 0 | 74.856
349598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6969860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:31:42 | 23.01.2021 15:28:00 | 0.93833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 18.24
349594 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direk | ISO6587971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:30:13 | 23.01.2021 15:28:00 | 0.96306 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.737 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 8.048
349596 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:30:08 | 23.01.2021 16:30:00 | 1.9978 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7.605 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 5.751 | 15.385
349589 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:22:12 | 23.01.2021 17:22:00 | 2.9967 | 0 | 3 | 20 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.007 | 0 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 32.624
349531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6583069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:07:42 | 23.01.2021 14:37:00 | 0.48833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 0.546 | 12.981
349568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE3717967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:06:00 | 23.01.2021 14:22:00 | 0.26667 | 0 | 22651 | 0 | 78 | 12 | 2696 | 1 | 0 | 0 | 2123.175 | 0 | 1.962 | 531.386 | 1027.763 | 14.321 | 0 | 3698.607
349568 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:06:00 | 23.01.2021 16:30:00 | 2.4 | 0 | 866 | 0 | 7 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 349.033 | 0 | 0.538 | 169.47 | 227.681 | 0 | 0 | 746.721
349522 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517361146 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:05:19 | 23.01.2021 15:09:00 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031
349496 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515176891 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:48:39 | 23.01.2021 15:01:00 | 1.2058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
349490 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:48:11 | 23.01.2021 14:28:00 | 0.66361 | 0 | 1152 | 0 | 67 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 36.84 | 0 | 1.893 | 123.379 | 6.955 | 21.938 | 0 | 191.003
349497 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6793479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:48:02 | 23.01.2021 15:30:00 | 1.6994 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.457 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.342 | 6.884
349485 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 13:42:33 | 23.01.2021 16:17:00 | 2.5742 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.624 | 0 | 0 | 0 | 6.234 | 0 | 0 | 57.858
349483 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8696143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:38:03 | 23.01.2021 14:00:00 | 0.36583 | 0 | 605 | 119 | 28 | 12 | 104 | 0 | 0 | 0 | 45.948 | 20.355 | 2.026 | 26.761 | 18.081 | 0 | 0 | 113.171
349482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | BR7012979 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:37:31 | 23.01.2021 14:24:00 | 0.77472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.822 | 0 | 7.19 | 91.012
349480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7066792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:36:50 | 23.01.2021 14:47:00 | 1.1694 | 0 | 117 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.434 | 0 | 0.46 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 18.081
349481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:36:00 | 23.01.2021 19:35:00 | 5.9833 | 0 | 33 | 4 | 41 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.563 | 12.026 | 53.938 | 1675.341 | 37.877 | 0 | 0 | 1817.746
349602 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7128281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:32:40 | 23.01.2021 16:06:00 | 2.5556 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.617 | 0 | 0 | 0 | 75.297 | 0 | 0 | 97.913
349468 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10843421 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:20:32 | 23.01.2021 15:13:00 | 1.8744 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.219
349518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515734069 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:14:58 | 23.01.2021 17:43:00 | 4.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986
349454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6893580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 13:10:55 | 23.01.2021 13:57:00 | 0.76806 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1.322
349449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 13:01:19 | 23.01.2021 14:52:28 | 1.8525 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.38 | 0 | 19.816 | 0 | 1.245 | 0 | 399.309 | 0 | 420.751
349448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 13:01:03 | 23.01.2021 14:53:12 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0.681
349723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8850108 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:46:53 | 23.01.2021 17:10:00 | 4.3853 | 0 | 2250 | 194 | 43 | 68 | 529 | 1 | 0 | 0 | 1219.6 | 1055.513 | 92.404 | 1126.721 | 264.795 | 120.399 | 0 | 3879.432
349509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9086359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:36:47 | 23.01.2021 14:08:00 | 1.5203 | 1 | 492 | 29 | 8 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 102.075 | 25.774 | 0.891 | 197.034 | 35.36 | 0 | 0 | 361.134
349469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:34:58 | 23.01.2021 15:56:00 | 3.3506 | 5 | 109 | 168 | 6 | 42 | 63 | 6 | 0 | 3.638 | 61.979 | 535.834 | 22.463 | 528.163 | 164.187 | 129.511 | 0 | 1445.775
349623 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322164 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:30:13 | 23.01.2021 15:39:00 | 3.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196
349427 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7013335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:22:10 | 23.01.2021 13:16:00 | 0.89722 | 0 | 276 | 48 | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 35.768 | 4.469 | 0 | 7.705 | 6.01 | 1.443 | 0 | 55.395
349425 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:22:10 | 23.01.2021 13:56:00 | 1.5639 | 0 | 625 | 89 | 7 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 128.453 | 43.899 | 6.503 | 34.09 | 20.64 | 0 | 0 | 233.585
349419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:13:55 | 23.01.2021 13:15:00 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
349417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:11:16 | 23.01.2021 13:15:00 | 1.0622 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 29.428 | 0 | 0 | 0 | 33.08
349413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:08:49 | 23.01.2021 12:15:45 | 0.11556 | 2 | 2238 | 165 | 40 | 55 | 406 | 9 | 4 | 0.123 | 49.124 | 10.243 | 1.669 | 19.8 | 21.081 | 22.719 | 0.506 | 125.265
349401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:41:29 | 23.01.2021 11:56:00 | 0.24194 | 5 | 109 | 168 | 6 | 42 | 63 | 6 | 0 | 0.285 | 4.857 | 39.444 | 1.654 | 40.172 | 12.317 | 11.093 | 0 | 109.822
349398 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:40:09 | 23.01.2021 13:07:00 | 1.4475 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 9.394 | 0 | 0 | 0 | 16.868 | 0 | 39.437 | 65.699
349385 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:32:49 | 23.01.2021 12:06:00 | 0.55306 | 0 | 758 | 0 | 23 | 4 | 237 | 1 | 0 | 0 | 64.992 | 0 | 2.825 | 15.189 | 71.642 | 0.907 | 0 | 155.555
349384 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | FUSE7037545 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:30:22 | 23.01.2021 14:02:00 | 2.5272 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.187 | 0 | 0 | 0 | 7.884 | 0 | 0 | 19.071
349380 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517120440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:23:40 | 23.01.2021 12:39:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
349370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516207439 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:16:32 | 23.01.2021 12:04:00 | 0.79111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
349371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7018415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:15:54 | 23.01.2021 13:05:00 | 1.8183 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.177 | 0 | 0 | 0 | 14.741 | 0 | 0 | 43.918
349357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6980527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 10:58:27 | 23.01.2021 11:43:00 | 0.7425 | 0 | 44 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.506 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.235
349355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:58:00 | 23.01.2021 11:40:49 | 0.71361 | 1 | 1067 | 53 | 60 | 17 | 100 | 14 | 1 | 0.03 | 88.156 | 428.503 | 7.256 | 263.864 | 21.473 | 31.129 | 0 | 840.41
349355 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:58:00 | 23.01.2021 13:30:00 | 2.5333 | 0 | 33 | 4 | 41 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.273 | 5.335 | 25.926 | 748.684 | 17.026 | 0 | 0 | 812.244
349353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:56:37 | 23.01.2021 11:43:00 | 0.77306 | 0 | 198 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0.031 | 0 | 11.861 | 0 | 0 | 42.141
349351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:53:45 | 23.01.2021 11:45:00 | 0.85417 | 0 | 57 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 11.894 | 0.047 | 0.215 | 0 | 3.659 | 55.376 | 0 | 71.191
349348 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO10352796 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 10:53:03 | 23.01.2021 13:20:00 | 2.4492 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.59 | 0 | 0.548 | 0 | 4.538 | 0 | 4.269 | 21.945
349347 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902685 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:52:38 | 23.01.2021 11:46:00 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 2.114
349346 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO10353631 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 10:52:31 | 23.01.2021 14:00:00 | 3.1247 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.703 | 0 | 0.703 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 44.899
349373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7106212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:45:23 | 23.01.2021 11:29:00 | 0.72694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 440 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.57 | 179.98 | 135.228 | 32.329 | 488.107
349329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516676248 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:39:26 | 23.01.2021 11:45:00 | 1.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
349330 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11190764 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:39:20 | 23.01.2021 11:32:00 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774
349314 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direk | ISO6948010 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:25:28 | 23.01.2021 12:59:00 | 2.5589 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.938 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 6.147
349315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516677972 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:25:12 | 23.01.2021 11:44:00 | 1.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629
349350 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6543761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:15:04 | 23.01.2021 10:59:00 | 0.73222 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072
349288 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | BR6815481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:05:28 | 23.01.2021 10:11:00 | 0.09222 | 2 | 5446 | 24 | 374 | 19 | 875 | 40 | 22 | 0.013 | 37.78 | 1.976 | 1.407 | 8.441 | 13.732 | 35.083 | 1.671 | 100.103
349286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138516 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:04:19 | 23.01.2021 11:11:00 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132
349284 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11060152 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:59:30 | 23.01.2021 12:03:00 | 2.0583 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.114 | 0 | 0.478 | 0 | 9.725 | 0 | 0 | 39.317
349283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:58:08 | 23.01.2021 13:59:00 | 4.0144 | 0 | 56 | 221 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.51 | 133.674 | 0 | 61.496 | 7.154 | 0 | 0 | 234.834
349270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7049167 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:51:10 | 23.01.2021 10:25:00 | 0.56389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 30.031 | 0 | 2.277 | 32.333
349269 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517397667 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:50:12 | 23.01.2021 10:44:00 | 0.89667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
349267 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6666775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:46:21 | 23.01.2021 10:25:00 | 0.64417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 2
349257 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE6744580 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:35:11 | 23.01.2021 13:26:00 | 3.8469 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.479 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 69.837
349256 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6976489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:34:56 | 23.01.2021 10:05:00 | 0.50111 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 23.591 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0 | 0.834 | 26.294
349254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:29:38 | 23.01.2021 09:31:00 | 0.02278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.809 | 0 | 0 | 0 | 8.809
349266 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6762592 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:24:24 | 23.01.2021 09:46:00 | 0.36 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.163 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 5.54
349243 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8046220 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:20:38 | 23.01.2021 10:07:00 | 0.77278 | 0 | 980 | 15 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 110.266 | 3.338 | 0 | 0 | 20.147 | 0 | 0 | 133.751
349255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7074041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:17:55 | 23.01.2021 11:03:00 | 1.7514 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 32.903 | 0 | 0 | 0 | 84.318 | 0 | 0 | 117.22
349237 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:06:56 | 23.01.2021 10:40:00 | 1.5511 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.271 | 0 | 8.839 | 0 | 0 | 0 | 46.11
349236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7018415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:06:10 | 23.01.2021 10:35:00 | 1.4806 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.364 | 0 | 0 | 0 | 12.138 | 0 | 0 | 35.501
349233 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6801113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:00:11 | 23.01.2021 11:53:00 | 2.8803 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.591 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 39.815
349222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6753113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 08:40:12 | 23.01.2021 09:47:00 | 1.1133 | 0 | 905 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 173.418 | 0 | 0.016 | 0 | 20.529 | 0 | 0 | 193.963
349221 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219625 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:36:49 | 23.01.2021 09:58:00 | 1.3531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
349219 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6952031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:31:41 | 23.01.2021 09:47:00 | 1.2553 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.672 | 0 | 0 | 0 | 20.388 | 0 | 0 | 36.06
349215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:04:35 | 23.01.2021 09:04:00 | 0.99028 | 1 | 191 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.431 | 0 | 0.238 | 0 | 8.494 | 0 | 0 | 22.163
349213 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6680447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.01.2021 02:16:29 | 23.01.2021 03:45:00 | 1.4753 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.139 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 18.249
349209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6697909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 02:02:48 | 23.01.2021 03:44:52 | 1.7011 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 140.511 | 0 | 0 | 0 | 208.402 | 0 | 0 | 348.912
349208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 01:44:20 | 23.01.2021 02:26:00 | 0.69444 | 0 | 318 | 2 | 20 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.686 | 0.988 | 0.553 | 0.402 | 4.43 | 0 | 0 | 21.06
349206 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6544693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 01:30:00 | 23.01.2021 01:52:00 | 0.36667 | 0 | 362 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13.036 | 0 | 0.018 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 18.44
349204 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11360607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 01:02:12 | 23.01.2021 02:44:00 | 1.6967 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.798 | 0 | 0.015 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 14.698
349202 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9086792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 01:00:31 | 23.01.2021 01:51:33 | 0.85056 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.123 | 0 | 0 | 0 | 9.329 | 0 | 0 | 27.452
349203 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6819371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 01:00:29 | 23.01.2021 01:53:00 | 0.87528 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.296
349201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7086337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 01:00:00 | 23.01.2021 01:21:00 | 0.35 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.142 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 16.444
349197 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995309 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 00:00:50 | 23.01.2021 01:25:00 | 1.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
349196 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7022722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 00:00:04 | 23.01.2021 00:29:00 | 0.48222 | 1 | 828 | 1 | 32 | 1 | 164 | 2 | 0 | 0.46 | 43.135 | 0 | 3.029 | 7.85 | 7.535 | 7.314 | 0 | 69.323
349191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | BR6590205 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 23:24:27 | 23.01.2021 00:22:00 | 0.95917 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.489 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 56.411
349188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6624350 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 22:43:23 | 22.01.2021 23:23:00 | 0.66028 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 0 | 0 | 14.484 | 0 | 0 | 21.668
349183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6896342 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 22:39:30 | 22.01.2021 23:05:00 | 0.425 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.915
349173 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833578 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 22:23:05 | 22.01.2021 23:45:00 | 1.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
349161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:34:00 | 22.01.2021 22:23:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 11.547
349171 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6643623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 20:46:00 | 22.01.2021 21:15:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.944 | 4.519 | 3.428 | 9.962 | 29.854
349154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10866386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 20:41:35 | 22.01.2021 21:31:00 | 0.82361 | 0 | 135 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.998 | 0 | 0.048 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 10.109
349181 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6952548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 20:08:24 | 23.01.2021 02:12:00 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | 17.182
349140 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6804775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 20:00:23 | 22.01.2021 20:28:00 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.795 | 0 | 0 | 0 | 6.795
349124 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516074421 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 19:21:39 | 22.01.2021 20:45:00 | 1.3892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
349118 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7045555 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 19:12:10 | 22.01.2021 19:35:00 | 0.38056 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.037 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 15.726
349112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | ISO8829174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 19:03:09 | 22.01.2021 21:13:00 | 2.1642 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 2.396 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 5.171
349107 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516159472 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:58:02 | 22.01.2021 19:58:00 | 0.99944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527
349106 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6698210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:55:48 | 22.01.2021 20:44:00 | 1.8033 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.688 | 0 | 0.002 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 6.982
349141 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7128281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:45:03 | 22.01.2021 20:32:00 | 1.7825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.546 | 0 | 0 | 23.546
349099 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6680451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:43:12 | 22.01.2021 20:19:00 | 1.5967 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.099
349091 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515399173 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:34:48 | 22.01.2021 19:26:00 | 0.85333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421
349088 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6814777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:32:52 | 22.01.2021 20:32:00 | 1.9856 | 0 | 75 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.718 | 0 | 1.912 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 25.77
349085 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | BR7100653 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:25:06 | 22.01.2021 19:28:00 | 1.0483 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.013 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 13.943
349083 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6679052 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:12:46 | 22.01.2021 18:24:00 | 0.18722 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042
349068 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direk | BR6627510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:59:24 | 22.01.2021 19:36:00 | 1.61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.683
349042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6847542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:10:15 | 22.01.2021 18:16:00 | 1.0958 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 21.855 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 24.371
349026 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797324 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:32:18 | 22.01.2021 20:30:00 | 3.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
349018 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:09:46 | 22.01.2021 17:17:00 | 1.1206 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.184 | 0 | 0.228 | 0.591 | 5.026 | 0 | 0 | 7.03
349012 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:59:12 | 22.01.2021 16:34:00 | 0.58 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.074 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 15.442
349006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515753950 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:52:09 | 22.01.2021 16:56:00 | 1.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
348997 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6704597 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:39:09 | 22.01.2021 16:24:00 | 0.7475 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0.006 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 1.146
348980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:05:59 | 22.01.2021 15:36:00 | 0.50028 | 0 | 6 | 36 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.119 | 0 | 50.84 | 0 | 0 | 0 | 56.959
348975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6616004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 15:00:16 | 22.01.2021 15:43:00 | 0.71222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 1.089
348972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO7102696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:58:06 | 22.01.2021 16:01:00 | 1.0483 | 1 | 1674 | 215 | 7 | 99 | 372 | 15 | 1 | 0 | 552.607 | 203.808 | 17.804 | 1146.242 | 307.24 | 156.228 | 0 | 2383.929
348963 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:46:43 | 22.01.2021 15:26:00 | 0.65472 | 1 | 524 | 19 | 1 | 9 | 197 | 1 | 0 | 0.184 | 40.972 | 5.156 | 0 | 25.347 | 20.679 | 0 | 0 | 92.338
348951 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6626327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:31:06 | 22.01.2021 15:49:00 | 1.2983 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.748 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 14.76
348947 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6795550 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:26:13 | 22.01.2021 16:46:00 | 2.3297 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 16.672 | 19.373
348939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6941553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:14:35 | 22.01.2021 15:10:00 | 0.92361 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.575 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 10.462
348938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7135024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:13:38 | 22.01.2021 16:57:00 | 2.7228 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.568 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 34.132
348934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535171155 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:10:18 | 22.01.2021 16:12:00 | 2.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
348926 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:06:03 | 22.01.2021 15:00:00 | 0.89917 | 1 | 24 | 0 | 3 | 12 | 28 | 0 | 1 | 2.469 | 5.522 | 0 | 1.331 | 5.948 | 3.275 | 0 | 2.051 | 20.595
348923 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6790539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:05:29 | 22.01.2021 17:30:00 | 3.4086 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.832 | 0 | 0.079 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 13.918
348921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7038061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:04:38 | 22.01.2021 16:57:00 | 2.8728 | 0 | 843 | 1 | 0 | 5 | 195 | 0 | 1 | 0 | 616.706 | 0 | 0 | 0.401 | 148.281 | 0 | 118.438 | 883.826
348920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6683323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:04:07 | 22.01.2021 14:54:00 | 0.83139 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.093 | 0 | 0.054 | 0 | 8.276 | 0 | 0 | 21.424
348918 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:04:03 | 22.01.2021 17:13:00 | 3.1492 | 0 | 945 | 342 | 43 | 40 | 197 | 0 | 0 | 0 | 576.527 | 462.408 | 62.497 | 510.35 | 217.82 | 0 | 0 | 1829.602
348914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032496 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:00:55 | 22.01.2021 17:23:00 | 3.3681 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.982 | 0 | 0.035 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 9.666
348911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6704716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:00:29 | 22.01.2021 15:44:00 | 1.7253 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 255.323 | 0 | 0 | 0 | 98.211 | 0 | 0 | 353.534
348968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:56:56 | 22.01.2021 17:00:00 | 3.0511 | 0 | 7 | 23 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.521 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.794
348968 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:56:56 | 22.01.2021 18:13:16 | 4.2722 | 0 | 942 | 107 | 28 | 18 | 256 | 0 | 0 | 0 | 253.505 | 152.315 | 27.751 | 114.084 | 26.729 | 0 | 0 | 574.384
348907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | ISO6890070 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:52:39 | 22.01.2021 15:49:00 | 1.9392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 5.872
348898 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:39:23 | 22.01.2021 14:43:00 | 1.0603 | 0 | 558 | 29 | 30 | 6 | 206 | 1 | 0 | 0 | 200.998 | 12.088 | 12.87 | 9.617 | 106.548 | 9.196 | 0 | 351.316
348895 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:38:18 | 22.01.2021 14:22:00 | 0.72833 | 0 | 185 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.478 | 0 | 0 | 0.536 | 0.915 | 0 | 0 | 8.929
348891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7049881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:24:03 | 22.01.2021 13:59:00 | 0.5825 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 0 | 1.453 | 18.99
348902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6638441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:18:03 | 22.01.2021 14:11:00 | 0.8825 | 0 | 411 | 3 | 41 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 38.899 | 0.259 | 1.833 | 0 | 49.882 | 155.391 | 0 | 246.264
348868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO7102691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:12:17 | 22.01.2021 16:03:00 | 2.8453 | 0 | 410 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 173.743 | 0 | 0.602 | 0 | 33.523 | 0 | 0 | 207.868
348865 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 13:09:38 | 22.01.2021 17:23:00 | 4.2228 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.177 | 0 | 0 | 0 | 8.571 | 0 | 0 | 65.748
348892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6789890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:09:36 | 22.01.2021 14:15:00 | 1.09 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 25.181 | 0 | 0 | 68.561
348877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6594261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 13:02:00 | 22.01.2021 13:55:00 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 1.137 | 5.341
348862 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 13:00:46 | 22.01.2021 14:59:00 | 1.9706 | 0 | 204 | 0 | 12 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 71.649 | 0 | 2.169 | 0 | 93.733 | 0 | 6.842 | 174.393
348929 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697544 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:58:32 | 22.01.2021 16:57:00 | 3.9744 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.993 | 0 | 0.833 | 0 | 7.052 | 0 | 0 | 85.879
348844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:42:30 | 22.01.2021 14:18:00 | 1.5917 | 0 | 4969 | 2 | 0 | 8 | 614 | 0 | 0 | 0 | 2409.023 | 0 | 0 | 31.913 | 1334.09 | 0 | 0 | 3775.026
348841 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515238414 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:38:36 | 22.01.2021 13:31:00 | 0.87333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
348837 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7130261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:36:43 | 22.01.2021 14:16:00 | 1.6547 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.549 | 0 | 0 | 0 | 36.415 | 0 | 0 | 48.964
348836 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 12:36:24 | 22.01.2021 17:30:00 | 4.8933 | 0 | 635 | 0 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 180.418 | 0 | 1.076 | 9.652 | 106.302 | 0 | 0 | 297.449
348832 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10918963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 12:29:09 | 22.01.2021 17:22:00 | 4.8808 | 0 | 116 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.524 | 0 | 10.259 | 0 | 24.844 | 0 | 0 | 89.627
348825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6898328 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:11:35 | 22.01.2021 12:57:00 | 0.75694 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 14.021 | 0 | 0 | 42.411
348816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direk | ISO6806576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:08:37 | 22.01.2021 14:48:00 | 2.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.412 | 0 | 147.107 | 249.519
348764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6604124 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 11:55:24 | 22.01.2021 12:35:00 | 0.66 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.006
348788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:55:12 | 22.01.2021 13:48:00 | 1.88 | 4 | 2408 | 12 | 56 | 54 | 642 | 5 | 0 | 6.039 | 399.715 | 2.968 | 3.997 | 131.947 | 64.413 | 565.801 | 0 | 1174.878
348765 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:54:47 | 22.01.2021 12:19:00 | 0.40361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 1.748
348762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:51:26 | 22.01.2021 14:07:00 | 2.2594 | 0 | 161 | 0 | 20 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 54.122 | 0 | 2.276 | 0 | 3.396 | 404.357 | 0 | 464.15
348824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:50:22 | 22.01.2021 11:52:00 | 0.02722 | 0 | 9011 | 5 | 78 | 16 | 796 | 0 | 1 | 0 | 46.273 | 0 | 0.106 | 5.023 | 13.601 | 0 | 0.125 | 65.126
348824 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6616996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:50:22 | 22.01.2021 12:29:00 | 0.64389 | 5 | 6567 | 96 | 115 | 151 | 1252 | 16 | 0 | 0.568 | 400.216 | 25.714 | 3.17 | 287.605 | 99.128 | 20.536 | 0 | 836.938
348739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6957994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 11:31:04 | 22.01.2021 12:53:00 | 1.3656 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 99.929 | 0 | 0 | 0 | 50.639 | 0 | 0 | 150.568
348737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:30:43 | 22.01.2021 12:06:00 | 0.58806 | 1 | 135 | 148 | 20 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 30.158 | 2.831 | 10.174 | 4.235 | 0 | 0 | 53.759
348738 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:30:39 | 22.01.2021 12:45:00 | 1.2392 | 0 | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.841 | 5.829 | 1.075 | 8.112 | 1.237 | 0 | 0 | 32.094
348736 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 11:30:38 | 22.01.2021 12:39:42 | 1.1511 | 0 | 81 | 16 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 17.72 | 15.424 | 0.066 | 20.592 | 3.379 | 0 | 0.077 | 57.258
348720 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6865151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:12:42 | 22.01.2021 13:04:00 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.163 | 4.143 | 0 | 0 | 391.307
348714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6693810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 11:00:44 | 22.01.2021 11:16:00 | 0.25444 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.242 | 0 | 0.015 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 8.203
348713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 11:00:37 | 22.01.2021 17:18:00 | 6.2897 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 474.126 | 0 | 0.045 | 0 | 337.927 | 0 | 0 | 812.099
348710 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6761248 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:59:46 | 22.01.2021 14:29:00 | 3.4872 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 125.963 | 0 | 0 | 0 | 24.209 | 0 | 0 | 150.172
348708 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6594532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:56:40 | 22.01.2021 12:08:00 | 1.1889 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.302 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | 0 | 15.109
348697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998818 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:41:29 | 22.01.2021 11:45:00 | 1.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39
348695 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:36:28 | 22.01.2021 11:36:00 | 0.99222 | 6 | 2043 | 50 | 41 | 43 | 307 | 1 | 0 | 6.26 | 248.407 | 58.871 | 8.246 | 220.206 | 113.051 | 3.343 | 0 | 658.384
348689 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459775 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:35:16 | 22.01.2021 11:25:00 | 0.82889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611
348684 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:29:52 | 22.01.2021 12:20:00 | 1.8356 | 0 | 1056 | 2 | 5 | 1 | 109 | 2 | 5 | 0 | 84.411 | 0 | 0.053 | 0.545 | 20.131 | 82.071 | 6.398 | 193.61
348680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:28:59 | 22.01.2021 10:30:01 | 0.01722 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0.965
348681 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:24:02 | 22.01.2021 11:25:00 | 1.0161 | 1 | 2527 | 2 | 5 | 24 | 79 | 13 | 1 | 0 | 426.514 | 0 | 0.516 | 218.803 | 151.235 | 182.04 | 0.429 | 979.538
348668 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO8654479 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:23:22 | 22.01.2021 10:41:00 | 0.29389 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.413 | 1.293
348663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516890577 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:18:08 | 22.01.2021 12:07:00 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067
348653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6992601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:05:41 | 22.01.2021 14:32:00 | 4.4386 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 185.98 | 0 | 0 | 0 | 20.385 | 0 | 0 | 206.365
348651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6847945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:04:33 | 22.01.2021 15:12:00 | 5.1242 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 285.794 | 0 | 0 | 0 | 360.993 | 0 | 0 | 646.786
348649 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6634094 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:01:23 | 22.01.2021 11:59:00 | 1.9603 | 0 | 588 | 0 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 164.791 | 0 | 0.026 | 39.96 | 154.89 | 0 | 0 | 359.667
348646 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6979081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:00:25 | 22.01.2021 11:59:00 | 1.9764 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.768
348645 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:00:14 | 22.01.2021 12:12:00 | 2.1961 | 0 | 360 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 123.715 | 0 | 1.695 | 13.49 | 6.718 | 0 | 0 | 145.618
348644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:59:42 | 22.01.2021 11:18:00 | 1.305 | 0 | 541 | 2 | 10 | 9 | 35 | 1 | 0 | 0 | 51.647 | 2.792 | 3.251 | 110.55 | 13.017 | 59.733 | 0 | 240.989
348643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11377484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:59:18 | 22.01.2021 14:00:00 | 4.0117 | 0 | 188 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 116.23 | 0 | 4.505 | 0 | 49.682 | 0 | 0 | 170.417
348641 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6973949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:58:50 | 22.01.2021 13:02:00 | 3.0528 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.305 | 0 | 0.904 | 0 | 57.843 | 0 | 0 | 75.052
348642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6834147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:58:49 | 22.01.2021 10:45:00 | 0.76972 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.407 | 0 | 0.064 | 0 | 7.135 | 0 | 0 | 19.606
348640 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8698392 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:58:27 | 22.01.2021 11:57:00 | 1.9758 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.606 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 787.827
348639 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7139855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:58:15 | 22.01.2021 15:11:00 | 5.2125 | 0 | 516 | 2 | 12 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 690.525 | 3.101 | 54.085 | 0 | 174.443 | 0 | 0 | 922.154
348638 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:57:42 | 22.01.2021 12:02:00 | 2.0717 | 0 | 596 | 109 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 228.905 | 62.909 | 0 | 21.218 | 63.271 | 93.054 | 0 | 469.356
348619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:30:58 | 22.01.2021 10:02:00 | 0.51722 | 0 | 1915 | 0 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 201.397 | 0 | 0 | 0 | 102.055 | 0 | 0 | 303.451
348719 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO10288435 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:16:37 | 22.01.2021 11:31:00 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.414 | 0 | 0 | 25.414
348611 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:09:03 | 22.01.2021 10:29:54 | 1.3475 | 0 | 300 | 40 | 10 | 28 | 140 | 1 | 0 | 0 | 93.094 | 139.875 | 30.14 | 169.339 | 120.235 | 3.977 | 0 | 556.66
348611 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6647109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:09:03 | 22.01.2021 11:54:39 | 2.76 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.718 | 0 | 66.861 | 0 | 109.221 | 0 | 0 | 227.801
348609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:04:01 | 22.01.2021 10:25:00 | 1.3497 | 0 | 139 | 25 | 11 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.33 | 10.199 | 5.035 | 128.943 | 4.232 | 0 | 0 | 190.738
348608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6588934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:02:56 | 22.01.2021 09:37:00 | 0.56778 | 0 | 619 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.825 | 0 | 0 | 0 | 28.833 | 0 | 0 | 94.658
348607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6705473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:02:21 | 22.01.2021 09:44:00 | 0.69417 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0.008 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 3.95
348606 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:01:03 | 22.01.2021 16:30:00 | 7.4825 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.912 | 0 | 0 | 30.991 | 0 | 0 | 0 | 48.902
348604 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6626327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:00:18 | 22.01.2021 13:55:26 | 4.9189 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.713 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 57.757
348603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6988571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:00:12 | 22.01.2021 10:13:00 | 1.2133 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 141.858 | 0 | 0 | 0 | 21.259 | 0 | 0 | 163.117
348602 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:00:05 | 22.01.2021 16:27:00 | 7.4486 | 0 | 228 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.298 | 0 | 0.285 | 2.334 | 183.879 | 0 | 0 | 268.796
348600 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070700 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:46:33 | 22.01.2021 09:53:00 | 1.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
348596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9575686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:42:01 | 22.01.2021 09:16:00 | 0.56639 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 6 | 0 | 9.004 | 0 | 0 | 0 | 119.87 | 0 | 100.866 | 229.74
348593 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6770856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:35:30 | 22.01.2021 10:40:00 | 2.075 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31.015 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 32.128
348591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:26:04 | 22.01.2021 09:31:00 | 1.0822 | 1 | 12 | 63 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 29.26 | 0 | 76.321 | 1.059 | 0 | 0 | 106.691
348573 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6935849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 02:30:12 | 22.01.2021 04:22:00 | 1.8633 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 3.899
348564 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6718307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 02:15:04 | 22.01.2021 03:11:00 | 0.93222 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 15.333
348558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6564100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 01:31:18 | 22.01.2021 01:35:01 | 0.06194 | 1 | 2262 | 0 | 0 | 4 | 269 | 0 | 1 | 3.332 | 22.721 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 0.091 | 31.838
348555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 01:00:06 | 22.01.2021 01:56:00 | 0.93167 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 1.46 | 0 | 10.149 | 0 | 0 | 16.555
348567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6624350 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 00:55:17 | 22.01.2021 02:29:00 | 1.5619 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11.921 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 0 | 0 | 43.231
348546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6685672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 00:45:52 | 22.01.2021 04:56:00 | 4.1689 | 0 | 1154 | 65 | 19 | 25 | 78 | 0 | 0 | 0 | 334.604 | 59.504 | 2.68 | 254.728 | 58.88 | 0 | 0 | 710.396
348544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6685680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 00:45:36 | 22.01.2021 04:57:00 | 4.19 | 1 | 2266 | 22 | 24 | 23 | 279 | 14 | 1 | 2.74 | 705.06 | 47.218 | 4.587 | 681.309 | 180.899 | 53.477 | 0 | 1675.29
348529 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6792893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 00:30:10 | 22.01.2021 01:29:00 | 0.98056 | 0 | 74 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 3.483
348514 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6537300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 00:02:45 | 22.01.2021 01:49:00 | 1.7708 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.856 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 9.928
348521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6684653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 23:35:14 | 22.01.2021 00:12:00 | 0.61278 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25.813 | 0 | 0 | 0 | 6.972 | 0 | 0 | 32.785
348501 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 23:12:32 | 22.01.2021 02:21:00 | 3.1411 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 90.869 | 1.038 | 1903.387 | 0 | 1996.818
348490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6859873 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 21:59:32 | 21.01.2021 22:26:00 | 0.44111 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848
348493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6940440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 21:35:48 | 21.01.2021 23:11:00 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 2.707
348483 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515402371 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 21:10:36 | 21.01.2021 21:44:00 | 0.55667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
348489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515225619 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 20:50:43 | 21.01.2021 22:00:00 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296
348469 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6618171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 20:20:09 | 21.01.2021 20:51:00 | 0.51417 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 7.2
348467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6727036 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 20:08:19 | 21.01.2021 20:44:00 | 0.59472 | 0 | 161 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.485 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 14.925
348457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516126761 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:41:43 | 21.01.2021 21:25:00 | 1.7214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
348445 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7045555 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:10:13 | 21.01.2021 19:41:00 | 0.51306 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.256 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 21.164
348439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6927689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:01:53 | 21.01.2021 20:46:00 | 1.7353 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.693 | 0 | 0.08 | 0 | 6.657 | 0 | 0 | 42.429
348421 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:24:52 | 21.01.2021 18:51:00 | 0.43556 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0.262 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 1.993
348417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332345 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:22:03 | 21.01.2021 19:09:00 | 0.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
348415 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6955746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:11:09 | 21.01.2021 18:53:00 | 0.6975 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 8.142
348396 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:27:50 | 21.01.2021 18:11:00 | 0.71944 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 9.103 | 0 | 0 | 14.864
348397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7152652 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:27:46 | 21.01.2021 18:00:00 | 0.53722 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0.031 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 2.753
348391 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7008117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:11:18 | 21.01.2021 20:27:00 | 3.2617 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.018 | 0 | 0.25 | 0 | 12.268 | 0 | 0 | 33.536
348386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319949 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:01:39 | 21.01.2021 17:42:00 | 0.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838
348382 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355881 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:46:17 | 21.01.2021 18:26:00 | 1.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
348378 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517274727 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:37:38 | 21.01.2021 17:32:00 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.307
348361 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192118 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:58:56 | 21.01.2021 18:15:00 | 2.2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
348358 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7011640 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:50:21 | 21.01.2021 17:36:00 | 1.7608 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.688
348355 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:48:08 | 21.01.2021 16:19:00 | 0.51444 | 0 | 4541 | 1 | 309 | 7 | 588 | 5 | 11 | 0 | 124.512 | 0 | 4.594 | 16.884 | 50.566 | 26.057 | 5.434 | 228.047
348351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516748106 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:44:30 | 21.01.2021 17:21:00 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 5.247
348350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515604960 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:43:40 | 21.01.2021 16:44:00 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.197
348349 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:42:57 | 21.01.2021 17:54:00 | 2.1842 | 0 | 56 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0 | 2.318 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 16.992
348336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516777647 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:29:41 | 21.01.2021 16:28:00 | 0.97194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
348352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11215830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:23:20 | 21.01.2021 17:04:00 | 1.6778 | 0 | 156 | 5 | 6 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.252 | 8.071 | 3.638 | 37.702 | 11.007 | 0 | 0 | 100.67
348331 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516004543 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:14:40 | 21.01.2021 15:52:00 | 0.62222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
348330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516203018 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:14:33 | 21.01.2021 16:26:00 | 1.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
348329 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517278446 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:13:18 | 21.01.2021 16:44:00 | 1.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
348328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517322268 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:11:36 | 21.01.2021 17:18:00 | 2.1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659
348308 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7034600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:35:02 | 21.01.2021 15:14:00 | 0.64944 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 0 | 0 | 33.56
348307 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6658994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 14:34:00 | 21.01.2021 15:37:00 | 1.05 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.404 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 16.784
348305 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6986408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:33:28 | 21.01.2021 15:14:00 | 0.67556 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 4.697
348293 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:23:42 | 21.01.2021 16:42:00 | 2.305 | 0 | 196 | 1 | 2 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 68.038 | 6.635 | 1.262 | 55.059 | 68.384 | 0 | 0 | 199.379
348286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6952635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 14:12:35 | 21.01.2021 14:49:00 | 0.60694 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.777 | 0 | 0 | 0 | 17.107 | 0 | 0 | 62.884
348278 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11352577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 14:00:30 | 21.01.2021 15:51:00 | 1.8417 | 0 | 127 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.548 | 0 | 6.233 | 0 | 12.522 | 0 | 0 | 53.302
348276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:54:22 | 21.01.2021 14:39:00 | 0.74389 | 0 | 375 | 0 | 4 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 26.607 | 0 | 4.499 | 4.335 | 8.384 | 69.119 | 0 | 112.943
348267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7102808 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:44:18 | 21.01.2021 14:51:00 | 1.1117 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 0 | 0 | 16.09
348263 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6731130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 13:27:35 | 21.01.2021 15:28:00 | 2.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.048 | 0 | 0 | 26.048
348256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535203142 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:19:13 | 21.01.2021 13:58:00 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0.622
348254 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930278 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:13:32 | 21.01.2021 16:41:00 | 3.4578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832
348252 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6968525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:11:24 | 21.01.2021 14:12:00 | 1.01 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.987
348246 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6907167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 13:05:59 | 21.01.2021 17:00:00 | 3.9003 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.367 | 0 | 0.033 | 0 | 2.441 | 0 | 0 | 17.841
348257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7119375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 13:03:00 | 21.01.2021 14:05:00 | 1.0333 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.482 | 0 | 0.251 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 12.824
348244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 13:02:22 | 21.01.2021 14:43:00 | 1.6772 | 0 | 655 | 4 | 49 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 176.099 | 1.741 | 9.425 | 557.762 | 79.53 | 0 | 0 | 824.557
348234 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8054627 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:45:13 | 21.01.2021 13:21:00 | 0.59639 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.353
348228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753384 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:36:24 | 21.01.2021 13:24:00 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 1.051
348226 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6790540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 12:32:36 | 21.01.2021 17:06:00 | 4.5567 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.783 | 0 | 0.106 | 0 | 20.05 | 0 | 0 | 47.939
348225 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7019252 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 12:30:11 | 21.01.2021 13:27:00 | 0.94694 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.444 | 0 | 3.038 | 0 | 11.664 | 0 | 0 | 27.146
348223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7102811 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:24:40 | 21.01.2021 12:41:00 | 0.27222 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.311 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 9.975
348215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6862997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:13:43 | 21.01.2021 13:05:00 | 0.85472 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.579 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 4.612
348217 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:12:23 | 21.01.2021 12:46:00 | 0.56028 | 0 | 1124 | 86 | 15 | 27 | 156 | 3 | 0 | 0 | 43.902 | 14.642 | 0.205 | 74.626 | 8.072 | 5.575 | 0 | 147.021
348206 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 11:58:28 | 21.01.2021 13:41:00 | 1.7089 | 0 | 5 | 210 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.404 | 96.607 | 0.058 | 101.32 | 0.791 | 128.726 | 0 | 327.906
348199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516758516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:49:34 | 21.01.2021 12:29:00 | 0.65722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
348195 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211517 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:46:20 | 21.01.2021 13:01:00 | 1.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
348211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517101263 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:45:14 | 21.01.2021 12:36:00 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
348190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6636188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 11:33:42 | 21.01.2021 12:25:00 | 0.855 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 120.255 | 0 | 0 | 0 | 47.433 | 0 | 0 | 167.688
348187 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6890557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 11:30:22 | 21.01.2021 12:27:00 | 0.94389 | 0 | 160 | 16 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.517 | 5.791 | 0.01 | 5.899 | 0.743 | 0 | 0 | 22.96
348170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direk | ISO6847455 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:03:42 | 21.01.2021 11:43:00 | 0.655 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.023 | 0 | 0 | 0 | 8.369 | 0 | 0 | 32.393
348166 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6556085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:01:12 | 21.01.2021 12:07:00 | 1.0967 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 0 | 0.017 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 7.112
348164 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6660135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:59:20 | 21.01.2021 15:59:00 | 4.9944 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.511 | 0 | 0 | 0 | 29.546 | 0 | 0 | 70.058
348165 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517238312 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:59:14 | 21.01.2021 15:15:00 | 4.2628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
348161 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783506 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:49:03 | 21.01.2021 11:58:00 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046
348142 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7067062 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:35:11 | 21.01.2021 11:25:00 | 0.83028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204
348139 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8284256 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:32:47 | 21.01.2021 11:45:00 | 1.2036 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.854 | 0 | 0 | 0 | 4.465 | 0 | 0 | 9.319
348138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6657415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:30:02 | 21.01.2021 13:57:00 | 3.4494 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 311.047 | 0 | 0 | 0 | 56.609 | 0 | 0 | 367.656
348136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6591151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:26:36 | 21.01.2021 10:52:00 | 0.42333 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 57.088 | 0 | 0 | 0 | 16.318 | 0 | 0 | 73.406
348131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9428757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:21:31 | 21.01.2021 12:54:00 | 2.5414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 226.902 | 57.821 | 0 | 0 | 287.309
348130 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:20:10 | 21.01.2021 12:05:00 | 1.7472 | 0 | 6 | 106 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.698 | 0 | 108.322 | 0 | 0 | 0 | 146.02
348129 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7142738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:19:08 | 21.01.2021 10:59:00 | 0.66444 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.925 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 13.215
348119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7051859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:09:41 | 21.01.2021 12:11:00 | 2.0219 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.42 | 0 | 0.035 | 0 | 107.185 | 0 | 0 | 132.64
348118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7113019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:07:47 | 21.01.2021 10:09:23 | 0.02667 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 5.942
348114 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6791321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:02:34 | 21.01.2021 12:35:00 | 2.5406 | 0 | 213 | 0 | 21 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 79.013 | 0 | 1.532 | 122.29 | 29.601 | 1.736 | 0 | 234.173
348113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO10901979 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:02:14 | 21.01.2021 14:31:00 | 4.4794 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.036 | 0 | 0 | 0 | 90.361 | 0 | 0 | 146.397
348111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:00:14 | 21.01.2021 10:57:00 | 0.94611 | 0 | 247 | 247 | 9 | 38 | 75 | 2 | 4 | 0 | 49.113 | 78.492 | 3.2 | 23.279 | 19.062 | 11.847 | 0.04 | 185.034
348110 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:59:44 | 21.01.2021 11:20:00 | 1.3378 | 0 | 1262 | 30 | 38 | 10 | 110 | 1 | 0 | 0 | 118.093 | 16.48 | 1.765 | 10.608 | 35.199 | 23.366 | 0 | 205.512
348109 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO11246267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:59:33 | 21.01.2021 14:45:00 | 4.7575 | 0 | 74 | 195 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.429 | 124.933 | 0 | 243.375 | 14.352 | 0 | 0 | 447.09
348108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6891927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:59:28 | 21.01.2021 10:34:00 | 0.57556 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 0.017 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 12.74
348107 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6779902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:58:41 | 21.01.2021 12:00:00 | 2.0219 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.414 | 0 | 0 | 0 | 5.193 | 0 | 0 | 49.607
348105 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516878085 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:57:26 | 21.01.2021 12:14:00 | 2.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94
348099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516119050 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:49:29 | 21.01.2021 17:36:00 | 7.7753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811
348093 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:40:57 | 21.01.2021 10:32:00 | 0.85083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5.465 | 0 | 0 | 0 | 17.906 | 0 | 22.781 | 46.152
348095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:39:44 | 21.01.2021 11:02:00 | 1.3711 | 0 | 1030 | 12 | 28 | 6 | 265 | 1 | 0 | 0 | 187.157 | 30.883 | 14.424 | 19.839 | 58.222 | 30.725 | 0 | 341.249
348088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:34:51 | 21.01.2021 10:16:49 | 0.69944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4.147 | 0 | 0 | 5.941 | 0.186 | 261.899 | 0 | 272.173
348086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:32:46 | 21.01.2021 10:26:00 | 0.88722 | 0 | 1449 | 0 | 1 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 261.448 | 0 | 0 | 0 | 157.887 | 0 | 0 | 419.334
348086 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6657415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:32:46 | 21.01.2021 10:29:36 | 0.94722 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85.678 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 101.638
348085 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6571890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:30:01 | 21.01.2021 16:50:00 | 7.3331 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.172 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 20.072
348082 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10937987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:29:15 | 21.01.2021 15:29:00 | 5.9958 | 0 | 152 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.623 | 0 | 0.085 | 6.79 | 40.75 | 0 | 0 | 83.248
348081 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6537475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:24:49 | 21.01.2021 10:03:00 | 0.63639 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 79.056 | 0 | 0 | 0 | 12.802 | 0 | 0 | 91.858
348078 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:23:18 | 21.01.2021 17:02:00 | 7.645 | 0 | 1 | 43 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.145 | 0 | 222.088 | 0 | 0 | 0 | 310.232
348067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6990534 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:06:01 | 21.01.2021 10:55:00 | 1.8164 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.508 | 0 | 0 | 0 | 109.915 | 0 | 0 | 130.423
348065 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:03:42 | 21.01.2021 17:56:00 | 8.8717 | 0 | 1034 | 0 | 12 | 2 | 192 | 1 | 2 | 0 | 448.399 | 0 | 2.288 | 0 | 227.668 | 171.945 | 22.18 | 872.48
348063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6556665 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:02:31 | 21.01.2021 14:48:00 | 5.7581 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 11.529 | 0 | 0 | 43.389
348062 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6987304 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:01:41 | 21.01.2021 12:34:00 | 3.5386 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.104 | 0 | 0 | 0 | 4.228 | 0 | 0 | 20.332
348061 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6882021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:01:02 | 21.01.2021 16:46:00 | 7.7494 | 0 | 345 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 628.7 | 0 | 0 | 0 | 231.064 | 0 | 0 | 859.764
348060 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:00:42 | 21.01.2021 16:57:00 | 7.9383 | 0 | 819 | 1 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 584.31 | 0 | 2.184 | 0 | 131.386 | 0 | 0 | 717.88
348059 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6659195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:00:19 | 21.01.2021 10:30:00 | 1.4947 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.362 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 12.54
348058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 08:59:47 | 21.01.2021 16:43:00 | 7.7203 | 0 | 411 | 33 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 503.275 | 148.912 | 0 | 87.007 | 84.067 | 0 | 0 | 823.261
348053 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:58:52 | 21.01.2021 13:09:00 | 4.1689 | 1 | 5 | 93 | 0 | 18 | 3 | 11 | 0 | 2.264 | 0 | 109.147 | 0 | 488.99 | 8.466 | 2245.489 | 0 | 2854.357
348047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6604890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:57:06 | 21.01.2021 09:23:00 | 0.43167 | 0 | 25675 | 3 | 60 | 52 | 8409 | 5 | 27 | 0 | 2026.126 | 0 | 3.997 | 1012.708 | 2987.248 | 185.315 | 103.452 | 6318.845
348042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7043969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:52:54 | 21.01.2021 10:01:00 | 1.135 | 0 | 44 | 8 | 4 | 4 | 116 | 1 | 0 | 0 | 4.681 | 2.651 | 0.197 | 55.827 | 58.178 | 79.802 | 0 | 201.336
348041 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:51:21 | 21.01.2021 10:21:00 | 1.4942 | 0 | 160 | 18 | 13 | 12 | 151 | 0 | 0 | 0 | 43.748 | 6.468 | 2.478 | 377.772 | 56.377 | 0 | 0 | 486.843
348034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:05:58 | 21.01.2021 09:18:00 | 1.2006 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 3.39 | 0 | 13.632 | 0 | 0 | 34.442
348029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7069862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 07:25:55 | 21.01.2021 07:56:00 | 0.50139 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 0.009 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 4.833
348030 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 07:25:23 | 21.01.2021 08:25:00 | 0.99361 | 0 | 56 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 0 | 1.045 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 6.402
348028 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9232889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 07:06:14 | 21.01.2021 10:00:00 | 2.8961 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 1.258 | 0 | 0 | 5.363 | 0 | 0 | 8.543
348022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6718676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 06:51:57 | 21.01.2021 09:40:00 | 2.8008 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 9.539
348021 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6724753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 06:49:06 | 21.01.2021 08:06:00 | 1.2817 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.699 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 14.419
348026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7029955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 06:13:18 | 21.01.2021 07:56:00 | 1.7117 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.293 | 0 | 0.218 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 4.975
348017 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6727808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 04:03:39 | 21.01.2021 06:58:00 | 2.9058 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.926 | 0 | 2.014 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 11.206
348014 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6941292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 01:59:50 | 21.01.2021 03:50:00 | 1.8361 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.735 | 0 | 0 | 0 | 3.579 | 0 | 0 | 14.314
348013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6750253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 01:54:28 | 21.01.2021 02:14:00 | 0.32556 | 0 | 420 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.359 | 0 | 0.044 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 16.641
348015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6624350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 01:39:38 | 21.01.2021 02:19:00 | 0.65611 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 12.978 | 0 | 0 | 17.858
348006 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6644542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 00:03:26 | 21.01.2021 01:51:00 | 1.7928 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.485 | 0 | 0 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 9.567
348003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515184447 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 22:54:56 | 20.01.2021 23:44:00 | 0.81778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
347997 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9328912 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 21:18:48 | 20.01.2021 23:42:00 | 2.3867 | 0 | 145 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.71 | 5.38 | 5.39 | 30.995 | 1.363 | 0 | 0 | 94.838
347996 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517263556 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 21:13:37 | 20.01.2021 22:13:00 | 0.98972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
347985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535194351 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:14:00 | 20.01.2021 22:29:00 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484
347976 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 19:28:39 | 20.01.2021 19:56:00 | 0.45583 | 0 | 728 | 0 | 1 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 28.881 | 0 | 0.027 | 8.139 | 11.821 | 0 | 0 | 48.868
347991 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 19:23:57 | 20.01.2021 21:13:00 | 1.8175 | 0 | 492 | 0 | 97 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 88.493 | 0 | 2.718 | 2.06 | 16.396 | 0 | 0 | 109.666
347967 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6892056 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 19:00:35 | 20.01.2021 20:04:00 | 1.0569 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.083 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 64.119
347978 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6475875 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:59:31 | 20.01.2021 19:46:00 | 0.77472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
347963 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063997 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:58:41 | 20.01.2021 20:11:00 | 1.2053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986
347951 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:37:18 | 20.01.2021 19:04:00 | 0.445 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 31.473 | 0 | 0 | 0 | 7.507 | 0 | 0 | 38.98
347937 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | LINE9477077 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:32:38 | 20.01.2021 18:57:00 | 0.40611 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.781 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 11.4
347934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7151028 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:20:20 | 20.01.2021 18:41:00 | 0.34444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524
347931 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR6608963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:14:44 | 20.01.2021 19:15:00 | 1.0044 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437
347928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | ISO6823856 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:11:58 | 20.01.2021 20:12:00 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 0 | 0 | 4.411
347921 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516910476 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:03:42 | 20.01.2021 19:23:00 | 1.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389
347916 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11118691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 17:55:41 | 20.01.2021 20:05:00 | 2.1553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 0 | 0.406 | 0 | 9.763 | 0 | 0 | 13.206
347905 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6908543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 17:40:55 | 20.01.2021 18:02:00 | 0.35139 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.486 | 0 | 0.02 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 9.224
347926 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7061905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 17:09:53 | 20.01.2021 18:20:00 | 1.1686 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.993 | 0 | 0 | 0 | 24.698 | 0 | 0 | 66.691
347882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241751 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:50:44 | 20.01.2021 17:11:00 | 0.33778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
347875 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516013545 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:35:38 | 20.01.2021 17:00:00 | 0.40611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281
347860 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515395822 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:56:07 | 20.01.2021 17:43:00 | 1.7814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
347832 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516960593 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:07:26 | 20.01.2021 16:11:00 | 1.0594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
347866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6894193 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:04:08 | 20.01.2021 17:00:38 | 1.9417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.536 | 0 | 0 | 0 | 45.904 | 0 | 0 | 51.44
347827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516997290 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:59:13 | 20.01.2021 17:00:00 | 2.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029
347826 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393418 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:58:20 | 20.01.2021 17:29:00 | 2.5111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429
347828 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6699167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:57:29 | 20.01.2021 15:51:00 | 0.89194 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 6.62
347823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:47:36 | 20.01.2021 15:40:00 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 1.364
347820 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6980681 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:41:44 | 20.01.2021 15:46:00 | 1.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 2.324
347818 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6664757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:40:27 | 20.01.2021 15:54:00 | 1.2258 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.792 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 1.961
347802 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6908536 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 14:18:44 | 20.01.2021 18:10:00 | 3.8544 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.048 | 0 | 0.174 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 9.899
347801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998174 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:15:12 | 20.01.2021 16:53:00 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159
347791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6763413 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 14:01:49 | 20.01.2021 16:26:00 | 2.4031 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 316.43 | 0 | 0 | 0 | 315.727 | 0 | 9.325 | 641.482
347790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 14:00:48 | 20.01.2021 14:52:00 | 0.85333 | 0 | 204 | 29 | 3 | 17 | 31 | 1 | 1 | 0 | 12.954 | 38.254 | 0 | 126.261 | 3.741 | 25.723 | 14.611 | 221.545
347787 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7067062 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:56:48 | 20.01.2021 15:23:00 | 1.4367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904
347782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6592049 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:54:09 | 20.01.2021 15:15:00 | 1.3475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.986
347775 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:44:16 | 20.01.2021 14:45:00 | 1.0122 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.373 | 0 | 0 | 0 | 12.959 | 0 | 0 | 45.331
347741 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6896912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 13:37:13 | 20.01.2021 15:35:00 | 1.9631 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.138 | 0 | 0 | 0 | 12.422 | 0 | 0 | 38.56
347737 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6896917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 13:34:37 | 20.01.2021 15:36:00 | 2.0231 | 0 | 494 | 1 | 23 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 150.328 | 31.94 | 20.448 | 0 | 76.609 | 0 | 0 | 279.326
347736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:34:24 | 20.01.2021 13:38:26 | 0.06722 | 9 | 6004 | 23 | 333 | 33 | 1293 | 36 | 20 | 0.9 | 33.474 | 1.641 | 3.279 | 9.06 | 20.609 | 47.546 | 3.245 | 119.755
347733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6632550 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:32:43 | 20.01.2021 14:35:00 | 1.0381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 63.576 | 0 | 0 | 66.387
347729 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 13:30:21 | 20.01.2021 14:17:40 | 0.78861 | 0 | 160 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.986 | 0 | 0.086 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 19.912
347728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 13:29:57 | 20.01.2021 16:32:00 | 3.0342 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.281
347724 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6692944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 13:25:29 | 20.01.2021 13:54:00 | 0.47528 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717
347727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6839126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:24:59 | 20.01.2021 14:15:00 | 0.83361 | 0 | 537 | 15 | 6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 91.992 | 16.785 | 2.972 | 0 | 11.059 | 0 | 0 | 122.808
347718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:55:46 | 20.01.2021 13:46:52 | 0.85167 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 358.668 | 0 | 0 | 51.346 | 125.421 | 0 | 0 | 535.435
347718 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:55:46 | 20.01.2021 13:48:33 | 0.87972 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 211.267 | 0 | 0 | 93.293 | 106.186 | 0 | 0 | 410.746
347711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:52:48 | 20.01.2021 13:15:00 | 0.37 | 0 | 1532 | 15 | 13 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 116.784 | 7.438 | 2.454 | 0 | 11.796 | 0 | 0 | 138.473
347685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6913119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:31:28 | 20.01.2021 13:23:00 | 0.85889 | 1 | 5699 | 3 | 3 | 6 | 752 | 0 | 7 | 0 | 1593.034 | 0 | 0 | 12.319 | 855.485 | 0 | 96.148 | 2556.986
347673 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6998576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:21:52 | 20.01.2021 12:53:00 | 0.51889 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 44.425 | 0 | 0 | 0 | 63.005 | 0 | 0 | 107.429
347670 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6644299 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:17:02 | 20.01.2021 14:31:00 | 2.2328 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.096 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 9.103
347668 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212662 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:14:52 | 20.01.2021 12:56:00 | 0.68556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
347662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6715977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:01:54 | 20.01.2021 12:50:00 | 0.80167 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 81.333 | 0 | 0 | 0 | 70.12 | 0 | 0 | 151.453
347651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7061626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 11:37:00 | 20.01.2021 12:46:00 | 1.15 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 92.574 | 0 | 0 | 0 | 83.373 | 0 | 0 | 175.946
347646 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:27:19 | 20.01.2021 12:03:53 | 0.60944 | 0 | 991 | 0 | 11 | 2 | 164 | 1 | 1 | 0 | 29.906 | 0 | 0.125 | 0 | 14.305 | 12.421 | 0.915 | 57.672
347646 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10866467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:27:19 | 20.01.2021 12:46:52 | 1.3258 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1.681 | 0 | 0.076 | 0 | 3.013 | 0 | 1.438 | 6.208
347636 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6998581 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 11:09:07 | 20.01.2021 12:19:00 | 1.1647 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.787 | 0 | 0 | 0 | 17.135 | 0 | 0 | 51.922
347624 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060173 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:42:40 | 20.01.2021 11:58:00 | 1.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
347620 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517023097 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:34:01 | 20.01.2021 12:33:00 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105
347616 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6776893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:31:41 | 20.01.2021 10:51:00 | 0.32194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 14.719 | 0 | 17.879 | 0 | 33.731
347609 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:07:18 | 20.01.2021 11:34:47 | 1.4581 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 50.254 | 0 | 69.171 | 0 | 132.175
347609 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8660222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:07:18 | 20.01.2021 12:00:00 | 1.8783 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.252
347606 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6665885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:03:22 | 20.01.2021 15:02:00 | 4.9772 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108.771 | 0 | 0 | 0 | 6.228 | 0 | 0 | 114.998
347605 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7071740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:02:46 | 20.01.2021 15:00:00 | 4.9539 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 101.852 | 0 | 0 | 0 | 38.462 | 0 | 0 | 140.314
347601 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6753680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:01:52 | 20.01.2021 12:04:00 | 2.0356 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 2.891
347599 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:00:28 | 20.01.2021 12:56:00 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.764 | 43.062 | 337.404 | 0 | 2669.231
347608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:00:00 | 20.01.2021 11:51:00 | 1.85 | 1 | 128 | 5 | 11 | 11 | 15 | 0 | 0 | 5.319 | 15.434 | 3.732 | 1.378 | 133.662 | 13.87 | 0 | 0 | 173.396
347597 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516011527 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:43:39 | 20.01.2021 10:00:00 | 0.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
347590 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:30:36 | 20.01.2021 17:03:00 | 7.54 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.037 | 0 | 0.48 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 11.162
347591 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7109495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:21:33 | 20.01.2021 13:53:00 | 4.5242 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29.24 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0.4 | 30.796
347583 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:17:26 | 20.01.2021 11:40:00 | 2.3761 | 0 | 52 | 60 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.272 | 111.684 | 0 | 734.474 | 60.579 | 0 | 0 | 923.01
347580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6696963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:14:12 | 20.01.2021 10:50:00 | 1.5967 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 263.349 | 0 | 0 | 0 | 174.833 | 0 | 0 | 438.182
347579 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978644 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:11:13 | 20.01.2021 10:28:00 | 1.2797 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.213
347578 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:09:28 | 20.01.2021 11:15:00 | 2.0922 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.438 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | 0 | 0 | 41.269
347575 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6681074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:05:08 | 20.01.2021 13:34:00 | 4.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.01 | 0 | 895.323 | 1021.333
347574 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:03:36 | 20.01.2021 09:18:00 | 0.24 | 0 | 754 | 110 | 16 | 20 | 112 | 2 | 1 | 0 | 38.605 | 17.146 | 1.388 | 27.984 | 20.655 | 29.204 | 0.113 | 135.095
347573 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6559202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:02:12 | 20.01.2021 13:02:00 | 3.9967 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.746 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 19.29
347572 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7045550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:00:16 | 20.01.2021 16:56:00 | 7.9289 | 0 | 757 | 0 | 4 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 627.502 | 0 | 0.542 | 0 | 455.659 | 0 | 0 | 1083.704
347571 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:00:06 | 20.01.2021 17:01:25 | 8.0219 | 0 | 757 | 0 | 23 | 4 | 237 | 1 | 0 | 0 | 890.505 | 0 | 39.35 | 242.928 | 1115.804 | 17.42 | 0 | 2306.007
347570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 08:59:14 | 20.01.2021 11:00:00 | 2.0128 | 0 | 52 | 3 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 2.384 | 0 | 131.313 | 0.025 | 0 | 0 | 140.63
347556 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517211279 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 08:25:25 | 20.01.2021 09:29:00 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0.899
347552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6962693 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 08:20:11 | 20.01.2021 10:01:00 | 1.6803 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0.184 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 17.771
347560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6540271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 08:14:18 | 20.01.2021 09:39:00 | 1.4117 | 0 | 175 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 26.124 | 0 | 4.438 | 0 | 15.104 | 0 | 0 | 45.666
347557 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7577800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 07:59:30 | 20.01.2021 09:34:00 | 1.575 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.328 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 24.285 | 0 | 42.632
347545 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515989551 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 07:10:15 | 20.01.2021 07:56:00 | 0.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
347540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 06:58:13 | 20.01.2021 09:28:00 | 2.4964 | 0 | 6 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.31 | 0 | 45.755 | 0 | 0 | 0 | 83.065
347539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 06:55:26 | 20.01.2021 08:29:00 | 1.5594 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.981 | 0 | 0 | 0 | 4.511 | 0 | 0 | 11.492
347534 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 06:48:38 | 20.01.2021 11:28:00 | 4.6561 | 0 | 819 | 1 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 316.551 | 0 | 1.283 | 0 | 73.375 | 0 | 0 | 391.209
347530 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Dağıtım Transformatörü | BR11030215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 06:45:39 | 20.01.2021 09:32:00 | 2.7725 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 17.591 | 0 | 0 | 45.415
347524 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6851000 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 05:50:16 | 20.01.2021 07:09:00 | 1.3122 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 107.078 | 0 | 0 | 0 | 31.025 | 0 | 0 | 138.104
347519 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 05:40:18 | 20.01.2021 06:14:00 | 0.56167 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 1 | 95 | 2 | 0 | 0 | 50.351 | 0 | 0 | 0.247 | 6.151 | 0.203 | 0 | 56.951
347501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 05:18:31 | 20.01.2021 05:50:00 | 0.52472 | 5 | 11642 | 34 | 193 | 85 | 1475 | 12 | 1 | 1.268 | 1242.681 | 61.636 | 17.854 | 289.14 | 597.117 | 202.909 | 0.046 | 2412.651
347479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 02:13:57 | 20.01.2021 02:47:00 | 0.55083 | 2 | 13 | 36 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1.043 | 0 | 25.119 | 0 | 83.836 | 1.088 | 1.447 | 0 | 112.533
347478 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 02:04:57 | 20.01.2021 05:38:00 | 3.5508 | 0 | 315 | 37 | 10 | 12 | 42 | 1 | 1 | 0 | 46.484 | 70.561 | 0 | 45.603 | 6.729 | 15.93 | 0 | 185.308
347477 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR11018096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 02:00:44 | 20.01.2021 03:28:00 | 1.4544 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.709 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 24.532
347473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6697421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 01:51:49 | 20.01.2021 02:00:00 | 0.13639 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0.317 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 1.165
347470 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 01:30:58 | 20.01.2021 01:46:00 | 0.25056 | 0 | 351 | 176 | 27 | 12 | 81 | 0 | 7 | 0 | 6.101 | 8.326 | 0.823 | 14.093 | 1.748 | 0 | 0.282 | 31.373
347456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6995269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 23:45:51 | 20.01.2021 00:16:07 | 0.50444 | 33 | 6786 | 5 | 17 | 33 | 1394 | 0 | 2 | 0 | 530.665 | 0.126 | 0.688 | 31.617 | 220.224 | 0 | 4.034 | 787.354
347456 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8466471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 23:45:51 | 20.01.2021 03:26:28 | 3.6769 | 5 | 1042 | 1 | 2 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 465.05 | 0 | 0 | 0 | 145.58 | 0 | 0 | 610.63
347447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6857404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 22:59:17 | 20.01.2021 00:51:00 | 1.8619 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.467 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 18.832
347452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE8449803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 22:08:46 | 19.01.2021 23:39:00 | 1.5039 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.685 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 31.751
347437 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6736204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:48:06 | 19.01.2021 22:04:16 | 0.26944 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4.583 | 0 | 0.057 | 0 | 1.636 | 0 | 0.479 | 6.755
347427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6592049 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:19:00 | 19.01.2021 21:50:00 | 0.51667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347
347424 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516729527 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:10:28 | 19.01.2021 23:01:00 | 1.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234
347423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515444028 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:07:57 | 19.01.2021 22:47:00 | 1.6508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
347402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6741081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:59:04 | 19.01.2021 20:50:00 | 0.84889 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.899 | 0 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 20.882
347397 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR9415172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:36:36 | 19.01.2021 20:39:00 | 1.04 | 0 | 387 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 63.369 | 0 | 0.417 | 0 | 79.906 | 0 | 0 | 143.692
347393 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6686127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:27:47 | 19.01.2021 20:33:00 | 1.0869 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.334
347385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6777967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:02:48 | 19.01.2021 21:28:00 | 2.42 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0.428 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 35.03
347376 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR9415172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:49:18 | 19.01.2021 19:09:00 | 0.32833 | 0 | 387 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20.628 | 0 | 0.14 | 0 | 27.28 | 0 | 0 | 48.047
347369 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR7005762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:41:13 | 19.01.2021 19:57:00 | 1.2631 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.523 | 0 | 161.572 | 336.095
347359 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:29:03 | 19.01.2021 20:21:00 | 1.8658 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.826 | 0 | 0 | 3.594 | 0.182 | 0 | 0 | 11.602
347356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516175665 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:26:35 | 19.01.2021 19:06:00 | 0.65694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
347353 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169350 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:26:02 | 19.01.2021 19:31:00 | 1.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
347414 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7894093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:17:59 | 19.01.2021 20:28:00 | 2.1669 | 0 | 239 | 1 | 0 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 80.3 | 0.952 | 0 | 10.037 | 6.064 | 25.178 | 0 | 122.531
347341 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247355 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:13:05 | 19.01.2021 19:18:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022
347336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:56:15 | 19.01.2021 18:21:00 | 0.4125 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 29.341
347327 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7041934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:46:20 | 19.01.2021 18:43:00 | 0.94444 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.149 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 7.227
347324 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6861733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:37:22 | 19.01.2021 18:52:00 | 1.2439 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.501 | 0 | 0 | 0 | 9.179 | 0 | 0 | 17.681
347298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7053746 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:05:15 | 19.01.2021 18:47:00 | 1.6958 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.804 | 0 | 0 | 0 | 5.702 | 0 | 0 | 98.506
347296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6764663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:00:27 | 19.01.2021 18:04:00 | 1.0592 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.893 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 19.218
347294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:00:09 | 19.01.2021 17:53:00 | 0.88083 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07
347292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517351205 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:57:45 | 19.01.2021 17:41:00 | 0.72083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
347295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | ISO6753112 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:56:47 | 19.01.2021 17:59:00 | 1.0369 | 0 | 268 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.419 | 0 | 0.004 | 0 | 6.423 | 0 | 0 | 58.845
347290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601569 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:56:17 | 19.01.2021 18:46:00 | 1.8286 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.689
347278 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:39:56 | 19.01.2021 19:26:00 | 2.7678 | 0 | 949 | 130 | 34 | 20 | 266 | 0 | 0 | 0 | 181.061 | 113.915 | 10.334 | 66.226 | 15.608 | 0 | 0 | 387.144
347259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8477389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 16:37:16 | 19.01.2021 17:21:00 | 0.72889 | 0 | 11 | 6 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 2.616 | 5.77 | 0 | 134.832 | 11.358 | 108.058 | 0 | 262.633
347257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6593959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:33:12 | 19.01.2021 17:35:00 | 1.03 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 152.544 | 0 | 0 | 0 | 76.698 | 0 | 0.234 | 229.476
347253 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:30:51 | 19.01.2021 18:35:00 | 2.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
347252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324791 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:22:24 | 19.01.2021 17:28:00 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
347247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515239259 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:01:39 | 19.01.2021 17:24:00 | 1.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
347241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6937102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:51:27 | 19.01.2021 17:06:00 | 1.2425 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.527 | 0 | 0.988 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 17.785
347240 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:50:55 | 19.01.2021 16:05:00 | 0.23472 | 1 | 389 | 2 | 17 | 9 | 74 | 4 | 0 | 0 | 18.466 | 0.297 | 0.476 | 29.24 | 4.165 | 52.659 | 0 | 105.303
347233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907576 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:32:59 | 19.01.2021 16:33:00 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
347235 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 15:30:00 | 19.01.2021 16:32:00 | 1.0333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.366 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 18.873
347238 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7129337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:20:06 | 19.01.2021 16:20:00 | 0.99833 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 26.548 | 0 | 0 | 0 | 159.51 | 0 | 0 | 186.059
347215 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517216308 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:45:19 | 19.01.2021 15:33:00 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 1.552
347212 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:34:53 | 19.01.2021 15:35:00 | 1.0019 | 0 | 387 | 0 | 15 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.259 | 0 | 2.011 | 5.226 | 10.907 | 0 | 0 | 72.403
347209 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117560 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:31:00 | 19.01.2021 15:14:00 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
347208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6877329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:28:32 | 19.01.2021 15:16:00 | 0.79111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 0 | 0 | 0 | 96.05 | 0 | 0 | 106.626
347197 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6561462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:10:46 | 19.01.2021 14:47:00 | 0.60389 | 0 | 1703 | 0 | 37 | 6 | 461 | 0 | 1 | 0 | 165.852 | 0 | 1.722 | 58.483 | 165.902 | 0 | 0.252 | 392.211
347195 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6775123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:09:44 | 19.01.2021 17:53:00 | 3.7211 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 111.266 | 0 | 56.089 | 0 | 61.064 | 0 | 0 | 228.42
347185 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7148635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:06:21 | 19.01.2021 14:44:00 | 0.6275 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 4 | 0 | 32.201 | 0 | 0 | 0 | 11.561 | 0.725 | 0.062 | 44.548
347180 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:00:03 | 19.01.2021 16:04:00 | 2.0658 | 0 | 279 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 69.684 | 0 | 0 | 12.877 | 1.258 | 84.586 | 0 | 168.405
347193 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:00:00 | 19.01.2021 15:03:12 | 1.0533 | 0 | 887 | 9 | 3 | 15 | 335 | 0 | 2 | 0 | 174.888 | 32.929 | 0.299 | 66.22 | 71.976 | 0 | 6.844 | 353.156
347193 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:00:00 | 19.01.2021 15:03:55 | 1.0653 | 0 | 625 | 0 | 4 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 154.339 | 0 | 0.977 | 0 | 54.589 | 0 | 0 | 209.905
347193 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:00:00 | 19.01.2021 15:55:00 | 1.9167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 20.271 | 0 | 0 | 0 | 21.551 | 0 | 10.5 | 52.322
347178 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6831638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:55:27 | 19.01.2021 16:23:00 | 2.4592 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.369 | 0 | 0 | 0 | 43.529 | 0 | 0 | 111.898
347157 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6777201 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 13:39:18 | 19.01.2021 16:05:00 | 2.4283 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.531 | 0 | 0 | 0 | 14.353 | 0 | 0 | 25.884
347192 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:34:55 | 19.01.2021 14:26:00 | 0.85139 | 0 | 117 | 0 | 0 | 18 | 37 | 2 | 0 | 0 | 10.391 | 0 | 0 | 31.529 | 6.09 | 172.586 | 0 | 220.595
347151 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE10764183 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 13:34:53 | 19.01.2021 16:05:00 | 2.5019 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.661 | 0 | 0 | 0 | 4.468 | 0 | 0 | 49.129
347134 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584829 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:05:55 | 19.01.2021 13:55:00 | 0.81806 | 0 | 186 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19.378 | 63.672 | 0 | 0 | 6.377 | 0 | 0 | 89.426
347133 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 13:04:43 | 19.01.2021 16:24:00 | 3.3214 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32.448 | 0 | 0.151 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 33.465
347132 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10839326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 13:03:27 | 19.01.2021 16:01:00 | 2.9592 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.761 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.051
347114 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6971917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:41:03 | 19.01.2021 13:54:00 | 1.2158 | 0 | 134 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.257 | 0 | 0.669 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 12.06
347103 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6723564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:30:43 | 19.01.2021 14:01:00 | 1.5047 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.307 | 0 | 0.284 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 14.354
347155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6868501 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:03:21 | 19.01.2021 14:02:00 | 1.9775 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 29.335 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | 0 | 0 | 34.409
347073 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516013545 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:43:40 | 19.01.2021 12:09:00 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0.331
347069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6650640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 11:36:24 | 19.01.2021 12:49:00 | 1.21 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 18.854 | 0 | 0 | 0 | 313.793 | 0 | 0 | 332.647
347071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7102811 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:34:38 | 19.01.2021 12:29:00 | 0.90611 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.697 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 33.976
347061 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6986537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:25:00 | 19.01.2021 12:32:00 | 1.1167 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 64.485 | 0 | 0 | 0 | 68.49 | 0 | 0 | 132.974
347048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:00:52 | 19.01.2021 13:16:00 | 2.2522 | 0 | 0 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.839 | 5.832 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 56.343
347043 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:52:54 | 19.01.2021 11:53:00 | 1.0017 | 0 | 164 | 143 | 0 | 12 | 64 | 2 | 0 | 0 | 34.531 | 12.286 | 0 | 48.762 | 8.381 | 46.581 | 0 | 150.541
347039 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:41:08 | 19.01.2021 12:43:16 | 2.0356 | 0 | 308 | 0 | 0 | 2 | 129 | 0 | 3 | 0 | 136.236 | 0 | 0 | 1.85 | 50.416 | 0 | 0.307 | 188.81
347039 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | BR7074499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:41:08 | 19.01.2021 14:52:19 | 4.1864 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 180.917 | 0 | 0 | 0 | 43.459 | 0 | 0 | 224.376
347037 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direk | BR6628121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:37:05 | 19.01.2021 10:48:00 | 0.18194 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.418
347036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515608695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:36:04 | 19.01.2021 10:56:00 | 0.33222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
347032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:30:18 | 19.01.2021 11:07:00 | 0.61167 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 0 | 0.21 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 10.384
347030 | 1 | KONYA | AHIRLI | KÖK | ISO6603149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:30:04 | 19.01.2021 12:17:00 | 1.7822 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 66.856 | 0 | 0 | 32.501 | 85.012 | 23.614 | 0 | 207.983
347029 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6953637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:25:22 | 19.01.2021 12:26:00 | 2.0106 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.932
347028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515159056 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:24:59 | 19.01.2021 11:50:00 | 1.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
347027 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6953635 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:24:58 | 19.01.2021 12:24:00 | 1.9839 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.521 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 9.655
347034 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:23:48 | 19.01.2021 16:14:00 | 5.8367 | 0 | 1007 | 0 | 9 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 410.464 | 0 | 3.031 | 47.491 | 88.595 | 0 | 0 | 549.581
347017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6723564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:15:59 | 19.01.2021 12:02:00 | 1.7669 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.542 | 0 | 0.33 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 17.794
347015 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7105241 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:11:38 | 19.01.2021 10:38:00 | 0.43944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071
347067 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10255126 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:01:40 | 19.01.2021 11:57:00 | 1.9222 | 0 | 327 | 0 | 9 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 75.725 | 0 | 1.374 | 0 | 25.012 | 30.623 | 0 | 132.734
347057 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6937550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:00:55 | 19.01.2021 10:32:51 | 0.53222 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 19.738
347008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE10731558 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:00:27 | 19.01.2021 13:55:00 | 3.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.223 | 0 | 0 | 21.223
347006 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6704357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:59:54 | 19.01.2021 10:13:00 | 0.21833 | 0 | 321 | 3 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.456 | 0.077 | 0.603 | 2.092 | 4.41 | 0 | 0 | 12.637
347031 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO10794257 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:50:10 | 19.01.2021 11:02:00 | 1.1972 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.692 | 0 | 0 | 3.758 | 1.685 | 0 | 0 | 12.136
346986 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7134883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:41:31 | 19.01.2021 10:55:00 | 1.2247 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.634 | 0 | 0.053 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 5.743
346985 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:41:08 | 19.01.2021 11:13:00 | 1.5311 | 0 | 279 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 53.128 | 0 | 0 | 9.988 | 0.986 | 65.159 | 0 | 129.261
346984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:36:29 | 19.01.2021 12:48:00 | 3.1919 | 0 | 630 | 0 | 1 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 289.893 | 0 | 0 | 0 | 48.593 | 0 | 0 | 338.486
346981 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO7111931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:31:05 | 19.01.2021 11:10:00 | 1.6486 | 0 | 803 | 1 | 49 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 269.717 | 0 | 3.628 | 0 | 95.883 | 0 | 0 | 369.228
347024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7152911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:30:00 | 19.01.2021 10:39:00 | 1.15 | 0 | 795 | 3 | 8 | 19 | 132 | 2 | 0 | 0 | 139.261 | 8.52 | 3.308 | 122.894 | 133.844 | 391.85 | 0 | 799.676
346978 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11077958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:17:02 | 19.01.2021 12:13:00 | 2.9328 | 0 | 272 | 5 | 6 | 2 | 21 | 1 | 3 | 0 | 63.601 | 4.371 | 1.141 | 9.93 | 2.42 | 16.278 | 19.581 | 117.322
346974 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6986561 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:07:12 | 19.01.2021 10:17:00 | 1.1633 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.685 | 0 | 0 | 0 | 18.898 | 0 | 0 | 34.583
346973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6782340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:05:42 | 19.01.2021 09:59:00 | 0.88833 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 103.78 | 0 | 0 | 0 | 151.744 | 0 | 0 | 255.524
346971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:03:42 | 19.01.2021 13:23:00 | 4.3217 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.989 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.747
346970 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11146659 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:03:08 | 19.01.2021 15:04:00 | 6.0144 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 131.435 | 0 | 0 | 0 | 25.996 | 0 | 0 | 157.431
346969 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:01:59 | 19.01.2021 14:52:00 | 5.8336 | 0 | 427 | 4 | 3 | 3 | 127 | 1 | 1 | 0 | 228.734 | 12.22 | 0.445 | 101.948 | 221.177 | 163.261 | 0.08 | 727.865
346967 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7062138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:01:25 | 19.01.2021 16:54:00 | 7.8764 | 0 | 3667 | 1 | 22 | 10 | 426 | 3 | 2 | 0 | 4091.341 | 0 | 0.371 | 15.805 | 2036.196 | 5697.929 | 82.775 | 11924.416
346968 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:01:14 | 19.01.2021 09:30:31 | 0.48806 | 2 | 2189 | 4 | 155 | 10 | 481 | 9 | 9 | 0.065 | 74.539 | 4.883 | 2.434 | 9.619 | 53.829 | 133.215 | 4.308 | 282.892
346968 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:01:14 | 19.01.2021 12:58:33 | 3.9553 | 0 | 1253 | 19 | 142 | 4 | 129 | 13 | 6 | 0 | 423.907 | 31.676 | 23.845 | 18.143 | 126.44 | 192.03 | 49.418 | 865.459
346968 | 3 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO7008905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:01:14 | 19.01.2021 15:46:00 | 6.7461 | 0 | 242 | 0 | 61 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 135.59 | 0 | 16.008 | 7.642 | 30.901 | 79.678 | 0.03 | 269.849
346966 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6801637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:00:40 | 19.01.2021 13:57:00 | 4.9389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 8.266 | 0 | 0 | 9.386
346964 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:57:34 | 19.01.2021 09:56:00 | 0.97389 | 0 | 435 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 36.707 | 1.591 | 0 | 122.548 | 71.48 | 0 | 0.037 | 232.362
346963 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6783840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:56:15 | 19.01.2021 10:56:00 | 1.9958 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.276 | 0 | 0 | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 84.533
346965 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 08:56:01 | 19.01.2021 13:02:00 | 4.0997 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40.495 | 0 | 0.187 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 41.794
346952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7146955 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:34:14 | 19.01.2021 10:31:00 | 1.9461 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 385.243 | 0 | 0 | 0 | 25.742 | 0 | 0 | 410.985
346945 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6610060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:21:07 | 19.01.2021 09:19:00 | 0.96472 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.961 | 0 | 0.014 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 13.599
346935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | BR7158516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:14:01 | 19.01.2021 08:24:00 | 0.16639 | 0 | 37691 | 11 | 173 | 223 | 8276 | 3 | 3 | 0 | 1764.648 | 5.332 | 4.324 | 286.227 | 1481.702 | 53.329 | 2.476 | 3598.038
346915 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6735430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 07:22:04 | 19.01.2021 10:55:00 | 3.5489 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.002 | 0 | 0.729 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 12.949
346908 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6654017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 06:51:06 | 19.01.2021 08:27:00 | 1.5983 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 11.007
346905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015346 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 06:41:47 | 19.01.2021 09:01:00 | 2.3203 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.541 | 0 | 0 | 0 | 25.025 | 0 | 0 | 97.567
346902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7156485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 06:21:53 | 19.01.2021 08:16:00 | 1.9019 | 0 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 444.437 | 0 | 0 | 0 | 105.584 | 0 | 3.097 | 553.117
346896 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:10:31 | 19.01.2021 07:40:00 | 2.4914 | 0 | 285 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.364 | 0 | 1.333 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 30.537
346895 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6704360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:06:33 | 19.01.2021 06:45:00 | 1.6408 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.296 | 0 | 0.016 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 12.425
346895 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6934695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:06:33 | 19.01.2021 06:50:00 | 1.7242 | 0 | 321 | 3 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.06 | 0.439 | 3.457 | 10.577 | 18.539 | 0 | 0 | 62.072
346895 | 3 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6835821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:06:33 | 19.01.2021 10:04:29 | 4.9656 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.077 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 11.288
346892 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 02:48:18 | 19.01.2021 05:13:00 | 2.4117 | 0 | 52 | 60 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.985 | 90.99 | 0 | 470.215 | 28.516 | 0 | 0 | 599.707
346856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 02:43:44 | 19.01.2021 02:47:00 | 0.05444 | 1 | 5601 | 1 | 0 | 14 | 847 | 0 | 6 | 2.702 | 42.336 | 0 | 0 | 4.09 | 13.189 | 0 | 1.892 | 64.209
346855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 02:43:12 | 19.01.2021 02:47:09 | 0.06583 | 0 | 4360 | 1 | 0 | 9 | 492 | 1 | 5 | 0 | 37.882 | 0 | 0 | 2.517 | 8.988 | 0.02 | 0.219 | 49.627
346852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 02:40:30 | 19.01.2021 02:47:09 | 0.11083 | 9 | 6004 | 23 | 333 | 33 | 1294 | 36 | 20 | 1.021 | 37.461 | 1.801 | 3.557 | 9.567 | 17.62 | 28.89 | 2.373 | 102.289
346847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6872487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 01:32:28 | 19.01.2021 06:25:00 | 4.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.815 | 0 | 0 | 14.815
346846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6959870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 01:32:11 | 19.01.2021 06:56:00 | 5.3969 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 103.483 | 0 | 0 | 1437.781 | 71.78 | 1103.693 | 0 | 2716.736
346845 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6571959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 01:29:45 | 19.01.2021 02:55:00 | 1.4208 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.112 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 30.835
346839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7028459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 00:37:04 | 19.01.2021 01:27:00 | 0.83222 | 0 | 412 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 37.642 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 1.528 | 40.637
346837 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6966186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 00:24:21 | 19.01.2021 01:42:57 | 1.31 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 14.072 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 16.412
346833 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6528262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 23:38:39 | 19.01.2021 00:53:00 | 1.2392 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.656 | 0 | 2.799 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | 16.58
346826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244370 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 22:39:55 | 18.01.2021 23:54:00 | 1.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
346822 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210838 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 22:10:43 | 18.01.2021 23:20:00 | 1.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
346821 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 22:04:32 | 18.01.2021 23:15:00 | 1.1744 | 0 | 393 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 42.397 | 0 | 0 | 3.511 | 9.357 | 6.942 | 0 | 62.206
346815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7069862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 21:49:31 | 18.01.2021 22:41:00 | 0.85806 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.694 | 0 | 0.012 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 9.178
346810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517391897 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:42:10 | 18.01.2021 21:12:00 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0.575
346806 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6752322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:33:01 | 18.01.2021 20:55:00 | 0.36639 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.662 | 0 | 0.003 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 3.942
346792 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO11296915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:56:11 | 18.01.2021 20:29:00 | 0.54694 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0.01 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 5.51
346785 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515420572 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:41:47 | 18.01.2021 21:10:00 | 1.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
346768 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6569826 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:14:34 | 18.01.2021 20:07:00 | 0.87389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372
346765 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11319984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:10:20 | 18.01.2021 20:29:00 | 1.3111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 6.448
346764 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:09:02 | 18.01.2021 20:06:00 | 0.94944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
346763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:07:49 | 18.01.2021 20:16:00 | 1.1364 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.719 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.223
346736 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6986537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:30:42 | 18.01.2021 19:10:00 | 0.655 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 45.193 | 0 | 0 | 0 | 32.081 | 0 | 0 | 77.274
346730 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7153329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:22:52 | 18.01.2021 18:50:00 | 0.45222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 1.401
346726 | 1 | KONYA | ILGIN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6658688 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:20:44 | 18.01.2021 20:23:00 | 2.0378 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 2.773
346719 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:08:30 | 18.01.2021 21:31:00 | 3.375 | 0 | 178 | 64 | 0 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 61.587 | 116.04 | 0 | 599.494 | 29.531 | 0 | 0 | 806.651
346706 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6809278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:51:22 | 18.01.2021 18:33:00 | 0.69389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 13.477 | 20.007
346699 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6707623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:38:07 | 18.01.2021 18:29:00 | 0.84806 | 0 | 274 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55.825 | 0 | 0.036 | 0 | 28.828 | 0 | 0 | 84.689
346711 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direk | BR6898272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:36:50 | 18.01.2021 18:23:00 | 0.76944 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 4.3
346700 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6882026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:32:53 | 18.01.2021 17:50:00 | 0.28528 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.122 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 0 | 10.929
346721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6710185 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:15:30 | 18.01.2021 19:21:00 | 2.0917 | 0 | 62 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.634 | 0 | 2.759 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 23.695
346678 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517008817 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:08:49 | 18.01.2021 18:07:00 | 0.96972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
346652 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515813640 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:32:00 | 18.01.2021 17:29:00 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
346651 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 16:29:46 | 18.01.2021 16:54:02 | 0.40444 | 0 | 600 | 0 | 6 | 0 | 245 | 0 | 1 | 0 | 50.081 | 0 | 1.26 | 0 | 21.966 | 0 | 0.028 | 73.335
346646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:20:58 | 18.01.2021 18:16:00 | 1.9172 | 0 | 44 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.597 | 0 | 0.61 | 27.318 | 12.14 | 0 | 0 | 47.666
346734 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6897922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:04:18 | 18.01.2021 18:35:00 | 2.5117 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.393 | 0 | 0 | 15.231 | 0.21 | 0 | 0 | 30.834
346662 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516962845 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:04:07 | 18.01.2021 17:18:00 | 1.2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485
346593 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 15:53:42 | 18.01.2021 16:32:00 | 0.63833 | 0 | 1059 | 1 | 3 | 1 | 247 | 0 | 5 | 0 | 138.259 | 0.15 | 4.498 | 7.598 | 26.494 | 0 | 3.945 | 180.944
346590 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 15:45:48 | 18.01.2021 16:22:01 | 0.60361 | 0 | 317 | 1 | 18 | 4 | 51 | 1 | 2 | 0 | 19.946 | 0.623 | 2.039 | 26.931 | 8.701 | 0.769 | 0.031 | 59.041
346588 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6954412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 15:41:04 | 18.01.2021 16:41:18 | 1.0039 | 0 | 122 | 3 | 9 | 1 | 54 | 0 | 3 | 0 | 18.202 | 77.614 | 13.285 | 7.423 | 23.102 | 0 | 0.405 | 140.03
346586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517118127 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:36:58 | 18.01.2021 18:05:00 | 2.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
346581 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6620420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 15:31:11 | 18.01.2021 16:37:48 | 1.1103 | 0 | 389 | 1 | 14 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 52.83 | 23.408 | 2.56 | 2.145 | 36.784 | 0 | 4.269 | 121.997
346575 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200053 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:07:56 | 18.01.2021 17:09:00 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0.784
346572 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6534273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:03:08 | 18.01.2021 16:11:00 | 1.1311 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 23.784 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | 26.872 | 53.401
346659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6795921 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:51:46 | 18.01.2021 17:29:00 | 2.6206 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.531 | 0 | 0 | 0 | 5.557 | 0 | 0 | 73.088
346546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6995944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 14:26:01 | 18.01.2021 15:27:00 | 1.0164 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 99.911 | 0 | 0 | 0 | 23.806 | 0 | 0 | 123.716
346547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742437 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:25:49 | 18.01.2021 16:22:00 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 1.585
346531 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 14:00:03 | 18.01.2021 15:56:00 | 1.9325 | 0 | 776 | 1 | 4 | 2 | 265 | 3 | 7 | 0 | 211.248 | 0 | 0.083 | 31.709 | 34.935 | 165.17 | 35.506 | 478.651
346527 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:54:39 | 18.01.2021 14:13:00 | 0.30583 | 0 | 1152 | 0 | 67 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 17.456 | 0 | 0.847 | 67.497 | 3.643 | 16.093 | 0 | 105.536
346524 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11146563 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:52:58 | 18.01.2021 14:32:00 | 0.65056 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.638 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 37.716
346521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516904730 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:49:05 | 18.01.2021 15:53:00 | 2.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
346520 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:47:04 | 18.01.2021 16:09:00 | 2.3656 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.685 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 38.197
346535 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO11296915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:41:08 | 18.01.2021 15:49:00 | 2.1311 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.762 | 0 | 0.051 | 0 | 12.14 | 0 | 0 | 22.952
346514 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516919338 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:40:49 | 18.01.2021 14:43:00 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
346509 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7290035 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:29:31 | 18.01.2021 15:43:00 | 2.2247 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.427 | 0 | 0.044 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 20.005
346505 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:22:39 | 18.01.2021 13:45:00 | 0.3725 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0 | 4.695 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 5.763
346533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515655565 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:22:17 | 18.01.2021 14:25:00 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
346506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6632550 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:22:15 | 18.01.2021 14:01:00 | 0.64583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 40.97 | 0 | 0 | 42.814
346492 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9187424 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:03:51 | 18.01.2021 13:26:00 | 0.36917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.971 | 8.971
346488 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:01:22 | 18.01.2021 13:32:10 | 0.51333 | 0 | 1444 | 9 | 9 | 15 | 605 | 0 | 3 | 0 | 144.678 | 16.66 | 11.626 | 32.59 | 82.155 | 0 | 6.484 | 294.192
346486 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 13:00:09 | 18.01.2021 15:58:00 | 2.9642 | 0 | 264 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 197.991 | 0 | 2.214 | 0 | 40.971 | 0 | 0 | 241.177
346486 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6783846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 13:00:09 | 18.01.2021 16:00:50 | 3.0114 | 0 | 361 | 0 | 1 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 239.296 | 0 | 0.524 | 0 | 111.436 | 0 | 0 | 351.256
346496 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517144177 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:58:28 | 18.01.2021 13:45:00 | 0.77556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
346477 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 12:47:50 | 18.01.2021 16:24:50 | 3.6167 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5.762 | 0 | 83.768 | 0 | 16.895 | 0 | 0.375 | 106.8
346497 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517144243 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:47:31 | 18.01.2021 13:08:00 | 0.34139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
346476 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 12:47:05 | 18.01.2021 13:01:00 | 0.23194 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 3.806
346475 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6612854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:34:40 | 18.01.2021 13:33:00 | 0.97222 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.997 | 0 | 0.031 | 0 | 10.572 | 0 | 0 | 28.6
346457 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6973977 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:17:45 | 18.01.2021 13:12:00 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602
346456 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7088267 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:17:01 | 18.01.2021 14:22:00 | 2.0831 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
346454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324896 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:14:03 | 18.01.2021 13:38:00 | 1.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
346451 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 12:04:30 | 18.01.2021 12:34:21 | 0.4975 | 0 | 853 | 5 | 45 | 6 | 225 | 1 | 9 | 0 | 48.25 | 48.037 | 20.18 | 28.924 | 39.588 | 0.668 | 2.092 | 187.739
346450 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6658986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:03:39 | 18.01.2021 12:22:00 | 0.30583 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.973 | 0 | 0 | 0 | 5.949 | 0 | 0 | 14.923
346446 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284722 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:01:53 | 18.01.2021 13:25:00 | 1.3853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468
346445 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7095992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 12:01:07 | 18.01.2021 12:39:00 | 0.63139 | 0 | 383 | 0 | 4 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 46.519 | 0 | 0.625 | 0 | 35.246 | 0 | 0 | 82.391
346437 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6802605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:51:02 | 18.01.2021 13:06:00 | 1.2494 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.356 | 0 | 0.105 | 0 | 8.844 | 0 | 0 | 21.306
346431 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11334689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:44:16 | 18.01.2021 13:00:00 | 1.2622 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 5.46
346427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516192741 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:39:07 | 18.01.2021 12:22:00 | 0.71472 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.433 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 19.596
346419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6579492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 11:31:39 | 18.01.2021 12:50:00 | 1.3058 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 30.069
346417 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6613527 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:25:03 | 18.01.2021 12:50:00 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.341 | 0 | 13.383 | 39.724
346415 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916014 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:18:06 | 18.01.2021 14:21:00 | 3.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.142 | 0 | 0 | 12.142
346412 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6809275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:10:10 | 18.01.2021 11:42:00 | 0.53056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.533 | 0 | 40.558 | 62.091
346404 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6602557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 11:00:12 | 18.01.2021 11:59:00 | 0.98 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.476 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 0 | 0 | 41.281
346403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6608467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:59:59 | 18.01.2021 11:44:00 | 0.73361 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0.157 | 0 | 7.027 | 0 | 0 | 13.726
346398 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6723951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:53:47 | 18.01.2021 13:27:00 | 2.5536 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.044 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 15.831
346394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6538184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:46:40 | 18.01.2021 11:47:00 | 1.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 72.416 | 0 | 99.452 | 172.676
346393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6554740 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:43:17 | 18.01.2021 12:51:00 | 2.1286 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 6.125 | 0 | 0 | 28.035
346386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:36:55 | 18.01.2021 10:56:00 | 0.31806 | 0 | 321 | 96 | 10 | 22 | 87 | 1 | 2 | 0 | 32.765 | 8.486 | 1.427 | 11.936 | 12.502 | 10.183 | 0.365 | 77.663
346390 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6653121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:35:28 | 18.01.2021 10:51:00 | 0.25889 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 64.015 | 0 | 0 | 66.975
346384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:33:59 | 18.01.2021 13:24:00 | 2.8336 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.097 | 0 | 134.036 | 0 | 0 | 0 | 229.133
346382 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6620557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:32:38 | 18.01.2021 13:44:00 | 3.1894 | 0 | 1115 | 0 | 4 | 7 | 116 | 0 | 0 | 0 | 451.865 | 0 | 0.772 | 0 | 297.979 | 0 | 0 | 750.616
346380 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:30:02 | 18.01.2021 11:34:00 | 1.0661 | 0 | 600 | 0 | 6 | 0 | 245 | 0 | 1 | 0 | 128.645 | 0 | 3.394 | 0 | 65.556 | 0 | 0.084 | 197.68
346378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10937666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:18:24 | 18.01.2021 11:59:00 | 1.6767 | 0 | 67 | 8 | 0 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 10.75 | 2.537 | 0 | 1.963 | 2.199 | 0.823 | 0.088 | 18.361
346376 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517361146 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:09:06 | 18.01.2021 11:36:00 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051
346371 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6979441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:07:20 | 18.01.2021 13:56:00 | 3.8111 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.44 | 0 | 0 | 0 | 13.286 | 0 | 0 | 44.726
346370 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | BR7014737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:06:32 | 18.01.2021 11:12:00 | 1.0911 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 6.057
346363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6536112 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:02:22 | 18.01.2021 12:54:36 | 2.8706 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 364.848 | 0 | 0 | 0 | 189.026 | 0 | 0 | 553.874
346361 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:01:34 | 18.01.2021 10:50:44 | 0.81944 | 3 | 7552 | 24 | 404 | 58 | 424 | 4 | 1 | 0.224 | 371.063 | 9.916 | 15.58 | 340.101 | 144.946 | 591.911 | 0.005 | 1473.746
346361 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:01:34 | 18.01.2021 17:21:00 | 7.3239 | 0 | 1998 | 0 | 12 | 16 | 82 | 0 | 0 | 0 | 743.684 | 0 | 0.652 | 510.47 | 577.336 | 0 | 0 | 1832.142
346361 | 3 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:01:34 | 18.01.2021 17:30:00 | 7.4739 | 4 | 123 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.142 | 46.006 | 0 | 0 | 90.663 | 7.104 | 0 | 0 | 146.915
346359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7123643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:01:10 | 18.01.2021 12:48:00 | 2.7806 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.448 | 0 | 0 | 0 | 9.409 | 0 | 0 | 31.857
346356 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6865151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:00:11 | 18.01.2021 14:09:00 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.757 | 9.648 | 0 | 0 | 894.405
346355 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6751381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:00:04 | 18.01.2021 15:25:00 | 5.4156 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.327 | 0 | 0 | 0 | 7.599 | 0 | 0 | 44.926
346352 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7111356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:59:19 | 18.01.2021 10:37:00 | 0.62806 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 6.636
346350 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517216329 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:56:19 | 18.01.2021 10:14:00 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
346345 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6692486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:50:23 | 18.01.2021 11:59:00 | 2.1436 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.613 | 0 | 0 | 0 | 30.633 | 0 | 0 | 40.246
346480 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398010 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:40:32 | 18.01.2021 12:59:00 | 3.3078 | 0 | 219 | 5 | 9 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.079 | 20.974 | 5.868 | 1.055 | 11.845 | 0 | 0 | 78.821
346333 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820229 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:39:52 | 18.01.2021 10:52:00 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136
346343 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6721760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:35:08 | 18.01.2021 09:47:00 | 0.19778 | 0 | 1262 | 6 | 9 | 13 | 805 | 7 | 3 | 0 | 33.756 | 0.15 | 0.364 | 11.168 | 63.816 | 94.367 | 4.406 | 208.028
346327 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6582041 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:32:18 | 18.01.2021 10:35:00 | 1.045 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 15.052 | 0 | 0 | 0 | 7.796 | 0 | 0.078 | 22.926
346322 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6707623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:12:06 | 18.01.2021 16:59:00 | 7.7817 | 0 | 274 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 438.69 | 0 | 0.363 | 0 | 316.633 | 0 | 0 | 755.687
346321 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517251871 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:11:37 | 18.01.2021 10:22:00 | 1.1731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
346320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:11:00 | 18.01.2021 09:56:00 | 0.75 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.823 | 0 | 0 | 0 | 5.451 | 0 | 0 | 43.274
346318 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:09:25 | 18.01.2021 14:02:00 | 4.8764 | 0 | 515 | 0 | 7 | 11 | 242 | 0 | 0 | 0 | 163.499 | 0 | 1.562 | 0 | 213.791 | 0 | 0 | 378.852
346317 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:06:11 | 18.01.2021 12:32:00 | 3.4303 | 0 | 268 | 6 | 6 | 1 | 75 | 0 | 4 | 0 | 103.011 | 3.089 | 0 | 3.567 | 79.634 | 0 | 0.384 | 189.685
346315 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11146124 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:05:25 | 18.01.2021 13:59:00 | 4.8931 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.128 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 19.632
346313 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7123940 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:02:52 | 18.01.2021 16:30:00 | 7.4522 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.966 | 0 | 0.238 | 0 | 7.764 | 0 | 0 | 51.968
346312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7072322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:02:23 | 18.01.2021 11:00:00 | 1.9603 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.563 | 0 | 0 | 0 | 40.969 | 0 | 0 | 106.532
346311 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534960 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:02:15 | 18.01.2021 16:23:00 | 7.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.378 | 0 | 0 | 86.378
346310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:01:57 | 18.01.2021 15:02:00 | 6.0008 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 8.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.399
346309 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7092244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:01:41 | 18.01.2021 09:22:00 | 0.33861 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.873 | 0 | 0.005 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 9.049
346308 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534961 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:01:21 | 18.01.2021 16:14:00 | 7.2108 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 87.789 | 0 | 0 | 0 | 232.101 | 0 | 0 | 319.889
346306 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6982661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:34 | 18.01.2021 15:15:00 | 6.2406 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 337.135 | 0 | 0 | 0 | 190.065 | 0 | 0 | 527.2
346305 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11356832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:31 | 18.01.2021 13:51:00 | 4.8414 | 0 | 157 | 0 | 27 | 1 | 55 | 1 | 2 | 0 | 66.76 | 0 | 4.892 | 0 | 23.425 | 424.781 | 54.047 | 573.905
346304 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:23 | 18.01.2021 16:51:00 | 7.8436 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79.486 | 0 | 0 | 0 | 115.325 | 0 | 0 | 194.811
346303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6944885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:14 | 18.01.2021 11:38:00 | 2.6294 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 117.573 | 0 | 0 | 0 | 8.481 | 0 | 0 | 126.055
346302 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6578597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:13 | 18.01.2021 09:58:00 | 0.96306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 25.349 | 0 | 0 | 28.255
346301 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6536208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:00 | 18.01.2021 12:28:00 | 3.4667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 2 | 0 | 79.423 | 0 | 0 | 0 | 150.028 | 0 | 2.442 | 231.892
346297 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 08:59:25 | 18.01.2021 09:29:15 | 0.49722 | 0 | 991 | 0 | 11 | 2 | 164 | 1 | 1 | 0 | 23.602 | 0 | 0.109 | 0 | 12.296 | 10.431 | 0.769 | 47.207
346297 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10866467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 08:59:25 | 18.01.2021 15:56:43 | 6.955 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 8.914 | 0 | 0.409 | 0 | 16.362 | 0 | 8.072 | 33.757
346278 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 08:38:15 | 18.01.2021 16:58:00 | 8.3292 | 0 | 710 | 1 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 266.507 | 0 | 0 | 0 | 82.937 | 0 | 0 | 349.444
346290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:33:15 | 18.01.2021 11:32:00 | 2.9792 | 4 | 116 | 134 | 13 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0.075 | 52.677 | 347.596 | 33.632 | 170.642 | 57.958 | 0 | 0 | 662.579
346275 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516886192 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:30:11 | 18.01.2021 09:59:00 | 1.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
346269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:10:23 | 18.01.2021 09:55:00 | 1.7436 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.984 | 0 | 5.029 | 0 | 20.388 | 0 | 0 | 51.401
346262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:55:55 | 18.01.2021 08:57:00 | 1.0181 | 0 | 1155 | 20 | 13 | 28 | 804 | 7 | 5 | 0 | 460.849 | 83.607 | 22.925 | 393.988 | 873.379 | 180.134 | 0.673 | 2015.555
346257 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:07:33 | 18.01.2021 08:11:00 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.277 | 6.034 | 54.335 | 0 | 76.646
346254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 06:23:51 | 18.01.2021 09:52:00 | 3.4692 | 0 | 657 | 1 | 3 | 9 | 59 | 0 | 0 | 0 | 166.673 | 0 | 0 | 148.825 | 32.967 | 0 | 0 | 348.464
346246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6636237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 02:46:28 | 18.01.2021 02:51:31 | 0.08417 | 0 | 3238 | 0 | 0 | 3 | 354 | 0 | 1 | 0 | 48.162 | 0 | 0 | 0.577 | 15.498 | 0 | 0.191 | 64.428
346245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515635918 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 02:35:36 | 18.01.2021 02:56:00 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
346244 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10289381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 02:34:41 | 18.01.2021 02:56:00 | 0.35528 | 0 | 313 | 0 | 8 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.105 | 0 | 0.021 | 0.123 | 1.582 | 0 | 0 | 9.832
346241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6883460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 02:31:02 | 18.01.2021 02:36:06 | 0.08444 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 1 | 0 | 26.972 | 0 | 0 | 0 | 7.052 | 0 | 0.091 | 34.115
346240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7126641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 02:16:43 | 18.01.2021 02:20:23 | 0.06111 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 15.751 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0 | 23.606
346233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 01:59:42 | 18.01.2021 02:04:52 | 0.08611 | 0 | 3674 | 0 | 0 | 7 | 445 | 0 | 2 | 0 | 53.829 | 0 | 0 | 0 | 19.837 | 0 | 0.852 | 74.518
346231 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO10764174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 01:19:46 | 18.01.2021 02:56:00 | 1.6039 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 0 | 0.628 | 15.427 | 0.329 | 0 | 27.694
346230 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 01:17:03 | 18.01.2021 03:03:00 | 1.7658 | 0 | 147 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.627 | 0 | 0.497 | 20.904 | 1.164 | 0 | 0 | 41.192
346237 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6984308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 00:59:21 | 18.01.2021 02:19:00 | 1.3275 | 0 | 162 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.232 | 0 | 0.167 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 15.988
346221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 00:33:46 | 18.01.2021 00:52:00 | 0.30389 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.847 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 5.976
346214 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6560653 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 22:44:14 | 17.01.2021 23:37:00 | 0.87944 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0.783 | 0 | 5.957 | 0 | 0 | 9.138
346205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7154166 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:52:05 | 17.01.2021 23:29:00 | 1.6153 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.715 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 14.465
346207 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8688040 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:11:24 | 17.01.2021 22:08:00 | 0.94333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476
346195 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6977741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:06:02 | 17.01.2021 22:40:00 | 1.5661 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.325
346188 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8862541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:49:52 | 17.01.2021 21:45:00 | 0.91889 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 5.772
346186 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:22:05 | 17.01.2021 21:15:00 | 0.88194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
346185 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6945598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:20:41 | 17.01.2021 21:30:00 | 1.1553 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 5.371
346178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:03:51 | 17.01.2021 20:58:00 | 0.9025 | 0 | 49 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 0 | 0.043 | 11.227 | 0.751 | 0 | 0 | 16.541
346174 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7362425 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:43:41 | 17.01.2021 21:21:00 | 1.6219 | 0 | 234 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26.093 | 0 | 0 | 13.353 | 4.667 | 0 | 0 | 44.113
346172 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direk | BR6682666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:39:19 | 17.01.2021 20:25:00 | 0.76139 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 4.294
346171 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:32:59 | 17.01.2021 20:24:00 | 0.85028 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 0 | 0.013 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 5.274
346170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6806398 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:28:37 | 17.01.2021 20:36:00 | 1.1231 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.475 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 0 | 44.695
346164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:05:49 | 17.01.2021 19:58:00 | 0.86972 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285
346152 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6821293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:38:28 | 17.01.2021 20:00:00 | 1.3589 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 2.136
346151 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10354493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:38:19 | 17.01.2021 19:43:00 | 1.0781 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8.567 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 0.793 | 12.706
346146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211345 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:21:53 | 17.01.2021 20:21:00 | 1.9853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
346137 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7129795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:13:10 | 17.01.2021 19:23:00 | 1.1639 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.911 | 0 | 0 | 0 | 26.381 | 0 | 0 | 80.292
346140 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6692487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:13:09 | 17.01.2021 18:43:38 | 0.50806 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 62.565 | 0 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 0.607 | 74.745
346140 | 2 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6692486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:13:09 | 17.01.2021 19:51:00 | 1.6308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 17.571 | 0 | 0 | 25.701
346154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6981425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:57:43 | 17.01.2021 18:53:00 | 0.92139 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 123.897 | 0 | 0 | 0 | 99.681 | 0 | 0 | 223.578
346123 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535180491 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:32:27 | 17.01.2021 18:50:00 | 1.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
346118 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | ISO6871461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:04:10 | 17.01.2021 18:28:00 | 1.3972 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 11.952
346113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:54:08 | 17.01.2021 17:33:00 | 0.64778 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.715 | 0 | 0 | 0 | 3.659 | 0 | 0 | 40.374
346109 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462202 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:49:15 | 17.01.2021 17:33:00 | 0.72917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
346102 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7101052 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:38:26 | 17.01.2021 17:52:00 | 1.2261 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.109 | 0 | 0.619 | 0 | 66.071 | 0 | 0 | 71.799
346101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535182683 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:29:22 | 17.01.2021 18:39:00 | 2.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472
346095 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO10597562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:15:05 | 17.01.2021 17:14:00 | 0.98194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117
346088 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515238292 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:53:55 | 17.01.2021 16:33:00 | 0.65139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
346085 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312711 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:51:42 | 17.01.2021 17:27:00 | 1.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
346078 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:34:26 | 17.01.2021 16:00:00 | 0.42611 | 0 | 16 | 300 | 1 | 5 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.539 | 0 | 37.766 | 16.886 | 12.448 | 0 | 82.639
346077 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056940 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:33:52 | 17.01.2021 17:18:00 | 1.7356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
346117 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:50:21 | 17.01.2021 18:54:00 | 4.0608 | 0 | 340 | 5 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 148.838 | 0.951 | 0.74 | 6.807 | 16.038 | 0 | 0 | 173.375
346060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6648819 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 14:43:53 | 17.01.2021 16:01:00 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 211.134 | 0 | 0 | 211.183
346058 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517091236 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:41:40 | 17.01.2021 15:38:00 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
346049 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:30:29 | 17.01.2021 16:02:00 | 1.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
346091 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10794257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:29:25 | 17.01.2021 16:25:00 | 1.9264 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.162 | 0 | 0 | 4.558 | 2.062 | 0 | 0 | 16.781
346046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:22:55 | 17.01.2021 15:19:00 | 0.93472 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.77 | 0 | 0.046 | 0 | 6.411 | 0 | 0.085 | 23.311
346041 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6688323 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:05:34 | 17.01.2021 14:20:00 | 0.24056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
346040 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR6843331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:01:25 | 17.01.2021 15:13:00 | 1.1931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.18 | 0 | 3.945 | 137.125
346039 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6927166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 14:00:26 | 17.01.2021 14:59:00 | 0.97611 | 0 | 72 | 0 | 17 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 7.189 | 0 | 1.527 | 0 | 16.06 | 0 | 3.728 | 28.504
346026 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:42:45 | 17.01.2021 15:14:00 | 1.5208 | 1 | 2411 | 4 | 8 | 6 | 160 | 0 | 1 | 0 | 188.897 | 0 | 0.088 | 9.02 | 49.613 | 0 | 0.002 | 247.62
346025 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 13:36:10 | 17.01.2021 16:27:00 | 2.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.421 | 0 | 360.055 | 0 | 370.476
346011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6765939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:05:51 | 17.01.2021 15:36:00 | 2.5025 | 0 | 28 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.04 | 11.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.499
346110 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7019571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:05:27 | 17.01.2021 17:28:00 | 4.3758 | 0 | 151 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.662 | 0 | 0.739 | 0 | 18.157 | 0 | 0 | 105.557
346008 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934568 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:59:42 | 17.01.2021 13:34:00 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201
346004 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535128577 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:55:31 | 17.01.2021 16:08:00 | 3.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076
345996 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7005739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 12:50:33 | 17.01.2021 14:33:00 | 1.7075 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 45 | 23 | 36 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 13.7 | 496.799 | 1654.9 | 331.133 | 2496.543
345993 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517341584 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:46:47 | 17.01.2021 13:59:00 | 1.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
346007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:36:59 | 17.01.2021 13:38:00 | 1.0169 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 16.079 | 0 | 0 | 16.451
345971 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516789185 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:21:53 | 17.01.2021 13:01:00 | 0.65194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
345975 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:01:11 | 17.01.2021 12:34:00 | 0.54694 | 0 | 765 | 0 | 66 | 4 | 183 | 0 | 5 | 0 | 29.296 | 0 | 3.237 | 5.359 | 12.218 | 0 | 1.143 | 51.254
345959 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6876053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:01:03 | 17.01.2021 13:02:00 | 1.0158 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8.471 | 0 | 0.01 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 9.499
345954 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:49:41 | 17.01.2021 12:25:00 | 0.58861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
345946 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:35:00 | 17.01.2021 13:02:00 | 1.45 | 0 | 779 | 8 | 3 | 1 | 175 | 0 | 3 | 0 | 133.022 | 0 | 0 | 1.61 | 54.828 | 0 | 16.149 | 205.609
345946 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE10496430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:35:00 | 17.01.2021 15:14:36 | 3.66 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.493 | 0 | 20.027
345942 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6925405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:31:40 | 17.01.2021 12:49:00 | 1.2889 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
345941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6855384 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 11:31:31 | 17.01.2021 13:18:00 | 1.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.16 | 0 | 0 | 29.16
346014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6929363 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:27:28 | 17.01.2021 13:29:00 | 2.0256 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.166 | 0 | 0 | 0 | 5.787 | 0 | 0 | 25.952
345939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:26:45 | 17.01.2021 12:13:00 | 0.77083 | 0 | 172 | 1 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.829 | 0.151 | 1.231 | 6.786 | 2.477 | 0 | 0 | 24.475
345938 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516199395 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:23:05 | 17.01.2021 12:36:00 | 1.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
345936 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6565026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:22:54 | 17.01.2021 14:07:00 | 2.735 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.119 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 53.676
345926 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6725287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:00:59 | 17.01.2021 12:39:00 | 1.6336 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 6.792
345920 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:50:32 | 17.01.2021 11:27:00 | 0.60778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
345918 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6912005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:48:26 | 17.01.2021 13:11:00 | 2.3761 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.018 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 25.093
345916 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7035125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:44:55 | 17.01.2021 11:26:00 | 0.68472 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 0 | 0.097 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 4.861
345908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6684976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 10:39:15 | 17.01.2021 11:05:00 | 0.42917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.366 | 0 | 144.132 | 0 | 149.498
345907 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7086054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:37:53 | 17.01.2021 11:45:00 | 1.1186 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
345900 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9503894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 10:29:19 | 17.01.2021 12:40:00 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.83 | 0 | 79.026 | 112.856
345899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6622347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:28:20 | 17.01.2021 10:46:00 | 0.29444 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.527
345898 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:23:38 | 17.01.2021 10:41:00 | 0.28944 | 4 | 1744 | 11 | 83 | 21 | 232 | 2 | 0 | 1.043 | 35.179 | 2.527 | 3.099 | 60.85 | 7.876 | 105.576 | 0 | 216.151
345890 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7067381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:23:24 | 17.01.2021 11:31:00 | 1.1267 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0.02 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 4.182
345885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6624350 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:16:33 | 17.01.2021 15:08:00 | 4.8575 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 53.471 | 0 | 0 | 0 | 307.132 | 0 | 0 | 360.603
345884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7067108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:15:13 | 17.01.2021 11:18:00 | 1.0464 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.225 | 0 | 0.126 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 11.18
345883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:13:09 | 17.01.2021 10:43:00 | 0.4975 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 7.648 | 0 | 0 | 7.834
345878 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234092 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:07:03 | 17.01.2021 11:43:00 | 1.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
345877 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 10:05:48 | 17.01.2021 10:38:35 | 0.54639 | 0 | 190 | 30 | 4 | 14 | 57 | 0 | 5 | 0 | 20.977 | 8.273 | 1.52 | 15.696 | 11.456 | 0 | 1.37 | 59.292
345875 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6833945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:04:24 | 17.01.2021 11:15:00 | 1.1767 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0.244 | 0 | 3.514 | 0 | 0 | 5.538
345876 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO8991086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:03:48 | 17.01.2021 11:12:00 | 1.1367 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.998
345861 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6795057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:34:13 | 17.01.2021 11:45:00 | 2.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.557 | 0 | 380.298 | 424.855
345846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6826950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:16:51 | 17.01.2021 10:51:00 | 1.5692 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915
345843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:14:08 | 17.01.2021 10:12:44 | 0.97667 | 0 | 731 | 0 | 14 | 20 | 141 | 16 | 0 | 0 | 82.713 | 0 | 0.199 | 267.412 | 158.087 | 238.343 | 0 | 746.755
345841 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6532908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:12:49 | 17.01.2021 10:32:00 | 1.3197 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.384 | 0 | 0.189 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 18.863
345833 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | BR6689157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:00:49 | 17.01.2021 10:01:00 | 1.0031 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0.421 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 3.735
345832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6923077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:00:40 | 17.01.2021 10:50:00 | 1.8222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.063 | 0 | 0 | 0 | 214.056 | 0 | 0 | 229.119
345830 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:00:05 | 17.01.2021 17:42:00 | 8.6986 | 0 | 38 | 7 | 29 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 39.955 | 0 | 17.918 | 43.666 | 121.97 | 65.061 | 77.591 | 366.161
345831 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6573693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:00:01 | 17.01.2021 17:55:00 | 8.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 3880.273 | 0 | 3896.913
345829 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | BR7001901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:57:01 | 17.01.2021 10:07:00 | 1.1664 | 0 | 470 | 1 | 39 | 7 | 109 | 2 | 2 | 0 | 67.174 | 18.203 | 0.384 | 5.862 | 12.339 | 15.467 | 0.692 | 120.121
345813 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:39:31 | 17.01.2021 10:36:00 | 1.9414 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415
345815 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:30:52 | 17.01.2021 09:05:00 | 0.56889 | 9 | 7210 | 371 | 139 | 361 | 2567 | 18 | 25 | 6.612 | 1144.518 | 267.509 | 65.766 | 1343.44 | 846.654 | 70.666 | 19.244 | 3764.409
345858 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7584893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:29:28 | 17.01.2021 10:23:00 | 1.8922 | 0 | 342 | 32 | 48 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.655 | 27.653 | 10.282 | 16.422 | 52.533 | 0 | 0 | 173.545
345791 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6942250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:17:12 | 17.01.2021 10:32:00 | 2.2467 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.626 | 0 | 0 | 0 | 4.303 | 0 | 0 | 8.929
345787 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516682894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:56:12 | 17.01.2021 09:32:00 | 1.5967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
345776 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6902796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:36:46 | 17.01.2021 09:39:00 | 2.0372 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 17.087
345827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10764425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:31:03 | 17.01.2021 12:36:00 | 5.0825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.545
345784 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:14:07 | 17.01.2021 09:02:00 | 1.7981 | 0 | 2699 | 222 | 55 | 95 | 915 | 4 | 4 | 0 | 929.838 | 489.989 | 70.867 | 997.598 | 509.154 | 5.564 | 1.429 | 3004.439
345784 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:14:07 | 17.01.2021 10:10:11 | 2.9344 | 0 | 537 | 196 | 13 | 90 | 287 | 0 | 1 | 0 | 162.788 | 249.326 | 10.042 | 442.454 | 96.844 | 0 | 0 | 961.454
345784 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:14:07 | 17.01.2021 11:00:29 | 3.7728 | 1 | 524 | 19 | 1 | 9 | 197 | 1 | 0 | 0.92 | 204.446 | 29.183 | 0 | 110.129 | 87.242 | 0 | 0 | 431.919
345756 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831375 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:08:05 | 17.01.2021 08:10:00 | 1.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
345755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619866 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:56:37 | 17.01.2021 07:21:00 | 0.40639 | 0 | 4260 | 20 | 74 | 45 | 617 | 2 | 0 | 0 | 164.498 | 8.387 | 0.831 | 30.318 | 45.055 | 11.833 | 0 | 260.923
345752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619869 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:55:40 | 17.01.2021 07:16:00 | 0.33889 | 22 | 80440 | 893 | 1258 | 731 | 16725 | 82 | 38 | 21.512 | 3146.372 | 170.297 | 42.475 | 1631.846 | 2097.471 | 694.541 | 26.091 | 7830.605
345857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6700458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:27:00 | 17.01.2021 09:33:00 | 4.1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.747 | 0 | 0 | 0 | 28.225 | 0 | 0 | 52.971
345750 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6817076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:21:48 | 17.01.2021 06:11:00 | 0.82 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 9.331
345742 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:15:20 | 17.01.2021 08:47:00 | 3.5278 | 0 | 1903 | 1 | 18 | 0 | 224 | 2 | 4 | 0 | 383.218 | 0 | 12.664 | 0 | 103.264 | 59.691 | 14.453 | 573.291
345736 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO11116404 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:41:42 | 17.01.2021 12:54:00 | 9.205 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.106 | 0 | 2.484 | 0 | 112.336 | 0 | 0 | 152.926
345731 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234972 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:39:51 | 17.01.2021 04:43:00 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0.251
345730 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:23:20 | 17.01.2021 05:46:29 | 2.3858 | 0 | 926 | 3 | 44 | 7 | 44 | 1 | 2 | 0 | 36.533 | 2.089 | 2.185 | 20.214 | 13.961 | 30.432 | 0.884 | 106.297
345734 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:18:20 | 17.01.2021 04:19:00 | 1.0111 | 0 | 342 | 32 | 48 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.226 | 11.049 | 4.937 | 7.828 | 28.42 | 0 | 0 | 77.46
345723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:01:40 | 17.01.2021 05:25:00 | 2.3889 | 5 | 2293 | 20 | 23 | 20 | 230 | 2 | 0 | 4.348 | 774.573 | 67.416 | 12.785 | 2035.101 | 135.158 | 26.259 | 0 | 3055.64
345694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6785821 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:10:54 | 17.01.2021 03:02:00 | 0.85167 | 0 | 152 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.856 | 0 | 1.868 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 21.866
345682 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:46:45 | 17.01.2021 02:38:00 | 0.85417 | 0 | 557 | 57 | 4 | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 19.172 | 12.531 | 0.288 | 16.981 | 3.723 | 0 | 0 | 52.696
345684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6562608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:44:44 | 17.01.2021 02:19:00 | 0.57111 | 0 | 4934 | 2 | 9 | 5 | 1459 | 1 | 5 | 0 | 393.443 | 0 | 0.76 | 6.641 | 250.982 | 0.413 | 14.443 | 666.682
345678 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6896518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:37:20 | 17.01.2021 02:40:00 | 1.0444 | 0 | 300 | 290 | 16 | 25 | 105 | 1 | 0 | 0 | 50.008 | 58.671 | 8.628 | 25.542 | 14.947 | 18.155 | 0 | 175.952
345677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6570575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:34:25 | 17.01.2021 02:31:00 | 0.94306 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0.841 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 2.091
345675 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6959903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:24:18 | 17.01.2021 02:51:00 | 1.445 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 13.11
345670 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6554716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:18:09 | 17.01.2021 02:57:00 | 1.6475 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.809 | 0 | 0.481 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 9.292
345671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516144900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:15:16 | 17.01.2021 02:01:00 | 0.76222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
345650 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6660814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:38:30 | 17.01.2021 09:08:00 | 8.4917 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.266 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 77.011
345648 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:33:19 | 17.01.2021 01:10:38 | 0.62194 | 0 | 434 | 3 | 1 | 6 | 149 | 4 | 3 | 0 | 17.242 | 1.15 | 0.03 | 19.668 | 12.47 | 104.543 | 0 | 155.103
345643 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6829221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:07:57 | 17.01.2021 00:45:00 | 0.6175 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 2.526
345639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:56:57 | 17.01.2021 02:10:00 | 2.2175 | 1 | 670 | 3 | 17 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 64.82 | 2.496 | 0.532 | 0 | 44.715 | 0 | 0 | 112.564
345663 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:07:44 | 17.01.2021 01:10:00 | 2.0378 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 2.509
345621 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6986403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:58:39 | 16.01.2021 23:20:00 | 0.35583 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548
345620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:58:12 | 17.01.2021 01:38:00 | 2.6633 | 0 | 1099 | 4 | 18 | 15 | 187 | 9 | 0 | 0 | 95.133 | 1.599 | 2.235 | 40.05 | 24.62 | 245.751 | 0 | 409.388
345616 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:37:35 | 16.01.2021 23:12:37 | 0.58389 | 0 | 434 | 3 | 1 | 6 | 149 | 4 | 3 | 0 | 20.248 | 1.051 | 0.028 | 19.759 | 12.952 | 107.103 | 0 | 161.141
345614 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515933248 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:30:50 | 17.01.2021 01:12:00 | 2.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
345612 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026536 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:24:59 | 16.01.2021 23:14:00 | 0.81694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
345606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6561116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:04:57 | 17.01.2021 00:19:00 | 2.2342 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.271
345603 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6826566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:01:49 | 16.01.2021 23:31:00 | 1.4864 | 0 | 142 | 0 | 8 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 25.177 | 0 | 0.083 | 0 | 7.001 | 0.353 | 0 | 32.614
345597 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6554716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:16:02 | 16.01.2021 23:33:00 | 2.2828 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.118 | 0 | 0.687 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 18.809
345587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE9574185 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:48:40 | 16.01.2021 21:18:00 | 0.48889 | 5 | 315 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.596 | 0 | 0 | 5.866 | 0.786 | 0 | 0 | 18.248
345584 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442014 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:38:25 | 16.01.2021 21:21:00 | 0.70972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
345581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515434936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:17:20 | 16.01.2021 21:03:00 | 0.76111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
345575 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6986537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:01:04 | 16.01.2021 20:12:00 | 0.18222 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 11.838 | 0 | 0 | 0 | 8.013 | 0 | 0 | 19.852
345572 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | ISO6986400 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:35:16 | 16.01.2021 23:08:00 | 3.5456 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.444 | 0 | 0.09 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 5.633
345558 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6750214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:07:02 | 16.01.2021 20:02:00 | 0.91611 | 0 | 305 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.538 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 54.127
345554 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6812844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:01:39 | 16.01.2021 19:48:00 | 0.7725 | 0 | 397 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 31.591 | 0 | 0 | 0 | 62.31 | 0 | 0 | 93.901
345552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:54:08 | 16.01.2021 20:27:00 | 1.5478 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.331 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 7.39
345551 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920657 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:53:53 | 16.01.2021 19:15:00 | 0.35194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
345550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305719 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:51:15 | 16.01.2021 20:49:00 | 1.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694
345549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO7089985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:47:15 | 16.01.2021 19:34:00 | 0.77917 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.612 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 20.637
345534 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236778 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:24:01 | 16.01.2021 22:40:00 | 4.2664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934
345533 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6580207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:21:22 | 16.01.2021 23:24:00 | 5.0439 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.144 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 56.244
345527 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6549773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:11:18 | 16.01.2021 18:40:00 | 0.47833 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.526 | 0 | 0.286 | 0 | 2.499 | 0 | 0 | 26.311
345518 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:58:06 | 16.01.2021 22:53:00 | 4.915 | 0 | 411 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 33.507 | 0 | 0.169 | 0 | 4.258 | 94.815 | 0 | 132.749
345509 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515921280 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:48:44 | 16.01.2021 18:33:00 | 0.73778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533
345505 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6978159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:43:46 | 16.01.2021 19:42:00 | 1.9706 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 1.869
345506 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6986544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:33:43 | 16.01.2021 18:07:00 | 0.55472 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 46.958 | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 0 | 0 | 77.099
345540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:30:00 | 16.01.2021 18:45:00 | 1.25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 1.544
345476 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516890326 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:09:01 | 16.01.2021 18:12:00 | 1.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
345477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | BR7038555 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:08:59 | 16.01.2021 18:16:00 | 1.1169 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.634 | 0 | 2.323 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 11.267
345472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515179588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:06:01 | 16.01.2021 18:49:00 | 1.7164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
345471 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 17:05:43 | 16.01.2021 17:34:00 | 0.47139 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14.244 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 16.007
345468 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6911499 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:58:22 | 16.01.2021 21:33:00 | 4.5772 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.732 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 25.808
345464 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6988517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 16:52:58 | 16.01.2021 17:24:00 | 0.51722 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.029 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 30.778
345462 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6774259 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 16:52:22 | 16.01.2021 17:12:00 | 0.32722 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 17.978 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 18.738
345458 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6584599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:44:58 | 16.01.2021 19:29:00 | 2.7339 | 0 | 731 | 0 | 6 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1155.901 | 0 | 3.931 | 235.653 | 1342.963 | 0 | 0 | 2738.448
345451 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7039025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:41:11 | 16.01.2021 18:14:00 | 1.5469 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 12.053 | 16.98
345428 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056197 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:10:52 | 16.01.2021 19:19:00 | 3.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
345444 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6875639 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:03:04 | 16.01.2021 16:50:00 | 0.78222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 55.898 | 0 | 22.423 | 80.226
345402 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10815783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:38:57 | 16.01.2021 18:03:00 | 2.4008 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.919
345391 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515304583 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:35:36 | 16.01.2021 16:28:00 | 0.87333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
345372 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6649137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:17:55 | 16.01.2021 16:01:00 | 0.71806 | 0 | 1782 | 0 | 4 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 224.371 | 0 | 0.012 | 0 | 58.817 | 0 | 0 | 283.199
345368 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | BR6970254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:14:00 | 16.01.2021 15:27:00 | 0.21667 | 0 | 4660 | 3 | 6 | 14 | 814 | 4 | 1 | 0 | 82.719 | 0.196 | 0.009 | 4.447 | 32.529 | 10.76 | 0.006 | 130.666
345334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:51:01 | 16.01.2021 16:02:00 | 1.1831 | 0 | 101 | 12 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18.577 | 3.236 | 0 | 1.638 | 4.57 | 3.743 | 0 | 31.764
345333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:47:18 | 16.01.2021 14:55:17 | 0.13306 | 9 | 7713 | 61 | 429 | 50 | 1060 | 9 | 15 | 1.063 | 133.628 | 12.78 | 14.953 | 41.949 | 59.877 | 32.016 | 7.858 | 304.126
345326 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:43:19 | 16.01.2021 17:35:00 | 2.8614 | 0 | 147 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.376 | 0 | 1.126 | 46.387 | 2.959 | 0 | 0 | 98.848
345327 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535206530 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:43:16 | 16.01.2021 15:48:00 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
345303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:34:08 | 16.01.2021 14:54:00 | 0.33111 | 0 | 5757 | 2 | 58 | 13 | 843 | 2 | 7 | 0 | 248.784 | 0.092 | 1.88 | 95.641 | 71.476 | 63.137 | 28.553 | 509.563
345296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:28:17 | 16.01.2021 14:47:00 | 0.31194 | 0 | 175 | 24 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.317 | 1.224 | 0 | 0.332 | 0.865 | 5.229 | 0 | 10.967
345295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:28:17 | 16.01.2021 15:34:00 | 1.0953 | 0 | 36 | 25 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 18.199 | 3.365 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 33.11
345321 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:25:57 | 16.01.2021 14:40:00 | 0.23417 | 0 | 787 | 5 | 66 | 3 | 144 | 8 | 4 | 0 | 13.745 | 0.355 | 0.335 | 0.887 | 3.834 | 41.087 | 1.327 | 61.57
345321 | 2 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11048795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:25:57 | 16.01.2021 15:33:51 | 1.1317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 38.59 | 0 | 38.898
345279 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517232046 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:19:40 | 16.01.2021 15:41:00 | 1.3556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422
345274 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6686128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:13:32 | 16.01.2021 15:21:00 | 1.1244 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.475 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 7.409
345260 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516106621 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:05:35 | 16.01.2021 16:21:00 | 2.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
345256 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6666449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 14:02:34 | 16.01.2021 14:44:00 | 0.69056 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76.668 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 77.694
345234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:41:14 | 16.01.2021 14:10:00 | 0.47944 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734
345232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:37:55 | 16.01.2021 14:45:00 | 1.1181 | 2 | 1670 | 108 | 15 | 33 | 184 | 2 | 0 | 0.342 | 158.607 | 67.263 | 0.165 | 110.807 | 25.107 | 2.58 | 0 | 364.871
345231 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direk | ISO7106535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:36:57 | 16.01.2021 14:48:00 | 1.1842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609
345227 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6532025 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:30:14 | 16.01.2021 14:42:00 | 1.1961 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.91 | 0 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 47.813
345380 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6902657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:23:29 | 16.01.2021 16:10:00 | 2.7753 | 0 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.076 | 4.536 | 0 | 186.846 | 125.06 | 26.334 | 0 | 342.852
345226 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:20:59 | 16.01.2021 14:29:00 | 1.1336 | 2 | 2690 | 8 | 375 | 43 | 115 | 1 | 0 | 0.285 | 170.037 | 8.244 | 20.377 | 343.179 | 31.177 | 38.033 | 0 | 611.333
345408 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:20:26 | 16.01.2021 17:57:00 | 4.6094 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.453 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.483
345211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:16:38 | 16.01.2021 14:15:00 | 0.97278 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.063 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 0 | 0 | 87.386
345205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6556500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:12:10 | 16.01.2021 14:31:00 | 1.3139 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.566 | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 17.522
345196 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7094734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:04:52 | 16.01.2021 13:43:00 | 0.63556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.373
345191 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6745280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 13:00:05 | 16.01.2021 13:42:00 | 0.69861 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16.452 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 19.423
345162 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:24:54 | 16.01.2021 12:42:00 | 0.285 | 0 | 1523 | 6 | 68 | 18 | 305 | 2 | 2 | 0 | 87.934 | 0.831 | 0.504 | 36.367 | 50.789 | 7.763 | 6.296 | 190.485
345155 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6970817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:17:19 | 16.01.2021 13:22:00 | 1.0781 | 0 | 555 | 11 | 51 | 4 | 106 | 3 | 3 | 0 | 133.465 | 1.11 | 10.605 | 18.252 | 39.698 | 133.136 | 12.994 | 349.26
345147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6543195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:13:29 | 16.01.2021 13:11:00 | 0.95861 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0.08 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 4.73
345160 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:13:29 | 16.01.2021 12:28:00 | 0.24194 | 0 | 943 | 0 | 37 | 1 | 256 | 1 | 4 | 0 | 35.625 | 0 | 0.158 | 4.737 | 35.17 | 0.088 | 5.982 | 81.761
345197 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:13:24 | 16.01.2021 15:02:00 | 2.81 | 2 | 180 | 0 | 7 | 4 | 51 | 0 | 1 | 0.371 | 41.657 | 0 | 0.035 | 46.388 | 14.63 | 0 | 4.727 | 107.808
345170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:09:58 | 16.01.2021 12:36:00 | 0.43389 | 0 | 300 | 290 | 16 | 25 | 105 | 1 | 0 | 0 | 31.322 | 33.004 | 5.227 | 15.199 | 11.98 | 17.03 | 0 | 113.763
345142 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7084754 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:05:54 | 16.01.2021 12:46:00 | 0.66833 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.86
345135 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516676516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:52:35 | 16.01.2021 15:05:00 | 3.2069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
345134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6884500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:52:18 | 16.01.2021 12:29:00 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.492
345123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:32:35 | 16.01.2021 12:15:00 | 0.70694 | 0 | 1778 | 4 | 29 | 32 | 443 | 8 | 0 | 0 | 172.504 | 5.212 | 2.559 | 136.659 | 199.196 | 226.647 | 0 | 742.777
345111 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153316 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:32:26 | 16.01.2021 14:26:00 | 2.8928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
345110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:31:21 | 16.01.2021 12:15:00 | 0.7275 | 1 | 726 | 318 | 4 | 40 | 149 | 1 | 3 | 0 | 97.559 | 88.13 | 4.71 | 111.301 | 50.005 | 1.112 | 23.404 | 376.22
345107 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:27:21 | 16.01.2021 13:54:00 | 2.4442 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0.022 | 0 | 12.309 | 0 | 0 | 15.971
345103 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7045482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:20:32 | 16.01.2021 13:40:00 | 2.3244 | 0 | 158 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 25.106
345097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6813749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:12:58 | 16.01.2021 11:38:00 | 0.41722 | 0 | 60 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0.698 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 5.11
345088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6673112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:09:59 | 16.01.2021 11:53:00 | 0.71694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132
345074 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7016569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE FAZ İLAVESİ GEREKLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:54:24 | 16.01.2021 13:44:00 | 2.8267 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.361
345070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 10:46:36 | 16.01.2021 11:08:00 | 0.35667 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 7.597 | 0 | 0 | 0 | 8.13
345069 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535132463 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:41:41 | 16.01.2021 12:27:00 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 1.535
345124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6836642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:39:31 | 16.01.2021 12:18:00 | 1.6414 | 0 | 98 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.524 | 0 | 0.173 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 18.784
345067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7010851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:39:15 | 16.01.2021 11:40:00 | 1.0125 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.466 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 17.538
345055 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7100524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:15:00 | 16.01.2021 11:29:00 | 1.2333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.681 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 11.919
345048 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7054731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 10:10:55 | 16.01.2021 12:56:00 | 2.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 65.354 | 0 | 0 | 65.409
344902 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:07:21 | 16.01.2021 14:16:00 | 4.1442 | 0 | 335 | 3 | 7 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 160.794 | 3.628 | 4.635 | 84.636 | 38.44 | 0 | 0 | 292.132
345038 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6988788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:05:53 | 16.01.2021 10:58:00 | 0.86861 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.075 | 0 | 0.004 | 0 | 0.303 | 0 | 0.083 | 2.464
345037 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direk | BR6945205 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:04:07 | 16.01.2021 12:14:00 | 2.1647 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.171 | 0 | 0.776 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 58.169
345035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | ISO7006803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:01:44 | 16.01.2021 14:16:00 | 4.2378 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.717 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761
345047 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | LINE9060039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:56:36 | 16.01.2021 11:39:00 | 1.7067 | 0 | 786 | 2 | 39 | 5 | 39 | 0 | 2 | 0 | 37.011 | 1.357 | 2.538 | 5.97 | 11.127 | 0 | 2.109 | 60.113
345029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6594365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:51:57 | 16.01.2021 10:15:00 | 0.38417 | 1 | 2527 | 0 | 5 | 24 | 79 | 2 | 1 | 0 | 153.962 | 0 | 0.21 | 71.273 | 50.554 | 48.04 | 0.135 | 324.175
345029 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7084836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:51:57 | 16.01.2021 10:42:33 | 0.84333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.663 | 0 | 30.663
345014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | ISO6870063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:21:59 | 16.01.2021 10:01:00 | 0.65028 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 0.91 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 8.149
345011 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6897366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:18:17 | 16.01.2021 11:35:00 | 2.2786 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 102.066 | 0 | 1.332 | 0 | 50.033 | 0 | 0 | 153.431
345052 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO10748016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:11:38 | 16.01.2021 11:09:00 | 1.9561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 7.182 | 0 | 0 | 10.174
344999 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:00:05 | 16.01.2021 09:22:14 | 0.36917 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.428 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 10.87
344999 | 2 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | LİNE10742269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:00:05 | 16.01.2021 17:01:00 | 8.0153 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 229.441 | 0 | 0 | 0 | 33.737 | 0 | 0.359 | 263.538
344998 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7077371 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:00:04 | 16.01.2021 12:58:00 | 3.9656 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872
345001 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6750215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:00:00 | 16.01.2021 13:00:00 | 4 | 0 | 692 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 520.795 | 0 | 0.063 | 0 | 85.871 | 0 | 0 | 606.729
345000 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6812844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:00:00 | 16.01.2021 17:04:00 | 8.0667 | 0 | 397 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 280.83 | 0 | 0 | 0 | 704.722 | 0 | 0 | 985.551
344990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7028769 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.01.2021 08:41:29 | 16.01.2021 09:16:00 | 0.57528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 0 | 0 | 3.302
344974 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6950412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 07:54:56 | 16.01.2021 08:14:00 | 0.31778 | 0 | 3042 | 0 | 4 | 6 | 789 | 4 | 6 | 0 | 122.83 | 0 | 0 | 11.712 | 101.827 | 0 | 11.52 | 247.889
344986 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 07:49:17 | 16.01.2021 08:48:00 | 0.97861 | 3 | 733 | 51 | 169 | 17 | 136 | 1 | 0 | 4.771 | 119.991 | 41.27 | 35.155 | 25.315 | 30.247 | 3.96 | 0 | 260.709
344947 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 07:43:36 | 16.01.2021 07:59:00 | 0.25667 | 2 | 2044 | 169 | 7 | 127 | 662 | 24 | 10 | 0.109 | 39.034 | 244.164 | 0.202 | 84.762 | 16.693 | 77.181 | 2.945 | 465.09
344947 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11310696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 07:43:36 | 16.01.2021 08:41:02 | 0.95722 | 0 | 1 | 35 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.084 | 0 | 68.806 | 0 | 0 | 0 | 116.89
344946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516934533 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 07:37:46 | 16.01.2021 08:51:00 | 1.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
344941 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6600247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 05:51:27 | 16.01.2021 08:37:00 | 2.7592 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | 0 | 1.55 | 0 | 9.483 | 0 | 0 | 23.449
344940 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7112148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 05:30:13 | 16.01.2021 07:02:00 | 1.5297 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 9.862 | 0 | 12.661
344930 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6986537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 02:51:23 | 16.01.2021 03:31:00 | 0.66028 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 24.718 | 0 | 0 | 0 | 18.366 | 0 | 0 | 43.084
344928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 02:46:44 | 16.01.2021 03:08:59 | 0.37083 | 0 | 3015 | 0 | 0 | 3 | 328 | 0 | 1 | 0 | 207.609 | 0 | 0 | 2.632 | 64.141 | 0 | 1.347 | 275.73
344925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 02:31:35 | 16.01.2021 02:38:33 | 0.11611 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 1 | 0 | 39.05 | 0 | 0 | 0 | 9.797 | 0 | 0.2 | 49.047
344923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 02:18:43 | 16.01.2021 02:28:09 | 0.15722 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 42.676 | 0 | 0 | 0 | 20.403 | 0 | 0 | 63.079
344919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 02:15:34 | 16.01.2021 04:21:00 | 2.0906 | 1 | 1922 | 3 | 57 | 15 | 294 | 0 | 2 | 0.171 | 135.2 | 0 | 3.61 | 258.974 | 45.112 | 0 | 0.004 | 443.071
344915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 02:01:59 | 16.01.2021 02:14:50 | 0.21417 | 0 | 3673 | 0 | 0 | 7 | 446 | 0 | 2 | 0 | 140.446 | 0 | 0 | 0 | 49.797 | 0 | 3.397 | 193.64
344913 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059799 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 01:56:12 | 16.01.2021 03:02:00 | 1.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
344907 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 01:04:52 | 16.01.2021 02:27:06 | 1.3706 | 3 | 1225 | 2 | 22 | 17 | 273 | 14 | 1 | 8.107 | 103.67 | 53.762 | 1.513 | 116.55 | 48.112 | 244.723 | 3.092 | 579.529
344901 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6841684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 23:32:36 | 16.01.2021 00:39:00 | 1.1067 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 21.833 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 26.048
344877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6718880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 23:19:46 | 16.01.2021 01:10:00 | 1.8372 | 0 | 367 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 119.713 | 0 | 0 | 0 | 38.684 | 0 | 0 | 158.398
344877 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6718884 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 23:19:46 | 16.01.2021 07:35:32 | 8.2628 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 254.037 | 0 | 0 | 0 | 30.562 | 0 | 0 | 284.599
344876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7114180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 23:19:27 | 15.01.2021 23:44:00 | 0.40917 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 38.194 | 0 | 0 | 47.218
344869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 22:49:00 | 16.01.2021 02:19:00 | 3.5 | 2 | 1670 | 108 | 15 | 33 | 184 | 1 | 0 | 0.918 | 423.581 | 134.988 | 0.331 | 262.312 | 44.564 | 0 | 0 | 866.693
344861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 22:08:00 | 15.01.2021 22:15:00 | 0.11667 | 0 | 841 | 7 | 20 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 17.622 | 1.471 | 0.081 | 0.062 | 1.581 | 0 | 0 | 20.817
344856 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516016735 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:55:57 | 15.01.2021 22:36:00 | 0.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
344855 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154856 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:50:43 | 15.01.2021 23:04:00 | 1.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
344854 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214483 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:50:04 | 15.01.2021 22:47:00 | 0.94889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
344850 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6777200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:42:26 | 15.01.2021 22:08:00 | 0.42611 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 2.586
344843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7002374 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:22:37 | 15.01.2021 21:40:00 | 0.28972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 1.638
344844 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462166 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:22:11 | 15.01.2021 22:13:00 | 0.84694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
344827 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:40:13 | 15.01.2021 21:11:00 | 0.51306 | 0 | 755 | 0 | 9 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.291 | 0 | 0.201 | 0.726 | 4.096 | 0 | 0 | 36.313
344811 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445166 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:11:17 | 15.01.2021 22:06:00 | 1.9119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
344810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7979075 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 20:04:13 | 15.01.2021 23:00:00 | 2.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.342 | 0 | 16.342
344839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:04:13 | 15.01.2021 21:23:00 | 1.3131 | 0 | 36 | 25 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 18.05 | 3.028 | 0 | 5.435 | 0 | 0 | 34.57
344808 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917512 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:01:36 | 15.01.2021 20:38:00 | 0.60667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
344804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515693373 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:58:09 | 15.01.2021 20:45:00 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.177
344805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9068582 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:44:43 | 15.01.2021 23:02:00 | 3.2881 | 0 | 97 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.481 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 46.306
344819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:42:21 | 15.01.2021 20:33:04 | 0.84528 | 0 | 257 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.357 | 0 | 0.021 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 46.512
344787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515646488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:38:13 | 15.01.2021 21:10:00 | 1.5297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
344784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6850550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:32:33 | 15.01.2021 21:23:00 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.337 | 0 | 119.068 | 0 | 601.404
344779 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969095 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:26:39 | 15.01.2021 21:38:00 | 2.1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
344755 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6588874 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:58:09 | 15.01.2021 19:56:00 | 0.96417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549
344763 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6600248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:55:29 | 15.01.2021 22:02:00 | 3.1086 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.689 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 12.756
344748 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517396549 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:53:55 | 15.01.2021 19:45:00 | 0.85139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
344734 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517086298 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:45:35 | 15.01.2021 19:24:00 | 0.64028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
344722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:38:36 | 15.01.2021 23:25:21 | 4.7792 | 0 | 1 | 26 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.963 | 0 | 20.824 | 0 | 0 | 0 | 62.787
344721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6658981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:34:36 | 15.01.2021 19:41:00 | 1.1067 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 122.928 | 0 | 0 | 0 | 45.971 | 0 | 0 | 168.899
344825 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direk | BR6849605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:31:16 | 15.01.2021 21:28:00 | 2.9456 | 0 | 232 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63.026 | 0 | 0.046 | 0 | 18.311 | 0 | 0 | 81.383
344708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515680088 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:28:06 | 15.01.2021 19:22:00 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
344706 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6682354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:27:53 | 15.01.2021 19:37:00 | 1.1519 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.105 | 0 | 0.015 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 23.276
344707 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517093281 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:26:55 | 15.01.2021 20:14:00 | 1.7847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
344738 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:20:33 | 15.01.2021 19:49:00 | 1.4742 | 0 | 276 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.497 | 0.505 | 0.205 | 26.126 | 5.252 | 0 | 0 | 53.585
344705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6908159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:18:59 | 15.01.2021 20:05:00 | 1.7669 | 0 | 671 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 177.514 | 0 | 0 | 0 | 10.387 | 0 | 0 | 187.901
344751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517354711 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:07:45 | 15.01.2021 19:21:00 | 1.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
344645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:57:26 | 15.01.2021 18:24:00 | 0.44278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 2.346
344642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218948 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:53:04 | 15.01.2021 19:43:00 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
344641 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7016572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:48:53 | 15.01.2021 19:13:00 | 1.4019 | 0 | 175 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.613 | 0 | 0.78 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 22.424
344633 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR7098489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:48:46 | 15.01.2021 18:39:00 | 0.83722 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 6.531
344628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6639620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:47:22 | 15.01.2021 18:44:00 | 0.94389 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 6.171
344624 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9222418 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:44:05 | 15.01.2021 18:31:00 | 0.78194 | 0 | 608 | 129 | 0 | 4 | 95 | 9 | 2 | 0 | 45.425 | 48.755 | 0 | 28.712 | 9.112 | 14.511 | 0.94 | 147.455
344693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:43:27 | 15.01.2021 18:29:00 | 0.75917 | 51 | 3935 | 57 | 87 | 52 | 857 | 3 | 0 | 7.69 | 485.639 | 14.928 | 2.042 | 74.426 | 145.129 | 22.292 | 0 | 752.147
344766 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8696192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:43:24 | 15.01.2021 19:55:00 | 2.1933 | 0 | 1153 | 4 | 12 | 17 | 168 | 1 | 0 | 0 | 425.198 | 2.496 | 5.79 | 152.916 | 144.85 | 226.477 | 0 | 957.727
344620 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7140887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:42:02 | 15.01.2021 18:56:00 | 1.2328 | 0 | 372 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 84.431 | 0 | 0 | 0 | 6.405 | 0 | 0 | 90.836
344596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7091691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:27:36 | 15.01.2021 19:21:00 | 1.89 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 0.085 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 8.233
344593 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR9415172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:24:46 | 15.01.2021 18:46:52 | 1.3683 | 0 | 387 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85.51 | 0 | 0.607 | 0 | 121.439 | 0 | 0 | 207.556
344591 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:20:32 | 15.01.2021 18:25:01 | 1.0747 | 0 | 340 | 84 | 2 | 18 | 130 | 2 | 5 | 0 | 27.559 | 82.949 | 0.075 | 31.873 | 19.87 | 1.674 | 9.41 | 173.411
344588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:15:22 | 15.01.2021 20:13:00 | 2.9606 | 0 | 78 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.642 | 0 | 0.764 | 0 | 16.356 | 0 | 0 | 59.762
344583 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7074499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:10:08 | 15.01.2021 19:04:00 | 1.8978 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 99.424 | 0 | 0 | 0 | 17.116 | 0 | 0 | 116.54
344578 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7043178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:05:43 | 15.01.2021 18:15:00 | 1.1547 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 6.366
344575 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10748016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:59:34 | 15.01.2021 18:26:00 | 1.4406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0 | 0 | 7.615
344571 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:56:29 | 15.01.2021 19:13:00 | 2.2753 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.935 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 13.285
344570 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:56:01 | 15.01.2021 18:31:00 | 1.5831 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.317 | 0 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 0 | 45.998
344572 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6942253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:55:50 | 15.01.2021 22:51:00 | 5.9194 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.985 | 0 | 0 | 0 | 12.239 | 0 | 0 | 64.224
344561 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516968983 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:50:28 | 15.01.2021 19:36:00 | 2.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
344545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:39:34 | 15.01.2021 18:49:00 | 2.1572 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.383 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 10.475
344542 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | BR7001901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:38:21 | 15.01.2021 16:51:00 | 0.21083 | 0 | 470 | 1 | 39 | 7 | 109 | 2 | 2 | 0 | 14.407 | 3.143 | 0.068 | 1.252 | 2.679 | 7.529 | 0.476 | 29.552
344537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:32:17 | 15.01.2021 17:32:00 | 0.99528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.277 | 0 | 0.817 | 24.093
344531 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978644 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:28:04 | 15.01.2021 18:40:00 | 2.1989 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.516
344529 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO10764923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:26:30 | 15.01.2021 18:02:00 | 1.5917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.633 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 0 | 8.639 | 17.929
344527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012385 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:25:05 | 15.01.2021 17:02:00 | 0.61528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
344522 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6686447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:20:52 | 15.01.2021 18:24:00 | 2.0522 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0.168 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 15.132
344511 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516927773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:11:44 | 16.01.2021 00:52:00 | 8.6711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61
344508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6658981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:09:20 | 15.01.2021 16:32:00 | 0.37778 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37.832 | 0 | 0 | 0 | 17.833 | 0 | 0 | 55.666
344495 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6929180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:59:17 | 15.01.2021 17:41:00 | 1.6953 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85
344544 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6769440 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:54:57 | 15.01.2021 18:03:00 | 2.1342 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.282 | 0 | 0.435 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 34.688
344487 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7071738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:54:00 | 15.01.2021 16:42:00 | 0.8 | 0 | 364 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.517 | 0 | 0 | 0 | 6.936 | 0 | 0 | 57.453
344646 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | LINE9255272 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:53:45 | 15.01.2021 19:56:00 | 4.0375 | 0 | 129 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21.105 | 0 | 0.52 | 0 | 12.267 | 0 | 0 | 33.892
344480 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direk | BR7072910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:49:32 | 15.01.2021 16:11:00 | 0.35778 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 3.44
344479 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642307 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:49:32 | 15.01.2021 16:41:00 | 0.85778 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.131 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 1.482
344476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6560220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:47:32 | 15.01.2021 17:37:00 | 1.8244 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 9.293 | 0 | 0 | 44.814
344472 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6933943 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:39:14 | 15.01.2021 16:54:00 | 1.2461 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 49.882 | 0 | 0 | 0 | 22.607 | 0 | 18.495 | 90.984
344468 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6929400 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 15:34:06 | 15.01.2021 18:15:00 | 2.6817 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.476 | 0 | 0 | 0 | 27.069 | 0 | 0 | 41.545
344460 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:27:12 | 15.01.2021 15:43:00 | 0.26333 | 0 | 697 | 1 | 26 | 2 | 217 | 0 | 2 | 0 | 21.61 | 0.21 | 0.949 | 1.643 | 18.924 | 0 | 106.203 | 149.538
344451 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:22:52 | 15.01.2021 15:35:00 | 0.20222 | 0 | 171 | 111 | 19 | 21 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 18.696 | 1.804 | 22.988 | 11.099 | 0 | 0 | 59.333
344445 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7111356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:19:16 | 15.01.2021 17:22:00 | 2.0456 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.619 | 0 | 0 | 0 | 10.048 | 0 | 0 | 20.667
344436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO11030010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:15:34 | 15.01.2021 16:12:00 | 0.94056 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.429 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 11.391
344455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR7116088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:10:00 | 15.01.2021 15:20:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.825 | 0 | 0 | 0 | 719.825
344431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7017974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:08:00 | 15.01.2021 16:11:00 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 15.933 | 0 | 68.73 | 85.591
344424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 15:01:17 | 15.01.2021 17:56:00 | 2.9119 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.683
344423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 15:00:35 | 15.01.2021 17:55:00 | 2.9069 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123.36 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 123.475
344419 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | BR7112005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:58:16 | 15.01.2021 15:43:00 | 0.74556 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.316 | 0 | 0.013 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 8.426
344428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6955930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:57:52 | 15.01.2021 15:59:00 | 1.0189 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
344418 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6605484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:56:42 | 15.01.2021 17:29:00 | 2.5383 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.921 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 26.755
344416 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290245 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:54:11 | 15.01.2021 17:46:00 | 2.8636 | 0 | 2 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.54 | 0 | 50.22 | 0 | 0 | 0 | 75.76
344413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:53:39 | 15.01.2021 15:25:00 | 0.5225 | 1 | 827 | 4 | 21 | 20 | 242 | 0 | 0 | 0 | 37.453 | 0 | 0.276 | 7.474 | 3.877 | 0 | 0 | 49.08
344394 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6651262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:42:40 | 15.01.2021 15:16:00 | 0.55556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
344437 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:36:28 | 15.01.2021 17:08:49 | 2.5392 | 0 | 401 | 94 | 13 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 239.645 | 107.741 | 8.191 | 152.178 | 93.15 | 0 | 0 | 600.905
344377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:32:37 | 15.01.2021 15:19:00 | 0.77306 | 1 | 726 | 317 | 4 | 40 | 149 | 1 | 3 | 0 | 98.965 | 88.777 | 4.755 | 132.335 | 58.568 | 1.625 | 34.481 | 419.506
344390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:27:52 | 15.01.2021 17:15:00 | 2.7856 | 0 | 1111 | 5 | 4 | 32 | 115 | 4 | 0 | 0 | 260.281 | 0 | 0.527 | 122.757 | 46.122 | 378.222 | 0 | 807.909
344368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6793826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:24:17 | 15.01.2021 15:26:00 | 1.0286 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.149 | 0 | 0.399 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 9.268
344364 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR10913149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 14:19:27 | 15.01.2021 15:01:00 | 0.6925 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0.117 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 3.541
344489 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:17:39 | 15.01.2021 17:08:00 | 2.8392 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.889 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 9.27
344360 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209515 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:15:51 | 15.01.2021 17:35:00 | 3.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
344356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6897084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:15:00 | 15.01.2021 16:43:00 | 2.4667 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.572 | 0 | 0.038 | 0 | 17.449 | 0 | 0 | 39.059
344352 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6907167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 14:10:51 | 15.01.2021 17:18:00 | 3.1192 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.631 | 0 | 0.026 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 14.593
344355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6897077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:10:00 | 15.01.2021 16:41:00 | 2.5167 | 0 | 304 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.324 | 0 | 0 | 3.999 | 27.659 | 0 | 0 | 110.981
344347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801854 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:08:57 | 15.01.2021 15:14:00 | 1.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
344343 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517373752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:04:34 | 15.01.2021 15:26:00 | 1.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
344342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797517 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:03:28 | 15.01.2021 14:58:00 | 0.90889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
344339 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6726857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 14:02:15 | 15.01.2021 16:03:00 | 2.0125 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 110.963 | 0 | 0 | 0 | 174.688 | 0 | 0 | 285.651
344336 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6545463 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:00:23 | 15.01.2021 14:31:00 | 0.51028 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331
344338 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR10534424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:00:20 | 15.01.2021 15:16:00 | 1.2611 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 5.772
344335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 14:00:00 | 15.01.2021 17:52:00 | 3.8667 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10.858 | 0 | 0.071 | 0 | 1.056 | 0 | 0.001 | 11.986
344337 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999730 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:59:51 | 15.01.2021 15:02:00 | 1.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
344333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6749993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:55:20 | 15.01.2021 14:42:00 | 0.77778 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.982 | 0 | 0.003 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 35.201
344329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:51:28 | 15.01.2021 14:31:00 | 0.65889 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 2 | 124 | 2 | 0 | 0 | 220.118 | 0 | 0 | 40.896 | 31.365 | 52.081 | 0 | 344.46
344310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7323891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TAŞIMA İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:42:30 | 15.01.2021 15:58:00 | 2.2583 | 0 | 8 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54 | 0 | 4.161 | 0 | 0 | 0 | 21.701
344309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9426767 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:42:18 | 15.01.2021 15:36:00 | 1.895 | 0 | 155 | 0 | 4 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 61.79 | 0 | 2.93 | 5.393 | 78.441 | 0 | 0 | 148.554
344308 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:42:04 | 15.01.2021 14:11:50 | 0.49611 | 1 | 801 | 1 | 7 | 5 | 74 | 0 | 2 | 0.635 | 25.316 | 4.423 | 0.323 | 11.331 | 4.931 | 0 | 0.75 | 47.709
344306 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7023494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:40:39 | 15.01.2021 13:55:00 | 0.23917 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 2.859
344301 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6761277 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:38:09 | 15.01.2021 15:29:00 | 1.8475 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.319
344299 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE7022086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:37:15 | 15.01.2021 15:32:00 | 1.9125 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.341
344291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6865737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:32:41 | 15.01.2021 14:59:00 | 1.4386 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 172.722 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 232.552
344290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11018006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:31:23 | 15.01.2021 17:41:00 | 4.1603 | 0 | 272 | 0 | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.813 | 0 | 2.014 | 2.918 | 25.916 | 0 | 0 | 113.662
344322 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6998869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:30:00 | 15.01.2021 14:56:00 | 1.4333 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 59.868 | 0 | 0 | 0 | 6.867 | 0 | 0 | 66.736
344284 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR7096457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:26:46 | 15.01.2021 13:55:00 | 0.47056 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.185 | 0 | 0.013 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 10.105
344293 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6634096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:25:31 | 15.01.2021 13:51:00 | 0.42472 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 0 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 42.483
344278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:22:23 | 15.01.2021 16:10:00 | 2.7936 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 16.546
344272 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:21:11 | 15.01.2021 14:06:00 | 0.74694 | 0 | 1495 | 0 | 3 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 195.956 | 0 | 0.846 | 0 | 52.058 | 0 | 0 | 248.86
344269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7960185 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:20:08 | 15.01.2021 15:56:00 | 2.5978 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.599 | 0 | 41.353 | 0 | 0 | 0 | 47.951
344264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6910385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:15:03 | 15.01.2021 14:24:00 | 1.1492 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.243 | 0 | 0.324 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 23.988
344263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:12:43 | 15.01.2021 14:44:00 | 1.5214 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.257 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 16.707
344262 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6653683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 12:59:10 | 15.01.2021 16:52:00 | 3.8806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.315 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0 | 20.986
344256 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:44:31 | 15.01.2021 13:08:00 | 0.39139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 9.509 | 0.008 | 0 | 0 | 10.364
344317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6897080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:36:35 | 15.01.2021 16:42:00 | 4.0903 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.706 | 0 | 0 | 0 | 12.069 | 0 | 0 | 33.776
344241 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6974592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:28:06 | 15.01.2021 13:18:00 | 0.83167 | 0 | 114 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.867 | 0 | 0.46 | 0 | 22.085 | 0 | 0 | 38.411
344228 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11337415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:18:57 | 15.01.2021 14:53:00 | 2.5675 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 19.076 | 0 | 0 | 22.622
344226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6660688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:15:36 | 15.01.2021 12:51:00 | 0.59 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0.428 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 1.895
344225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515703906 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:14:49 | 15.01.2021 12:56:00 | 0.68639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
344220 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7054138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:07:11 | 15.01.2021 12:52:00 | 0.74694 | 0 | 70 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0.32 | 0 | 10.006 | 0 | 0 | 16.516
344216 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516901143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:05:13 | 15.01.2021 13:00:00 | 0.91306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
344212 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:00:00 | 15.01.2021 13:09:00 | 1.15 | 2 | 625 | 2 | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 | 3.54 | 48.318 | 0.27 | 0.779 | 0.894 | 26.405 | 0 | 0 | 80.207
344217 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6766089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 12:00:00 | 15.01.2021 13:47:00 | 1.7833 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.956 | 0 | 0.051 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 19.516
344202 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direk | ISO7048217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:53:53 | 15.01.2021 15:33:00 | 3.6519 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 0 | 0.746 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 20.255
344200 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6695788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:52:19 | 15.01.2021 12:12:00 | 0.32806 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0.095 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 2.624
344194 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:43:25 | 15.01.2021 12:46:00 | 1.0431 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.616 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 16.863
344421 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6825445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:43:01 | 15.01.2021 17:17:00 | 5.5664 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.964 | 0 | 1.461 | 0 | 9.559 | 0 | 0 | 76.985
344186 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR11296913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 11:40:32 | 15.01.2021 11:52:00 | 0.19111 | 0 | 378 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0.014 | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 12.957
344183 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10794404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:37:51 | 15.01.2021 13:10:00 | 1.5358 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.977
344171 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR11001742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 11:32:22 | 15.01.2021 13:14:00 | 1.6939 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.636 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 23.08
344170 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517218497 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:31:01 | 15.01.2021 13:22:00 | 1.8497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
344167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6968246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:27:00 | 15.01.2021 16:48:04 | 5.3511 | 0 | 271 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 205.513 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 208.22
344159 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6589718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:23:51 | 15.01.2021 11:46:00 | 0.36917 | 0 | 215 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12.268 | 0 | 0.129 | 6.003 | 2.731 | 5.108 | 0 | 26.239
344158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6913370 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:22:03 | 15.01.2021 13:38:00 | 2.2658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 79.652 | 0 | 0 | 80.058
344135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6573543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 11:07:37 | 15.01.2021 12:37:00 | 1.4897 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 159.993 | 0 | 0 | 0 | 60.081 | 0 | 0 | 220.073
344124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6568364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 11:04:16 | 15.01.2021 17:40:00 | 6.5956 | 0 | 516 | 0 | 18 | 3 | 81 | 3 | 1 | 0 | 407.265 | 0 | 17.41 | 18.569 | 45.729 | 699.549 | 0 | 1188.522
344130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6952358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 11:00:00 | 15.01.2021 11:32:00 | 0.53333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.607
344189 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11002852 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:59:23 | 15.01.2021 12:01:00 | 1.0269 | 0 | 399 | 2 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.927 | 6.641 | 0.569 | 0 | 13.291 | 0 | 0 | 75.428
344116 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6940117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:59:06 | 15.01.2021 11:26:00 | 0.44833 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 5.898
344109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6539051 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:55:33 | 15.01.2021 11:43:00 | 0.79083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
344213 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7128006 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:52:56 | 15.01.2021 14:43:00 | 3.8344 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 3.557
344100 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6998020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:52:11 | 15.01.2021 11:27:00 | 0.58028 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.926 | 0 | 0.007 | 0 | 0.395 | 0 | 0.119 | 8.448
344102 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169252 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:51:39 | 15.01.2021 11:23:00 | 0.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
344088 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6834315 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:45:00 | 15.01.2021 11:19:00 | 0.56667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 5.225
344087 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6815003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:44:58 | 15.01.2021 11:56:00 | 1.1839 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.793 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 6.341
344082 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517015879 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:41:31 | 15.01.2021 11:23:00 | 0.69139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
344067 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:41:30 | 15.01.2021 12:05:00 | 1.3917 | 0 | 1498 | 0 | 1 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 210.116 | 0 | 0 | 9.694 | 18.515 | 0 | 0 | 238.325
344085 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:40:00 | 15.01.2021 11:42:00 | 1.0333 | 10 | 560 | 5 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.456 | 0 | 0.028 | 16.979 | 8.693 | 0 | 0 | 93.157
344054 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:33:26 | 15.01.2021 12:49:00 | 2.2594 | 0 | 0 | 96 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.381 | 0 | 33.237 | 7.928 | 5.473 | 0 | 109.02
344427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | ISO6959676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:24:03 | 15.01.2021 15:05:00 | 4.6825 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.245 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.569
344046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:23:29 | 15.01.2021 10:49:00 | 0.42528 | 0 | 4 | 37 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.794 | 0.994 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 7.848
344058 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269667 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:22:34 | 15.01.2021 11:00:00 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
344045 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6769226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:22:18 | 15.01.2021 11:32:00 | 1.1617 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.129
344042 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6670746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:19:36 | 15.01.2021 11:58:00 | 1.64 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.154 | 0 | 0.171 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 13.751
344039 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:16:22 | 15.01.2021 10:28:00 | 0.19389 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.817
344043 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | BR6781248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:15:00 | 15.01.2021 13:11:00 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 14.804 | 0 | 0 | 14.999
344035 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6654993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:14:07 | 15.01.2021 10:52:00 | 0.63139 | 1 | 1141 | 11 | 2 | 9 | 165 | 1 | 0 | 0.131 | 68.12 | 19.611 | 0.04 | 16.04 | 55.46 | 6.114 | 0 | 165.517
344034 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6662155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:13:25 | 15.01.2021 12:56:00 | 2.7097 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.877 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 27.619
344031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789821 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:08:42 | 15.01.2021 10:56:00 | 0.78833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589
344888 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6848814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:02:53 | 15.01.2021 17:58:00 | 7.9186 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.681 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 25.963
344024 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7135822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:02:21 | 15.01.2021 10:40:00 | 0.6275 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.621 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 5.744
344023 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6991414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:01:40 | 15.01.2021 11:31:00 | 1.4889 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.026 | 0 | 0 | 0 | 18.474 | 0 | 0 | 46.5
344021 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:00:21 | 15.01.2021 15:09:00 | 5.1442 | 0 | 561 | 4 | 8 | 5 | 251 | 0 | 3 | 0 | 411.239 | 12.48 | 2.879 | 38.645 | 282.738 | 0 | 20.632 | 768.613
344019 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8698392 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:59:38 | 15.01.2021 11:18:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.325 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 541.806
344020 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8696143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:59:35 | 15.01.2021 10:27:00 | 0.45694 | 0 | 604 | 119 | 28 | 12 | 104 | 0 | 0 | 0 | 63.128 | 26.061 | 2.594 | 40.728 | 26.607 | 0 | 0 | 159.117
344017 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6665248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:58:58 | 15.01.2021 10:15:00 | 0.26722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 18.056 | 0 | 0.986 | 19.579
343979 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7038997 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:44:38 | 15.01.2021 13:51:00 | 4.1061 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.419 | 0 | 0 | 0 | 114.282 | 0 | 0 | 132.701
343961 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6987471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:40:01 | 15.01.2021 10:02:00 | 0.36639 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8.164 | 0 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 0.33 | 14.824
343957 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:39:15 | 15.01.2021 09:40:00 | 0.0125 | 3 | 3133 | 68 | 30 | 54 | 608 | 13 | 11 | 0.02 | 4.68 | 4.975 | 0.125 | 5.923 | 1.486 | 2.194 | 0.304 | 19.707
343992 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:39:00 | 15.01.2021 10:43:00 | 1.0667 | 0 | 7495 | 20 | 35 | 33 | 2377 | 1 | 6 | 0 | 2771.498 | 0 | 5.028 | 492.866 | 2712.708 | 51.268 | 15.336 | 6048.704
343949 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:32:36 | 15.01.2021 15:08:00 | 5.59 | 0 | 154 | 108 | 0 | 19 | 33 | 1 | 0 | 0 | 176.171 | 143.797 | 0 | 2322.454 | 58.944 | 242.936 | 0 | 2944.303
343950 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6544031 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:32:35 | 15.01.2021 11:43:00 | 2.1736 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 2.765
343948 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7006688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:30:41 | 15.01.2021 10:27:00 | 0.93861 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.871 | 0 | 0.127 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 18.147
343951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7196446 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:30:00 | 15.01.2021 17:27:00 | 7.95 | 0 | 244 | 3 | 6 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 232.341 | 0 | 23.484 | 0 | 105.578 | 0 | 0 | 361.404
343945 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO10945214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:29:06 | 15.01.2021 11:30:00 | 2.015 | 0 | 196 | 0 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.681 | 0 | 0.562 | 44.546 | 23.574 | 0 | 0 | 108.363
343944 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7024946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:28:23 | 15.01.2021 10:22:00 | 0.89361 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.683 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 66.093
343943 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6703117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:26:38 | 15.01.2021 10:57:00 | 1.5061 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | 6.122
343942 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6644433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:22:47 | 15.01.2021 14:30:00 | 5.1203 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.011 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 9.491
343940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7143969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:21:12 | 15.01.2021 10:20:00 | 0.98 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 93.178 | 0 | 0 | 0 | 58.246 | 0 | 0 | 151.423
343938 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10395790 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:16:26 | 15.01.2021 12:04:00 | 2.7928 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.558
343935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:10:37 | 15.01.2021 12:58:00 | 3.7897 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 57.848 | 0 | 0 | 227.048
343932 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:10:00 | 15.01.2021 10:07:00 | 0.95 | 1 | 2054 | 12 | 24 | 51 | 157 | 0 | 0 | 0.621 | 141.202 | 17.516 | 0.68 | 246.824 | 51.796 | 0 | 0 | 458.638
343929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6644463 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:07:11 | 15.01.2021 13:19:00 | 4.1969 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.133 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 9.222
343927 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7159322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:05:01 | 15.01.2021 17:08:00 | 8.0497 | 0 | 152 | 0 | 79 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 73.375 | 0 | 44.313 | 72.433 | 45.21 | 0 | 0 | 235.331
343925 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:03:37 | 15.01.2021 17:02:00 | 7.9731 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 79.696 | 0 | 0 | 0 | 61.464 | 0 | 0 | 141.16
343923 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6937102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:03:21 | 15.01.2021 15:09:00 | 6.0942 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.105 | 0 | 4.79 | 0 | 28.321 | 0 | 0 | 86.216
344014 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7045482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:03:07 | 15.01.2021 15:57:00 | 6.8981 | 0 | 158 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.156 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 75.209
343922 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7121607 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:02:32 | 15.01.2021 13:55:00 | 4.8744 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.506 | 0 | 0 | 0 | 104.929 | 0 | 0 | 198.436
343921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6644462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:02:32 | 15.01.2021 13:18:00 | 4.2578 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 6.558
343918 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6862512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:01:30 | 15.01.2021 09:13:00 | 0.19167 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 7.092
343917 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6595065 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:01:26 | 15.01.2021 10:00:00 | 0.97611 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.063 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 13.174
343915 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7077374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:01:16 | 15.01.2021 14:48:00 | 5.7789 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.898 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 6.401
343914 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7140477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:00:18 | 15.01.2021 10:17:00 | 1.2783 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.928 | 0 | 0.241 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 15.287
343913 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6736404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:00:03 | 15.01.2021 10:24:00 | 1.3992 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 3.997
343920 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:00:00 | 15.01.2021 14:54:00 | 5.9 | 1 | 575 | 2 | 7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1.621 | 495.494 | 1.645 | 0.632 | 21.82 | 188.308 | 0 | 0 | 709.52
343937 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7110592 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:00:00 | 15.01.2021 11:34:00 | 2.5667 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16.364 | 0 | 0 | 0 | 87.381 | 0 | 0 | 103.745
343908 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6675459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 08:52:44 | 15.01.2021 10:02:00 | 1.1544 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 39.618 | 0 | 0 | 52.538
343907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6916848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:51:38 | 15.01.2021 10:08:40 | 1.2839 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199
344064 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6780320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:46:19 | 15.01.2021 14:09:00 | 5.3781 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 0 | 0 | 7.949 | 0 | 0 | 17.272
344198 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:36:54 | 15.01.2021 12:50:00 | 4.2183 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.868
343896 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 08:30:00 | 15.01.2021 10:23:00 | 1.8833 | 0 | 326 | 0 | 25 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 103.452 | 0 | 1.115 | 0 | 85.964 | 211.489 | 0 | 402.021
343892 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6689265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:25:02 | 15.01.2021 10:00:00 | 1.5828 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 7.463 | 0 | 0 | 13.783
343886 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11002296 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:06:16 | 15.01.2021 09:49:00 | 1.7122 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.947 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 10.54
343881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE6588874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:48:34 | 15.01.2021 09:09:00 | 1.3406 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723
343877 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516899814 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:23:45 | 15.01.2021 08:54:00 | 1.5042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
343879 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7043561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:12:00 | 15.01.2021 10:12:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.363
343860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7044170 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 02:01:00 | 15.01.2021 02:08:00 | 0.11667 | 0 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1 | 0 | 40.42 | 0 | 0 | 0 | 10.586 | 0 | 0.001 | 51.008
343866 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6971950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 01:33:53 | 15.01.2021 07:51:00 | 6.2853 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 0 | 4.326 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 13.992
343849 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | BR10912676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 01:01:17 | 15.01.2021 07:49:00 | 6.7953 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.849 | 0 | 0 | 0 | 86.98 | 0 | 0 | 158.83
343846 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7089364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 00:53:03 | 15.01.2021 01:14:00 | 0.34917 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 35.626 | 0 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 40.81
343844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 00:50:27 | 15.01.2021 02:30:00 | 1.6592 | 0 | 1366 | 2 | 15 | 13 | 154 | 1 | 0 | 0 | 201.65 | 27.501 | 0.772 | 236.786 | 58.689 | 109.264 | 0 | 634.661
343824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515618393 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 23:24:29 | 15.01.2021 00:02:00 | 0.62528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
343819 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direk | BR6548278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:59:32 | 15.01.2021 00:27:00 | 1.4578 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.211 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 10.259
343818 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6672084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:54:42 | 14.01.2021 23:31:00 | 0.605 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 9.416
343823 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direk | ISO7118025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:49:45 | 15.01.2021 00:18:00 | 1.4708 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 1.431
343809 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6866961 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:43:50 | 14.01.2021 23:24:00 | 0.66944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307
343805 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215755 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:33:59 | 14.01.2021 23:53:00 | 1.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
343842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8738298 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:02:25 | 14.01.2021 23:33:00 | 1.5097 | 0 | 22 | 21 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.414 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 6.029
343797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7102968 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:57:30 | 14.01.2021 23:30:00 | 1.5417 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.561
343796 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6882951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:57:13 | 14.01.2021 22:35:00 | 0.62972 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.468 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 18.263
343795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6847662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:56:32 | 14.01.2021 22:45:00 | 0.80778 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0.058 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 6.293
343773 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6825445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:37:54 | 14.01.2021 21:51:00 | 0.21833 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0 | 0.044 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 3.039
343769 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056197 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:30:27 | 14.01.2021 23:14:00 | 1.7258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
343768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515659400 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:26:32 | 14.01.2021 22:48:00 | 1.3578 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.175
343761 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6875639 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 21:18:32 | 14.01.2021 22:16:00 | 0.95778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 44.201 | 0 | 25.315 | 71.926
343807 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR6834287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:16:57 | 14.01.2021 23:48:00 | 2.5175 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.916 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 20.344
343729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213388 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:48:39 | 14.01.2021 22:10:00 | 1.3558 | 1 | 108 | 2 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.06 | 17.066 | 1.813 | 1.45 | 0 | 3.756 | 0 | 0 | 24.145
343727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6733490 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:46:23 | 14.01.2021 21:34:00 | 0.79361 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 4.725
343721 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7081162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:41:53 | 14.01.2021 21:16:00 | 0.56861 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0.109 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0.776
343718 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11337415 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:39:30 | 15.01.2021 00:14:00 | 3.575 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.797 | 0 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 19.491
343705 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6601685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:30:28 | 14.01.2021 20:57:00 | 0.44222 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45.832 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 46.264
343703 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6651264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:30:23 | 14.01.2021 21:15:00 | 0.74361 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0.123 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 5.443
343701 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6945207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:25:44 | 14.01.2021 21:07:00 | 0.68778 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.175 | 0 | 0.174 | 0 | 4.006 | 0 | 0 | 15.355
343817 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6930217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:15:37 | 14.01.2021 23:22:00 | 3.1064 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.089
343690 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7132659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:14:49 | 14.01.2021 20:52:00 | 0.61972 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.479 | 0 | 1.721 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 10.5
343675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:57:43 | 14.01.2021 22:31:00 | 2.5547 | 0 | 94 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.464 | 1.05 | 10.01 | 0 | 4.789 | 0 | 0 | 34.314
343674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:55:25 | 14.01.2021 20:12:00 | 0.27639 | 0 | 151 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0.029 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 7.816
343660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6540271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:45:35 | 14.01.2021 20:33:00 | 0.79028 | 0 | 175 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 17.938 | 0 | 1.896 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 26.259
343659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:43:56 | 14.01.2021 20:36:00 | 0.86778 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.27 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 45.881
343880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6963858 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:13:04 | 14.01.2021 20:41:00 | 1.4656 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.553 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 10.594
343618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7135774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:09:13 | 14.01.2021 23:22:00 | 4.2131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 3.528
343596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6874996 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:58:39 | 14.01.2021 21:36:00 | 2.6225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.635
343599 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516997876 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:58:09 | 14.01.2021 20:21:00 | 1.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
343593 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775580 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:55:29 | 14.01.2021 20:42:00 | 1.7753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
343590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6660576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:53:25 | 14.01.2021 19:23:00 | 0.49306 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.693 | 0 | 0.017 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 6.538
343585 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6766186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:50:29 | 14.01.2021 19:40:00 | 0.82528 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 5.59
343653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6667821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:47:12 | 14.01.2021 19:57:00 | 1.1633 | 1 | 839 | 4 | 21 | 19 | 248 | 0 | 0 | 0 | 100.595 | 0 | 0.525 | 13.882 | 5.952 | 0 | 0 | 120.953
343577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6558105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:42:55 | 14.01.2021 19:07:00 | 0.40139 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 6.734
343573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994433 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:39:00 | 14.01.2021 20:51:00 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
343560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:31:31 | 14.01.2021 19:50:00 | 1.3081 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.357 | 0 | 0.001 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 13.71
343558 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364404 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:28:42 | 14.01.2021 19:23:00 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 1.251
343551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517228390 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:24:33 | 15.01.2021 10:05:00 | 15.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.742 | 0 | 0 | 11.742
343546 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004251 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:20:33 | 14.01.2021 20:25:00 | 2.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
343543 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517324099 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:19:04 | 14.01.2021 19:42:00 | 1.3822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303
343539 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:18:03 | 14.01.2021 19:30:00 | 1.1992 | 0 | 453 | 4 | 3 | 6 | 61 | 0 | 1 | 0 | 73.683 | 0 | 0.181 | 17.523 | 28.517 | 0 | 2.293 | 122.196
343743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584829 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:16:00 | 14.01.2021 21:02:00 | 2.7667 | 0 | 186 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 79.92 | 170.88 | 0 | 0 | 16.303 | 0 | 0 | 267.103
343534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10506111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:12:32 | 14.01.2021 19:21:00 | 1.1411 | 0 | 289 | 73 | 2 | 5 | 69 | 0 | 2 | 0 | 100.727 | 24.445 | 0 | 16.018 | 42.628 | 0 | 5.081 | 188.899
343517 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7133753 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:59:56 | 14.01.2021 18:46:00 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 3.901 | 12.186
343492 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:55:06 | 14.01.2021 18:40:00 | 0.74833 | 0 | 2108 | 0 | 52 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 182.998 | 0 | 2.428 | 32.691 | 21.376 | 0 | 0 | 239.492
343610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721912 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:54:38 | 14.01.2021 18:49:00 | 0.90611 | 2 | 2233 | 165 | 39 | 55 | 403 | 10 | 4 | 1.146 | 456.792 | 72.115 | 11.234 | 153.707 | 149.22 | 138.097 | 3.034 | 985.344
343511 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:51:00 | 14.01.2021 19:51:33 | 2.0092 | 0 | 32 | 124 | 10 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34.702 | 101.566 | 6.052 | 164.829 | 3.225 | 11.091 | 0 | 321.465
343483 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:50:30 | 14.01.2021 20:40:00 | 2.825 | 0 | 921 | 149 | 0 | 4 | 133 | 9 | 2 | 0 | 226.654 | 175.866 | 0 | 101.428 | 55.414 | 46.2 | 2.968 | 608.53
343482 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517085698 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:49:41 | 14.01.2021 18:27:00 | 0.62194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
343481 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6926422 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:46:56 | 14.01.2021 19:29:00 | 1.7011 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 4.404
343480 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direk | ISO6647866 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:46:10 | 14.01.2021 18:57:00 | 1.1806 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 7.34
343479 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6535876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:43:45 | 14.01.2021 18:19:00 | 0.5875 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0.014 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 10.949
343474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515151086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:41:07 | 14.01.2021 23:14:00 | 5.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
343470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515678114 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:38:34 | 14.01.2021 18:24:00 | 0.75722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
343589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515770197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:34:55 | 14.01.2021 18:59:00 | 1.4014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
343451 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517403988 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:31:37 | 14.01.2021 19:40:00 | 2.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
343452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:31:18 | 14.01.2021 21:39:00 | 4.1283 | 0 | 14 | 45 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.66 | 0 | 208.415 | 0 | 0 | 0 | 262.075
343491 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515432778 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:26:39 | 14.01.2021 18:59:00 | 1.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
343444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:22:15 | 14.01.2021 19:57:00 | 2.5792 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.235 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.268
343454 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:15:26 | 14.01.2021 17:56:00 | 0.67611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 157.584 | 0 | 160.398
343620 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324329 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:13:31 | 14.01.2021 20:32:00 | 3.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 1.389
343422 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6823170 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:13:27 | 14.01.2021 20:23:00 | 3.1592 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.057 | 0 | 0 | 0 | 6.203 | 0 | 0 | 20.261
343416 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030608 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:10:47 | 14.01.2021 22:56:00 | 5.7536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484
343411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6688382 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:10:36 | 14.01.2021 18:27:00 | 1.2733 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.538 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 0 | 0 | 17.565
343400 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517098581 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:04:12 | 14.01.2021 17:41:00 | 0.61333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
343395 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6647131 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:03:08 | 14.01.2021 17:19:00 | 0.26444 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 3.24
343526 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6732479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:00:50 | 14.01.2021 19:53:00 | 2.8694 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.914 | 0 | 0.015 | 0 | 6.931 | 0 | 0 | 18.86
343385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | ISO6623164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:55:19 | 14.01.2021 17:47:00 | 0.86139 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.016 | 0 | 0.174 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 7.27
343390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6779949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:55:00 | 14.01.2021 17:20:00 | 0.41667 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 3.833
343380 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7052023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:48:58 | 14.01.2021 18:52:00 | 2.0506 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.056
343377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517224892 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:46:18 | 14.01.2021 17:15:27 | 0.48583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
343373 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8224274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:46:13 | 14.01.2021 17:08:28 | 0.37083 | 0 | 218 | 1 | 2 | 17 | 380 | 37 | 45 | 0 | 13.767 | 0.156 | 1.456 | 198.602 | 101.854 | 821.378 | 208.126 | 1345.338
343566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820801 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:43:20 | 14.01.2021 18:52:00 | 2.1444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
343369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10397240 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:43:00 | 14.01.2021 16:59:00 | 0.26667 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.567 | 0 | 1.753 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 5.884
343362 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7130017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:36:21 | 14.01.2021 19:49:07 | 3.2128 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 12.441 | 0 | 0 | 63.081
343360 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6894204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:35:38 | 14.01.2021 17:05:00 | 0.48944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0.689
343355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6759782 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:30:48 | 14.01.2021 20:02:00 | 3.52 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.312 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 7.46
343349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direk | ISO6825496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:28:07 | 14.01.2021 17:06:00 | 0.63139 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 2.392
343337 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direk | ISO7088160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:13:24 | 14.01.2021 18:25:00 | 2.1933 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.755 | 0 | 0.172 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 15.1
343330 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515392750 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:09:30 | 14.01.2021 17:23:00 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
343327 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6746128 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:06:53 | 14.01.2021 17:21:00 | 1.2353 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 3.408
343326 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517218050 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:06:51 | 14.01.2021 17:41:00 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0.664
343323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017650 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:04:35 | 14.01.2021 17:35:00 | 1.5069 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.824
343329 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6703520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:02:26 | 14.01.2021 18:23:00 | 2.3428 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.418 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 17.57
343428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7098067 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 16:00:00 | 14.01.2021 17:58:00 | 1.9667 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 122.578 | 0 | 0 | 0 | 27.201 | 0 | 0 | 149.78
343455 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5373327 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:58:46 | 14.01.2021 17:44:00 | 1.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
343295 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6671049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:47:44 | 14.01.2021 18:20:00 | 2.5378 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.896 | 0 | 0.838 | 0 | 4.832 | 0 | 0 | 14.566
343294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:45:00 | 14.01.2021 16:19:00 | 0.56667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 5.845
343284 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6608086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:38:29 | 14.01.2021 16:43:00 | 1.0753 | 0 | 417 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 20.58 | 0 | 0.013 | 0 | 9.194 | 0 | 9.312 | 39.099
343272 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9188512 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:28:27 | 14.01.2021 17:32:00 | 2.0592 | 0 | 84 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.859 | 0.526 | 1.095 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 6.754
343267 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804242 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:25:31 | 14.01.2021 19:15:00 | 3.8247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
343406 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BR6909170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:21:44 | 14.01.2021 17:39:00 | 2.2878 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.12 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 0 | 0 | 82.581
343648 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6932314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:17:35 | 14.01.2021 19:15:00 | 3.9569 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.492 | 0 | 0 | 0 | 18.274 | 0 | 0 | 57.766
343282 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:17:30 | 14.01.2021 18:14:00 | 2.9417 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.589
343253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6840114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 15:15:13 | 14.01.2021 17:26:00 | 2.1797 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 10.197 | 0 | 0 | 12.732
343473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6817715 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:15:08 | 14.01.2021 18:41:00 | 3.4311 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.875
343251 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6606506 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:13:36 | 14.01.2021 15:45:00 | 0.52333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233
343242 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:08:42 | 14.01.2021 17:59:00 | 2.8383 | 0 | 530 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 164.513 | 0 | 1.573 | 23.382 | 48.675 | 0 | 0 | 238.143
343217 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6794437 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:59:30 | 14.01.2021 15:49:00 | 0.825 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.609 | 0 | 0 | 0 | 7.814 | 0 | 0 | 22.423
343246 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7094601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:46:04 | 14.01.2021 15:57:00 | 1.1822 | 0 | 241 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.186 | 0 | 1.345 | 0 | 4.399 | 0 | 0 | 34.93
343181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:42:12 | 14.01.2021 21:01:00 | 6.3133 | 0 | 1 | 26 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.623 | 0 | 31.549 | 0 | 0 | 0 | 89.171
343178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7027818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:41:24 | 14.01.2021 17:46:00 | 3.0767 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23.772 | 0 | 4.604 | 0 | 13.165 | 0 | 3.519 | 45.06
343173 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6599840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:38:32 | 14.01.2021 16:05:00 | 1.4411 | 0 | 130 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.594 | 0 | 0.913 | 0 | 5.888 | 0 | 0 | 15.395
343172 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:38:08 | 14.01.2021 15:21:00 | 0.71444 | 1 | 388 | 11 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0.177 | 38.485 | 1.668 | 0.616 | 92.931 | 7.227 | 0 | 0 | 141.104
343161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6750658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 14:33:06 | 14.01.2021 18:54:00 | 4.3483 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 241.925 | 0 | 0 | 0 | 30.439 | 0 | 0 | 272.365
343158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806576 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:31:56 | 14.01.2021 16:51:00 | 2.3178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.924 | 0 | 141.017 | 226.941
343152 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516160793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:29:00 | 14.01.2021 16:31:00 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428
343151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:28:41 | 14.01.2021 14:51:38 | 0.3825 | 0 | 71 | 43 | 5 | 65 | 23 | 1 | 1 | 0 | 5.095 | 25.89 | 1.354 | 94.556 | 2.342 | 0.392 | 0.095 | 129.725
343142 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6644434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:24:31 | 14.01.2021 18:00:00 | 3.5914 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.485 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 19.76
343136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6760771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 14:20:58 | 14.01.2021 15:23:00 | 1.0339 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 206.172 | 0 | 0 | 0 | 67.57 | 0 | 0 | 273.742
343130 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517229272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:18:51 | 15.01.2021 05:22:00 | 15.0525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708
343127 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8098919 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:16:43 | 14.01.2021 15:15:00 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.351 | 2.053 | 0 | 0 | 9.403
343120 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6628970 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:13:33 | 14.01.2021 20:51:00 | 6.6242 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81.051 | 0 | 0 | 0 | 9.574 | 0 | 0 | 90.625
343169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6823170 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:10:21 | 14.01.2021 16:41:00 | 2.5108 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.562 | 0 | 0 | 0 | 5.877 | 0 | 0 | 15.439
343097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515659400 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:03:52 | 14.01.2021 15:04:00 | 1.0022 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.552
343094 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7046344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 14:02:53 | 14.01.2021 14:57:00 | 0.90194 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 1.651
343092 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6549773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 14:00:39 | 14.01.2021 15:23:00 | 1.3725 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.591 | 0 | 0.869 | 0 | 8.575 | 0 | 0 | 65.035
343116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6604308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 14:00:00 | 14.01.2021 15:31:00 | 1.5167 | 0 | 226 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 45.41 | 0 | 0 | 0 | 27.003 | 0 | 0 | 72.413
343110 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6937897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:00:00 | 14.01.2021 14:23:00 | 0.38333 | 0 | 325 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.035 | 0 | 0.111 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 19.352
343079 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6740123 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:53:04 | 14.01.2021 15:02:00 | 1.1489 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.347
343076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:50:41 | 14.01.2021 14:26:37 | 0.59889 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 2.18
343065 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7115669 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:43:25 | 14.01.2021 17:59:00 | 4.2597 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.039 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.201
343059 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7065513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:40:15 | 14.01.2021 14:51:00 | 1.1792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 1.909
343056 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517069460 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:38:26 | 14.01.2021 16:51:00 | 3.2094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637
343055 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7687910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:37:59 | 14.01.2021 15:00:00 | 1.3669 | 0 | 23 | 6 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 18.565 | 0.098 | 149.391 | 1.305 | 0 | 0 | 170.343
343159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | ISO6587092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:34:00 | 14.01.2021 15:31:00 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.682
343049 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO10397342 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:32:35 | 14.01.2021 15:34:00 | 2.0236 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.147 | 0 | 0.017 | 0 | 1.78 | 0 | 3.025 | 9.969
343047 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516970975 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:31:06 | 14.01.2021 14:58:00 | 1.4483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
343045 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10815801 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:30:50 | 14.01.2021 14:14:00 | 0.71944 | 0 | 178 | 0 | 2 | 1 | 59 | 1 | 1 | 0 | 19.587 | 0 | 0.353 | 11.59 | 5.79 | 2.619 | 4.107 | 44.045
343802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:28:55 | 14.01.2021 15:47:00 | 2.3014 | 0 | 12 | 100 | 1 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.16 | 4.875 | 56.806 | 0 | 0 | 0 | 188.841
343037 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517214368 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:27:22 | 14.01.2021 19:00:00 | 5.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
343163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7135774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:27:17 | 14.01.2021 18:24:00 | 4.9453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 4.432
343033 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6611690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:24:57 | 14.01.2021 14:39:00 | 1.2342 | 0 | 329 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.064 | 0 | 0.222 | 0 | 7.902 | 0 | 0 | 35.188
343025 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:21:13 | 14.01.2021 14:15:00 | 0.89639 | 1 | 263 | 2 | 1 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0.17 | 18.449 | 1.788 | 0.023 | 1.668 | 7.139 | 8.582 | 0 | 37.818
343024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR8654529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:20:31 | 14.01.2021 14:33:00 | 1.2081 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 120.312 | 0 | 0 | 0 | 39.665 | 0 | 0 | 159.977
343021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7098074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:19:42 | 14.01.2021 15:59:00 | 2.655 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 394.816 | 0 | 0 | 0 | 47.442 | 0 | 0 | 442.258
343011 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6729126 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:17:19 | 14.01.2021 13:40:00 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0.339
342993 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516986767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:11:11 | 14.01.2021 14:24:00 | 1.2136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
342971 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6630486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:08:47 | 14.01.2021 17:55:00 | 4.7703 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.547 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 25.464
343106 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486661 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:08:11 | 14.01.2021 16:23:51 | 3.2611 | 0 | 200 | 6 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134.805 | 0.925 | 0.626 | 0 | 42.462 | 0 | 0 | 178.818
343946 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6684546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:07:36 | 14.01.2021 21:00:09 | 7.8758 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 919.59 | 0 | 0 | 0 | 53.753 | 0 | 0 | 973.343
342990 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310175 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:06:09 | 14.01.2021 16:40:00 | 3.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
343244 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6986401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:02:37 | 14.01.2021 15:13:00 | 2.1731 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.697
342991 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043182 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:02:27 | 14.01.2021 15:07:00 | 2.0758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
343058 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6680366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:00:00 | 14.01.2021 14:14:00 | 1.2333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.488 | 45.66
342985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6963853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:55:34 | 14.01.2021 13:55:00 | 0.99056 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 3.671
342978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6588874 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:52:52 | 14.01.2021 17:04:00 | 4.1856 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.443
342999 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045130 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:52:26 | 14.01.2021 16:00:00 | 3.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333
343188 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10395713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:45:59 | 14.01.2021 13:15:00 | 0.48361 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 3.714
342953 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6644779 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:43:52 | 14.01.2021 16:11:15 | 3.4564 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.541 | 0 | 0.858 | 0 | 13.072 | 0 | 0 | 53.471
342947 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6665039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:40:26 | 14.01.2021 13:37:00 | 0.94278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936
342944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:39:45 | 14.01.2021 13:34:00 | 0.90417 | 0 | 55 | 55 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.467 | 40.246 | 7.799 | 52.717 | 4.372 | 0 | 0 | 116.601
342940 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:38:58 | 14.01.2021 19:21:00 | 6.7006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961
342928 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7131942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:34:16 | 14.01.2021 13:49:00 | 1.2456 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.568 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 16.616
342915 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6923576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:28:25 | 14.01.2021 15:29:00 | 3.0097 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.766 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 7.788
342912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516892202 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:28:16 | 14.01.2021 13:38:00 | 1.1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
342911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51515042 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:27:37 | 14.01.2021 15:26:00 | 2.9731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707
342930 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7041695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:27:18 | 14.01.2021 15:27:00 | 2.995 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.314 | 0 | 0.785 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 11.709
342910 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236165 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:27:10 | 14.01.2021 16:48:00 | 4.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691
342905 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:24:40 | 14.01.2021 13:34:00 | 1.1556 | 0 | 5 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 21.935 | 0.04 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 22.782
342897 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6665882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 12:22:04 | 14.01.2021 13:05:00 | 0.71556 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.487 | 0 | 0 | 0 | 4.205 | 0 | 0 | 45.693
342899 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517394889 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:21:51 | 14.01.2021 15:01:00 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224
342963 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:17:47 | 14.01.2021 13:00:00 | 0.70361 | 0 | 425 | 129 | 11 | 41 | 78 | 2 | 3 | 0 | 46.033 | 7.076 | 5.362 | 48.289 | 11.341 | 0.317 | 0.031 | 118.45
342963 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7124510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:17:47 | 14.01.2021 13:36:59 | 1.32 | 0 | 97 | 98 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.451 | 13.367 | 0 | 62.14 | 6.01 | 0 | 0 | 103.969
343035 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6979079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:13:31 | 14.01.2021 13:44:00 | 1.5081 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58
342877 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO8378174 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 12:12:43 | 14.01.2021 14:14:00 | 2.0214 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.375 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 13.415
342867 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516065197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:09:48 | 14.01.2021 13:34:00 | 1.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
342866 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR6625681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:09:40 | 14.01.2021 12:27:00 | 0.28889 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 9.375 | 0 | 2.511 | 16.617
342863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6749993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:08:27 | 14.01.2021 13:16:05 | 1.1272 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.707 | 0 | 0.005 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 50.849
342861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6824885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:08:04 | 14.01.2021 12:35:31 | 0.4575 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0.413 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 5.968
342859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6688382 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:04:42 | 14.01.2021 14:47:00 | 2.705 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.272 | 0 | 0 | 0 | 11.821 | 0 | 0 | 35.092
342831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6783948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:57:03 | 14.01.2021 15:49:00 | 3.8658 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.556 | 0 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | 29.128
342828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7001881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:56:24 | 14.01.2021 12:25:00 | 0.47667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0.852 | 7.924
342823 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6551074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:53:45 | 14.01.2021 16:01:00 | 4.1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9.851 | 0 | 0 | 9.89
342817 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7130017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:51:31 | 14.01.2021 16:24:23 | 4.5478 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.411 | 0 | 0 | 0 | 16.034 | 0 | 0 | 77.445
342814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | FUSE7094385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:50:07 | 14.01.2021 12:40:00 | 0.83139 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.178 | 0 | 0 | 0 | 28.561 | 0 | 0 | 41.739
342811 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:48:48 | 14.01.2021 16:16:16 | 4.4578 | 0 | 32 | 124 | 11 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 69.988 | 256.99 | 16.618 | 435.544 | 8.742 | 50.49 | 0 | 838.371
342804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048683 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:47:16 | 14.01.2021 17:38:25 | 5.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
343856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7316105 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:46:13 | 14.01.2021 12:54:00 | 1.1297 | 1 | 133 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3.141 | 23.156 | 0 | 0.046 | 47.309 | 2.753 | 0 | 0 | 76.406
343174 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:42:32 | 14.01.2021 18:54:00 | 7.1911 | 0 | 1262 | 30 | 38 | 10 | 110 | 1 | 0 | 0 | 1417.368 | 179.607 | 19.202 | 53.14 | 377.263 | 103.364 | 0 | 2149.944
342772 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516159038 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:38:06 | 14.01.2021 14:15:00 | 2.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005
342770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6797398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:37:54 | 14.01.2021 13:20:11 | 1.7047 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.433 | 0 | 0 | 0 | 147.409 | 0 | 0 | 226.841
342771 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7086913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:37:32 | 14.01.2021 13:58:00 | 2.3411 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472
343256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:36:46 | 14.01.2021 16:08:00 | 4.5206 | 0 | 240 | 169 | 7 | 22 | 83 | 0 | 0 | 0 | 209.724 | 329.913 | 14.424 | 457.581 | 216.463 | 0 | 0 | 1228.106
343375 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6952083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:36:33 | 14.01.2021 17:11:00 | 5.5742 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.399 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 47.489
342763 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6540269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:34:32 | 14.01.2021 12:06:00 | 0.52444 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.882 | 0 | 0.436 | 0 | 4.193 | 0 | 0 | 8.511
342853 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:33:21 | 14.01.2021 12:36:00 | 1.0442 | 0 | 278 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 35.67 | 0 | 0 | 6.689 | 0.636 | 40.229 | 0 | 83.224
343307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887196 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:32:40 | 14.01.2021 19:04:00 | 7.5222 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.747 | 0 | 0 | 0 | 20.892 | 0 | 0 | 55.639
342741 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6566729 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:25:58 | 14.01.2021 14:04:00 | 2.6339 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 63.519 | 0 | 0 | 0 | 55.514 | 0 | 3.326 | 122.36
342736 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517217244 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:23:08 | 14.01.2021 13:20:00 | 1.9478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
342749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254776 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:20:04 | 14.01.2021 11:34:00 | 0.23222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107
343050 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10534220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:20:00 | 14.01.2021 13:37:00 | 2.2833 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.097 | 0 | 0.067 | 0 | 6.342 | 0 | 0 | 35.507
342729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6930256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:19:55 | 14.01.2021 11:54:00 | 0.56806 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095
342711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6928610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:13:00 | 14.01.2021 14:00:00 | 2.7833 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.651 | 0 | 0.651 | 0 | 7.355 | 0 | 0 | 31.656
342706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430641 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:12:45 | 14.01.2021 17:39:10 | 6.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
342806 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8284410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:12:22 | 14.01.2021 12:30:00 | 1.2939 | 0 | 836 | 2 | 115 | 3 | 152 | 2 | 2 | 0 | 77.416 | 0 | 3.637 | 0 | 27.353 | 30.041 | 0 | 138.447
342702 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | ISO7071939 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:09:26 | 14.01.2021 17:09:00 | 5.9928 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.138
343031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:08:17 | 14.01.2021 19:30:01 | 8.3622 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113.479 | 0 | 0.799 | 0 | 32.236 | 0 | 0 | 146.514
342694 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6979444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:08:13 | 14.01.2021 13:24:00 | 2.2631 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.878 | 0 | 0 | 0 | 32.982 | 0 | 0 | 64.859
342693 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7005482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:07:41 | 14.01.2021 11:40:00 | 0.53861 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.771
342692 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6745792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:07:19 | 14.01.2021 14:22:00 | 3.2447 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.908 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 6.922
342691 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900842 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:07:13 | 14.01.2021 12:30:00 | 1.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
342689 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517373480 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:06:17 | 14.01.2021 13:39:00 | 2.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
342684 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:03:40 | 14.01.2021 13:56:00 | 2.8722 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.694 | 0 | 0 | 12.013 | 0 | 0 | 0 | 18.707
342680 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:01:59 | 14.01.2021 11:53:00 | 0.85028 | 0 | 390 | 0 | 12 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.284 | 0 | 0.067 | 8.138 | 7.844 | 0 | 0 | 68.333
342677 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902267 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:01:15 | 14.01.2021 12:03:00 | 1.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
342676 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6813749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:00:31 | 14.01.2021 12:45:00 | 1.7414 | 0 | 60 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.442 | 2.667 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 20.948
342634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6556812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:49:34 | 14.01.2021 14:08:00 | 3.3072 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 28.733
342632 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6769226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:49:07 | 14.01.2021 12:12:00 | 1.3814 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.806
342633 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6572630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:48:35 | 14.01.2021 20:05:00 | 9.2736 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 50.23 | 0 | 54.362 | 0 | 0 | 104.869
342629 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:47:46 | 14.01.2021 17:31:22 | 6.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785
342636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:47:05 | 15.01.2021 04:20:00 | 17.5486 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.802 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 9.066
342628 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6599212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:46:48 | 14.01.2021 17:58:00 | 7.1867 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.569 | 0 | 0 | 0 | 6.661 | 0 | 0 | 19.23
342618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6749103 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:43:29 | 14.01.2021 13:46:00 | 3.0419 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 3.732
342617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6868951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:43:22 | 14.01.2021 12:10:00 | 1.4439 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.521 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 11.733
342701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:42:15 | 14.01.2021 13:44:00 | 3.0292 | 51 | 3897 | 57 | 84 | 52 | 854 | 3 | 0 | 52.451 | 3274.964 | 131.638 | 18.01 | 717.422 | 1365.017 | 163.54 | 0 | 5723.042
342783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:40:59 | 14.01.2021 15:39:00 | 4.9669 | 0 | 252 | 12 | 1 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 265.035 | 7.861 | 0 | 863.201 | 147.755 | 0 | 0 | 1283.852
342607 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516161968 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:40:54 | 14.01.2021 16:52:00 | 6.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
342600 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517250173 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:38:16 | 14.01.2021 16:00:00 | 5.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043
342698 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:37:58 | 14.01.2021 14:08:00 | 3.5006 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.728 | 0 | 0 | 0 | 5.309 | 0 | 0 | 71.037
342598 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:37:35 | 14.01.2021 14:19:00 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 3.547
342592 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155033 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:32:55 | 14.01.2021 14:26:00 | 3.8847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774
342927 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:32:00 | 14.01.2021 17:25:31 | 6.8919 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.508 | 0 | 0.329 | 0 | 9.535 | 0 | 0 | 33.372
342790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6810478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:23:34 | 14.01.2021 12:42:00 | 2.3072 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 4.611
342644 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:18:26 | 14.01.2021 11:03:00 | 0.74278 | 0 | 11668 | 186 | 227 | 107 | 2268 | 6 | 3 | 0 | 1595.388 | 122.548 | 28.572 | 654.77 | 850.486 | 38.073 | 49.054 | 3338.891
342536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:14:50 | 14.01.2021 11:05:00 | 0.83611 | 1 | 5 | 24 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 16.328 | 0 | 120.086 | 1.533 | 0 | 0 | 138.87
342530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6762595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:12:29 | 14.01.2021 15:13:00 | 5.0086 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.735 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.844
342518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:09:01 | 14.01.2021 10:52:00 | 0.71639 | 2 | 1532 | 47 | 27 | 19 | 309 | 0 | 0 | 0.304 | 156.002 | 11.701 | 2.819 | 79.027 | 47.932 | 0 | 0 | 297.784
342517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7036056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:08:29 | 14.01.2021 11:38:00 | 1.4919 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669
342950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:08:00 | 14.01.2021 13:08:00 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 2.44
342504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:04:14 | 14.01.2021 11:49:00 | 1.7461 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11.131 | 0 | 0 | 0 | 21.009 | 0 | 0 | 32.14
342500 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:04:00 | 14.01.2021 11:51:00 | 1.7833 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 10.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.883
343292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6881621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:03:06 | 14.01.2021 16:02:00 | 5.9817 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.496 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 49.553
342852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7084717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:03:04 | 14.01.2021 17:18:14 | 7.2528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.368
342492 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6587973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:02:49 | 14.01.2021 10:52:00 | 0.81972 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.619 | 0 | 0 | 0 | 15.351 | 0 | 0 | 63.97
342493 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6833157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:02:48 | 14.01.2021 10:43:00 | 0.67 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298
342477 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517041702 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:00:17 | 14.01.2021 10:53:00 | 0.87861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505
343170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6759782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:00:00 | 14.01.2021 14:00:00 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.055 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 7.259
342472 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:58:49 | 14.01.2021 11:46:00 | 1.7864 | 0 | 1771 | 48 | 3 | 28 | 200 | 29 | 6 | 0 | 869.409 | 110.185 | 1.299 | 1150.27 | 218.527 | 527.217 | 26.555 | 2903.462
342471 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6796568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:58:33 | 14.01.2021 11:25:00 | 1.4408 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.243 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 29.335
342462 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6720613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:54:00 | 14.01.2021 13:28:00 | 3.5667 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81.806 | 0 | 0 | 0 | 21.179 | 0 | 0 | 102.985
343154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6650275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:47:21 | 14.01.2021 18:40:00 | 8.8775 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.271 | 0 | 0 | 0 | 14.913 | 0 | 0 | 86.184
342826 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6828577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:46:30 | 14.01.2021 13:03:00 | 3.275 | 0 | 557 | 39 | 0 | 16 | 61 | 2 | 3 | 0 | 250.469 | 74.1 | 0 | 86.179 | 80.715 | 9.383 | 86.104 | 586.951
342442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6829967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:46:29 | 14.01.2021 16:51:00 | 7.0753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.664 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 0 | 25.389
342439 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516677065 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:45:37 | 14.01.2021 11:11:00 | 1.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
342434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262641 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:43:36 | 14.01.2021 17:32:27 | 7.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403
342432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:42:53 | 14.01.2021 15:40:00 | 5.9519 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.653 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 28.403
342429 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515410455 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:42:00 | 14.01.2021 15:27:00 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566
342512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7109992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:42:00 | 14.01.2021 16:22:38 | 6.6772 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 238.639 | 0 | 0 | 0 | 7.329 | 0 | 0 | 245.968
342426 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:41:23 | 14.01.2021 17:23:00 | 7.6936 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 232.579 | 0 | 0.145 | 0 | 44.91 | 0 | 0 | 277.634
342425 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:39:14 | 14.01.2021 10:14:00 | 0.57944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
342419 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812846 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:36:01 | 14.01.2021 10:36:00 | 0.99972 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10.812 | 0 | 0 | 0 | 18.811 | 0 | 0 | 29.623
342416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6981594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:35:10 | 14.01.2021 11:25:00 | 1.8306 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 280.167 | 0 | 0 | 0 | 103.764 | 0 | 0 | 383.931
342422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:34:25 | 14.01.2021 10:00:00 | 0.42639 | 0 | 1223 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.567 | 0 | 0 | 64.243 | 12.565 | 0 | 0 | 147.374
342415 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6786142 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:34:21 | 14.01.2021 10:57:00 | 1.3775 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 15.289
342407 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:33:58 | 14.01.2021 11:06:00 | 1.5339 | 0 | 168 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.269 | 0 | 0.068 | 24.942 | 7.105 | 0 | 0 | 63.384
342404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:32:47 | 14.01.2021 11:09:00 | 1.6036 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.201 | 0 | 26.295 | 0 | 59.611 | 0 | 94.106
342405 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052846 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:32:21 | 14.01.2021 13:11:00 | 3.6442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715
342397 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO6751351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:31:27 | 14.01.2021 15:30:00 | 5.9758 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 21.524 | 0 | 2.367 | 0 | 6.668 | 0 | 0.038 | 30.598
342394 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:30:56 | 14.01.2021 17:00:00 | 7.4844 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75.313 | 0 | 0 | 0 | 108.16 | 0 | 0 | 183.473
342393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7067948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:30:39 | 14.01.2021 11:09:00 | 1.6392 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.236
342389 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534961 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:30:02 | 14.01.2021 16:57:00 | 7.4494 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 90.466 | 0 | 0 | 0 | 234.071 | 0 | 0 | 324.538
342388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6968246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:29:46 | 14.01.2021 11:52:00 | 2.3706 | 0 | 271 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91.273 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 92.52
342386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6840058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:29:25 | 14.01.2021 11:07:00 | 1.6264 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.907 | 0 | 0 | 0 | 11.891 | 0 | 0 | 18.798
342382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:29:04 | 14.01.2021 11:15:00 | 1.7656 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 0 | 0 | 8.874
343213 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | LINE8913824 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:28:43 | 14.01.2021 17:38:00 | 8.1547 | 0 | 257 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.875 | 0 | 2.978 | 20.798 | 9.13 | 0 | 0 | 140.781
342380 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6781534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:27:41 | 14.01.2021 12:53:00 | 3.4219 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13.669 | 0 | 0 | 0 | 21.902 | 0 | 11.85 | 47.421
342577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10764424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:24:42 | 14.01.2021 12:11:01 | 2.7719 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.081 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 17.658
342355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direk | ISO6546893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:20:58 | 14.01.2021 15:37:00 | 6.2672 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.396 | 0 | 0 | 0 | 9.149 | 0 | 0 | 26.545
343666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:19:20 | 14.01.2021 13:11:00 | 3.8611 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.528 | 0 | 0 | 0 | 13.777 | 0 | 0 | 58.305
343235 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:17:29 | 14.01.2021 18:01:25 | 8.7322 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.823 | 0 | 203.327 | 0 | 0 | 0 | 267.15
342563 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6696356 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:16:25 | 14.01.2021 11:25:00 | 2.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.582 | 0 | 0 | 44.582
342363 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7072596 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:16:00 | 14.01.2021 16:46:00 | 7.5 | 2 | 670 | 0 | 8 | 5 | 257 | 4 | 4 | 1.024 | 416.941 | 0 | 0.796 | 143.698 | 473.197 | 1690.264 | 21.196 | 2747.116
342361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7141712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:15:32 | 14.01.2021 13:31:00 | 4.2578 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.928
342329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11377336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:15:32 | 14.01.2021 16:04:00 | 6.8078 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68.752 | 0 | 0 | 0 | 7.355 | 0 | 0 | 76.106
342327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7159323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:15:30 | 14.01.2021 17:23:00 | 8.125 | 0 | 151 | 0 | 77 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 73.256 | 0 | 41.129 | 72.675 | 45.057 | 0 | 0 | 232.117
342325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515664343 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:15:03 | 14.01.2021 14:22:00 | 5.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476
342964 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:14:00 | 14.01.2021 18:32:05 | 9.3014 | 0 | 937 | 320 | 41 | 38 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1705.461 | 1296.26 | 178.324 | 1559.631 | 625.442 | 0 | 0 | 5365.118
342319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6804857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:12:32 | 14.01.2021 13:06:20 | 3.8967 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 5.427
342336 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:11:51 | 14.01.2021 09:47:00 | 0.58583 | 0 | 11668 | 186 | 227 | 107 | 2268 | 6 | 3 | 0 | 1199.364 | 94.939 | 22.136 | 509.912 | 664.888 | 29.547 | 36.819 | 2557.605
342350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6667821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:10:59 | 14.01.2021 17:55:52 | 8.7481 | 1 | 440 | 2 | 15 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 273.083 | 0 | 4.644 | 4.73 | 36.975 | 0 | 0 | 319.432
342350 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9202757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:10:59 | 14.01.2021 18:00:00 | 8.8169 | 0 | 399 | 2 | 6 | 11 | 88 | 0 | 0 | 0 | 382.729 | 0 | 0 | 117.458 | 26.44 | 0 | 0 | 526.627
342311 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457971 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:10:51 | 14.01.2021 09:53:00 | 0.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
342315 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230265 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:10:20 | 14.01.2021 14:16:00 | 5.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94
342309 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:09:23 | 14.01.2021 13:59:00 | 4.8269 | 0 | 3 | 27 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.945 | 0 | 171.918 | 0 | 0 | 0 | 289.863
342298 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6543328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:07:48 | 14.01.2021 13:46:00 | 4.6367 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.557 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 24.827
342295 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:07:25 | 14.01.2021 15:00:00 | 5.8764 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.894 | 0 | 0.374 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 8.787
342292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454150 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:06:31 | 14.01.2021 11:56:00 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 0 | 2.774
342289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6649921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:06:03 | 14.01.2021 09:42:00 | 0.59917 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 54.697 | 0 | 0 | 0 | 70.31 | 0 | 0 | 125.007
342753 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7035261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:05:05 | 14.01.2021 12:15:00 | 3.1653 | 1 | 221 | 2 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 8.951 | 132.849 | 5.088 | 6.084 | 163.814 | 9.438 | 0 | 0 | 326.224
342281 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6949859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:04:48 | 14.01.2021 09:47:00 | 0.70333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 1.435
343027 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6921041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:04:47 | 14.01.2021 13:56:00 | 4.8536 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.099 | 0 | 0.116 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 40.256
342279 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:04:21 | 14.01.2021 09:59:00 | 0.91083 | 0 | 7 | 58 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541 | 0 | 44.668 | 4.861 | 0 | 0 | 59.07
342276 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534960 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:03:48 | 14.01.2021 17:02:00 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.751 | 0 | 0 | 91.751
342270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6997324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:02:36 | 14.01.2021 13:31:01 | 4.4736 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.73 | 0 | 0 | 0 | 26.793 | 0 | 0 | 95.522
342268 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8841372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:02:09 | 14.01.2021 14:41:00 | 5.6475 | 0 | 101 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.816 | 0 | 9.194 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 43.847
342266 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233947 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:01:52 | 14.01.2021 17:15:15 | 8.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934
342258 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7109894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:00:38 | 14.01.2021 09:42:00 | 0.68944 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 8.922
342257 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:00:06 | 14.01.2021 09:20:00 | 0.33167 | 0 | 991 | 0 | 11 | 2 | 164 | 1 | 1 | 0 | 15.568 | 0 | 0.07 | 0 | 8.026 | 7.172 | 0.505 | 31.342
342257 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10866467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:00:06 | 14.01.2021 13:51:00 | 4.8483 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6.144 | 0 | 0.283 | 0 | 11.329 | 0 | 5.563 | 23.32
342288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11228192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:00:00 | 14.01.2021 12:32:00 | 3.5333 | 0 | 823 | 1 | 5 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 263.564 | 0 | 0 | 0 | 67.281 | 0 | 0 | 330.845
342533 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KÖK | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR, YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:59:34 | 14.01.2021 11:46:00 | 2.7739 | 1 | 103 | 36 | 101 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0.126 | 18.252 | 72.342 | 36.002 | 60.402 | 4.564 | 0 | 0 | 191.688
342755 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118266 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:58:42 | 14.01.2021 12:17:00 | 3.305 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 28.642
342251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012010 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:58:17 | 14.01.2021 10:27:00 | 1.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
342246 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516895432 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:57:18 | 14.01.2021 11:02:00 | 2.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
342241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515735364 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:55:51 | 14.01.2021 12:00:00 | 3.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
342570 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:52:19 | 14.01.2021 11:14:00 | 2.3614 | 0 | 287 | 0 | 11 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 126.117 | 0 | 1.18 | 0 | 13.456 | 0 | 0 | 140.752
342228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6810518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:49:47 | 14.01.2021 18:35:00 | 9.7536 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.908 | 0 | 0 | 0 | 17.522 | 0 | 0 | 63.43
342220 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6671406 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:47:35 | 14.01.2021 09:23:00 | 0.59028 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 2.238
342216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6597313 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 08:46:53 | 14.01.2021 09:29:00 | 0.70194 | 0 | 393 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.665 | 0 | 0 | 0 | 23.203 | 0 | 0 | 66.868
342232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6704151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:46:00 | 14.01.2021 09:35:00 | 0.81667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.686
342249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7000068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:45:06 | 14.01.2021 15:03:00 | 6.2983 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 107.679 | 0 | 0 | 0 | 48.279 | 0 | 0 | 155.959
342212 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7047625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:42:44 | 14.01.2021 15:57:00 | 7.2378 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.583 | 0 | 1.552 | 0 | 8.767 | 0 | 0 | 112.902
342213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6632877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:42:21 | 14.01.2021 10:25:00 | 1.7108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 15.847 | 0 | 0 | 16.938
342207 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6727808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:40:51 | 14.01.2021 09:37:00 | 0.93583 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.134 | 0 | 0.876 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 4.842
342864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:38:31 | 14.01.2021 13:42:00 | 5.0581 | 0 | 1350 | 2 | 16 | 10 | 115 | 1 | 0 | 0 | 517.69 | 2.779 | 1.381 | 280.907 | 155.803 | 12.978 | 0 | 971.538
342199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6868020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:36:17 | 14.01.2021 10:52:00 | 2.2619 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.726 | 0 | 0.193 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | 18.517
342192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6976168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:35:07 | 14.01.2021 10:05:00 | 1.4981 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.213 | 0 | 0 | 13.213
343044 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:34:08 | 14.01.2021 18:01:00 | 9.4478 | 0 | 1000 | 31 | 10 | 11 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1669.448 | 271.925 | 0.576 | 321.241 | 184.369 | 880.843 | 0 | 3328.402
342189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:32:27 | 14.01.2021 14:28:18 | 5.9308 | 0 | 71 | 43 | 5 | 65 | 23 | 1 | 1 | 0 | 79.757 | 408.389 | 21.363 | 1392.61 | 36.89 | 5.884 | 1.491 | 1946.385
342184 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6632672 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:31:02 | 14.01.2021 12:00:00 | 3.4828 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.137 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 20.751
342183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:30:24 | 14.01.2021 18:14:00 | 9.7267 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.845 | 0 | 156.235 | 0 | 0 | 0 | 304.08
342180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6793751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:29:32 | 14.01.2021 13:50:00 | 5.3411 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.851 | 0 | 2.312 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 9.44
342595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:29:27 | 14.01.2021 12:58:20 | 4.4814 | 0 | 64 | 20 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.487 | 68.663 | 10.642 | 59.317 | 4.606 | 0 | 0 | 173.716
342875 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6789325 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:25:42 | 14.01.2021 14:22:00 | 5.9383 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.089 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 38.974
342158 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6837421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:24:51 | 14.01.2021 10:52:00 | 2.4525 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.485 | 0 | 0 | 0 | 10.317 | 0 | 0 | 22.801
342204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516249570 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:22:39 | 14.01.2021 11:40:00 | 3.2892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82
342191 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:22:02 | 14.01.2021 09:55:08 | 1.5517 | 0 | 2 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.683 | 0 | 12.121 | 0 | 0 | 0 | 24.804
342165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835736 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:21:00 | 14.01.2021 10:21:00 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.564 | 0 | 0 | 0 | 5.999 | 0 | 0 | 14.563
342150 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6821293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:20:38 | 14.01.2021 13:37:00 | 5.2728 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.847 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 6.988
342369 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6579735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:20:06 | 14.01.2021 14:30:00 | 6.165 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.755 | 0 | 2.301 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 42.078
342163 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:19:54 | 14.01.2021 12:54:00 | 4.5683 | 0 | 1152 | 0 | 67 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 571.807 | 0 | 27.197 | 2188.274 | 118.784 | 231.105 | 0 | 3137.167
342144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:18:55 | 14.01.2021 09:43:00 | 1.4014 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265
342142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7777093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:18:10 | 14.01.2021 11:26:52 | 3.145 | 0 | 118 | 3 | 3 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 101.785 | 7.345 | 8.839 | 115.749 | 67.896 | 191.932 | 0 | 493.546
342146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587487 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:17:53 | 14.01.2021 14:45:00 | 6.4519 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.466
342140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7316105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:16:13 | 14.01.2021 11:28:00 | 3.1964 | 1 | 133 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8.807 | 64.924 | 0 | 0.141 | 133.56 | 8.001 | 0 | 0 | 215.434
342137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:15:10 | 14.01.2021 16:04:00 | 7.8139 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.558 | 0 | 14.027 | 0 | 0 | 0 | 47.584
342125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648453 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:12:03 | 14.01.2021 10:35:00 | 2.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.452 | 0 | 0 | 18.452
342543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:11:19 | 14.01.2021 16:49:21 | 8.6339 | 1 | 1042 | 28 | 60 | 11 | 94 | 14 | 1 | 0.344 | 1008.677 | 4722.882 | 82.98 | 3179.39 | 281.537 | 488.878 | 0 | 9764.689
342123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7806807 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:11:03 | 14.01.2021 10:35:00 | 2.3992 | 0 | 239 | 9 | 18 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 121.489 | 19.136 | 19.697 | 1.19 | 112.008 | 0 | 0 | 273.521
342972 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6948294 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:08:48 | 14.01.2021 17:44:00 | 9.5867 | 0 | 274 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 225.748 | 0 | 2.649 | 0 | 37.185 | 0 | 0 | 265.583
342484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:07:43 | 14.01.2021 14:06:18 | 5.9764 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.831 | 0 | 0 | 0 | 6.196 | 0 | 0 | 33.027
342152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6673753 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:06:06 | 14.01.2021 12:15:00 | 4.1483 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 233.288 | 0 | 3.845 | 240.152
342117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515687766 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:05:34 | 14.01.2021 10:32:00 | 2.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478
342114 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6574678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:04:49 | 14.01.2021 10:01:00 | 1.9364 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 3.515
342157 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7101735 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:04:05 | 14.01.2021 14:08:00 | 6.0653 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 1.421 | 0 | 7.017 | 0 | 0 | 17.619
342113 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:03:39 | 14.01.2021 08:30:00 | 0.43917 | 0 | 10 | 1 | 0 | 36 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 118.271 | 0 | 1732.051 | 0 | 1850.405
342111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987163 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:03:02 | 14.01.2021 17:22:00 | 9.3161 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.264 | 0 | 0.794 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 60.499
342109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882625 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:00:42 | 14.01.2021 12:05:22 | 4.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.434 | 0 | 447.722 | 0 | 496.156
342108 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6578432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:00:25 | 14.01.2021 13:27:00 | 5.4431 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 0 | 0.051 | 0 | 16.478 | 0 | 0 | 36.769
342667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:58:46 | 14.01.2021 11:04:00 | 3.0872 | 0 | 293 | 168 | 36 | 52 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71.31 | 225.255 | 19.154 | 458.931 | 45.175 | 0 | 0 | 819.826
342104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6858356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:57:21 | 14.01.2021 10:02:00 | 2.0775 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.113 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 17.008
342101 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6818868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:55:20 | 14.01.2021 13:52:00 | 5.9444 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.128 | 0 | 2.575 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 8.905
342494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020173 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:54:01 | 14.01.2021 11:46:00 | 3.8664 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 0 | 0 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 22.93
342095 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6892842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:53:00 | 14.01.2021 11:02:00 | 3.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.798 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 17.842
342094 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:51:44 | 14.01.2021 09:47:00 | 1.9211 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.525 | 0 | 0 | 0 | 6.082 | 0 | 0 | 28.607
342090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6983914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:50:02 | 14.01.2021 16:57:11 | 9.1192 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 4.129 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 6.465
343023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6705473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:49:04 | 14.01.2021 17:08:56 | 9.3311 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.795 | 0 | 0.104 | 0 | 5.269 | 0 | 0 | 52.168
342089 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6678156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:48:19 | 14.01.2021 12:40:00 | 4.8614 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.176 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 10.56
342087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9071289 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:48:00 | 14.01.2021 08:05:01 | 0.28361 | 0 | 137 | 8 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.023 | 1.245 | 0.092 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 10.545
342073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO10815564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:40:29 | 14.01.2021 10:19:00 | 2.6419 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.334 | 0 | 0.44 | 0 | 11.231 | 0 | 0 | 25.005
342071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6670838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:40:08 | 14.01.2021 07:57:00 | 0.28111 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0.057 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 2.348
342139 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:38:57 | 14.01.2021 11:30:00 | 3.8508 | 0 | 184 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 105.976 | 0 | 0.041 | 12.907 | 1.39 | 0 | 0 | 120.314
342491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6615023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:38:25 | 14.01.2021 13:46:00 | 6.1264 | 1 | 411 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 203.578 | 0 | 0 | 27.665 | 67.024 | 0 | 0 | 298.268
342546 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6790014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:36:10 | 14.01.2021 11:58:00 | 4.3639 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.616 | 0 | 0.082 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 5.759
343249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO6863153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:34:23 | 14.01.2021 15:49:00 | 8.2436 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.973 | 0 | 5.237 | 0 | 21.914 | 0 | 0 | 42.124
342053 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535173287 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:32:09 | 14.01.2021 12:18:00 | 4.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.253
343193 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6715618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:31:06 | 14.01.2021 14:51:00 | 7.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.805 | 0 | 44.805
342368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:29:04 | 14.01.2021 16:37:25 | 9.1392 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.861 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 35.351
342044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:25:04 | 14.01.2021 09:45:45 | 2.3447 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 5.941
342856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:22:05 | 14.01.2021 12:08:00 | 4.7653 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.957 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 27.35
342541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6627636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:18:27 | 14.01.2021 12:55:00 | 5.6092 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 428.214 | 0 | 0 | 0 | 209.464 | 0 | 0 | 637.678
342194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:17:35 | 14.01.2021 16:47:00 | 9.4903 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 68.25
342033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6612955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:17:09 | 14.01.2021 12:52:00 | 5.5808 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 71.59 | 0 | 0.533 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 73.878
342509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:16:46 | 14.01.2021 11:01:00 | 3.7372 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.071 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 23.396
342195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:15:47 | 14.01.2021 14:41:06 | 7.4219 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.158 | 0 | 0 | 0 | 9.214 | 0 | 0 | 62.372
342459 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516035714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:06:57 | 14.01.2021 15:58:00 | 8.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.819 | 0 | 0 | 6.819
342091 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6909354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:06:10 | 14.01.2021 16:50:00 | 9.7306 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110.657 | 0 | 0.427 | 0 | 133.091 | 0 | 0 | 244.175
342603 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10397136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:03:35 | 14.01.2021 16:17:11 | 9.2267 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.893 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 19.162
342156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6849487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:01:46 | 14.01.2021 13:29:00 | 6.4539 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.517 | 0 | 0.217 | 0 | 101.93 | 0 | 0 | 167.663
342009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6656433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:59:28 | 14.01.2021 13:43:44 | 6.7378 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.565 | 0 | 0.091 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 100.305
342004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6561901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:55:55 | 14.01.2021 11:11:00 | 4.2514 | 0 | 57 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.603 | 0 | 3.96 | 0 | 8.089 | 0 | 0 | 23.652
342323 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:53:24 | 14.01.2021 11:51:00 | 4.96 | 0 | 787 | 1 | 33 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 261.059 | 8.221 | 9.21 | 0 | 48.761 | 0 | 0 | 327.251
341996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6834330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:42:30 | 14.01.2021 08:33:00 | 1.8417 | 7 | 774 | 79 | 222 | 62 | 165 | 5 | 0 | 17.305 | 458.702 | 717.754 | 140.635 | 4900.985 | 169.03 | 287.777 | 0 | 6692.188
342885 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7091989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:33:14 | 14.01.2021 14:47:00 | 8.2294 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130.775 | 0 | 0 | 0 | 17.254 | 0 | 0 | 148.029
341991 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515406818 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:30:42 | 14.01.2021 13:10:17 | 6.6597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877
342377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:29:49 | 14.01.2021 11:35:00 | 5.0864 | 0 | 186 | 114 | 27 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | 133.749 | 350.792 | 76.211 | 832.487 | 118.946 | 0 | 0 | 1512.184
341985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6556500 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:23:22 | 14.01.2021 12:27:00 | 6.0606 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.919 | 0 | 0 | 0 | 5.475 | 0 | 0 | 25.394
341981 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7020504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:20:31 | 14.01.2021 14:31:00 | 8.1747 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 24.741 | 0 | 10.608 | 0 | 69.384 | 0 | 2.134 | 106.866
341987 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6980686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:12:27 | 14.01.2021 12:20:00 | 6.1258 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.356 | 0 | 0 | 0 | 21.498 | 0 | 0 | 38.854
341976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:11:20 | 14.01.2021 13:44:00 | 7.5444 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.825
341967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:53:29 | 14.01.2021 09:41:00 | 3.7919 | 1 | 809 | 2 | 27 | 5 | 119 | 0 | 0 | 0.397 | 152.207 | 0 | 5.82 | 265.215 | 55.321 | 0 | 0 | 478.96
343412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6909573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:47:28 | 14.01.2021 08:58:00 | 3.1756 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 12.907 | 0 | 0 | 17.404
342224 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE6664055 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:38:53 | 14.01.2021 12:02:14 | 6.3892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.863 | 0 | 0 | 0 | 4.498 | 0 | 0 | 16.361
342334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7081678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:36:15 | 14.01.2021 12:03:00 | 6.4458 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29.064 | 0 | 0 | 0 | 12.688 | 0 | 0.101 | 41.853
341986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6847455 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:28:24 | 14.01.2021 09:37:30 | 4.1517 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.776 | 0 | 0 | 0 | 18.989 | 0 | 0 | 32.766
341931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:06:17 | 14.01.2021 13:32:00 | 8.4286 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 0 | 8.929 | 0 | 0 | 17.475
341929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517369717 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:59:12 | 14.01.2021 10:17:00 | 5.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038
341750 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6896812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:55:00 | 14.01.2021 11:37:00 | 6.7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.636
342352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6781514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:30:55 | 14.01.2021 13:15:00 | 8.7347 | 0 | 91 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.26 | 0 | 31.477 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 73.084
341916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6531344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:27:15 | 14.01.2021 10:48:00 | 6.3458 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.061 | 0 | 0.91 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 27.451
341905 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10902631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:02:01 | 14.01.2021 13:15:00 | 9.2164 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.816 | 0 | 513.745 | 0 | 0 | 0 | 544.561
341879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515732961 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 02:26:57 | 14.01.2021 04:34:00 | 2.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
341872 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907988 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 02:11:30 | 14.01.2021 06:19:00 | 4.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
341864 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:54:33 | 14.01.2021 09:08:00 | 7.2242 | 0 | 987 | 6 | 9 | 27 | 298 | 2 | 0 | 0 | 359.792 | 9.157 | 0.339 | 403.207 | 36.514 | 12.362 | 0 | 821.372
341864 | 2 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:54:33 | 14.01.2021 09:12:00 | 7.2908 | 0 | 469 | 5 | 10 | 11 | 87 | 0 | 0 | 0 | 213.379 | 10.363 | 0.826 | 15.577 | 21.402 | 0 | 0 | 261.547
341864 | 3 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:54:33 | 14.01.2021 09:15:00 | 7.3408 | 0 | 228 | 8 | 4 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 65.381 | 9.348 | 0.256 | 0 | 14.854 | 0 | 0 | 89.839
341988 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:45:00 | 14.01.2021 08:15:00 | 6.5 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.133 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 48.095
341850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6934516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 01:33:05 | 14.01.2021 01:50:00 | 0.28194 | 1 | 884 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 1 | 15.029 | 41.79 | 0 | 0 | 0 | 9.243 | 0 | 0.406 | 66.468
341844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:26:54 | 14.01.2021 02:55:00 | 1.4683 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.057 | 0 | 0 | 0 | 21.974 | 0 | 0 | 53.031
341834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:24:26 | 14.01.2021 09:33:00 | 8.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.922 | 0 | 736.047 | 0 | 2199.97
342542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517339159 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:21:20 | 14.01.2021 04:20:00 | 2.9778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199
341822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517366039 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:03:24 | 14.01.2021 08:02:00 | 6.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 9.38
341978 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6683097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:52:00 | 14.01.2021 06:37:00 | 5.75 | 0 | 249 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.602 | 0 | 0.672 | 0 | 10.293 | 0 | 0 | 75.567
342829 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535166786 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:43:03 | 14.01.2021 04:58:00 | 4.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0 | 0 | 1.869
341781 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6967073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:33:26 | 14.01.2021 01:58:00 | 1.4094 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12.872 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 13.484
341774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:29:00 | 14.01.2021 04:17:00 | 3.8 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.26 | 0 | 0.866 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 41.387
341755 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517276066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:19:58 | 14.01.2021 06:19:00 | 5.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475
341745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6618827 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:11:47 | 14.01.2021 06:43:00 | 6.5203 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.605 | 0 | 0.493 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 36.373
342506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535164061 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:06:00 | 14.01.2021 05:16:00 | 5.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.249
341766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6789035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:05:40 | 14.01.2021 01:36:00 | 1.5056 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.219 | 0 | 0 | 0 | 9.457 | 0 | 0 | 45.676
341743 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6846833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:03:52 | 14.01.2021 03:00:00 | 2.9356 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.248 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 19.525
341741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:02:30 | 14.01.2021 01:35:00 | 1.5417 | 0 | 64 | 20 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.752 | 16.34 | 2.69 | 12.562 | 0.742 | 0 | 0 | 40.085
341697 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802993 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:42:27 | 14.01.2021 00:55:00 | 1.2092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
341692 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325425 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:36:50 | 14.01.2021 00:22:00 | 0.75278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
341674 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:25:00 | 14.01.2021 00:20:00 | 0.91667 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 31.776 | 0 | 0 | 0 | 7.274 | 0 | 0 | 39.049
341848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:16:13 | 14.01.2021 00:30:00 | 1.2297 | 0 | 197 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 0 | 0.032 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 51.322
341663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:09:24 | 14.01.2021 01:34:00 | 2.41 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0.05 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 6.489
341657 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6635140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:07:37 | 14.01.2021 06:42:00 | 7.5731 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.242 | 0 | 1.378 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 21.083
341658 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7010525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:07:34 | 14.01.2021 00:52:00 | 1.7406 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.397 | 0 | 0 | 0 | 4.274 | 0 | 0 | 16.671
341649 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:03:15 | 14.01.2021 00:13:55 | 1.1778 | 0 | 129 | 29 | 8 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 30.309 | 6.894 | 1.908 | 0.505 | 6.291 | 26.367 | 0 | 72.274
341650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:02:54 | 14.01.2021 00:12:00 | 1.1517 | 0 | 154 | 0 | 26 | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 8.824 | 0 | 0.933 | 10.957 | 3.053 | 7.353 | 0 | 31.12
341647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517353202 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:00:52 | 14.01.2021 02:18:00 | 3.2856 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.442
342476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517001416 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:00:36 | 14.01.2021 05:01:00 | 6.0067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832
343638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248398 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:57:42 | 14.01.2021 19:21:54 | 20.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825
342057 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:51:33 | 13.01.2021 23:57:58 | 1.1069 | 0 | 2073 | 61 | 47 | 21 | 185 | 2 | 0 | 0 | 126.771 | 16.195 | 1.063 | 15.105 | 19.662 | 55.55 | 0 | 234.347
341619 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6720608 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:44:02 | 14.01.2021 01:32:00 | 2.7994 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.033 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 20.352
341608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6793826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:39:25 | 14.01.2021 01:21:00 | 2.6931 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 0 | 0.727 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 17.901
341609 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471096 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:39:19 | 13.01.2021 23:25:00 | 0.76139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
341606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:37:46 | 13.01.2021 23:01:00 | 0.38722 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 1.346
341729 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6578432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:34:10 | 14.01.2021 02:11:11 | 3.6169 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.597 | 0 | 0.023 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 15.805
341600 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6795035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:32:06 | 13.01.2021 23:52:00 | 1.3317 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.893 | 0 | 0.192 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 4.403
341596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:31:30 | 14.01.2021 01:22:00 | 2.8417 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.069 | 0 | 1.232 | 0 | 7.544 | 0 | 0 | 39.845
341595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6649418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:31:04 | 13.01.2021 23:27:00 | 0.93222 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 0 | 0.033 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 4.787
341624 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517104402 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:28:56 | 13.01.2021 23:28:00 | 0.98444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
340208 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6686460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:15:17 | 14.01.2021 00:01:49 | 1.7756 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 6.381
341622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:07:38 | 13.01.2021 23:56:00 | 1.8061 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.026
341842 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR10951252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:00:54 | 14.01.2021 01:44:00 | 3.7183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09
341560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:59:46 | 14.01.2021 00:01:03 | 2.0214 | 0 | 207 | 12 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.111 | 9.059 | 5.486 | 1.666 | 2.871 | 0 | 0 | 61.194
341601 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:55:30 | 13.01.2021 23:21:00 | 1.425 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.29 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 52.281
341687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6911685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:52:30 | 14.01.2021 00:08:00 | 2.2583 | 0 | 156 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.402 | 0 | 0.036 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 18.848
341496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:49:55 | 14.01.2021 00:01:19 | 2.19 | 0 | 83 | 193 | 23 | 53 | 20 | 1 | 0 | 0 | 36.476 | 221.899 | 11.452 | 171.881 | 5.524 | 27.443 | 0 | 474.675
341487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515651858 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:46:26 | 14.01.2021 09:12:00 | 11.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483
341607 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:44:10 | 14.01.2021 00:01:00 | 2.2806 | 0 | 32 | 124 | 11 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39.538 | 104.186 | 6.244 | 179.341 | 2.334 | 11.592 | 0 | 343.235
341479 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6637981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:43:44 | 13.01.2021 22:49:00 | 1.0878 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 5.362
341444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516033225 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:32:35 | 14.01.2021 00:38:00 | 3.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77
341450 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6921259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:30:49 | 13.01.2021 23:36:00 | 2.0864 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.982 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 13.162
341599 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:30:36 | 13.01.2021 22:39:00 | 1.14 | 0 | 423 | 7 | 14 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.97 | 0 | 0.561 | 261.846 | 9.885 | 0 | 0 | 326.263
341409 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:24:22 | 13.01.2021 23:55:00 | 2.5106 | 0 | 662 | 32 | 26 | 8 | 73 | 7 | 0 | 0 | 2202.347 | 267.236 | 23.555 | 30.235 | 418.842 | 2339.286 | 0 | 5281.501
341379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:13:09 | 13.01.2021 22:20:00 | 1.1142 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 1.939
341655 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10912660 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:08:45 | 13.01.2021 23:09:00 | 2.0042 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 0 | 0 | 0 | 5.862 | 0 | 0 | 10.707
341367 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908994 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:06:54 | 13.01.2021 23:14:00 | 2.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762
341360 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO11174840 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:05:28 | 13.01.2021 21:37:00 | 0.52556 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.136 | 0 | 0 | 0 | 5.886 | 0 | 0 | 39.022
341391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:00:00 | 13.01.2021 23:00:00 | 2 | 0 | 591 | 44 | 3 | 17 | 74 | 4 | 3 | 0 | 160.929 | 35.875 | 0 | 40.591 | 28.924 | 7.223 | 21.282 | 294.825
341871 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:58:56 | 13.01.2021 23:28:00 | 2.4844 | 0 | 286 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59.619 | 389.909 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 461.978
341870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:58:28 | 13.01.2021 23:58:00 | 2.9922 | 0 | 375 | 0 | 4 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 110.185 | 0 | 12.754 | 12.198 | 20.452 | 118.259 | 0 | 273.849
341347 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6757646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:58:12 | 13.01.2021 21:59:00 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 2.763
341350 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517399276 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:57:48 | 13.01.2021 22:18:00 | 1.3367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
341331 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:48:20 | 13.01.2021 21:53:26 | 1.085 | 0 | 56 | 109 | 2 | 85 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.462 | 3.899 | 95.652 | 2.787 | 0.409 | 0 | 124.209
341694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7086431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:47:11 | 14.01.2021 00:05:00 | 3.2969 | 0 | 334 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 158.165 | 0 | 0.406 | 0 | 9.587 | 0 | 0 | 168.158
341315 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205852 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:35:58 | 13.01.2021 23:08:00 | 2.5339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
341307 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910482 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:26:39 | 14.01.2021 00:54:00 | 4.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975
342046 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:25:57 | 13.01.2021 22:00:00 | 1.5675 | 0 | 774 | 31 | 9 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79.687 | 11.343 | 0.095 | 12.295 | 6.24 | 0 | 0 | 109.661
341355 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:25:47 | 13.01.2021 23:01:00 | 2.5869 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 122.548 | 0 | 0 | 0 | 31.164 | 0 | 0 | 153.712
341295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6643231 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:23:38 | 13.01.2021 21:21:00 | 0.95611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.334
341290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:22:01 | 14.01.2021 00:25:00 | 4.0497 | 0 | 14 | 45 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.105 | 0 | 174.846 | 0 | 0 | 0 | 219.951
342450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516119124 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:17:45 | 14.01.2021 01:37:00 | 5.3208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322
341579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:13:00 | 13.01.2021 23:00:00 | 2.7833 | 0 | 424 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 3 | 0 | 229.55 | 0 | 0 | 40.478 | 105.373 | 0 | 50.996 | 426.396
341247 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6775122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:05:36 | 14.01.2021 00:05:00 | 3.99 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 66.924 | 0 | 0 | 0 | 42.184 | 0 | 0 | 109.108
341246 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:04:50 | 13.01.2021 21:33:00 | 1.4694 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.506
341242 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6651262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:04:28 | 13.01.2021 22:22:00 | 2.2922 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97
341241 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:04:23 | 13.01.2021 21:36:17 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 6.216 | 0 | 418.605 | 425.513
341597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:59:23 | 13.01.2021 22:13:00 | 2.2269 | 1 | 3302 | 31 | 95 | 78 | 1215 | 2 | 3 | 0.141 | 1299.966 | 55.067 | 25.511 | 1255.491 | 1042.103 | 49.486 | 28.076 | 3755.841
341833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7010855 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:58:08 | 13.01.2021 23:35:00 | 3.6144 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.774 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 35.479
341206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6910334 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:50:10 | 13.01.2021 23:00:00 | 3.1639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.978 | 0 | 0 | 0 | 20.254 | 0 | 0 | 47.232
341204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:48:38 | 13.01.2021 22:59:04 | 3.1739 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.126 | 0 | 1.565 | 0 | 13.599 | 0 | 0 | 31.29
341197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10793195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:47:40 | 13.01.2021 20:48:00 | 1.0056 | 0 | 109 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.094 | 0 | 1.433 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 22.997
341193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:47:29 | 13.01.2021 20:29:00 | 0.69194 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.936
341191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7316105 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:46:15 | 13.01.2021 23:54:00 | 4.1292 | 1 | 133 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12.222 | 89.115 | 0 | 0.13 | 125.111 | 6.247 | 0 | 0 | 232.824
341188 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517105405 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:43:55 | 13.01.2021 23:14:00 | 3.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706
341177 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO8991086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:38:53 | 13.01.2021 23:05:00 | 3.4353 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.628 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 6.644
341170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6679797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:38:28 | 13.01.2021 20:12:00 | 0.55889 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.086 | 0 | 0 | 0 | 6.584 | 0 | 0 | 16.67
341158 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7115236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:35:02 | 13.01.2021 22:05:00 | 2.4994 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 113.674 | 0 | 0 | 0 | 13.348 | 0 | 0 | 127.021
341516 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11095721 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:35:00 | 13.01.2021 22:05:00 | 2.5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.885 | 0 | 0 | 0 | 16.887 | 0 | 0 | 42.772
341224 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:21:39 | 13.01.2021 22:47:00 | 3.4225 | 0 | 472 | 137 | 0 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 359.526 | 130.999 | 0 | 363.217 | 70.089 | 0 | 0 | 923.831
341211 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direk | BR6911845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:21:05 | 13.01.2021 21:43:00 | 2.3653 | 0 | 95 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.78 | 0 | 0.677 | 0 | 10.234 | 0 | 0 | 62.691
341111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6582912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:19:16 | 13.01.2021 21:25:00 | 2.0956 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25.744 | 0 | 3.518 | 0 | 14.55 | 0 | 4.061 | 47.874
341102 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR10918858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:13:44 | 13.01.2021 22:05:00 | 2.8544 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18.997 | 0 | 0 | 0 | 7.114 | 0 | 10.393 | 36.503
341115 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:13:30 | 14.01.2021 00:17:00 | 5.0583 | 0 | 240 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.797 | 0 | 0.171 | 19.523 | 13.955 | 0 | 0 | 121.446
341832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6623760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:11:14 | 13.01.2021 23:30:00 | 4.3128 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.781 | 0 | 0 | 0 | 7.009 | 0 | 0 | 63.791
340804 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6772200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:05:00 | 13.01.2021 21:47:00 | 2.7 | 0 | 302 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.771 | 0 | 0.033 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 99.083
341317 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517073165 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:01:37 | 13.01.2021 21:00:00 | 1.9731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417
341074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7004447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:01:07 | 13.01.2021 20:36:00 | 1.5814 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.934 | 0 | 0 | 0 | 9.452 | 0 | 0 | 17.386
340545 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6775686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:01:00 | 13.01.2021 19:33:00 | 0.53333 | 0 | 954 | 53 | 24 | 36 | 444 | 2 | 0 | 0 | 125.914 | 51.614 | 21.17 | 69.523 | 85.28 | 1.62 | 0 | 355.122
341070 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6879159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:00:24 | 13.01.2021 21:40:00 | 2.66 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.349 | 0 | 0 | 0 | 2.701 | 0 | 0 | 33.05
341286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6575387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:59:00 | 13.01.2021 21:07:00 | 2.1333 | 0 | 169 | 2 | 1 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 91.69 | 0 | 2.211 | 1.115 | 21.755 | 117.582 | 0 | 234.352
341058 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535154024 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:57:26 | 13.01.2021 21:39:00 | 2.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
341057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515659400 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:57:26 | 13.01.2021 19:13:00 | 0.25944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
341261 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:53:28 | 13.01.2021 19:30:00 | 0.60889 | 1 | 1867 | 29 | 20 | 19 | 246 | 16 | 1 | 0.72 | 180.93 | 6.96 | 0.681 | 55.316 | 53.051 | 107.747 | 0 | 405.405
341747 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7115809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:51:25 | 14.01.2021 02:54:00 | 8.0431 | 0 | 34 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.168 | 0 | 1.593 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 23.604
341037 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7081063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:47:45 | 13.01.2021 21:54:00 | 3.1042 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.671 | 0 | 2.105 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 16.847
341035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8377566 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:47:13 | 13.01.2021 19:52:00 | 1.0797 | 0 | 25 | 0 | 52 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 1.407 | 4.001 | 0.31 | 0 | 0 | 6.176
340770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6904373 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:43:59 | 13.01.2021 22:33:00 | 3.8169 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.976 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 41.057
341018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515808825 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:41:27 | 13.01.2021 21:35:00 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 2.001
341725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6638635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:39:26 | 13.01.2021 23:54:00 | 5.2428 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.111 | 0 | 0 | 0 | 9.813 | 0 | 0 | 44.924
341208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535186258 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:39:18 | 13.01.2021 20:00:00 | 1.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13
341005 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:38:15 | 13.01.2021 19:51:00 | 1.2125 | 0 | 2 | 118 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.385 | 0 | 27.724 | 0 | 6.713 | 0 | 53.822
341003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6933010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:38:10 | 13.01.2021 20:15:00 | 1.6139 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.863 | 0 | 0.255 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 28.828
341273 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6575155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:37:02 | 13.01.2021 18:59:00 | 0.36611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 1.969
341011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7171226 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:35:52 | 13.01.2021 22:41:00 | 4.0856 | 0 | 187 | 1 | 23 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.245 | 0 | 4.424 | 0 | 25.628 | 0 | 0 | 85.297
340988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6585456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:32:59 | 14.01.2021 08:46:00 | 14.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.374 | 0 | 0 | 25.374
340982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6984071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:30:05 | 13.01.2021 21:20:00 | 2.8319 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.751 | 0 | 0 | 0 | 5.271 | 0 | 0 | 17.022
340996 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6934881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:28:30 | 13.01.2021 20:13:00 | 1.7417 | 0 | 359 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 98.98 | 0 | 0.283 | 0 | 14.667 | 0 | 0 | 113.93
340975 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516968983 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:28:11 | 13.01.2021 20:46:00 | 2.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
340971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816113 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:28:00 | 13.01.2021 23:19:00 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633
340968 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE9786085 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:26:48 | 14.01.2021 00:50:00 | 6.3867 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.885
340966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6988061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:25:20 | 13.01.2021 20:26:00 | 2.0111 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.619 | 0 | 0 | 0 | 7.698 | 0 | 0 | 28.317
340965 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6815646 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:24:51 | 13.01.2021 19:40:00 | 1.2525 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.759 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 12.789
341860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6980888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:23:20 | 13.01.2021 22:00:00 | 3.6111 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.086 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0 | 65.757
340951 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7047625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:20:08 | 13.01.2021 23:26:00 | 5.0978 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.705 | 0 | 0.852 | 0 | 4.087 | 0 | 0 | 85.644
340950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6655887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:18:47 | 13.01.2021 20:05:00 | 1.7703 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 119.283 | 0 | 0 | 0 | 9.363 | 0 | 0 | 128.646
341272 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6906944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:11:27 | 13.01.2021 18:25:00 | 0.22583 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 8.98
340914 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:08:17 | 13.01.2021 19:54:00 | 1.7619 | 0 | 1147 | 0 | 21 | 2 | 577 | 0 | 0 | 0 | 495.453 | 0 | 17.844 | 0 | 305.127 | 0 | 0 | 818.424
340908 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:06:58 | 13.01.2021 18:08:15 | 0.02139 | 0 | 1146 | 0 | 21 | 2 | 577 | 0 | 0 | 0 | 6.087 | 0 | 0.226 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 10.13
340888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6869371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:00:52 | 13.01.2021 18:29:00 | 0.46889 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8.444 | 0 | 0.687 | 0 | 3.602 | 0 | 0 | 12.733
340870 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10397136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:56:08 | 13.01.2021 18:39:00 | 0.71444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 1.751
340869 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR8991097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:54:38 | 13.01.2021 18:31:00 | 0.60611 | 0 | 100 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 0 | 0.615 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 7.1
340857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:52:49 | 13.01.2021 19:15:00 | 1.3697 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.161 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 8.477
340939 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:52:09 | 13.01.2021 20:29:00 | 2.6142 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 109.909 | 0 | 0 | 0 | 19.159 | 0 | 63.347 | 192.415
340840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:49:11 | 14.01.2021 01:21:00 | 7.5303 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 119.809 | 0 | 15.699 | 0 | 54.466 | 0 | 0 | 189.973
340822 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6753898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:43:58 | 13.01.2021 20:50:00 | 3.1006 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 14.109
340886 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:43:13 | 13.01.2021 20:17:26 | 2.5703 | 1 | 3353 | 13 | 65 | 14 | 635 | 23 | 2 | 3.598 | 2507.707 | 188.81 | 48.17 | 552.897 | 693.354 | 265.19 | 17.595 | 4277.321
340893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7150583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:43:01 | 13.01.2021 18:32:00 | 0.81639 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0.152 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 2.172
341422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6909575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:42:33 | 14.01.2021 00:15:00 | 6.5408 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.341 | 0 | 0 | 0 | 4.045 | 0 | 0 | 13.386
340799 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:40:26 | 13.01.2021 19:00:00 | 1.3261 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.886 | 0 | 0 | 0 | 8.794 | 0 | 0 | 70.681
341541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6765288 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:38:20 | 14.01.2021 00:24:00 | 6.7611 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 268.511 | 0 | 0 | 0 | 316.524 | 0 | 0 | 585.035
340781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517357435 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:36:26 | 13.01.2021 19:30:00 | 1.8928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394
340764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6681069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:33:24 | 13.01.2021 18:01:00 | 0.46 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0.002 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 3.073
340769 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517288287 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:33:01 | 13.01.2021 21:18:00 | 3.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816
340767 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11283676 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:31:46 | 13.01.2021 19:06:00 | 1.5706 | 0 | 66 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.995 | 0.741 | 0 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 24.835
340817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:30:10 | 14.01.2021 01:19:00 | 7.8139 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 604.347 | 0 | 0 | 0 | 35.877 | 0 | 0 | 640.224
340756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7015147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:29:59 | 13.01.2021 18:44:00 | 1.2336 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.614 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 29.463
340758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6638972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:29:36 | 13.01.2021 17:55:00 | 0.42333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 4.103
340759 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517278353 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:28:37 | 13.01.2021 20:04:00 | 2.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
340749 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6899053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:28:01 | 13.01.2021 19:11:00 | 1.7164 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.253 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 0 | 0 | 8.99
340738 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7106981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:26:23 | 13.01.2021 21:50:00 | 4.3936 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.335 | 0 | 0.045 | 0 | 6.153 | 0 | 0 | 45.533
340739 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:26:21 | 13.01.2021 22:50:00 | 5.3942 | 1 | 121 | 12 | 8 | 16 | 63 | 0 | 0 | 17.208 | 114.601 | 10.597 | 8.01 | 78.607 | 78.785 | 0 | 0 | 307.808
340732 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6538047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:24:57 | 14.01.2021 00:04:00 | 6.6508 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.372 | 0 | 0 | 0 | 29.633 | 0 | 0 | 113.005
340730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7019989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:24:53 | 13.01.2021 19:42:00 | 2.2853 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.644 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 46.245
341080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6997361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:24:07 | 13.01.2021 20:34:00 | 3.1647 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.38 | 0 | 0 | 0 | 7.121 | 0 | 0 | 54.5
340715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:22:08 | 13.01.2021 18:40:00 | 1.2978 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.974 | 0 | 0.394 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 24.938
340709 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7020982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:20:22 | 13.01.2021 23:46:00 | 6.4272 | 0 | 241 | 1 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 176.766 | 0 | 3.041 | 0 | 39.055 | 0 | 0 | 218.863
340708 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6734148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:19:54 | 13.01.2021 20:20:00 | 3.0017 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.927 | 0 | 0.476 | 0 | 10.16 | 0 | 0 | 49.563
340686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6808198 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:15:53 | 13.01.2021 23:57:00 | 6.6853 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 325.45 | 0 | 0 | 0 | 46.548 | 0 | 0 | 371.998
340680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6533834 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:13:40 | 13.01.2021 18:06:00 | 0.87222 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.473 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | 53.328
340657 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR6864923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:06:59 | 13.01.2021 21:05:00 | 3.9669 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.79 | 0 | 1.27 | 0 | 16.729 | 0 | 0 | 106.789
340645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:03:58 | 13.01.2021 17:51:00 | 0.78389 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.661 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 21.746
340648 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6963170 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:03:54 | 13.01.2021 21:31:00 | 4.4517 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.723 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 13.777
340616 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8224779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:02:20 | 13.01.2021 17:13:00 | 0.17778 | 0 | 429 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0.001 | 0.055 | 0.596 | 0 | 0 | 5.038
340637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7150497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:02:05 | 13.01.2021 18:07:00 | 1.0819 | 0 | 220 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.542 | 0 | 0.029 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 41.926
340613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:00:17 | 13.01.2021 18:19:00 | 1.3119 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.536 | 0 | 0 | 0 | 9.101 | 0 | 0 | 45.636
341086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6588934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:00:10 | 13.01.2021 19:49:00 | 2.8139 | 0 | 619 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 381.545 | 0 | 0 | 0 | 112.734 | 0 | 0 | 494.279
340592 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7053727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:59:25 | 13.01.2021 18:15:00 | 1.2597 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.484 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 22.04
340597 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7052018 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:58:34 | 13.01.2021 21:08:00 | 4.1572 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.972 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 58.583
340598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:58:32 | 13.01.2021 19:55:00 | 2.9411 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.111 | 0 | 0.071 | 0 | 17.572 | 0 | 0 | 35.754
340600 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6585181 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:57:35 | 13.01.2021 19:16:00 | 2.3069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 4.554
340949 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6686294 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:55:02 | 13.01.2021 20:57:00 | 4.0328 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.601 | 0 | 0.759 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 21.784
340575 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7054869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:53:59 | 13.01.2021 18:15:00 | 1.3503 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.954 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 14.959
340675 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6931081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:52:12 | 13.01.2021 20:14:00 | 3.3633 | 0 | 195 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.035 | 0 | 0 | 85.549 | 3.977 | 0 | 0 | 166.561
341009 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:52:04 | 14.01.2021 00:05:00 | 7.2156 | 0 | 101 | 15 | 0 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 97.411 | 85.921 | 0 | 213.194 | 24.075 | 63.028 | 0 | 483.63
340552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:49:50 | 13.01.2021 19:35:00 | 2.7528 | 0 | 139 | 25 | 11 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.578 | 23.794 | 7.735 | 218.292 | 6.79 | 0 | 0 | 355.189
340541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7155993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:48:15 | 13.01.2021 18:28:00 | 1.6625 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 17.543 | 0 | 0 | 0 | 25.346 | 0 | 1.86 | 44.749
340542 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:47:58 | 13.01.2021 18:27:00 | 1.6506 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 5.146 | 0 | 0 | 18.786
340538 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7009329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:46:27 | 13.01.2021 17:55:00 | 1.1425 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30.333 | 0 | 0 | 0 | 9.057 | 0 | 14.887 | 54.278
340533 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6723942 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:46:08 | 13.01.2021 19:50:00 | 3.0644 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.503 | 0 | 0 | 0 | 7.427 | 0 | 0 | 24.93
340530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11319984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:45:32 | 13.01.2021 18:03:00 | 1.2911 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 6.057
341896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6843170 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:44:10 | 14.01.2021 03:21:00 | 10.6139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528
340520 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6693906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:43:37 | 13.01.2021 20:48:00 | 4.0731 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.693 | 0 | 0 | 0 | 37.822 | 0 | 0 | 59.514
340623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:42:05 | 13.01.2021 17:33:00 | 0.84861 | 0 | 835 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 162.36 | 0 | 0 | 0 | 16.604 | 0 | 0 | 178.964
340518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7029955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:41:49 | 13.01.2021 22:41:00 | 5.9864 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.831 | 0 | 1.015 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 23.713
340900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835736 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:40:22 | 13.01.2021 22:10:22 | 5.5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.118 | 0 | 0 | 0 | 12.317 | 0 | 0 | 40.435
340510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO10505225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:39:26 | 13.01.2021 22:29:00 | 5.8261 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.391 | 0 | 0 | 0 | 11.194 | 0 | 0 | 24.585
341006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:38:18 | 13.01.2021 18:41:48 | 2.0583 | 0 | 5299 | 8 | 6 | 13 | 1026 | 2 | 2 | 0 | 2903.98 | 15.163 | 1.714 | 451.543 | 1055.447 | 100.29 | 4.348 | 4532.485
341006 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6575387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:38:18 | 13.01.2021 18:43:04 | 2.0794 | 0 | 169 | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 88.412 | 0 | 2.463 | 1.135 | 24.411 | 151.389 | 0 | 267.81
340491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517192769 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:37:36 | 14.01.2021 05:03:00 | 12.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.308
340624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6611780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:37:20 | 13.01.2021 19:40:00 | 3.0444 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.203 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 55.143
341846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:36:24 | 13.01.2021 20:14:11 | 3.6297 | 0 | 57 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 56.184 | 0.195 | 0.778 | 0 | 13.927 | 169.815 | 0 | 240.898
340476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6937941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:33:44 | 13.01.2021 21:08:00 | 4.5711 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.066 | 0 | 0.865 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 38.551
340902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6692590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:33:20 | 13.01.2021 20:32:00 | 3.9778 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26.986 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 4.38 | 38.809
340452 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517341584 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:20:26 | 13.01.2021 17:27:00 | 1.1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
340429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517198237 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:16:36 | 13.01.2021 18:02:00 | 1.7567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61
340430 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6802566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:16:21 | 13.01.2021 17:27:00 | 1.1775 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 3.549
340671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7097867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:16:19 | 13.01.2021 18:03:00 | 1.7781 | 0 | 797 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 289.361 | 0 | 1.234 | 0 | 40.806 | 0 | 0 | 331.401
340437 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783619 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:16:15 | 13.01.2021 16:52:00 | 0.59583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
340441 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515936869 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:15:33 | 13.01.2021 17:43:00 | 1.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788
340413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6644586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:15:29 | 13.01.2021 19:04:00 | 2.8086 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.641 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 49.781
340427 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6543004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:13:28 | 13.01.2021 18:06:00 | 1.8756 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.271 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 27.311
340396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6869094 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 16:12:44 | 13.01.2021 17:29:00 | 1.2711 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 0 | 0.015 | 0 | 7.396 | 0 | 0 | 21.731
341075 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7029285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:10:33 | 13.01.2021 19:05:00 | 2.9075 | 0 | 553 | 0 | 10 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 156.443 | 0 | 0.499 | 0 | 34.008 | 0 | 7.793 | 198.742
340388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6678776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:07:16 | 13.01.2021 22:55:00 | 6.7956 | 0 | 195 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 224.155 | 0 | 0.146 | 0 | 73.255 | 0 | 0 | 297.556
340369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:06:17 | 13.01.2021 23:26:00 | 7.3286 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.217 | 0 | 0 | 0 | 7.046 | 0 | 0 | 28.263
340954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7076245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:05:52 | 13.01.2021 18:24:00 | 2.3022 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.772 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 6.797
340377 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:05:25 | 13.01.2021 20:00:00 | 3.9097 | 0 | 23 | 21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.258 | 77.073 | 0 | 236.259 | 0.129 | 0 | 0 | 322.719
340844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7058711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:04:44 | 13.01.2021 20:06:00 | 4.0211 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.336
340364 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517098588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:03:35 | 13.01.2021 17:04:00 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
340362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6726796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:03:04 | 13.01.2021 19:53:00 | 3.8322 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 0 | 1.777 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 19.25
340654 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6871431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:02:27 | 13.01.2021 19:26:00 | 3.3925 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 96.43 | 0 | 4.242 | 0 | 97.741 | 0 | 0 | 198.414
340347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6891763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:01:06 | 13.01.2021 18:20:00 | 2.315 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 15.789 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 18.919
341163 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:00:36 | 13.01.2021 21:15:00 | 5.24 | 1 | 689 | 35 | 8 | 34 | 82 | 1 | 0 | 1.619 | 1131.664 | 388.371 | 1.216 | 1635.061 | 310.769 | 11.026 | 0 | 3479.726
341421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6627636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:00:01 | 14.01.2021 00:20:00 | 8.3331 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 717.194 | 0 | 0 | 0 | 228.81 | 0 | 0 | 946.004
340321 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6898819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:57:59 | 13.01.2021 17:33:00 | 1.5836 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.146 | 0 | 0.726 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 14.369
340995 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9537805 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:57:03 | 13.01.2021 23:45:00 | 7.7992 | 0 | 188 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.184 | 97.872 | 0 | 1.159 | 9.632 | 0 | 0 | 225.847
340324 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229284 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:54:32 | 13.01.2021 21:21:00 | 5.4411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861
340357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:53:35 | 13.01.2021 18:25:00 | 2.5236 | 0 | 66 | 104 | 13 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.065 | 65.51 | 3.622 | 80.401 | 15.697 | 0 | 0 | 200.295
341435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7098434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:50:58 | 14.01.2021 00:23:00 | 8.5339 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.28 | 0 | 4.519 | 0 | 21.487 | 0 | 0 | 122.286
340361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6531340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:50:00 | 13.01.2021 16:50:00 | 1 | 0 | 147 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0.167 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 13.998
341615 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6556114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:49:01 | 13.01.2021 20:17:00 | 4.4664 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.781 | 0 | 0 | 0 | 12.056 | 0 | 0 | 47.836
340778 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448128 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:48:38 | 13.01.2021 20:31:00 | 4.7061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
341113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6858356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:47:53 | 13.01.2021 21:41:00 | 5.8853 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.557 | 0 | 0 | 0 | 6.517 | 0 | 0 | 57.074
340294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6794741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:47:49 | 13.01.2021 18:01:00 | 2.2197 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.587 | 0 | 0 | 0 | 5.361 | 0 | 0 | 21.948
340293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6832225 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:46:57 | 13.01.2021 20:14:22 | 4.4569 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.531 | 0 | 0 | 0 | 18.185 | 0 | 0 | 106.715
340292 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516682426 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:46:27 | 13.01.2021 18:35:00 | 2.8092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
340290 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6930676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:46:22 | 13.01.2021 22:13:00 | 6.4439 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.618 | 0 | 0 | 0 | 5.002 | 0 | 0 | 15.62
340288 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6831817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:46:19 | 13.01.2021 17:05:00 | 1.3114 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.662 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 12.151
340270 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247106 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:42:15 | 13.01.2021 17:19:00 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
340320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7109992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:40:42 | 14.01.2021 00:40:00 | 8.9883 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 341.589 | 0 | 0 | 0 | 6.951 | 0 | 0 | 348.54
340264 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7022125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:40:34 | 13.01.2021 20:41:00 | 5.0072 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.041 | 0 | 0.235 | 0 | 9.413 | 0 | 0 | 54.689
340263 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6785082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:39:48 | 13.01.2021 18:28:00 | 2.8033 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.199
340938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6789031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:36:21 | 13.01.2021 19:24:00 | 3.7942 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 337.398 | 0 | 0 | 0 | 45.284 | 0 | 0 | 382.682
340253 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6685014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:35:42 | 13.01.2021 19:05:00 | 3.4883 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 61.167 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 0 | 0 | 81.997
340243 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:33:59 | 13.01.2021 21:41:00 | 6.1169 | 0 | 675 | 0 | 0 | 1 | 299 | 1 | 1 | 0 | 564.34 | 0 | 0 | 3.407 | 382.263 | 31.027 | 0.83 | 981.867
340242 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284693 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:33:29 | 13.01.2021 22:59:00 | 7.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
340241 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6710364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:32:55 | 13.01.2021 19:34:00 | 4.0181 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 16.036 | 0 | 0 | 31.827
340214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7137551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:29:00 | 13.01.2021 16:00:00 | 0.51667 | 0 | 92 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.687 | 0 | 0.119 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 7.074
340485 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6713336 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:28:42 | 13.01.2021 18:44:00 | 3.255 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 36.048 | 0 | 0 | 0 | 6.092 | 0 | 36.834 | 78.974
340543 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:28:21 | 13.01.2021 18:39:00 | 3.1775 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 0 | 11.418
340207 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7032751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:26:57 | 13.01.2021 19:13:00 | 3.7675 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48.235 | 0 | 8.084 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 57.204
340190 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE7037330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:24:55 | 13.01.2021 16:55:00 | 1.5014 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.503 | 0 | 0.073 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 17.591
340175 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:21:51 | 13.01.2021 17:54:00 | 2.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
340166 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517077588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:19:47 | 13.01.2021 15:42:00 | 0.37028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
340167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6697324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:19:27 | 13.01.2021 19:24:18 | 4.0808 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.892 | 0 | 0.18 | 0 | 10.711 | 0 | 0 | 73.783
340160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:19:00 | 13.01.2021 16:46:00 | 1.45 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.964 | 0 | 5.267 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 17.878
340163 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6959899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:18:23 | 13.01.2021 16:38:00 | 1.3269 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 5.149
341668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7044124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:17:11 | 13.01.2021 22:26:00 | 7.1469 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 0 | 0 | 31.212
340154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7104149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:16:37 | 14.01.2021 00:12:48 | 8.9364 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 188.498 | 0 | 0 | 0 | 15.912 | 0 | 0 | 204.409
340149 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:15:59 | 13.01.2021 22:14:00 | 6.9669 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.927
340143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833295 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:15:53 | 13.01.2021 17:47:00 | 2.5186 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 8.512
340137 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005819 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:14:07 | 13.01.2021 16:52:00 | 1.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
340135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680230 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:13:16 | 13.01.2021 21:59:00 | 6.7622 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.113 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 40.683
340937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6667821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:12:15 | 14.01.2021 00:20:01 | 9.1294 | 1 | 839 | 4 | 21 | 19 | 248 | 0 | 0 | 0 | 706.404 | 0 | 4.002 | 103.237 | 45.79 | 0 | 0 | 859.434
340133 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:11:54 | 13.01.2021 20:46:00 | 5.5683 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.824 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 26.343
340128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6834147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:11:12 | 13.01.2021 16:53:00 | 1.6967 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 0 | 0.126 | 0 | 13.825 | 0 | 0 | 39.631
341727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6795921 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:11:12 | 13.01.2021 21:02:00 | 5.8467 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 159.251 | 0 | 0 | 0 | 11.076 | 0 | 0 | 170.328
340660 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR8654655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:10:31 | 13.01.2021 18:43:00 | 3.5414 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.829 | 0 | 0 | 0 | 8.999 | 0 | 0 | 45.827
340978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:09:22 | 13.01.2021 19:45:00 | 4.5939 | 0 | 498 | 3 | 7 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 182.528 | 0 | 0.536 | 45.244 | 96.61 | 0 | 0 | 324.918
340118 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6695732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:09:12 | 13.01.2021 16:21:00 | 1.1967 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.529
341724 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:06:32 | 13.01.2021 23:06:00 | 7.9911 | 2 | 116 | 19 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2.815 | 97.705 | 8.352 | 0 | 747.123 | 4.632 | 0 | 0 | 860.626
340097 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6907862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:04:20 | 13.01.2021 17:35:00 | 2.5111 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.092
340100 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6639814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:03:30 | 13.01.2021 17:55:00 | 2.8583 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 81.831 | 0 | 0 | 0 | 23.362 | 0 | 0 | 105.194
341275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:01:48 | 13.01.2021 15:47:00 | 0.75333 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0.682 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 3.077
340130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6542279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:00:00 | 13.01.2021 15:46:00 | 0.76667 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 11.641
340742 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6662858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:59:00 | 13.01.2021 22:48:00 | 7.8167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.57 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 104.668
340173 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:58:42 | 13.01.2021 17:12:00 | 2.2217 | 0 | 803 | 61 | 68 | 24 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1095.919 | 330.35 | 203.521 | 1233.523 | 541.992 | 2301.733 | 0 | 5707.038
340400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7087520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:54:48 | 13.01.2021 17:23:00 | 2.47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 157 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.106 | 191.768 | 63.957 | 124.357 | 535.187
340038 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6933151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:54:41 | 13.01.2021 16:46:00 | 1.8553 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19.831 | 0 | 0 | 0 | 37.724 | 0 | 0 | 57.556
341546 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8692788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:53:28 | 13.01.2021 16:05:00 | 1.1922 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14.153
340053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8949513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:53:17 | 13.01.2021 15:54:00 | 1.0119 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.098 | 0 | 0.013 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 9.215
340007 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7123223 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:51:58 | 13.01.2021 15:24:00 | 0.53389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 2.424
340078 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6531432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:51:37 | 13.01.2021 18:13:00 | 3.3564 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.128
340066 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:51:22 | 13.01.2021 23:00:00 | 8.1439 | 1 | 547 | 41 | 9 | 12 | 41 | 1 | 0 | 2.234 | 603.44 | 83.682 | 8.685 | 1175.228 | 111.371 | 34.411 | 0 | 2019.051
340075 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:50:10 | 13.01.2021 15:33:00 | 0.71389 | 0 | 756 | 0 | 9 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.833 | 0 | 0.351 | 1.225 | 7.54 | 0 | 0 | 45.948
340060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6819286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:49:50 | 13.01.2021 16:53:00 | 2.0528 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.942 | 0 | 3.597 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 28.769
341157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933353 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:48:00 | 13.01.2021 21:54:00 | 7.1 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137.842 | 0 | 0.105 | 0 | 5.533 | 0 | 0 | 143.48
340057 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517118390 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:45:53 | 13.01.2021 21:44:00 | 6.9686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
340059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | BR6837993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:43:37 | 13.01.2021 19:52:00 | 5.1397 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.014 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 16.014
339995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6701723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:42:58 | 13.01.2021 17:03:00 | 2.3339 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.121 | 0 | 0 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | 42.223
340042 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6752897 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:42:24 | 13.01.2021 16:27:00 | 1.7433 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.389 | 0 | 0.283 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 6.794
339993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7021661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:41:58 | 13.01.2021 17:17:00 | 2.5839 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.212 | 0 | 0 | 0 | 25.033 | 0 | 0 | 91.245
340006 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:41:45 | 13.01.2021 15:07:00 | 0.42083 | 0 | 745 | 1 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.316 | 0 | 0.161 | 0.581 | 5.448 | 0 | 0 | 25.505
341681 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11377484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:40:44 | 13.01.2021 15:49:00 | 1.1378 | 0 | 188 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.592 | 0 | 1.265 | 0 | 13.402 | 0 | 0 | 45.259
341605 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7031033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:39:20 | 13.01.2021 22:39:00 | 7.9944 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 231.59 | 0 | 0.214 | 0 | 10.649 | 0 | 0 | 242.452
340086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6706700 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:38:09 | 13.01.2021 16:05:00 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.914 | 0 | 200.556 | 292.47
340028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6840918 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:37:29 | 13.01.2021 16:17:00 | 1.6586 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 242.011 | 0 | 0 | 0 | 150.245 | 0 | 0 | 392.256
340081 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517228757 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:36:12 | 13.01.2021 15:29:00 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
340080 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141813 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:35:41 | 13.01.2021 15:31:00 | 0.92194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
341576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6713463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:35:03 | 13.01.2021 18:33:00 | 3.9658 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.048 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 6.595
340805 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7049774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:34:35 | 13.01.2021 20:22:00 | 5.7903 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.475 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 16.516
340014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:34:00 | 13.01.2021 18:40:00 | 4.1 | 0 | 1175 | 137 | 98 | 45 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1204.7 | 173.09 | 68.453 | 511.274 | 655.639 | 0 | 0 | 2613.156
340065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6801896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:33:43 | 13.01.2021 18:01:00 | 3.4547 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 29.385 | 0 | 3.513 | 0 | 58.7 | 0 | 43.142 | 134.741
340000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6540269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:31:49 | 13.01.2021 18:14:00 | 3.7031 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 27.864 | 0 | 3.038 | 0 | 26.749 | 0 | 0 | 57.652
340020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:29:44 | 13.01.2021 18:09:00 | 3.6544 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.629 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 22.614
340011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:29:35 | 13.01.2021 18:34:27 | 4.0811 | 0 | 2046 | 3 | 9 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1493.721 | 0 | 1.739 | 0 | 479.621 | 0 | 0 | 1975.082
340085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6652319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:29:02 | 13.01.2021 16:19:00 | 1.8328 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111.863 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 112.638
340054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:27:58 | 13.01.2021 16:27:24 | 1.9906 | 0 | 48 | 1 | 2 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 25.186 | 12.951 | 0 | 0 | 78.325 | 86.427 | 0 | 202.89
340404 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6871410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:27:01 | 13.01.2021 23:14:25 | 8.79 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.277 | 0 | 6.391 | 0 | 17.217 | 0 | 0 | 79.886
339956 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6736204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:22:45 | 13.01.2021 20:50:00 | 6.4542 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 111.347 | 0 | 1.682 | 0 | 52.385 | 0 | 19.191 | 184.605
340299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:22:06 | 13.01.2021 22:02:00 | 7.665 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 139.667 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 139.74
339952 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6968536 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:21:29 | 13.01.2021 15:12:00 | 0.84194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.994
341965 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:20:48 | 13.01.2021 18:06:00 | 3.7533 | 0 | 645 | 12 | 9 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 257.938 | 23.514 | 3.09 | 83.359 | 57.266 | 0 | 0 | 425.168
339945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:19:10 | 13.01.2021 20:06:00 | 5.7806 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.921 | 0 | 5.494 | 0 | 78.396 | 0 | 0 | 152.811
339933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:18:10 | 13.01.2021 16:19:00 | 2.0139 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.646 | 0 | 0.015 | 0 | 12.784 | 0 | 0 | 42.444
339935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267147 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:18:03 | 13.01.2021 17:44:00 | 3.4325 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.639
339929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:15:55 | 13.01.2021 15:20:00 | 1.0681 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 0 | 0.028 | 0 | 7.398 | 0 | 0 | 12.367
339925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6785725 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:14:49 | 13.01.2021 15:51:00 | 1.6031 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.083 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 27.229
339915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9362160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:11:36 | 13.01.2021 22:59:00 | 8.79 | 2 | 254 | 19 | 19 | 19 | 52 | 2 | 1 | 27.021 | 385.729 | 84.305 | 50.503 | 569.115 | 70.956 | 40.26 | 7.987 | 1235.876
340392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6875954 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 14:11:00 | 13.01.2021 16:27:00 | 2.2667 | 0 | 236 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.938 | 0 | 10.515 | 0 | 3.431 | 0 | 0 | 52.885
339909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6843903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:09:25 | 13.01.2021 18:29:00 | 4.3264 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.875 | 0 | 0 | 0 | 9.602 | 0 | 0 | 36.477
339906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517304262 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:09:19 | 13.01.2021 15:53:00 | 1.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691
341205 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7125937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:07:57 | 13.01.2021 23:20:00 | 9.2008 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.683 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 30.54
339895 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053203 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:07:01 | 13.01.2021 15:00:00 | 0.88306 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 9.069
339894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6937121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:04:40 | 13.01.2021 15:16:00 | 1.1889 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.36 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 0 | 0 | 67.641
339893 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6809266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:04:38 | 13.01.2021 15:42:00 | 1.6228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.615 | 0 | 265.688 | 370.302
340384 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7128012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:04:10 | 13.01.2021 21:29:00 | 7.4139 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.365 | 0 | 0 | 0 | 45.976 | 0 | 0 | 97.341
340567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:02:48 | 13.01.2021 21:15:11 | 7.2064 | 0 | 361 | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 388.181 | 0 | 1.478 | 55.617 | 65.839 | 0 | 0 | 511.116
339887 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | BR6948459 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:02:42 | 13.01.2021 15:17:00 | 1.2383 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.998 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 8.899
341017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:00:16 | 13.01.2021 21:17:00 | 7.2789 | 3 | 142 | 145 | 0 | 17 | 34 | 1 | 0 | 2.216 | 241.478 | 1627.85 | 0 | 322.513 | 249.931 | 149.353 | 0 | 2593.34
339868 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6895728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 13:59:57 | 13.01.2021 14:31:00 | 0.5175 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.921 | 0 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | 0 | 28.54
339863 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7103304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:59:09 | 13.01.2021 17:31:00 | 3.5308 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.812 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 8
339859 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6608958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:58:37 | 13.01.2021 14:40:00 | 0.68972 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.172 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 12.796
339856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825180 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:57:01 | 13.01.2021 16:13:00 | 2.2664 | 2 | 386 | 4 | 8 | 6 | 22 | 0 | 0 | 3.918 | 117.603 | 1.788 | 1.452 | 80.032 | 13.407 | 0 | 0 | 218.2
339850 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:56:06 | 13.01.2021 14:26:32 | 0.50722 | 0 | 434 | 3 | 1 | 6 | 149 | 4 | 3 | 0 | 16.539 | 1.305 | 0.034 | 24.124 | 20.806 | 274.236 | 0 | 337.044
339847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6928541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:55:14 | 13.01.2021 17:30:00 | 3.5794 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.033 | 0 | 0.116 | 0 | 19.886 | 0 | 0 | 95.035
341022 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:55:13 | 13.01.2021 20:33:00 | 6.6297 | 0 | 398 | 28 | 43 | 9 | 29 | 7 | 0 | 0 | 411.2 | 151.337 | 75.577 | 429.76 | 63.219 | 238.619 | 0 | 1369.712
339851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6717976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:54:50 | 13.01.2021 14:45:00 | 0.83611 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0.566 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 2.438
339845 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:54:41 | 13.01.2021 13:56:00 | 0.02194 | 0 | 434 | 3 | 1 | 6 | 149 | 4 | 3 | 0 | 0.829 | 0.06 | 0.002 | 1.06 | 0.936 | 11.994 | 0 | 14.879
339830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6691741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:50:08 | 13.01.2021 17:33:41 | 3.7258 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.801 | 0 | 0 | 0 | 78.441 | 0 | 0 | 103.241
339829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6658132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:50:04 | 13.01.2021 16:15:07 | 2.4175 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 4.307 | 0 | 1.12 | 19.237
340105 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6871462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:49:41 | 13.01.2021 20:35:00 | 6.7553 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.306
339828 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516957160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:49:24 | 13.01.2021 17:47:00 | 3.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917
340745 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8708355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:48:34 | 13.01.2021 15:16:00 | 1.4572 | 4 | 355 | 4 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.313 | 49.851 | 1.983 | 0.692 | 36.812 | 7.603 | 0 | 0 | 97.254
339814 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515954087 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:47:58 | 13.01.2021 20:44:00 | 6.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.047
340164 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:47:05 | 13.01.2021 19:35:00 | 5.7986 | 0 | 530 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 326.596 | 0 | 3.094 | 46.994 | 97.018 | 0 | 0 | 473.701
341166 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7088071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:45:53 | 13.01.2021 14:57:00 | 1.1853 | 0 | 34 | 5 | 13 | 11 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4.171 | 1.872 | 0.538 | 74.689 | 80.11 | 18.534 | 0 | 179.914
339802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:45:51 | 13.01.2021 16:04:00 | 2.3025 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 68.425 | 0 | 0.21 | 0 | 32.888 | 0 | 0 | 101.523
339804 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10882776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:44:34 | 13.01.2021 14:35:00 | 0.84056 | 0 | 183 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.778 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 39.554 | 0 | 51.332
339797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179220 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:44:27 | 13.01.2021 16:29:00 | 2.7425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 2.503
339798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8654203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:44:19 | 13.01.2021 19:19:00 | 5.5781 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.527 | 0 | 0 | 0 | 25.434 | 0 | 0 | 35.961
339787 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7035220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:42:23 | 13.01.2021 20:53:00 | 7.1769 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 62.195 | 0 | 1.422 | 0 | 7.022 | 0 | 14.064 | 84.704
340096 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6666032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:42:00 | 13.01.2021 19:25:00 | 5.7167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.846 | 0 | 0 | 0 | 29.467 | 0 | 0 | 56.313
339788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6853376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:41:37 | 13.01.2021 15:55:00 | 2.2231 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.772 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 0 | 0 | 62.998
341718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:39:23 | 13.01.2021 16:06:00 | 2.4436 | 0 | 1626 | 169 | 41 | 54 | 425 | 1 | 0 | 0 | 486.048 | 572.287 | 51.436 | 639.341 | 149.792 | 111.125 | 0 | 2010.029
341718 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:39:23 | 13.01.2021 20:00:00 | 6.3436 | 0 | 210 | 3 | 1 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 112.529 | 1.916 | 0 | 0 | 18.606 | 0 | 0 | 133.051
340806 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6694380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:39:14 | 13.01.2021 20:32:00 | 6.8794 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 80.551 | 0 | 0 | 0 | 65.064 | 0 | 0 | 145.615
340002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6914343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:39:08 | 13.01.2021 16:57:00 | 3.2978 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.541 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 18.682
339765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:36:53 | 13.01.2021 14:24:50 | 0.79917 | 0 | 168 | 6 | 3 | 9 | 98 | 7 | 2 | 0 | 22.874 | 7.111 | 0 | 359.459 | 81.69 | 508.787 | 4.854 | 984.775
339757 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:36:25 | 13.01.2021 18:27:00 | 4.8431 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.196 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 19.411
340664 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:35:54 | 13.01.2021 18:25:00 | 4.8183 | 0 | 1741 | 20 | 24 | 13 | 130 | 0 | 0 | 0 | 713.076 | 48.797 | 2.184 | 155.039 | 138.316 | 0 | 0 | 1057.413
339749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6652353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:35:45 | 13.01.2021 16:30:00 | 2.9042 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 128.403 | 0 | 7.591 | 0 | 21.88 | 0 | 22.669 | 180.542
339747 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6526195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:35:38 | 13.01.2021 17:57:00 | 4.3561 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.861 | 0 | 0 | 0 | 10.902 | 0 | 0 | 55.763
339878 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6796948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:35:26 | 13.01.2021 15:41:00 | 2.0928 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 141.341 | 0 | 0 | 0 | 25.437 | 0 | 0 | 166.778
340750 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6617342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:35:17 | 13.01.2021 18:49:00 | 5.2286 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77.449 | 0 | 0 | 0 | 8.857 | 0 | 0 | 86.306
339743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6550403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:33:34 | 13.01.2021 16:38:00 | 3.0739 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 11.325 | 0 | 22.343 | 50.318
339745 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:32:25 | 13.01.2021 15:06:00 | 1.5597 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.142 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 | 0 | 21.636
339744 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6810091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:31:51 | 13.01.2021 14:52:00 | 1.3358 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 0 | 0 | 9.677
339737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516955591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:30:58 | 13.01.2021 16:49:00 | 3.3006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371
339734 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7115236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:30:26 | 13.01.2021 15:13:00 | 1.7094 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.656 | 0 | 0 | 0 | 10.701 | 0 | 0 | 75.357
340760 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6776088 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:30:06 | 13.01.2021 18:18:00 | 4.7983 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76.458 | 0 | 0 | 0 | 24.059 | 0 | 0 | 100.517
340462 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6870989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:28:43 | 13.01.2021 18:25:00 | 4.9381 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 138.391 | 0 | 0 | 0 | 5.329 | 0 | 0 | 143.721
339726 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7058871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:28:26 | 13.01.2021 16:25:00 | 2.9428 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.746 | 0 | 0 | 5.046 | 9.351 | 0 | 0 | 53.144
339727 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6546583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:28:07 | 13.01.2021 15:27:00 | 1.9814 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25.262 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 12.754 | 40.546
339730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6810478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:27:50 | 13.01.2021 16:09:00 | 2.6861 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.948 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 5.022
339724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:25:44 | 13.01.2021 16:07:00 | 2.6878 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.119 | 0 | 0 | 0 | 12.036 | 0 | 0 | 47.155
339719 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516936436 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:24:29 | 13.01.2021 17:59:00 | 4.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 1.184
339709 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6904763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:23:41 | 13.01.2021 13:26:00 | 0.03861 | 0 | 54 | 0 | 0 | 22 | 517 | 40 | 117 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 7.325 | 37.686 | 96.222 | 77.091 | 218.338
339708 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:23:41 | 13.01.2021 13:43:14 | 0.32583 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.359 | 30.03 | 330.551 | 70.63 | 466.569
339673 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:22:27 | 13.01.2021 14:31:00 | 1.1425 | 0 | 56 | 109 | 2 | 85 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.861 | 5.476 | 131.731 | 4.63 | 0.994 | 0 | 172.693
339661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:20:01 | 13.01.2021 16:42:00 | 3.3664 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.593 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 77.997
339652 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6825024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:17:00 | 13.01.2021 16:01:00 | 2.7333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.129 | 0 | 0 | 0 | 14.935 | 0 | 0 | 42.063
339650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6564381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:16:06 | 13.01.2021 19:11:00 | 5.915 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.689 | 0 | 3.408 | 0 | 7.876 | 0 | 0 | 118.973
339646 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6650468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:15:33 | 13.01.2021 15:49:00 | 2.5575 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.011 | 0 | 0.028 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 64.651
341316 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6686462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:10:50 | 13.01.2021 17:01:00 | 3.8361 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.329 | 0 | 0.978 | 0 | 17.069 | 0 | 0 | 55.376
339799 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7060617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:10:31 | 13.01.2021 15:27:00 | 2.2747 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.514 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 0 | 0 | 48.229
339623 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039725 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:07:51 | 13.01.2021 14:34:00 | 1.4358 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.891 | 0 | 0.048 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 18.153
339622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:06:54 | 13.01.2021 16:37:00 | 3.5017 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.433 | 0 | 0 | 0 | 9.092 | 0 | 0 | 31.525
339617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6809919 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:05:43 | 13.01.2021 14:21:00 | 1.2547 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.684
339614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6832066 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:03:09 | 13.01.2021 16:28:00 | 3.4142 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 26.803 | 0 | 0.5 | 0 | 58.037 | 0 | 0 | 85.341
339601 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6900870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 13:02:55 | 13.01.2021 16:51:00 | 3.8014 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.419 | 0 | 0 | 0 | 52.811 | 0 | 0 | 144.23
339961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6528183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:58:52 | 13.01.2021 17:44:00 | 4.7522 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.717 | 0 | 5.27 | 0 | 25.067 | 0 | 0 | 222.053
340495 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6691470 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:58:39 | 13.01.2021 22:05:00 | 9.1058 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.627 | 0 | 0 | 0 | 28.517 | 0 | 0 | 83.143
339691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:57:54 | 13.01.2021 15:49:00 | 2.8517 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.868 | 0.268 | 83.391 | 16.916 | 555.466 | 0 | 680.91
339580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7042983 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:54:34 | 13.01.2021 16:02:00 | 3.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057
339563 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:53:08 | 13.01.2021 12:55:16 | 0.03556 | 0 | 434 | 3 | 1 | 6 | 149 | 4 | 3 | 0 | 1.296 | 0.091 | 0.002 | 1.734 | 1.474 | 17.309 | 0 | 21.905
339564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6870020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:52:27 | 13.01.2021 18:17:00 | 5.4092 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.177
339704 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:49:54 | 13.01.2021 16:35:00 | 3.7517 | 0 | 122 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.395 | 98.567 | 0 | 80.383 | 1.878 | 0 | 0 | 221.223
339530 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6831639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:48:33 | 13.01.2021 13:09:00 | 0.34083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
339517 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:45:54 | 13.01.2021 13:43:00 | 0.95167 | 0 | 7050 | 5 | 84 | 11 | 916 | 0 | 1 | 0 | 1881.404 | 4.241 | 12.089 | 313.114 | 1095.879 | 0 | 0.398 | 3307.125
339817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:45:43 | 13.01.2021 16:15:00 | 3.4881 | 0 | 388 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 199.893 | 0 | 0.027 | 0 | 45.875 | 0 | 0 | 245.795
339806 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6707686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:45:22 | 13.01.2021 14:21:00 | 1.5939 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.016
339503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:44:02 | 13.01.2021 13:18:50 | 0.58 | 0 | 4287 | 0 | 0 | 2 | 503 | 1 | 2 | 0 | 515.459 | 0 | 0 | 68.193 | 181.979 | 96.026 | 0.059 | 861.716
339489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6716264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:40:17 | 13.01.2021 17:40:00 | 4.9953 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 4.674
339911 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:40:00 | 13.01.2021 22:10:00 | 9.5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.813 | 0 | 0 | 0 | 34.926 | 0 | 0 | 81.74
341732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7133145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:39:54 | 13.01.2021 20:39:00 | 7.985 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 186.901 | 0 | 0 | 0 | 1840.433 | 0 | 0 | 2027.334
340008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7140946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:36:11 | 13.01.2021 21:58:19 | 9.3689 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.785 | 0 | 2.233 | 0 | 39.799 | 0 | 0 | 184.818
339461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6630253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:35:59 | 13.01.2021 15:59:00 | 3.3836 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | 131.809
339467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7082937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:34:32 | 13.01.2021 18:11:00 | 5.6078 | 0 | 64 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.916 | 0 | 10.503 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 61.906
339458 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9361730 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:32:54 | 13.01.2021 14:23:00 | 1.835 | 0 | 299 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 31.286 | 0 | 0 | 2.816 | 5.215 | 11.534 | 14.055 | 64.906
339440 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7068284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:31:54 | 13.01.2021 13:03:00 | 0.51833 | 0 | 157 | 0 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11.688 | 0 | 0.075 | 30.062 | 12.067 | 0 | 0 | 53.893
340382 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR7009937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:31:54 | 13.01.2021 16:35:00 | 4.0517 | 0 | 481 | 85 | 1 | 6 | 38 | 2 | 2 | 0 | 228.403 | 112.198 | 0 | 65.619 | 71.497 | 360.64 | 49.118 | 887.475
339711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:31:00 | 13.01.2021 17:31:00 | 5 | 1 | 658 | 0 | 12 | 14 | 103 | 13 | 0 | 13.833 | 377.552 | 0 | 17.346 | 281.404 | 137.868 | 32899.006 | 0 | 33727.009
339441 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6826902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:30:54 | 13.01.2021 20:31:00 | 8.0017 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.81
339428 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6849605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:29:32 | 13.01.2021 12:45:11 | 0.26083 | 0 | 230 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.669 | 0 | 0.005 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 6.569
339429 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6984308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:28:54 | 13.01.2021 13:59:00 | 1.5017 | 0 | 162 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 0 | 0.266 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 27.539
339424 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:27:41 | 13.01.2021 17:19:00 | 4.8553 | 0 | 28 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.813 | 573.383 | 0.019 | 240.954 | 11.163 | 11.037 | 0 | 847.37
339492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6707895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:27:23 | 13.01.2021 17:01:00 | 4.5603 | 0 | 459 | 0 | 20 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 346.963 | 0 | 32.863 | 0 | 79.152 | 70.185 | 0 | 529.162
340180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517423329 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:24:09 | 13.01.2021 18:22:00 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054
339409 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6823647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:22:54 | 13.01.2021 17:16:00 | 4.885 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 56.249
339448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:21:57 | 13.01.2021 13:50:00 | 1.4675 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82.603 | 0 | 0 | 0 | 18.449 | 0 | 0 | 101.052
339406 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:21:53 | 13.01.2021 12:56:00 | 0.56861 | 0 | 1819 | 27 | 1 | 149 | 290 | 3 | 2 | 0 | 188.167 | 2.952 | 0 | 162.257 | 52.156 | 28.643 | 0.013 | 434.188
339466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6627851 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:21:00 | 13.01.2021 17:06:00 | 4.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833
340509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6695080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:17:22 | 13.01.2021 19:57:00 | 7.6606 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 84.632 | 0 | 1.835 | 0 | 26.674 | 0 | 31.749 | 144.89
339380 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132583 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:15:33 | 13.01.2021 12:53:00 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 1.443
339343 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:09:53 | 13.01.2021 21:45:00 | 9.5853 | 0 | 464 | 5 | 10 | 1 | 207 | 0 | 1 | 0 | 615.964 | 58.576 | 29.673 | 0 | 239.806 | 0 | 0 | 944.019
339338 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:09:53 | 13.01.2021 14:45:00 | 2.5853 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.76 | 0 | 24.801 | 0 | 139.863 | 0 | 117.933 | 0 | 286.357
339335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:08:53 | 13.01.2021 18:00:00 | 5.8519 | 0 | 8 | 101 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.164 | 0 | 10.261 | 0 | 0 | 0 | 148.424
339309 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:04:53 | 13.01.2021 19:01:00 | 6.9353 | 1 | 130 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 81.567 | 6.091 | 0 | 24.787 | 9.678 | 7.195 | 0 | 129.317
339308 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:04:53 | 13.01.2021 14:17:00 | 2.2019 | 0 | 61 | 21 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5.118 | 109.612 | 0 | 1.052 | 14.627 | 0 | 8.192 | 138.602
339286 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:01:52 | 13.01.2021 15:15:00 | 3.2189 | 0 | 433 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 117.229 | 5.109 | 0 | 390.267 | 221.065 | 0 | 0.115 | 733.785
339287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:01:08 | 13.01.2021 13:19:01 | 1.2981 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.271 | 0 | 0.03 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 18.559
339291 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6850108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:00:52 | 13.01.2021 16:01:00 | 4.0022 | 0 | 238 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 109.916 | 0 | 0.089 | 0 | 83.342 | 0 | 0 | 193.348
339289 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:00:52 | 13.01.2021 16:00:00 | 3.9856 | 0 | 31 | 52 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.433 | 152.755 | 0.636 | 544.462 | 15.971 | 0 | 0 | 741.258
340026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6927698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:00:39 | 13.01.2021 15:53:00 | 3.8725 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 157.768 | 0 | 0.601 | 0 | 60.475 | 0 | 0 | 218.845
341184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6730624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:58:53 | 13.01.2021 17:53:00 | 5.9019 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 236.128 | 0 | 0 | 0 | 159.299 | 0 | 0 | 395.427
342621 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7344098 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:58:00 | 14.01.2021 02:47:00 | 14.8167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.658
339260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9242794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:57:51 | 13.01.2021 13:22:00 | 1.4025 | 0 | 1366 | 2 | 15 | 11 | 154 | 1 | 0 | 0 | 240.495 | 34.233 | 1.165 | 292.264 | 99.533 | 220.762 | 0 | 888.452
340635 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:56:30 | 13.01.2021 19:37:00 | 7.675 | 0 | 422 | 12 | 7 | 13 | 62 | 2 | 3 | 0 | 391.395 | 49.736 | 13.82 | 469.845 | 79.517 | 3.101 | 9.992 | 1017.407
341291 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7089364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:56:26 | 13.01.2021 20:23:00 | 8.4428 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2497.586 | 0 | 0 | 0 | 473.696 | 0 | 0 | 2971.282
339251 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6954979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:56:01 | 13.01.2021 16:34:00 | 4.6331 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 177.745 | 0 | 0 | 0 | 69.561 | 0 | 0 | 247.305
339239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:55:51 | 13.01.2021 12:41:00 | 0.7525 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 35 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.334 | 24.555 | 1372.366 | 109.548 | 1551.803
339425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:55:51 | 13.01.2021 13:55:00 | 1.9858 | 0 | 1778 | 4 | 29 | 32 | 443 | 8 | 0 | 0 | 1157.919 | 14.246 | 18.08 | 1116.516 | 1564.033 | 858.968 | 0 | 4729.762
339237 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7150491 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:55:04 | 13.01.2021 17:39:00 | 5.7322 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.066 | 0 | 0 | 0 | 26.81 | 0 | 0 | 78.875
339232 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:53:51 | 13.01.2021 12:24:00 | 0.5025 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 5.353
339231 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:53:51 | 13.01.2021 14:18:00 | 2.4025 | 0 | 166 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.766 | 0 | 0.635 | 0 | 9.747 | 0 | 0 | 41.147
339228 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7067037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:53:51 | 13.01.2021 14:01:00 | 2.1192 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 31.659 | 0 | 0.352 | 0 | 9.609 | 0 | 0.592 | 42.212
339233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517321143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:53:19 | 13.01.2021 13:44:00 | 1.8447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641
339220 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:51:50 | 13.01.2021 13:38:00 | 1.7694 | 0 | 437 | 7 | 13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.345 | 10.89 | 1.396 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 55.331
339838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822543 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:49:51 | 13.01.2021 15:21:00 | 3.5192 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.485
339212 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6628549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:49:04 | 13.01.2021 13:34:00 | 1.7489 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 85.388 | 0 | 0.089 | 0 | 14.083 | 0 | 0 | 99.561
339195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:46:49 | 13.01.2021 15:15:00 | 3.4697 | 0 | 1355 | 1 | 2 | 12 | 303 | 2 | 5 | 0 | 709.149 | 0.943 | 0.069 | 722.06 | 577.928 | 127.489 | 96.706 | 2234.344
339184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6714284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:44:49 | 13.01.2021 18:15:00 | 6.5031 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.943 | 0 | 0 | 0 | 25.905 | 0 | 0 | 77.848
339183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:44:35 | 13.01.2021 13:41:54 | 1.9553 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 40.518 | 94.752 | 0.422 | 66.642 | 6.124 | 11.903 | 3.056 | 223.417
339179 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:42:49 | 13.01.2021 20:04:22 | 8.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.493 | 45.851 | 0 | 3935.545 | 3985.89
339780 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:42:49 | 13.01.2021 15:05:00 | 3.3697 | 2 | 1726 | 166 | 5 | 135 | 621 | 22 | 7 | 1.791 | 495.193 | 3725.09 | 1.609 | 1674.436 | 318.991 | 1543.984 | 19.443 | 7780.538
339780 | 2 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:42:49 | 13.01.2021 15:05:00 | 3.3697 | 0 | 41 | 87 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12.281 | 109.497 | 0 | 239.632 | 1.426 | 0 | 4.276 | 367.112
339780 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:42:49 | 13.01.2021 15:44:00 | 4.0197 | 0 | 319 | 38 | 2 | 8 | 44 | 2 | 3 | 0 | 170.581 | 163.127 | 1.713 | 70.668 | 26.937 | 41.492 | 44.572 | 519.089
339728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:41:49 | 13.01.2021 15:37:00 | 3.9197 | 7 | 1596 | 14 | 110 | 19 | 490 | 4 | 3 | 32.764 | 894.865 | 149.995 | 309.199 | 666.08 | 549.118 | 27.472 | 14.093 | 2643.586
339177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7009033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:41:33 | 13.01.2021 13:19:00 | 1.6242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 25.856
339164 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:39:58 | 13.01.2021 13:44:00 | 2.0672 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.095 | 0 | 0 | 0 | 46.042 | 0 | 0 | 89.137
339163 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6960517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:39:49 | 13.01.2021 16:52:00 | 5.2031 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.153 | 0 | 0 | 0 | 30.042 | 0 | 0 | 76.195
339143 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:36:48 | 13.01.2021 14:07:00 | 2.5033 | 0 | 4 | 359 | 4 | 38 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.471 | 93.904 | 0 | 507.747 | 0 | 92.405 | 0 | 694.528
339146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:34:48 | 13.01.2021 12:59:00 | 1.4033 | 0 | 3204 | 31 | 196 | 11 | 382 | 1 | 6 | 0 | 1325.011 | 215.347 | 158.281 | 477.94 | 435.178 | 11.524 | 9.373 | 2632.654
339125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:33:48 | 13.01.2021 13:45:00 | 2.1867 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90.842 | 0 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 0 | 123.156
339124 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6878726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:33:48 | 13.01.2021 13:50:00 | 2.27 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 353.79 | 0 | 0 | 0 | 48.603 | 0 | 0 | 402.392
339116 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6877704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:33:48 | 13.01.2021 16:15:00 | 4.6867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 55.805 | 0 | 152.22 | 214.788
339274 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:32:48 | 13.01.2021 13:28:00 | 1.92 | 1 | 92 | 3 | 62 | 14 | 63 | 2 | 0 | 0 | 16.931 | 27.6 | 22.4 | 433.464 | 21.533 | 324.387 | 0 | 846.313
339115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:31:48 | 13.01.2021 13:21:00 | 1.82 | 0 | 360 | 1 | 13 | 11 | 216 | 0 | 0 | 0 | 119.414 | 0.485 | 4.945 | 36.465 | 112.577 | 0 | 0 | 273.886
339443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:31:00 | 13.01.2021 13:00:06 | 1.485 | 0 | 3179 | 4 | 13 | 5 | 304 | 0 | 1 | 0 | 839.743 | 0 | 0.784 | 105.865 | 260.722 | 0 | 12.203 | 1219.317
339443 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:31:00 | 13.01.2021 13:28:00 | 1.95 | 0 | 10030 | 3 | 24 | 43 | 1521 | 1 | 2 | 0 | 3097.181 | 0 | 0.587 | 1491.223 | 2305.724 | 2.868 | 5.351 | 6902.933
339215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7029565 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:30:28 | 13.01.2021 20:01:00 | 8.5089 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 265.218 | 0 | 0 | 0 | 239.223 | 0 | 0 | 504.441
340298 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6544260 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:29:27 | 13.01.2021 20:49:00 | 9.3258 | 0 | 276 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 479.46 | 0 | 0.174 | 0 | 57.179 | 0 | 0 | 536.813
339113 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:27:47 | 13.01.2021 12:37:00 | 1.1536 | 0 | 1154 | 17 | 19 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 151.181 | 9.453 | 1.155 | 41.354 | 32.331 | 0 | 0 | 235.475
339692 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:26:47 | 13.01.2021 18:51:00 | 7.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.237 | 0 | 1918.457 | 0 | 2229.694
340932 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:25:47 | 13.01.2021 19:37:00 | 8.1869 | 0 | 102 | 20 | 1 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 137.77 | 91.082 | 0 | 136.715 | 33.518 | 640.959 | 0 | 1040.044
337255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:25:00 | 13.01.2021 19:07:00 | 7.7 | 1 | 1042 | 28 | 60 | 11 | 94 | 14 | 1 | 0.318 | 929.098 | 4253.536 | 71.931 | 2670.539 | 227.571 | 371.896 | 0 | 8524.888
341167 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:22:47 | 13.01.2021 19:12:00 | 7.8203 | 0 | 803 | 1 | 49 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1295.081 | 0 | 15.985 | 0 | 407.899 | 0 | 0 | 1718.965
339067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:22:03 | 13.01.2021 11:29:55 | 0.13111 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2.893 | 6.283 | 0.028 | 4.516 | 0.418 | 0.807 | 0.213 | 15.159
340728 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:21:47 | 13.01.2021 16:45:07 | 5.3889 | 0 | 3038 | 436 | 72 | 92 | 709 | 0 | 0 | 0 | 3262.988 | 1116.763 | 121.854 | 3070.447 | 2494.129 | 0 | 0 | 10066.182
339361 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:20:47 | 13.01.2021 14:15:00 | 2.9036 | 0 | 432 | 81 | 17 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 232.593 | 108.974 | 11.297 | 55.475 | 95.979 | 0 | 0 | 504.318
339057 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6842184 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:19:31 | 13.01.2021 17:20:00 | 6.0081 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.033 | 0 | 0 | 0 | 8.711 | 0 | 0 | 49.744
339362 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:19:12 | 13.01.2021 13:08:00 | 1.8133 | 0 | 310 | 76 | 16 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 120.611 | 80.039 | 24.571 | 71.939 | 37.453 | 0 | 0 | 334.612
339053 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:17:47 | 13.01.2021 12:17:59 | 1.0033 | 0 | 71 | 82 | 5 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.877 | 84.047 | 0 | 148.644 | 13.118 | 0 | 0 | 254.686
339800 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10951214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:17:16 | 13.01.2021 20:30:00 | 9.2122 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 209.509 | 0 | 0 | 0 | 40.126 | 0 | 0 | 249.635
339035 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6981114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:16:47 | 13.01.2021 14:24:00 | 3.1203 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 242.367 | 0 | 0 | 0 | 64.734 | 0 | 0 | 307.101
339723 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:16:46 | 13.01.2021 13:31:00 | 2.2372 | 0 | 12 | 70 | 2 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 44.059 | 0 | 713.522 | 0.028 | 0 | 0 | 758.411
339213 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6790707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:55 | 13.01.2021 15:21:00 | 4.1014 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136.844 | 0 | 0 | 0 | 103.632 | 0 | 0 | 240.476
338979 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6920892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:47 | 13.01.2021 14:15:00 | 3.0036 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.193 | 0 | 38.981 | 0 | 37.788 | 0 | 0 | 110.963
338977 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:46 | 13.01.2021 18:03:00 | 6.8039 | 0 | 926 | 3 | 44 | 6 | 44 | 1 | 2 | 0 | 166.176 | 7.825 | 9.448 | 89.265 | 49.011 | 281.362 | 9.728 | 612.814
339031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:46 | 13.01.2021 14:22:00 | 3.1206 | 51 | 3932 | 57 | 87 | 52 | 857 | 3 | 0 | 52.438 | 3315.109 | 138.333 | 18.926 | 726.202 | 1381.989 | 167.794 | 0 | 5800.791
339660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6675570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:24 | 13.01.2021 16:57:00 | 5.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 41.405 | 0 | 0 | 42.695
339470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:05 | 13.01.2021 16:42:00 | 5.4653 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 209.08 | 0 | 0 | 0 | 42.407 | 0 | 0 | 251.487
341320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701878 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:12:40 | 13.01.2021 20:39:00 | 9.4389 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 158.479 | 0 | 0 | 162.208
338953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517251154 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:12:08 | 14.01.2021 00:00:00 | 12.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263
340056 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6744988 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:12:05 | 13.01.2021 15:09:00 | 3.9486 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.265 | 0 | 0.038 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 11.116
338958 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:11:45 | 13.01.2021 12:11:00 | 0.9875 | 0 | 142 | 3 | 0 | 3 | 51 | 0 | 1 | 0 | 15.402 | 1.559 | 0 | 1.225 | 44.26 | 0 | 9.457 | 71.903
340182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:10:23 | 13.01.2021 16:01:00 | 4.8436 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 254.382 | 0 | 0 | 0 | 20.638 | 0 | 0 | 275.02
338948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:52 | 13.01.2021 13:50:00 | 2.6689 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.983 | 0 | 0.884 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 43.106
338942 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7037854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:45 | 13.01.2021 12:57:00 | 1.7875 | 0 | 267 | 2 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.497 | 13.649 | 0.471 | 43.15 | 19.902 | 0 | 0 | 119.671
339756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:45 | 13.01.2021 15:17:00 | 4.1208 | 1 | 170 | 15 | 8 | 17 | 70 | 0 | 0 | 11.134 | 87.817 | 10.927 | 7.596 | 74.222 | 89.509 | 0 | 0 | 281.205
338949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:44 | 13.01.2021 11:42:00 | 0.53778 | 2 | 402 | 19 | 61 | 19 | 66 | 2 | 1 | 1.564 | 34.654 | 5.892 | 17.011 | 41.837 | 9.058 | 3.828 | 0.807 | 114.651
338963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6969974 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:42 | 13.01.2021 12:24:00 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.578 | 0 | 29.186 | 102.765
338964 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7141799 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:28 | 13.01.2021 16:24:00 | 5.2422 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.871 | 0 | 0 | 0 | 11.288 | 0 | 0 | 55.159
338944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:08:45 | 13.01.2021 12:03:00 | 0.90417 | 1 | 642 | 1 | 10 | 12 | 94 | 1 | 0 | 0 | 85.306 | 0.425 | 0.319 | 55.347 | 21.456 | 10.968 | 0 | 173.822
338943 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:08:45 | 13.01.2021 13:41:40 | 2.5486 | 0 | 996 | 15 | 8 | 27 | 400 | 14 | 0 | 0 | 534.223 | 192.019 | 25.739 | 776.395 | 447.618 | 10849.324 | 0 | 12825.318
339366 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:08:45 | 13.01.2021 15:51:00 | 4.7042 | 0 | 156 | 69 | 5 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 172.173 | 103.595 | 4.006 | 188.009 | 58.087 | 0 | 0 | 525.871
339975 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6601129 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:08:40 | 13.01.2021 12:03:00 | 0.90556 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0.015 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 2.167
338925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6644016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 11:07:46 | 13.01.2021 12:29:00 | 1.3539 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 198.851 | 0 | 0 | 0 | 129.492 | 0 | 24.515 | 352.858
338937 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6902797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:07:10 | 13.01.2021 14:05:00 | 2.9639 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 3.289 | 0 | 0 | 14.489
339801 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6900460 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:06:09 | 13.01.2021 17:23:00 | 6.2808 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 190.951 | 0 | 0 | 0 | 8.779 | 0 | 0 | 199.729
338893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6761795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:05:45 | 13.01.2021 14:31:00 | 3.4208 | 0 | 354 | 15 | 16 | 6 | 194 | 0 | 0 | 0 | 228.99 | 94.151 | 49.765 | 190.833 | 169.264 | 0 | 0 | 733.004
338909 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7041733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:05:34 | 13.01.2021 11:34:00 | 0.47389 | 0 | 278 | 55 | 2 | 17 | 103 | 2 | 4 | 0 | 9.255 | 14.766 | 0.035 | 16.101 | 6.795 | 1.289 | 5.799 | 54.04
338923 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6794633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:05:24 | 13.01.2021 17:15:00 | 6.16 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 94.253 | 0 | 0 | 0 | 70.133 | 0 | 0 | 164.387
338887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:04:45 | 13.01.2021 15:31:00 | 4.4375 | 2 | 1532 | 47 | 27 | 19 | 309 | 0 | 0 | 1.769 | 1819.979 | 137.512 | 33.131 | 939.532 | 561.909 | 0 | 0 | 3493.832
338876 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:03:44 | 13.01.2021 18:28:00 | 7.4044 | 0 | 156 | 0 | 9 | 0 | 62 | 1 | 4 | 0 | 242.071 | 0 | 115.108 | 0 | 143.014 | 6.006 | 22.68 | 528.88
338866 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6565552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:02:44 | 13.01.2021 13:58:00 | 2.9211 | 0 | 722 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 595.255 | 0 | 0 | 121.011 | 105.716 | 0 | 0 | 821.982
338843 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6765919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:00:39 | 13.01.2021 15:51:00 | 4.8392 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11.024 | 0 | 0.458 | 0 | 5.782 | 0 | 18.512 | 35.776
338844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6920525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:00:00 | 13.01.2021 12:00:00 | 1 | 0 | 331 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 52.774 | 0 | 0.009 | 0 | 30.191 | 0 | 0 | 82.975
338834 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:58:44 | 13.01.2021 12:59:00 | 2.0044 | 0 | 72 | 74 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.504 | 43.432 | 0 | 131.066 | 8.284 | 0 | 0 | 197.286
339811 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | BR6848032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:58:44 | 13.01.2021 15:49:00 | 4.8378 | 2 | 856 | 126 | 16 | 28 | 141 | 4 | 1 | 4.9 | 910.386 | 371.449 | 26.546 | 806.19 | 580.931 | 628.05 | 2.187 | 3330.639
338841 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516867126 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:58:33 | 13.01.2021 11:22:00 | 0.39083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
338820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7114352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:57:55 | 14.01.2021 01:08:00 | 14.1681 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.837 | 0 | 5.31 | 0 | 856.012 | 0 | 0 | 875.159
338922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6557848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:57:44 | 13.01.2021 13:06:00 | 2.1378 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.342 | 0 | 0 | 0 | 27.388 | 0 | 0 | 117.73
339075 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:57:44 | 13.01.2021 14:08:23 | 3.1775 | 0 | 1513 | 0 | 13 | 2 | 181 | 2 | 2 | 0 | 312.777 | 0 | 1.15 | 64.788 | 147.933 | 201.772 | 18.334 | 746.754
338819 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:57:20 | 13.01.2021 11:00:00 | 0.04444 | 0 | 1363 | 2 | 10 | 0 | 255 | 1 | 11 | 0 | 13.071 | 0.021 | 0.754 | 0 | 5.786 | 0.044 | 0.598 | 20.273
338795 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:56:59 | 13.01.2021 11:17:00 | 0.33361 | 0 | 13192 | 10 | 18 | 20 | 2719 | 0 | 8 | 0 | 1965.085 | 10.633 | 17.856 | 459.866 | 844.936 | 0 | 33.99 | 3332.366
338813 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7094385 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:56:43 | 13.01.2021 16:16:00 | 5.3214 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.467 | 0 | 0 | 0 | 180.012 | 0 | 0 | 262.479
338794 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:56:34 | 13.01.2021 11:55:33 | 0.98306 | 0 | 339 | 40 | 15 | 28 | 121 | 1 | 0 | 0 | 79.242 | 94.77 | 42.805 | 120.367 | 111.113 | 2.782 | 0 | 451.078
339506 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:56:05 | 13.01.2021 15:08:00 | 4.1986 | 3 | 2534 | 221 | 28 | 44 | 426 | 14 | 12 | 5.341 | 1360.587 | 225.693 | 18.794 | 1147.912 | 402.223 | 809.946 | 86.949 | 4057.444
338792 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | ISO6684397 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:55:44 | 13.01.2021 13:17:00 | 2.3544 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.263 | 0 | 0 | 0 | 83.276 | 0 | 0 | 152.538
340248 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6808724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:55:44 | 13.01.2021 15:40:00 | 4.7378 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.072 | 0 | 0 | 0 | 32.487 | 0 | 0 | 48.559
338745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:52:43 | 13.01.2021 11:35:17 | 0.70944 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.179 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 179.46
338736 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6733515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:52:43 | 13.01.2021 12:51:00 | 1.9714 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 101.459 | 0 | 0 | 0 | 33.075 | 0 | 22.085 | 156.62
340240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6653319 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:52:37 | 13.01.2021 15:45:00 | 4.8731 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.168 | 0 | 0 | 0 | 42.025 | 0 | 0 | 117.193
340449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:52:19 | 13.01.2021 17:50:00 | 6.9614 | 0 | 1294 | 6 | 20 | 16 | 396 | 8 | 1 | 0 | 953.424 | 36.989 | 9.825 | 1431.031 | 1195.066 | 1649.899 | 73.663 | 5349.898
338767 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE3815593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:51:43 | 13.01.2021 11:23:00 | 0.52139 | 5 | 10221 | 65 | 49 | 81 | 1121 | 33 | 14 | 5.363 | 1599.916 | 454.657 | 10.669 | 780.784 | 421.42 | 1223.501 | 30.959 | 4527.269
338749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7137551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:50:43 | 13.01.2021 14:14:00 | 3.3881 | 0 | 92 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.771 | 0 | 0.833 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 47.419
338717 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:50:02 | 13.01.2021 12:14:29 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.198 | 0 | 7.714 | 0 | 31.912
338733 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6791019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:49:43 | 13.01.2021 18:55:00 | 8.0881 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 108.709 | 0 | 0 | 0 | 5.607 | 0 | 0 | 114.317
338756 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6770971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:49:35 | 13.01.2021 19:04:00 | 8.2403 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.375
338715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:48:43 | 13.01.2021 13:36:00 | 2.7881 | 1 | 27 | 12 | 0 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0.591 | 5.721 | 32.4 | 0 | 67.174 | 12.212 | 891.581 | 1.445 | 1011.124
339819 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7078580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:48:18 | 13.01.2021 12:02:00 | 1.2283 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.708 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 15.822
338711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6771710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:47:45 | 13.01.2021 11:28:00 | 0.67083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.886 | 4.112 | 1100.323 | 32.422 | 1174.743
340535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6657151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:45:57 | 13.01.2021 18:22:00 | 7.6008 | 0 | 104 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 104.911 | 0 | 5.242 | 0 | 49.083 | 0 | 0 | 159.235
338186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:45:45 | 13.01.2021 17:15:03 | 6.4883 | 1 | 95 | 380 | 23 | 73 | 27 | 1 | 0 | 13.248 | 113.366 | 1309.457 | 55.999 | 767.977 | 30.715 | 173.968 | 0 | 2464.73
338675 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7048095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:45:43 | 13.01.2021 16:21:00 | 5.5881 | 0 | 67 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.789 | 0 | 3.252 | 0 | 8.058 | 0 | 0 | 62.099
341252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:44:03 | 13.01.2021 13:15:00 | 2.5158 | 1 | 3074 | 3 | 51 | 14 | 794 | 4 | 2 | 0 | 1170.376 | 3.19 | 6.303 | 497.675 | 940.33 | 580.047 | 4.716 | 3202.637
338661 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190703 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:43:47 | 13.01.2021 19:09:00 | 8.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.786
340727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:43:43 | 13.01.2021 11:20:00 | 0.60472 | 0 | 373 | 205 | 16 | 35 | 114 | 0 | 1 | 0 | 49.529 | 62.699 | 1.464 | 109.862 | 27.192 | 0 | 9.941 | 260.687
338656 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517003098 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:43:25 | 13.01.2021 15:56:00 | 5.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781
339060 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7023723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:42:03 | 13.01.2021 13:47:00 | 3.0825 | 0 | 1048 | 0 | 9 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225.119 | 0 | 1.6 | 24.98 | 47.449 | 0 | 0 | 299.148
338652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:41:55 | 13.01.2021 16:02:00 | 5.3347 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 458.86 | 0 | 0 | 0 | 26.076 | 0 | 0 | 484.936
339363 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:41:02 | 13.01.2021 13:07:00 | 2.4328 | 0 | 193 | 162 | 8 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 66.706 | 144.33 | 4.923 | 279.191 | 35.599 | 0 | 0 | 530.747
338651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6919344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:40:56 | 13.01.2021 12:49:00 | 2.1344 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.429 | 0 | 0 | 0 | 13.123 | 0 | 0 | 24.552
338650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:40:15 | 13.01.2021 19:01:00 | 8.3458 | 0 | 606 | 10 | 13 | 22 | 108 | 2 | 0 | 0 | 825.797 | 167.905 | 29.944 | 669.475 | 505.492 | 395.82 | 0 | 2594.432
338648 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | LINE9648437 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:39:50 | 13.01.2021 23:31:00 | 12.8528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.869
338645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6933530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:39:32 | 13.01.2021 11:48:00 | 1.1411 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16.917 | 0 | 1.18 | 0 | 30.765 | 0 | 0 | 48.862
338638 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:38:28 | 13.01.2021 11:00:00 | 0.35889 | 0 | 451 | 1 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.358 | 0 | 0.204 | 0 | 10.241 | 0 | 0 | 40.803
338640 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6749291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:37:48 | 13.01.2021 12:23:00 | 1.7533 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.167 | 0 | 0.443 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 25.876
340990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6613628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:37:06 | 13.01.2021 13:59:00 | 3.365 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.678 | 0 | 0.097 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 43.179
339570 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:36:50 | 13.01.2021 14:12:00 | 3.5861 | 0 | 2 | 37 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.997 | 0 | 271.85 | 0 | 0 | 0 | 319.846
338621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:35:59 | 13.01.2021 12:05:00 | 1.4836 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.912 | 0 | 0 | 0 | 11.341 | 0 | 0 | 37.254
341217 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6660406 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:34:44 | 13.01.2021 16:40:00 | 6.0878 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.018 | 0 | 0.079 | 0 | 21.571 | 0 | 0 | 124.668
338610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8849826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:33:34 | 13.01.2021 17:20:00 | 6.7739 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.699 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 72.129
338580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:32:02 | 13.01.2021 17:16:00 | 6.7328 | 0 | 331 | 38 | 3 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 272.218 | 69.589 | 0 | 79.432 | 46.373 | 0 | 0 | 467.611
338577 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6651152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:31:30 | 13.01.2021 11:35:00 | 1.0583 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.938 | 0 | 3.284 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 18.45
338575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:31:02 | 13.01.2021 11:03:00 | 0.53278 | 0 | 754 | 2 | 55 | 5 | 174 | 1 | 0 | 0 | 59.421 | 0.13 | 8.247 | 29.782 | 30.783 | 177.715 | 0 | 306.079
340632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6619293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:29:31 | 13.01.2021 20:00:00 | 9.5081 | 0 | 192 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 196.239 | 0 | 0.159 | 0 | 287.295 | 0 | 0 | 483.693
339841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:29:15 | 13.01.2021 16:20:00 | 5.8458 | 0 | 303 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.035 | 0 | 0.221 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 52.504
338586 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6764976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:29:00 | 13.01.2021 14:45:00 | 4.2667 | 0 | 284 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 91.896 | 0 | 0.237 | 0 | 6.01 | 0 | 38.848 | 136.991
339191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:28:33 | 13.01.2021 16:33:00 | 6.0742 | 1 | 285 | 108 | 45 | 22 | 94 | 0 | 3 | 16.639 | 224.891 | 158.372 | 40.491 | 292.799 | 116.207 | 0 | 0.526 | 849.926
341277 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6629796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:28:28 | 13.01.2021 16:48:25 | 6.3325 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.823 | 0 | 0.501 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 35.715
339676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6743347 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:28:07 | 13.01.2021 19:05:00 | 8.6147 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 257.959 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 0 | 0 | 273.889
340261 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE8973717 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:27:52 | 13.01.2021 11:56:00 | 1.4689 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 2.379
338540 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8671857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:27:49 | 13.01.2021 13:38:00 | 3.1697 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.054 | 0 | 0 | 0 | 5.597 | 0 | 0 | 41.651
338532 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7141903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:27:20 | 13.01.2021 12:46:00 | 2.3111 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.726 | 0 | 0 | 0 | 7.813 | 0 | 0 | 29.539
339331 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:27:04 | 13.01.2021 13:35:00 | 3.1322 | 0 | 1791 | 1 | 50 | 5 | 412 | 8 | 10 | 0 | 1646.251 | 0.849 | 15.264 | 51.266 | 1248.317 | 510.405 | 261.082 | 3733.434
338536 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:27:01 | 13.01.2021 15:00:00 | 4.5497 | 0 | 453 | 4 | 3 | 6 | 61 | 0 | 1 | 0 | 228.498 | 0 | 0.792 | 75.022 | 125.017 | 0 | 19.259 | 448.589
338529 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6691259 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:26:24 | 13.01.2021 13:08:00 | 2.6933 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.826 | 0 | 0 | 0 | 92.387 | 0 | 0 | 103.213
338528 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6842263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:26:01 | 13.01.2021 11:19:00 | 0.88306 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.977 | 0 | 0.022 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 4.015
343144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6758542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:26:00 | 13.01.2021 19:59:00 | 9.55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.804 | 0 | 0 | 0 | 115.043 | 0 | 0 | 189.847
338518 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6805433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:24:01 | 13.01.2021 12:01:00 | 1.6164 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.424 | 0 | 0 | 0 | 20.124 | 0 | 0 | 47.549
338690 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6637983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:21:01 | 13.01.2021 18:52:00 | 8.5164 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.36 | 0 | 0 | 0 | 43.938 | 0 | 0 | 132.298
341176 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6795847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:18:28 | 13.01.2021 13:02:00 | 2.7256 | 0 | 176 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 89.237 | 0 | 1.326 | 0 | 7.085 | 0 | 0 | 97.649
338483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6667296 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:17:03 | 13.01.2021 16:01:00 | 5.7325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 13.302 | 0 | 0 | 22.127
338470 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7057890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:17:01 | 13.01.2021 11:28:00 | 1.1831 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.854 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 17.175
338493 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6939676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:16:48 | 13.01.2021 16:40:00 | 6.3867 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 44.087 | 0 | 0 | 0 | 8.357 | 0 | 0 | 52.444
338463 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:16:23 | 13.01.2021 10:45:30 | 0.48528 | 4 | 3993 | 12 | 53 | 12 | 857 | 4 | 19 | 1.493 | 299.069 | 29.495 | 10.023 | 23.805 | 92.427 | 44.086 | 31.529 | 531.926
338460 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6842842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:15:20 | 13.01.2021 18:54:00 | 8.6444 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 59.875 | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 23.179 | 89.348
338381 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:14:32 | 13.01.2021 18:10:00 | 7.9244 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.885 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 43.108
338367 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6627035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:13:00 | 13.01.2021 10:21:00 | 0.13333 | 0 | 55 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 1.146 | 0.035 | 51.22 | 0 | 53.216
338505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:13:00 | 13.01.2021 10:47:00 | 0.56667 | 5 | 627 | 235 | 17 | 24 | 90 | 2 | 2 | 1.641 | 45.529 | 93.635 | 8.209 | 52.701 | 23.553 | 55.599 | 7.622 | 288.49
340041 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7063543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:11:46 | 13.01.2021 16:44:00 | 6.5372 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 125.514 | 0 | 0 | 0 | 13.342 | 0 | 0 | 138.857
338361 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR9361219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:11:31 | 13.01.2021 16:50:00 | 6.6414 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.147 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 92.962
339627 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:11:24 | 13.01.2021 19:01:00 | 8.8267 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 220.98 | 0 | 0 | 0 | 38.521 | 0 | 0 | 259.501
338362 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7058641 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:11:10 | 13.01.2021 16:09:00 | 5.9639 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 206.24 | 0 | 0 | 0 | 121.066 | 0 | 0 | 327.306
339303 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6872355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:09:40 | 13.01.2021 13:00:00 | 2.8389 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.053 | 0 | 0 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 41.865
338353 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7067815 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:09:33 | 13.01.2021 10:59:00 | 0.82417 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.108 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 13.558
339272 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:09:00 | 13.01.2021 12:39:00 | 2.5 | 0 | 530 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 134.118 | 0 | 1.643 | 22.772 | 46.636 | 0 | 0 | 205.169
339683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:08:00 | 13.01.2021 19:15:00 | 9.1167 | 1 | 513 | 25 | 13 | 21 | 105 | 3 | 0 | 26.374 | 423.371 | 216.289 | 18.506 | 2141.963 | 112.492 | 4479.147 | 0 | 7418.143
338558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7006080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:07:52 | 13.01.2021 11:27:00 | 1.3189 | 0 | 1949 | 0 | 7 | 10 | 151 | 0 | 1 | 0 | 384.357 | 0 | 0.108 | 0 | 102.823 | 0 | 3.988 | 491.277
338339 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO10731264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:07:44 | 13.01.2021 11:06:00 | 0.97111 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.259 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 27.662
338312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:06:42 | 13.01.2021 13:18:53 | 3.2031 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.749 | 0 | 30.587 | 0 | 147.175 | 0 | 196.511
338515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6737224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:06:05 | 13.01.2021 11:58:00 | 1.8653 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.254 | 0 | 0.143 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 29.152
341763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:05:39 | 13.01.2021 16:40:00 | 6.5725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 296.79 | 0 | 10.795 | 307.812
338344 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6907134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:05:18 | 13.01.2021 13:01:00 | 2.9283 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 9.354
338302 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6681027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:05:17 | 13.01.2021 19:20:00 | 9.2453 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 31.398
338306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7036876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:05:15 | 13.01.2021 14:26:00 | 4.3458 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28.225 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 0 | 14.525 | 48.748
339151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:03:51 | 13.01.2021 13:00:00 | 2.9358 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.858 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 47.285
338278 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:02:59 | 13.01.2021 13:24:00 | 3.3503 | 0 | 432 | 95 | 223 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 45.277 | 137.492 | 109.87 | 226.774 | 84.25 | 0 | 0 | 603.663
338271 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:01:59 | 13.01.2021 13:35:00 | 3.5503 | 0 | 261 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 193.158 | 0 | 7.38 | 0 | 101.848 | 0 | 27.73 | 330.116
338284 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6706068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:01:32 | 13.01.2021 17:29:00 | 7.4578 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 243.079 | 0 | 0 | 0 | 29.708 | 0 | 0 | 272.788
338567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:00:22 | 13.01.2021 11:40:00 | 1.6606 | 0 | 437 | 3 | 43 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 139.774 | 1.308 | 9.675 | 1.668 | 76.595 | 0 | 8.192 | 237.213
340700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:00:06 | 13.01.2021 16:01:00 | 6.015 | 4 | 555 | 180 | 1 | 39 | 139 | 6 | 0 | 0 | 1357.3 | 2134.688 | 1.292 | 1545.28 | 683.287 | 119.943 | 0 | 5841.79
338267 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515664674 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:59:45 | 13.01.2021 22:53:00 | 12.8875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.761
339167 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO10534419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:59:21 | 13.01.2021 15:11:00 | 5.1942 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 | 0 | 8.944
338511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6835900 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:58:48 | 13.01.2021 12:03:00 | 2.07 | 2 | 64 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.773 | 0 | 0.289 | 0 | 4.195 | 0 | 0 | 44.257
341098 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:58:45 | 13.01.2021 18:58:00 | 8.9875 | 0 | 1174 | 13 | 3 | 5 | 148 | 3 | 4 | 0 | 1880.51 | 57.513 | 0.124 | 150.232 | 710.081 | 84.904 | 93.07 | 2976.434
338261 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6548448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:58:38 | 13.01.2021 13:10:00 | 3.1894 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.026 | 0 | 0 | 0 | 293.917 | 0 | 0 | 349.943
341451 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6857115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:58:23 | 13.01.2021 14:11:00 | 4.2103 | 0 | 211 | 0 | 15 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32.737 | 0 | 0.503 | 0 | 7.426 | 0 | 0 | 40.666
338263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:58:16 | 13.01.2021 10:05:00 | 0.11222 | 0 | 13209 | 7 | 37 | 48 | 1825 | 1 | 3 | 0 | 249.375 | 0 | 0.099 | 96.459 | 159.065 | 0.182 | 1.406 | 506.585
338242 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6532645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:57:17 | 13.01.2021 12:41:00 | 2.7286 | 0 | 457 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 197.392 | 0 | 0.066 | 0 | 3.717 | 0 | 0 | 201.175
338233 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6662159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:57:11 | 13.01.2021 18:27:00 | 8.4969 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.179 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 32.366
338232 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6652353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:55:44 | 13.01.2021 11:57:00 | 2.0211 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 95.343 | 0 | 5.527 | 0 | 16.127 | 0 | 16.86 | 133.857
338229 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235009 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:55:44 | 13.01.2021 20:03:00 | 10.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111
338221 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6585887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:55:06 | 13.01.2021 12:16:00 | 2.3483 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.842 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 37.613
338217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7061073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:54:59 | 13.01.2021 12:41:00 | 2.7669 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.523 | 0 | 0.532 | 0 | 10.91 | 0 | 0 | 25.965
338216 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:54:59 | 13.01.2021 12:58:00 | 3.0503 | 0 | 383 | 66 | 1 | 47 | 151 | 12 | 4 | 0 | 112.001 | 18.86 | 0 | 667.464 | 73.648 | 223.512 | 27.909 | 1123.394
338211 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6865064 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:54:44 | 13.01.2021 15:20:00 | 5.4211 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.678 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 58.099
341186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133428 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:53:41 | 13.01.2021 16:56:00 | 7.0386 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 385.942 | 0 | 0 | 0 | 270.461 | 0 | 0 | 656.403
341202 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7096316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:53:19 | 13.01.2021 16:26:00 | 6.5447 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.11 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 0 | 0 | 37.411
338200 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6959963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:52:58 | 13.01.2021 11:15:00 | 1.3672 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.144 | 0 | 1.168 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 8.796
338191 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6673079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:52:23 | 13.01.2021 15:37:00 | 5.7436 | 0 | 110 | 0 | 33 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.654 | 0 | 2.874 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 32.846
338184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:51:59 | 13.01.2021 16:05:00 | 6.2169 | 0 | 61 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.504 | 52.725 | 28.714 | 11.431 | 46.2 | 0 | 0 | 178.574
338194 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9537805 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:51:46 | 13.01.2021 11:55:50 | 2.0678 | 0 | 188 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.849 | 29.861 | 0 | 0.393 | 3.521 | 0 | 0 | 62.624
340989 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:51:39 | 13.01.2021 12:39:00 | 2.7892 | 0 | 581 | 1 | 18 | 7 | 55 | 1 | 0 | 0 | 67.169 | 0.716 | 14.364 | 91.841 | 4.795 | 30.472 | 0 | 209.357
340989 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:51:39 | 13.01.2021 12:43:00 | 2.8558 | 0 | 614 | 0 | 44 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 130.624 | 0 | 7.796 | 0 | 40.382 | 0 | 0 | 178.802
338180 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direk | ISO6976974 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:51:15 | 13.01.2021 12:53:00 | 3.0292 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.401 | 0 | 0.126 | 0 | 5.536 | 0 | 0 | 15.063
338182 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6743967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:50:59 | 13.01.2021 15:17:00 | 5.4336 | 0 | 1157 | 3 | 9 | 12 | 43 | 2 | 0 | 0 | 590.997 | 0 | 2.003 | 103.487 | 106.449 | 2918.976 | 0 | 3721.913
338187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7086428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:50:54 | 13.01.2021 14:05:00 | 4.235 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 152.608 | 0 | 0 | 0 | 21.996 | 0 | 0 | 174.604
339843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:49:23 | 13.01.2021 13:01:00 | 3.1936 | 3 | 1169 | 396 | 27 | 43 | 309 | 28 | 5 | 0.08 | 600.878 | 1030.622 | 37.396 | 1012.286 | 434.409 | 289.864 | 88.142 | 3493.676
338486 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:48:58 | 13.01.2021 15:33:00 | 5.7339 | 4 | 1127 | 70 | 50 | 16 | 105 | 0 | 1 | 0 | 626.317 | 96.142 | 15.242 | 394.051 | 192.3 | 0 | 184.894 | 1508.946
338167 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6777748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:47:49 | 13.01.2021 16:17:00 | 6.4864 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.508 | 0 | 1.923 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 62.688
338153 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11146535 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:47:27 | 13.01.2021 14:22:00 | 4.5758 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 237.937 | 0 | 0 | 0 | 69.408 | 0 | 92.21 | 399.554
338311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10764424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:46:58 | 13.01.2021 18:31:00 | 8.7339 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.756 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 55.469
339874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6946187 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:46:58 | 13.01.2021 15:59:00 | 6.2006 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 84.378 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 85.75
338702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:45:59 | 13.01.2021 13:50:00 | 4.0669 | 0 | 5368 | 2 | 25 | 39 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3398.897 | 0 | 1.383 | 775.04 | 1242.029 | 0 | 0 | 5417.348
338137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6881094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:45:58 | 13.01.2021 10:05:45 | 0.32972 | 0 | 2455 | 8 | 154 | 15 | 431 | 2 | 0 | 0 | 37.055 | 0.858 | 2.486 | 7.833 | 14.015 | 11.83 | 0 | 74.075
338137 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6812212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:45:58 | 13.01.2021 15:07:20 | 5.3561 | 0 | 608 | 1 | 10 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 91.214 | 0 | 1.677 | 44.559 | 29.181 | 0 | 0 | 166.631
338126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6822331 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:45:58 | 13.01.2021 10:02:00 | 0.26722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 26.129 | 0 | 0 | 26.312
338143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516946286 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:45:04 | 13.01.2021 10:36:00 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
341139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6617392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:44:27 | 13.01.2021 17:25:22 | 7.6819 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 178.112 | 0 | 0 | 0 | 37.466 | 0 | 0 | 215.578
338040 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517273991 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:44:18 | 13.01.2021 15:08:29 | 5.4031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272
339690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:44:00 | 13.01.2021 19:00:09 | 9.2692 | 0 | 64 | 20 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.851 | 138.576 | 21.534 | 115.599 | 8.917 | 0 | 0 | 349.477
338036 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:43:25 | 13.01.2021 12:17:00 | 2.5597 | 4 | 98 | 3 | 11 | 7 | 37 | 0 | 0 | 9.394 | 7.408 | 9.225 | 6.91 | 111.232 | 6.094 | 0 | 0 | 150.264
338035 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7022226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:43:21 | 13.01.2021 14:47:00 | 5.0608 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.893 | 0 | 0 | 0 | 9.924 | 0 | 0 | 71.816
338023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:42:26 | 13.01.2021 10:06:40 | 0.40389 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 3.893 | 0 | 19.578 | 0 | 25.919
337627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | SOURCE6750489 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:41:58 | 13.01.2021 12:19:00 | 2.6172 | 2 | 51701 | 569 | 1242 | 117 | 11120 | 74 | 100 | 1.496 | 19850.392 | 887.814 | 249.098 | 4433.144 | 12253.645 | 7485.634 | 2956.047 | 48117.27
338021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:41:57 | 13.01.2021 10:09:00 | 0.45083 | 0 | 523 | 81 | 8 | 23 | 72 | 2 | 0 | 0 | 45.578 | 19.854 | 0.96 | 59.536 | 9.044 | 7.334 | 0 | 142.305
337996 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180042 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:39:57 | 13.01.2021 16:00:00 | 6.3342 | 0 | 351 | 45 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2 | 0 | 302.811 | 87.772 | 7.926 | 412.874 | 144.971 | 11.267 | 0.833 | 968.455
337995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6941699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:39:23 | 13.01.2021 11:01:00 | 1.3603 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 8.959
339295 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6884111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:39:16 | 13.01.2021 16:45:00 | 7.0956 | 0 | 1022 | 0 | 1 | 1 | 152 | 0 | 1 | 0 | 849.065 | 0 | 0 | 0 | 118.914 | 0 | 0 | 967.979
339295 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6817109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:39:16 | 13.01.2021 16:47:00 | 7.1289 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 556.831 | 0 | 0 | 0 | 17.566 | 0 | 0 | 574.397
337994 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | ISO7092085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:39:10 | 13.01.2021 10:25:00 | 0.76389 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 3.202
340929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6925654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:37:42 | 13.01.2021 14:32:00 | 4.905 | 1 | 726 | 318 | 4 | 40 | 149 | 1 | 3 | 0 | 623.741 | 580.797 | 31.039 | 851.359 | 369.807 | 10.423 | 226.783 | 2693.949
337981 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448128 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:37:23 | 13.01.2021 13:49:00 | 4.1936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
337985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6832426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:37:07 | 13.01.2021 10:48:00 | 1.1814 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.878 | 0 | 0 | 0 | 5.629 | 0 | 0 | 24.507
339682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6613197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:36:57 | 13.01.2021 16:00:00 | 6.3842 | 0 | 1434 | 64 | 81 | 26 | 255 | 5 | 3 | 0 | 1194.37 | 304.376 | 104.556 | 281.665 | 704.454 | 180.765 | 171.932 | 2942.118
337972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6532407 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:36:04 | 13.01.2021 17:43:00 | 8.1156 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.576 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 16.933
337968 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:35:18 | 13.01.2021 13:16:46 | 3.6911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011
337965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10533793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:34:45 | 13.01.2021 11:18:00 | 1.7208 | 1 | 362 | 0 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.21 | 0 | 0.061 | 0 | 14.971 | 0 | 0 | 79.242
337960 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direk | ISO6960516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:34:01 | 13.01.2021 10:27:00 | 0.88306 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 0 | 0 | 8.117
338476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:33:57 | 13.01.2021 10:03:01 | 0.48444 | 0 | 1618 | 155 | 133 | 57 | 539 | 2 | 0 | 0 | 197.907 | 26.043 | 21.74 | 141.527 | 132.675 | 539.993 | 0 | 1059.886
338476 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:33:57 | 13.01.2021 13:50:00 | 4.2675 | 0 | 155 | 0 | 4 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 140.082 | 0 | 6.809 | 12.31 | 175.907 | 0 | 0 | 335.108
337955 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:33:37 | 13.01.2021 10:10:40 | 0.6175 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 221 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.772 | 71.28 | 37.583 | 45.652 | 175.286
337952 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6795629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:33:12 | 13.01.2021 11:44:00 | 2.18 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.391 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 28.876
339706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6787835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:33:03 | 13.01.2021 12:59:00 | 3.4325 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.57 | 0 | 0 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 56.953
337950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7134002 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:31:43 | 13.01.2021 10:37:00 | 1.0881 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10.187 | 0 | 0 | 0 | 168.431 | 0 | 0 | 178.617
339686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:31:32 | 13.01.2021 17:35:00 | 8.0578 | 0 | 1350 | 2 | 16 | 10 | 116 | 1 | 0 | 0 | 825.912 | 4.388 | 2.163 | 429.741 | 238.371 | 19.536 | 0 | 1520.11
337933 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7069769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:28:41 | 13.01.2021 11:48:00 | 2.3219 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17.042 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0.123 | 18.457
337918 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6723936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:27:21 | 13.01.2021 16:16:00 | 6.8108 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.637 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 0 | 154.477
339844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:27:20 | 13.01.2021 15:25:00 | 5.9611 | 1 | 222 | 251 | 24 | 58 | 138 | 1 | 0 | 0.087 | 262.219 | 884.189 | 132.138 | 1965.821 | 335.987 | 83.691 | 0 | 3664.132
338613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6866671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:26:57 | 13.01.2021 10:46:00 | 1.3175 | 0 | 1334 | 0 | 90 | 8 | 227 | 20 | 5 | 0 | 86.821 | 0 | 1.93 | 6.515 | 25.337 | 196.357 | 18.996 | 335.956
339681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7041351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:26:48 | 13.01.2021 14:31:14 | 5.0739 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 217.185 | 0 | 0.275 | 0 | 21.995 | 0 | 0 | 239.456
337907 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:25:57 | 13.01.2021 09:55:00 | 0.48417 | 0 | 261 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 25.851 | 0 | 1.037 | 0 | 14.192 | 0 | 3.875 | 44.955
337909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:25:54 | 13.01.2021 10:11:00 | 0.75167 | 1 | 7916 | 20 | 94 | 40 | 716 | 0 | 1 | 0.19 | 451.303 | 6.871 | 7.778 | 179.738 | 263.316 | 0 | 0.046 | 909.242
339731 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:25:26 | 13.01.2021 13:37:00 | 4.1928 | 0 | 2972 | 0 | 30 | 4 | 371 | 7 | 16 | 0 | 583.294 | 0 | 3.706 | 6.459 | 171.438 | 156.715 | 30.967 | 952.579
337902 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:25:00 | 13.01.2021 10:59:00 | 1.5667 | 0 | 225 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.949 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 0 | 0 | 47.967
337899 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:24:57 | 13.01.2021 11:06:00 | 1.6842 | 0 | 3811 | 146 | 90 | 26 | 321 | 3 | 0 | 0 | 2144.554 | 131.882 | 21.003 | 535.122 | 537.239 | 510.668 | 0 | 3880.468
337893 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:23:57 | 13.01.2021 11:18:00 | 1.9008 | 0 | 4 | 376 | 4 | 53 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.375 | 75.493 | 0 | 398.118 | 0 | 74.813 | 0 | 548.799
337895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6754993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:21:24 | 13.01.2021 12:32:00 | 3.1767 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.497 | 0 | 2.574 | 0 | 20.517 | 0 | 0 | 74.588
337885 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6954816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:21:17 | 13.01.2021 12:06:00 | 2.7453 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.909 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 10.062
337881 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515423617 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:20:58 | 13.01.2021 17:45:00 | 8.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.616
337882 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:20:47 | 13.01.2021 14:54:00 | 5.5536 | 0 | 753 | 49 | 2 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 653.915 | 5105.982 | 0.068 | 913.959 | 201.256 | 0 | 0 | 6875.18
338466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6535897 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:20:13 | 13.01.2021 11:18:00 | 1.9631 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.252 | 0 | 0 | 0 | 21.375 | 0 | 0 | 81.627
339854 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:17:57 | 13.01.2021 16:41:00 | 7.3842 | 0 | 235 | 206 | 0 | 68 | 65 | 3 | 0 | 0 | 245.77 | 254.475 | 0 | 1487.704 | 119.098 | 166.928 | 0 | 2273.974
339710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126182 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:17:56 | 13.01.2021 18:30:00 | 9.2011 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.115 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.169
337863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:17:12 | 13.01.2021 11:59:00 | 2.6967 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 72.594 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | 0 | 0 | 76.823
339556 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6834998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:16:37 | 13.01.2021 12:57:00 | 3.6731 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70.143 | 0 | 3.246 | 0 | 57.538 | 0 | 0 | 130.927
339359 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:16:13 | 13.01.2021 14:21:00 | 5.0797 | 0 | 868 | 164 | 0 | 15 | 108 | 2 | 7 | 0 | 517.678 | 727.945 | 0 | 1068.151 | 99.737 | 46.351 | 99.593 | 2559.455
337853 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6641314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:15:38 | 13.01.2021 11:14:00 | 1.9728 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.006 | 0 | 0 | 0 | 6.105 | 0 | 0 | 27.111
337851 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7014254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:14:52 | 13.01.2021 12:03:00 | 2.8022 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.936 | 0 | 0.384 | 0 | 4.416 | 0 | 0 | 14.737
337845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:13:57 | 13.01.2021 14:08:00 | 4.9008 | 7 | 9 | 128 | 68 | 52 | 8 | 12 | 0 | 28.312 | 0 | 281.243 | 34.586 | 1614.905 | 0 | 1068.913 | 0 | 3027.959
340915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:13:49 | 13.01.2021 18:21:00 | 9.1197 | 0 | 222 | 3 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 191.978 | 6.03 | 0.332 | 226.601 | 54.674 | 0 | 0 | 479.615
341908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6587492 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:13:12 | 13.01.2021 18:09:39 | 8.9408 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.733 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 119.081
337839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6694538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:12:46 | 13.01.2021 09:35:00 | 0.37056 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 7.991
337841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6892564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:12:31 | 13.01.2021 15:15:00 | 6.0414 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.496 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 117.396
340636 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:11:24 | 13.01.2021 14:33:15 | 5.3642 | 0 | 221 | 88 | 1 | 40 | 17 | 8 | 0 | 0 | 110.029 | 292.015 | 1.173 | 1950.128 | 65.542 | 748.628 | 0 | 3167.515
337826 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6850807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:11:20 | 13.01.2021 17:43:00 | 8.5278 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 138.029 | 0 | 0 | 0 | 11.829 | 0 | 0 | 149.858
338003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:08:56 | 13.01.2021 14:29:47 | 5.3475 | 0 | 798 | 6 | 18 | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 594.886 | 18.315 | 16.843 | 230.829 | 184.336 | 0 | 0 | 1045.209
339615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7068431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:08:51 | 13.01.2021 13:00:00 | 3.8525 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.879 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.717
337817 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:08:24 | 13.01.2021 10:21:00 | 1.21 | 0 | 453 | 4 | 3 | 6 | 61 | 0 | 1 | 0 | 61.855 | 0 | 0.219 | 20.404 | 34.366 | 0 | 5.348 | 122.192
337804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6957067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:08:17 | 13.01.2021 10:21:00 | 1.2119 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5
337797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7024563 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:06:44 | 13.01.2021 09:29:00 | 0.37111 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0.02 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 2.29
339707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:05:31 | 13.01.2021 14:27:00 | 5.3581 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.851 | 0 | 0.549 | 0 | 14.484 | 0 | 0 | 109.884
337786 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6625681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:04:57 | 13.01.2021 09:23:00 | 0.30083 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 10.106 | 0 | 3.035 | 18.042
337787 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6745971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:04:53 | 13.01.2021 21:24:00 | 12.3186 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.262 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 16.274
339718 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:04:21 | 13.01.2021 17:57:00 | 8.8775 | 0 | 125 | 72 | 0 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0 | 98.241 | 141.507 | 0 | 28.243 | 47.887 | 0 | 31.566 | 347.444
337775 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7592828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:57 | 13.01.2021 14:33:00 | 5.4842 | 10 | 560 | 5 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 327.286 | 0 | 0.157 | 439.927 | 44.871 | 0 | 0 | 812.241
337774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:57 | 13.01.2021 12:35:00 | 3.5175 | 0 | 448 | 3 | 60 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 290.848 | 5.715 | 16.299 | 0 | 136.241 | 0 | 0 | 449.103
337819 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11215797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:57 | 13.01.2021 10:19:00 | 1.2508 | 0 | 1464 | 1 | 21 | 2 | 203 | 0 | 3 | 0 | 265.403 | 0.289 | 5.908 | 33.567 | 209.411 | 0 | 22.704 | 537.282
337781 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6624677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:43 | 13.01.2021 16:57:00 | 7.8881 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.964 | 0 | 1.897 | 0 | 3.901 | 0 | 0 | 82.761
337778 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059108 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:38 | 13.01.2021 12:41:00 | 3.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
338385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:31 | 13.01.2021 10:51:00 | 1.7914 | 1 | 32761 | 34 | 255 | 30 | 5923 | 2 | 22 | 0 | 10378.695 | 15.595 | 104.788 | 2716.584 | 6382.259 | 90.755 | 705.357 | 20394.033
338222 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:02:52 | 13.01.2021 12:39:00 | 3.6022 | 0 | 575 | 0 | 11 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 170.523 | 0 | 1.614 | 122.215 | 26.261 | 0 | 0 | 320.613
339809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:02:52 | 13.01.2021 16:37:00 | 7.5689 | 0 | 174 | 24 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 83.291 | 28.662 | 0 | 9.365 | 23.456 | 194.939 | 0 | 339.712
337765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6596737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:02:50 | 13.01.2021 10:40:00 | 1.6194 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 285.418 | 0 | 0 | 0 | 91.82 | 0 | 0 | 377.238
337764 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7131644 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:02:24 | 13.01.2021 10:50:00 | 1.7933 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 31.341 | 0 | 0 | 0 | 37.064 | 0 | 10.939 | 79.344
337759 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7067391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:01:57 | 13.01.2021 12:34:00 | 3.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.39 | 75.725 | 2216.234 | 0 | 2357.349
337753 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6638441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:00:57 | 13.01.2021 16:07:00 | 7.1008 | 0 | 411 | 3 | 41 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 316.269 | 2.125 | 15.004 | 0 | 391.739 | 1318.887 | 0 | 2044.023
337751 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:00:57 | 13.01.2021 13:18:00 | 4.2842 | 0 | 46 | 336 | 5 | 14 | 14 | 25 | 0 | 0 | 52.225 | 503.344 | 0.207 | 1207.628 | 46.776 | 1155.31 | 0 | 2965.489
338622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:00:57 | 13.01.2021 10:54:00 | 1.8842 | 0 | 1066 | 23 | 43 | 63 | 357 | 1 | 0 | 0 | 757.542 | 121.722 | 31.557 | 2005.4 | 497.212 | 4.479 | 0 | 3417.912
338002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:00:00 | 13.01.2021 14:07:00 | 5.1167 | 0 | 923 | 3 | 21 | 4 | 113 | 1 | 0 | 0 | 410.268 | 6.33 | 38.093 | 173.868 | 176.297 | 43.827 | 0 | 848.683
337748 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6613035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:58:47 | 13.01.2021 11:10:00 | 2.1869 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.682 | 0 | 0 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 43.59
337742 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR10748351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:58:28 | 13.01.2021 10:57:00 | 1.9756 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.038 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 30.33
337737 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6575169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:56:56 | 13.01.2021 08:59:00 | 0.03444 | 0 | 517 | 4 | 40 | 4 | 63 | 2 | 1 | 0 | 1.118 | 0 | 0.078 | 0.396 | 0.734 | 10.566 | 0.211 | 13.103
337734 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6813838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:55:56 | 13.01.2021 09:19:00 | 0.38444 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 2.218
337732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6557848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:54:35 | 13.01.2021 09:25:00 | 0.50694 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.704 | 0 | 0 | 0 | 6.658 | 0 | 0 | 27.361
338936 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:54:07 | 13.01.2021 14:01:00 | 5.1147 | 0 | 3013 | 0 | 245 | 7 | 447 | 5 | 8 | 0 | 1953.161 | 0 | 94.233 | 181.742 | 1037.11 | 293.424 | 36.872 | 3596.542
338936 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:54:07 | 13.01.2021 14:30:00 | 5.5981 | 0 | 1528 | 1 | 64 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 369.315 | 0 | 10.295 | 0 | 113.073 | 0 | 24.619 | 517.302
337730 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:53:56 | 13.01.2021 09:44:00 | 0.83444 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.821 | 0 | 0.122 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 5.566
337729 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:53:56 | 13.01.2021 10:33:00 | 1.6511 | 0 | 3 | 75 | 6 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 51.665 | 5.545 | 240.444 | 0.454 | 0 | 0 | 298.507
337725 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:53:14 | 13.01.2021 12:19:00 | 3.4294 | 0 | 359 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 179.413 | 0 | 2.73 | 20.804 | 10.318 | 0 | 0 | 213.265
338297 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6660409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:52:55 | 13.01.2021 15:27:44 | 6.5803 | 0 | 654 | 2 | 39 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 767.129 | 0 | 4.469 | 0 | 226.671 | 0 | 160.506 | 1158.775
337713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:51:56 | 13.01.2021 09:05:00 | 0.21778 | 0 | 61 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 1.936 | 1.054 | 0.398 | 1.628 | 0 | 0 | 6.343
337709 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:51:07 | 13.01.2021 10:57:00 | 2.0981 | 0 | 298 | 7 | 2 | 8 | 23 | 7 | 1 | 0 | 41.975 | 7.195 | 0.422 | 89.724 | 5.848 | 226.536 | 8.723 | 380.422
337707 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6833539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:50:26 | 13.01.2021 10:30:01 | 1.6597 | 0 | 145 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.774 | 0 | 0.394 | 0 | 18.054 | 0 | 0 | 62.222
337701 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:48:56 | 13.01.2021 11:37:00 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.464 | 0 | 823.131 | 0 | 1107.595
337697 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7094074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:48:07 | 13.01.2021 15:05:00 | 6.2814 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 881.215 | 0 | 0 | 0 | 160.38 | 0 | 0 | 1041.595
337699 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:47:56 | 13.01.2021 09:50:00 | 1.0344 | 0 | 774 | 31 | 9 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45.344 | 10.076 | 0.065 | 11.074 | 6.186 | 0 | 0 | 72.744
337966 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:47:50 | 13.01.2021 09:40:00 | 0.86944 | 0 | 947 | 1 | 7 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62.98 | 0 | 0.385 | 21.906 | 10.565 | 0 | 0 | 95.835
337688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:46:56 | 13.01.2021 14:25:00 | 5.6344 | 2 | 8 | 24 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 21.432 | 0 | 107.92 | 0 | 803.763 | 9.986 | 0 | 0 | 943.101
337671 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:42:56 | 13.01.2021 16:47:00 | 8.0678 | 0 | 492 | 0 | 97 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 336.038 | 0 | 14.865 | 11.145 | 94.596 | 0 | 0 | 456.644
339484 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | BR7001901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:41:57 | 13.01.2021 13:02:00 | 4.3342 | 0 | 470 | 1 | 39 | 7 | 109 | 2 | 2 | 0 | 271.349 | 69.5 | 1.466 | 28.866 | 59.67 | 188.916 | 11.082 | 630.849
339928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6711549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:41:12 | 13.01.2021 14:23:00 | 5.6967 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.939 | 0 | 0 | 0 | 45.66 | 0 | 0 | 137.599
337651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516948758 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:39:17 | 13.01.2021 09:30:00 | 0.84528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367
337641 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:38:56 | 13.01.2021 10:12:00 | 1.5511 | 0 | 524 | 98 | 0 | 155 | 162 | 1 | 1 | 0 | 118.902 | 24.959 | 0 | 553.531 | 106.689 | 32.832 | 14.315 | 851.228
337638 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6962695 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:38:04 | 13.01.2021 16:00:00 | 7.3656 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.268 | 0 | 0.149 | 0 | 24.149 | 0 | 0 | 65.566
341915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11001692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:37:56 | 14.01.2021 04:34:00 | 19.9344 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118.862 | 0 | 0 | 0 | 15.618 | 0 | 0 | 134.48
337636 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10748016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:37:04 | 13.01.2021 11:34:00 | 2.9489 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.399 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 16.369
337633 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6730349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:36:52 | 13.01.2021 09:39:00 | 1.0356 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88.343 | 0 | 0 | 0 | 3.691 | 0 | 0 | 92.034
337632 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7124795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:35:56 | 13.01.2021 17:34:00 | 8.9678 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 114.236 | 0 | 0 | 0 | 18.149 | 0 | 0 | 132.385
338855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:35:56 | 13.01.2021 11:01:00 | 2.4178 | 0 | 840 | 0 | 7 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 365.005 | 0 | 4.625 | 155.387 | 122.928 | 0 | 13.926 | 661.871
338855 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7138102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:35:56 | 13.01.2021 11:20:00 | 2.7344 | 0 | 2441 | 174 | 52 | 21 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1353.632 | 249.579 | 43.894 | 763.947 | 1166.021 | 0 | 0 | 3577.075
337626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:33:48 | 13.01.2021 17:08:00 | 8.57 | 6 | 1003 | 108 | 55 | 47 | 93 | 3 | 0 | 32.589 | 809.131 | 1990.633 | 61.41 | 3607.65 | 256.489 | 440.585 | 0 | 7198.487
337619 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800140 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:32:51 | 13.01.2021 14:38:00 | 6.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428
337609 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:31:49 | 13.01.2021 11:00:00 | 2.4697 | 0 | 1405 | 2 | 19 | 6 | 153 | 0 | 0 | 0 | 385.371 | 3.528 | 3.734 | 403.472 | 115.945 | 0 | 0 | 912.05
338161 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6978001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:30:56 | 13.01.2021 10:00:00 | 1.4844 | 0 | 1239 | 0 | 23 | 6 | 569 | 0 | 1 | 0 | 253.734 | 0 | 1.563 | 508.607 | 215.168 | 0 | 0.143 | 979.215
337886 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:29:13 | 13.01.2021 11:09:51 | 2.6772 | 0 | 832 | 3 | 44 | 4 | 39 | 1 | 2 | 0 | 57.256 | 3.282 | 3.972 | 10.546 | 19.207 | 127.238 | 4.434 | 225.936
337594 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7085747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:28:40 | 13.01.2021 11:51:00 | 3.3722 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.212 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0.187 | 5.842
337590 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6551676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:27:09 | 13.01.2021 09:03:00 | 0.5975 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0.156 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 6.877
337584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:25:56 | 13.01.2021 10:26:00 | 2.0011 | 0 | 107 | 110 | 3 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.22 | 152.009 | 0.613 | 140.28 | 19.931 | 0 | 0 | 351.053
337708 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:25:56 | 13.01.2021 09:46:00 | 1.3344 | 1 | 783 | 3 | 2 | 10 | 61 | 2 | 0 | 3.548 | 118.135 | 1.574 | 0.314 | 19.717 | 22.877 | 9.173 | 0 | 175.339
337578 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6586515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:23:27 | 13.01.2021 14:33:00 | 6.1592 | 0 | 174 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 138.943 | 0 | 0.667 | 0 | 11.549 | 0 | 0 | 151.158
337859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455779 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:22:41 | 13.01.2021 09:15:00 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
337567 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:19:01 | 13.01.2021 12:25:00 | 4.0997 | 0 | 176 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.431 | 0 | 0.261 | 0 | 5.567 | 0 | 0 | 90.259
337564 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6678251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:18:26 | 13.01.2021 09:32:00 | 1.2261 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25.485 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 13.265 | 39.266
337649 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:16:01 | 13.01.2021 11:55:00 | 3.6497 | 0 | 5485 | 15 | 32 | 30 | 634 | 3 | 0 | 0 | 2495.978 | 52.147 | 9.641 | 964.204 | 1020.162 | 497.002 | 0 | 5039.134
337675 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11190188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:15:39 | 13.01.2021 11:01:00 | 2.7558 | 0 | 1831 | 0 | 91 | 3 | 496 | 2 | 1 | 0 | 488.779 | 0 | 11.752 | 930.744 | 708.595 | 51.04 | 0 | 2190.909
337547 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517261581 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:13:44 | 13.01.2021 09:59:00 | 1.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
337548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:13:40 | 13.01.2021 11:19:00 | 3.0889 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 95.154 | 0 | 0.302 | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 141.572
337384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:13:30 | 13.01.2021 13:04:00 | 4.8417 | 0 | 2011 | 167 | 2 | 13 | 385 | 17 | 0 | 0 | 1985.48 | 257.616 | 0.071 | 1823.459 | 764.016 | 940.948 | 0 | 5771.59
337532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6881483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:08:55 | 13.01.2021 16:59:00 | 8.8347 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.095 | 0 | 0 | 0 | 8.535 | 0 | 0 | 92.63
337534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:08:44 | 13.01.2021 10:24:00 | 2.2544 | 1 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 5.898 | 0 | 127.642 | 0.623 | 0 | 0 | 135.048
337520 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6731530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:03:34 | 13.01.2021 12:08:00 | 4.0739 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111.025 | 0 | 0.072 | 0 | 4.932 | 0 | 0 | 116.029
341270 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231796 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:03:21 | 13.01.2021 21:13:00 | 13.1608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.218
337515 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direk | ISO6624022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:02:29 | 13.01.2021 12:43:00 | 4.6753 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.357
338562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:58 | 13.01.2021 10:49:00 | 2.7839 | 0 | 460 | 294 | 35 | 73 | 220 | 0 | 0 | 0 | 310.596 | 975.162 | 124.234 | 2710.31 | 384.532 | 0 | 0 | 4504.834
340211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:13 | 13.01.2021 14:48:00 | 6.7797 | 1 | 2581 | 41 | 34 | 53 | 291 | 2 | 0 | 3.913 | 1646.143 | 1970.756 | 47.324 | 1402.324 | 716.041 | 1007.02 | 0 | 6793.521
340211 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:13 | 13.01.2021 14:52:00 | 6.8464 | 0 | 236 | 21 | 31 | 20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 339.497 | 574.868 | 175.875 | 363.688 | 197.192 | 0 | 0 | 1651.121
340211 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE6387009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:13 | 13.01.2021 14:59:00 | 6.9631 | 0 | 300 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 166.426 | 0 | 41.76 | 40.598 | 47.552 | 625.019 | 0 | 921.355
337864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:06 | 13.01.2021 11:23:00 | 3.365 | 0 | 214 | 29 | 3 | 17 | 31 | 1 | 1 | 0 | 53.586 | 160.523 | 0 | 462.211 | 15.244 | 101.772 | 60.378 | 853.714
340231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6647121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:02 | 13.01.2021 17:38:00 | 9.6161 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.189 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 0 | 0 | 61.187
339674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6600770 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:00:00 | 13.01.2021 15:30:00 | 7.5 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 705.393 | 0 | 0.639 | 0 | 62.823 | 0 | 0 | 768.856
337980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:59:55 | 13.01.2021 10:19:00 | 2.3181 | 0 | 6 | 106 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.906 | 0 | 140.326 | 0 | 0 | 0 | 193.232
337541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6564381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:59:39 | 13.01.2021 08:25:00 | 0.4225 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.672 | 0 | 0.266 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 7.54
337504 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6951743 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:59:12 | 13.01.2021 12:42:00 | 4.7133 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 172.483 | 0 | 0 | 0 | 4.686 | 0 | 0 | 177.169
337502 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7542441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:58:55 | 13.01.2021 12:18:00 | 4.3181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.836 | 0 | 344.712 | 0 | 0 | 0 | 384.548
339810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:56:29 | 13.01.2021 12:57:00 | 5.0086 | 0 | 448 | 15 | 11 | 9 | 76 | 3 | 0 | 0 | 440.684 | 22.545 | 28.464 | 134.255 | 173.662 | 419.528 | 0 | 1219.137
337494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7133434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:56:20 | 13.01.2021 09:00:00 | 1.0611 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 105.228 | 0 | 0 | 0 | 42.859 | 0 | 0 | 148.087
337496 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:55:53 | 13.01.2021 13:25:00 | 5.4853 | 0 | 241 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103.679 | 33.612 | 0 | 2.704 | 33.028 | 0 | 0 | 173.023
339973 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:55:37 | 13.01.2021 12:17:00 | 4.3564 | 0 | 3434 | 0 | 17 | 30 | 263 | 3 | 0 | 0 | 1032.319 | 0 | 0.601 | 3118.534 | 933.03 | 1212.721 | 0 | 6297.205
339973 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:55:37 | 13.01.2021 12:59:01 | 5.0567 | 5 | 5025 | 10 | 12 | 14 | 291 | 2 | 1 | 2.019 | 2792.882 | 9.605 | 1.11 | 557.741 | 872.436 | 262.748 | 0.031 | 4498.572
339973 | 3 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:55:37 | 13.01.2021 13:07:05 | 5.1911 | 2 | 3353 | 15 | 397 | 47 | 171 | 1 | 0 | 1.332 | 1056.01 | 51.474 | 95.826 | 1868.139 | 502.636 | 261.354 | 0 | 3836.771
338663 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516976103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:54:31 | 13.01.2021 16:34:00 | 8.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19
337486 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:53:48 | 13.01.2021 10:44:00 | 2.8367 | 0 | 14 | 54 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.066 | 104.559 | 11.128 | 1.372 | 0.087 | 0 | 0 | 124.213
338164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:52:51 | 13.01.2021 17:37:00 | 9.7358 | 0 | 511 | 1 | 18 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 322.106 | 0 | 1.294 | 543.423 | 42.074 | 1.956 | 33.579 | 944.432
337464 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO10628251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:48:17 | 13.01.2021 09:43:00 | 1.9119 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24.954 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 48.427 | 0 | 74.116
337457 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:46:49 | 13.01.2021 16:14:00 | 8.4531 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61.911 | 0 | 1.83 | 0 | 2.442 | 0 | 8.919 | 75.102
337449 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:45:55 | 13.01.2021 10:09:00 | 2.3847 | 0 | 978 | 74 | 141 | 12 | 110 | 0 | 0 | 0 | 169.989 | 47.021 | 22.54 | 42.901 | 26.049 | 0 | 0 | 308.501
339283 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR7098489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:45:34 | 13.01.2021 12:11:00 | 4.4239 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.471 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 31.247
337441 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231738 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:44:17 | 13.01.2021 17:17:00 | 9.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.635
337605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:43:44 | 13.01.2021 10:17:00 | 2.5544 | 5 | 2293 | 20 | 23 | 20 | 230 | 2 | 0 | 6.828 | 623.656 | 49.917 | 11.276 | 1739 | 153.704 | 100.121 | 0 | 2684.502
337447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:43:00 | 13.01.2021 10:34:38 | 2.8606 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0.634 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 4.062
337435 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:41:55 | 13.01.2021 17:16:00 | 9.5681 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.657 | 0 | 127.737 | 0 | 355.905 | 0 | 2388.765 | 0 | 2873.065
337433 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833761 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:39:53 | 13.01.2021 09:33:00 | 1.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611
339273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:39:40 | 13.01.2021 09:43:00 | 2.0556 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.501
337427 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:38:55 | 13.01.2021 08:25:00 | 0.76806 | 0 | 107 | 110 | 3 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.016 | 53.771 | 0.217 | 48.648 | 6.809 | 0 | 0 | 122.461
337978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:35:55 | 13.01.2021 12:25:00 | 4.8181 | 0 | 4471 | 717 | 132 | 96 | 1488 | 3 | 0 | 0 | 4783.52 | 1139.983 | 122.021 | 1701.123 | 3484.987 | 693.113 | 0 | 11924.747
337421 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516103770 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:35:30 | 13.01.2021 08:25:00 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271
337413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:35:21 | 13.01.2021 14:28:00 | 6.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.637 | 0 | 10811.008 | 0 | 11298.645
337415 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6855733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:34:35 | 13.01.2021 15:18:00 | 7.7236 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 67.046 | 0 | 0 | 0 | 11.116 | 0 | 22.597 | 100.76
337416 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339805 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:34:29 | 13.01.2021 18:02:00 | 10.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
337571 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:33:31 | 13.01.2021 09:37:00 | 2.0581 | 0 | 410 | 0 | 7 | 0 | 51 | 1 | 3 | 0 | 104.114 | 0 | 0.503 | 0 | 58.528 | 0.663 | 16.591 | 180.398
337412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6743347 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:33:27 | 13.01.2021 08:15:00 | 0.6925 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 18.025
337404 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6816100 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:31:55 | 13.01.2021 08:01:00 | 0.48472 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 9.472
337398 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:30:00 | 13.01.2021 12:55:00 | 5.4167 | 0 | 118 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.395 | 0 | 0.506 | 0 | 28.541 | 0 | 0 | 100.442
337392 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:29:55 | 13.01.2021 09:32:00 | 2.0347 | 1 | 3074 | 3 | 51 | 14 | 794 | 4 | 2 | 0 | 854.273 | 2.591 | 5.118 | 379.208 | 725.415 | 455.139 | 3.962 | 2425.704
337386 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:29:55 | 13.01.2021 08:50:00 | 1.3347 | 0 | 2002 | 6 | 76 | 10 | 435 | 5 | 4 | 0 | 296.01 | 7.467 | 7.052 | 58.534 | 206.874 | 842.231 | 566.064 | 1984.232
337979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:29:55 | 13.01.2021 16:14:25 | 8.7417 | 0 | 558 | 29 | 28 | 6 | 208 | 1 | 0 | 0 | 1632.486 | 100.607 | 103.352 | 76.87 | 846.589 | 75.632 | 0 | 2835.536
337367 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR7015779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:25:55 | 13.01.2021 08:21:00 | 0.91806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.904 | 0 | 88.516 | 0 | 120.42
337361 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516023315 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:24:15 | 13.01.2021 09:08:00 | 1.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
337359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6678772 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:24:00 | 13.01.2021 09:21:00 | 1.95 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.202 | 0 | 0 | 0 | 17.862 | 0 | 0 | 26.064
337358 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:22:55 | 13.01.2021 09:41:00 | 2.3014 | 1 | 285 | 108 | 45 | 22 | 94 | 0 | 3 | 5.807 | 78.482 | 60.288 | 15.414 | 107.281 | 42.567 | 0 | 0.204 | 310.042
337355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:20:55 | 13.01.2021 08:44:04 | 1.3858 | 0 | 1057 | 272 | 11 | 56 | 318 | 3 | 6 | 0 | 249.459 | 30.615 | 10.769 | 146.275 | 72.995 | 1.174 | 0.28 | 511.567
337355 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:20:55 | 13.01.2021 10:21:00 | 3.0014 | 0 | 41 | 23 | 1 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15.294 | 2.149 | 0.52 | 65.505 | 2.187 | 8.175 | 0 | 93.83
337495 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:20:45 | 13.01.2021 10:21:00 | 3.0042 | 0 | 547 | 13 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 156.937 | 31.865 | 0 | 16.77 | 7.747 | 0 | 0 | 213.32
337373 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:20:05 | 13.01.2021 08:12:00 | 0.86528 | 0 | 472 | 137 | 0 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 36.69 | 0 | 77.992 | 22.252 | 0 | 0 | 204.213
338976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:19:55 | 13.01.2021 16:06:00 | 8.7681 | 0 | 414 | 23 | 1 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 166.991 | 43.453 | 0 | 143.773 | 10.939 | 0 | 0 | 365.156
337374 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6601685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:18:27 | 13.01.2021 10:30:00 | 3.1925 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 267.804 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 271.96
337322 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323787 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:18:19 | 13.01.2021 15:18:00 | 7.9947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483
337318 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6584199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:17:15 | 13.01.2021 15:01:00 | 7.7292 | 0 | 191 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 172.654 | 0 | 0.96 | 0 | 15.638 | 0 | 0 | 189.252
337316 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:16:55 | 13.01.2021 11:08:00 | 3.8514 | 0 | 2923 | 110 | 145 | 40 | 568 | 8 | 3 | 0 | 870.346 | 150.141 | 89.729 | 2449.84 | 347.799 | 1274.399 | 27.673 | 5209.928
337319 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7127056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:16:44 | 13.01.2021 08:02:00 | 0.75444 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.787 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 6.656
337309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:16:03 | 13.01.2021 09:55:00 | 2.6492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613
337307 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:15:54 | 13.01.2021 08:46:00 | 1.5017 | 0 | 530 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68.041 | 0 | 0.938 | 12.189 | 24.952 | 0 | 0 | 106.12
337639 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:13:41 | 13.01.2021 10:29:25 | 3.2622 | 0 | 408 | 2 | 8 | 11 | 96 | 2 | 4 | 0 | 141.538 | 3.435 | 0.468 | 179.431 | 27.169 | 1126.605 | 31.295 | 1509.941
337639 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7158449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:13:41 | 13.01.2021 10:39:25 | 3.4289 | 0 | 108 | 1 | 0 | 3 | 31 | 0 | 2 | 0 | 44.068 | 2.001 | 0 | 57.337 | 9.809 | 0 | 1.656 | 114.87
337639 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7158451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:13:41 | 13.01.2021 10:56:10 | 3.7081 | 0 | 175 | 43 | 1 | 17 | 69 | 0 | 0 | 0 | 58.787 | 54.507 | 0 | 320.963 | 20.425 | 0 | 0 | 454.683
337639 | 4 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6703636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:13:41 | 13.01.2021 13:00:00 | 5.7719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 0 | 3.908
337883 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:13:21 | 13.01.2021 10:04:00 | 2.8442 | 0 | 754 | 110 | 16 | 20 | 112 | 2 | 1 | 0 | 423.84 | 189.593 | 15.712 | 310.378 | 227.033 | 314.606 | 1.314 | 1482.476
337292 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6666793 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:12:54 | 13.01.2021 08:53:00 | 1.6683 | 0 | 626 | 0 | 1 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 68.441 | 0 | 0 | 13.855 | 14.205 | 79.135 | 0 | 175.636
337278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:12:00 | 13.01.2021 07:48:16 | 0.60444 | 0 | 8969 | 0 | 0 | 2 | 861 | 0 | 7 | 0 | 899.029 | 0 | 0 | 0 | 287.634 | 0 | 9.429 | 1196.092
337837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6789031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:10:57 | 13.01.2021 09:34:00 | 2.3842 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 168.315 | 0 | 0 | 0 | 30.69 | 0 | 0 | 199.005
337276 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516112169 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:10:51 | 13.01.2021 09:52:00 | 2.6858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056
337273 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:09:41 | 13.01.2021 14:30:00 | 7.3386 | 0 | 827 | 0 | 7 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 591.745 | 0 | 4.318 | 0 | 186.797 | 0 | 0 | 782.861
339942 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:09:31 | 13.01.2021 16:30:00 | 9.3414 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.572 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 39.616
337262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6797979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:07:54 | 13.01.2021 15:33:00 | 8.4183 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.63 | 0 | 2.358 | 0 | 45.369 | 0 | 0 | 133.357
337258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6921395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:07:13 | 13.01.2021 13:05:00 | 5.9631 | 0 | 137 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.357 | 0 | 0 | 0 | 29.884 | 0 | 0 | 57.241
337272 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:06:23 | 13.01.2021 09:55:00 | 2.8103 | 0 | 2092 | 2 | 28 | 2 | 295 | 1 | 8 | 0 | 478.684 | 14.04 | 3.598 | 127.272 | 147.947 | 12.295 | 113.338 | 897.175
337272 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:06:23 | 13.01.2021 13:10:00 | 6.0603 | 0 | 431 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 203.318 | 0 | 0 | 0 | 57.072 | 0 | 0 | 260.39
338010 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6935229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:04:59 | 13.01.2021 16:18:00 | 9.2169 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.698 | 0 | 0.112 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 32.843
337317 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:04:45 | 13.01.2021 10:53:05 | 3.8056 | 3 | 3198 | 411 | 65 | 66 | 546 | 19 | 24 | 4.64 | 1582.525 | 434.256 | 53.316 | 1408.957 | 471.255 | 723.052 | 83.357 | 4761.358
337252 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7156989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:04:42 | 13.01.2021 10:19:00 | 3.2383 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.028 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 27.97
337271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6959681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:03:57 | 13.01.2021 09:16:00 | 2.2008 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.184
337243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:03:45 | 13.01.2021 08:30:00 | 1.4375 | 0 | 61 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.843 | 11.326 | 6.168 | 2.358 | 9.376 | 0 | 0 | 37.071
338593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:03:15 | 13.01.2021 11:04:00 | 4.0125 | 0 | 499 | 0 | 37 | 1 | 245 | 1 | 6 | 0 | 1814.106 | 0 | 5.627 | 0 | 1566.128 | 1539.237 | 276.078 | 5201.176
337259 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10354399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:01:33 | 13.01.2021 10:34:00 | 3.5408 | 0 | 560 | 199 | 37 | 39 | 142 | 0 | 0 | 0 | 325.653 | 288.583 | 37.049 | 248.354 | 246.814 | 0 | 0 | 1146.453
340467 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:00:22 | 13.01.2021 16:01:00 | 9.0106 | 0 | 1590 | 6 | 18 | 9 | 234 | 2 | 4 | 0 | 1299.457 | 14.268 | 8.162 | 198.991 | 349.558 | 211.571 | 111.457 | 2193.465
339597 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:59:00 | 13.01.2021 10:57:00 | 3.9667 | 0 | 555 | 2 | 16 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 142.233 | 1.982 | 5.607 | 0 | 89.89 | 0 | 0 | 239.711
339632 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7116691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:57:54 | 13.01.2021 13:27:00 | 6.485 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.627 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 69.487
337201 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7147754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:57:54 | 13.01.2021 14:13:22 | 7.2578 | 0 | 966 | 2 | 3 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 613.701 | 0 | 2.25 | 96.275 | 193.702 | 0 | 0 | 905.928
337200 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:57:54 | 13.01.2021 09:09:00 | 2.185 | 0 | 393 | 95 | 0 | 46 | 100 | 5 | 3 | 0 | 67.254 | 60.283 | 0 | 312.684 | 26.333 | 176.233 | 21.983 | 664.77
337308 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:55:54 | 13.01.2021 09:37:25 | 2.6919 | 1 | 4105 | 88 | 362 | 7 | 903 | 7 | 17 | 1.335 | 3339.463 | 173.178 | 169.544 | 90.31 | 1229.067 | 492.924 | 568.553 | 6064.374
339629 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6747130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:55:54 | 13.01.2021 09:30:00 | 2.5683 | 0 | 886 | 1 | 8 | 6 | 29 | 3 | 0 | 0 | 157.537 | 0 | 0.56 | 34.153 | 22.253 | 366.271 | 0 | 580.774
337198 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6748104 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:55:42 | 13.01.2021 07:32:00 | 0.605 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.548 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 10.077
337178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6975877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:52:15 | 13.01.2021 08:39:00 | 1.7792 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134
339186 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:44:48 | 13.01.2021 13:30:00 | 6.7533 | 0 | 878 | 22 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 467.922 | 40.195 | 0 | 104.579 | 55.162 | 0 | 0 | 667.859
337226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155748 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:44:00 | 13.01.2021 11:29:00 | 4.75 | 0 | 930 | 156 | 53 | 8 | 242 | 6 | 11 | 0 | 446.601 | 145.258 | 26.276 | 101.486 | 106.203 | 39.304 | 111.238 | 976.366
337266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:43:23 | 13.01.2021 07:12:00 | 0.47694 | 2 | 2234 | 165 | 39 | 55 | 403 | 10 | 4 | 0.383 | 152.887 | 33.109 | 5.411 | 71.399 | 63.638 | 82.08 | 2.141 | 411.048
337406 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:41:01 | 13.01.2021 08:30:00 | 1.8164 | 1 | 1867 | 29 | 20 | 19 | 246 | 16 | 1 | 1.48 | 744.482 | 42.862 | 4.263 | 332.037 | 315.399 | 1032.902 | 0 | 2473.425
337155 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:34:57 | 13.01.2021 07:36:00 | 1.0175 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 221 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.218 | 81.467 | 36.881 | 51.924 | 196.49
338708 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:31:05 | 13.01.2021 12:37:00 | 6.0986 | 0 | 473 | 2 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 236.474 | 5.037 | 1.349 | 35.585 | 92.035 | 0 | 0 | 370.48
338708 | 2 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:31:05 | 13.01.2021 15:53:55 | 9.3806 | 0 | 305 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 181.159 | 0 | 0 | 133.834 | 111.522 | 0 | 0 | 426.515
337128 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6559278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:27:16 | 13.01.2021 07:44:00 | 1.2789 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.297 | 0 | 0 | 0 | 9.222 | 0 | 0 | 41.519
337127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:24:15 | 13.01.2021 11:54:00 | 5.4958 | 7 | 563 | 1 | 9 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 665.9 | 0 | 5.743 | 82.858 | 274.504 | 0 | 0 | 1029.005
337378 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:16:42 | 13.01.2021 09:07:00 | 2.8383 | 0 | 15356 | 2 | 22 | 14 | 4120 | 2 | 11 | 0 | 6195.22 | 0 | 0.499 | 462.08 | 5142.381 | 441.116 | 91.482 | 12332.78
337119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6836992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:16:31 | 13.01.2021 08:52:00 | 2.5914 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.557 | 0 | 1.575 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 8.485
337118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:14:32 | 13.01.2021 07:14:00 | 0.99111 | 0 | 2136 | 6 | 205 | 8 | 476 | 18 | 9 | 0 | 131.279 | 1.358 | 3.66 | 30.338 | 87.38 | 260.764 | 12.421 | 527.201
337117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:14:25 | 13.01.2021 07:15:36 | 1.0197 | 0 | 446 | 1 | 13 | 1 | 41 | 3 | 1 | 0 | 26.818 | 0.609 | 0.136 | 0 | 2.307 | 62.554 | 1.268 | 93.692
337116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6885403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:13:47 | 13.01.2021 07:41:00 | 1.4536 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.786 | 0 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 0 | 24.566
337546 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7030816 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:12:40 | 13.01.2021 13:39:00 | 7.4389 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 168.821 | 0 | 0 | 0 | 30.665 | 0 | 0 | 199.486
337115 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6650735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:04:28 | 13.01.2021 09:05:00 | 3.0089 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.193 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 7.488
337103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:04:00 | 13.01.2021 07:51:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.111 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 29.177
337100 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:00:19 | 13.01.2021 06:42:20 | 0.70028 | 0 | 3109 | 2 | 21 | 2 | 658 | 4 | 19 | 0 | 268.272 | 0 | 0.267 | 8.094 | 47.695 | 25.551 | 19.016 | 368.894
337454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:00:09 | 13.01.2021 15:01:00 | 9.0142 | 0 | 1751 | 23 | 32 | 15 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1114.368 | 148.273 | 5.574 | 293.454 | 643.14 | 0 | 0 | 2204.808
337409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:50:02 | 13.01.2021 08:25:00 | 2.5828 | 5 | 14461 | 278 | 126 | 185 | 2471 | 19 | 1 | 1.304 | 2742.997 | 336.696 | 20.108 | 1510.78 | 1439.8 | 212.649 | 1.742 | 6266.076
337090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7196446 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:48:42 | 13.01.2021 10:10:00 | 4.355 | 0 | 244 | 3 | 6 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 105.182 | 0 | 12.296 | 0 | 48.698 | 0 | 0 | 166.176
337086 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6831641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:44:15 | 13.01.2021 06:35:00 | 0.84583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 7.063
337087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:42:00 | 13.01.2021 05:48:00 | 0.1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.144 | 0.085 | 0 | 1.637 | 0.271 | 0.068 | 0.02 | 2.225
337081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:41:59 | 13.01.2021 14:05:00 | 8.3836 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.436 | 22.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.163
337832 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:39:58 | 13.01.2021 09:42:00 | 4.0339 | 0 | 441 | 14 | 1 | 95 | 47 | 0 | 0 | 0 | 389.417 | 11.543 | 0 | 619.777 | 33.874 | 0 | 0 | 1054.611
337074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7049873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:33:19 | 13.01.2021 08:10:00 | 2.6114 | 0 | 864 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 311.84 | 0 | 0 | 0 | 27.118 | 0 | 0 | 338.958
337194 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:30:46 | 13.01.2021 12:15:00 | 6.7372 | 0 | 1771 | 48 | 3 | 28 | 200 | 29 | 6 | 0 | 1418.511 | 192.59 | 4.335 | 1928.429 | 344.693 | 806.526 | 86.188 | 4781.273
337064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:29:00 | 13.01.2021 08:49:42 | 3.345 | 7 | 1598 | 14 | 110 | 19 | 490 | 4 | 3 | 23.103 | 307.565 | 54.43 | 112.203 | 225.381 | 171.079 | 16.312 | 8.905 | 918.978
337054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:17:54 | 13.01.2021 06:00:00 | 0.70167 | 1 | 6842 | 60 | 82 | 79 | 1019 | 9 | 0 | 1.313 | 233.357 | 25.452 | 1.859 | 193.651 | 71.689 | 154.31 | 0 | 681.631
337072 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:16:52 | 13.01.2021 11:34:00 | 6.2856 | 0 | 1523 | 6 | 68 | 18 | 305 | 2 | 2 | 0 | 1677.427 | 16.947 | 10.2 | 744.065 | 1071.458 | 211.028 | 200.729 | 3931.855
337050 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:14:16 | 13.01.2021 13:19:00 | 8.0789 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.115 | 0 | 1.65 | 0 | 25.638 | 0 | 0 | 73.403
337822 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8285115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:12:00 | 13.01.2021 09:56:00 | 4.7333 | 0 | 273 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 294.921 | 0 | 0 | 0 | 29.484 | 0 | 0 | 324.405
337047 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:10:25 | 13.01.2021 06:24:00 | 1.2264 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 221 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.752 | 71.61 | 27.847 | 69.395 | 195.605
337041 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:04:33 | 13.01.2021 08:05:00 | 3.0075 | 0 | 3752 | 8 | 124 | 18 | 451 | 2 | 0 | 0 | 721.755 | 13.007 | 29.355 | 680.062 | 132.155 | 2692.984 | 0 | 4269.317
337036 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:00:00 | 13.01.2021 12:49:00 | 7.8167 | 1 | 479 | 7 | 4 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 207.008 | 4.329 | 2.515 | 0 | 23.557 | 0 | 7.398 | 244.807
337034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:59:15 | 13.01.2021 05:38:36 | 0.65583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.234 | 0 | 16.957 | 0 | 5.775 | 0 | 37.967
339598 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:55:04 | 13.01.2021 11:10:13 | 6.2525 | 0 | 764 | 3 | 28 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 369.471 | 25.891 | 12.643 | 2.306 | 173.121 | 0 | 0 | 583.432
337160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11023830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:50:40 | 13.01.2021 08:32:00 | 3.6889 | 1 | 480 | 37 | 1 | 7 | 103 | 0 | 1 | 1.157 | 101.07 | 22.832 | 0 | 6.361 | 17.507 | 0 | 0.013 | 148.941
337043 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:44:08 | 13.01.2021 06:42:00 | 1.9644 | 0 | 827 | 0 | 7 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 114.516 | 0 | 0.886 | 0 | 26.834 | 0 | 0 | 142.236
337101 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO7124510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:41:49 | 13.01.2021 07:00:00 | 2.3031 | 0 | 632 | 143 | 0 | 15 | 240 | 1 | 3 | 0 | 228.988 | 22.297 | 0 | 77.017 | 51.54 | 0.437 | 0.174 | 380.453
337035 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:34:00 | 13.01.2021 05:25:00 | 0.85 | 1 | 841 | 1 | 7 | 5 | 76 | 0 | 2 | 0.726 | 29.176 | 5.838 | 0.427 | 12.493 | 4.988 | 0 | 0.485 | 54.133
339625 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6624935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:33:50 | 13.01.2021 13:13:00 | 8.6528 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.253 | 0 | 0.357 | 0 | 11.587 | 0 | 0 | 110.197
337009 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:31:35 | 13.01.2021 04:33:52 | 0.03806 | 3 | 3192 | 67 | 30 | 55 | 620 | 13 | 11 | 0.038 | 8.02 | 10.636 | 0.256 | 11.403 | 2.364 | 2.489 | 0.329 | 35.536
337012 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE6731421 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:30:20 | 13.01.2021 05:47:00 | 1.2778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 6.264 | 0 | 0 | 6.648
336998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7137551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:14:50 | 13.01.2021 05:15:00 | 1.0028 | 0 | 92 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.213 | 0 | 0.057 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 8.75
336997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:14:17 | 13.01.2021 09:41:00 | 5.4453 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.56 | 20.983 | 270.75 | 0 | 791.294
336990 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:13:51 | 13.01.2021 05:05:03 | 0.85333 | 0 | 357 | 0 | 0 | 16 | 566 | 8 | 8 | 0 | 26.847 | 0 | 0 | 45.013 | 99.501 | 66.843 | 76.348 | 314.553
337860 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7113147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:59:00 | 13.01.2021 09:31:00 | 5.5333 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.498 | 0 | 0.214 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 26.704
336973 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:47:00 | 13.01.2021 03:49:51 | 0.0475 | 1 | 479 | 7 | 4 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0.971 | 0.02 | 0.012 | 0 | 0.111 | 0 | 0.019 | 1.133
336971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6808198 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:45:20 | 13.01.2021 05:06:00 | 1.3444 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.356 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 43.872
336993 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:41:53 | 13.01.2021 05:55:00 | 2.2186 | 7 | 11059 | 23 | 423 | 85 | 672 | 2 | 1 | 0.955 | 1894.719 | 33.539 | 59.837 | 3185.183 | 794.182 | 85.316 | 0.005 | 6053.736
336948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6709034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:27:30 | 13.01.2021 05:21:00 | 1.8917 | 0 | 271 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.89 | 0 | 0.065 | 0 | 5.866 | 0 | 0 | 42.821
337921 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:27:27 | 13.01.2021 10:58:45 | 7.5217 | 0 | 4540 | 9 | 68 | 26 | 763 | 28 | 18 | 0 | 2086.497 | 26.062 | 77.111 | 511.481 | 560.435 | 2667.774 | 261.777 | 6191.137
337659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:25:54 | 13.01.2021 08:25:01 | 4.9853 | 0 | 2385 | 0 | 44 | 4 | 685 | 11 | 31 | 0 | 1479.817 | 0 | 5.719 | 439.021 | 828.667 | 3140.041 | 859.706 | 6752.971
337031 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6674197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:25:47 | 13.01.2021 04:58:00 | 1.5369 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.943 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 7.862
336944 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:22:30 | 13.01.2021 12:52:00 | 9.4917 | 0 | 295 | 2 | 1 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 198.148 | 100.953 | 0.057 | 0 | 94.049 | 184.91 | 68.487 | 646.603
336953 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6572437 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:55:26 | 13.01.2021 04:35:00 | 1.6594 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.391 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 22.537
336935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:51:32 | 13.01.2021 06:13:00 | 3.3578 | 0 | 171 | 111 | 19 | 21 | 107 | 0 | 0 | 0 | 50.796 | 219.487 | 24.812 | 272.875 | 90.487 | 0 | 0 | 658.456
336915 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:43:34 | 13.01.2021 04:20:00 | 1.6072 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.017 | 0 | 1.321 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 8.671
336900 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6832743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:36:47 | 13.01.2021 06:47:00 | 4.1703 | 0 | 127 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.544 | 0 | 1.164 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 49.978
336901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:36:37 | 13.01.2021 05:24:00 | 2.7897 | 0 | 246 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 1 | 0 | 56.763 | 0 | 0 | 0 | 48.249 | 0 | 0 | 105.013
336899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:36:25 | 13.01.2021 04:02:00 | 1.4264 | 0 | 590 | 235 | 40 | 43 | 148 | 0 | 0 | 0 | 91.723 | 111.612 | 11.284 | 84.89 | 51.241 | 0 | 0 | 350.751
337682 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6749312 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:22:00 | 13.01.2021 10:53:00 | 8.5167 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 200.427 | 0 | 0 | 0 | 161.985 | 0 | 0 | 362.412
337010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:11:17 | 13.01.2021 07:17:00 | 5.0953 | 0 | 1773 | 155 | 137 | 59 | 581 | 2 | 0 | 0 | 1492.909 | 217.892 | 180.385 | 1008.153 | 811.864 | 10109.987 | 0 | 13821.191
337347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882386 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:06:06 | 13.01.2021 07:22:41 | 5.2764 | 0 | 842 | 1 | 62 | 8 | 107 | 3 | 0 | 0 | 169.182 | 1.756 | 8.232 | 27.004 | 52.576 | 26.798 | 0 | 285.548
336905 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:52:27 | 13.01.2021 02:15:00 | 0.37583 | 0 | 1008 | 0 | 72 | 0 | 100 | 1 | 2 | 0 | 18.07 | 0 | 0.386 | 0 | 8.609 | 6.808 | 0.732 | 34.604
336905 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:52:27 | 13.01.2021 02:59:00 | 1.1092 | 0 | 3533 | 1 | 237 | 7 | 488 | 4 | 9 | 0 | 109.539 | 0 | 7.156 | 24.285 | 37.295 | 4.748 | 2.405 | 185.429
336778 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:51:33 | 13.01.2021 03:37:00 | 1.7575 | 0 | 4 | 45 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.69 | 0 | 7.836 | 0 | 0 | 0 | 36.526
336773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6841532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:41:38 | 13.01.2021 03:27:00 | 1.7561 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.479 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 49.283
336745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:40:51 | 13.01.2021 04:06:00 | 2.4192 | 0 | 133 | 62 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.559 | 143.237 | 0 | 41.828 | 45.635 | 0 | 0 | 279.26
336775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6854066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:33:20 | 13.01.2021 03:25:00 | 1.8611 | 0 | 875 | 0 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 231.514 | 0 | 0.13 | 0 | 45.696 | 0 | 0 | 277.34
337928 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7118254 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:25:00 | 13.01.2021 07:35:00 | 6.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.725
336920 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979518 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:24:34 | 13.01.2021 10:37:15 | 9.2114 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 246.689 | 0 | 0 | 0 | 81.191 | 0 | 0 | 327.879
336727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:23:39 | 13.01.2021 02:19:07 | 0.92444 | 0 | 4874 | 54 | 8 | 76 | 3942 | 3 | 32 | 0 | 700.648 | 17.082 | 0.27 | 983.055 | 1935.887 | 7.521 | 258.932 | 3903.395
336727 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6975230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:23:39 | 13.01.2021 03:20:00 | 1.9392 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 377.292 | 0 | 0 | 0 | 24.882 | 0 | 0 | 402.175
336727 | 3 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787114 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:23:39 | 13.01.2021 04:11:00 | 2.7892 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 181.022 | 0 | 0 | 0 | 12.135 | 0 | 0 | 193.157
336727 | 4 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:23:39 | 13.01.2021 04:14:29 | 2.8472 | 0 | 2950 | 0 | 2 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 2010.888 | 0 | 0.044 | 0 | 324.478 | 0 | 0 | 2335.41
336729 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:21:53 | 13.01.2021 02:09:00 | 0.78528 | 0 | 590 | 235 | 40 | 43 | 148 | 0 | 0 | 0 | 54.559 | 61.331 | 6.201 | 47.103 | 28.415 | 0 | 0 | 197.609
336696 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:21:11 | 13.01.2021 05:56:00 | 4.5803 | 2 | 157 | 62 | 1 | 13 | 93 | 3 | 2 | 1.655 | 46.564 | 467.123 | 1.601 | 43.596 | 20.497 | 107.254 | 2.556 | 690.845
336798 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:20:49 | 13.01.2021 05:53:00 | 4.5364 | 0 | 274 | 24 | 1 | 47 | 127 | 1 | 0 | 0 | 79.352 | 42.522 | 0 | 691.04 | 36.491 | 0.748 | 0 | 850.153
336680 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6902228 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:16:20 | 13.01.2021 02:22:00 | 1.0944 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 5.026
337003 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6572552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:14:46 | 13.01.2021 04:30:00 | 3.2539 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.899 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 72.187
336689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6766170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:08:31 | 13.01.2021 03:19:00 | 2.1747 | 0 | 396 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.663 | 0 | 0.15 | 0 | 25.764 | 0 | 0 | 118.576
336672 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6592390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:05:29 | 13.01.2021 03:12:00 | 2.1086 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 26.491 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 2.271 | 29.586
336668 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6831817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:03:28 | 13.01.2021 02:16:00 | 1.2089 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 7.418
336663 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6565044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:01:19 | 13.01.2021 03:59:00 | 2.9614 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12.346 | 0 | 0 | 0 | 33.806 | 0 | 0.743 | 46.895
336664 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:56:45 | 13.01.2021 03:26:00 | 2.4875 | 1 | 70 | 110 | 0 | 11 | 36 | 0 | 2 | 0.278 | 4.359 | 63.578 | 0 | 52.917 | 11.141 | 0 | 5.684 | 137.956
336711 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:46:56 | 13.01.2021 04:33:00 | 3.7678 | 0 | 2972 | 0 | 30 | 4 | 371 | 7 | 16 | 0 | 341.44 | 0 | 1.924 | 3.584 | 95.178 | 49.128 | 9.992 | 501.247
337239 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:41:00 | 13.01.2021 07:05:00 | 6.4 | 0 | 936 | 320 | 41 | 38 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1480.632 | 1464.624 | 185.184 | 1499.09 | 437.584 | 0 | 0 | 5067.114
337099 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6537666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:39:40 | 13.01.2021 06:01:00 | 5.3556 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 210.248 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 221.658
336666 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6576937 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:38:00 | 13.01.2021 04:01:00 | 3.3833 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 48.133 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 51.775
336628 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516926440 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:35:42 | 13.01.2021 01:24:00 | 0.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
336627 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | FUSE6615773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:34:01 | 13.01.2021 01:33:00 | 0.98306 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.694 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 11.329
336623 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:31:02 | 13.01.2021 01:15:00 | 0.73278 | 0 | 383 | 66 | 1 | 47 | 151 | 12 | 4 | 0 | 19.946 | 3.227 | 0 | 103.093 | 8.604 | 22.685 | 2.526 | 160.08
336616 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6913133 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:26:49 | 13.01.2021 02:55:00 | 2.4697 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 67.706 | 0 | 0.051 | 0 | 6.001 | 0 | 0 | 73.759
336614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6645033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:25:20 | 13.01.2021 03:20:00 | 2.9111 | 0 | 988 | 1 | 11 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 122.544 | 0 | 10.842 | 0 | 31.169 | 0 | 0 | 164.556
336784 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10987915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:24:05 | 13.01.2021 01:57:00 | 1.5486 | 18 | 8862 | 188 | 174 | 96 | 1235 | 1 | 2 | 6.945 | 2320.207 | 90.954 | 28.062 | 962.422 | 830.24 | 1.479 | 25.717 | 4266.026
336843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:21:18 | 13.01.2021 02:57:00 | 2.595 | 0 | 487 | 0 | 12 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 108.141 | 0 | 0.308 | 0 | 38.225 | 38.258 | 0 | 184.932
336651 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6885519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:19:10 | 13.01.2021 01:47:00 | 1.4639 | 0 | 733 | 1 | 0 | 1 | 67 | 4 | 1 | 0 | 85.887 | 0 | 0 | 1.006 | 7.93 | 27.718 | 0 | 122.541
336598 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:17:57 | 13.01.2021 01:32:00 | 1.2342 | 0 | 177 | 42 | 0 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 | 26.075 | 2.268 | 0 | 12.891 | 5.293 | 3.846 | 0 | 50.373
336582 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6865514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:15:44 | 13.01.2021 00:46:00 | 0.50444 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0.069 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.692
336605 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:12:32 | 13.01.2021 01:24:00 | 1.1911 | 0 | 978 | 74 | 141 | 12 | 110 | 0 | 0 | 0 | 67.25 | 20.082 | 7.85 | 15.177 | 6.733 | 0 | 0 | 117.092
336618 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6829731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:10:34 | 13.01.2021 04:41:00 | 4.5072 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.754 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 12.468
336574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:08:27 | 13.01.2021 02:05:00 | 1.9425 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.146
336569 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516908817 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:04:11 | 13.01.2021 00:48:00 | 0.73028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
336610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:02:12 | 13.01.2021 00:20:00 | 0.29667 | 0 | 5470 | 10 | 7 | 14 | 1064 | 3 | 2 | 0 | 289.212 | 1.787 | 0.46 | 47.926 | 88.168 | 24.887 | 0.394 | 452.834
336557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6964879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:01:12 | 13.01.2021 00:40:00 | 0.64667 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.092 | 0 | 0 | 0 | 10.986 | 0 | 0 | 36.079
336553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 00:00:42 | 13.01.2021 07:14:00 | 7.2217 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 193.001 | 0 | 0 | 0 | 528.645 | 0 | 0 | 721.646
336551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:00:12 | 13.01.2021 00:06:00 | 0.09667 | 0 | 504 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5.062 | 0 | 0.002 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 6.005
336548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6838162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:00:12 | 13.01.2021 01:27:00 | 1.4467 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.013 | 0 | 0.275 | 0 | 1.209 | 0 | 13.293 | 14.791
336546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:00:12 | 13.01.2021 01:03:00 | 1.0467 | 1 | 132 | 148 | 20 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.752 | 45.092 | 4.612 | 11.825 | 3.567 | 0 | 0 | 72.848
336535 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:59:12 | 13.01.2021 02:04:00 | 2.08 | 0 | 301 | 4 | 0 | 15 | 34 | 3 | 1 | 0 | 55.729 | 4.61 | 0 | 169.837 | 14.917 | 201.347 | 5.452 | 451.892
336568 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:59:00 | 13.01.2021 01:50:00 | 1.85 | 0 | 312 | 19 | 0 | 18 | 78 | 0 | 1 | 0 | 24.351 | 14.845 | 0 | 43.701 | 6.626 | 0 | 0 | 89.523
336525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6635242 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:56:29 | 13.01.2021 01:03:00 | 1.1086 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19.121 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 10.269 | 37.675
336820 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:55:12 | 13.01.2021 02:00:00 | 2.08 | 0 | 297 | 3 | 23 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 54.143 | 0.444 | 1.294 | 0 | 72.032 | 161.589 | 0 | 289.502
336820 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:55:12 | 13.01.2021 02:03:00 | 2.13 | 0 | 617 | 0 | 18 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 126.499 | 0 | 0.322 | 2.545 | 3.284 | 0 | 0 | 132.65
336522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:55:12 | 13.01.2021 00:29:00 | 0.56333 | 0 | 397 | 0 | 3 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9.358 | 0 | 0.012 | 0.92 | 2.572 | 0 | 0 | 12.863
336524 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6927689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:55:04 | 13.01.2021 00:53:00 | 0.96556 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.914 | 0 | 0.002 | 0 | 2.338 | 0 | 0 | 15.254
336556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:54:51 | 13.01.2021 02:26:00 | 2.5192 | 0 | 639 | 0 | 43 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 118.583 | 0 | 0.96 | 0 | 50.443 | 0 | 0 | 169.985
336863 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6995880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:53:33 | 13.01.2021 03:39:00 | 3.7575 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 90.591 | 0 | 0 | 0 | 37.083 | 0 | 0 | 127.674
336508 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6845066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:50:49 | 13.01.2021 03:07:00 | 3.2697 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.701 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 16.664
336506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7155153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:49:37 | 13.01.2021 01:01:00 | 1.1897 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.181 | 0 | 0 | 0 | 9.611 | 0 | 0 | 38.792
336499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072845 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:45:34 | 13.01.2021 01:01:00 | 1.2572 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 6.147
336632 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:45:18 | 13.01.2021 05:31:00 | 5.7617 | 0 | 681 | 1 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 173.746 | 0 | 0 | 113.383 | 32.083 | 0 | 0 | 319.212
336498 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:45:17 | 13.01.2021 00:52:00 | 1.1119 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.682 | 0 | 0.004 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 6.382
336492 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6589988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:43:54 | 13.01.2021 01:47:00 | 2.0517 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 5.723 | 0 | 0 | 33.865
336509 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8841372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:43:03 | 13.01.2021 01:59:00 | 2.2658 | 0 | 101 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.526 | 0 | 2.094 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 12.155
336583 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6691189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:42:44 | 13.01.2021 01:38:00 | 1.9211 | 0 | 224 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43.446 | 0 | 0.231 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 53.736
336491 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6843884 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:42:18 | 13.01.2021 00:10:00 | 0.46167 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.977 | 0 | 0.024 | 0 | 0.422 | 0 | 2.855 | 5.278
336478 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820306 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:38:37 | 13.01.2021 00:32:00 | 0.88972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
336462 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:34:20 | 13.01.2021 00:06:00 | 0.52778 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.924 | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 20.724
336453 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:34:12 | 13.01.2021 01:10:00 | 1.5967 | 0 | 434 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 48.471 | 1.802 | 0 | 125.948 | 76.132 | 0 | 0.022 | 252.375
336452 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:34:12 | 13.01.2021 00:07:00 | 0.54667 | 0 | 107 | 110 | 3 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.039 | 27.977 | 0.11 | 25.193 | 2.609 | 0 | 0 | 64.929
336463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7019989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:34:11 | 13.01.2021 01:15:00 | 1.6803 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.468 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 22.59
336446 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6679152 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:32:16 | 12.01.2021 23:52:00 | 0.32889 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 0.062 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 3.279
336442 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:32:11 | 13.01.2021 00:02:00 | 0.49694 | 0 | 298 | 7 | 2 | 8 | 23 | 7 | 1 | 0 | 8.932 | 1.212 | 0.065 | 14.712 | 0.762 | 22.36 | 0.74 | 48.783
336461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:31:56 | 13.01.2021 01:07:00 | 1.5844 | 1 | 4106 | 88 | 362 | 7 | 903 | 7 | 17 | 0.717 | 1693.734 | 111.303 | 63.777 | 37.122 | 379.18 | 137.712 | 124.645 | 2548.19
336437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6622018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:27:41 | 13.01.2021 02:52:00 | 3.4053 | 0 | 366 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 0.547 | 0 | 18.213 | 0 | 0 | 58.91
336424 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:26:11 | 12.01.2021 23:34:00 | 0.13028 | 1 | 1400 | 22 | 11 | 14 | 169 | 0 | 0 | 0.019 | 22.172 | 0.173 | 0.201 | 6.24 | 5.169 | 0 | 0 | 33.973
336406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:23:11 | 13.01.2021 01:51:00 | 2.4636 | 0 | 49 | 43 | 14 | 13 | 40 | 4 | 0 | 0 | 11.063 | 146.439 | 19.67 | 391.085 | 21.166 | 836.48 | 0 | 1425.903
336914 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6742678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:23:00 | 13.01.2021 02:03:00 | 2.6667 | 0 | 4085 | 0 | 101 | 3 | 566 | 2 | 1 | 0 | 2269.136 | 0 | 20.875 | 568.812 | 855.039 | 20.14 | 0 | 3734.002
336399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6962376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:17:11 | 13.01.2021 01:12:00 | 1.9136 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 35.893 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 | 0 | 38.387
336378 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6762754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:11:30 | 12.01.2021 23:14:00 | 0.04167 | 0 | 6692 | 10 | 12 | 25 | 1428 | 6 | 2 | 0 | 56.885 | 0.237 | 0.074 | 13.185 | 17.835 | 11.615 | 0.055 | 99.887
336372 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6627756 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:07:29 | 13.01.2021 01:53:00 | 2.7586 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52.098 | 0 | 0 | 0 | 43.037 | 0 | 0 | 95.136
336665 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:03:52 | 13.01.2021 02:11:00 | 3.1189 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0.041 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 1.695
336356 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:02:29 | 13.01.2021 00:09:00 | 1.1086 | 1 | 1058 | 189 | 14 | 76 | 481 | 1 | 1 | 0.276 | 126.923 | 63.087 | 2.72 | 175.262 | 43.086 | 0 | 0 | 411.354
336609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:02:23 | 12.01.2021 23:57:00 | 0.91028 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.099 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 9.312
336350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448822 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:00:35 | 12.01.2021 23:29:00 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022
336339 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:56:47 | 12.01.2021 23:15:00 | 0.30361 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.232 | 0 | 0.142 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 15.964
336373 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6663692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:52:00 | 13.01.2021 00:05:00 | 1.2167 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.525 | 0 | 0 | 0 | 2.991 | 0 | 0 | 47.516
336324 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454157 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:50:01 | 12.01.2021 23:20:00 | 0.49972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
336317 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO7117173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:49:04 | 13.01.2021 01:17:00 | 2.4656 | 0 | 267 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 66.644 | 0 | 0 | 4.693 | 75.682 | 0 | 0 | 147.019
336624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:48:03 | 13.01.2021 02:46:00 | 3.9658 | 1 | 658 | 0 | 12 | 13 | 103 | 0 | 0 | 8.569 | 228.163 | 0 | 9.672 | 155.533 | 56.553 | 0 | 0 | 458.489
336500 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:42:45 | 13.01.2021 00:45:00 | 2.0375 | 0 | 530 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93.381 | 0 | 0.627 | 11.941 | 18.829 | 0 | 0 | 124.778
336280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7126250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:39:29 | 12.01.2021 23:34:00 | 0.90861 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.858 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 20.434
336213 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6912323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:31:25 | 12.01.2021 23:27:00 | 0.92639 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 4.094
336197 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:30:29 | 13.01.2021 00:04:00 | 1.5586 | 0 | 393 | 95 | 0 | 46 | 100 | 5 | 3 | 0 | 51.655 | 31.665 | 0 | 163.285 | 11.255 | 63.629 | 6.127 | 327.616
336194 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6572630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:29:32 | 13.01.2021 14:10:00 | 15.6744 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 76.438 | 0 | 66.849 | 0 | 0 | 143.649
336185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:26:05 | 13.01.2021 03:50:00 | 5.3986 | 0 | 151 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76.544 | 0 | 0.5 | 0 | 22.967 | 0 | 0 | 100.011
336210 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:25:00 | 12.01.2021 23:22:00 | 0.95 | 0 | 2209 | 2 | 10 | 2 | 596 | 0 | 1 | 0 | 511.809 | 0.243 | 1.052 | 112.185 | 165.984 | 0 | 0.218 | 791.491
336191 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:24:17 | 12.01.2021 22:53:00 | 0.47861 | 0 | 360 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.827 | 0 | 0.249 | 1.977 | 0.747 | 0 | 0 | 27.801
336175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6893872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:22:05 | 12.01.2021 23:10:00 | 0.79861 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.042 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 29.302
336202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9242791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:21:28 | 12.01.2021 22:58:00 | 0.60889 | 0 | 1366 | 2 | 15 | 10 | 154 | 1 | 0 | 0 | 108.532 | 10.3 | 0.289 | 77.455 | 24.627 | 46 | 0 | 267.202
336161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:18:09 | 12.01.2021 22:46:00 | 0.46417 | 0 | 3436 | 1 | 3 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 227.993 | 0 | 0.008 | 2.661 | 26.165 | 0 | 0 | 256.827
336161 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:18:09 | 12.01.2021 23:15:00 | 0.9475 | 0 | 516 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 65.077 | 0 | 0.009 | 0 | 14.872 | 0 | 0 | 79.958
336136 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7074306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:16:28 | 13.01.2021 00:27:00 | 2.1756 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.059
336134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:15:28 | 12.01.2021 22:29:00 | 0.22556 | 0 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.123 | 17.267 | 1.303 | 647.993 | 0 | 667.037
336107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7153500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:06:57 | 12.01.2021 23:22:00 | 1.2508 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 0 | 0.286 | 0 | 5.309 | 0 | 0 | 9.809
336193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:05:04 | 13.01.2021 00:00:00 | 1.9156 | 0 | 377 | 1 | 10 | 2 | 28 | 1 | 3 | 0 | 72.585 | 0.81 | 0.215 | 58.524 | 7.02 | 8.96 | 7.257 | 155.37
336104 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:04:43 | 13.01.2021 00:30:00 | 2.4214 | 1 | 3157 | 62 | 70 | 74 | 400 | 3 | 0 | 1.318 | 1524.737 | 1535.239 | 138.146 | 778.808 | 392.343 | 253.294 | 0 | 4623.885
336098 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:02:28 | 12.01.2021 22:33:00 | 0.50889 | 2 | 2234 | 165 | 39 | 55 | 403 | 10 | 4 | 0.54 | 214.549 | 30.316 | 4.744 | 72.564 | 55.558 | 70.556 | 1.377 | 450.203
336092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6891108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:01:42 | 12.01.2021 22:52:00 | 0.83833 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.577 | 0 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 0 | 11.421
336080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6588874 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:00:36 | 12.01.2021 22:24:00 | 0.39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815
336375 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:00:08 | 13.01.2021 01:41:00 | 3.6811 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.886 | 0 | 0 | 0 | 10.986 | 0 | 0 | 96.872
336077 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO8671695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:59:12 | 12.01.2021 22:56:00 | 0.94667 | 0 | 783 | 0 | 10 | 1 | 84 | 0 | 2 | 0 | 47.244 | 0 | 0.191 | 3.879 | 10.115 | 0 | 2.149 | 63.579
336068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:57:37 | 12.01.2021 23:24:00 | 1.4397 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.161
336066 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:57:28 | 12.01.2021 22:10:00 | 0.20889 | 0 | 301 | 4 | 0 | 15 | 34 | 3 | 1 | 0 | 7.881 | 0.509 | 0 | 18.938 | 1.729 | 21.923 | 0.573 | 51.553
336072 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:55:49 | 13.01.2021 02:14:00 | 4.3031 | 3 | 1374 | 12 | 8 | 13 | 54 | 0 | 0 | 21.077 | 438.014 | 77.137 | 2.652 | 288.756 | 70.775 | 0 | 0 | 898.411
336310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:55:28 | 13.01.2021 01:16:00 | 3.3422 | 1 | 4372 | 8 | 10 | 10 | 266 | 1 | 1 | 0 | 679.908 | 0 | 0.182 | 84.68 | 115.936 | 76.219 | 0.008 | 956.934
336063 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO8514996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:53:00 | 12.01.2021 23:11:00 | 1.3 | 0 | 257 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.466 | 0 | 0.335 | 2.328 | 0.789 | 0 | 0 | 18.917
336053 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6921259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:52:28 | 12.01.2021 22:26:00 | 0.55889 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 3.619
336049 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515349740 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:50:51 | 12.01.2021 22:30:00 | 0.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
336052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6763883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:50:13 | 12.01.2021 22:26:00 | 0.59639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 1.877
336044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515982838 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:49:44 | 12.01.2021 22:39:00 | 0.82111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337
336035 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:43:51 | 12.01.2021 22:49:00 | 1.0858 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0.004 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 7.907
336036 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7152313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:43:42 | 12.01.2021 22:18:00 | 0.57167 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 11.02
336094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:43:10 | 12.01.2021 23:35:00 | 1.8639 | 0 | 740 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 260.779 | 0 | 0 | 0 | 10.788 | 0.031 | 0 | 271.598
336032 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:40:22 | 12.01.2021 22:31:40 | 0.855 | 0 | 428 | 0 | 18 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 0 | 0.173 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | 37.028
336032 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7038797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:40:22 | 12.01.2021 23:05:00 | 1.4106 | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.977 | 0 | 0.262 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 24.589
338527 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:38:43 | 13.01.2021 01:00:00 | 3.3547 | 0 | 1903 | 1 | 18 | 0 | 224 | 2 | 4 | 0 | 470.857 | 0 | 9.492 | 0 | 93.167 | 89.446 | 23.459 | 686.422
335998 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:38:28 | 12.01.2021 22:11:00 | 0.54222 | 0 | 20 | 19 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 5.133 | 0 | 51.978 | 3.224 | 0 | 0 | 61.326
335999 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6542035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:37:28 | 13.01.2021 04:19:00 | 6.6922 | 0 | 678 | 0 | 24 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0 | 480.193 | 0 | 8.253 | 138.509 | 205.166 | 1.264 | 0 | 833.384
335984 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7087832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:33:01 | 12.01.2021 22:38:00 | 1.0831 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 1.68
336156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:29:42 | 12.01.2021 22:03:00 | 0.555 | 1 | 4106 | 88 | 362 | 7 | 903 | 7 | 17 | 0.342 | 374.98 | 14.363 | 12.018 | 14.852 | 75.093 | 49.135 | 21.44 | 562.222
336047 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:28:38 | 12.01.2021 22:08:00 | 0.65611 | 0 | 182 | 16 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 20.92 | 1.185 | 0 | 15.384 | 1.701 | 0.904 | 0 | 40.093
335973 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:27:28 | 12.01.2021 21:52:00 | 0.40889 | 0 | 301 | 4 | 0 | 15 | 34 | 3 | 1 | 0 | 16.455 | 1.484 | 0 | 39.175 | 3.731 | 41.011 | 1.154 | 103.01
335975 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6875274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:27:07 | 13.01.2021 00:57:00 | 3.4981 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.558 | 0 | 0 | 0 | 7.744 | 0 | 0 | 20.302
335969 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | FUSE8629163 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:25:06 | 12.01.2021 22:51:00 | 1.4317 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.203 | 0 | 0 | 0 | 15.849 | 0 | 0 | 24.052
335961 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6743918 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:22:33 | 12.01.2021 23:01:00 | 1.6408 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 2.452
335960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6638740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:22:26 | 12.01.2021 22:08:00 | 0.75944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1.518
335949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8309786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:17:41 | 13.01.2021 06:03:00 | 8.7553 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87.597 | 0 | 15.261 | 0 | 11.517 | 0 | 0 | 114.375
335959 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:16:02 | 12.01.2021 22:23:00 | 1.1161 | 0 | 639 | 0 | 43 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 77.774 | 0 | 0.441 | 0 | 27.444 | 0 | 0 | 105.659
335938 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8841372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:14:25 | 12.01.2021 23:20:00 | 2.0931 | 0 | 101 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.065 | 0 | 2.005 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 14.645
335936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6830205 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:12:59 | 12.01.2021 22:43:00 | 1.5003 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.493 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 17.959
335932 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:12:51 | 12.01.2021 22:19:00 | 1.1025 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415
336186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6914049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:11:43 | 12.01.2021 22:41:00 | 1.4881 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29.903 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 30.276
335926 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6576191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:10:53 | 12.01.2021 23:11:00 | 2.0019 | 0 | 144 | 0 | 21 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 0 | 0.268 | 0 | 9.607 | 0 | 0 | 31.215
335924 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6792934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:09:23 | 12.01.2021 21:32:00 | 0.37694 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 4.853
335939 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:08:02 | 12.01.2021 23:09:00 | 2.0161 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.054 | 0 | 0 | 0 | 13.713 | 0 | 0 | 63.766
335903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6653279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:07:28 | 12.01.2021 21:30:00 | 0.37556 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 2.562 | 0.064 | 2.797 | 0 | 7.781
335907 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7102546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:07:13 | 12.01.2021 21:55:00 | 0.79639 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986
335908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7039704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:06:58 | 12.01.2021 22:59:00 | 1.8672 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.963 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 13.573
335893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | BR6701104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:06:00 | 12.01.2021 21:51:00 | 0.75 | 3 | 26438 | 92 | 360 | 202 | 2756 | 44 | 0 | 3.265 | 3321.542 | 238.671 | 37.423 | 2410.663 | 983.046 | 4266.07 | 0 | 11260.679
335884 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6666316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:03:47 | 12.01.2021 22:18:00 | 1.2369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 2.313
335883 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6580021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:02:02 | 12.01.2021 21:40:00 | 0.63278 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.802
335925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6802534 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:00:14 | 12.01.2021 22:39:00 | 1.6461 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.584 | 0 | 0.269 | 0 | 12.485 | 0 | 0 | 38.337
335876 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:59:43 | 12.01.2021 21:42:00 | 0.70472 | 2 | 103 | 16 | 0 | 8 | 29 | 2 | 0 | 0.815 | 23.811 | 5.916 | 0 | 28.498 | 16.621 | 4.42 | 0 | 80.081
335878 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO10504095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:59:24 | 12.01.2021 23:07:00 | 2.1267 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 6.795
335858 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11030443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:53:11 | 12.01.2021 21:52:00 | 0.98028 | 3 | 1374 | 12 | 8 | 13 | 54 | 0 | 0 | 6.361 | 132.308 | 17.529 | 0.68 | 75.772 | 19.5 | 0 | 0 | 252.151
335853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6739253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:52:27 | 12.01.2021 21:49:00 | 0.9425 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.635 | 0 | 0 | 0 | 11.214 | 0 | 0 | 18.849
335852 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7014911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:51:31 | 12.01.2021 21:28:00 | 0.60806 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.694
335841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:48:27 | 13.01.2021 06:25:00 | 9.6092 | 1 | 11 | 19 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 22.874 | 0 | 41.174 | 36.927 | 291.216 | 4.644 | 52.184 | 0 | 449.02
335849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:47:51 | 12.01.2021 22:29:00 | 1.6858 | 0 | 504 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 123.783 | 0 | 0.037 | 0 | 20.083 | 0 | 0 | 143.904
336407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:46:27 | 12.01.2021 23:15:00 | 2.4758 | 0 | 982 | 26 | 67 | 7 | 194 | 0 | 3 | 0 | 375.837 | 15.066 | 39.752 | 92.077 | 113.675 | 0 | 0 | 636.407
335832 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058334 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:45:22 | 12.01.2021 21:45:00 | 0.99389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
335822 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8722997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:42:57 | 12.01.2021 21:00:00 | 0.28417 | 0 | 80 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 3.37
335804 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:35:27 | 12.01.2021 21:17:00 | 0.6925 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.984
336169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:35:25 | 12.01.2021 22:30:00 | 1.9097 | 0 | 101 | 12 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 33.434 | 3.263 | 0 | 2.422 | 5.197 | 4.536 | 0 | 48.852
335798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:33:43 | 12.01.2021 21:46:00 | 1.2047 | 0 | 48 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | 0.15 | 14.809 | 0.131 | 0 | 0 | 18.271
335819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:33:06 | 12.01.2021 22:30:00 | 1.9483 | 0 | 754 | 2 | 55 | 5 | 174 | 1 | 0 | 0 | 231.661 | 0.43 | 21.922 | 78.809 | 67.447 | 271.153 | 0 | 671.423
335796 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046337 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:33:05 | 12.01.2021 21:59:00 | 1.4319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
335794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7015147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:31:36 | 12.01.2021 23:55:00 | 3.39 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.261 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 69.731
335792 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:29:46 | 12.01.2021 20:51:00 | 0.35389 | 0 | 301 | 4 | 0 | 15 | 34 | 3 | 1 | 0 | 14.982 | 1.38 | 0 | 37.055 | 3.834 | 36.983 | 1.025 | 95.259
336382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:25:00 | 12.01.2021 23:54:09 | 3.4858 | 0 | 9178 | 4 | 51 | 11 | 774 | 0 | 7 | 0 | 5805.349 | 0 | 16.168 | 2573.995 | 1010.639 | 0 | 108.458 | 9514.609
335890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:23:03 | 13.01.2021 00:01:00 | 3.6325 | 2 | 510 | 95 | 16 | 30 | 76 | 0 | 0 | 2.507 | 373.742 | 327.818 | 39.68 | 419.98 | 43.286 | 0 | 0 | 1207.014
335730 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6968525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:15:50 | 12.01.2021 22:23:00 | 2.1194 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.015
335721 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301525 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:12:14 | 12.01.2021 21:02:00 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 1.782
335929 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:09:27 | 12.01.2021 21:53:00 | 1.7258 | 1 | 2410 | 4 | 8 | 6 | 160 | 0 | 1 | 0 | 254.729 | 0 | 0.086 | 11.58 | 46.597 | 0 | 0.004 | 312.997
335716 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8708355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:09:27 | 13.01.2021 00:23:00 | 4.2258 | 4 | 355 | 4 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.991 | 153.575 | 5.051 | 1.567 | 85.666 | 17.331 | 0 | 0 | 264.182
335702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7051017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:05:27 | 12.01.2021 20:50:00 | 0.7425 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 113.937 | 0 | 0 | 0 | 48.235 | 0 | 0 | 162.172
335714 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6752692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:04:27 | 12.01.2021 21:02:00 | 0.95917 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.069 | 0 | 0.392 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 16.417
335669 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO8653996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:01:36 | 12.01.2021 21:19:00 | 1.29 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.809 | 0 | 0.304 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 4.9
335663 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:01:26 | 12.01.2021 21:47:00 | 1.7594 | 0 | 250 | 0 | 4 | 14 | 26 | 4 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0.149 | 325.284 | 17.035 | 65.864 | 0 | 419.742
335745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:00:39 | 13.01.2021 03:27:00 | 7.4392 | 0 | 437 | 3 | 43 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 537.408 | 4.14 | 30.61 | 4.963 | 179.93 | 0 | 13.314 | 770.364
335651 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:56:26 | 12.01.2021 21:06:00 | 1.1594 | 0 | 298 | 7 | 2 | 8 | 23 | 7 | 1 | 0 | 26.983 | 3.208 | 0.182 | 40.135 | 2.318 | 53.577 | 1.882 | 128.285
335650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:56:26 | 12.01.2021 20:10:00 | 0.22611 | 2 | 510 | 95 | 16 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0.177 | 26.443 | 23.135 | 2.805 | 29.971 | 3.451 | 0 | 0 | 85.983
335652 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6663692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:55:35 | 12.01.2021 20:48:00 | 0.87361 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.003 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 44.151
336007 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:53:06 | 12.01.2021 21:02:00 | 1.1483 | 0 | 11117 | 0 | 25 | 8 | 1740 | 1 | 0 | 0 | 2735.248 | 0 | 0.773 | 785.046 | 912.278 | 43.091 | 0 | 4476.436
335640 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:48:53 | 13.01.2021 04:19:00 | 8.5019 | 0 | 258 | 0 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 113.926 | 0 | 0.181 | 0 | 114.292 | 0 | 0 | 228.399
335616 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6577704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:41:26 | 12.01.2021 21:32:00 | 1.8428 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.944 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 32.297
335610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:39:26 | 12.01.2021 19:41:00 | 0.02611 | 0 | 37 | 17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.021 | 0.022 | 0 | 0 | 0.312
336038 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8818011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:37:58 | 12.01.2021 22:07:00 | 2.4839 | 0 | 84 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 1.874 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 19.078
336505 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:37:26 | 13.01.2021 01:47:00 | 6.1594 | 0 | 86 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.387 | 0 | 0.056 | 336.289 | 14.012 | 0 | 0 | 412.745
336505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:37:26 | 12.01.2021 21:46:00 | 2.1428 | 1 | 1014 | 54 | 99 | 21 | 112 | 14 | 1 | 0.098 | 551.066 | 2250.742 | 61.555 | 2220.722 | 104.694 | 108.69 | 0 | 5297.567
335606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822550 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:37:15 | 12.01.2021 23:34:00 | 3.9458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762
335608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6785818 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:36:58 | 12.01.2021 20:16:00 | 0.65056 | 0 | 83 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 1.199 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 9.559
335603 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6662158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:35:52 | 12.01.2021 21:36:00 | 2.0022 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.557 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 12.255
336315 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:34:00 | 12.01.2021 23:05:00 | 3.5167 | 0 | 1378 | 1 | 9 | 14 | 56 | 3 | 0 | 0 | 422.036 | 0 | 0.671 | 429.628 | 33.271 | 251.182 | 0 | 1136.787
335589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6525916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:30:05 | 12.01.2021 23:51:00 | 4.3486 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.662 | 0 | 0 | 0 | 21.134 | 0 | 0 | 56.795
336325 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:27:58 | 12.01.2021 20:57:00 | 1.4839 | 0 | 745 | 1 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84.803 | 0 | 0.486 | 2.164 | 15.548 | 0 | 0 | 103.001
335751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528798 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:24:41 | 12.01.2021 20:23:00 | 0.97194 | 1 | 32761 | 34 | 255 | 30 | 5923 | 2 | 22 | 0 | 6656.705 | 6.786 | 46.133 | 1197.516 | 2568.83 | 21.084 | 153.165 | 10650.218
335783 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:24:09 | 12.01.2021 21:05:41 | 1.6922 | 0 | 2403 | 0 | 86 | 3 | 351 | 1 | 1 | 0 | 1196.996 | 0 | 14.666 | 464.553 | 782.928 | 13.617 | 0 | 2472.76
335783 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:24:09 | 12.01.2021 22:27:25 | 3.0544 | 0 | 1015 | 0 | 15 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | 366.26 | 0 | 1.23 | 0 | 44.922 | 0 | 0 | 412.411
335574 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6753897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:21:54 | 13.01.2021 01:53:00 | 6.5183 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.633 | 0 | 0 | 0 | 4.166 | 0 | 0 | 62.799
335979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:13:33 | 12.01.2021 22:51:25 | 3.6311 | 6 | 954 | 11 | 43 | 14 | 243 | 3 | 2 | 35.48 | 327.461 | 52.052 | 101.086 | 234.582 | 136.16 | 14.575 | 4.894 | 906.291
335979 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:13:33 | 12.01.2021 23:54:00 | 4.6742 | 1 | 644 | 3 | 67 | 5 | 247 | 1 | 1 | 0 | 175.96 | 1.343 | 10.541 | 6.631 | 39.141 | 1.511 | 0.661 | 235.788
335562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:10:39 | 12.01.2021 19:42:00 | 0.5225 | 0 | 922 | 3 | 21 | 4 | 112 | 1 | 0 | 0 | 50.815 | 0.539 | 3.246 | 14.866 | 14.174 | 2.001 | 0 | 85.642
335553 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:04:26 | 12.01.2021 23:49:57 | 4.7586 | 0 | 800 | 3 | 27 | 1 | 71 | 1 | 3 | 0 | 337.854 | 11.561 | 18.149 | 7.731 | 30.786 | 56.132 | 46.316 | 508.529
335889 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6954657 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:02:53 | 13.01.2021 00:27:58 | 5.4181 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 95.484 | 0 | 0 | 0 | 22.765 | 0 | 0 | 118.249
335542 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:01:33 | 12.01.2021 20:00:00 | 0.97417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 2.687
335968 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6686450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:01:15 | 12.01.2021 21:05:00 | 2.0625 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.184 | 0 | 1.067 | 0 | 4.396 | 0 | 0 | 44.647
335537 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8816319 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:57:52 | 12.01.2021 20:21:00 | 1.3856 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 8.012
335536 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:55:29 | 12.01.2021 20:27:00 | 1.5253 | 0 | 147 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.128 | 0 | 0.357 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 41.055
335534 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6575473 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:54:39 | 12.01.2021 20:22:00 | 1.4558 | 0 | 427 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.608 | 0 | 0.005 | 19.502 | 3.867 | 0 | 0 | 90.981
335661 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:53:07 | 12.01.2021 20:42:15 | 1.8189 | 0 | 367 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.434 | 0 | 0 | 2.263 | 5.011 | 0 | 0 | 39.708
335661 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | LINE11276895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:53:07 | 12.01.2021 22:43:00 | 3.8314 | 0 | 141 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40.437 | 5.647 | 0.037 | 2.653 | 2.809 | 993.598 | 0 | 1045.18
335810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6532403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:52:29 | 12.01.2021 20:41:00 | 1.8086 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.908 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 13.066
335527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:51:45 | 12.01.2021 19:35:00 | 0.72083 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.263 | 0 | 0 | 0 | 6.676 | 0 | 0 | 55.939
335522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7058587 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:49:47 | 12.01.2021 19:42:00 | 0.87028 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 5.221
335491 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7036539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:43:34 | 12.01.2021 19:53:00 | 1.1572 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0.24 | 0 | 5.239 | 0 | 0 | 21.339
335645 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7102546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:43:29 | 12.01.2021 20:11:00 | 1.4586 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.948
335485 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:41:26 | 12.01.2021 20:40:00 | 1.9761 | 0 | 618 | 0 | 0 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 151.146 | 0 | 0 | 0 | 31.071 | 56.114 | 0 | 238.33
335483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6591975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:40:21 | 12.01.2021 20:22:00 | 1.6942 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.848 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 26.584
335476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7039704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:38:31 | 12.01.2021 20:23:00 | 1.7414 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.522 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | 15.14
335475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6879146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:38:21 | 12.01.2021 19:02:00 | 0.39417 | 0 | 59 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 0 | 1.613 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 7.316
335473 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515956800 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:38:13 | 12.01.2021 19:06:00 | 0.46306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
335472 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6581501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:38:08 | 12.01.2021 22:03:00 | 3.4144 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.849 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 33.93
335420 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR7106981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:33:39 | 12.01.2021 21:52:00 | 3.3058 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.614 | 0 | 0.033 | 0 | 4.461 | 0 | 0 | 34.108
335416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:30:48 | 12.01.2021 19:26:00 | 0.92 | 0 | 92 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.302 | 0 | 0.742 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 17.416
335518 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:29:51 | 12.01.2021 20:32:00 | 2.0358 | 0 | 419 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.978 | 0 | 0.026 | 19.562 | 18.423 | 0 | 0 | 107.989
335573 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | SDK Çıkışı | BR6739918 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:25:02 | 12.01.2021 20:02:00 | 1.6161 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.421 | 0 | 0.019 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 10.538
335344 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:24:26 | 12.01.2021 19:11:00 | 0.77611 | 0 | 20 | 19 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 8.732 | 0 | 82.505 | 6.465 | 0 | 0 | 99.311
335342 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6933672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:22:51 | 12.01.2021 22:20:00 | 3.9525 | 0 | 261 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 98.912 | 0 | 0.13 | 0 | 11.269 | 0 | 0 | 110.312
335329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7154086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:18:24 | 12.01.2021 19:15:00 | 0.94333 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 0 | 0.034 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 5.355
335324 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6988226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:14:52 | 12.01.2021 18:48:00 | 0.55222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 2.592
335321 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7069910 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:13:15 | 12.01.2021 18:45:00 | 0.52917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718
335317 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7010853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:12:35 | 12.01.2021 19:57:00 | 1.7403 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.338 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 8.695
336307 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:11:00 | 12.01.2021 22:53:00 | 4.7 | 1 | 1442 | 5 | 6 | 10 | 91 | 0 | 0 | 6.218 | 487.672 | 61.944 | 1.182 | 282.638 | 70.573 | 0 | 0 | 910.227
335301 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6581505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:10:27 | 12.01.2021 18:27:00 | 0.27583 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 0.005 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 4.589
335167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:10:00 | 12.01.2021 19:12:00 | 1.0333 | 1 | 4106 | 88 | 362 | 7 | 903 | 7 | 17 | 0.708 | 1651.747 | 65.555 | 56.989 | 31.935 | 403.68 | 104.186 | 98.944 | 2413.744
335296 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6598439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:07:24 | 12.01.2021 19:48:00 | 1.6767 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 4.821
335294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:05:50 | 12.01.2021 18:40:00 | 0.56944 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 5.051
335284 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6540269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:02:45 | 12.01.2021 18:58:00 | 0.92083 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.941 | 0 | 0.72 | 0 | 6.018 | 0 | 0 | 14.679
335311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6949859 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:01:53 | 12.01.2021 18:57:00 | 0.91861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 1.946
335279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6963857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:01:40 | 12.01.2021 21:11:00 | 3.1556 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.875 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 22.964
335273 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6832729 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:00:26 | 12.01.2021 19:53:00 | 1.8761 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.124
335271 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6644299 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:59:31 | 12.01.2021 19:31:00 | 1.5247 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 7.647
335268 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517353890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:58:20 | 12.01.2021 18:51:00 | 0.87778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
335922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7138192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:58:18 | 12.01.2021 21:09:00 | 3.1783 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.914 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 17.958
335266 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516962767 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:58:09 | 12.01.2021 18:38:00 | 0.66417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
335339 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430400 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:57:37 | 12.01.2021 18:55:00 | 0.95639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
335313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:55:24 | 12.01.2021 18:52:00 | 0.94333 | 0 | 168 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.898 | 0 | 1.492 | 0 | 10.093 | 0 | 0 | 34.483
335334 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | ISO6539091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:55:02 | 12.01.2021 19:19:00 | 1.3994 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.356 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 10.846
335513 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:52:37 | 12.01.2021 19:28:00 | 1.5897 | 0 | 11117 | 0 | 25 | 8 | 1740 | 1 | 0 | 0 | 3950.007 | 0 | 1.168 | 1141.302 | 1423.052 | 66.005 | 0 | 6581.534
335274 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7025155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:52:27 | 12.01.2021 18:44:00 | 0.85917 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.243 | 0 | 0 | 0 | 18.808 | 0 | 0 | 74.051
335218 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE10352372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:49:56 | 12.01.2021 18:58:00 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.429 | 0 | 0 | 9.429
335215 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6658991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:49:26 | 12.01.2021 18:36:00 | 0.77611 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.489 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 7.966
335211 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR11356664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:45:05 | 12.01.2021 18:30:00 | 0.74861 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9.898 | 0 | 0.452 | 0 | 0.77 | 0 | 2.183 | 13.302
335206 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:40:30 | 12.01.2021 18:31:00 | 0.84167 | 0 | 126 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.022 | 0 | 0.026 | 1.623 | 2.062 | 0 | 0 | 16.734
335202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7017358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:39:35 | 12.01.2021 19:16:00 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.882 | 0 | 0 | 15.882
335275 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6876892 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:39:11 | 12.01.2021 18:35:00 | 0.93028 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9.869 | 0 | 0 | 0 | 86.781 | 0 | 0 | 96.651
336474 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:38:50 | 13.01.2021 02:08:00 | 8.4861 | 0 | 1903 | 3 | 3 | 4 | 256 | 2 | 2 | 0 | 3060.435 | 5.982 | 0.265 | 81.238 | 652.793 | 250.845 | 0.42 | 4051.978
335191 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6577249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:30:41 | 12.01.2021 18:54:00 | 1.3886 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.128 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 15.486
335192 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:30:09 | 12.01.2021 18:02:00 | 0.53083 | 0 | 1771 | 48 | 3 | 28 | 200 | 29 | 6 | 0 | 145.284 | 15.408 | 0.469 | 153.77 | 28.148 | 45.78 | 4.559 | 393.419
335308 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6782777 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:28:14 | 12.01.2021 19:02:00 | 1.5628 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.041 | 0 | 0.311 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 8.321
335312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:23:25 | 12.01.2021 19:15:00 | 1.8597 | 1 | 133 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6.297 | 46.12 | 0 | 0.073 | 91.15 | 3.853 | 0 | 0 | 147.494
335169 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7059191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:14:29 | 12.01.2021 18:41:00 | 1.4419 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.507 | 0 | 0.122 | 0 | 8.439 | 0 | 0 | 34.068
335166 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6689298 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:10:56 | 12.01.2021 18:05:00 | 0.90111 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.986 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 5.242
335157 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045926 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:08:02 | 12.01.2021 19:50:00 | 2.6994 | 1 | 946 | 462 | 18 | 61 | 148 | 1 | 3 | 0.338 | 628.426 | 752.672 | 6.802 | 922.426 | 138.196 | 0.639 | 8.373 | 2457.872
335168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6815253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:06:46 | 12.01.2021 18:48:00 | 1.6872 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.844 | 0 | 0 | 0 | 16.617 | 0 | 0 | 132.461
335156 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535207831 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:05:49 | 12.01.2021 20:51:00 | 3.7531 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.258
335151 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:03:26 | 12.01.2021 21:33:00 | 4.4928 | 0 | 1903 | 1 | 18 | 0 | 224 | 2 | 4 | 0 | 813.076 | 0 | 16.37 | 0 | 184.135 | 135.157 | 38.335 | 1187.072
335143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6540270 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:58:24 | 12.01.2021 17:48:00 | 0.82667 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.453
335144 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6656850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:58:11 | 12.01.2021 18:28:00 | 1.4969 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 11.821
335134 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7019573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:52:12 | 12.01.2021 17:57:00 | 1.08 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.517 | 0 | 0.176 | 0 | 4.529 | 0 | 0 | 22.222
335161 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:45:51 | 12.01.2021 16:51:00 | 0.08583 | 0 | 427 | 0 | 17 | 2 | 118 | 4 | 3 | 0 | 5.114 | 0 | 0.072 | 5.325 | 3.309 | 13.655 | 0.502 | 27.977
335161 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:45:51 | 12.01.2021 17:03:00 | 0.28583 | 0 | 1785 | 0 | 145 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 65.845 | 0 | 0.679 | 0 | 16.108 | 0 | 0 | 82.633
335111 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6952877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:43:06 | 12.01.2021 17:26:00 | 0.715 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 4.161
335107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:41:11 | 12.01.2021 18:22:00 | 1.6803 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 4.809
335110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6838118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:41:03 | 12.01.2021 17:32:00 | 0.84917 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.141 | 0 | 0 | 0 | 18.843 | 0 | 0 | 65.984
335104 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517386844 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:37:54 | 12.01.2021 17:23:00 | 0.75167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
335099 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189398 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:36:16 | 12.01.2021 18:00:00 | 1.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688
335092 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6535579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 16:28:59 | 12.01.2021 18:10:00 | 1.6836 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.157 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.446
335088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535128867 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:24:03 | 12.01.2021 17:32:00 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351
335084 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:19:41 | 12.01.2021 17:11:00 | 0.85528 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.992 | 4.599 | 0 | 41.49 | 3.746 | 22.739 | 0 | 75.567
335196 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6793177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:17:16 | 12.01.2021 22:13:00 | 5.9289 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.535 | 0 | 0 | 0 | 49.626 | 0 | 0 | 106.162
335080 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:14:52 | 12.01.2021 17:23:00 | 1.1356 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.709 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 6.875
335079 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6624085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:13:47 | 12.01.2021 17:04:00 | 0.83694 | 0 | 134 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.597 | 0 | 0.199 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 17.257
335139 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:11:20 | 12.01.2021 17:24:00 | 1.2111 | 0 | 608 | 130 | 0 | 4 | 95 | 9 | 2 | 0 | 65.775 | 79.935 | 0 | 46.399 | 14.777 | 32.466 | 2.307 | 241.659
335095 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6972748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:10:34 | 12.01.2021 17:24:00 | 1.2239 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 26.957 | 0 | 0 | 0 | 15.856 | 0 | 4.232 | 47.044
335076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6734387 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:09:49 | 12.01.2021 18:03:00 | 1.8864 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.824 | 0 | 0 | 0 | 28.878 | 0 | 0 | 47.702
335072 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882468 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:06:46 | 12.01.2021 17:51:00 | 1.7372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718
335068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515659400 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:03:22 | 12.01.2021 16:27:00 | 0.39389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
335060 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:56:04 | 12.01.2021 17:22:00 | 1.4322 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.919 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 24.411
335057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515149475 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:53:45 | 12.01.2021 17:04:00 | 1.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
335051 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234266 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:47:49 | 12.01.2021 16:36:00 | 0.80306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
335142 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6902444 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:46:49 | 12.01.2021 17:30:00 | 1.7197 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.301 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 0 | 0 | 57.416
335047 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:42:56 | 12.01.2021 16:01:00 | 0.30111 | 0 | 1903 | 1 | 18 | 0 | 224 | 2 | 4 | 0 | 46.78 | 0 | 1.276 | 0 | 14.932 | 18.078 | 5.358 | 86.423
335083 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6937602 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:37:42 | 12.01.2021 17:28:00 | 1.8383 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.802 | 0 | 0 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 16.768
335046 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:34:08 | 12.01.2021 16:44:00 | 1.1644 | 0 | 182 | 16 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 36.278 | 2.805 | 0 | 34.568 | 4.736 | 3.33 | 0 | 81.718
335069 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6968719 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:29:49 | 12.01.2021 16:57:00 | 1.4531 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453
335031 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6908080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:27:48 | 12.01.2021 18:06:00 | 2.6367 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 9.036
335030 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:24:52 | 12.01.2021 16:54:00 | 1.4856 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 41.656 | 0 | 0 | 0 | 10.711 | 0 | 0 | 52.367
335174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6868017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:24:05 | 12.01.2021 19:45:00 | 4.3486 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.642 | 0 | 0.338 | 0 | 12.992 | 0 | 0 | 52.971
335037 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11216294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:23:26 | 12.01.2021 17:44:00 | 2.3428 | 0 | 243 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.613 | 4.698 | 0.092 | 20.828 | 8.468 | 0 | 0 | 87.698
335026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6836995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:21:38 | 12.01.2021 16:29:00 | 1.1228 | 0 | 69 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.992 | 0 | 3.793 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 23.207
335127 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:19:56 | 12.01.2021 16:57:00 | 1.6178 | 1 | 1189 | 507 | 18 | 62 | 179 | 1 | 5 | 0.177 | 185.683 | 264.951 | 2.724 | 303.459 | 57.655 | 0.668 | 9.474 | 824.792
335015 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:14:05 | 12.01.2021 16:33:00 | 1.3153 | 0 | 743 | 1 | 20 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 142.558 | 2.089 | 1.001 | 113.344 | 145.25 | 0 | 15.673 | 419.914
335003 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6883205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:00:09 | 12.01.2021 15:33:00 | 0.5475 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 2.688
335002 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7102473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 14:59:44 | 12.01.2021 15:51:00 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 4.452
334997 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6584253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:56:11 | 12.01.2021 15:34:00 | 0.63028 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 26.924 | 0 | 0 | 0 | 85.923 | 0 | 0 | 112.847
334996 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:50:00 | 12.01.2021 15:25:00 | 0.58333 | 4 | 2044 | 50 | 41 | 42 | 306 | 1 | 0 | 3.397 | 134.91 | 34.762 | 4.869 | 122.821 | 64.105 | 2.183 | 0 | 367.047
334984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:49:05 | 12.01.2021 17:27:00 | 2.6319 | 1 | 166 | 5 | 16 | 4 | 27 | 14 | 0 | 0.112 | 55.822 | 317.704 | 4.119 | 109.837 | 13.688 | 132.374 | 0 | 633.656
335063 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direk | ISO8862545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:46:37 | 12.01.2021 16:05:00 | 1.3064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
334975 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:43:27 | 12.01.2021 15:29:00 | 0.75917 | 0 | 196 | 22 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.564 | 3.271 | 0.12 | 3.202 | 14.254 | 0 | 0 | 56.411
334972 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6724528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:38:04 | 12.01.2021 15:15:00 | 0.61556 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.269 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 10.999
334968 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6995241 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:34:33 | 12.01.2021 15:26:00 | 0.8575 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 2.287
335071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7017697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:25:48 | 12.01.2021 17:01:00 | 2.5867 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.243 | 0 | 0.179 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 44.1
334961 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO9188428 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 14:18:31 | 12.01.2021 15:29:00 | 1.1747 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.569 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 10.713
334957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:10:05 | 12.01.2021 15:20:00 | 1.1653 | 0 | 6 | 106 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.29 | 0 | 70.672 | 0 | 0 | 0 | 95.962
334950 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535140196 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:03:56 | 12.01.2021 15:20:00 | 1.2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
335009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:03:08 | 12.01.2021 15:49:00 | 1.7644 | 0 | 71 | 19 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.438 | 21.147 | 0 | 160.07 | 0.645 | 32.723 | 10 | 242.023
334942 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6892847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:00:42 | 12.01.2021 14:56:00 | 0.92167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.324 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 15.381
334939 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6946924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 14:00:23 | 12.01.2021 14:47:00 | 0.77694 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 18.823 | 0 | 0 | 0 | 22.693 | 0 | 0 | 41.515
334934 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:55:27 | 12.01.2021 14:40:00 | 0.7425 | 1 | 946 | 462 | 18 | 61 | 148 | 1 | 3 | 0.075 | 69.585 | 102.949 | 1.254 | 151.511 | 23.093 | 0.35 | 4.685 | 353.501
334941 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:54:04 | 12.01.2021 14:14:00 | 0.33222 | 0 | 590 | 235 | 40 | 43 | 148 | 0 | 0 | 0 | 34.265 | 32.433 | 3.867 | 30.451 | 25.387 | 0 | 0 | 126.403
334940 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:54:04 | 12.01.2021 14:18:00 | 0.39889 | 0 | 307 | 205 | 16 | 35 | 93 | 0 | 1 | 0 | 22.687 | 40.96 | 0.956 | 72.356 | 10.756 | 0 | 6.466 | 154.18
334914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6581081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:41:09 | 12.01.2021 15:12:00 | 1.5142 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 0 | 0.067 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 6.343
334912 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7046547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:38:10 | 12.01.2021 14:09:00 | 0.51389 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0.005 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 2.243
334907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:33:36 | 12.01.2021 16:58:00 | 3.4067 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 118.056 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 118.52
334903 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:30:04 | 12.01.2021 16:05:00 | 2.5822 | 0 | 608 | 130 | 0 | 4 | 95 | 9 | 2 | 0 | 123.489 | 171.766 | 0 | 109.486 | 34.688 | 90.71 | 6.068 | 536.207
334897 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:29:04 | 12.01.2021 14:10:00 | 0.68222 | 1 | 1400 | 22 | 11 | 14 | 169 | 0 | 0 | 0.107 | 125.74 | 1.375 | 1.598 | 51.414 | 55.186 | 0 | 0 | 235.42
334956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7012979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:21:34 | 12.01.2021 14:40:00 | 1.3072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.57 | 0 | 20.025 | 181.595
334882 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE10352372 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:20:26 | 12.01.2021 14:02:00 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 7.55
334873 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6979620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:13:53 | 12.01.2021 15:41:00 | 2.4519 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 32.882 | 0 | 0.016 | 0 | 2.817 | 0 | 0 | 35.715
334869 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557393 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:12:50 | 12.01.2021 14:30:00 | 1.2861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 3.629
334864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11284118 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:11:33 | 12.01.2021 14:59:00 | 1.7908 | 3 | 77 | 19 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.273 | 14.369 | 25.179 | 0.118 | 0.52 | 11.839 | 0 | 0 | 52.298
334857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6972871 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:02:26 | 12.01.2021 15:54:00 | 2.8594 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 0 | 169.608 | 0 | 0 | 176.112
334854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7047476 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:01:24 | 12.01.2021 15:04:00 | 2.0433 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 224.149 | 0 | 0 | 0 | 83.253 | 0 | 54.64 | 362.043
334853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:00:46 | 12.01.2021 14:16:00 | 1.2539 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 2 | 124 | 2 | 0 | 0 | 413.732 | 0 | 0 | 79.304 | 59.931 | 104.198 | 0 | 657.165
334850 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10828008 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 12:59:57 | 12.01.2021 14:39:00 | 1.6508 | 0 | 753 | 0 | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 137.672 | 0 | 3.251 | 0 | 11.743 | 0 | 0 | 152.666
334849 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR10397132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 12:58:50 | 12.01.2021 17:30:00 | 4.5194 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 137.844 | 0 | 0 | 0 | 21.475 | 0 | 0 | 159.319
334847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:50:48 | 12.01.2021 14:28:00 | 1.62 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.141 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 37.277
334886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7123643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:50:00 | 12.01.2021 14:06:00 | 1.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 13.724
334828 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6553852 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:44:04 | 12.01.2021 19:21:00 | 6.6156 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.149 | 0 | 0 | 0 | 9.191 | 0 | 0 | 69.341
334834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:39:54 | 12.01.2021 12:53:00 | 0.21833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 1.809
334812 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 12:33:31 | 12.01.2021 13:06:00 | 0.54139 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 0.062 | 3.984
334890 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10839018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:24:15 | 12.01.2021 14:31:00 | 2.1125 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.754 | 0.039 | 22.759 | 8.836 | 38.447 | 0.027 | 0 | 0 | 75.862
334823 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6632660 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:21:31 | 12.01.2021 13:53:00 | 1.5247 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.627 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 9.071
334803 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6749313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:18:55 | 12.01.2021 13:40:00 | 1.3514 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25.012 | 0 | 0 | 0 | 7.019 | 0 | 0 | 32.031
334800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:12:46 | 12.01.2021 14:28:00 | 2.2539 | 0 | 2627 | 0 | 133 | 13 | 790 | 24 | 21 | 0 | 716.075 | 0 | 4.128 | 82.362 | 439.918 | 1966.206 | 408.694 | 3617.384
334785 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8450207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 12:09:16 | 12.01.2021 13:31:00 | 1.3622 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 11.267 | 0 | 0.057 | 0 | 2.473 | 0 | 0.111 | 13.908
334783 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6563299 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:03:30 | 12.01.2021 12:21:00 | 0.29167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 2.191
334767 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6628302 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:48:00 | 12.01.2021 12:52:00 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828
334761 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:38:50 | 12.01.2021 11:59:00 | 0.33611 | 1 | 5 | 93 | 0 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0.187 | 0 | 8.721 | 0 | 39.642 | 0.694 | 179.31 | 0 | 228.553
334760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:36:49 | 12.01.2021 12:30:00 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 1.351
334763 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6689264 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 11:32:00 | 12.01.2021 12:43:00 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 10.367
334758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:26:48 | 12.01.2021 11:44:00 | 0.28667 | 0 | 384 | 36 | 4 | 9 | 84 | 0 | 1 | 0 | 18.795 | 3.806 | 0.08 | 35.398 | 3.98 | 0 | 0.001 | 62.06
334741 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6898520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 11:00:00 | 12.01.2021 13:50:00 | 2.8333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.455 | 0 | 0 | 0 | 25.285 | 0 | 0 | 107.74
334714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK | ISO6821892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 10:31:21 | 12.01.2021 11:01:00 | 0.49417 | 0 | 225 | 1 | 9 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5.002 | 0 | 0.127 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 13.368
334703 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO11190668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 10:22:55 | 12.01.2021 12:02:00 | 1.6514 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | 0 | 0 | 0 | 17.083 | 0 | 0 | 23.218
334692 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 10:18:18 | 12.01.2021 10:20:05 | 0.02972 | 3 | 3170 | 67 | 30 | 55 | 607 | 13 | 11 | 0.049 | 10.162 | 11.688 | 0.28 | 14.645 | 3.26 | 5.545 | 0.768 | 46.397
334687 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6895288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:12:49 | 12.01.2021 15:32:00 | 5.3197 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 112.47 | 0 | 0 | 0 | 96.469 | 0 | 0 | 208.939
334682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:06:55 | 12.01.2021 11:00:00 | 0.88472 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.117 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 0 | 0 | 21.491
334677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:02:24 | 12.01.2021 15:15:00 | 5.21 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.912
334676 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:02:10 | 12.01.2021 14:14:00 | 4.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320.603 | 63.396 | 494.693 | 0 | 3878.692
334672 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6896064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:01:20 | 12.01.2021 13:28:00 | 3.4444 | 0 | 18 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.898 | 0 | 830.461 | 0 | 979.359
334671 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6939672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:57 | 12.01.2021 11:32:00 | 1.5175 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 24.519 | 0 | 0 | 0 | 26.085 | 0 | 0 | 50.604
334670 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:36 | 12.01.2021 13:14:00 | 3.2233 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 246.529 | 0 | 0 | 150.96 | 353.687 | 0 | 0 | 751.177
334669 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:35 | 12.01.2021 10:40:00 | 0.65694 | 0 | 1041 | 8 | 13 | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 47.824 | 2.068 | 0.029 | 57.433 | 24.94 | 0 | 0 | 132.294
334668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6741637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:29 | 12.01.2021 12:23:00 | 2.3753 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 57.965 | 0 | 0 | 0 | 15.732 | 0 | 9.886 | 83.583
334667 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6664382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:15 | 12.01.2021 11:18:00 | 1.2958 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.872 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0 | 16.825
334681 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6586109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 11:17:00 | 1.2833 | 0 | 307 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45.32 | 0 | 0.353 | 0 | 16.263 | 0 | 0 | 61.936
334679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11001692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 14:50:00 | 4.8333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.107 | 0 | 0 | 0 | 5.128 | 0 | 0 | 35.235
334678 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 13:03:00 | 3.05 | 0 | 57 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.581 | 0 | 0.138 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 18.736
334675 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 16:46:00 | 6.7667 | 4 | 123 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.773 | 40.598 | 0 | 0 | 83.061 | 6.539 | 0 | 0 | 132.972
334685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6734386 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 18:00:00 | 8 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.979 | 0 | 0 | 0 | 44.422 | 0 | 0 | 102.402
334683 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6568220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 11:12:00 | 1.2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.799 | 0 | 0 | 0 | 15.902 | 0 | 0 | 25.701
334666 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6865124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:59:48 | 12.01.2021 16:03:00 | 6.0533 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 143.928 | 0 | 0 | 0 | 33.428 | 0 | 0 | 177.356
334665 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:59:26 | 12.01.2021 13:58:00 | 3.9761 | 0 | 484 | 59 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 115.074 | 40.795 | 2.498 | 52.655 | 24.892 | 0 | 0 | 235.914
334658 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR7144065 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:46:40 | 12.01.2021 10:14:00 | 0.45556 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.062 | 0 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 23.367
334653 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11215450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:38:48 | 12.01.2021 10:51:00 | 1.2033 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0.15 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 2.064
334650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707758 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:34:55 | 12.01.2021 12:23:00 | 2.8014 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.844 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 69.195
334641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6868027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:29:48 | 12.01.2021 16:39:00 | 7.1533 | 0 | 512 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 235.333 | 11.516 | 0 | 0 | 161.238 | 0 | 0 | 408.087
334638 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8991391 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:28:59 | 12.01.2021 12:07:00 | 2.6336 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 58.019 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 25.649 | 0 | 85.673
334649 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:23:16 | 12.01.2021 09:57:00 | 0.56222 | 0 | 219 | 0 | 2 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 31.088 | 0 | 0.118 | 13.832 | 12.377 | 0 | 0 | 57.415
334628 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6671145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:13:45 | 12.01.2021 13:36:00 | 4.3708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.021 | 0 | 0 | 0 | 12.419 | 0 | 0 | 17.439
334626 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6970430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:11:22 | 12.01.2021 11:10:00 | 1.9772 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.834 | 0 | 0 | 0 | 4.331 | 0 | 0 | 40.165
334625 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6696165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:11:20 | 12.01.2021 10:35:00 | 1.3944 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0.038 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 4.297
334624 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515717883 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:09:51 | 12.01.2021 11:14:00 | 2.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814
334623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:08:43 | 12.01.2021 15:56:00 | 6.7881 | 1 | 2418 | 9 | 25 | 12 | 394 | 3 | 4 | 0.399 | 1596.446 | 236.657 | 10.289 | 229.342 | 459.092 | 189.998 | 84.8 | 2807.021
334617 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6918377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:02:40 | 12.01.2021 11:30:00 | 2.4556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51
334616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:02:18 | 12.01.2021 11:55:00 | 2.8783 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 49.447
334615 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:59 | 12.01.2021 14:06:00 | 5.0669 | 0 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 13.526 | 20.702 | 0 | 387.113 | 1.312 | 246.17 | 0 | 668.823
334614 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7140477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:58 | 12.01.2021 10:41:00 | 1.6506 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.784 | 0 | 0.302 | 0 | 5.348 | 0 | 0 | 19.434
334612 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:46 | 12.01.2021 12:11:00 | 3.1539 | 0 | 225 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84.668 | 0 | 0 | 0 | 12.323 | 0 | 0 | 96.991
334613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7159692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:39 | 12.01.2021 10:27:00 | 1.4225 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 286.489 | 0 | 0 | 0 | 107.893 | 0 | 0 | 394.382
334611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6644463 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:38 | 12.01.2021 14:08:31 | 5.1147 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.681 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 10.791
334610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:29 | 12.01.2021 12:17:00 | 3.2586 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.851 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 43.572
334609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6859193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:58 | 12.01.2021 12:10:00 | 3.1506 | 0 | 285 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 156.153 | 0 | 0.144 | 0 | 31.048 | 0 | 0 | 187.344
334608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:56 | 12.01.2021 13:53:00 | 4.8678 | 0 | 1026 | 12 | 28 | 6 | 263 | 1 | 0 | 0 | 651.049 | 107.499 | 50.208 | 70.461 | 206.545 | 105.403 | 0 | 1191.164
334607 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:51 | 12.01.2021 10:39:00 | 1.6358 | 0 | 410 | 0 | 7 | 0 | 51 | 1 | 3 | 0 | 91.049 | 0 | 0.412 | 0 | 51.388 | 0.576 | 13.664 | 157.089
334606 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6693908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:25 | 12.01.2021 13:17:00 | 4.2764 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.075 | 0 | 0 | 0 | 41.277 | 0 | 0 | 49.352
334605 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:12 | 12.01.2021 10:12:31 | 1.2053 | 0 | 357 | 0 | 0 | 12 | 226 | 0 | 1 | 0 | 81.153 | 0 | 0 | 155.712 | 117.02 | 0 | 0.848 | 354.733
334605 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6700115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:12 | 12.01.2021 15:50:52 | 6.8444 | 0 | 354 | 18 | 5 | 17 | 232 | 0 | 0 | 0 | 581.017 | 58.884 | 2.861 | 1017.76 | 724.805 | 0 | 0 | 2385.326
334618 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6905439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:00 | 12.01.2021 10:12:00 | 1.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 0 | 6.653
334603 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6774224 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 08:58:42 | 12.01.2021 14:20:00 | 5.355 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.729 | 0 | 0 | 0 | 76.946 | 0 | 0 | 83.675
334662 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7215744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:46:26 | 12.01.2021 11:01:00 | 2.2428 | 0 | 200 | 0 | 84 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 27.384 | 0 | 2.816 | 0 | 4.947 | 0 | 0 | 35.147
334591 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR6539913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:37:52 | 12.01.2021 09:32:00 | 0.90222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.217 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 9.378
334583 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direk | BR6607749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:26:24 | 12.01.2021 08:55:03 | 0.4775 | 0 | 102 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0.644 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 8.58
334582 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6939410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:25:32 | 12.01.2021 09:42:00 | 1.2744 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 4.417
334577 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR6596150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 07:53:01 | 12.01.2021 09:16:00 | 1.3831 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 8.451
334602 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR6813838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 07:43:03 | 12.01.2021 10:57:00 | 3.2325 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.273 | 0 | 0.022 | 0 | 26.804 | 0 | 0 | 48.099
334559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 07:07:12 | 12.01.2021 07:27:00 | 0.33 | 51 | 3935 | 57 | 87 | 52 | 857 | 3 | 0 | 2.191 | 138.545 | 5.956 | 0.815 | 31.456 | 58.726 | 13.288 | 0 | 250.978
334543 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6608369 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 05:00:05 | 12.01.2021 05:07:00 | 0.11528 | 10 | 24244 | 431 | 247 | 411 | 7712 | 30 | 49 | 1.713 | 339.182 | 58.73 | 14.773 | 178.135 | 164.072 | 29.377 | 8.769 | 794.751
334543 | 2 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099036 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 05:00:05 | 12.01.2021 05:07:00 | 0.11528 | 0 | 10017 | 1 | 15 | 30 | 3369 | 23 | 15 | 0 | 141.997 | 0 | 0.439 | 23.734 | 74.761 | 700.429 | 15.373 | 956.734
334535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6775341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 02:31:27 | 12.01.2021 02:35:00 | 0.05917 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 3 | 152 | 1 | 3 | 0 | 9.468 | 0 | 0 | 0.284 | 2.415 | 11.313 | 0.113 | 23.592
334525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6984553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 02:08:15 | 12.01.2021 02:11:33 | 0.055 | 0 | 3630 | 0 | 2 | 1 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 19.932 | 0 | 0 | 0 | 20.037 | 0 | 0 | 39.97
334520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7148896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 02:05:14 | 12.01.2021 02:15:00 | 0.16278 | 0 | 6477 | 0 | 0 | 2 | 644 | 0 | 6 | 0 | 143.139 | 0 | 0 | 0 | 34.339 | 0 | 0.992 | 178.47
334518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 01:22:06 | 12.01.2021 01:25:57 | 0.06417 | 1 | 64 | 13 | 0 | 18 | 19 | 8 | 1 | 0.012 | 0.372 | 0.614 | 0 | 5.646 | 0.389 | 61.61 | 0.148 | 68.791
334518 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6734420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 01:22:06 | 12.01.2021 01:26:26 | 0.07222 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.03 | 0 | 24.285 | 0 | 24.395
334518 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 01:22:06 | 12.01.2021 01:27:00 | 0.08167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1.57
334516 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6974592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 00:44:21 | 12.01.2021 03:40:00 | 2.9275 | 0 | 114 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.391 | 0 | 1.189 | 0 | 66.221 | 0 | 0 | 102.8
334514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 23:43:27 | 12.01.2021 00:26:00 | 0.70917 | 0 | 99 | 18 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.001 | 49.822 | 0 | 25.958 | 6.524 | 0 | 0 | 89.304
334508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11162767 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 22:08:58 | 11.01.2021 22:49:00 | 0.66722 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13.736 | 0 | 0.142 | 0 | 0.581 | 0 | 0.971 | 15.43
334505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515699790 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 21:49:19 | 11.01.2021 22:29:00 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
334501 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517391021 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 21:30:59 | 11.01.2021 22:12:00 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.043 | 0 | 0 | 9.043
334496 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043788 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:57:33 | 11.01.2021 22:15:00 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.325
334484 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 19:16:00 | 11.01.2021 21:15:00 | 1.9833 | 0 | 1162 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 482.292 | 0 | 0 | 0 | 70.427 | 0 | 0 | 552.719
334481 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6667099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:57:29 | 11.01.2021 21:09:00 | 2.1919 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.022 | 0 | 0.061 | 0 | 14.954 | 0 | 0 | 94.036
334454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6866317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:41:47 | 11.01.2021 19:44:00 | 1.0369 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.829 | 0 | 0 | 0 | 13.002 | 0 | 0 | 31.83
334447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6642305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:22:16 | 11.01.2021 19:55:00 | 1.5456 | 0 | 40 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 1.895 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 11.963
334438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11190785 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:13:28 | 11.01.2021 19:28:00 | 1.2422 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629
334431 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7082847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:05:34 | 11.01.2021 20:46:00 | 2.6739 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 13.202
334441 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:54:58 | 11.01.2021 19:02:45 | 1.1297 | 0 | 1054 | 0 | 10 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 188.233 | 0 | 0.052 | 0 | 48.686 | 0 | 0 | 236.972
334404 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6827885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:37:37 | 11.01.2021 18:20:00 | 0.70639 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0.128 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 3.42
334416 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7115669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:21:46 | 11.01.2021 17:32:00 | 0.17056 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542
334387 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:18:51 | 11.01.2021 17:50:10 | 0.52194 | 0 | 1054 | 0 | 10 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 85.199 | 0 | 0.026 | 0 | 23.649 | 0 | 0 | 108.874
334387 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7030479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:18:51 | 11.01.2021 19:11:20 | 1.8747 | 0 | 1301 | 0 | 15 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 385.459 | 0 | 0.225 | 31.118 | 24.162 | 0 | 0 | 440.964
334368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:47:20 | 11.01.2021 17:32:00 | 0.74444 | 0 | 261 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.456 | 0 | 0 | 2.158 | 1.95 | 0 | 0 | 31.564
334363 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO10504096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:40:32 | 11.01.2021 18:20:00 | 1.6578 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 7.905
334361 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:29:06 | 11.01.2021 17:00:00 | 0.515 | 0 | 786 | 2 | 39 | 4 | 39 | 1 | 2 | 0 | 11.464 | 0.375 | 0.701 | 1.83 | 3.352 | 20.112 | 0.734 | 38.57
334360 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7093579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:27:41 | 11.01.2021 17:14:00 | 0.77194 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 4.732
334355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:25:20 | 11.01.2021 17:24:00 | 0.97778 | 0 | 22 | 20 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.372 | 13.608 | 0.019 | 16.946 | 13.268 | 0 | 0 | 56.213
334354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:21:20 | 11.01.2021 18:05:00 | 1.7278 | 0 | 72 | 77 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.424 | 26.502 | 0 | 12.039 | 14.144 | 0 | 0 | 74.109
334343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990351 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:05:50 | 11.01.2021 17:04:00 | 0.96944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
334342 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6995525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 16:00:41 | 11.01.2021 16:41:00 | 0.67194 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0 | 0.008 | 0 | 0.045 | 0.088
334340 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6706047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 15:59:25 | 11.01.2021 17:12:00 | 1.2097 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.136
334339 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAZA SONUCU | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:58:58 | 11.01.2021 17:35:00 | 1.6006 | 0 | 342 | 32 | 48 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 69.756 | 23.075 | 7.978 | 16.761 | 56.551 | 0 | 0 | 174.12
334350 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:55:30 | 11.01.2021 17:07:00 | 1.1917 | 0 | 136 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.208 | 0.522 | 0 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 26.279
334323 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:33:53 | 11.01.2021 17:30:00 | 1.9353 | 0 | 5 | 210 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.508 | 110.326 | 0.071 | 103.698 | 0.886 | 122.531 | 0 | 338.02
334313 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:10:07 | 11.01.2021 15:31:00 | 0.34806 | 0 | 5 | 210 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.084 | 19.33 | 0.012 | 19.871 | 0.159 | 26.503 | 0 | 65.959
334310 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6751866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 15:00:20 | 11.01.2021 16:00:00 | 0.99444 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8
334300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515608481 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:43:07 | 11.01.2021 17:05:00 | 2.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478
334302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:40:00 | 11.01.2021 15:29:00 | 0.81667 | 0 | 14 | 44 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.364 | 0 | 49.334 | 0 | 0 | 0 | 56.698
334293 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6787568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:27:49 | 11.01.2021 15:31:00 | 1.0531 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.613 | 0 | 0.034 | 0 | 2.969 | 0 | 0 | 11.617
334291 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6911260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:26:19 | 11.01.2021 15:19:00 | 0.87806 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.826 | 0 | 0.015 | 0 | 6.197 | 0 | 0 | 18.039
334290 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:25:37 | 11.01.2021 15:36:00 | 1.1731 | 0 | 834 | 26 | 1 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 117.46 | 19.303 | 0 | 32.11 | 29.951 | 0 | 0 | 198.823
334280 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11215450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:17:06 | 11.01.2021 18:47:00 | 4.4983 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.677 | 0 | 0.516 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 8.026
334274 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6640378 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:09:10 | 11.01.2021 16:55:00 | 2.7639 | 0 | 118 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.728 | 0 | 0.501 | 0 | 30.89 | 0 | 0 | 63.12
334270 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515326987 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:06:08 | 11.01.2021 15:34:00 | 1.4644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
334269 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:04:19 | 11.01.2021 15:12:19 | 1.1333 | 0 | 786 | 6 | 66 | 4 | 144 | 10 | 4 | 0 | 68.669 | 1.954 | 1.555 | 5.069 | 21.011 | 381.542 | 10.619 | 490.42
334269 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8420649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:04:19 | 11.01.2021 15:12:26 | 1.1353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
334260 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:00:10 | 11.01.2021 15:21:00 | 1.3472 | 0 | 432 | 95 | 223 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 17.903 | 54.351 | 43.433 | 90.083 | 33.789 | 0 | 0 | 239.561
334283 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7096972 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:00:00 | 11.01.2021 15:01:00 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 1.837
334282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7119626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:00:00 | 11.01.2021 15:25:00 | 1.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 13.389 | 0 | 0 | 14.873
334258 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11313395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:57:29 | 11.01.2021 16:02:00 | 2.0753 | 0 | 161 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.846 | 0 | 0.991 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 34.803
334251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6761117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:44:54 | 11.01.2021 15:32:00 | 1.785 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.64 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 89.536
334245 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9633991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:34:43 | 11.01.2021 14:17:00 | 0.70472 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 27.494 | 0 | 29.082
334242 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7045249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:30:47 | 11.01.2021 14:28:00 | 0.95361 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.031 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 12.491
334241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7086431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:30:24 | 11.01.2021 14:10:00 | 0.66 | 0 | 334 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 30.548 | 0 | 0.118 | 0 | 3.545 | 0 | 0 | 34.211
334243 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:30:00 | 11.01.2021 15:19:00 | 1.8167 | 0 | 366 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95.625 | 0 | 3.032 | 0 | 40.754 | 0 | 0 | 139.411
334233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516791464 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:15:10 | 11.01.2021 14:38:00 | 1.3806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
334231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923831 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:12:02 | 11.01.2021 15:33:00 | 2.3494 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.483 | 0 | 0 | 0 | 19.925 | 0 | 0 | 52.408
334240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6698220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:07:17 | 11.01.2021 14:29:00 | 1.3619 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.527 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 34.648
334222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6788376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:01:03 | 11.01.2021 14:38:00 | 1.6158 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 166.061 | 0 | 0 | 0 | 19.881 | 0 | 0 | 185.941
334220 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7045997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:00:33 | 11.01.2021 15:17:00 | 2.2742 | 0 | 16 | 8 | 3 | 16 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1.995 | 22.803 | 4.573 | 243.396 | 16.639 | 415.662 | 0 | 705.068
334217 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6616628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:00:09 | 11.01.2021 18:16:00 | 5.2642 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.516 | 0 | 12.371 | 0 | 63.328 | 0 | 0 | 143.214
334216 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:00:05 | 11.01.2021 14:05:00 | 1.0819 | 0 | 498 | 41 | 45 | 6 | 61 | 0 | 1 | 0 | 58.848 | 25.612 | 5.847 | 27.987 | 7.35 | 0 | 0.021 | 125.666
334211 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248379 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:52:22 | 11.01.2021 13:53:00 | 1.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
334206 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:46:50 | 11.01.2021 12:57:00 | 0.16944 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 1222 | 7 | 81 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 15.006 | 268.718 | 85.69 | 212.309 | 582.27
334197 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE7022086 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:33:27 | 11.01.2021 13:08:00 | 0.57583 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95
334190 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6880740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:29:50 | 11.01.2021 16:29:00 | 3.9861 | 0 | 838 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 444.345 | 0 | 0 | 59.053 | 401.265 | 0 | 0 | 904.662
334189 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8849895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:29:40 | 11.01.2021 13:58:00 | 1.4722 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.746 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 32.258
334186 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6549767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:23:19 | 11.01.2021 13:20:00 | 0.94472 | 0 | 358 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.166 | 0 | 0.6 | 0 | 34.323 | 0 | 0 | 93.09
334184 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516145605 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:21:34 | 11.01.2021 13:39:00 | 1.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
334166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762772 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:00:58 | 11.01.2021 13:01:00 | 1.0006 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.928 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.943
334165 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:00:26 | 11.01.2021 12:30:00 | 0.49278 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 8.246 | 0 | 0.001 | 0 | 10.207
334167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8299251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:00:00 | 11.01.2021 12:13:00 | 0.21667 | 0 | 975 | 0 | 3 | 0 | 504 | 0 | 1 | 0 | 33.865 | 0 | 0 | 0 | 60.641 | 0 | 0.571 | 95.078
334163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:59:27 | 11.01.2021 12:57:00 | 0.95917 | 0 | 798 | 6 | 18 | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 109.786 | 3.085 | 2.838 | 41.525 | 33.118 | 0 | 0 | 190.353
334162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6703958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:58:20 | 11.01.2021 12:36:00 | 0.62778 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 42.797 | 0 | 0.499 | 47.577
334158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:54:27 | 11.01.2021 12:04:00 | 0.15917 | 0 | 28 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.229 | 0.716 | 0 | 3.618 | 0.001 | 49.621 | 0 | 54.185
334149 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6691406 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:30:38 | 11.01.2021 12:02:00 | 0.52278 | 0 | 271 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.095 | 0 | 0.028 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 27.662
334155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:30:00 | 11.01.2021 15:22:00 | 3.8667 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.519 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 58.937
334143 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7117419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:19:30 | 11.01.2021 11:40:00 | 0.34167 | 0 | 1192 | 0 | 6 | 1 | 111 | 0 | 1 | 0 | 69.312 | 0 | 0.012 | 1.463 | 12.099 | 0 | 2.314 | 85.199
334013 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6611644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:19:17 | 11.01.2021 18:27:00 | 7.1286 | 0 | 3270 | 1 | 20 | 10 | 272 | 3 | 2 | 0 | 3608.985 | 0 | 0.325 | 13.776 | 1071.15 | 4622.508 | 66.464 | 9383.208
334013 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6812844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:19:17 | 11.01.2021 19:05:17 | 7.7667 | 0 | 396 | 0 | 2 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 286.947 | 0 | 0 | 0 | 728.242 | 0 | 0 | 1015.189
334213 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | LINE10645361 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:16:33 | 11.01.2021 13:01:00 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.25 | 0 | 55.25
334126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6598191 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:00:33 | 11.01.2021 11:34:00 | 0.5575 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.746 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 11.24
334138 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR7139741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:00:00 | 11.01.2021 11:50:00 | 0.83333 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.648 | 0 | 0.036 | 0 | 27.756 | 0 | 0 | 32.441
334129 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7123788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:00:00 | 11.01.2021 12:58:00 | 1.9667 | 0 | 112 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | 0 | 1.268 | 0 | 27.615 | 0 | 0 | 46.851
334128 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:00:00 | 11.01.2021 11:55:00 | 0.91667 | 0 | 666 | 7 | 22 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 50.302 | 2.544 | 0.899 | 4.91 | 62.319 | 0 | 0 | 120.973
334125 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:59:15 | 11.01.2021 11:43:00 | 0.72917 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 88.067 | 0 | 0 | 0 | 93.637
334122 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063637 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:53:39 | 11.01.2021 11:49:00 | 0.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
334145 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6703958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:29:23 | 11.01.2021 11:55:00 | 1.4269 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 10.138 | 0 | 0 | 0 | 100.759 | 0 | 1.308 | 112.206
334103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:25:55 | 11.01.2021 15:29:00 | 5.0514 | 0 | 57 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 67.913 | 0.263 | 1.202 | 0 | 23.897 | 427.699 | 0 | 520.975
334090 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:13:13 | 11.01.2021 11:10:00 | 0.94639 | 0 | 182 | 0 | 13 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 24.734 | 0 | 0 | 0 | 29.551 | 0 | 0 | 54.285
334089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736808 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:11:23 | 11.01.2021 12:43:00 | 2.5269 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.645 | 0 | 9.483 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 32.378
334095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:11:00 | 11.01.2021 14:54:39 | 4.7275 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12.817 | 0 | 0.091 | 0 | 1.379 | 0 | 0.001 | 14.288
334084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:08:25 | 11.01.2021 11:07:00 | 0.97639 | 0 | 233 | 202 | 1 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 114.572 | 0 | 176.591 | 0.629 | 0 | 0 | 318.962
334082 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:08:18 | 11.01.2021 11:41:00 | 1.545 | 0 | 757 | 0 | 23 | 4 | 237 | 1 | 0 | 0 | 183.03 | 0 | 7.73 | 49.122 | 228.9 | 3.494 | 0 | 472.276
334080 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:07:19 | 11.01.2021 11:00:00 | 0.87806 | 0 | 222 | 6 | 0 | 15 | 72 | 5 | 2 | 0 | 19.452 | 797.495 | 0 | 47.725 | 27.977 | 18.928 | 0 | 911.577
334079 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6764216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:07:03 | 11.01.2021 11:19:00 | 1.1992 | 0 | 208 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.579 | 0 | 1.682 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 45.892
334076 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6961149 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:05:10 | 11.01.2021 15:05:00 | 4.9972 | 0 | 1488 | 0 | 9 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 730.503 | 0 | 2.096 | 0 | 61.455 | 0 | 0 | 794.054
334075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6907525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:04:40 | 11.01.2021 15:03:00 | 4.9722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 15.364
334072 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:02:46 | 11.01.2021 11:25:00 | 1.3706 | 0 | 5 | 104 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.612 | 0 | 35.258 | 0 | 0 | 0 | 60.87
334071 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9541896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:02:29 | 11.01.2021 10:59:00 | 0.94194 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.824
334068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:01:41 | 11.01.2021 11:01:00 | 0.98861 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.939 | 0 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 61.281
334067 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:35 | 11.01.2021 17:18:00 | 7.2903 | 0 | 819 | 1 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 548.02 | 0 | 2.019 | 0 | 114.001 | 0 | 0 | 664.04
334070 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 13:00:00 | 3 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 119.914 | 0 | 0 | 0 | 13.492 | 0 | 0.253 | 133.659
334069 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6746562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 14:34:00 | 4.5667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.131 | 0 | 0 | 0 | 28.307 | 0 | 0 | 70.438
334078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6670602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 14:57:00 | 4.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.495 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 40.216
334088 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7042072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 11:44:00 | 1.7333 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.194 | 0 | 0.029 | 0 | 21.459 | 0 | 0 | 51.683
334096 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6697438 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 11:57:00 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0.022 | 0 | 0.256 | 0 | 21.728 | 0 | 8.173 | 30.179
334111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7014115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 11:22:00 | 1.3667 | 0 | 951 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 251.281 | 0 | 0.247 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 269.278
334064 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6885265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 12:01:00 | 2.0167 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 172.513 | 0 | 0 | 0 | 28.589 | 0 | 0 | 201.102
334066 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:59:48 | 11.01.2021 11:03:00 | 1.0533 | 0 | 998 | 49 | 22 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 142.665 | 11.011 | 1.885 | 77.035 | 46.679 | 0 | 0 | 279.274
334065 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:59:47 | 11.01.2021 10:32:00 | 0.53694 | 0 | 7 | 73 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 0 | 20.729 | 0 | 0 | 0 | 36.639
334063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:59:21 | 11.01.2021 11:00:00 | 1.0108 | 0 | 5 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.379 | 0 | 17.463 | 0 | 0 | 0 | 36.841
334062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:58:59 | 11.01.2021 13:42:00 | 3.7169 | 0 | 0 | 37 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.044 | 2.155 | 143.873 | 0 | 0 | 0 | 168.072
334057 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6621326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:50:04 | 11.01.2021 10:55:00 | 1.0822 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
334052 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517070188 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:43:26 | 11.01.2021 10:39:00 | 0.92611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
334048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7135024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:32:27 | 11.01.2021 11:37:00 | 2.0758 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.887 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 26.35
334045 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893493 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:31:42 | 11.01.2021 12:01:00 | 2.4883 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.496 | 0 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 0 | 60.501
334044 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7029657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:30:51 | 11.01.2021 13:00:00 | 3.4858 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.999 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 98.231
334043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:29:55 | 11.01.2021 13:38:00 | 4.1347 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 539.22 | 0 | 0 | 0 | 29.542 | 0 | 0 | 568.762
334038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:23:20 | 11.01.2021 13:59:00 | 4.5944 | 0 | 843 | 1 | 11 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 449.36 | 92.782 | 3.784 | 10.68 | 152.141 | 0 | 0 | 708.748
334035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:17:24 | 11.01.2021 13:43:00 | 4.4267 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.682 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 61.318
334033 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6833857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:15:26 | 11.01.2021 11:41:00 | 2.4261 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.486 | 0 | 0 | 0 | 8.153 | 0 | 0 | 29.639
334032 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7077372 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:14:56 | 11.01.2021 13:36:00 | 4.3511 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.014 | 0 | 0.126 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 11.771
334031 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864711 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:11:51 | 11.01.2021 10:03:00 | 0.8525 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.078 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 18.301
334029 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7013675 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:11:24 | 11.01.2021 16:54:00 | 7.71 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.692
334026 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6938835 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:09:10 | 11.01.2021 16:12:00 | 7.0472 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.978 | 0 | 0.268 | 0 | 13.819 | 0 | 0 | 67.064
334024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6577908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:08:09 | 11.01.2021 09:36:00 | 0.46417 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 3.136
334020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:07:13 | 11.01.2021 10:10:00 | 1.0464 | 0 | 936 | 1 | 6 | 8 | 308 | 1 | 6 | 0 | 109.849 | 0.327 | 0.456 | 23.4 | 74.119 | 11.196 | 23.243 | 242.59
334018 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6726257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:06:23 | 11.01.2021 11:56:00 | 2.8269 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.127 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 27.489
334017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6622863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:06:23 | 11.01.2021 10:57:00 | 1.8436 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 296.075 | 0 | 0 | 0 | 145.867 | 0 | 0 | 441.943
334014 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6704682 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:05:40 | 11.01.2021 16:54:00 | 7.8056 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 253.259 | 0 | 0 | 0 | 29.396 | 0 | 0 | 282.655
334015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:05:32 | 11.01.2021 13:14:00 | 4.1411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.469
334012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:04:57 | 11.01.2021 10:05:00 | 1.0008 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 5.019
334011 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:04:42 | 11.01.2021 16:51:00 | 7.7717 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 173.982 | 0 | 0 | 0 | 164.001 | 0 | 0 | 337.983
334009 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6670746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:03:43 | 11.01.2021 09:55:00 | 0.85472 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 0.095 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 6.646
334008 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7013670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:03:18 | 11.01.2021 09:32:00 | 0.47833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.781
334006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6540269 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:02:59 | 11.01.2021 17:24:00 | 8.3503 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 62.107 | 0 | 7.188 | 0 | 66.433 | 0 | 0 | 135.728
334005 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7115669 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:02:40 | 11.01.2021 13:03:00 | 4.0056 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.986 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.166
334004 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:02:27 | 11.01.2021 09:19:50 | 0.28972 | 0 | 13 | 21 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 19.935 | 0 | 0 | 0 | 23.201
334004 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7200694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:02:27 | 11.01.2021 14:23:12 | 5.3458 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 21.828 | 0 | 0 | 0 | 29.698
334004 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7200701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:02:27 | 11.01.2021 16:23:08 | 7.3447 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.793 | 0 | 8.182 | 0 | 0 | 0 | 18.975
334003 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6713869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:01:56 | 11.01.2021 13:18:00 | 4.2678 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 376.417 | 0 | 0 | 0 | 266.33 | 0 | 0 | 642.747
334001 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:01:21 | 11.01.2021 17:07:00 | 8.0942 | 0 | 38 | 7 | 29 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 38.408 | 0 | 18.003 | 51.981 | 142.029 | 199.297 | 298.999 | 748.717
334002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:01:09 | 11.01.2021 10:24:00 | 1.3808 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.209 | 0 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | 0 | 24.834
333999 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:36 | 11.01.2021 14:33:00 | 5.54 | 0 | 342 | 32 | 48 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 220.349 | 83.213 | 30.942 | 64.921 | 207.827 | 0 | 0 | 607.252
333997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:25 | 11.01.2021 12:00:00 | 2.9931 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.992 | 0 | 0 | 0 | 25.584 | 0 | 0 | 85.577
333998 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7098460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:12 | 11.01.2021 14:10:00 | 5.1633 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.294 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 28.8
333996 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:05 | 11.01.2021 13:59:00 | 4.9819 | 1 | 4106 | 88 | 362 | 7 | 902 | 7 | 17 | 2.857 | 3190.521 | 149.895 | 146.747 | 184.792 | 1146.445 | 1023.15 | 486.075 | 6330.482
334010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6762589 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 09:58:00 | 0.96667 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.639 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 10.988
334019 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10749590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 17:07:00 | 8.1167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.502
334025 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7015715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 10:28:00 | 1.4667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.757
334000 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6633709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 10:51:00 | 1.85 | 0 | 65 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 5.178 | 0 | 4.776 | 0 | 0 | 12.708
334007 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6649644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 09:58:00 | 0.96667 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.056 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 8.071
334028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7015702 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 10:28:00 | 1.4667 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | 5.84
333995 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10395713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 08:58:48 | 11.01.2021 10:03:00 | 1.07 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.802 | 0 | 0.074 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 8.396
333991 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO10828131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 08:43:04 | 11.01.2021 11:25:00 | 2.6989 | 0 | 443 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.926 | 0 | 0.78 | 0 | 20.235 | 0 | 0 | 119.941
333990 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 08:31:00 | 11.01.2021 13:33:00 | 5.0333 | 0 | 2627 | 0 | 133 | 13 | 790 | 24 | 21 | 0 | 1659.479 | 0 | 9.277 | 182.567 | 997.83 | 4354.497 | 927.343 | 8130.994
333975 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459449 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 06:24:33 | 11.01.2021 07:05:00 | 0.67417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
333953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 01:38:03 | 11.01.2021 01:43:00 | 0.0825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.812 | 0.626 | 0 | 0 | 35.437
333953 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6795289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 01:38:03 | 11.01.2021 01:43:49 | 0.09611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.207 | 0 | 76.207
333951 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR6600531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 01:32:48 | 11.01.2021 02:14:00 | 0.68667 | 0 | 628 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.362 | 0 | 0.037 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 32.694
333942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6667576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 01:00:49 | 11.01.2021 01:11:00 | 0.16972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 47 | 4 | 11 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 23.036 | 10.31 | 7.39 | 9.685 | 50.473
333928 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6863801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 22:36:35 | 10.01.2021 23:32:00 | 0.92361 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 1.479
333923 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069639 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 21:13:01 | 10.01.2021 22:02:00 | 0.81639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
333911 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7093667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 19:51:59 | 10.01.2021 20:22:00 | 0.50028 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 15.234
333904 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211166 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 19:10:41 | 10.01.2021 21:10:00 | 1.9886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414
333902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 19:06:05 | 10.01.2021 20:28:00 | 1.3653 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.109 | 0 | 2.418 | 0 | 18.579 | 0 | 0 | 67.107
333848 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:41:47 | 10.01.2021 17:39:00 | 0.95361 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.795 | 0 | 0 | 0 | 11.372 | 0 | 0 | 50.167
333839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:22:26 | 10.01.2021 17:13:00 | 0.84278 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 21.237 | 0 | 0 | 0 | 24.005
333835 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 16:18:44 | 10.01.2021 17:24:00 | 1.0878 | 0 | 360 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.797 | 0 | 0.813 | 5.144 | 2.603 | 0 | 0 | 69.356
333833 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10533951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:17:07 | 10.01.2021 18:45:00 | 2.4647 | 0 | 5 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.796 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 13.854
333816 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 16:08:16 | 10.01.2021 16:36:00 | 0.46222 | 0 | 358 | 0 | 5 | 14 | 100 | 8 | 0 | 0 | 16.989 | 0 | 0.023 | 82.034 | 8.983 | 44.269 | 0 | 152.298
333843 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | LINE9388424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:00:47 | 10.01.2021 20:44:00 | 4.7203 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.223 | 0 | 1.025 | 0 | 4.784 | 0 | 0 | 42.033
333820 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6677507 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:25:55 | 10.01.2021 16:25:00 | 0.98472 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 3.189
333792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:21:36 | 10.01.2021 15:53:00 | 0.52333 | 0 | 51 | 73 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 14.47 | 0 | 0.634 | 4.18 | 0 | 0 | 23.181
333760 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:15:53 | 10.01.2021 15:39:00 | 0.38528 | 0 | 135 | 1 | 3 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9.859 | 0.151 | 1.183 | 182.783 | 4.748 | 0 | 0 | 198.724
333779 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:52:28 | 10.01.2021 16:28:00 | 1.5922 | 0 | 4 | 359 | 4 | 38 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.302 | 54.173 | 0 | 252.21 | 0 | 17.469 | 0 | 324.154
333776 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132043 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:52:09 | 10.01.2021 16:10:00 | 1.2975 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.456 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 15.056
333763 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:38:29 | 10.01.2021 15:19:00 | 0.67528 | 0 | 1567 | 119 | 36 | 12 | 236 | 0 | 0 | 0 | 203.733 | 31.789 | 4.411 | 44.666 | 89.963 | 0 | 0 | 374.561
333761 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6713786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 14:30:04 | 10.01.2021 15:11:00 | 0.68222 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.745 | 0 | 39.161 | 56.906
333757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6961834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:10:28 | 10.01.2021 17:02:00 | 2.8589 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.214 | 0 | 0.568 | 0 | 3.272 | 0 | 0 | 19.054
333744 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 13:49:28 | 10.01.2021 16:58:42 | 3.1539 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.207 | 0 | 100.131 | 357.337
333736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6585255 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 13:43:28 | 10.01.2021 14:34:00 | 0.84222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 66.916 | 0 | 0.058 | 66.978
333733 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6951532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:41:55 | 10.01.2021 15:09:00 | 1.4514 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0.04 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 3.516
333727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 13:20:06 | 10.01.2021 14:22:01 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.424 | 0 | 10.572 | 41.995
333724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8654690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 13:13:18 | 10.01.2021 14:30:00 | 1.2783 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 68.469 | 11.571 | 270.071 | 0 | 351.278
333722 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516184847 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:05:27 | 10.01.2021 13:58:00 | 0.87583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
333718 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995503 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:52:30 | 10.01.2021 14:07:00 | 1.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
333711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:33:35 | 10.01.2021 14:42:00 | 2.1403 | 0 | 51 | 73 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.999 | 61.745 | 0 | 2.593 | 17.262 | 0 | 0 | 97.599
333701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6959542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:21:35 | 10.01.2021 13:33:00 | 1.1903 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.081 | 0 | 1.121 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 12.426
333689 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 12:00:01 | 10.01.2021 13:55:00 | 1.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.059 | 0 | 106.855 | 208.914
333684 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7045556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:42:26 | 10.01.2021 13:05:00 | 1.3761 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.496 | 0 | 0 | 0 | 10.022 | 0 | 0 | 30.518
333679 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6601079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:32:35 | 10.01.2021 11:53:00 | 0.34028 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 24.253 | 0 | 0.035 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 26.334
333663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:08:36 | 10.01.2021 12:14:00 | 1.09 | 0 | 256 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.979 | 0 | 0.157 | 0 | 20.592 | 0 | 0 | 55.728
333658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 11:05:39 | 10.01.2021 12:25:00 | 1.3225 | 0 | 4 | 10 | 0 | 13 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 166.168 | 0 | 178.646 | 0.014 | 207.728 | 5.107 | 557.664
333657 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6557130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 11:00:24 | 10.01.2021 11:39:00 | 0.64333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
333644 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11337415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 11:00:00 | 10.01.2021 17:15:00 | 6.25 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.667 | 0 | 0 | 0 | 37.483 | 0 | 0 | 46.151
333656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:59:35 | 10.01.2021 11:58:00 | 0.97361 | 0 | 51 | 73 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.729 | 26.959 | 0 | 1.19 | 7.774 | 0 | 0 | 43.653
333655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6998532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:58:43 | 10.01.2021 11:50:00 | 0.85472 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.768 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 46.848
333654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:56:07 | 10.01.2021 11:39:00 | 0.71472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
333653 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11023830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:54:02 | 10.01.2021 11:16:00 | 0.36611 | 1 | 480 | 37 | 1 | 7 | 103 | 0 | 1 | 0.154 | 13.455 | 2.474 | 0 | 0.653 | 2.082 | 0 | 0.001 | 18.82
333648 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516240804 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:43:09 | 10.01.2021 11:28:00 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0.606
333641 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11337331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:30:11 | 10.01.2021 10:59:39 | 0.49111 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 3.567
333638 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6823304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:27:37 | 10.01.2021 11:22:00 | 0.90639 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.523 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 18.178 | 23.656
333628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6894210 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:15:54 | 10.01.2021 11:37:00 | 1.3517 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.379 | 0 | 0 | 0 | 24.921 | 0 | 0 | 37.3
333581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO8551228 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:08:55 | 10.01.2021 16:21:35 | 6.2111 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2270.71 | 0 | 0 | 0 | 208.403 | 0 | 0 | 2479.112
333580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120950 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:08:55 | 10.01.2021 16:13:00 | 6.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5216.743 | 0 | 5216.743
333578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120936 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:05:43 | 10.01.2021 10:08:45 | 0.05056 | 129 | 24515 | 63 | 330 | 122 | 2861 | 0 | 4 | 0.001 | 197.743 | 1.15 | 3.589 | 38.738 | 96.434 | 0 | 0.382 | 338.038
333665 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10832539 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:03:18 | 10.01.2021 12:27:00 | 2.395 | 0 | 80 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 35.414 | 33.481 | 0.142 | 33.55 | 5.714 | 0 | 0.057 | 108.358
333577 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6940695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:02:51 | 10.01.2021 13:08:00 | 3.0858 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 143 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.359 | 803.28 | 153.883 | 780.96 | 1755.481
333573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6826440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:41:41 | 10.01.2021 10:38:00 | 0.93861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 10.167 | 0 | 0 | 10.207
333572 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7149210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:40:52 | 10.01.2021 10:27:00 | 0.76889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.043 | 0 | 60.18 | 121.223
333568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7114362 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:31:25 | 10.01.2021 10:19:00 | 0.79306 | 1 | 680 | 1 | 44 | 12 | 229 | 3 | 3 | 54.968 | 93.033 | 0 | 2.353 | 13.819 | 111.839 | 41.796 | 8.918 | 326.726
333567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:29:47 | 10.01.2021 12:56:00 | 3.4369 | 3 | 7 | 7 | 3 | 17 | 2 | 2 | 0 | 10.192 | 0.404 | 29.481 | 0.353 | 931.92 | 5.239 | 106.942 | 0 | 1084.532
333565 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6951981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:26:39 | 10.01.2021 17:09:00 | 7.7058 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 18 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 83.824 | 4526.396 | 813.302 | 5423.575
333562 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO9328912 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:24:04 | 10.01.2021 12:07:00 | 2.7156 | 0 | 144 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.692 | 8.345 | 8.36 | 39.432 | 0.228 | 0 | 0 | 114.057
333559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7154086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:22:31 | 10.01.2021 10:26:00 | 1.0581 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.429 | 0 | 0.043 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 4.848
333555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6826442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:09:19 | 10.01.2021 10:08:00 | 0.97806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0.733
333554 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11282581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:06:54 | 10.01.2021 10:45:00 | 1.635 | 0 | 121 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.529 | 0 | 0.062 | 23.172 | 29.939 | 0 | 0 | 73.702
333553 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:01:39 | 10.01.2021 13:57:00 | 4.9225 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.693
333552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:00:47 | 10.01.2021 11:21:00 | 2.3369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.293 | 0 | 69.277 | 0 | 16.966 | 0 | 154.536
333551 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6934386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:00:29 | 10.01.2021 13:25:00 | 4.4086 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 32.421 | 0 | 3.435 | 75.483 | 94.786 | 0 | 0 | 206.125
333550 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:00:22 | 10.01.2021 09:19:10 | 0.31333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.122
333550 | 2 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | LINE10746503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:00:22 | 10.01.2021 17:02:52 | 8.0417 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 396.65 | 0 | 0 | 0 | 57.398 | 0 | 0.134 | 454.183
333549 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 08:59:57 | 10.01.2021 10:21:00 | 1.3508 | 0 | 373 | 0 | 7 | 14 | 113 | 8 | 0 | 0 | 47.574 | 0 | 0.07 | 236.611 | 33.29 | 139.815 | 0 | 457.36
333537 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 08:10:22 | 10.01.2021 17:34:00 | 9.3939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.264 | 0 | 0 | 0 | 11.929 | 0 | 0 | 23.192
333547 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 08:05:25 | 10.01.2021 09:48:00 | 1.7097 | 0 | 440 | 103 | 19 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 120.168 | 79.097 | 7.999 | 24.299 | 42.606 | 0 | 0 | 274.17
333530 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 07:41:38 | 10.01.2021 08:24:00 | 0.70611 | 0 | 647 | 8 | 2 | 7 | 101 | 5 | 3 | 0 | 60.894 | 23.138 | 0.042 | 45.272 | 32.457 | 3.924 | 3.195 | 168.922
333524 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 06:30:00 | 10.01.2021 07:05:00 | 0.58333 | 0 | 13757 | 113 | 769 | 54 | 2686 | 12 | 12 | 0 | 655.286 | 18.035 | 17.788 | 288.053 | 347.162 | 81.489 | 4.453 | 1412.267
333523 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6654196 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 03:52:48 | 10.01.2021 06:58:00 | 3.0867 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.288 | 0 | 0.183 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 18.078
333448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750421 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 02:11:08 | 10.01.2021 02:39:00 | 0.46444 | 2 | 53528 | 727 | 1338 | 130 | 11446 | 82 | 114 | 0.174 | 2327.888 | 126.671 | 31.671 | 522.79 | 1001.343 | 383.835 | 121.153 | 4515.525
333431 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 01:31:13 | 10.01.2021 01:55:59 | 0.41278 | 0 | 2627 | 0 | 133 | 13 | 790 | 24 | 21 | 0 | 95.152 | 0 | 0.528 | 9.314 | 38.439 | 110.047 | 20.423 | 273.903
333428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 01:02:21 | 10.01.2021 01:15:26 | 0.21806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 47 | 4 | 11 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 29.692 | 13.218 | 10.528 | 14.559 | 68.068
333425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 00:35:49 | 10.01.2021 00:42:00 | 0.10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 1.391 | 6.671 | 12.421
333413 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907504 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 21:41:50 | 09.01.2021 22:21:00 | 0.65278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
333410 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10628121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 21:25:54 | 09.01.2021 22:10:00 | 0.735 | 0 | 242 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.975 | 0 | 0.07 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 20.388
333394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6930110 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 19:49:10 | 09.01.2021 20:11:00 | 0.36389 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.539
333386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6933917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 19:33:32 | 09.01.2021 19:51:59 | 0.3075 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 764 | 1 | 10 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 0 | 60.934 | 0.387 | 6.074 | 82.634
333386 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6927166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 19:33:32 | 09.01.2021 21:25:00 | 1.8578 | 0 | 72 | 0 | 17 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 17.472 | 0 | 3.234 | 0 | 26.726 | 0 | 9.082 | 56.514
333382 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6915187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:58:54 | 09.01.2021 19:48:20 | 0.82389 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 84.784 | 0 | 0 | 0 | 10.498 | 0 | 0 | 95.282
333377 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6817604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:57:05 | 09.01.2021 19:48:20 | 0.85417 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 1 | 0 | 210.003 | 0 | 0 | 0 | 252.908 | 0 | 3.059 | 465.97
333377 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6876520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:57:05 | 09.01.2021 19:53:34 | 0.94139 | 0 | 710 | 0 | 0 | 2 | 3337 | 0 | 1 | 0 | 95.227 | 0 | 0 | 178.008 | 1372.516 | 0 | 0.584 | 1646.335
333316 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415747 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:37:10 | 09.01.2021 19:47:00 | 1.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
333326 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:19:54 | 09.01.2021 19:14:00 | 0.90167 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166
333286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:57:09 | 09.01.2021 18:26:00 | 0.48083 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.593 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 13.626
333282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6917669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:51:40 | 09.01.2021 18:53:00 | 1.0222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.177
333277 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR11215450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:47:05 | 09.01.2021 22:37:00 | 4.8319 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.459 | 0 | 0.479 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 8.637
333276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6758542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:40:28 | 09.01.2021 18:18:00 | 0.62556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 7.261 | 0 | 0 | 12.773
333320 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11337331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:27:45 | 09.01.2021 20:07:00 | 2.6542 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 0 | 16.095 | 0 | 0 | 20.429
333236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:49:42 | 09.01.2021 17:26:00 | 0.605 | 0 | 18 | 15 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 4.656 | 0 | 106.318 | 0.115 | 0 | 0 | 111.617
333233 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:38:48 | 09.01.2021 16:40:00 | 0.02 | 0 | 373 | 205 | 16 | 35 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1.699 | 2.064 | 0.051 | 2.885 | 0.749 | 0 | 0.137 | 7.584
333232 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7048216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:37:38 | 09.01.2021 18:31:00 | 1.8894 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.504 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 10.266
333224 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direk | FUSE7054196 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:26:30 | 09.01.2021 18:36:00 | 2.1583 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.645 | 0 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 55.687
333212 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direk | BR6995430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:21:30 | 09.01.2021 17:17:00 | 0.925 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.004 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 1.796 | 9.934
333204 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6806559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 16:11:48 | 09.01.2021 22:23:00 | 6.1867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.616 | 78.951 | 1233.689 | 83.095 | 1643.351
333270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7011705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:01:48 | 09.01.2021 18:21:00 | 2.32 | 0 | 130 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.768 | 0 | 1.346 | 0 | 38.842 | 0 | 0 | 64.956
333191 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915053 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:59:57 | 09.01.2021 17:41:00 | 1.6842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287
333187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:49:34 | 09.01.2021 17:49:00 | 1.9906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486
333180 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:41:00 | 09.01.2021 17:51:00 | 2.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 23.97
333178 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:36:56 | 09.01.2021 16:00:00 | 0.38444 | 0 | 3450 | 399 | 177 | 33 | 874 | 34 | 19 | 0 | 131.91 | 41.552 | 5.465 | 34.371 | 32.58 | 167.289 | 10.315 | 423.481
333168 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6933044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:21:47 | 09.01.2021 16:12:00 | 0.83694 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098
333181 | 1 | KONYA | BOZKIR | SDK Çıkışı | ISO6923166 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:16:39 | 09.01.2021 17:57:00 | 2.6725 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 5.048
333159 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:59:38 | 09.01.2021 15:42:00 | 0.70611 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18.035 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 18.439
333146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6615026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:34:14 | 09.01.2021 15:40:00 | 1.0961 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.593
333133 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6897366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:12:07 | 09.01.2021 15:55:00 | 1.7147 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0.936 | 0 | 35.83 | 0 | 0 | 108.116
333123 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR6998088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:59:52 | 09.01.2021 14:25:00 | 0.41889 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 119.028 | 0 | 0 | 0 | 14.449 | 0 | 29.917 | 163.394
333114 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043948 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:48:59 | 09.01.2021 14:50:00 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
333115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direk | ISO6703526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:44:23 | 09.01.2021 14:27:00 | 0.71028 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755
333106 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6703958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:37:11 | 09.01.2021 15:15:00 | 1.6303 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 97.828 | 0 | 0.872 | 109.18
333102 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:31:00 | 09.01.2021 14:55:00 | 1.4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4.215 | 7.946 | 0 | 64.247 | 5.958 | 30.353 | 0 | 112.718
333096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6787788 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:26:11 | 09.01.2021 14:41:00 | 1.2469 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408
333083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515338394 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:02:29 | 09.01.2021 13:14:00 | 0.19194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
333079 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 13:00:43 | 09.01.2021 16:21:00 | 3.3381 | 0 | 279 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 110.323 | 0 | 0 | 17.821 | 1.791 | 83.834 | 0 | 213.77
333074 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:50:21 | 09.01.2021 14:59:00 | 2.1442 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 54.285 | 0 | 0 | 195.385
333064 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517407918 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:36:51 | 09.01.2021 14:22:00 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.101
333059 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:28:23 | 09.01.2021 13:46:00 | 1.2936 | 0 | 6 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.762 | 0 | 22.216 | 0 | 0 | 0 | 42.978
333033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:44:22 | 09.01.2021 12:15:00 | 0.51056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 0 | 0 | 4.395
333024 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6806807 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 11:33:24 | 09.01.2021 12:08:00 | 0.57667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 3.938
333018 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:28:51 | 09.01.2021 11:46:00 | 0.28583 | 3 | 710 | 7 | 11 | 2 | 212 | 4 | 0 | 0.281 | 44.075 | 3.539 | 0.425 | 0.001 | 21.693 | 55.819 | 0 | 125.834
333027 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:24:00 | 09.01.2021 11:49:00 | 0.41667 | 0 | 1120 | 144 | 5 | 50 | 302 | 15 | 6 | 0 | 52.611 | 42.147 | 0.188 | 59.009 | 16.268 | 123.51 | 5.232 | 298.965
333008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR7024643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:15:00 | 09.01.2021 11:56:00 | 0.68333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 4.14
333035 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:13:54 | 09.01.2021 12:54:00 | 1.6683 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0.325 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 2.073
332998 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 10:45:46 | 09.01.2021 11:48:00 | 1.0372 | 0 | 5 | 210 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.262 | 63.891 | 0.038 | 54.587 | 0.444 | 62.916 | 0 | 182.138
332987 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6958824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 10:31:25 | 09.01.2021 10:46:00 | 0.24306 | 0 | 2 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 8.754 | 0 | 0 | 0 | 10.117
332977 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 10:07:46 | 09.01.2021 11:54:00 | 1.7706 | 0 | 119 | 13 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 33.362 | 7.457 | 0 | 127.276 | 6.513 | 4.068 | 0 | 178.676
332976 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6850045 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 10:06:07 | 09.01.2021 10:14:00 | 0.13139 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 1.103
332971 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7114302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 10:00:21 | 09.01.2021 10:38:00 | 0.6275 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9.719 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 35.339
332966 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516910957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:42:04 | 09.01.2021 11:30:00 | 1.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561
332961 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7108520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:30:56 | 09.01.2021 10:17:00 | 0.76778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.602 | 0 | 0 | 8.602
332951 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:09:17 | 09.01.2021 13:52:00 | 4.7119 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.587 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844
332950 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR10748690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:08:40 | 09.01.2021 09:31:00 | 0.37222 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0.703
332944 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:04:37 | 09.01.2021 12:53:00 | 3.8064 | 0 | 113 | 1 | 9 | 6 | 28 | 8 | 0 | 0 | 34.824 | 0 | 4.279 | 114.709 | 29.95 | 3194.231 | 0 | 3377.995
332943 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6870736 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:04:22 | 09.01.2021 11:59:00 | 2.9106 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.519 | 0 | 0 | 0 | 3.953 | 0 | 0 | 119.471
332946 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:01:49 | 09.01.2021 09:21:00 | 0.31972 | 3 | 3574 | 167 | 33 | 103 | 680 | 21 | 10 | 1.77 | 159.307 | 35.277 | 1.671 | 178.936 | 97.864 | 67.799 | 1.042 | 543.666
332938 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10794288 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:00:31 | 09.01.2021 13:58:00 | 4.9581 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.538 | 10.647 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 37.895
332968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10398502 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:46:22 | 09.01.2021 10:55:00 | 2.1439 | 0 | 54 | 14 | 3 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 28.883 | 24.468 | 1.51 | 26.629 | 4.65 | 0 | 7.799 | 93.94
332933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6740921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:33:33 | 09.01.2021 10:02:00 | 1.4742 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05
332931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7004635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 08:29:12 | 09.01.2021 09:19:00 | 0.83 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10.101 | 0 | 0.01 | 0 | 2.197 | 0 | 1.064 | 13.372
332928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6835668 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 07:55:18 | 09.01.2021 09:03:00 | 1.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
332858 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7099104 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 07:41:09 | 09.01.2021 08:01:00 | 0.33083 | 10 | 34254 | 432 | 262 | 442 | 11081 | 52 | 64 | 5.738 | 1628.12 | 195.932 | 51.745 | 654.363 | 953.521 | 2019.142 | 75.386 | 5583.946
332775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6549217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 07:24:30 | 09.01.2021 09:32:00 | 2.125 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 21.863
332772 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 06:28:19 | 09.01.2021 07:33:00 | 1.0781 | 0 | 360 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.083 | 0 | 0.688 | 4.574 | 1.951 | 0 | 0 | 49.296
332769 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099032 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 04:59:58 | 09.01.2021 05:30:00 | 0.50056 | 10 | 24244 | 431 | 247 | 411 | 7712 | 30 | 49 | 7.524 | 1487.57 | 257.675 | 64.813 | 775.153 | 698.51 | 121.879 | 35.799 | 3448.921
332768 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099036 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 04:59:47 | 09.01.2021 05:30:00 | 0.50361 | 0 | 10010 | 1 | 15 | 31 | 3369 | 22 | 15 | 0 | 626.475 | 0 | 1.936 | 106.095 | 320.462 | 2922.308 | 63.145 | 4040.421
332755 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 00:30:00 | 09.01.2021 07:15:00 | 6.75 | 0 | 445 | 279 | 19 | 52 | 131 | 0 | 1 | 0 | 383.443 | 696.405 | 11.811 | 1149.532 | 169.928 | 0 | 39.765 | 2450.884
332749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6679308 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 23:30:05 | 09.01.2021 00:20:00 | 0.83194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.008 | 0 | 0 | 38.008
332741 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196726 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 22:52:34 | 08.01.2021 23:24:00 | 0.52389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005
332727 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7805887 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 20:34:04 | 08.01.2021 21:33:00 | 0.98222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.167 | 7.616
332710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211441 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 20:03:23 | 08.01.2021 21:54:00 | 1.8436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
332693 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516798628 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:40:43 | 08.01.2021 21:22:00 | 2.6881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
332674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6844803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:19:09 | 08.01.2021 19:15:00 | 0.93083 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 14.81
332665 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direk | ISO6984145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:10:42 | 08.01.2021 20:35:00 | 2.405 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.827 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 27.952
332659 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6772100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:06:30 | 08.01.2021 18:49:00 | 0.70833 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 4.429
332657 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | BR7126958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:05:56 | 08.01.2021 18:21:00 | 0.25111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 2.268
332638 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517213485 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:19:32 | 08.01.2021 17:33:00 | 0.22444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
332625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515626142 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:59:15 | 08.01.2021 17:29:00 | 0.49583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
332624 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 16:55:51 | 08.01.2021 17:07:00 | 0.18583 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 10.808 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0.009 | 12.359
332617 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6717888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:49:58 | 08.01.2021 17:47:00 | 0.95056 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.217 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 12.552
332614 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516757487 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:44:58 | 08.01.2021 18:07:00 | 1.3672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
332608 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517350078 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:33:57 | 08.01.2021 18:09:00 | 1.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
332605 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6979190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:27:49 | 08.01.2021 17:18:00 | 0.83639 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.065 | 0 | 0 | 0 | 8.252 | 0 | 0 | 14.316
332592 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:05:39 | 08.01.2021 16:54:00 | 0.80583 | 0 | 279 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 40.436 | 0 | 0 | 50.317 | 5.044 | 11.269 | 0 | 107.065
332578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515479880 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:25:13 | 08.01.2021 15:59:00 | 0.56306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
332570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045000 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:08:19 | 08.01.2021 17:47:00 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089
332555 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517183976 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:32:55 | 08.01.2021 16:47:00 | 2.2347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 2.831
332546 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 14:22:01 | 08.01.2021 15:44:00 | 1.3664 | 0 | 256 | 31 | 2 | 23 | 45 | 3 | 1 | 0 | 56.122 | 2.344 | 1.787 | 111.04 | 6.012 | 0.429 | 0 | 177.734
332534 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6545805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 14:01:01 | 08.01.2021 14:46:00 | 0.74972 | 0 | 359 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.878 | 0 | 0.01 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 35.668
332533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11030203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:59:24 | 08.01.2021 17:58:00 | 3.9767 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5.123 | 0 | 0.081 | 0 | 140.917 | 0 | 0.788 | 146.909
332532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:59:19 | 08.01.2021 15:33:00 | 1.5614 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.332
332529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7054337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:47:48 | 08.01.2021 15:47:00 | 1.9867 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 278.635 | 0 | 0 | 0 | 192.273 | 0 | 0 | 470.907
332522 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059136 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:41:30 | 08.01.2021 17:13:00 | 3.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
332520 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517381026 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:35:05 | 08.01.2021 14:21:00 | 0.76528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
332516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6705075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:32:33 | 08.01.2021 15:01:00 | 1.4742 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 122.149 | 0 | 0 | 0 | 31.985 | 0 | 0 | 154.134
332514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6673203 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:29:52 | 08.01.2021 14:01:00 | 0.51889 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.924 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 7.933
332513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7007104 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:29:42 | 08.01.2021 15:23:00 | 1.8883 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.94 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 118.812
332508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:07:25 | 08.01.2021 13:58:00 | 0.84306 | 0 | 853 | 1 | 6 | 8 | 293 | 1 | 5 | 0 | 78.7 | 0.245 | 0.342 | 18.702 | 56.083 | 8.304 | 16.685 | 179.06
332507 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7007437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:07:20 | 08.01.2021 15:57:00 | 2.8278 | 0 | 423 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 145.868 | 0 | 0.032 | 0 | 24.413 | 0 | 0 | 170.313
332506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:06:45 | 08.01.2021 18:07:00 | 5.0042 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 42.116 | 0 | 0 | 0 | 8.918 | 0 | 6.034 | 57.068
332491 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6599226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:53:30 | 08.01.2021 13:14:00 | 0.34167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 3.118
332501 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6634846 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:49:19 | 08.01.2021 17:31:00 | 4.6947 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.551
332527 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:36:38 | 08.01.2021 14:25:00 | 1.8061 | 1 | 288 | 109 | 45 | 25 | 95 | 0 | 3 | 4.951 | 66.917 | 48.28 | 11.638 | 152.989 | 35.48 | 0 | 0.143 | 320.398
332472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 11:59:28 | 08.01.2021 13:57:00 | 1.9589 | 0 | 697 | 13 | 14 | 18 | 158 | 0 | 0 | 0 | 103.831 | 6.084 | 0.335 | 5.263 | 15.657 | 0 | 0 | 131.169
332465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387090 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:47:49 | 08.01.2021 12:26:00 | 0.63639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647
332462 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6931081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:47:38 | 08.01.2021 12:28:00 | 0.67278 | 0 | 195 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.581 | 0 | 0 | 19.95 | 1.35 | 0 | 0 | 34.881
332455 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:35:55 | 08.01.2021 13:02:00 | 1.4347 | 0 | 148 | 0 | 19 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 32.944 | 0 | 3.967 | 1.409 | 48.341 | 9.714 | 0.208 | 96.583
332439 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:25:38 | 08.01.2021 11:56:00 | 0.50611 | 0 | 68 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 0.013 | 4.558 | 3.4 | 308.802 | 0 | 319.189
332422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 11:07:04 | 08.01.2021 12:33:00 | 1.4322 | 0 | 410 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 104.239 | 0 | 0.046 | 0 | 4.582 | 0 | 0 | 108.867
332415 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:59:51 | 08.01.2021 16:05:00 | 5.0858 | 0 | 786 | 1 | 33 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 287.432 | 8.1 | 9.075 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 356.308
332403 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6754428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:35:00 | 08.01.2021 10:48:15 | 0.22083 | 0 | 202 | 1 | 0 | 14 | 871 | 20 | 202 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 41.174 | 277.777 | 552.972 | 940.584 | 1813.451
332385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515613040 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:22:21 | 08.01.2021 12:05:00 | 1.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
332384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516266192 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:21:08 | 08.01.2021 11:32:00 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156
332382 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:17:36 | 08.01.2021 11:27:00 | 1.1567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 8.219
332381 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7734908 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:15:36 | 08.01.2021 11:38:00 | 1.3733 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.272 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 16.538
332377 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:08:58 | 08.01.2021 12:04:00 | 1.9172 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.512 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 20.458
332374 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO10839300 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:07:38 | 08.01.2021 14:03:00 | 3.9228 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.747 | 0 | 0.257 | 0 | 17.047 | 0 | 0 | 74.052
332372 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6681353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:05:12 | 08.01.2021 10:51:00 | 0.76333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.147 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 36.798
332370 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6718921 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:04:35 | 08.01.2021 15:05:00 | 5.0069 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.186 | 0 | 22.743 | 0 | 23.472 | 0 | 0 | 57.401
332369 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:03:21 | 08.01.2021 15:32:00 | 5.4775 | 0 | 1069 | 47 | 5 | 7 | 188 | 2 | 3 | 0 | 1057.873 | 82.012 | 6.642 | 363.106 | 414.796 | 8.741 | 39.042 | 1972.213
332368 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11320056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:02:52 | 08.01.2021 15:00:00 | 4.9522 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.682 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 13.248
332367 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:02:20 | 08.01.2021 11:00:00 | 0.96111 | 0 | 1235 | 186 | 13 | 17 | 121 | 13 | 0 | 0 | 148.817 | 51.205 | 3.57 | 29.119 | 23.755 | 71.683 | 0 | 328.149
332366 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6852113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:01:01 | 08.01.2021 10:48:00 | 0.78306 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 2.659
332375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:00:00 | 08.01.2021 12:04:00 | 2.0667 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.698
332364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:59:29 | 08.01.2021 10:56:00 | 0.94194 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19
332363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527060 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:58:54 | 08.01.2021 15:31:00 | 5.535 | 2 | 102 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 137.947 | 0 | 0 | 0 | 105.936 | 0 | 0 | 243.883
332362 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:58:04 | 08.01.2021 12:27:00 | 2.4822 | 0 | 2805 | 34 | 31 | 19 | 255 | 0 | 0 | 0 | 688.896 | 35.866 | 2.423 | 121.819 | 147.301 | 0 | 0 | 996.306
332357 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7015281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:54:06 | 08.01.2021 10:24:04 | 0.49944 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 38.983 | 0 | 0 | 0 | 10.773 | 0 | 0.024 | 49.78
332357 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:54:06 | 08.01.2021 11:12:00 | 1.2983 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.066 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 24.757
332433 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR6947590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:52:10 | 08.01.2021 11:30:00 | 1.6306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 17 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 143.665 | 0 | 318.642 | 464.591
332352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direk | BR10731020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:51:29 | 08.01.2021 10:22:00 | 0.50861 | 0 | 685 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 90.604 | 0 | 0 | 0 | 42.473 | 0 | 0 | 133.077
332333 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606416 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:35:32 | 08.01.2021 11:51:00 | 2.2578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 77.949 | 0 | 0 | 78.275
332339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:35:27 | 08.01.2021 09:49:00 | 0.22583 | 3 | 7442 | 0 | 50 | 6 | 816 | 1 | 5 | 0.652 | 345.967 | 0 | 0.374 | 12.654 | 87.096 | 2.292 | 8.124 | 457.16
332327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7159322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:30:13 | 08.01.2021 14:53:00 | 5.3797 | 0 | 49 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.981 | 0 | 11.25 | 49.494 | 13.046 | 0 | 0 | 87.771
332326 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:30:05 | 08.01.2021 15:29:00 | 5.9819 | 0 | 345 | 0 | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 239.439 | 0 | 0.133 | 23.29 | 160.61 | 0 | 0 | 423.471
332325 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:25:42 | 08.01.2021 15:55:00 | 6.4883 | 0 | 63 | 0 | 15 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 24.348 | 0 | 29.903 | 156.553 | 157.528 | 3457.831 | 0 | 3826.163
332318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6938109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:21:00 | 08.01.2021 11:51:00 | 2.5 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 496.399 | 0 | 0 | 0 | 349.413 | 0 | 0 | 845.811
332312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866277 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:20:20 | 08.01.2021 12:05:00 | 2.7444 | 1 | 49 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 8.12 | 7.714 | 0 | 6.227 | 21.446 | 3.062 | 0 | 0.375 | 46.944
332305 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053647 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:07:10 | 08.01.2021 11:58:00 | 2.8472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 16.223 | 0 | 0.037 | 17.463
332361 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452474 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:06:38 | 08.01.2021 10:21:00 | 1.2394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004
332303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:03:35 | 08.01.2021 11:50:00 | 2.7736 | 0 | 7 | 87 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.693 | 0 | 53.113 | 0 | 0 | 0 | 150.806
332302 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6843444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:03:02 | 08.01.2021 10:41:00 | 1.6328 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.443 | 0 | 0.294 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 15.623
332300 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:02:03 | 08.01.2021 09:29:46 | 0.46194 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 4.305 | 0 | 0.033 | 27.887
332300 | 2 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11146124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:02:03 | 08.01.2021 17:09:27 | 8.1233 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.065 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 32.874
332299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7003768 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:01:39 | 08.01.2021 11:34:00 | 2.5392 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.662 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 7.431
332298 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967856 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:00:51 | 08.01.2021 16:27:06 | 7.4375 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.718 | 0 | 0 | 0 | 153.094 | 0 | 0 | 287.813
332296 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7031033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:00:27 | 08.01.2021 10:00:00 | 0.9925 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.451 | 0 | 0.032 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 28.562
332295 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6554927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:00:07 | 08.01.2021 12:00:00 | 2.9981 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 138.006 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 0 | 16.807 | 167.204
332294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6556132 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:00:01 | 08.01.2021 10:29:00 | 1.4831 | 0 | 169 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.362 | 0 | 1.003 | 0 | 18.845 | 0 | 0 | 65.209
332292 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6542022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 08:58:49 | 08.01.2021 12:08:00 | 3.1531 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.296 | 0 | 0.891 | 0 | 41.879 | 0 | 0 | 51.065
332291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8749184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 08:58:48 | 08.01.2021 12:36:00 | 3.62 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.954 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97
332293 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10922012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 08:58:22 | 08.01.2021 12:57:00 | 3.9772 | 0 | 312 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 76.91 | 0 | 0.005 | 0 | 13.02 | 0 | 0 | 89.936
332290 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 08:58:17 | 08.01.2021 16:57:00 | 7.9786 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 0 | 0 | 6.478 | 0.7 | 0 | 0 | 55.418
332288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6524917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 08:56:06 | 08.01.2021 17:49:00 | 8.8817 | 0 | 68 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 46.262 | 0 | 6.764 | 0 | 25.99 | 0 | 78.15 | 157.167
332276 | 1 | KONYA | DERBENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 06:28:00 | 08.01.2021 06:38:00 | 0.16667 | 0 | 214 | 0 | 62 | 2 | 72 | 7 | 3 | 0 | 2.054 | 0 | 0.207 | 2.426 | 0.509 | 10.939 | 0.806 | 16.94
332271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 05:53:17 | 08.01.2021 06:44:00 | 0.84528 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 304.216 | 0 | 0 | 0 | 164.585 | 0 | 0 | 468.801
332268 | 1 | KONYA | DERBENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 05:46:00 | 08.01.2021 06:23:00 | 0.61667 | 0 | 214 | 0 | 62 | 2 | 72 | 7 | 3 | 0 | 7.221 | 0 | 0.734 | 8.714 | 1.742 | 38.258 | 2.816 | 59.486
332265 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 04:21:56 | 08.01.2021 05:18:00 | 0.93444 | 0 | 1847 | 2 | 5 | 13 | 127 | 4 | 0 | 0 | 79.808 | 0.303 | 0.028 | 26.606 | 15.714 | 21.852 | 0 | 144.311
332257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 02:07:01 | 08.01.2021 02:39:00 | 0.53306 | 0 | 11 | 3 | 4 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.099 | 1.742 | 0.517 | 253.169 | 0.385 | 334.846 | 0 | 590.756
332256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 02:00:58 | 08.01.2021 02:04:19 | 0.05583 | 0 | 568 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.818 | 0 | 0 | 37.303 | 1.638 | 0 | 0 | 44.759
332254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7126641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 01:37:33 | 08.01.2021 01:41:03 | 0.05833 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 7.651 | 0 | 0 | 24.081
332253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 00:59:54 | 08.01.2021 01:47:00 | 0.785 | 1 | 839 | 4 | 21 | 20 | 248 | 0 | 0 | 0 | 39.141 | 0 | 0.273 | 7.204 | 2.821 | 0 | 0 | 49.44
332250 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 00:30:33 | 08.01.2021 04:20:00 | 3.8242 | 0 | 590 | 235 | 40 | 43 | 148 | 0 | 0 | 0 | 260.948 | 281.488 | 28.877 | 228.863 | 137.633 | 0 | 0 | 937.809
332248 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7068113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 00:11:39 | 08.01.2021 00:54:00 | 0.70583 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.139 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 8.374
332247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7135258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 00:03:20 | 08.01.2021 06:04:00 | 6.0111 | 0 | 108 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 112.295 | 0 | 0.046 | 0 | 243.062 | 0 | 0 | 355.404
332246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 00:02:57 | 08.01.2021 06:03:00 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.424 | 0 | 0 | 5.424
332245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 00:01:00 | 08.01.2021 06:03:00 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.272 | 0 | 0 | 33.272
332241 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 23:25:26 | 07.01.2021 23:40:00 | 0.24278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 4.759 | 0 | 6.469 | 11.284
332233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 22:17:20 | 07.01.2021 22:48:00 | 0.51111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 14.137 | 25.059
332218 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 21:01:03 | 07.01.2021 22:01:00 | 0.99917 | 0 | 825 | 1 | 11 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 14.834 | 0 | 0.263 | 0 | 0.242 | 0 | 0.033 | 15.373
332214 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6983748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 20:59:08 | 07.01.2021 21:39:00 | 0.66444 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 63.116 | 0 | 0 | 0 | 5.503 | 0 | 0 | 68.619
332222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 20:45:41 | 07.01.2021 22:10:00 | 1.4053 | 3 | 143 | 161 | 0 | 16 | 34 | 1 | 0 | 0.434 | 48.46 | 151.387 | 0 | 184.797 | 34.955 | 18.433 | 0 | 438.465
332222 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 20:45:41 | 07.01.2021 23:12:00 | 2.4386 | 0 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 222.366 | 0 | 13.788 | 0 | 0 | 0 | 236.2
332186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041147 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 19:12:36 | 07.01.2021 19:38:00 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
332174 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795180 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:56:47 | 07.01.2021 20:30:00 | 1.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
332170 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6809278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:51:23 | 07.01.2021 19:11:00 | 0.32694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 5.619 | 8.591
332163 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6617648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:40:35 | 07.01.2021 19:12:00 | 0.52361 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.959 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 28.361
332153 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515911345 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:37:46 | 07.01.2021 19:59:00 | 1.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807
332159 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7159598 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:06:57 | 07.01.2021 20:53:00 | 2.7675 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.796 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 0 | 29.939
332130 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515402013 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:05:00 | 07.01.2021 18:57:00 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
332126 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6920926 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:02:32 | 07.01.2021 18:41:00 | 0.64111 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.396
332143 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6617648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:46:45 | 07.01.2021 18:33:00 | 0.77083 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.617 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 41.745
332115 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO10396955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:46:15 | 07.01.2021 19:46:00 | 1.9958 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.039
332138 | 1 | KONYA | KULU | AG Direk | BR6775061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:38:13 | 07.01.2021 18:44:00 | 1.0964 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 4.276
332109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6629776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:37:20 | 07.01.2021 20:24:00 | 2.7778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.367 | 0 | 0 | 0 | 17.814 | 0 | 0 | 25.181
332089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8748982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:56:04 | 07.01.2021 17:54:00 | 0.96556 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.219 | 0 | 0.278 | 0 | 4.751 | 0 | 0 | 12.249
332087 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7094734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:51:51 | 07.01.2021 17:25:00 | 0.5525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 1.426
332085 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515208272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:42:48 | 07.01.2021 17:38:00 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885
332084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:36:53 | 07.01.2021 17:23:00 | 0.76861 | 0 | 697 | 1 | 26 | 2 | 217 | 0 | 2 | 0 | 70.977 | 0.596 | 2.699 | 4.469 | 50.765 | 0 | 160.958 | 290.465
332073 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11249271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:32:45 | 07.01.2021 17:43:00 | 1.1708 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.197 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0.005 | 20.444
332068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6993346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:23:52 | 07.01.2021 16:45:00 | 0.35222 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.007 | 0 | 0.27 | 0 | 2.813 | 0 | 0 | 11.09
332053 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8673055 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:04:52 | 07.01.2021 17:01:00 | 0.93556 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0.78 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 4.067
332042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:58:44 | 07.01.2021 16:32:00 | 0.55444 | 0 | 5 | 85 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 30.035 | 0 | 18.449 | 0 | 63.973
332037 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516910325 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:48:18 | 07.01.2021 16:18:00 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044
332030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6619822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:43:56 | 07.01.2021 16:20:00 | 0.60111 | 0 | 618 | 14 | 17 | 55 | 116 | 12 | 0 | 0 | 61.463 | 14.721 | 2.96 | 580.03 | 37.169 | 898.463 | 0 | 1594.805
332010 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7130755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:12:52 | 07.01.2021 15:25:00 | 0.20222 | 0 | 5315 | 0 | 31 | 8 | 1399 | 0 | 1 | 0 | 147.575 | 0 | 0.206 | 81.557 | 149.304 | 0 | 0.018 | 378.66
331987 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6998650 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:07:48 | 07.01.2021 15:33:00 | 0.42 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.692 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 0 | 12.448
332016 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6820828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:03:26 | 07.01.2021 15:32:00 | 0.47611 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.508 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 8.592
331978 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:03:19 | 07.01.2021 15:45:00 | 0.69472 | 0 | 0 | 76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.819 | 0.226 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 8.615
331967 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8697503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:33:52 | 07.01.2021 15:03:00 | 0.48556 | 0 | 3836 | 0 | 5 | 1 | 794 | 0 | 0 | 0 | 248.53 | 0 | 0.005 | 37.576 | 292.744 | 0 | 0 | 578.855
331967 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8697503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:33:52 | 07.01.2021 16:09:00 | 1.5856 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.677 | 0 | 0 | 0 | 18.677
331950 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7047513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:30:25 | 07.01.2021 17:54:00 | 3.3931 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 0 | 0 | 18.354 | 0 | 0 | 23.162
331946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:23:06 | 07.01.2021 15:01:00 | 0.63167 | 0 | 572 | 3 | 6 | 15 | 76 | 2 | 0 | 0 | 58.545 | 4.429 | 0.59 | 22.791 | 34.749 | 213.118 | 0 | 334.222
331940 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517216681 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:16:59 | 07.01.2021 14:46:00 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028
331941 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:09:38 | 07.01.2021 14:46:00 | 0.60611 | 0 | 4925 | 764 | 140 | 70 | 1626 | 3 | 0 | 0 | 1420.959 | 269.961 | 39.408 | 409.032 | 967.963 | 90.343 | 0 | 3197.666
331961 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6796947 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 14:03:00 | 07.01.2021 15:02:00 | 0.98333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70.366 | 0 | 0 | 0 | 12.256 | 0 | 0 | 82.622
331923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7154429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 14:00:21 | 07.01.2021 16:32:00 | 2.5275 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0.096 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 1.33
331920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7025882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:58:05 | 07.01.2021 17:25:00 | 3.4486 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 170.278 | 0 | 6.237 | 0 | 173.201 | 0 | 0 | 349.717
331918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6853273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:57:30 | 07.01.2021 17:20:00 | 3.375 | 0 | 576 | 0 | 9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 287.591 | 0 | 0.026 | 0 | 49.94 | 0 | 0 | 337.557
331901 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:53:10 | 07.01.2021 15:46:00 | 1.8806 | 0 | 918 | 0 | 5 | 1 | 113 | 4 | 3 | 0 | 101.466 | 0 | 0.12 | 0 | 20.682 | 7.84 | 0.606 | 130.715
331899 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:47:41 | 07.01.2021 13:54:00 | 0.10528 | 0 | 2166 | 56 | 30 | 11 | 506 | 0 | 1 | 0 | 42.814 | 3.808 | 1.135 | 27.061 | 35.117 | 0 | 0.598 | 110.533
331938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6581939 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:40:07 | 07.01.2021 14:44:00 | 1.0647 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 29.572 | 0 | 0 | 0 | 73.498 | 0 | 0 | 103.07
331896 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:39:55 | 07.01.2021 14:09:00 | 0.48472 | 0 | 291 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.708 | 0 | 0 | 6.091 | 3.054 | 0 | 0 | 17.853
331895 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:39:44 | 07.01.2021 14:11:00 | 0.52111 | 0 | 254 | 8 | 1 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 19.79 | 7.216 | 0.015 | 6.917 | 9.338 | 79.482 | 0 | 122.757
331893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7966190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:35:06 | 07.01.2021 18:33:00 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.537 | 0 | 0 | 0 | 148.537
331891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:34:41 | 07.01.2021 18:35:00 | 5.0053 | 0 | 180 | 2 | 5 | 4 | 127 | 4 | 0 | 0 | 103.567 | 2.123 | 30.858 | 45.134 | 149.791 | 589.655 | 0 | 921.129
331890 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517232695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:34:34 | 07.01.2021 15:43:00 | 2.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
331889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:34:22 | 07.01.2021 18:34:00 | 4.9939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.316 | 0 | 70.578 | 0 | 522.894
331887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10398278 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:34:00 | 07.01.2021 18:31:00 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.746 | 0 | 190.746
331879 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11163630 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:30:33 | 07.01.2021 13:56:00 | 0.42417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 2.269
331913 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:30:27 | 07.01.2021 14:25:00 | 0.90917 | 3 | 4005 | 28 | 91 | 24 | 369 | 5 | 0 | 2.96 | 720.795 | 125.719 | 68.846 | 698.667 | 283.544 | 565.94 | 0 | 2466.471
331876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:29:06 | 07.01.2021 14:58:00 | 1.4817 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 10.249 | 0 | 0 | 11.961
331873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515648187 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:23:25 | 07.01.2021 14:26:00 | 1.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
331870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7070998 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:20:36 | 07.01.2021 15:02:00 | 1.69 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 3.068 | 0 | 88.233 | 0 | 0 | 97.753
331862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7055597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:09:39 | 07.01.2021 15:41:00 | 2.5225 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 612.846 | 0 | 0 | 0 | 127.309 | 0 | 0 | 740.155
331859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:04:25 | 07.01.2021 13:33:45 | 0.48889 | 0 | 417 | 271 | 0 | 40 | 138 | 5 | 2 | 0 | 26.344 | 26.537 | 0 | 36.781 | 14.035 | 60.172 | 5.038 | 168.905
331858 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7058709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:01:22 | 07.01.2021 15:21:00 | 2.3272 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.714
331857 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8299479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:01:08 | 07.01.2021 17:46:00 | 4.7478 | 0 | 505 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 729.693 | 0 | 0 | 0 | 177.366 | 0 | 0 | 907.06
331856 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6940220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:01:06 | 07.01.2021 13:52:00 | 0.84833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.823
331850 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:53:55 | 07.01.2021 15:57:00 | 3.0514 | 0 | 52 | 46 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.699 | 39.025 | 2.737 | 6.039 | 10.053 | 0 | 0 | 88.554
331828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6768592 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:32:20 | 07.01.2021 13:48:00 | 1.2611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 9.195
331827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6768590 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:31:52 | 07.01.2021 13:47:00 | 1.2522 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 16.209 | 0 | 0 | 22.171
331825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10396277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:31:03 | 07.01.2021 14:10:00 | 1.6492 | 0 | 412 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 119.85 | 0 | 0.083 | 0 | 150.835 | 0 | 0 | 270.768
331818 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR10627632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:20:38 | 07.01.2021 12:58:00 | 0.62278 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 1.671
331814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 12:18:24 | 07.01.2021 13:08:00 | 0.82667 | 0 | 183 | 39 | 2 | 45 | 23 | 2 | 1 | 0 | 20.614 | 18.971 | 0 | 162.399 | 4.297 | 17.544 | 4.276 | 228.101
331805 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 12:03:36 | 07.01.2021 13:06:00 | 1.04 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 3.945
331800 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058657 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:58:23 | 07.01.2021 12:39:00 | 0.67694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
331776 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:50:26 | 07.01.2021 12:04:24 | 0.23278 | 0 | 6252 | 43 | 0 | 32 | 1121 | 19 | 13 | 0 | 162.443 | 65.211 | 0 | 41.668 | 46.861 | 45.954 | 10.28 | 372.418
331770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:49:04 | 07.01.2021 12:08:00 | 0.31556 | 0 | 10824 | 0 | 25 | 8 | 1699 | 1 | 0 | 0 | 1481.714 | 0 | 0.493 | 304.145 | 794.608 | 25.376 | 0 | 2606.336
331823 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Direk | BR6860790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:41:45 | 07.01.2021 12:33:00 | 0.85417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 6.386 | 9.752
331753 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8815435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 11:31:15 | 07.01.2021 12:27:00 | 0.92917 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.186 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 6.422
331864 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7076784 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:30:39 | 07.01.2021 14:30:00 | 2.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.033 | 0 | 0 | 0 | 18.181 | 0 | 0 | 68.214
331751 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:28:50 | 07.01.2021 12:01:00 | 0.53611 | 2 | 157 | 62 | 1 | 13 | 93 | 3 | 2 | 0.307 | 8.743 | 73.115 | 0.25 | 8.157 | 4.973 | 32.56 | 0.799 | 128.904
331745 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:23:50 | 07.01.2021 11:44:00 | 0.33611 | 2 | 2687 | 7 | 375 | 43 | 115 | 1 | 0 | 0.091 | 53.956 | 2.055 | 5.604 | 120.795 | 10.491 | 16.852 | 0 | 209.844
331722 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:11:50 | 07.01.2021 16:08:00 | 4.9361 | 0 | 4 | 359 | 4 | 38 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.959 | 179.758 | 0 | 999.993 | 0 | 184.365 | 0 | 1365.075
331721 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:11:50 | 07.01.2021 12:00:02 | 0.80333 | 0 | 68 | 72 | 0 | 23 | 34 | 1 | 0 | 0 | 8.433 | 8.964 | 0 | 40.984 | 6.386 | 36.564 | 0 | 101.332
331802 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 11:05:00 | 07.01.2021 13:28:00 | 2.3833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 30.071 | 0 | 0 | 0 | 24.551 | 0 | 0 | 54.622
331705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:59:35 | 07.01.2021 12:05:00 | 1.0903 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.542 | 0 | 0.377 | 0 | 9.955 | 0 | 0 | 33.874
331704 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6741054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:59:28 | 07.01.2021 11:58:00 | 0.97556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 2.853
331693 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:49:50 | 07.01.2021 12:22:00 | 1.5361 | 0 | 441 | 14 | 1 | 95 | 47 | 0 | 0 | 0 | 181.232 | 4.708 | 0 | 281.438 | 16.177 | 0 | 0 | 483.555
331687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6985229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:40:43 | 07.01.2021 14:04:00 | 3.3881 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115.489 | 0 | 0 | 0 | 4.531 | 0 | 0 | 120.02
331680 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:36:50 | 07.01.2021 11:48:00 | 1.1861 | 1 | 989 | 6 | 0 | 15 | 105 | 5 | 2 | 0.031 | 122.762 | 0.317 | 0 | 168.856 | 11.904 | 250.698 | 31.606 | 586.175
331679 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:32:50 | 07.01.2021 11:55:00 | 1.3694 | 0 | 12 | 70 | 2 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 26.978 | 0 | 445.186 | 0.017 | 0 | 0 | 472.694
331677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6702542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:30:26 | 07.01.2021 11:34:00 | 1.0594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 2.9
331672 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535217518 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:23:56 | 07.01.2021 11:22:00 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
331662 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:18:11 | 07.01.2021 15:47:00 | 5.4803 | 0 | 168 | 21 | 11 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 374.807 | 26.648 | 5.523 | 0 | 158.476 | 0 | 0 | 565.453
331661 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:17:39 | 07.01.2021 13:05:00 | 2.7892 | 0 | 524 | 26 | 0 | 16 | 68 | 2 | 1 | 0 | 167.562 | 30.963 | 0 | 14.716 | 70.62 | 39.612 | 0 | 323.474
331660 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:17:30 | 07.01.2021 12:31:12 | 2.2283 | 0 | 4374 | 0 | 3 | 1 | 828 | 0 | 1 | 0 | 1918.996 | 0 | 0.475 | 1.495 | 740.21 | 0 | 0.402 | 2661.577
331660 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11147106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:17:30 | 07.01.2021 14:49:00 | 4.525 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 399.994 | 0 | 0 | 0 | 67.989 | 0 | 0 | 467.983
331658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6880590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:09:56 | 07.01.2021 10:54:00 | 0.73444 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.887 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 23.888
331657 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR11215363 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:07:58 | 07.01.2021 12:09:00 | 2.0172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 8.613 | 0 | 0 | 9.627
331655 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6815620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:07:38 | 07.01.2021 11:32:00 | 1.4061 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.934 | 0 | 0 | 0 | 6.198 | 0 | 0 | 44.133
331653 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8673052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:04:53 | 07.01.2021 14:25:00 | 4.3353 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 5.282 | 0 | 0 | 9.095
331651 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11313416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:03:20 | 07.01.2021 14:26:00 | 4.3778 | 0 | 87 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.218 | 0 | 3 | 0 | 19.495 | 0 | 0 | 51.713
331652 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:03:02 | 07.01.2021 12:28:00 | 2.4161 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 0 | 2.793 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 20.813
331649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6585746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:01:28 | 07.01.2021 14:07:00 | 4.0922 | 0 | 1025 | 3 | 13 | 12 | 198 | 0 | 0 | 0 | 289.787 | 6.085 | 0.172 | 266.571 | 147.702 | 0 | 0 | 710.317
331648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:00:59 | 07.01.2021 13:16:00 | 3.2503 | 0 | 656 | 3 | 8 | 16 | 102 | 2 | 0 | 0 | 337.139 | 22.895 | 8.888 | 119.974 | 353.877 | 1047.259 | 0 | 1890.031
331645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:00:41 | 07.01.2021 14:06:00 | 4.0886 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.735 | 0 | 0 | 0 | 84.735
331642 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:00:00 | 07.01.2021 13:56:00 | 3.9333 | 1 | 524 | 19 | 1 | 9 | 197 | 1 | 0 | 1.115 | 247.863 | 31.509 | 0 | 157.936 | 125.944 | 0 | 0 | 564.367
331650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:00:00 | 07.01.2021 10:54:00 | 0.9 | 0 | 393 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 60.112 | 0 | 0 | 0 | 30.448 | 0 | 0 | 90.56
331639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6814882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:59:17 | 07.01.2021 11:56:00 | 1.9453 | 0 | 836 | 9 | 216 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | 287.803 | 1.626 | 28.048 | 0 | 153.872 | 0 | 64.543 | 535.893
331633 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7047510 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:51:41 | 07.01.2021 14:28:00 | 4.6053 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 4.036 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 15.076
331630 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7033495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:45:08 | 07.01.2021 13:00:00 | 3.2478 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 14.161 | 0 | 0 | 19.14
331627 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:42:27 | 07.01.2021 13:32:00 | 3.8258 | 0 | 1513 | 0 | 13 | 2 | 181 | 2 | 2 | 0 | 386.772 | 0 | 1.373 | 79.41 | 182.338 | 247.659 | 22.078 | 919.629
331621 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:36:19 | 07.01.2021 10:01:00 | 0.41139 | 2 | 103 | 16 | 0 | 8 | 29 | 2 | 0 | 0.423 | 12.354 | 4.5 | 0 | 22.731 | 16.147 | 6.177 | 0 | 62.332
331620 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7133753 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:32:21 | 07.01.2021 10:18:00 | 0.76083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.286 | 0 | 8.496 | 18.782
331617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6660114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:29:42 | 07.01.2021 10:34:00 | 1.0717 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 20.947 | 0 | 0 | 0 | 12.829 | 0 | 0 | 33.776
331611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:22:49 | 07.01.2021 10:30:00 | 1.1197 | 0 | 920 | 100 | 4 | 15 | 165 | 20 | 5 | 0 | 166.093 | 144.142 | 0 | 67.587 | 80.862 | 70.437 | 31.975 | 561.096
331611 | 2 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:22:49 | 07.01.2021 11:18:00 | 1.9197 | 0 | 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.057 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 29.002
331609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6547615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:21:47 | 07.01.2021 11:31:00 | 2.1536 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 294.256 | 0 | 0 | 0 | 68.573 | 0 | 18.093 | 380.922
331607 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direk | BR6585287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:18:49 | 07.01.2021 12:33:00 | 3.2364 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.599 | 0 | 0.75 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 3.387
331606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:18:19 | 07.01.2021 09:21:32 | 0.05361 | 0 | 109 | 0 | 0 | 6 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 8.381 | 0.672 | 19.113 | 0 | 29.006
331605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:17:17 | 07.01.2021 10:27:00 | 1.1619 | 0 | 29 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.961 | 143.966 | 0.005 | 61.964 | 2.894 | 2.95 | 0 | 214.74
331602 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO7097193 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:13:25 | 07.01.2021 14:02:00 | 4.8097 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.282 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 45.713
331595 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:09:00 | 07.01.2021 09:34:00 | 0.41667 | 0 | 918 | 0 | 5 | 1 | 113 | 4 | 3 | 0 | 22.206 | 0 | 0.028 | 0 | 4.767 | 1.765 | 0.138 | 28.904
331595 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10597668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:09:00 | 07.01.2021 15:05:00 | 5.9333 | 0 | 848 | 0 | 9 | 1 | 94 | 5 | 3 | 0 | 304.879 | 0 | 1.757 | 0 | 59.492 | 94.95 | 3.2 | 464.278
331593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6749176 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:07:27 | 07.01.2021 11:08:00 | 2.0092 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 4.728 | 0 | 0 | 17.528
331591 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO10628251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:04:39 | 07.01.2021 12:14:00 | 3.1558 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44.987 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 83.007 | 0 | 129.267
331590 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6910209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:04:06 | 07.01.2021 10:06:00 | 1.0317 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.273 | 0 | 0 | 0 | 17.433 | 0 | 0 | 25.706
331589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6607972 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:03:12 | 07.01.2021 12:52:00 | 3.8133 | 0 | 284 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0.414 | 0 | 17.386 | 0 | 0 | 182.3
331588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:02:23 | 07.01.2021 11:00:00 | 1.9603 | 22 | 707 | 10 | 1 | 12 | 280 | 1 | 0 | 0 | 275.757 | 5.116 | 0 | 70.664 | 201.58 | 72.563 | 0 | 625.679
331586 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7048331 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:01:34 | 07.01.2021 17:12:00 | 8.1739 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.946
331585 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7093456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:01:18 | 07.01.2021 17:30:00 | 8.4783 | 0 | 1147 | 0 | 6 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1186.912 | 0 | 0.57 | 11.651 | 631.002 | 0 | 0 | 1830.135
331582 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967856 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:27 | 07.01.2021 09:07:00 | 0.10917 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 3.178
331582 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | LINE6200069 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:27 | 07.01.2021 16:59:22 | 7.9819 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.998 | 0 | 0 | 0 | 50.084 | 0 | 0 | 111.082
331580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:17 | 07.01.2021 17:41:00 | 8.6786 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.739
331579 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6715427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:12 | 07.01.2021 10:02:00 | 1.03 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.638 | 0 | 0 | 0 | 8.008 | 0 | 0 | 35.646
331578 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:11 | 07.01.2021 16:58:00 | 7.9636 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.343 | 0 | 0 | 6.449 | 0.693 | 0 | 0 | 54.486
331577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6985888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:04 | 07.01.2021 10:27:00 | 1.4489 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.699 | 0 | 0 | 0 | 22.818 | 0 | 0 | 29.517
331587 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO10828131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:00 | 07.01.2021 11:32:00 | 2.5333 | 0 | 443 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 92.424 | 0 | 0.717 | 0 | 18.688 | 0 | 0 | 111.829
331575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6981737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 08:59:24 | 07.01.2021 12:57:00 | 3.96 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.554 | 0 | 0 | 0 | 12.559 | 0 | 0 | 74.113
331574 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7075645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 08:58:09 | 07.01.2021 11:34:00 | 2.5975 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.737 | 0 | 0 | 0 | 6.451 | 0 | 0 | 10.188
331573 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 08:57:24 | 07.01.2021 17:07:00 | 8.16 | 0 | 38 | 7 | 29 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 38.31 | 0 | 17.858 | 52.075 | 141.313 | 200.721 | 297.058 | 747.335
331558 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6943813 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 08:38:36 | 07.01.2021 09:27:00 | 0.80667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 12.536 | 0 | 0 | 17.666
331557 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8113984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 08:30:00 | 07.01.2021 13:36:00 | 5.1 | 0 | 212 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.286 | 0 | 0 | 18.005 | 3.207 | 0 | 0 | 66.498
331551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517270605 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 08:11:35 | 07.01.2021 11:27:00 | 3.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21
331543 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6535318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 07:58:06 | 07.01.2021 09:05:00 | 1.115 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.783 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 12.855
331529 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 06:45:47 | 07.01.2021 07:34:00 | 0.80361 | 0 | 431 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.079 | 0 | 0 | 0 | 5.743 | 0 | 0 | 27.822
331525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6634235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 05:10:28 | 07.01.2021 06:07:00 | 0.94222 | 0 | 441 | 0 | 7 | 4 | 336 | 0 | 1 | 0 | 136.302 | 0 | 1.991 | 49.92 | 204.901 | 0 | 9.717 | 402.831
332086 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | BR6912909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 04:41:00 | 07.01.2021 12:10:00 | 7.4833 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.99 | 0 | 0.043 | 0 | 23.014 | 0 | 0 | 109.048
331513 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 03:40:08 | 07.01.2021 04:51:57 | 1.1969 | 0 | 1300 | 789 | 51 | 81 | 364 | 11 | 0 | 0 | 194.396 | 276.597 | 18.061 | 217.384 | 77.4 | 41.524 | 0 | 825.363
331508 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7103801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 03:01:19 | 07.01.2021 03:58:00 | 0.94472 | 0 | 214 | 7 | 7 | 3 | 79 | 0 | 3 | 0 | 18.476 | 12.868 | 0.485 | 25.025 | 12.803 | 0 | 1.538 | 71.195
331505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6775939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 02:25:48 | 07.01.2021 02:56:00 | 0.50333 | 0 | 537 | 0 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 21.473 | 0 | 0.009 | 0 | 9.273 | 0 | 0 | 30.754
331500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 00:00:17 | 07.01.2021 04:19:00 | 4.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.278 | 0 | 0 | 212.278
331499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 00:00:00 | 07.01.2021 04:20:00 | 4.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.497 | 0 | 0 | 13.595 | 112.609 | 0 | 0 | 161.701
331496 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6662858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 23:34:53 | 07.01.2021 00:42:00 | 1.1186 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.947 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 11.043
331494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6592049 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 22:40:51 | 07.01.2021 00:09:00 | 1.4692 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184
331491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 22:00:08 | 06.01.2021 23:04:00 | 1.0644 | 0 | 441 | 14 | 1 | 95 | 47 | 0 | 0 | 0 | 124.491 | 2.249 | 0 | 136.198 | 6.06 | 0 | 0 | 268.998
331471 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794039 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 20:37:07 | 06.01.2021 21:49:00 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
331469 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419972 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 20:28:41 | 06.01.2021 22:03:00 | 1.5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
331465 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 20:00:00 | 06.01.2021 21:24:00 | 1.4 | 0 | 22 | 31 | 0 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.558 | 43.566 | 0 | 196.843 | 1.952 | 2.354 | 0 | 245.272
331467 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6930033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 19:35:26 | 06.01.2021 20:27:00 | 0.85944 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.585 | 0 | 0 | 0 | 9.244 | 0 | 0 | 32.829
331453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 19:29:05 | 06.01.2021 20:38:00 | 1.1486 | 0 | 47 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.009 | 6.784 | 0 | 56.803 | 0.172 | 10.455 | 0 | 80.223
331450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6836642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 19:20:47 | 06.01.2021 20:49:00 | 1.4703 | 0 | 98 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.441 | 0 | 0.12 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 18.625
331430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433433 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:47:46 | 06.01.2021 19:31:00 | 0.72056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
331423 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906003 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:28:22 | 06.01.2021 19:14:00 | 0.76056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
331420 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:23:58 | 06.01.2021 19:08:00 | 0.73389 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 17.309
331414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621423 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:12:38 | 06.01.2021 18:54:00 | 0.68944 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0.009 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 4.392
331413 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6545357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:10:43 | 06.01.2021 20:08:00 | 1.9547 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 6.342
331411 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:10:31 | 06.01.2021 22:57:00 | 4.7747 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 48.603 | 0 | 0 | 84.963
331398 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:51:01 | 06.01.2021 18:19:00 | 0.46639 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 10.915
331399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:50:47 | 06.01.2021 19:03:00 | 1.2036 | 0 | 92 | 89 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.253 | 8.193 | 0 | 0 | 11.445 | 0 | 0 | 26.891
331405 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7061240 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:41:23 | 06.01.2021 19:00:00 | 1.3103 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 37.971 | 0 | 0 | 0 | 51.886 | 0 | 0 | 89.857
331383 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045151 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:32:07 | 06.01.2021 18:22:00 | 0.83139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
331382 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032965 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:31:19 | 06.01.2021 18:42:00 | 1.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
331375 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:10:30 | 06.01.2021 17:49:00 | 0.64167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.135 | 0 | 0 | 13.135
331368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR7020490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:06:47 | 06.01.2021 18:00:00 | 0.88694 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.111 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.255
331374 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:03:06 | 06.01.2021 17:51:00 | 0.79833 | 0 | 1162 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 193.551 | 0 | 0 | 0 | 33.543 | 0 | 0 | 227.094
331409 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6575525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:01:59 | 06.01.2021 18:47:00 | 1.7503 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 5.454
331361 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7014436 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:57:19 | 06.01.2021 17:41:00 | 0.72806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 26.317
331359 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:53:01 | 06.01.2021 17:23:04 | 0.50083 | 0 | 107 | 110 | 3 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.012 | 34.72 | 0.139 | 31.473 | 4.247 | 0 | 0 | 81.591
331350 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6787085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:36:49 | 06.01.2021 18:36:00 | 1.9864 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.448 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 17.174
331345 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439783 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:31:44 | 06.01.2021 17:18:00 | 0.77111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
331342 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:28:16 | 06.01.2021 17:02:00 | 0.56222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 63 | 9 | 5 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 107.333 | 21.938 | 405.342 | 24.335 | 563.24
331329 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10931986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:15:22 | 06.01.2021 17:35:00 | 1.3272 | 0 | 73 | 12 | 0 | 21 | 15 | 2 | 3 | 0 | 8.826 | 3.044 | 0 | 41.851 | 1.476 | 0.47 | 0.051 | 55.718
331331 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:12:53 | 06.01.2021 16:31:00 | 0.30194 | 0 | 2938 | 314 | 24 | 44 | 352 | 17 | 11 | 0 | 78.352 | 50.473 | 1.521 | 101.878 | 29.039 | 13.06 | 9.299 | 283.621
331321 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7000372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:44:28 | 06.01.2021 17:12:00 | 1.4589 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.866
331310 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515466544 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:30:23 | 06.01.2021 16:24:00 | 0.89361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
331300 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7005392 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:14:56 | 06.01.2021 16:30:00 | 1.2511 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.774
331298 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6769096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:12:27 | 06.01.2021 15:36:00 | 0.3925 | 0 | 891 | 1 | 6 | 10 | 358 | 5 | 0 | 0 | 72.722 | 0.273 | 2.279 | 47.705 | 57.64 | 205.089 | 0 | 385.708
331294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:07:55 | 06.01.2021 15:57:00 | 0.81806 | 0 | 71 | 43 | 5 | 65 | 23 | 1 | 1 | 0 | 10.658 | 53.045 | 2.775 | 177.992 | 4.823 | 0.773 | 0.198 | 250.264
331283 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6527787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 15:02:13 | 06.01.2021 16:13:00 | 1.1797 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 37.388 | 0 | 0 | 0 | 35.655 | 0 | 0 | 73.042
331284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | FUSE6639805 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:01:46 | 06.01.2021 18:06:00 | 3.0706 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.807 | 0 | 0 | 0 | 17.472 | 0 | 0 | 41.279
331282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 15:00:28 | 06.01.2021 15:50:17 | 0.83028 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.834
331274 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8849895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:43:33 | 06.01.2021 16:11:00 | 1.4575 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 30.851
331271 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6631181 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:37:39 | 06.01.2021 15:10:00 | 0.53917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
331264 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6708208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:15:41 | 06.01.2021 15:28:00 | 1.2053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.594 | 0 | 16.527 | 43.12
331233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6982051 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 14:05:25 | 06.01.2021 15:13:00 | 1.1264 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 2.654
331231 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 14:00:50 | 06.01.2021 15:33:00 | 1.5361 | 0 | 1099 | 295 | 12 | 74 | 333 | 4 | 6 | 0 | 310.966 | 35.814 | 12.251 | 205.623 | 88.503 | 5.829 | 0.311 | 659.297
331229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 14:00:03 | 06.01.2021 16:12:00 | 2.1992 | 0 | 163 | 1 | 2 | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 27.701 | 0 | 6.47 | 38.713 | 104.078 | 98.551 | 0 | 275.513
331223 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | ISO6552662 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:41:32 | 06.01.2021 14:07:00 | 0.42444 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | 0 | 12.711
331263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:41:04 | 06.01.2021 15:22:00 | 1.6822 | 0 | 272 | 3 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.844 | 0.133 | 0 | 3.683 | 1.402 | 0 | 0 | 21.063
331218 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:36:02 | 06.01.2021 16:23:00 | 2.7828 | 0 | 1179 | 4 | 189 | 6 | 158 | 3 | 7 | 0 | 185.102 | 0 | 13.586 | 44.859 | 31.853 | 406.801 | 57.068 | 739.269
331214 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:30:16 | 06.01.2021 14:19:00 | 0.81222 | 0 | 133 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20.924 | 0 | 2.597 | 0 | 2.94 | 0 | 0.594 | 27.055
331212 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515716658 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:26:59 | 06.01.2021 17:00:00 | 3.5503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686
331209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7079947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:21:43 | 06.01.2021 15:38:00 | 2.2714 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.981 | 0 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 12.518
331207 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8657409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:16:26 | 06.01.2021 14:40:00 | 1.3928 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 7.603
331200 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:09:57 | 06.01.2021 13:13:00 | 0.05083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 1.575 | 1.782
331200 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:09:57 | 06.01.2021 13:47:00 | 0.6175 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 63 | 9 | 5 | 0 | 4.184 | 0 | 0 | 141.109 | 26.574 | 565.404 | 32.007 | 769.279
331199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515668517 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:08:54 | 06.01.2021 13:39:00 | 0.50167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
331196 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11190276 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:06:35 | 06.01.2021 17:10:00 | 4.0569 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.83
331195 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7012049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:05:58 | 06.01.2021 17:09:00 | 4.0506 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.207
331194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6845142 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:03:15 | 06.01.2021 14:41:00 | 1.6292 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 233.723 | 0 | 0 | 0 | 83.413 | 0 | 0 | 317.136
331192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7044580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 12:59:40 | 06.01.2021 16:50:00 | 3.8389 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.016 | 0 | 0 | 0 | 14.338 | 0 | 0 | 45.354
331191 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516685257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:55:01 | 06.01.2021 14:18:00 | 1.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
331174 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6667175 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:46:42 | 06.01.2021 14:19:00 | 1.5383 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25.934 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | 40.614
331130 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6686848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:28:05 | 06.01.2021 13:16:00 | 0.79861 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0.533 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1.328
331127 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:23:09 | 06.01.2021 12:29:54 | 0.1125 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 68 | 9 | 7 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 25.963 | 5.227 | 91.745 | 7.877 | 131.61
331126 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:23:09 | 06.01.2021 12:42:30 | 0.3225 | 0 | 218 | 1 | 2 | 16 | 377 | 32 | 44 | 0 | 10.331 | 0.14 | 1.305 | 186.039 | 97.033 | 800.096 | 206.213 | 1301.157
331126 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:23:09 | 06.01.2021 12:47:55 | 0.41278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.608 | 0 | 109.456 | 2.865 | 118.929
331112 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6915629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:46:31 | 06.01.2021 12:51:00 | 1.0747 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 34.923 | 0 | 0 | 37.946
331086 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6547114 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:27:03 | 06.01.2021 18:11:00 | 6.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.14 | 0 | 0 | 0 | 38.748 | 0 | 0 | 153.889
331095 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:24:00 | 06.01.2021 12:32:00 | 1.1333 | 0 | 1300 | 789 | 51 | 81 | 364 | 11 | 0 | 0 | 612.468 | 671.837 | 46.988 | 656.181 | 309.426 | 206.026 | 0 | 2502.926
331070 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7036169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:15:03 | 06.01.2021 11:48:00 | 0.54917 | 0 | 815 | 0 | 88 | 7 | 193 | 3 | 2 | 0 | 23.925 | 0 | 0.637 | 2.509 | 7.278 | 18.265 | 6.586 | 59.199
331124 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6578033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:09:04 | 06.01.2021 12:46:17 | 1.6203 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.882 | 0 | 2.759 | 0 | 4.352 | 0 | 0 | 9.993
331060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515669197 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:01:02 | 06.01.2021 11:42:00 | 0.68278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
331030 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6714457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:06:06 | 06.01.2021 16:17:00 | 6.1817 | 0 | 333 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.294 | 0 | 0 | 195.099 | 0.004 | 0 | 0 | 262.398
331026 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 10:03:14 | 06.01.2021 12:07:00 | 2.0628 | 0 | 95 | 102 | 3 | 5 | 30 | 0 | 2 | 0 | 16.265 | 73.231 | 0 | 87.735 | 8.143 | 0 | 3.048 | 188.422
331024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:59:44 | 06.01.2021 15:02:00 | 5.0378 | 0 | 473 | 10 | 1 | 0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 289.969 | 14.671 | 0 | 0 | 91.661 | 464.695 | 62.936 | 923.932
331025 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:59:37 | 06.01.2021 13:29:00 | 3.4897 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 37.991 | 0 | 2.294 | 0 | 3.573 | 0 | 19.738 | 63.596
331018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6590328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:44:16 | 06.01.2021 12:55:00 | 3.1789 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.119 | 0 | 0.297 | 0 | 6.114 | 0 | 0 | 38.53
331016 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7013675 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:40:34 | 06.01.2021 09:56:00 | 0.25722 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.382
331011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:34:03 | 06.01.2021 10:14:00 | 0.66583 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 44.917 | 141.767 | 420.739 | 105.406 | 714.88
331014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:22:58 | 06.01.2021 09:51:00 | 0.46722 | 0 | 384 | 36 | 4 | 9 | 84 | 0 | 1 | 0 | 29.181 | 5.764 | 0.137 | 57.297 | 6.422 | 0 | 0.001 | 98.802
330999 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:17:51 | 06.01.2021 17:02:00 | 7.7358 | 0 | 1162 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1604.909 | 0 | 0 | 0 | 382.907 | 0 | 0 | 1987.816
330985 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:09:49 | 06.01.2021 16:02:00 | 6.8697 | 0 | 15 | 36 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.259 | 0 | 495.761 | 0 | 0 | 0 | 589.02
330981 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7584891 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:06:17 | 06.01.2021 10:34:00 | 1.4619 | 0 | 26 | 1 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 0 | 3.145 | 0 | 35.29 | 0 | 0 | 44.059
330974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6697916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:03:38 | 06.01.2021 11:40:00 | 2.6061 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 293.829 | 0 | 0 | 0 | 172.231 | 0 | 0 | 466.06
330970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6870706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:03:12 | 06.01.2021 10:35:00 | 1.53 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 10.361
330969 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8375828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:02:51 | 06.01.2021 09:41:00 | 0.63583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 48.37 | 711.483 | 110.215 | 885.508
330969 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11059914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:02:51 | 06.01.2021 09:45:00 | 0.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.238 | 86.722 | 142.739 | 23.834 | 257.533
330975 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6904763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:02:00 | 06.01.2021 09:07:00 | 0.08333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 22 | 517 | 40 | 117 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 16.209 | 83.774 | 208.35 | 165.043 | 473.407
331002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859213 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:01:00 | 06.01.2021 13:56:00 | 4.9167 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 491.139 | 0 | 0 | 0 | 108.875 | 0 | 0 | 600.014
330968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7141646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 08:59:35 | 06.01.2021 12:08:00 | 3.1403 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.331 | 0 | 0.076 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 23.267
330967 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10882061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 08:59:05 | 06.01.2021 16:59:00 | 7.9986 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.91 | 0 | 0.115 | 0 | 45.526 | 0 | 0 | 92.551
330994 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:59:02 | 06.01.2021 09:17:00 | 0.29944 | 0 | 1272 | 0 | 5 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17.881 | 0 | 0.011 | 19.258 | 14.606 | 0 | 0 | 51.757
330958 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:37:35 | 06.01.2021 09:19:00 | 0.69028 | 0 | 336 | 0 | 6 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.463 | 0 | 0.137 | 21.2 | 16.973 | 0 | 0 | 64.774
330944 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | ISO6552662 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:33:15 | 06.01.2021 09:21:00 | 0.79583 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | 0 | 20.246 | 0 | 0 | 24.06
330943 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6925199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 08:30:20 | 06.01.2021 09:14:00 | 0.72778 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.319 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 13.411
330942 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6776764 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:26:38 | 06.01.2021 09:32:00 | 1.0894 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 6.931
330940 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516810175 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:16:48 | 06.01.2021 09:36:00 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0.229
330941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 06:49:51 | 06.01.2021 09:02:00 | 2.2025 | 0 | 83 | 193 | 23 | 53 | 20 | 1 | 0 | 0 | 33.075 | 256.57 | 18.369 | 221.576 | 9.396 | 52.348 | 0 | 591.334
330926 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7104253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 04:43:02 | 06.01.2021 05:22:00 | 0.64944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 100 | 13 | 14 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 67.25 | 26.66 | 130.86 | 31.413 | 256.686
330919 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 00:34:12 | 06.01.2021 06:56:00 | 6.3633 | 0 | 63 | 124 | 11 | 37 | 34 | 1 | 0 | 0 | 103.725 | 313.79 | 19.018 | 469.17 | 189.552 | 28.701 | 0 | 1123.956
330918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO11302576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 00:31:50 | 06.01.2021 06:39:45 | 6.1319 | 0 | 17 | 18 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6.065 | 54.571 | 0.07 | 127.296 | 0 | 51.872 | 0 | 239.873
330916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 00:31:20 | 06.01.2021 06:39:00 | 6.1278 | 0 | 83 | 193 | 23 | 53 | 20 | 1 | 0 | 0 | 70.716 | 666.378 | 35.149 | 449.769 | 14.541 | 67.899 | 0 | 1304.451
330903 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 23:04:15 | 05.01.2021 23:12:00 | 0.12917 | 0 | 552 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12.055 | 0 | 0.156 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 13.562
330885 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 23:03:52 | 06.01.2021 02:04:00 | 3.0022 | 0 | 107 | 110 | 3 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 157.393 | 0.62 | 135.912 | 14.023 | 0 | 0 | 352.549
330875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517366283 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 22:37:53 | 06.01.2021 01:00:00 | 2.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
330869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6632157 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 22:13:37 | 05.01.2021 23:20:00 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 9.63
330867 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 22:06:48 | 05.01.2021 23:05:00 | 0.97 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 3.204
330865 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11077958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 22:00:40 | 05.01.2021 22:28:00 | 0.45556 | 0 | 271 | 5 | 6 | 2 | 21 | 1 | 3 | 0 | 9.731 | 0.459 | 0.12 | 1.433 | 0.255 | 1.129 | 1.148 | 14.275
330851 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:56:04 | 05.01.2021 21:38:16 | 0.70333 | 0 | 644 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1 | 2 | 0 | 36.432 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0.185 | 0.009 | 39.591
330851 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:56:04 | 05.01.2021 22:55:00 | 1.9822 | 0 | 796 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1 | 3 | 0 | 194.854 | 0 | 0 | 0.435 | 23.332 | 0.364 | 15.052 | 234.036
330851 | 3 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE11189493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:56:04 | 06.01.2021 01:25:00 | 4.4822 | 0 | 185 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 105.347 | 0 | 0.063 | 0 | 9.217 | 26.205 | 0 | 140.832
330844 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:51:25 | 05.01.2021 22:38:00 | 1.7764 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.416
330835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6588474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:39:08 | 05.01.2021 21:17:00 | 0.63111 | 0 | 2305 | 0 | 32 | 3 | 879 | 0 | 7 | 0 | 296.537 | 0 | 2.676 | 21.074 | 144.662 | 0 | 14.664 | 479.614
330831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:34:47 | 05.01.2021 22:45:00 | 2.1703 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.879 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 30.724
330850 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6772210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:53:17 | 05.01.2021 21:09:00 | 1.2619 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.932 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 17.329
330818 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517092427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:41:03 | 05.01.2021 20:29:00 | 0.79917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
330816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:36:01 | 05.01.2021 20:47:00 | 1.1831 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.611
330813 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516756344 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:29:14 | 05.01.2021 20:32:00 | 1.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
330806 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:21:23 | 05.01.2021 19:31:58 | 0.17639 | 1 | 946 | 462 | 18 | 61 | 148 | 1 | 3 | 0.022 | 20.331 | 23.005 | 0.208 | 29.5 | 4.298 | 0.036 | 0.468 | 77.869
330803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6990860 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:19:53 | 05.01.2021 20:12:00 | 0.86861 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.901 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 5.912
330795 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132043 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:55:05 | 05.01.2021 20:38:00 | 1.7153 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.072 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 0 | 24.344
330788 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517410576 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:49:13 | 05.01.2021 20:12:00 | 1.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
330786 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939847 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:41:21 | 05.01.2021 20:52:00 | 2.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787
330782 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6867245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:30:24 | 05.01.2021 20:10:00 | 1.66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.961 | 0 | 0 | 0 | 4.442 | 0 | 0 | 10.403
330773 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9222418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:23:19 | 05.01.2021 18:41:00 | 0.29472 | 0 | 608 | 129 | 0 | 4 | 95 | 9 | 2 | 0 | 17.333 | 18.277 | 0 | 10.762 | 3.288 | 5.164 | 0.327 | 55.151
330774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:23:12 | 05.01.2021 19:17:00 | 0.89667 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.267 | 0 | 0.174 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 7.524
330764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515640925 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:04:59 | 05.01.2021 18:40:00 | 0.58361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159
330757 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | FUSE10559322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 17:53:43 | 05.01.2021 19:24:00 | 1.5047 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | 0 | 4.436 | 0 | 0 | 14.569
330732 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535161469 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 17:03:27 | 05.01.2021 17:34:00 | 0.50917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27
330717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985905 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:52:16 | 05.01.2021 17:17:00 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774
330715 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7038558 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:50:24 | 05.01.2021 17:30:00 | 0.66 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0.567 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 3.675
330655 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939847 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:16:39 | 05.01.2021 15:30:00 | 0.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
330648 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7051970 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:01:19 | 05.01.2021 15:44:00 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.904 | 0 | 24.765 | 33.669
330647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7027667 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:00:33 | 05.01.2021 16:15:00 | 1.2408 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.889 | 0 | 0.096 | 0 | 4.202 | 0 | 0 | 23.187
330645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6917116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 14:58:21 | 05.01.2021 15:28:00 | 0.49417 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 10.263
330832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6732345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:50:11 | 05.01.2021 21:17:00 | 6.4469 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 2.536
330630 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO10794504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:43:06 | 05.01.2021 16:30:00 | 1.7817 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.167 | 0 | 0 | 6.239 | 2.165 | 0 | 0 | 24.571
330698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516751119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:38:42 | 05.01.2021 16:40:00 | 2.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
330626 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 422725 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:36:59 | 05.01.2021 15:32:00 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0.839
330622 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6900459 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 14:32:33 | 05.01.2021 16:53:00 | 2.3408 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.365 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 32.999
330610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6847781 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:25:48 | 05.01.2021 14:54:00 | 0.47 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.953 | 0 | 0 | 0 | 7.619 | 0 | 0 | 11.572
330595 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:57:07 | 05.01.2021 17:23:00 | 3.4314 | 0 | 442 | 0 | 53 | 2 | 161 | 0 | 1 | 0 | 63.437 | 0 | 9.686 | 35.284 | 43.159 | 0 | 0 | 151.567
330636 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6877020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:52:02 | 05.01.2021 15:16:00 | 1.3994 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.255 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 11.487
330578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034091 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:38:12 | 05.01.2021 15:42:00 | 2.0633 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 8.844 | 0 | 0 | 21.094
330579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:37:59 | 05.01.2021 15:41:00 | 2.0503 | 0 | 93 | 89 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 15.45 | 0 | 0 | 23.828 | 0 | 0 | 49.428
330577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:37:49 | 05.01.2021 15:49:00 | 2.1864 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 5.409 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 7.525
330576 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR10254043 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:33:09 | 05.01.2021 15:27:00 | 1.8975 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0.512 | 0 | 17.205 | 0 | 0 | 22.791
330574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:30:40 | 05.01.2021 15:09:00 | 1.6389 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.336 | 0 | 0 | 0 | 6.102 | 0 | 0 | 38.438
330561 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6714518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:05:00 | 05.01.2021 15:59:00 | 2.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12.024 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | 3.231 | 18.05
330559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6593959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:04:33 | 05.01.2021 15:31:00 | 2.4408 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 306.739 | 0 | 0 | 0 | 205.557 | 0 | 0.769 | 513.065
330557 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11147524 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:03:55 | 05.01.2021 15:00:00 | 1.9347 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.531 | 0 | 2.289 | 0 | 8.145 | 0 | 0 | 19.965
330555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6894706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:00:00 | 05.01.2021 15:19:00 | 2.3167 | 0 | 394 | 1 | 0 | 3 | 147 | 0 | 1 | 0 | 145.389 | 0 | 0 | 0 | 65.466 | 0 | 104.148 | 315.003
330551 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625942 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:52:18 | 05.01.2021 14:33:00 | 1.6783 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.821
330552 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO11331970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:51:41 | 05.01.2021 13:40:00 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.902 | 0 | 37.902
330646 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direk | BR6546232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:14:12 | 05.01.2021 15:44:00 | 3.4967 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.791 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 28.025
330521 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 11:57:52 | 05.01.2021 12:44:00 | 0.76889 | 0 | 665 | 0 | 39 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 24.174 | 0 | 1.795 | 0 | 6.005 | 0 | 11.763 | 43.737
330497 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322974 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 11:14:04 | 05.01.2021 13:15:00 | 2.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
330475 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6860815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:58:02 | 05.01.2021 11:31:00 | 0.54944 | 0 | 894 | 1 | 6 | 12 | 359 | 5 | 0 | 0 | 109.14 | 0.401 | 3.35 | 88.778 | 101.106 | 297.716 | 0 | 600.491
330467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6999807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:55:57 | 05.01.2021 11:08:00 | 0.20083 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
330471 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7104253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:42:19 | 05.01.2021 11:41:00 | 0.97806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 100 | 13 | 14 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 163.082 | 88.427 | 699.07 | 168.31 | 1120.09
330449 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11356859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:33:43 | 05.01.2021 12:42:00 | 2.1381 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.991 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 10.721
330435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:15:52 | 05.01.2021 12:26:00 | 2.1689 | 0 | 437 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 153.242 | 0 | 0.041 | 0 | 5.457 | 0 | 0 | 158.74
330534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6791934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:08:36 | 05.01.2021 12:29:00 | 2.34 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 1.118 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 10.324
330427 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:06:46 | 05.01.2021 14:53:00 | 4.7706 | 0 | 834 | 26 | 1 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 479.61 | 80.991 | 0 | 135.039 | 133.489 | 0 | 0 | 829.128
330423 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:00:47 | 05.01.2021 12:08:00 | 2.1203 | 0 | 59 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.322 | 9.096 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 20.435
330416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11012524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:55:48 | 05.01.2021 11:36:00 | 1.67 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.373 | 0 | 0.542 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 14.508
330415 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254860 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:48:57 | 05.01.2021 09:58:00 | 0.15083 | 0 | 261 | 3 | 1 | 15 | 98 | 1 | 3 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 19.242 | 2.463 | 0 | 0.01 | 25.267
330402 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR10254043 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:28:07 | 05.01.2021 13:32:00 | 4.0647 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.151 | 0 | 1.105 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 50.055
330396 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11116183 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:20:05 | 05.01.2021 12:04:00 | 2.7319 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 0 | 0.298 | 0 | 46.409 | 0 | 0 | 57.424
330395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO8448306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:18:47 | 05.01.2021 11:42:00 | 2.3869 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 0 | 0 | 22.25
330390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6554768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:08:24 | 05.01.2021 11:30:00 | 2.36 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 225.414 | 0 | 0 | 0 | 110.336 | 0 | 0 | 335.749
330387 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6750215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:05:08 | 05.01.2021 17:00:00 | 7.9144 | 0 | 692 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1012.768 | 0 | 0.119 | 0 | 188.459 | 0 | 0 | 1201.346
330385 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10937987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:03:56 | 05.01.2021 16:54:00 | 7.8344 | 0 | 152 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.896 | 0 | 0.113 | 8.822 | 53.579 | 0 | 0 | 109.41
330384 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6939450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:03:48 | 05.01.2021 14:05:00 | 5.02 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.386 | 0 | 0 | 0 | 10.684 | 0 | 0 | 42.07
330383 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | BR7059169 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:01:39 | 05.01.2021 13:34:00 | 4.5392 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 154.268 | 0 | 0 | 0 | 53.839 | 0 | 0 | 208.108
330382 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6757314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:01:01 | 05.01.2021 09:20:57 | 0.33222 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.544 | 0 | 62.978 | 0 | 0 | 0 | 83.523
330382 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6757314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:01:01 | 05.01.2021 16:51:00 | 7.8331 | 0 | 399 | 1 | 0 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 763.278 | 12.619 | 0 | 676.643 | 775.22 | 0 | 0 | 2227.76
330381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6640713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:00:42 | 05.01.2021 10:54:00 | 1.8883 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 11.729 | 0 | 0 | 37.419
330380 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:00:33 | 05.01.2021 16:36:00 | 7.5908 | 0 | 43 | 47 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.625 | 326.692 | 0 | 1244.633 | 0 | 48.124 | 0 | 1621.075
330378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6733005 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 08:59:24 | 05.01.2021 10:14:00 | 1.2433 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 3.636 | 0 | 0 | 6.45
330377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9188844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 08:58:18 | 05.01.2021 13:18:00 | 4.3283 | 0 | 393 | 0 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 209.586 | 0 | 7.393 | 0 | 68.168 | 0 | 0 | 285.148
330376 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 08:58:16 | 05.01.2021 11:20:00 | 2.3622 | 0 | 487 | 7 | 11 | 8 | 88 | 1 | 0 | 0 | 203.315 | 0 | 3.206 | 46.385 | 54.915 | 5.622 | 0 | 313.443
330375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:52:00 | 05.01.2021 09:03:54 | 0.19833 | 7 | 1597 | 14 | 110 | 19 | 490 | 4 | 3 | 1.603 | 21.272 | 3.795 | 7.824 | 19.573 | 14.038 | 1.38 | 0.756 | 70.241
330372 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658340 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:50:46 | 05.01.2021 09:58:00 | 1.1206 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 7.985
330366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7141003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 07:57:16 | 05.01.2021 10:03:00 | 2.0956 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.722 | 0 | 0 | 0 | 45.116 | 0 | 0 | 65.838
330360 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11117438 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 07:26:31 | 05.01.2021 07:42:43 | 0.27 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.211 | 0 | 0 | 0 | 6.489 | 0 | 0 | 10.7
330353 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direk | BR6689265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 06:18:16 | 05.01.2021 11:32:00 | 5.2289 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.443 | 0 | 0 | 0 | 22.321 | 0 | 0 | 41.765
330351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7141005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 06:00:18 | 05.01.2021 07:52:00 | 1.8617 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 0 | 0 | 22.573 | 0 | 0 | 33.429
330341 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6715427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 03:37:05 | 05.01.2021 04:12:00 | 0.58194 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.025 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 12.132
330324 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515326054 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 22:09:25 | 04.01.2021 23:32:00 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191
330319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | ISO6578175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 21:26:39 | 04.01.2021 22:35:00 | 1.1392 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778
330317 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062422 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 20:30:44 | 04.01.2021 21:44:00 | 1.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
330298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 20:11:48 | 04.01.2021 20:50:00 | 0.63667 | 1 | 839 | 4 | 21 | 20 | 248 | 0 | 0 | 0 | 53.117 | 0 | 0.267 | 7.575 | 2.921 | 0 | 0 | 63.879
330293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6705075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 19:57:23 | 04.01.2021 20:31:00 | 0.56028 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55.063 | 0 | 0 | 0 | 8.968 | 0 | 0 | 64.03
330282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 19:25:17 | 04.01.2021 19:43:00 | 0.29528 | 0 | 267 | 9 | 28 | 15 | 82 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 8.525 | 0.389 | 51.803 | 8.338 | 0 | 0 | 97.505
330252 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6837572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 18:12:47 | 04.01.2021 19:42:00 | 1.4869 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.958 | 0 | 0.278 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 30.424
330242 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6819687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 18:05:09 | 04.01.2021 20:22:00 | 2.2808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.659
330287 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934058 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 17:52:08 | 04.01.2021 19:53:00 | 2.0144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847
330224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR6837573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 17:47:06 | 04.01.2021 18:09:00 | 0.365 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.667 | 0 | 0.073 | 0 | 4.065 | 0 | 0 | 13.805
330251 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6361020 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 17:40:03 | 04.01.2021 18:47:00 | 1.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
330204 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516184778 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 17:18:33 | 04.01.2021 19:26:00 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 1.934
330191 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11216981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:56:05 | 04.01.2021 17:19:00 | 0.38194 | 0 | 353 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 1.007 | 1.604 | 0 | 1.013 | 8.938
330193 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229212 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:55:33 | 04.01.2021 17:20:00 | 0.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
330201 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6775061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:42:47 | 04.01.2021 18:23:00 | 1.6703 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.043 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 6.43
330174 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6567655 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:32:33 | 04.01.2021 17:49:00 | 1.2742 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538
330149 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064722 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 15:27:05 | 04.01.2021 16:37:00 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06
330137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 15:14:45 | 04.01.2021 17:23:00 | 2.1375 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.502 | 0 | 0 | 0 | 39.51 | 0 | 0 | 55.012
330112 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SDK Çıkışı | BR6958526 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 14:59:57 | 04.01.2021 15:31:00 | 0.5175 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.751 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 8.406
330133 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6606063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:59:52 | 04.01.2021 15:18:00 | 0.30222 | 0 | 246 | 1 | 2 | 26 | 452 | 62 | 54 | 0 | 24.15 | 0.128 | 1.199 | 512.887 | 211.814 | 3806.595 | 488.435 | 5045.208
330111 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 14:59:42 | 04.01.2021 17:15:00 | 2.255 | 3 | 2773 | 3 | 20 | 12 | 488 | 0 | 0 | 19.972 | 740.393 | 0.973 | 0.358 | 172.983 | 444.05 | 0 | 0 | 1378.729
330110 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:57:22 | 04.01.2021 14:59:27 | 0.03472 | 0 | 28528 | 0 | 3 | 23 | 7890 | 14 | 8 | 0 | 199.534 | 0 | 0 | 63.207 | 190.6 | 110.723 | 3.785 | 567.849
330109 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:57:19 | 04.01.2021 15:47:00 | 0.82806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.909 | 0 | 2406.18 | 0 | 2508.089
330109 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6934386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:57:19 | 04.01.2021 17:50:00 | 2.8781 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.589 | 0 | 2.314 | 58.843 | 73.564 | 0 | 0 | 158.31
330108 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO7101927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:55:09 | 04.01.2021 15:14:50 | 0.32806 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.784 | 0 | 42.646 | 75.429
330107 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:55:05 | 04.01.2021 14:57:17 | 0.03667 | 0 | 24 | 0 | 2 | 8 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.031 | 5.478 | 0.996 | 111.954 | 0 | 118.728
330105 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:41:55 | 04.01.2021 15:15:00 | 0.55139 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.233 | 2.157 | 0 | 0 | 2.856
330098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515446044 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:33:45 | 04.01.2021 15:59:00 | 1.4208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
330096 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6882613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 14:32:59 | 04.01.2021 16:49:00 | 2.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 0 | 0 | 8.372
330092 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 14:26:09 | 04.01.2021 15:22:00 | 0.93083 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.199 | 0 | 0 | 0 | 19.363 | 0 | 0 | 39.562
330061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6808065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:38:02 | 04.01.2021 15:43:00 | 2.0828 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.171 | 0 | 0 | 0 | 28.056 | 0 | 0 | 39.227
330059 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516028447 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:36:45 | 04.01.2021 15:16:00 | 1.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313
330044 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6804546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:30:29 | 04.01.2021 13:57:00 | 0.44194 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7.021 | 0 | 0 | 0 | 24.219 | 0 | 0 | 31.24
330038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:19:30 | 04.01.2021 14:56:00 | 1.6083 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.339 | 0 | 203.031 | 0 | 0 | 0 | 212.37
330035 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066516 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:11:40 | 04.01.2021 15:10:00 | 1.9722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
330032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8113895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:06:28 | 04.01.2021 17:16:00 | 4.1589 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.471 | 0 | 16.249
330030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6717338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:02:27 | 04.01.2021 13:52:00 | 0.82583 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.741 | 0 | 0 | 0 | 72.661 | 0 | 0 | 108.402
330029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:00:36 | 04.01.2021 15:02:00 | 2.0233 | 0 | 6 | 77 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.245 | 0 | 98.409 | 0 | 0 | 0 | 152.654
330018 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | SDK Çıkışı | ISO6572486 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 12:30:54 | 04.01.2021 16:26:00 | 3.9183 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.523
330010 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR9389021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 12:16:40 | 04.01.2021 12:47:00 | 0.50556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 25.455 | 50.486
330001 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 12:00:31 | 04.01.2021 17:14:00 | 5.2247 | 0 | 247 | 2 | 7 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 337.996 | 12.089 | 4.081 | 0 | 139.303 | 499.536 | 0 | 993.006
329990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:55:56 | 04.01.2021 12:24:00 | 0.46778 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 108.398 | 0.027 | 601.216 | 0 | 710.74
330011 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6729179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:52:06 | 04.01.2021 12:43:00 | 0.84833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 29.22 | 81.335 | 0 | 112.065
329981 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:44:06 | 04.01.2021 13:10:00 | 1.4317 | 0 | 899 | 4 | 0 | 13 | 98 | 5 | 1 | 0 | 131.095 | 0.373 | 0 | 201.732 | 14.215 | 288.903 | 0 | 636.318
329981 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:44:06 | 04.01.2021 14:45:00 | 3.015 | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.078 | 32.311 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 78.727 | 112.006
329945 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | BR7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:33:07 | 04.01.2021 11:54:00 | 0.34806 | 0 | 9323 | 33 | 234 | 22 | 2144 | 28 | 48 | 0 | 287.438 | 6.981 | 3.003 | 93.554 | 122.678 | 84.51 | 53.14 | 651.303
329942 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6572478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 11:32:06 | 04.01.2021 12:29:00 | 0.94833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.532 | 0 | 0 | 61.657 | 2.192 | 0 | 0 | 76.381
329941 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7045293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 11:31:30 | 04.01.2021 12:12:00 | 0.675 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0.028 | 0 | 7.745 | 0 | 0 | 9.702
329933 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515465362 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:10:45 | 04.01.2021 12:25:00 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0.836
329929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 11:01:53 | 04.01.2021 13:24:00 | 2.3686 | 0 | 214 | 29 | 3 | 17 | 31 | 1 | 1 | 0 | 39.648 | 106.722 | 0 | 328.117 | 10.802 | 68.232 | 38.974 | 592.496
329928 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 11:00:50 | 04.01.2021 11:36:00 | 0.58611 | 0 | 221 | 88 | 1 | 40 | 17 | 8 | 0 | 0 | 13.009 | 31.152 | 0.125 | 215.408 | 7.359 | 78.645 | 0 | 345.699
329926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10627985 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:59:10 | 04.01.2021 11:55:00 | 0.93056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175
329923 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517298398 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:56:39 | 04.01.2021 11:57:00 | 1.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271
329893 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516915323 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:27:53 | 04.01.2021 11:00:00 | 0.53528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
329886 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:13:25 | 04.01.2021 14:10:00 | 3.9431 | 0 | 360 | 0 | 12 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 232.873 | 0 | 0.322 | 37.908 | 36.86 | 0 | 0 | 307.964
329886 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11095260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:13:25 | 04.01.2021 15:54:00 | 5.6764 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.545
329874 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:05:25 | 04.01.2021 12:03:00 | 1.9597 | 0 | 432 | 73 | 0 | 6 | 51 | 2 | 4 | 0 | 39.932 | 35.234 | 0 | 32.243 | 2.091 | 17.949 | 36.27 | 163.718
329872 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:01:46 | 04.01.2021 12:00:00 | 1.9706 | 0 | 524 | 98 | 0 | 155 | 162 | 1 | 1 | 0 | 163.948 | 30.894 | 0 | 686.503 | 139.654 | 41.106 | 18.218 | 1080.321
329870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:00:43 | 04.01.2021 15:38:00 | 5.6214 | 4 | 272 | 45 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 128.622 | 0 | 178.372 | 177.277 | 0 | 0 | 888.641
329869 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8551175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:00:30 | 04.01.2021 12:01:00 | 2.0083 | 0 | 767 | 23 | 16 | 1 | 89 | 0 | 2 | 0 | 201.111 | 2.892 | 1.29 | 0.602 | 34.809 | 0 | 30.221 | 270.925
329868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958941 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:00:21 | 04.01.2021 11:23:00 | 1.3775 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 141.597 | 0 | 0 | 0 | 233.35 | 0 | 0 | 374.946
329864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11018006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:59:45 | 04.01.2021 17:16:00 | 7.2708 | 0 | 272 | 0 | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 142.688 | 0 | 3.62 | 5.324 | 46.719 | 0 | 0 | 198.35
329859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6855633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:51:40 | 04.01.2021 10:55:00 | 1.0556 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.942
329857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6541798 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:43:58 | 04.01.2021 10:34:00 | 0.83389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 4 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 45.257 | 0 | 17.926 | 64.431
329854 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517017850 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:40:32 | 04.01.2021 10:47:00 | 1.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
329841 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR10254661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:31:06 | 04.01.2021 15:31:00 | 5.9983 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.476 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 0 | 29.039
329840 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6560857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:30:45 | 04.01.2021 10:45:00 | 1.2375 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.815 | 0 | 0.326 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 14.084
329839 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6752409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:30:19 | 04.01.2021 10:50:00 | 1.3281 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 153.968 | 0 | 0 | 0 | 21.752 | 0 | 0 | 175.72
329838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:30:12 | 04.01.2021 12:45:00 | 3.2467 | 0 | 11 | 3 | 4 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.959 | 16.154 | 4.777 | 2530.908 | 4.501 | 3138.648 | 0 | 5695.948
329837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6862997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:29:22 | 04.01.2021 09:57:00 | 0.46056 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 2.508
329835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:29:06 | 04.01.2021 09:55:00 | 0.43167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.431 | 0 | 28.01 | 0 | 80.44
329829 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7013666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:20:38 | 04.01.2021 13:56:00 | 4.5894 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 2.94 | 6.031 | 0 | 0 | 10.812
329828 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | SDK Çıkışı | ISO7013669 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:19:19 | 04.01.2021 13:54:00 | 4.5781 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.336 | 0 | 0 | 0 | 9.143 | 0 | 0 | 60.48
329826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6932424 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:12:08 | 04.01.2021 16:21:00 | 7.1478 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.702 | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 0 | 39.44
329824 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:10:25 | 04.01.2021 09:27:00 | 0.27639 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 1.417
329821 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:05:34 | 04.01.2021 14:30:00 | 5.4072 | 0 | 21 | 9 | 1 | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 | 11.341 | 172.409 | 0.384 | 343.289 | 20.235 | 0 | 35.073 | 582.732
329820 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6939450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:04:59 | 04.01.2021 14:15:00 | 5.1669 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.971 | 0 | 0 | 0 | 10.961 | 0 | 0 | 43.932
329819 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6704681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:04:14 | 04.01.2021 14:06:00 | 5.0294 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.604 | 0 | 0 | 0 | 9.597 | 0 | 0 | 96.201
329818 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:03:30 | 04.01.2021 13:59:00 | 4.925 | 0 | 600 | 0 | 6 | 0 | 245 | 0 | 1 | 0 | 573.477 | 0 | 15.677 | 0 | 299.609 | 0 | 0.377 | 889.14
329815 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824174 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:02:26 | 04.01.2021 11:45:00 | 2.7094 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 17.376
329814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6649909 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:02:16 | 04.01.2021 11:44:00 | 2.6956 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 82.996 | 0 | 0 | 0 | 128.459 | 0 | 0 | 211.455
329813 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6704682 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:01:37 | 04.01.2021 14:05:00 | 5.0564 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 164.047 | 0 | 0 | 0 | 19.465 | 0 | 0 | 183.513
329811 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6583739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:01:00 | 04.01.2021 09:59:00 | 0.96667 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.263 | 0 | 0 | 0 | 11.649 | 0 | 0 | 42.911
329810 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:00:57 | 04.01.2021 10:07:00 | 1.1008 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.171 | 0 | 39.061 | 0 | 0 | 0 | 60.232
329809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | ISO6953652 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:00:33 | 04.01.2021 12:06:00 | 3.0908 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 135.62 | 0 | 0 | 0 | 10.324 | 0 | 0 | 145.944
329808 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:00:10 | 04.01.2021 17:21:00 | 8.3472 | 0 | 113 | 1 | 9 | 6 | 28 | 8 | 0 | 0 | 76.43 | 0 | 8.82 | 282.745 | 72.161 | 8676.729 | 0 | 9116.885
329816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:00:00 | 04.01.2021 10:00:00 | 1 | 0 | 18 | 15 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 8.219 | 0 | 217.704 | 0.236 | 0 | 0 | 226.927
329807 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 08:59:24 | 04.01.2021 17:15:00 | 8.26 | 0 | 819 | 1 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 617.491 | 0 | 2.306 | 0 | 130.114 | 0 | 0 | 749.912
329803 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10828175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 08:52:24 | 04.01.2021 10:46:00 | 1.8933 | 0 | 530 | 0 | 12 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 49.994 | 0 | 0.15 | 0 | 13.351 | 0 | 0 | 63.494
329798 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 08:34:00 | 04.01.2021 08:38:00 | 0.06667 | 0 | 342 | 14 | 1 | 17 | 99 | 0 | 2 | 0 | 2.629 | 0.673 | 0 | 2.907 | 0.89 | 0 | 0.008 | 7.107
329792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 08:20:35 | 04.01.2021 08:21:32 | 0.01583 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.335
329787 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 07:58:55 | 04.01.2021 08:17:00 | 0.30139 | 0 | 1001 | 8 | 84 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 32.795 | 13.447 | 3.24 | 1.204 | 6.171 | 0 | 0 | 56.858
329783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6734386 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 07:40:41 | 04.01.2021 08:50:00 | 1.1553 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.275 | 0 | 0 | 0 | 6.144 | 0 | 0 | 13.419
329781 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6855412 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 06:28:12 | 04.01.2021 07:43:00 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.361 | 6.361
329771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO10851010 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 02:02:22 | 04.01.2021 02:18:33 | 0.26972 | 0 | 395 | 0 | 26 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4.969 | 0 | 0.241 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 5.776
329770 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6818623 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 02:01:44 | 04.01.2021 02:17:55 | 0.26972 | 0 | 4119 | 0 | 70 | 5 | 1194 | 4 | 7 | 0 | 98.728 | 0 | 0.383 | 26.125 | 80.747 | 16.668 | 4.007 | 226.658
329769 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818630 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 02:00:07 | 04.01.2021 02:18:14 | 0.30194 | 6 | 14083 | 17 | 281 | 39 | 2271 | 32 | 58 | 0 | 208.07 | 28.813 | 3.664 | 27.111 | 68.799 | 37.826 | 8.93 | 383.211
329766 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR10396526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 00:33:21 | 04.01.2021 00:53:00 | 0.3275 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 5.372
329752 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516743243 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 21:28:39 | 03.01.2021 22:05:00 | 0.60583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
329743 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918131 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 19:13:58 | 03.01.2021 19:58:00 | 0.73389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
329746 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516915323 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 18:43:51 | 03.01.2021 19:50:00 | 1.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
329724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 17:50:25 | 03.01.2021 21:40:00 | 3.8264 | 0 | 71 | 43 | 5 | 65 | 23 | 1 | 1 | 0 | 59.046 | 214.518 | 11.546 | 689.508 | 17.319 | 1.017 | 0.208 | 993.162
329717 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direk | BR6827433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 17:36:05 | 03.01.2021 18:24:00 | 0.79861 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 5.057
329707 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6914052 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 17:07:06 | 03.01.2021 17:44:00 | 0.615 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 5.62
329697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6970787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:49:26 | 03.01.2021 18:20:00 | 1.5094 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.495 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 19.453
329695 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | BR7142336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:37:14 | 03.01.2021 16:53:00 | 0.26278 | 0 | 118 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | 0.009 | 0 | 4.905 | 0 | 0 | 7.655
329689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:23:01 | 03.01.2021 16:40:00 | 0.28306 | 0 | 6 | 35 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 19.636 | 0 | 0 | 0 | 22.786
329669 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516018777 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 15:59:00 | 03.01.2021 18:31:00 | 2.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915
329670 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7067816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 15:58:27 | 03.01.2021 16:41:00 | 0.70917 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.592 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 29.238
329659 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833262 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 15:27:56 | 03.01.2021 16:46:00 | 1.3011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
329654 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6877704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 15:20:45 | 03.01.2021 16:55:48 | 1.5842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 15.533 | 0 | 12.327 | 30.211
329643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6853616 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:52:18 | 03.01.2021 15:56:00 | 1.0617 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.742 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 6.387
329635 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:37:01 | 03.01.2021 15:10:00 | 0.54972 | 0 | 1152 | 0 | 67 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 30.136 | 0 | 1.353 | 93.41 | 4.837 | 8.389 | 0 | 138.124
329629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517101263 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:33:19 | 03.01.2021 16:15:00 | 1.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
329626 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7104253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 14:30:53 | 03.01.2021 17:58:00 | 3.4519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 64 | 13 | 11 | 0 | 4.204 | 0 | 0 | 442.423 | 142.924 | 642.151 | 96.754 | 1328.456
329619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6965271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:03:34 | 03.01.2021 15:19:00 | 1.2572 | 0 | 162 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 44.723 | 0 | 2.004 | 0 | 14.978 | 0 | 1.256 | 62.961
329600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6936385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 13:18:22 | 03.01.2021 13:56:00 | 0.62722 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14.962 | 0 | 0 | 0 | 14.967 | 0 | 0 | 29.929
329593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6775169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 13:10:42 | 03.01.2021 14:37:00 | 1.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.315 | 0 | 0 | 77.315
329563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:50:00 | 03.01.2021 12:12:00 | 0.36667 | 0 | 6059 | 0 | 18 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 385.086 | 0 | 0.054 | 25.652 | 139.872 | 0 | 0 | 550.664
329542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515993598 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:44:02 | 03.01.2021 12:02:00 | 0.29944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
329540 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917442 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:43:28 | 03.01.2021 13:05:00 | 1.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744
329519 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:52:02 | 03.01.2021 12:43:00 | 1.8494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
329512 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:11:25 | 03.01.2021 12:09:00 | 1.9597 | 1 | 543 | 301 | 4 | 73 | 86 | 0 | 1 | 17.582 | 150.162 | 325.866 | 1.23 | 341.787 | 19.573 | 0 | 0 | 856.201
329488 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:46:09 | 03.01.2021 12:09:00 | 2.3808 | 0 | 442 | 0 | 53 | 2 | 161 | 0 | 1 | 0 | 42.41 | 0 | 6.298 | 19.727 | 24.188 | 0 | 0 | 92.623
329485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6885626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 09:37:55 | 03.01.2021 11:23:00 | 1.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.167 | 0 | 25.29 | 257.457
329480 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8688780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:24:38 | 03.01.2021 10:08:00 | 0.72278 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 2.072
329478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6572523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 09:10:07 | 03.01.2021 14:45:00 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.725 | 0 | 12.964 | 29.69
329471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 08:41:39 | 03.01.2021 10:00:00 | 1.3058 | 0 | 261 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.998 | 0 | 0 | 3.196 | 2.89 | 0 | 0 | 43.083
329458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 07:58:48 | 03.01.2021 08:26:00 | 0.45333 | 0 | 3211 | 24 | 72 | 8 | 439 | 3 | 13 | 0 | 136.441 | 10.111 | 2.962 | 45.923 | 31.263 | 1.714 | 8.32 | 236.734
329439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 07:29:33 | 03.01.2021 08:22:00 | 0.87417 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.239 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 36.918
329435 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219296 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 03:37:21 | 03.01.2021 04:03:00 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
329426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6572533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 01:04:34 | 03.01.2021 01:19:29 | 0.24861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 86 | 5 | 16 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 33.853 | 29.685 | 15.186 | 34.856 | 113.66
329339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 23:25:27 | 03.01.2021 00:28:18 | 1.0475 | 58 | 28853 | 7 | 143 | 112 | 5605 | 1 | 7 | 0 | 4856.293 | 0 | 10.901 | 261.613 | 2367.406 | 60.509 | 6.773 | 7563.494
329323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 23:01:59 | 02.01.2021 23:35:00 | 0.55028 | 0 | 1104 | 1 | 4 | 8 | 91 | 0 | 1 | 0 | 74.424 | 0 | 0.01 | 0 | 9.756 | 0 | 0 | 84.19
329305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6766466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 20:48:30 | 02.01.2021 21:28:00 | 0.65833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.093 | 0 | 0 | 0 | 6.582 | 0 | 0 | 25.675
329296 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 19:34:46 | 02.01.2021 19:55:00 | 0.33722 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.816 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 18.332
329293 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR9415172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 19:07:27 | 02.01.2021 19:36:00 | 0.47583 | 0 | 387 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 28.987 | 0 | 0.195 | 0 | 39.084 | 0 | 0 | 68.265
329284 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390788 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:48:56 | 02.01.2021 19:47:00 | 0.96778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
329282 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516914219 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:39:49 | 02.01.2021 19:20:00 | 0.66972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
329274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517230828 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:18:08 | 02.01.2021 18:57:00 | 0.64778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
329268 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6966694 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:11:18 | 02.01.2021 19:01:00 | 0.82833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 3.171
329261 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535207361 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:02:52 | 02.01.2021 19:00:00 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0.417
329253 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7133753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:53:05 | 02.01.2021 18:26:00 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 1.974 | 7.954
329270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6626945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:47:07 | 02.01.2021 19:44:00 | 1.9481 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 44.09 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0.002 | 66.792
329243 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517328033 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:32:56 | 02.01.2021 18:29:00 | 0.93444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
329256 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6785699 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:30:40 | 02.01.2021 18:16:00 | 0.75556 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.297 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 44.672
329239 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516111404 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:25:11 | 02.01.2021 18:37:00 | 1.1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694
329228 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6577865 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:11:48 | 02.01.2021 17:51:00 | 0.65333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 10.721
329219 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:56:53 | 02.01.2021 19:47:00 | 2.8353 | 0 | 8 | 101 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.816 | 0 | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 66.176
329214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:47:28 | 02.01.2021 17:05:00 | 0.29222 | 0 | 267 | 9 | 28 | 15 | 82 | 0 | 0 | 0 | 25.499 | 10.117 | 0.486 | 59.301 | 8.908 | 0 | 0 | 104.311
329200 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:30:19 | 02.01.2021 17:27:00 | 0.94472 | 0 | 480 | 0 | 24 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 61.718 | 0 | 4.982 | 0 | 21.038 | 0 | 13.513 | 101.251
329181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:48:33 | 02.01.2021 16:37:00 | 0.8075 | 0 | 136 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.281 | 0.363 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 16.868
329182 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515525137 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:47:54 | 02.01.2021 17:35:00 | 1.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749
329171 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993454 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:26:51 | 02.01.2021 17:22:00 | 1.9192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
329167 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045536 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:08:30 | 02.01.2021 15:34:00 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061
329161 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7137799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:49:25 | 02.01.2021 16:10:00 | 1.3431 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.011 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 11.191
329150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6976112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:33:45 | 02.01.2021 15:15:00 | 0.6875 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 2.127 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 5.576
329148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633730 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:32:17 | 02.01.2021 15:04:00 | 0.52861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
329137 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517268026 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:09:26 | 02.01.2021 14:43:00 | 0.55944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022
329129 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:56:55 | 02.01.2021 15:00:00 | 1.0514 | 0 | 330 | 0 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.161 | 0 | 0.497 | 3.502 | 17.18 | 0 | 0 | 54.34
329135 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6754528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:55:55 | 02.01.2021 14:48:00 | 0.86806 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.62 | 0 | 0 | 0 | 7.071 | 0 | 0 | 46.691
329128 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517289195 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:53:24 | 02.01.2021 14:28:00 | 0.57667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
329103 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | FUSE6947456 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:19:16 | 02.01.2021 14:43:00 | 1.3956 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434
329151 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7047515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:17:13 | 02.01.2021 15:34:00 | 2.2797 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 2.072 | 0 | 16.095 | 0 | 0 | 21.445
329118 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:01:23 | 02.01.2021 14:14:00 | 1.2103 | 0 | 364 | 0 | 2 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31.312 | 0 | 1.282 | 11.628 | 7.874 | 0.16 | 0 | 52.256
329077 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:42:47 | 02.01.2021 13:11:00 | 0.47028 | 1 | 2565 | 76 | 373 | 8 | 686 | 7 | 13 | 0.264 | 194.53 | 3.506 | 14.619 | 17.201 | 79.121 | 71.085 | 31.045 | 411.37
329075 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6565026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:35:59 | 02.01.2021 13:47:00 | 1.1836 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.883 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 23.15
329125 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8815435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:01:45 | 02.01.2021 14:33:00 | 2.5208 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.357 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 16.929
329043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 11:35:55 | 02.01.2021 12:20:00 | 0.73472 | 0 | 559 | 1 | 13 | 5 | 98 | 3 | 0 | 0 | 48.817 | 0 | 0.248 | 25.28 | 23.113 | 27.272 | 0 | 124.731
329027 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6574742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 11:02:54 | 02.01.2021 15:13:00 | 4.1683 | 0 | 80 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.223 | 0 | 0.848 | 57.609 | 0 | 0 | 1.473 | 70.153
329015 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416254 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 10:44:08 | 02.01.2021 12:22:00 | 1.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
329007 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 10:20:00 | 02.01.2021 10:23:00 | 0.05 | 0 | 194 | 164 | 8 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 3.385 | 0.113 | 5.197 | 0.684 | 0 | 0 | 10.812
329000 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:56:47 | 02.01.2021 10:54:00 | 0.95361 | 0 | 1 | 61 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.659 | 0 | 51.259 | 0 | 0 | 0 | 75.918
328978 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 08:15:02 | 02.01.2021 08:52:51 | 0.63028 | 0 | 341 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0 | 40.179 | 0 | 0 | 12.518 | 22.945 | 45.719 | 0 | 121.361
328967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7104142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 06:55:41 | 02.01.2021 07:37:00 | 0.68861 | 0 | 1733 | 0 | 16 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 158.581 | 0 | 0.186 | 0 | 22.381 | 0 | 0 | 181.147
328956 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224701 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 03:27:39 | 02.01.2021 03:27:52 | 0.00361 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 2.622
328955 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 03:17:21 | 02.01.2021 03:25:00 | 0.1275 | 0 | 2287 | 637 | 106 | 55 | 570 | 1 | 0 | 0 | 45.586 | 15.439 | 1.7 | 17.767 | 14.328 | 4.513 | 0 | 99.333
328945 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6968750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 03:11:53 | 02.01.2021 04:26:00 | 1.2353 | 0 | 998 | 49 | 22 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 101.723 | 9.133 | 1.299 | 54.184 | 26.922 | 0 | 0 | 193.261
328938 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6721805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 00:07:32 | 02.01.2021 00:37:00 | 0.49111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014
328936 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 22:19:10 | 01.01.2021 23:30:00 | 1.1806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367
328935 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460643 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 21:41:56 | 01.01.2021 22:32:00 | 0.83444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
328931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516176049 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 20:11:37 | 01.01.2021 21:09:00 | 0.95639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
328915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7001243 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:44:42 | 01.01.2021 20:19:00 | 1.5717 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 5.432 | 0 | 0 | 10.317
328914 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6560800 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:40:28 | 01.01.2021 19:11:00 | 0.50889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584
328912 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6902320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:38:43 | 01.01.2021 19:45:00 | 1.1047 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0.303 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 2.882
328909 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330673 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:25:41 | 01.01.2021 19:59:00 | 1.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
328901 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7082849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:06:12 | 01.01.2021 18:09:00 | 0.04667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
328905 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 17:56:26 | 01.01.2021 19:10:00 | 1.2261 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.261 | 0 | 23.924 | 0 | 0 | 0 | 39.185
328876 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055709 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 17:44:04 | 01.01.2021 19:26:00 | 1.6989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
328843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11249274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 16:49:46 | 01.01.2021 17:46:00 | 0.93722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 4.809
328812 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 16:11:31 | 01.01.2021 17:21:00 | 1.1581 | 1 | 686 | 1 | 11 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 121.002 | 0 | 0.163 | 21.319 | 20.037 | 0 | 0 | 162.522
328793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516949388 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 15:24:59 | 01.01.2021 17:23:00 | 1.9669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
328756 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:46:31 | 01.01.2021 15:28:00 | 0.69139 | 0 | 752 | 49 | 2 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.311 | 323.889 | 0.009 | 46.836 | 10.745 | 0 | 0 | 419.79
328754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6808208 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:44:17 | 01.01.2021 15:17:00 | 0.54528 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44.829 | 0 | 0 | 0 | 7.383 | 0 | 0 | 52.212
328799 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516166964 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:31:29 | 01.01.2021 17:21:00 | 2.8253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
328735 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6882021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:31:08 | 01.01.2021 14:59:00 | 0.46444 | 0 | 345 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.639 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 0 | 45.628
328733 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:28:44 | 01.01.2021 14:41:50 | 0.21833 | 0 | 13193 | 10 | 18 | 20 | 2719 | 0 | 8 | 0 | 552.635 | 7.261 | 6.015 | 122.5 | 233.827 | 0 | 14.557 | 936.795
328715 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6633644 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:01:40 | 01.01.2021 15:11:00 | 1.1556 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.61
328707 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:54:02 | 01.01.2021 15:10:00 | 1.2661 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7.308 | 0 | 0 | 0 | 22.221 | 0 | 21.65 | 51.179
328701 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6937102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:45:14 | 01.01.2021 14:01:00 | 0.26278 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0.236 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 3.377
328694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555341 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:31:51 | 01.01.2021 14:36:00 | 1.0692 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.016 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 38.346
328719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:23:02 | 01.01.2021 14:31:00 | 1.1328 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.881 | 0 | 0 | 0 | 32.912 | 0 | 0 | 115.793
328670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:50:21 | 01.01.2021 13:35:48 | 0.7575 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.986 | 0 | 21.446 | 0 | 0 | 0 | 44.432
328702 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6878564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:50:07 | 01.01.2021 14:59:00 | 2.1481 | 0 | 200 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 39.462 | 0 | 4.918 | 0 | 14.354 | 0 | 0 | 58.734
328687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6173597 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:47:24 | 01.01.2021 13:30:00 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
328657 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517062041 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:41:00 | 01.01.2021 13:51:00 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
328655 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:36:27 | 01.01.2021 13:11:00 | 0.57583 | 1 | 989 | 6 | 0 | 15 | 105 | 5 | 2 | 0.014 | 54.722 | 0.162 | 0 | 65.731 | 4.848 | 74.521 | 9.665 | 209.662
328650 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6660814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:36:10 | 01.01.2021 14:07:00 | 1.5139 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.237 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 18.642
328695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6954704 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:03:28 | 01.01.2021 14:06:00 | 2.0422 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.635 | 0 | 0.063 | 0 | 18.032 | 0 | 0 | 26.731
328626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7081978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:53:47 | 01.01.2021 12:23:00 | 0.48694 | 0 | 3796 | 1 | 0 | 8 | 325 | 0 | 0 | 0 | 280.434 | 0 | 0 | 7.773 | 96.32 | 0 | 0 | 384.527
328605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515640350 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:40:12 | 01.01.2021 14:54:00 | 3.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
328604 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7409620 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:33:09 | 01.01.2021 13:10:00 | 1.6142 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.331
328602 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:30:41 | 01.01.2021 12:13:00 | 0.70528 | 5 | 4726 | 27 | 405 | 60 | 225 | 1 | 0 | 4.068 | 219.814 | 22.072 | 14.187 | 254.232 | 74.593 | 21.843 | 0 | 610.809
328600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6599848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:28:01 | 01.01.2021 12:31:00 | 1.0497 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.898 | 0 | 0 | 0 | 8.724 | 0 | 0 | 19.622
328597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8299323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:22:15 | 01.01.2021 11:48:00 | 0.42917 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 32.387 | 0 | 29.651 | 65.93
328594 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7466706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:06:03 | 01.01.2021 12:56:00 | 1.8325 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.082 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 7.972
328591 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:51:55 | 01.01.2021 12:04:00 | 1.2014 | 0 | 214 | 1 | 14 | 6 | 68 | 1 | 3 | 0 | 22.424 | 0.398 | 0.365 | 4.73 | 5.273 | 1.146 | 7.934 | 42.269
328555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6893640 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:12:10 | 01.01.2021 11:17:00 | 1.0806 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.052 | 0 | 0 | 0 | 17.416 | 0 | 0 | 32.468
328668 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10832539 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:08:26 | 01.01.2021 12:57:00 | 2.8094 | 0 | 80 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 38.423 | 45.83 | 0.195 | 39.324 | 6.993 | 0 | 0.178 | 130.944
328539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7068884 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:58:13 | 01.01.2021 10:57:00 | 0.97972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 1.53
328563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:34:52 | 01.01.2021 10:27:00 | 0.86889 | 1 | 7517 | 9 | 65 | 34 | 1101 | 0 | 4 | 0 | 1969.59 | 1.027 | 11.328 | 718.923 | 799.133 | 0 | 38.497 | 3538.498
328466 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6906413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:02:09 | 01.01.2021 09:55:00 | 0.88083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.409 | 0 | 21.312 | 0 | 0 | 0 | 25.721
328525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6954303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 08:33:14 | 01.01.2021 09:10:00 | 0.61278 | 2 | 20417 | 23 | 89 | 58 | 6038 | 1 | 19 | 0 | 1424.601 | 4.058 | 4.096 | 173.094 | 1739.002 | 4.124 | 95.901 | 3444.877
328525 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8862163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 08:33:14 | 01.01.2021 10:30:00 | 1.9461 | 1 | 11032 | 3 | 8 | 22 | 911 | 0 | 0 | 0 | 3181.158 | 0 | 0.72 | 369.358 | 739.733 | 0 | 0 | 4290.97
328381 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6578934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 07:24:28 | 01.01.2021 08:26:00 | 1.0256 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 2.84
328372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9070452 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 04:00:25 | 01.01.2021 04:53:41 | 0.88778 | 0 | 891 | 0 | 1 | 1 | 683 | 0 | 0 | 0 | 81.476 | 0 | 0 | 0 | 165.97 | 0 | 0 | 247.445
328368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 03:38:48 | 01.01.2021 04:30:00 | 0.85333 | 0 | 51 | 73 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.238 | 20.162 | 0 | 0.816 | 4.094 | 0 | 0 | 29.31
328360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 02:28:47 | 01.01.2021 04:20:00 | 1.8536 | 0 | 432 | 95 | 223 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54.637 | 43.372 | 76.295 | 19.607 | 0 | 0 | 209.91
328356 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 01:04:39 | 01.01.2021 02:07:00 | 1.0392 | 0 | 524 | 98 | 0 | 155 | 162 | 1 | 1 | 0 | 61.484 | 12.018 | 0 | 228.518 | 36.883 | 7.442 | 2.867 | 349.212