## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2020-31/03/2021
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 2020001 | KONYA_YALIHUYUK_YALIHUYUK_DM | OG ENH | 707000.2764 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 5
2 | 2020002 | KONYA_SELCUKLU_BOLGESEL_TEMIZ_HAVA_TR | OG Yer Altı | 707000.2518 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 1 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 3 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Bakım | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
3 | 2020003 | NIGDE_MERKEZ_TR_1-45 | AG Havai | 715000.3381 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 2 | 1 | 1716 | 0 | 15 | 51
4 | 2020004 | KONYA_EREGLI_IM_1100 | OG Yer Altı | 707000.2576 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 10
5 | 2020005 | KIRSEHIR_MERKEZ_CAYAGZI_DM | OG ENH | 707000.2779 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 1 | 0 | 463 | 0 | 26 | 13
6 | 2020006 | KONYA_SEYDISEHIR_ESKI_GARAJ_TR_5 | AG Yer Altı | 707020.207 | 2020-04-17 | 1 | 51 | 1 | 0 | 245 | 0 | 0 | 3
7 | 2020007 | NIGDE_BOR_TR_43 | AG Havai | 715000.3341 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 5
8 | 2020008 | NEVSEHIR_AVANOS_KARABURNA_TR_2 | OG ENH | 707000.2374 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 17 | 0 | 747 | 0 | 0 | 39 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Bakım | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
9 | 2020009 | KARAMAN_MERKEZ_TR_11303_E7 | AG Havai | 715000.1461 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 4 | 0 | 197 | 0 | 0 | 4
10 | 2020010 | KONYA_CIHANBEYLI_TR_9_A | AG Yer Altı | 707020.1298 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 19
11 | 2020011 | KONYA_SELCUKLU_BASKENT_HASTANE_TR | OG ENH | 707000.2352 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 2 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1
12 | 2020012 | KONYA_MERAM_MAHMURIYE_TR_1 | AG Yer Altı | 707020.1301 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1
13 | 2020013 | NIGDE_MERKEZ_KULTUR_MERKEZI_TR | OG ENH | 707000.2626 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 21 | 0 | 458 | 0 | 0 | 1 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Bakım /Şebeke İyileştirme | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım ve çıkış fiderleri için dengeli yük dağılımı çalışmaları yapılacaktır
14 | 2020014 | KONYA_SELCUKLU_CIFTLIKOZU_DM | OG ENH | 707000.2526 | 2020-04-22 | 1 | 50 | 19 | 0 | 575 | 0 | 4 | 16 | Bölgede yaşanan arızalar | Bakım | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
15 | 2020015 | KIRSEHIR_MERKEZ_TR_1-6_CACABEY_ILKOKUL_C13 | AG Havai | 715000.1479 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 3201 | 0 | 1 | 29
16 | 2020016 | AKSARAY_MERKEZ_TR_3C_25_B15 | AG Havai | 715000.6273 | 2020-04-17 | 1 | 51 | 0 | 0 | 717 | 0 | 25 | 4
17 | 2020017 | KONYA_AKSEHIR_BOGADAMI_DM | OG ENH | 707000.2534 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 4 | 0 | 383 | 0 | 0 | 7
18 | 2020018 | KARAMAN_MERKEZ_TR_30505 | AG Yer Altı | 707020.1291 | 2020-04-18 | 1 | 51 | 2 | 0 | 360 | 0 | 21 | 12
19 | 2020019 | KONYA_BEYSEHIR_ILMEN_KOK | OG ENH | 707000.237 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 11 | 0 | 383087 | 11 | 11 | 25 | Bölgede yaşanan arızalar ve üretim tesislerinden kaynaklı yaşanan gerilim dalgalanmaları | Şebeke Yenileme / İyileştirme | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binasına yeni bir enerji nakil hattı yapılacaktır.
20 | 2020020 | KONYA_SELCUKLU_RAUF_ORBAY_TR_1_A22 | AG Havai | 715000.104 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 16 | 0 | 2407 | 0 | 50 | 50
21 | 2020021 | KONYA_KARATAY_KEYKUBAT_TR_3_C15 | AG Havai | 715000.103 | 2020-04-30 | 1 | 49 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1
22 | 2020022 | KARAMAN_MERKEZ_TR_31105 | AG Yer Altı | 707020.1298 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 5
23 | 2020023 | KONYA_BEYSEHIR_TR_16 | AG Havai | 715000.103 | 2020-04-29 | 1 | 49 | 0 | 0 | 201 | 0 | 4 | 8
24 | 2020024 | NEVSEHIR_MERKEZ_DM11_TR04 | AG Havai | 715000.1895 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 374 | 0 | 45 | 28
25 | 2020025 | KONYA_BEYSEHIR_BEYSEHIR_YENI_DM | OG Yer Altı | 707000.2396 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 3
26 | 2020026 | KIRSEHIR_MERKEZ_TR_2-3_GAZINO_MOD_D2 | AG Havai | 715000.1319 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 16
27 | 2020027 | KIRSEHIR_MUCUR_TR_5_ORTAOKUL_C24 | AG Havai | 715000.1542 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 25
28 | 2020028 | NIGDE_MERKEZ_KENTSEL_DM_2_TR_2 | AG Yer Altı | 707020.1289 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0
29 | 2020029 | KARAMAN_MERKEZ_PIRIREIS_KULTUR_MERKEZI_TR | OG ENH | 707000.2422 | 2020-04-22 | 1 | 50 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 15
30 | 2020030 | KONYA_KULU_YUNAK_KOK | OG ENH | 707000.2541 | 2020-04-17 | 1 | 51 | 2 | 0 | 179 | 0 | 51 | 39
31 | 2020031 | KIRSEHIR_MERKEZ_BANKA_EVLERI_TR_1-2 | AG Yer Altı | 707020.1293 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 19
32 | 2020032 | KONYA_SELCUKLU_KOMBASSAN_IS_MERKEZI_TR | OG ENH | 707000.2391 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 3 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0
33 | 2020033 | KONYA_EREGLI_PARK_SITE_TR | OG ENH | 707000.2358 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 3 | 0 | 650 | 0 | 0 | 17
34 | 2020034 | KONYA_ILGIN_MISAFIRLI_MOD_KOK | OG ENH | 707000.2397 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 369 | 0 | 10 | 1
35 | 2020035 | KARAMAN_MERKEZ_URGAN_KOK | OG ENH | 707000.2614 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 586 | 0 | 30 | 11
36 | 2020036 | KIRSEHIR_MERKEZ_TR_1-19B_DEMIRCI_CAMII | AG Yer Altı | 707020.1294 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 13
37 | 2020037 | KONYA_SELCUKLU_AYDINLIK_TR_2_B5 | AG Havai | 715000.1044 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 16 | 0 | 96 | 0 | 0 | 3
38 | 2020038 | KONYA_KARATAY_KUZGUNKAVAK_DM | OG ENH | 707000.2534 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 1 | 0 | 353 | 0 | 0 | 1
39 | 2020039 | KIRSEHIR_CICEKDAGI_TR_16 | OG ENH | 707000.2409 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 16 | 0 | 562 | 0 | 1 | 19 | Bölgede yaşanan arızalar | Bakım | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
40 | 2020040 | NIGDE_MERKEZ_CIFTLIK_DM | OG ENH | 707000.248 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 16 | 0 | 2595 | 6 | 11 | 47 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Şebeke Yenileme / İyileştirme | Gerilim düşümü ve çökmesinin önüne geçmek amacıyla enerji aldığı trafo merkezinden dağıtım binasına yeni fider bağlantısı yapılacaktır.
41 | 2020041 | KONYA_BEYSEHIR_BEYTEKS_KOK | OG ENH | 707000.2518 | 2020-04-30 | 1 | 49 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2
42 | 2020042 | AKSARAY_MERKEZ_KOCAS_SULAMA_KOK | OG ENH | 707000.2439 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 4
43 | 2020043 | KARAMAN_MERKEZ_KMU_KOK_1 | OG ENH | 707000.2463 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 1 | 0 | 574 | 0 | 0 | 15
44 | 2020044 | KONYA_AKSEHIR_SELCUK_FAKULTE_TR | OG ENH | 707000.2428 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3
45 | 2020045 | KONYA_SEYDISEHIR_CEZAEVI_KOK | OG ENH | 707000.2451 | 2020-04-17 | 1 | 51 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 2
46 | 2020046 | NIGDE_MERKEZ_YESILBURC_KOK | OG Şehir İçi Havai Hat | 707000.2538 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 78 | 0 | 14 | 0
47 | 2020047 | KIRSEHIR_MERKEZ_TR_3-35_SELGAH_B48 | AG Havai | 715000.1373 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 4 | 4 | 41860 | 0 | 4 | 11
48 | 2020048 | KONYA_MERAM_SEYHSADRETTIN_TR_1 | AG Yer Altı | 707020.1304 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1
49 | 2020049 | KONYA_EREGLI_TR_1180 | AG Yer Altı | 707020.1292 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 8
50 | 2020050 | AKSARAY_MERKEZ_ARATOL_DM | OG ENH | 707000.2775 | 2020-04-18 | 1 | 51 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 4
51 | 2020051 | AKSARAY_MERKEZ_AKSARAY_DM_4 | OG ENH | 707000.2585 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 12 | 7 | 451 | 1 | 1 | 17 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Bakım | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım ve dengeli yük dağılım çalışmaları yapılacaktır.
52 | 2020052 | AKSARAY_MERKEZ_ARMUTLU_DM | OG ENH | 707000.2622 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 13
53 | 2020053 | KONYA_SEYDISEHIR_ETI_SOSYAL_TESISLER_KOK | OG ENH | 707000.2538 | 2020-04-17 | 1 | 51 | 2 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0
54 | 2020054 | KONYA_SELCUKLU_DUNYA_GOZ_TR | OG ENH | 707000.245 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1
55 | 2020055 | KONYA_YUNAK_PARK_TRAFO_TR_12_A28 | AG Havai | 715000.9849 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 28
56 | 2020056 | KONYA_ILGIN_VEFA_TANDIR_DEVLET_HASTANESI | OG Yer Altı | 707000.2465 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 17 | 0 | 669 | 0 | 0 | 17 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Bakım | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
57 | 2020057 | KIRSEHIR_KAMAN_KAMAN_DM | OG ENH | 707000.261 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 3 | 0 | 862 | 0 | 0 | 25
58 | 2020058 | NIGDE_BOR_BELEDIYE_TR | OG Yer Altı | 707000.2776 | 2020-04-22 | 1 | 50 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 5
59 | 2020059 | NIGDE_OSB_TM_KAMPUS DM | OG Yer Altı | 707000.238 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Bakım /Şebeke İyileştirme | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım ve çıkış fiderleri için dengeli yük dağılımı çalışmaları yapılacaktır
60 | 2020060 | KONYA_MERAM_MAHMURIYE_TR_2 | AG Yer Altı | 707020.1293 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 17 | 0 | 143 | 0 | 0 | 2
61 | 2020061 | NIGDE_MERKEZ_DEMIRKAZIK_KOK | OG Şehir İçi Havai Hat | 707000.2439 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 17 | 0 | 413 | 0 | 44 | 27 | Dağıtım şebekesinin ekonomik ömrünü doldurması | Şebeke Yenileme | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım şebekesi kademeli yenileme çalışmaları yapılacaktır.
62 | 2020062 | AKSARAY_MERKEZ_TR_4A_10_B_13 | AG Havai | 715000.6007 | 2020-04-17 | 1 | 51 | 1 | 0 | 866 | 0 | 2 | 35
63 | 2020063 | NIGDE_MERKEZ_TR_3-10 | AG Havai | 715000.3242 | 2020-04-20 | 1 | 50 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
64 | 2020064 | NIGDE_MERKEZ_KENTSEL_DM_2_TR_1 | AG Yer Altı | 707020.1287 | 2020-04-20 | 1 | 50 | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 2
65 | 2020065 | NIGDE_MERKEZ_TR_3-9 | AG Yer Altı | 707020.2773 | 2020-04-20 | 1 | 50 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0
66 | 2020066 | KONYA_SELCUKLU_KOCATEPE_TR_1_D14 | AG Havai | 715000.1044 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 10 | 10 | 222 | 4 | 10 | 8
67 | 2020067 | NIGDE_ULUKISLA_GUMUS_KOK | OG Şehir İçi Havai Hat | 707000.2449 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 4 | 0 | 1097 | 0 | 18 | 12
68 | 2020068 | AKSARAY_MERKEZ_CAMILIOREN_DM | OG Yer Altı | 707000.237 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 4
69 | 2020069 | KONYA_BEYSEHIR_HUGLU_KOK | OG ENH | 707000.2381 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 3 | 433 | 0 | 14 | 5
70 | 2020070 | KARAMAN_MERKEZ_TR_11101_B32 | AG Havai | 715000.1445 | 2020-04-22 | 1 | 50 | 1 | 0 | 370 | 0 | 0 | 19
71 | 2020071 | KIRSEHIR_MERKEZ_TR_2-15B_LCW_MOD | AG Yer Altı | 707020.1304 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 17 | 0 | 398 | 0 | 10 | 17
72 | 2020072 | AKSARAY_MERKEZ_ADLIYE_TR | OG ENH | 707000.2586 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 6
73 | 2020073 | NEVSEHIR_ MERKEZ_TURBE_IM | OG Şehir İçi Havai Hat | 707000.2623 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 18 | 0 | 191 | 0 | 0 | 19 | Bölgede yaşanan arızalar, yük yoğunluğu ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Bakım | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım ve dengeli yük dağılım çalışmaları yapılacaktır.
74 | 2020074 | KONYA_KARATAY_HACIVEYISZADE_TR_1_A6 | AG Havai | 715000.2847 | 2020-04-30 | 1 | 49 | 16 | 0 | 7220 | 0 | 48 | 5
75 | 2020075 | KONYA_SELCUKLU_SULEYMAN_CELEBI_TR_2_A13 | AG Havai | 715000.1055 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 0 | 0 | 2105 | 0 | 34 | 37
76 | 2020076 | KIRSEHIR_MERKEZ_TR_3-18A_MERMERLER_C7 | AG Havai | 715000.2099 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 1 | 0 | 13977 | 0 | 15 | 51
77 | 2020077 | KONYA_KARATAY_ULUIRMAK_BURHANDEDE_TR_1 | AG Yer Altı | 707020.13 | 2020-04-20 | 1 | 50 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 2
78 | 2020078 | KARAMAN_MERKEZ_TR_61301_B35 | AG Havai | 715000.1485 | 2020-04-18 | 1 | 51 | 2 | 0 | 221 | 0 | 0 | 5
79 | 2020079 | NEVSEHIR_MERKEZ_EMIN_AYDAR_MOD_KOK | OG Şehir İçi Havai Hat | 707000.258 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 1 | 0 | 494 | 0 | 0 | 1
80 | 2020080 | AKSARAY_MERKEZ_TR_3C_15 | AG Havai | 707020.1303 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 5
81 | 2020081 | NEVSEHIR_URGUP_URGUP_DM | OG ENH | 707000.2522 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 22
82 | 2020082 | KONYA_MERAM_ALAVARDI_TR_10_D22 | AG Havai | 715000.1014 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 1 | 0 | 247 | 0 | 10 | 50
83 | 2020083 | KONYA_MERAM_NECIPFAZIL_TR_5_C12 | AG Havai | 715000.1064 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 1 | 0 | 277 | 0 | 0 | 2
84 | 2020084 | KONYA_SELCUKLU_ISIKLAR_TR_4 | AG Yer Altı | 707020.1292 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 18 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1
85 | 2020085 | KARAMAN_MERKEZ_ADALET_SARAYI_TR | OG Yer Altı | 707000.2609 | 2020-04-17 | 1 | 51 | 9 | 5 | 1638 | 0 | 1 | 32
86 | 2020086 | NIGDE_MERKEZ_KIZIKLI_MEYVE_SUYU_TR | OG Şehir İçi Havai Hat | 707000.2477 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 30 | 0 | 128 | 0 | 0 | 7 | Dağıtım şebekesindeki yük yoğunluğunun fazla olması | Bakım /Şebeke İyileştirme | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım ve çıkış fiderleri için dengeli yük dağılımı çalışmaları yapılacaktır
87 | 2020087 | KARAMAN_MERKEZ_TR_21203_C29 | AG Havai | 715000.1437 | 2020-04-22 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 44 | 8
88 | 2020088 | AKSARAY_MERKEZ_AKSARAY_DM_2 | OG ENH | 707000.2598 | 2020-04-18 | 1 | 51 | 2 | 0 | 228 | 0 | 0 | 18
89 | 2020089 | KONYA_EREGLI_KYK_TR | OG ENH | 707000.2532 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 26 | 0 | 884 | 0 | 0 | 25 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezine uzaklığın fazla olması | Bakım | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
90 | 2020090 | AKSARAY_MERKEZ_TR_3C_16 | AG Yer Altı | 707020.1299 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 5
91 | 2020091 | KONYA_MERAM_SAADET_TR_2 | AG Havai | 715000.1032 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1
92 | 2020092 | KONYA_BEYSEHIR_TR_25 | AG Yer Altı | 707020.1297 | 2020-04-22 | 1 | 50 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2
93 | 2020093 | AKSARAY_MERKEZ_3S_KALE_NIGDE_EUAS | OG Yer Altı | 707000.2771 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 3 | 3 | 156 | 1 | 4 | 22
94 | 2020094 | KIRSEHIR_MUCUR_MUCUR_DM | OG Yer Altı | 707000.2432 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 2 | 0 | 876 | 2 | 2 | 25
95 | 2020095 | KONYA_CIHANBEYLI_DEM_BETON_KOK | OG ENH | 707000.248 | 2020-04-20 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 47 | Bölgede yaşanan arızalar ve yük yoğunluğunun fazla olması | Bakım | Gerilim çökmelerinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım ve dengeli yük dağılım çalışmaları yapılacaktır.
96 | 2020096 | KIRSEHIR_MERKEZ_KIRSEHIR_DM_2 | OG Yer Altı | 707000.258 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 18 | 0 | 388 | 0 | 39 | 23 | Dağıtım şebekesinin ekonomik ömrünü doldurması | Şebeke Yenileme / İyileştirme | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binası yenilenecek ve enerji aldığı trafo merkezinden yeni fider bağlantısı yapılacaktır.
97 | 2020097 | KARAMAN_MERKEZ_TR_11301_G15 | AG Yer Altı | 707020.1297 | 2020-04-22 | 1 | 50 | 1 | 0 | 262 | 0 | 0 | 4
98 | 2020098 | AKSARAY_MERKEZ_TR_3C_8_E4 | AG Havai | 715000.7417 | 2020-04-17 | 1 | 51 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 7
99 | 2020099 | KIRSEHIR_MERKEZ_TR_2-24_HAYVAN_PAZARI_B59 | AG Havai | 715000.1439 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 0 | 2 | 66470 | 0 | 3 | 6
100 | 2020100 | KIRSEHIR_KAMAN_ISAHOCALI_MODULER_KOK | OG Yer Altı | 707000.2777 | 2020-04-22 | 1 | 50 | 4 | 10 | 671 | 1 | 2 | 24
101 | 2020101 | KONYA_MERAM_CEDIDIYE_TR_1 | AG Yer Altı | 707020.1295 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 1
102 | 2020102 | KONYA_BEYSEHIR_TR_9 | AG Yer Altı | 707020.1303 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1
103 | 2020103 | KARAMAN_MERKEZ_TR_30200_A7 | AG Yer Altı | 715000.1326 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 8 | 0 | 505 | 0 | 0 | 14
104 | 2020104 | KARAMAN_MERKEZ_TR_20805 | AG Yer Altı | 707020.129 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 | 2
105 | 2020105 | KONYA_KULU_CELEP_BES_KARDES_KOK | OG ENH | 707000.254 | 2020-04-17 | 1 | 51 | 24 | 1 | 1157 | 0 | 51 | 32 | Bölgede yaşanan arızalar ve dağıtım şebekesininde dengesiz yük dağılımı | Şebeke Yenileme / İyileştirme | Gerilim düşümü ve çökmesinin önüne geçmek amacıyla dağıtım binası yenilenecek ve çıkış fiderlerinde dengeli yük dağılım çalışması yapılacaktır.
106 | 2020106 | AKSARAY_MERKEZ_TR_4A_17_E6 | AG Havai | 715000.6122 | 2020-04-17 | 1 | 51 | 1 | 3 | 3082 | 0 | 0 | 12
107 | 2020107 | KONYA_KARATAY_KECECILER_TR_4_A11 | AG Havai | 715000.1074 | 2020-04-30 | 1 | 49 | 1 | 0 | 26213 | 0 | 48 | 49
108 | 2020108 | KONYA_BEYSEHIR_TR_3 | AG Yer Altı | 707020.1302 | 2020-04-22 | 1 | 50 | 16 | 15 | 115 | 1 | 15 | 2
109 | 2020109 | AKSARAY_MERKEZ_AKSARAY_DM_1 | OG Yer Altı | 707000.2378 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 18
110 | 2020110 | NEVSEHIR_AVANOS_AVANOS_DM_2 | OG ENH | 707000.2592 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 3
111 | 2020111 | NIGDE_MERKEZ_KENTSEL_DM_2 | AG Yer Altı | 707020.1303 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
112 | 2020112 | NIGDE_BOR_TR_49 | AG Yer Altı | 707020.129 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 21 | 19 | 230 | 0 | 19 | 8
113 | 2020113 | KARAMAN_MERKEZ_KARAMAN_DM_1 | OG ENH | 707000.2552 | 2020-04-17 | 1 | 51 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 3
114 | 2020114 | KIRSEHIR_MERKEZ_TR_2-17_MUCUR_MOD | AG Yer Altı | 707020.1297 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 1 | 0 | 419 | 0 | 0 | 18
115 | 2020115 | NEVSEHIR_AVANOS_76_NOLU_KOK | OG ENH | 707000.2539 | 2020-04-14 | 1 | 51 | 2 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0
116 | 2020116 | NEVSEHIR_MERKEZ_DM03_TR06 | AG Yer Altı | 707020.1284 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 6
117 | 2020117 | KONYA_SELCUKLU_SEHA_KOK | OG Yer Altı | 707000.2515 | 2020-04-20 | 1 | 50 | 16 | 0 | 259 | 0 | 0 | 3 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Bakım | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
118 | 2020118 | KARAMAN_MERKEZ_KARAMAN_DM_6 | OG Yer Altı | 707000.2405 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 3
119 | 2020119 | KIRSEHIR_MERKEZ_TR_1-15_MUFTULUK | AG Yer Altı | 707020.1295 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 3
120 | 2020120 | KONYA_SELCUKLU_HUSAMETTIN_CELEBI_TR_6_D34 | AG Havai | 715000.9915 | 2020-04-21 | 1 | 50 | 0 | 0 | 7036 | 0 | 15 | 7
121 | 2020121 | KONYA_SELCUKLU_FIZIKON_KOK | OG Yer Altı | 707000.2378 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 6 | 0 | 271 | 0 | 0 | 6
122 | 2020122 | KONYA_KARATAY_DM_33A_TATLICAK | OG Yer Altı | 707000.2615 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
123 | 2020123 | KONYA_SELCUKLU_HUSAMETTIN_CELEBI_TR_1 | AG Yer Altı | 707020.1305 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 3 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1
124 | 2020124 | KONYA_MERAM_DM_23_HARMANCIK | OG Yer Altı | 707000.2614 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 5 | 0 | 849 | 0 | 0 | 12
125 | 2020125 | KONYA_SELCUKLU_DM_11_ERENKOY | OG Şehir İçi Havai Hat | 707000.241 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 5
126 | 2020126 | KONYA_MERAM_DM_20_LALEBAHCE | OG ENH | 707000.2527 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 4 | 0 | 346 | 0 | 0 | 10
127 | 2020127 | KONYA_KARATAY_CATALHUYUK_34_PARK_TR | OG ENH | 707000.2624 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 21 | 0 | 261 | 0 | 0 | 6 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Bakım | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
128 | 2020128 | KONYA_KARATAY_GUVEN_SONDAJ_TR | OG ENH | 707000.2409 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 7 | 0 | 288 | 0 | 0 | 2
129 | 2020129 | KONYA_SELCUKLU_DEVLET_HASTANESI_TR_1 | OG ENH | 707000.2371 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Bakım | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
130 | 2020130 | KONYA_SELCUKLU_DM_72_GW_1 | OG ENH | 707000.2387 | 2020-04-13 | 1 | 51 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | Bölgede yaşanan arızalar ve trafo merkezleri arası yapılan manevralar | Bakım | Gerilim düşümünün önüne geçmek amacıyla dağıtım binasının beslendiği hat için bakım çalışması yapılacaktır.
131 | 2020131 | KONYA_MERAM_DM_19_KROM | OG ENH | 707000.237 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 9
132 | 2020133 | KONYA_SELCUKLU_DM_9_SEYHSAMIL | OG ENH | 707000.2548 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 5 | 2 | 177 | 0 | 2 | 4
133 | 2020134 | KONYA_KARATAY_FAKIH_DEDE_TR_3 | OG ENH | 707000.2622 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1
134 | 2020135 | KONYA_MERAM_IM_4_GAZANFER_CIKISI | OG ENH | 707000.2353 | 2020-04-16 | 1 | 51 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1
135 | 2020137 | KONYA_SELCUKLU_KENT_PLAZA_TR | OG ENH | 707000.2368 | 2020-04-15 | 1 | 51 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/101-25/032 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi