## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 5
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1140260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10353835 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 00:14:01 | 01.06.2022 01:34:00 | 1.3331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140269 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034709 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 00:42:04 | 01.06.2022 02:05:00 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3822
1140299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 02:56:48 | 01.06.2022 02:58:25 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2959 | 14.526
1140313 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 03:02:07 | 01.06.2022 03:46:00 | 0.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3922 | 20.4792
1140322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 03:18:26 | 01.06.2022 03:20:43 | 0.0381 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 2.4765 | 0.2286 | 0
1140429 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 05:06:24 | 01.06.2022 05:07:13 | 0.0136 | 52 | 76 | 0 | 0 | 134 | 36 | 0.7072 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.8224 | 0.4896
1140472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 05:48:54 | 01.06.2022 05:49:59 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2987 | 22.5345
1140473 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 05:49:50 | 01.06.2022 05:51:24 | 0.0261 | 0 | 0 | 18 | 847 | 44 | 3890 | 0 | 0 | 0.4698 | 22.1067 | 1.1484 | 101.529
1140512 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 05:54:40 | 01.06.2022 05:55:40 | 0.0167 | 57 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.9519 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.2505 | 0
1140516 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 05:55:13 | 01.06.2022 05:57:03 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0306 | 0
1140630 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 06:15:25 | 01.06.2022 07:54:00 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8586 | 77.2257
1140671 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924293 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2022 06:55:42 | 01.06.2022 08:01:00 | 1.0883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2649 | 0 | 0 | 0 | 0
1140700 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 07:27:46 | 01.06.2022 07:35:00 | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6884 | 124.9416
1140703 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 07:32:55 | 01.06.2022 07:35:30 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5172 | 0.2155
1140716 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 07:50:15 | 01.06.2022 10:54:12 | 3.0658 | 30 | 2 | 0 | 0 | 104 | 147 | 91.974 | 6.1316 | 0 | 0 | 318.8432 | 450.6726
1140717 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9110935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 07:49:31 | 01.06.2022 09:34:00 | 1.7414 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140721 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6988492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 07:53:31 | 01.06.2022 09:05:55 | 1.2067 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.6579 | 0 | 0 | 0 | 0
1140723 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7707285 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 07:15:46 | 01.06.2022 12:10:00 | 4.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7117 | 19.6156
1140728 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517098014 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 07:00:06 | 01.06.2022 08:15:00 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0
1140737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 08:19:36 | 01.06.2022 08:32:58 | 0.2228 | 84 | 16 | 0 | 0 | 416 | 2454 | 18.7152 | 3.5648 | 0 | 0 | 92.6848 | 546.7512
1140755 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6820022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 08:30:27 | 01.06.2022 12:24:00 | 3.8925 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
1140772 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10828113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 08:33:30 | 01.06.2022 09:29:00 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0
1140825 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | BR7072039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 08:48:53 | 01.06.2022 09:05:00 | 0.2686 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 0
1140833 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 08:53:12 | 01.06.2022 08:55:31 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9264 | 79.2844
1140843 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 08:55:39 | 01.06.2022 09:01:59 | 0.1056 | 0 | 0 | 23 | 1594 | 126 | 3562 | 0 | 0 | 2.4288 | 168.3264 | 13.3056 | 376.1472
1140847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:00:01 | 01.06.2022 17:30:00 | 8.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.985 | 8.4997
1140848 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6575477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:00:11 | 01.06.2022 13:58:00 | 4.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8908 | 1404.6988
1140849 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:00:09 | 01.06.2022 17:13:00 | 8.2142 | 9 | 691 | 0 | 0 | 1 | 237 | 73.9278 | 5676.0122 | 0 | 0 | 8.2142 | 1946.7654
1140850 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7139577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:00:21 | 01.06.2022 10:01:00 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3392
1140851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:01:11 | 01.06.2022 10:52:38 | 1.8575 | 0 | 0 | 147 | 796 | 508 | 3966 | 0 | 0 | 273.0525 | 1478.57 | 943.61 | 7366.845
1140852 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12173434 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:01:09 | 01.06.2022 14:52:00 | 5.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.9775
1140853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:01:40 | 01.06.2022 16:52:15 | 7.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6465 | 282.3516
1140854 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:00:00 | 01.06.2022 17:10:00 | 8.1667 | 7 | 608 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57.1669 | 4965.3536 | 0 | 0 | 0 | 155.1673
1140855 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553908 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:00:00 | 01.06.2022 17:08:00 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2666 | 382.2651
1140856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:02:01 | 01.06.2022 11:59:00 | 2.9497 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2395 | 0 | 0 | 0 | 0
1140857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6731527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:02:46 | 01.06.2022 16:56:00 | 7.8872 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.6072 | 0 | 0 | 0 | 0
1140872 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:13:18 | 01.06.2022 17:04:00 | 7.845 | 18 | 4178 | 0 | 0 | 4 | 472 | 141.21 | 32776.41 | 0 | 0 | 31.38 | 3702.84
1140873 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553905 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:13:42 | 01.06.2022 17:08:00 | 7.905 | 23 | 4379 | 0 | 0 | 21 | 796 | 181.815 | 34615.995 | 0 | 0 | 166.005 | 6292.38
1140875 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO12371078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 09:14:43 | 01.06.2022 10:02:56 | 0.8036 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 403 | 4.018 | 0 | 0 | 0 | 5.6252 | 323.8508
1140891 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 09:21:40 | 01.06.2022 09:49:00 | 0.4556 | 271 | 35 | 69 | 5 | 0 | 0 | 123.4676 | 15.946 | 31.4364 | 2.278 | 0 | 0
1140894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 09:22:34 | 01.06.2022 09:25:00 | 0.0406 | 9 | 0 | 214 | 13 | 0 | 0 | 0.3654 | 0 | 8.6884 | 0.5278 | 0 | 0
1140899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 09:26:49 | 01.06.2022 11:02:00 | 1.5864 | 0 | 0 | 22 | 3 | 34 | 689 | 0 | 0 | 34.9008 | 4.7592 | 53.9376 | 1093.0296
1140900 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6548722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 09:28:24 | 01.06.2022 09:38:10 | 0.1628 | 8 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3024 | 22.6292 | 0 | 0 | 0 | 0
1140904 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7083439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:30:01 | 01.06.2022 13:17:00 | 3.7831 | 4 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1324 | 2027.7416 | 0 | 0 | 0 | 0
1140906 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 09:30:44 | 01.06.2022 09:33:07 | 0.0397 | 2 | 4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0794 | 190.9967 | 0 | 0 | 0 | 0
1140909 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:32:07 | 01.06.2022 16:30:00 | 6.9647 | 0 | 0 | 60 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 417.882 | 167.1528 | 6.9647 | 0
1140917 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 09:34:19 | 01.06.2022 16:23:18 | 6.8164 | 0 | 0 | 1 | 106 | 3 | 61 | 0 | 0 | 6.8164 | 722.5384 | 20.4492 | 415.8004
1140931 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494876 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 07:23:57 | 01.06.2022 09:54:00 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0032 | 0
1140939 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 10:35:18 | 01.06.2022 11:58:56 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.39 | 0
1140940 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 09:40:25 | 01.06.2022 10:00:00 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2928 | 2.2848
1140948 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 09:42:22 | 01.06.2022 09:45:04 | 0.045 | 10 | 149 | 0 | 0 | 52 | 239 | 0.45 | 6.705 | 0 | 0 | 2.34 | 10.755
1140968 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6715898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 06:34:58 | 01.06.2022 12:19:00 | 5.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.339
1140996 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6974654 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2022 09:14:34 | 01.06.2022 11:35:00 | 2.3406 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
1141004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 10:00:03 | 01.06.2022 12:58:00 | 2.9658 | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8632 | 1017.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
1141064 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 10:26:08 | 01.06.2022 10:29:04 | 0.0489 | 226 | 397 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11.0514 | 19.4133 | 0.5379 | 0.0489 | 0.4401 | 0.0489
1141066 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6770042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 10:26:59 | 01.06.2022 11:58:00 | 1.5169 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6859 | 0 | 0 | 0 | 0
1141070 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 10:28:15 | 01.06.2022 11:01:00 | 0.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3854 | 628.7616
1141122 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR11012867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 10:37:08 | 01.06.2022 14:53:00 | 4.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.644
1141128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 09:57:17 | 01.06.2022 10:41:35 | 0.7383 | 29 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4107 | 40.6065 | 0 | 0 | 0 | 0
1141179 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6915247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 10:58:17 | 01.06.2022 11:31:00 | 0.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1778 | 0
1141184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6740899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2022 10:58:58 | 01.06.2022 12:37:00 | 1.6339 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.0323 | 0 | 0 | 0 | 0
1141187 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6641773 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 11:00:04 | 01.06.2022 14:44:00 | 3.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5016
1141203 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 11:03:15 | 01.06.2022 12:23:00 | 1.3292 | 0 | 0 | 12 | 7 | 60 | 10 | 0 | 0 | 15.9504 | 9.3044 | 79.752 | 13.292
1141266 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 11:25:59 | 01.06.2022 12:40:35 | 1.2433 | 0 | 0 | 39 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 48.4887 | 4.9732 | 92.0042 | 2.4866
1141275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6836059 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2022 11:02:04 | 01.06.2022 12:00:00 | 0.9656 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 0 | 0
1141307 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517006823 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 11:39:02 | 01.06.2022 12:49:00 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0
1141312 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 11:41:38 | 01.06.2022 12:49:00 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7016 | 26.9472
1141313 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 11:41:54 | 01.06.2022 13:00:00 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2578 | 2613.8136
1141321 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6946471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 11:48:05 | 01.06.2022 12:18:04 | 0.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9568
1141324 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 12:02:00 | 01.06.2022 14:00:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 1223.2874
1141328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 11:50:37 | 01.06.2022 12:51:00 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0832 | 7.0448
1141356 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535245892 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 12:04:32 | 01.06.2022 13:50:00 | 1.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 0
1141382 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6699689 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 12:21:06 | 01.06.2022 13:28:00 | 1.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0
1141387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 12:26:42 | 01.06.2022 14:04:00 | 1.6217 | 0 | 0 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.651 | 64.868 | 3.2434 | 0
1141391 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515191461 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 12:27:23 | 01.06.2022 13:51:00 | 1.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
1141394 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 12:29:24 | 01.06.2022 13:19:13 | 0.8303 | 31 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.7393 | 87.1815 | 0 | 0 | 1.6606 | 0
1141417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11823026 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 12:47:12 | 01.06.2022 13:24:00 | 0.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9064
1141429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9515397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 12:54:04 | 01.06.2022 14:57:00 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1467 | 0
1141444 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6800183 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2022 13:04:09 | 01.06.2022 13:31:00 | 0.4475 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4525 | 0 | 0 | 0 | 0
1141539 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:39:47 | 01.06.2022 15:55:00 | 0.2536 | 0 | 0 | 186 | 342 | 18 | 1 | 0 | 0 | 47.1696 | 86.7312 | 4.5648 | 0.2536
1141542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 13:52:37 | 01.06.2022 13:55:05 | 0.0411 | 11 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4521 | 36.7434 | 0 | 0 | 0 | 0
1141554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 14:00:03 | 01.06.2022 15:26:00 | 1.4325 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
1141555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 14:00:22 | 01.06.2022 14:03:00 | 0.0439 | 0 | 0 | 23 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 7.9898 | 0 | 0
1141598 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 14:20:24 | 01.06.2022 14:59:00 | 0.6433 | 222 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8126 | 42.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
1141612 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7017181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 12:10:39 | 01.06.2022 15:12:00 | 3.0225 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3375 | 0 | 0 | 0
1141640 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515316990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 14:31:19 | 01.06.2022 15:09:00 | 0.6281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8843 | 0 | 0 | 0 | 0
1141652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 14:40:50 | 01.06.2022 15:20:00 | 0.6528 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2784 | 10.4448 | 0 | 0 | 0 | 0
1141658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 14:43:42 | 01.06.2022 14:51:06 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4524 | 0.1233
1141662 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6824856 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2022 13:55:46 | 01.06.2022 16:39:00 | 2.7206 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0884 | 0 | 0 | 0 | 0
1141664 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7127669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMDAN KESİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 14:48:25 | 01.06.2022 15:01:14 | 0.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2528 | 0.6408
1141666 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6959925 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 14:47:47 | 01.06.2022 15:17:00 | 0.4869 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 0
1141694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515646236 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:00:32 | 01.06.2022 15:49:00 | 0.8078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
1141697 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:01:26 | 01.06.2022 16:15:00 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.044 | 2390.895
1141699 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10505992 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 15:02:26 | 01.06.2022 15:50:00 | 0.7928 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7928 | 11.892 | 0 | 0 | 0 | 0
1141708 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:06:15 | 01.06.2022 15:32:32 | 0.4381 | 0 | 0 | 22 | 65 | 107 | 76 | 0 | 0 | 9.6382 | 28.4765 | 46.8767 | 33.2956
1141710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:06:41 | 01.06.2022 15:09:37 | 0.0489 | 0 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8981 | 0 | 0 | 0 | 0
1141725 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6633594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:08:04 | 01.06.2022 15:37:00 | 0.4822 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7442 | 0 | 0 | 0 | 0
1141738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12278819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:11:23 | 01.06.2022 15:47:00 | 0.5936 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.3088 | 0 | 0 | 0 | 0
1141748 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:23:07 | 01.06.2022 15:51:00 | 0.4647 | 0 | 0 | 8 | 302 | 156 | 4156 | 0 | 0 | 3.7176 | 140.3394 | 72.4932 | 1931.2932
1141748 | 2 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:23:07 | 01.06.2022 16:00:53 | 0.6294 | 0 | 0 | 5 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.147 | 399.0396 | 0 | 0
1141754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6984847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:28:00 | 01.06.2022 16:28:47 | 1.0131 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3537 | 0 | 0 | 0 | 0
1141778 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:34:28 | 01.06.2022 15:58:00 | 0.3922 | 0 | 0 | 1 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3922 | 232.1824 | 0 | 0
1141794 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535141045 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:42:45 | 01.06.2022 18:34:00 | 2.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8542
1141796 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:45:28 | 01.06.2022 17:40:00 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8073 | 3.8178
1141807 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:51:33 | 01.06.2022 20:03:57 | 4.2067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 218 | 4.2067 | 0 | 0 | 0 | 294.469 | 917.0606
1141812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 15:54:31 | 01.06.2022 16:44:00 | 0.8247 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9362 | 0 | 0 | 0 | 0
1141846 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6850056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 16:02:11 | 01.06.2022 17:01:45 | 0.9928 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.9888 | 0 | 0 | 0 | 0
1141889 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6556781 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 11:39:43 | 01.06.2022 16:30:00 | 4.8381 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1716 | 0 | 0
1141892 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 16:13:05 | 01.06.2022 18:25:00 | 2.1986 | 0 | 0 | 34 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 74.7524 | 8.7944 | 17.5888 | 2.1986
1141899 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 16:21:01 | 01.06.2022 16:23:51 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9912 | 0.9912
1141919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 16:26:24 | 01.06.2022 16:37:00 | 0.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7658
1141928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6975803 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 16:35:31 | 01.06.2022 18:21:00 | 1.7581 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8553 | 0 | 0 | 0 | 0
1141932 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6946716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 16:36:43 | 01.06.2022 17:26:00 | 0.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8206
1141939 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 16:39:38 | 01.06.2022 20:12:35 | 3.5492 | 1 | 0 | 24 | 474 | 5 | 90 | 3.5492 | 0 | 85.1808 | 1682.3208 | 17.746 | 319.428
1141958 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 16:49:01 | 01.06.2022 17:59:50 | 1.1803 | 22 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.9666 | 64.9165 | 0 | 0 | 3.5409 | 0
1141963 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 16:11:26 | 01.06.2022 17:17:41 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.899 | 372.1154
1142007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10505459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 14:04:57 | 01.06.2022 17:00:00 | 2.9175 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.835 | 20.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
1142072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 17:44:33 | 01.06.2022 17:48:50 | 0.0714 | 6 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4284 | 13.0662 | 0 | 0 | 0.0714 | 0
1142075 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210106 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 17:46:03 | 01.06.2022 18:07:00 | 0.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3492 | 0 | 0 | 0 | 0
1142076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 17:47:33 | 01.06.2022 18:23:00 | 0.5908 | 13 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 7.6804 | 0.5908 | 0 | 0 | 20.678 | 3.5448
1142081 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 17:49:33 | 01.06.2022 17:52:00 | 0.0408 | 55 | 138 | 0 | 0 | 151 | 1079 | 2.244 | 5.6304 | 0 | 0 | 6.1608 | 44.0232
1142096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6656874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 16:53:02 | 01.06.2022 18:14:00 | 1.3494 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.0128 | 0 | 0 | 0 | 0
1142267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6732976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 18:32:24 | 01.06.2022 19:17:00 | 0.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6248
1142283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 18:28:55 | 01.06.2022 19:24:00 | 0.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2629 | 1066.8322
1142320 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11116477 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 18:04:55 | 01.06.2022 19:10:00 | 1.0847 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1339 | 0 | 0 | 0 | 0
1142335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2022 19:03:47 | 01.06.2022 19:50:00 | 0.7703 | 140 | 105 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107.842 | 80.8815 | 0 | 0 | 2.3109 | 0
1142342 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6710507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 19:10:44 | 01.06.2022 20:04:51 | 0.9019 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4494 | 0 | 0 | 0 | 0
1142347 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 19:11:57 | 01.06.2022 19:28:00 | 0.2675 | 94 | 226 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.145 | 60.455 | 0 | 0 | 0.8025 | 0
1142364 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE11642720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2022 19:22:17 | 01.06.2022 19:44:36 | 0.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8016 | 209.7516
1142375 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6905418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 17:12:16 | 01.06.2022 20:00:00 | 2.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0724
1142433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 19:45:29 | 01.06.2022 20:37:00 | 0.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2332 | 35.2026
1142440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6947846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 19:46:40 | 01.06.2022 21:11:00 | 1.4056 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.0368 | 0 | 0 | 0 | 0
1142453 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 19:52:17 | 01.06.2022 22:10:00 | 2.2953 | 30 | 2 | 0 | 0 | 104 | 147 | 68.859 | 4.5906 | 0 | 0 | 238.7112 | 337.4091
1142465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.06.2022 19:57:45 | 01.06.2022 20:11:02 | 0.2214 | 0 | 0 | 45 | 979 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.963 | 216.7506 | 0 | 0.6642
1142471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 20:00:27 | 01.06.2022 20:02:36 | 0.0358 | 17 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6086 | 30.6806 | 0 | 0 | 0 | 0
1142483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6732978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 20:16:10 | 01.06.2022 22:22:00 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5552
1142484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE3951607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.06.2022 19:59:00 | 01.06.2022 20:19:15 | 0.3375 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
1142484 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6618945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.06.2022 19:59:00 | 01.06.2022 20:23:26 | 0.4072 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
1142486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6610160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 20:19:38 | 01.06.2022 20:53:00 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0343
1142548 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 20:28:59 | 01.06.2022 22:16:00 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5672 | 761.5972
1142560 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO12494225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 20:30:25 | 01.06.2022 22:18:00 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6551
1142565 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505561 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 20:12:21 | 01.06.2022 21:57:28 | 1.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0228 | 1.7519
1142567 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7084542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / TRAFO İNİŞ-ÇIKIŞ AG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2022 21:50:51 | 02.06.2022 05:40:00 | 7.8192 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
1142572 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6727747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 21:44:06 | 01.06.2022 23:40:00 | 1.9317 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5501 | 0 | 0 | 0 | 0
1142599 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 22:16:12 | 01.06.2022 22:18:54 | 0.045 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1142627 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2022 22:52:26 | 01.06.2022 23:16:47 | 0.4058 | 1 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 458.1482 | 0 | 0 | 0 | 0
1142636 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6918237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 23:00:04 | 01.06.2022 23:08:23 | 0.1386 | 28 | 3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8808 | 435.0654 | 0 | 0 | 0 | 0
1142694 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7079156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 20:26:37 | 01.06.2022 22:00:00 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6476
1142695 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6732003 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 23:13:57 | 01.06.2022 23:40:00 | 0.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5642
1142703 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6613408 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 23:35:18 | 02.06.2022 00:25:00 | 0.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3641
1142720 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10730946 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 00:30:22 | 02.06.2022 00:54:04 | 0.395 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.965 | 0 | 0 | 0 | 0
1142733 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 02:32:30 | 02.06.2022 02:43:00 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 341.25
1142748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 00:41:46 | 02.06.2022 03:39:20 | 2.9594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 217 | 2.9594 | 0 | 0 | 0 | 201.2392 | 642.1898
1142749 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034709 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 00:41:32 | 02.06.2022 02:26:00 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7411
1142785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737061 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 21:57:56 | 02.06.2022 01:01:00 | 3.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0511
1142786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7032899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 01:00:53 | 02.06.2022 01:57:00 | 0.9353 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
1142789 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 01:06:07 | 02.06.2022 02:08:30 | 1.0397 | 5 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1985 | 766.2589 | 0 | 0 | 0 | 0
1142790 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157059 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 01:08:02 | 02.06.2022 02:51:00 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7161
1142792 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 01:14:18 | 02.06.2022 01:45:00 | 0.5117 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6.6521 | 4.6053 | 0 | 0 | 4.6053 | 0.5117
1142802 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6694380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2022 23:22:09 | 02.06.2022 01:26:34 | 2.0736 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.936 | 0 | 0 | 0 | 0
1142804 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.06.2022 01:29:17 | 02.06.2022 02:11:00 | 0.6953 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3436 | 0 | 0
1142806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6942439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 01:43:04 | 02.06.2022 02:12:00 | 0.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8478
1142811 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 00:36:46 | 02.06.2022 02:32:29 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9286 | 675.01
1142812 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 00:36:46 | 02.06.2022 02:32:13 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0904 | 9.621
1142813 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 00:36:46 | 02.06.2022 02:31:07 | 1.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9638 | 1450.3138
1142814 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 00:36:46 | 02.06.2022 02:12:09 | 1.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6661 | 1319.451
1142821 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 02:47:50 | 02.06.2022 03:00:00 | 0.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4756 | 227.136
1142821 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 02:47:50 | 02.06.2022 04:48:58 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2457 | 1675.687
1142884 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 05:03:34 | 02.06.2022 05:42:00 | 0.6406 | 217 | 1817 | 42 | 908 | 48 | 257 | 139.0102 | 1163.9702 | 26.9052 | 581.6648 | 30.7488 | 164.6342
1142891 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 05:12:24 | 02.06.2022 05:14:19 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0
1142896 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7152023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 05:19:35 | 02.06.2022 06:16:00 | 0.9403 | 5 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7015 | 608.3741 | 0 | 0 | 0 | 0
1142897 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6698642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 05:22:30 | 02.06.2022 06:28:00 | 1.0917 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7684 | 0 | 0 | 0 | 0
1142911 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 05:38:36 | 02.06.2022 06:40:00 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6291 | 1146.096
1142911 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 05:38:36 | 02.06.2022 07:27:41 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6353 | 1509.023
1142951 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6554178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 06:13:57 | 02.06.2022 06:59:45 | 0.7633 | 6 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5798 | 434.3177 | 0 | 0 | 0 | 0
1142952 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 06:16:24 | 02.06.2022 07:19:00 | 1.0433 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1142954 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 06:21:16 | 02.06.2022 06:24:00 | 0.0456 | 0 | 0 | 13 | 937 | 156 | 4156 | 0 | 0 | 0.5928 | 42.7272 | 7.1136 | 189.5136
1143037 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2022 06:55:21 | 02.06.2022 08:58:00 | 2.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1934 | 55.1934
1143038 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12109935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 06:55:07 | 02.06.2022 09:15:00 | 2.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.628 | 9.3256
1143044 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 07:01:14 | 02.06.2022 08:58:59 | 1.9625 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8125 | 1277.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
1143049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6550330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 07:07:01 | 02.06.2022 09:24:00 | 2.2831 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9268 | 0 | 0 | 0 | 0
1143075 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 07:18:30 | 02.06.2022 10:50:00 | 3.525 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.025 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1143075 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10318401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 07:18:30 | 02.06.2022 14:34:19 | 7.2636 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.636 | 7.2636 | 0 | 0 | 0 | 0
1143077 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 07:20:56 | 02.06.2022 07:23:55 | 0.0497 | 0 | 0 | 8 | 937 | 23 | 2498 | 0 | 0 | 0.3976 | 46.5689 | 1.1431 | 124.1506
1143084 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 07:25:54 | 02.06.2022 08:46:00 | 1.335 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.795 | 0 | 0 | 0 | 0
1143087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 07:27:57 | 02.06.2022 10:07:48 | 2.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6346 | 2211.286
1143098 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 07:36:46 | 02.06.2022 07:39:45 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1988 | 82.0547
1143134 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 08:09:04 | 02.06.2022 10:52:00 | 2.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7156 | 5.4312
1143135 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 08:11:23 | 02.06.2022 08:14:00 | 0.0436 | 0 | 0 | 18 | 230 | 67 | 173 | 0 | 0 | 0.7848 | 10.028 | 2.9212 | 7.5428
1143203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6828646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 08:30:22 | 02.06.2022 16:26:00 | 7.9272 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.2488 | 0 | 0 | 0 | 0
1143204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6669508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 08:31:19 | 02.06.2022 17:20:00 | 8.8114 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4912 | 775.4032 | 0 | 0 | 0 | 0
1143225 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6585291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 08:33:58 | 02.06.2022 09:55:00 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 672.5988 | 0 | 13.506
1143241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6615480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:00:02 | 02.06.2022 11:02:00 | 2.0328 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.656 | 20.328 | 0 | 0 | 0 | 0
1143243 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR10793969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:00:09 | 02.06.2022 11:45:00 | 2.7475 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
1143244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:00:24 | 02.06.2022 10:00:10 | 0.9961 | 4 | 372 | 0 | 0 | 11 | 45 | 3.9844 | 370.5492 | 0 | 0 | 10.9571 | 44.8245
1143247 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:00:23 | 02.06.2022 16:54:34 | 7.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3178 | 221.2868
1143248 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:00:21 | 02.06.2022 10:59:00 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5375 | 466.69
1143249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8449414 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:00:30 | 02.06.2022 11:49:00 | 2.8083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
1143250 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:00:34 | 02.06.2022 11:55:00 | 2.9072 | 4 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6288 | 3253.1568 | 0 | 0 | 0 | 0
1143251 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6757800 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:00:55 | 02.06.2022 13:32:00 | 4.5181 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.7014 | 0 | 0 | 0 | 0
1143252 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6971363 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:01:00 | 02.06.2022 11:49:00 | 2.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1143253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:00:00 | 02.06.2022 10:55:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9179 | 504.0921
1143254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6721807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:01:14 | 02.06.2022 16:57:00 | 7.9294 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.6924 | 0 | 0 | 0 | 0
1143255 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:01:24 | 02.06.2022 17:25:00 | 8.3933 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3598 | 0 | 0 | 0
1143256 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11822553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:00:00 | 02.06.2022 14:00:00 | 5 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0
1143257 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11822541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:00:00 | 02.06.2022 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.9697 | 0 | 0 | 0 | 0
1143267 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 09:11:02 | 02.06.2022 10:53:52 | 1.7139 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8448 | 0 | 0 | 0 | 0
1143277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038088 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 09:15:26 | 02.06.2022 12:10:00 | 2.9094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6376 | 0 | 0 | 0 | 0
1143288 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6592390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 09:15:31 | 02.06.2022 10:26:00 | 1.1747 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6628 | 0 | 0 | 0 | 0
1143304 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597584 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:30:27 | 02.06.2022 15:30:00 | 5.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.855
1143306 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 09:30:09 | 02.06.2022 11:48:27 | 2.305 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.285 | 0 | 0 | 0 | 0
1143307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:31:07 | 02.06.2022 09:49:37 | 0.3083 | 13 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0079 | 23.4308 | 0 | 0 | 0.3083 | 0
1143308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:31:31 | 02.06.2022 09:52:15 | 0.3456 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3312 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0
1143310 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:31:42 | 02.06.2022 17:19:00 | 7.7883 | 0 | 0 | 13 | 101 | 91 | 378 | 0 | 0 | 101.2479 | 786.6183 | 708.7353 | 2943.9774
1143312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7056253 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 09:32:10 | 02.06.2022 11:21:00 | 1.8139 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6927 | 0 | 0 | 0 | 0
1143328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 09:39:16 | 02.06.2022 09:41:56 | 0.0444 | 5 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 64.1136 | 0 | 0 | 0 | 0
1143329 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10764174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 08:45:07 | 02.06.2022 09:54:00 | 1.1481 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4443 | 181.3998 | 0 | 0 | 0 | 0
1143340 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 09:41:48 | 02.06.2022 10:31:38 | 0.8306 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7814 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1143392 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 10:00:00 | 02.06.2022 10:56:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 6 | 4 | 116 | 3 | 0 | 0 | 5.5998 | 3.7332 | 108.2628 | 2.7999
1143395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11543005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 10:00:36 | 02.06.2022 14:02:14 | 4.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1904 | 4.0272
1143396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6894037 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 10:00:27 | 02.06.2022 11:58:00 | 1.9592 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.8008 | 0 | 0 | 0 | 0
1143398 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 10:00:44 | 02.06.2022 15:00:00 | 4.9878 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.4506 | 0 | 0
1143399 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 10:01:32 | 02.06.2022 11:58:00 | 1.9411 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 647 | 1.9411 | 0 | 3.8822 | 0 | 38.822 | 1255.8917
1143404 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 10:06:41 | 02.06.2022 13:28:00 | 3.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.2406 | 402.636
1143419 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7991347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 10:00:25 | 02.06.2022 12:09:00 | 2.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4293 | 0
1143420 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 10:15:49 | 02.06.2022 10:16:58 | 0.0192 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1489 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.0192 | 0.5184 | 28.5888
1143459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 10:30:21 | 02.06.2022 12:35:00 | 2.0775 | 83 | 8 | 0 | 0 | 34 | 5 | 172.4325 | 16.62 | 0 | 0 | 70.635 | 10.3875
1143473 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516809037 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 10:35:00 | 02.06.2022 13:04:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4833
1143483 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153541 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 10:41:45 | 02.06.2022 12:38:00 | 1.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
1143497 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032085 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 10:48:35 | 02.06.2022 13:39:00 | 2.8403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5209 | 0 | 0 | 0 | 0
1143616 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO11023796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 11:40:58 | 02.06.2022 12:19:00 | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.39 | 0 | 0
1143622 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 10:48:50 | 02.06.2022 12:30:35 | 1.6958 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4824 | 5.0874 | 0 | 0 | 0 | 0
1143622 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 10:48:50 | 02.06.2022 17:00:00 | 6.1861 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143627 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6544127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 11:46:32 | 02.06.2022 12:50:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.1156 | 0 | 17.9826
1143650 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7084754 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 11:56:37 | 02.06.2022 12:13:00 | 0.2731 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6077 | 0 | 0 | 0 | 0
1143670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 12:01:06 | 02.06.2022 13:01:11 | 1.0014 | 30 | 737 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.042 | 738.0318 | 0 | 0 | 2.0028 | 0
1143693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6823858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 12:08:27 | 02.06.2022 17:01:00 | 4.8758 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.064 | 0 | 0 | 0 | 0
1143700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6981913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 10:32:13 | 02.06.2022 12:59:00 | 2.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4976
1143728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515848218 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 12:47:09 | 02.06.2022 13:24:00 | 0.6142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6142 | 0 | 0 | 0 | 0
1143747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 13:00:12 | 02.06.2022 14:45:00 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6147 | 27.9472
1143748 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6896303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 13:00:08 | 02.06.2022 14:41:00 | 1.6811 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.1451 | 0 | 0 | 0 | 0
1143749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6951372 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 13:00:22 | 02.06.2022 15:51:00 | 2.8439 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6047 | 0 | 0 | 0 | 0
1143750 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11673242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 13:00:49 | 02.06.2022 14:57:34 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9946 | 3.8916
1143757 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535141245 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 13:03:16 | 02.06.2022 18:00:00 | 4.9456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8912 | 0 | 0 | 0 | 0
1143767 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12453252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 13:04:47 | 02.06.2022 14:03:00 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8515 | 0
1143768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7590816 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 13:06:31 | 02.06.2022 14:53:00 | 1.7747 | 71 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0037 | 156.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
1143769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6875240 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 13:06:45 | 02.06.2022 13:57:00 | 0.8375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1143771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 13:07:57 | 02.06.2022 13:08:48 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 | 0.0852
1143806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 13:27:04 | 02.06.2022 14:26:00 | 0.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0032 | 3.9288
1143809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 13:30:40 | 02.06.2022 18:00:00 | 4.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2891 | 6486.4605
1143820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 13:40:58 | 02.06.2022 13:45:00 | 0.0672 | 118 | 190 | 0 | 0 | 44 | 4 | 7.9296 | 12.768 | 0 | 0 | 2.9568 | 0.2688
1143869 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7592968 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 13:58:59 | 02.06.2022 14:31:00 | 0.5336 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 0.5336 | 0 | 0 | 0 | 0
1143873 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 14:00:59 | 02.06.2022 15:17:00 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2669 | 437.0805
1143876 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 14:00:00 | 02.06.2022 14:55:00 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3348 | 5.5002
1143877 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO6877756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 13:54:32 | 02.06.2022 15:28:00 | 1.5578 | 0 | 0 | 62 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5836 | 2704.3408 | 0 | 0
1143882 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 14:05:04 | 02.06.2022 14:07:11 | 0.0353 | 0 | 0 | 7 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2471 | 60.1865 | 0 | 0
1143895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 14:10:14 | 02.06.2022 14:12:32 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9407 | 47.6835
1143952 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6579586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 14:21:06 | 02.06.2022 14:39:00 | 0.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6198
1143960 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 14:24:41 | 02.06.2022 15:32:00 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.876 | 2187.705
1143992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 14:39:14 | 02.06.2022 14:47:00 | 0.1294 | 0 | 0 | 69 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.9286 | 2.4586 | 7.117 | 0
1144024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 14:51:43 | 02.06.2022 17:44:45 | 2.8839 | 25 | 909 | 0 | 0 | 16 | 195 | 72.0975 | 2621.4651 | 0 | 0 | 46.1424 | 562.3605
1144040 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11070802 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 14:57:56 | 02.06.2022 17:16:00 | 2.3011 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2374 | 0 | 0 | 0 | 0
1144042 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6613109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2022 14:59:31 | 02.06.2022 16:31:00 | 1.5247 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.8066 | 0 | 0 | 0 | 0
1144053 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 15:13:25 | 02.06.2022 15:15:00 | 0.0264 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3824 | 0.1584 | 0.1056 | 0
1144055 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6648462 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 15:21:39 | 02.06.2022 15:58:00 | 0.6058 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.9774 | 0 | 0 | 0 | 0.6058
1144064 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 14:56:25 | 02.06.2022 16:01:00 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2036
1144082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 15:54:17 | 02.06.2022 16:24:44 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 329.875
1144091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 16:08:31 | 02.06.2022 19:18:28 | 3.1658 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 69 | 25.3264 | 3.1658 | 0 | 0 | 107.6372 | 218.4402
1144092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517386388 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 15:28:23 | 02.06.2022 19:27:00 | 3.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9769 | 0 | 0 | 0 | 0
1144094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 16:09:50 | 02.06.2022 16:11:48 | 0.0328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1144098 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 16:11:40 | 02.06.2022 18:00:00 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9768 | 1245.864
1144106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6903481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 16:13:33 | 02.06.2022 17:14:00 | 1.0075 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4275 | 0 | 0 | 0 | 0
1144164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2022 16:30:18 | 02.06.2022 20:49:00 | 4.3117 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4031 | 73.2989 | 0 | 0 | 0 | 0
1144186 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535233470 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 16:50:24 | 02.06.2022 20:04:00 | 3.2267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2267 | 0 | 0
1144227 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6772460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 17:08:02 | 02.06.2022 19:33:00 | 2.4161 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0737 | 0 | 0 | 0 | 0
1144251 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 17:15:02 | 02.06.2022 19:01:00 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.644 | 3443.895
1144285 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 17:26:14 | 02.06.2022 18:18:00 | 0.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0608 | 0
1144319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 15:47:31 | 02.06.2022 19:22:00 | 3.5747 | 0 | 0 | 16 | 3 | 168 | 41 | 0 | 0 | 57.1952 | 10.7241 | 600.5496 | 146.5627
1144393 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 18:04:03 | 02.06.2022 19:43:00 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.198 | 389.2112
1144452 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034709 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 18:23:48 | 02.06.2022 20:08:00 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7367
1144457 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515923143 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 18:24:16 | 02.06.2022 18:48:00 | 0.3956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7912 | 0 | 0 | 0 | 0
1144468 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 17:00:27 | 02.06.2022 18:30:32 | 1.5014 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 548.011 | 0 | 0 | 0 | 4.5042
1144473 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 18:33:08 | 02.06.2022 18:33:39 | 0.0086 | 0 | 0 | 115 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 4.9708 | 0 | 0
1144481 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6667178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 18:36:23 | 02.06.2022 20:34:00 | 1.9603 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9356 | 0 | 0 | 0 | 0
1144483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 18:38:39 | 02.06.2022 18:39:43 | 0.0178 | 226 | 397 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4.0228 | 7.0666 | 0.1958 | 0.0178 | 0.1602 | 0.0178
1144484 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6710507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 18:38:05 | 02.06.2022 19:26:09 | 0.8011 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8286 | 0 | 0 | 0 | 0
1144548 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO12556105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 18:50:32 | 02.06.2022 19:30:00 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3084
1144565 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517209814 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 18:57:17 | 02.06.2022 20:19:00 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3619
1144573 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 19:03:35 | 02.06.2022 19:32:00 | 0.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3072 | 3.3152
1144576 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6688816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 17:44:27 | 02.06.2022 19:06:57 | 1.375 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
1144579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 19:05:15 | 02.06.2022 19:08:00 | 0.0458 | 1 | 395 | 0 | 0 | 5 | 2595 | 0.0458 | 18.091 | 0 | 0 | 0.229 | 118.851
1144584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517306508 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 19:05:19 | 02.06.2022 22:05:00 | 2.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9894
1144666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 19:12:46 | 02.06.2022 19:15:18 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5026 | 14.8122
1144740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8991663 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 19:28:06 | 02.06.2022 20:18:00 | 0.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1487 | 0
1144747 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 19:30:40 | 02.06.2022 19:32:44 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8552 | 12.0744
1144748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 19:30:45 | 02.06.2022 19:32:43 | 0.0328 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 2.2632 | 0 | 0 | 0 | 0
1144788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 19:40:30 | 02.06.2022 20:30:52 | 0.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6702 | 294.6294
1144805 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7072502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 19:52:41 | 02.06.2022 20:21:00 | 0.4719 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3916 | 0 | 0 | 0 | 0
1144856 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 20:02:59 | 02.06.2022 20:30:18 | 0.4553 | 6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7318 | 102.4425 | 0 | 0 | 0 | 0
1144856 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 20:02:59 | 02.06.2022 20:33:06 | 0.5019 | 20 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.038 | 568.6527 | 0 | 0 | 0 | 0
1144872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950540 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 20:14:19 | 02.06.2022 22:24:00 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6874
1144877 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12628023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 20:17:41 | 02.06.2022 22:50:00 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1544 | 53.3106
1144881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11543391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 20:18:34 | 02.06.2022 21:32:00 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.478
1144882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 20:20:08 | 02.06.2022 23:41:00 | 3.3478 | 15 | 3 | 0 | 0 | 98 | 5 | 50.217 | 10.0434 | 0 | 0 | 328.0844 | 16.739
1144908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 20:29:29 | 02.06.2022 22:23:00 | 1.8919 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7031 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 0
1144933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7089628 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 20:50:01 | 03.06.2022 00:05:00 | 3.2497 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
1144952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 21:32:09 | 02.06.2022 21:32:58 | 0.0136 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6392 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0
1144966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517337115 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 21:30:13 | 02.06.2022 22:46:00 | 1.2631 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7358 | 0 | 0 | 0 | 0
1144971 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517041739 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 21:53:54 | 02.06.2022 22:55:00 | 1.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0
1144985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 22:08:11 | 02.06.2022 23:05:00 | 0.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.345
1144993 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 22:18:12 | 02.06.2022 23:51:35 | 1.5564 | 74 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1736 | 275.4828 | 0 | 0 | 0 | 0
1144998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6531340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 22:07:00 | 02.06.2022 22:24:16 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6674
1145012 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6739842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 22:35:01 | 03.06.2022 00:01:00 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.0247 | 0 | 7.1655
1145016 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7145668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 22:44:41 | 02.06.2022 23:18:00 | 0.5553 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6153 | 0 | 0
1145018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12294777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 22:47:12 | 03.06.2022 00:37:05 | 1.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4826
1145039 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2022 23:34:21 | 02.06.2022 23:35:30 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2496 | 0.1152
1145082 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 00:15:16 | 03.06.2022 01:42:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2696 | 2818.92
1145088 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6985381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 00:28:57 | 03.06.2022 01:45:00 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2725
1145102 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 00:32:35 | 03.06.2022 01:33:37 | 1.0172 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.086 | 662.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
1145117 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 01:15:56 | 03.06.2022 03:38:00 | 2.3678 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 14.2068 | 0 | 0 | 0 | 75.7696 | 9.4712
1145124 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11095956 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 01:30:42 | 03.06.2022 01:57:00 | 0.4383 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1408 | 0 | 0 | 0 | 0
1145157 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 03:43:44 | 03.06.2022 07:48:00 | 4.0711 | 15 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0665 | 289.0481 | 0 | 0 | 0 | 0
1145163 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6885224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 04:38:40 | 03.06.2022 06:46:00 | 2.1222 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
1145168 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 05:12:09 | 03.06.2022 05:13:27 | 0.0217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0.6944 | 0.868
1145178 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 05:38:13 | 03.06.2022 07:51:57 | 2.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9258 | 666.4411
1145260 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6736709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 06:22:46 | 03.06.2022 09:40:00 | 3.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0104 | 0
1145282 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6797162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 05:45:05 | 03.06.2022 09:25:00 | 3.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9795
1145299 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 07:15:53 | 03.06.2022 07:18:51 | 0.0494 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.1482 | 0 | 0 | 0 | 0.5434 | 0.0988
1145318 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 07:38:18 | 03.06.2022 07:40:00 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0283 | 0
1145338 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7921375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 07:57:32 | 03.06.2022 11:50:00 | 3.8744 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.8744 | 7.7488 | 0 | 0 | 19.372 | 3.8744
1145359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 08:01:26 | 03.06.2022 08:02:00 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5734 | 8.2438
1145370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516942697 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 08:09:03 | 03.06.2022 10:22:24 | 2.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2225
1145402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR9208763 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 08:30:00 | 03.06.2022 11:39:00 | 3.15 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1145406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 08:32:56 | 03.06.2022 17:31:05 | 8.9692 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.0596 | 0 | 0 | 0 | 0
1145409 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 08:34:37 | 03.06.2022 08:36:59 | 0.0394 | 58 | 1004 | 0 | 0 | 47 | 145 | 2.2852 | 39.5576 | 0 | 0 | 1.8518 | 5.713
1145419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 08:37:36 | 03.06.2022 09:53:29 | 1.2647 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3821 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0
1145440 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 08:45:48 | 03.06.2022 09:28:09 | 0.7058 | 1 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7058 | 309.1404 | 0 | 0 | 0 | 0
1145465 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6945825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 08:57:51 | 03.06.2022 09:35:00 | 0.6192 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.832 | 0 | 0 | 0 | 0
1145468 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7096978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 08:59:26 | 03.06.2022 10:55:00 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3836
1145469 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7006527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:00:04 | 03.06.2022 10:22:00 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.2496
1145470 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6678104 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:00:26 | 03.06.2022 11:59:00 | 2.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0918
1145471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6661303 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2022 09:00:27 | 03.06.2022 10:02:00 | 1.0258 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4902 | 0 | 0 | 0 | 0
1145473 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6625717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:00:24 | 03.06.2022 10:25:00 | 1.41 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1145474 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7004757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:00:25 | 03.06.2022 12:58:00 | 3.9597 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.8341 | 0 | 0 | 0 | 0
1145475 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6820039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:00:26 | 03.06.2022 16:55:00 | 7.9094 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.3024 | 0 | 0 | 0 | 0
1145476 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:00:05 | 03.06.2022 17:00:00 | 7.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9496 | 4535.2062
1145477 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:00:53 | 03.06.2022 13:32:06 | 4.5203 | 0 | 0 | 3 | 50 | 15 | 562 | 0 | 0 | 13.5609 | 226.015 | 67.8045 | 2540.4086
1145478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6825497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:00:26 | 03.06.2022 10:09:00 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5648
1145479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7157963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:01:57 | 03.06.2022 11:18:00 | 2.2675 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1145480 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12494554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:02:51 | 03.06.2022 14:44:21 | 5.6917 | 4 | 437 | 0 | 0 | 0 | 419 | 22.7668 | 2487.2729 | 0 | 0 | 0 | 2384.8223
1145483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7015066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 09:07:51 | 03.06.2022 10:00:38 | 0.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8797 | 0.8797
1145498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 09:13:07 | 03.06.2022 10:42:17 | 1.4861 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246.6926 | 8.9166 | 5.9444 | 0
1145505 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517365525 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 09:22:03 | 03.06.2022 10:53:00 | 1.5158 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7686 | 0 | 0 | 0 | 0
1145518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12204647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:30:00 | 03.06.2022 16:46:00 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.9367
1145519 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6762928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:30:00 | 03.06.2022 14:38:00 | 5.1333 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.666 | 5.1333 | 0 | 0
1145520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:32:38 | 03.06.2022 12:08:56 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.83 | 945.615
1145521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6702757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:32:36 | 03.06.2022 14:30:00 | 4.9567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7835 | 0 | 0 | 0 | 0
1145552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6992379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:40:16 | 03.06.2022 16:45:00 | 7.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.8589
1145553 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6806121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 09:35:00 | 03.06.2022 15:29:00 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9 | 0 | 0
1145566 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAZA SONUCU | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2022 09:44:06 | 03.06.2022 10:30:29 | 0.7731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7731 | 0 | 0 | 0
1145571 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 09:45:53 | 03.06.2022 10:52:00 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5406 | 677.6685
1145595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7021407 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 09:54:29 | 03.06.2022 14:25:00 | 4.5086 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1794 | 0 | 0 | 0 | 0
1145606 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 10:00:00 | 03.06.2022 10:56:25 | 0.9403 | 0 | 0 | 13 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 12.2239 | 0 | 109.0748 | 0.9403
1145608 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 10:00:07 | 03.06.2022 11:23:00 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2936 | 1440.8002
1145608 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 10:00:07 | 03.06.2022 11:30:02 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9272 | 23.9776
1145621 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | KÖK | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 10:00:00 | 03.06.2022 11:16:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 4 | 60 | 39 | 34 | 0 | 0 | 5.0668 | 76.002 | 49.4013 | 43.0678
1145650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 10:07:21 | 03.06.2022 10:08:58 | 0.0269 | 226 | 397 | 11 | 1 | 9 | 1 | 6.0794 | 10.6793 | 0.2959 | 0.0269 | 0.2421 | 0.0269
1145657 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515799529 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 10:08:13 | 03.06.2022 11:32:00 | 1.3964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1892 | 0 | 0 | 0 | 0
1145660 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517173005 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 10:08:54 | 03.06.2022 15:06:00 | 4.9517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9517 | 0 | 0 | 0 | 0
1145668 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 10:13:25 | 03.06.2022 14:50:21 | 4.6156 | 0 | 0 | 69 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 318.4764 | 87.6964 | 253.858 | 0
1145697 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453926 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 10:15:26 | 03.06.2022 12:11:00 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4874 | 0 | 0
1145768 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7087681 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 07:00:50 | 03.06.2022 11:36:00 | 4.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2355
1145771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 10:36:37 | 03.06.2022 12:00:00 | 1.3897 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1145773 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 10:39:19 | 03.06.2022 11:29:00 | 0.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2645 | 0.8281
1145881 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6821304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 11:05:34 | 03.06.2022 14:47:00 | 3.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.1016
1145899 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 10:35:55 | 03.06.2022 14:05:14 | 3.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8404 | 2895.538
1145957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2022 11:33:03 | 03.06.2022 16:15:00 | 4.6992 | 0 | 0 | 39 | 8 | 241 | 84 | 0 | 0 | 183.2688 | 37.5936 | 1132.5072 | 394.7328
1145973 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 11:38:26 | 03.06.2022 11:56:44 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.195 | 0
1145976 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 11:39:57 | 03.06.2022 11:42:49 | 0.0478 | 34 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6252 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
1146011 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8016020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 11:50:57 | 03.06.2022 12:11:00 | 0.3342 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2.0052 | 0 | 0 | 0 | 10.3602 | 1.3368
1146022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12635889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 11:59:58 | 03.06.2022 16:58:00 | 4.9672 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.9488 | 0 | 0 | 0 | 0
1146032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6608258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 12:00:50 | 03.06.2022 14:49:00 | 2.8028 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.2332 | 0 | 0 | 0 | 0
1146040 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 12:04:06 | 03.06.2022 12:45:37 | 0.6919 | 0 | 0 | 22 | 65 | 108 | 76 | 0 | 0 | 15.2218 | 44.9735 | 74.7252 | 52.5844
1146101 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | ISO6553953 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 12:09:58 | 03.06.2022 12:55:58 | 0.7667 | 37 | 15361 | 0 | 0 | 127 | 11838 | 28.3679 | 11777.2787 | 0 | 0 | 97.3709 | 9076.1946
1146101 | 2 | NİĞDE | BOR | TM | ISO6553893 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 12:09:58 | 03.06.2022 16:36:38 | 4.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.3288 | 3955.516
1146121 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516985741 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 12:23:38 | 03.06.2022 15:30:00 | 3.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1061
1146123 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12187097 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 12:24:16 | 03.06.2022 13:27:00 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4104 | 0
1146225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8031735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 12:40:35 | 03.06.2022 15:00:00 | 2.3236 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.5596 | 4.6472 | 0 | 0 | 2.3236 | 0
1146229 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6691929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 11:41:46 | 03.06.2022 12:51:43 | 1.1658 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1346 | 0 | 0 | 0 | 0
1146238 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 12:51:12 | 03.06.2022 12:53:54 | 0.045 | 0 | 0 | 18 | 230 | 66 | 173 | 0 | 0 | 0.81 | 10.35 | 2.97 | 7.785
1146254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 12:57:59 | 03.06.2022 14:11:26 | 1.2242 | 0 | 0 | 18 | 230 | 66 | 173 | 0 | 0 | 22.0356 | 281.566 | 80.7972 | 211.7866
1146271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6755528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 13:03:54 | 03.06.2022 15:45:00 | 2.685 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1146289 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6934639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 13:10:16 | 03.06.2022 14:04:00 | 0.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 119.1148
1146294 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 13:17:11 | 03.06.2022 13:19:44 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 4.25
1146319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 13:35:38 | 03.06.2022 16:16:00 | 2.6728 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 601 | 0 | 0 | 0 | 77.5112 | 90.8752 | 1606.3528
1146323 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12464014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2022 13:37:31 | 03.06.2022 14:11:00 | 0.5581 | 0 | 0 | 2 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 588.7955 | 0 | 0
1146334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10354232 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 13:41:49 | 03.06.2022 15:00:00 | 1.3031 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146356 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6784238 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 13:46:28 | 03.06.2022 14:34:00 | 0.7922 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2206 | 0 | 0 | 0 | 0
1146365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256604 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 12:42:42 | 03.06.2022 13:57:00 | 1.2383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7149 | 0 | 0 | 0 | 0
1146371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 13:56:26 | 03.06.2022 13:58:01 | 0.0264 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0
1146392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.06.2022 14:04:01 | 03.06.2022 14:29:00 | 0.4164 | 15 | 3 | 0 | 0 | 98 | 5 | 6.246 | 1.2492 | 0 | 0 | 40.8072 | 2.082
1146435 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204163 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 14:24:41 | 03.06.2022 15:15:00 | 0.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8386
1146454 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6957113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 14:30:06 | 03.06.2022 15:52:00 | 1.365 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1146471 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6994432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 14:39:26 | 03.06.2022 15:18:00 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 30.8544
1146477 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO7045329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 14:40:36 | 03.06.2022 15:56:00 | 1.2567 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 735 | 0 | 31.4175 | 0 | 0 | 12.567 | 923.6745
1146512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 10:24:46 | 03.06.2022 14:50:00 | 4.4206 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6783175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 14:53:51 | 03.06.2022 16:55:00 | 2.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2112
1146547 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:10:31 | 03.06.2022 15:54:00 | 0.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6398 | 20.2916
1146552 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7027564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:15:34 | 03.06.2022 16:04:00 | 0.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2288 | 670.7832
1146552 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130214 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:15:34 | 03.06.2022 18:29:11 | 3.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4538 | 974.5238
1146555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:15:24 | 03.06.2022 16:44:17 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3654 | 1065.1266
1146589 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:25:09 | 03.06.2022 17:10:00 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 1078.2075
1146590 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:27:35 | 03.06.2022 15:59:25 | 0.5306 | 10 | 332 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5.306 | 176.1592 | 10.0814 | 0.5306 | 0 | 0
1146601 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:33:49 | 03.06.2022 15:44:00 | 0.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8608 | 195.4944
1146612 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516972950 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 10:05:12 | 03.06.2022 16:03:00 | 5.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
1146623 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | FUSE6719167 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:46:44 | 03.06.2022 17:14:00 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3504 | 0 | 0
1146641 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:53:03 | 03.06.2022 17:56:00 | 2.0492 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.2952 | 0 | 53.2792 | 0
1146662 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515809279 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 16:09:14 | 03.06.2022 18:00:00 | 1.8461 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9993 | 0 | 0 | 0 | 0
1146669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2022 16:15:12 | 03.06.2022 18:03:00 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.2027 | 228.1809
1146681 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12282488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 16:23:13 | 03.06.2022 16:24:45 | 0.0256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426 | 0.0768 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 10.9056
1146699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11589127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 16:31:34 | 03.06.2022 17:31:05 | 0.9919 | 48 | 33 | 0 | 0 | 348 | 2520 | 47.6112 | 32.7327 | 0 | 0 | 345.1812 | 2499.588
1146700 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 16:31:38 | 03.06.2022 18:14:00 | 1.7061 | 30 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.183 | 143.3124 | 0 | 0 | 0 | 0
1146702 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 16:32:00 | 03.06.2022 16:34:22 | 0.0394 | 6 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0.2364 | 77.7362 | 0 | 0 | 0 | 27.2254
1146703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2022 16:32:33 | 03.06.2022 17:31:05 | 0.9756 | 79 | 566 | 0 | 0 | 81 | 515 | 77.0724 | 552.1896 | 0 | 0 | 79.0236 | 502.434
1146723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6984525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 16:19:42 | 03.06.2022 17:26:24 | 1.1117 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4782 | 0 | 0 | 0 | 0
1146759 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517158809 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 16:52:19 | 03.06.2022 20:36:00 | 3.7281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4562 | 0 | 0 | 0 | 0
1146773 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516970827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 16:56:21 | 03.06.2022 18:08:00 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1942
1146780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7062191 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 17:00:26 | 03.06.2022 18:54:43 | 1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0262
1146834 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515228546 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:47:50 | 03.06.2022 17:31:00 | 1.7194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7194 | 0 | 0 | 0 | 0
1146839 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8660080 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 16:26:43 | 03.06.2022 18:01:00 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7142 | 0
1146861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 17:20:46 | 03.06.2022 18:34:00 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0162
1146933 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO8630433 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 17:24:38 | 03.06.2022 17:53:00 | 0.4728 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1864 | 0 | 0 | 0 | 0
1146959 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6908339 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2022 17:48:21 | 03.06.2022 18:35:00 | 0.7775 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5275 | 0 | 0 | 0 | 0
1147000 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6703487 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 18:13:57 | 03.06.2022 19:23:00 | 1.1508 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8812 | 0 | 0 | 0 | 0
1147003 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 18:15:59 | 03.06.2022 18:17:07 | 0.0189 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8883 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 0
1147005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6969979 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 18:16:13 | 03.06.2022 19:17:00 | 1.0131 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5371 | 0 | 0 | 0 | 0
1147006 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6920650 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 18:16:23 | 03.06.2022 19:12:00 | 0.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8304
1147011 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 18:18:52 | 03.06.2022 18:20:45 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6908 | 2.512
1147031 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 18:25:36 | 03.06.2022 19:02:00 | 0.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9082 | 274.8351
1147046 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE10716692 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 18:27:18 | 03.06.2022 18:57:00 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98
1147056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7347744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 18:31:05 | 03.06.2022 18:46:56 | 0.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4914 | 14.0026
1147086 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6994033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:59:30 | 03.06.2022 19:05:46 | 3.1044 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
1147098 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR12494221 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 18:40:39 | 03.06.2022 21:15:14 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2164
1147143 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6940119 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 18:57:39 | 03.06.2022 19:13:00 | 0.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.511
1147179 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6992190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 19:00:59 | 03.06.2022 20:30:00 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5736
1147238 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 19:17:56 | 03.06.2022 19:20:16 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | 21.9396
1147341 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9188439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 19:38:47 | 03.06.2022 20:16:00 | 0.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6466 | 0
1147352 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 19:41:53 | 03.06.2022 20:06:00 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2945
1147360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6967484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 15:48:08 | 03.06.2022 21:49:06 | 6.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0966 | 6.0161
1147398 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 19:49:22 | 03.06.2022 20:14:00 | 0.4106 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.6954 | 0.4106 | 4.5166 | 0
1147433 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9110936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 19:55:38 | 03.06.2022 22:56:41 | 3.0175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1147438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 19:59:11 | 03.06.2022 22:36:00 | 2.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4296
1147446 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6750260 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 20:00:40 | 03.06.2022 22:27:00 | 2.4389 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.556 | 0 | 0 | 0 | 0
1147482 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117282 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 20:20:18 | 03.06.2022 21:34:00 | 1.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 0
1147509 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11060160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 19:24:02 | 03.06.2022 20:25:00 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0787
1147532 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7078917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 20:36:59 | 03.06.2022 23:10:17 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3
1147559 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6703487 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 20:54:17 | 03.06.2022 21:31:00 | 0.6119 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8641 | 0 | 0 | 0 | 0
1147568 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515435591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 21:06:43 | 03.06.2022 22:25:00 | 1.3047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0
1147582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7108925 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 21:23:23 | 03.06.2022 22:46:00 | 1.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 0
1147583 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 21:25:42 | 03.06.2022 21:54:23 | 0.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1641
1147596 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516787163 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 21:37:53 | 03.06.2022 22:06:00 | 0.4686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2802 | 0 | 0 | 0 | 0
1147602 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 21:48:36 | 03.06.2022 22:19:00 | 0.5067 | 0 | 0 | 78 | 93 | 223 | 203 | 0 | 0 | 39.5226 | 47.1231 | 112.9941 | 102.8601
1147614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 22:10:06 | 03.06.2022 22:45:41 | 0.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.516 | 385.515
1147621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516178670 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 22:16:42 | 03.06.2022 23:20:00 | 1.055 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0
1147643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6744638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 19:24:41 | 03.06.2022 22:10:00 | 2.7553 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0424 | 0 | 0 | 0 | 0
1147668 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6971253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 22:49:56 | 03.06.2022 23:14:00 | 0.4011 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 18.8517 | 0 | 0 | 0 | 44.9232
1147716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515616068 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 22:55:57 | 03.06.2022 23:32:00 | 0.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0
1147732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6683677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 22:50:41 | 03.06.2022 23:55:53 | 1.0867 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.409 | 0 | 0 | 0 | 0
1147736 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2022 23:40:17 | 03.06.2022 23:42:24 | 0.0353 | 0 | 0 | 13 | 937 | 156 | 4155 | 0 | 0 | 0.4589 | 33.0761 | 5.5068 | 146.6715
1147833 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6791019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 00:22:24 | 04.06.2022 00:42:00 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9652
1147869 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 03:37:57 | 04.06.2022 03:40:53 | 0.0489 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1145 | 0 | 0 | 0.0978 | 0 | 0.1956 | 55.9905
1147897 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 05:02:10 | 04.06.2022 05:03:10 | 0.0167 | 365 | 6223 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6.0955 | 103.9241 | 0 | 0 | 0.2505 | 0
1147898 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 05:02:10 | 04.06.2022 05:05:00 | 0.0472 | 213 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0536 | 73.5376 | 0 | 0 | 0 | 0
1147898 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 05:02:10 | 04.06.2022 05:07:17 | 0.0853 | 580 | 410 | 0 | 0 | 23 | 0 | 49.474 | 34.973 | 0 | 0 | 1.9619 | 0
1147900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 05:02:21 | 04.06.2022 05:05:00 | 0.0442 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 988 | 0.0884 | 0.0442 | 0 | 0 | 0.4862 | 43.6696
1147996 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7130230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 05:12:47 | 04.06.2022 05:39:00 | 0.4369 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.2196 | 0 | 0 | 0 | 0
1148197 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 06:25:20 | 04.06.2022 07:18:00 | 0.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1364
1148254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE8931529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 06:27:25 | 04.06.2022 07:22:48 | 0.9231 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6924 | 0.9231 | 0 | 0 | 0 | 0
1148258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 07:18:51 | 04.06.2022 08:49:00 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.025 | 36.06
1148263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12476647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 07:25:13 | 04.06.2022 09:15:00 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.0149
1148266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6897353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 07:25:52 | 04.06.2022 09:07:00 | 1.6856 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6552 | 0 | 0 | 0 | 0
1148269 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7244610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 07:27:06 | 04.06.2022 09:09:00 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4915 | 0
1148270 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO11731415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 07:30:12 | 04.06.2022 08:32:00 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39
1148273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7113019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 07:33:01 | 04.06.2022 08:01:17 | 0.4711 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.4437 | 0 | 0 | 0 | 0
1148284 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 07:45:48 | 04.06.2022 08:14:40 | 0.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7629 | 711.0658
1148305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6709810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 07:58:52 | 04.06.2022 10:25:00 | 2.4356 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.356 | 0 | 0
1148328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 08:26:00 | 04.06.2022 08:28:55 | 0.0486 | 0 | 0 | 45 | 980 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.187 | 47.628 | 0 | 0.1458
1148329 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 08:26:56 | 04.06.2022 08:28:38 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8112 | 15.9612
1148347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6764956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 08:30:41 | 04.06.2022 10:10:00 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2765
1148352 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762838 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 08:31:31 | 04.06.2022 11:50:00 | 3.3081 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.4141 | 0 | 0
1148399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:00 | 04.06.2022 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565
1148400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:00 | 04.06.2022 11:43:00 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0676 | 0 | 0
1148401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:01 | 04.06.2022 16:59:00 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3747 | 3895.7528
1148402 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:16 | 04.06.2022 16:58:00 | 7.9622 | 44 | 129 | 0 | 0 | 21 | 464 | 350.3368 | 1027.1238 | 0 | 0 | 167.2062 | 3694.4608
1148403 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6688945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:19 | 04.06.2022 11:52:00 | 2.8614 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.5364 | 0 | 0
1148404 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12626999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:28 | 04.06.2022 12:14:02 | 3.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1305 | 661.3505
1148405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8990642 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:36 | 04.06.2022 13:47:00 | 4.7733 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5592 | 0 | 0 | 0 | 0
1148406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631686 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:38 | 04.06.2022 18:11:00 | 9.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.1952 | 165.1104
1148407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:35 | 04.06.2022 16:59:00 | 7.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.7824 | 0
1148409 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:00 | 04.06.2022 15:59:00 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.6747
1148410 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6992173 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:44 | 04.06.2022 09:27:00 | 0.4378 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4714 | 0 | 0 | 0 | 0
1148411 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6544249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:37 | 04.06.2022 17:06:00 | 8.0897 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.4949 | 0 | 0 | 0 | 0
1148412 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:01:01 | 04.06.2022 17:36:00 | 8.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.4902
1148413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6948013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:01:07 | 04.06.2022 12:30:00 | 3.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8424
1148416 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6962277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:00:00 | 04.06.2022 16:54:00 | 7.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0
1148419 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6697438 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 09:02:59 | 04.06.2022 10:20:00 | 1.2836 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0012 | 0 | 0 | 0 | 0
1148422 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 09:05:55 | 04.06.2022 10:05:00 | 0.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4241 | 679.443
1148428 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 09:10:21 | 04.06.2022 09:12:09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0
1148435 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 08:27:12 | 04.06.2022 09:28:00 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0399 | 0
1148436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 09:14:56 | 04.06.2022 10:14:00 | 0.9844 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9844 | 25.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
1148453 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR7121965 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:30:13 | 04.06.2022 12:00:00 | 2.4964 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9496 | 0 | 0
1148454 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6769043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:30:28 | 04.06.2022 13:27:00 | 3.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4972 | 524.3126
1148455 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:31:02 | 04.06.2022 11:28:38 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | 3382.96
1148455 | 2 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:31:02 | 04.06.2022 15:29:32 | 5.975 | 0 | 0 | 6 | 2857 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35.85 | 17070.575 | 0 | 149.375
1148456 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:31:40 | 04.06.2022 11:28:38 | 1.9494 | 0 | 0 | 2 | 82 | 30 | 553 | 0 | 0 | 3.8988 | 159.8508 | 58.482 | 1078.0182
1148485 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 09:36:19 | 04.06.2022 17:28:00 | 7.8614 | 0 | 0 | 71 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.1594 | 1226.3784 | 0 | 0
1148488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 09:39:54 | 04.06.2022 09:42:44 | 0.0472 | 5 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 68.1568 | 0 | 0 | 0 | 0
1148503 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 10:00:00 | 04.06.2022 11:23:17 | 1.3881 | 10 | 149 | 0 | 0 | 52 | 240 | 13.881 | 206.8269 | 0 | 0 | 72.1812 | 333.144
1148515 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055407 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 09:49:39 | 04.06.2022 10:41:00 | 0.8558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 0
1148529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 10:00:14 | 04.06.2022 10:01:14 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2251 | 2.171
1148530 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 10:00:31 | 04.06.2022 14:55:00 | 4.9081 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5078 | 4.9081 | 0 | 0 | 0 | 0
1148531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6702432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 10:00:50 | 04.06.2022 13:56:10 | 3.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.277 | 3.9222
1148534 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6700110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 10:00:52 | 04.06.2022 12:49:00 | 2.8022 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6154 | 249.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
1148535 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6642600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 10:00:00 | 04.06.2022 11:28:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8673
1148538 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7061890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 10:00:00 | 04.06.2022 11:24:00 | 1.4 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 19.6
1148542 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR7061900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 10:00:00 | 04.06.2022 11:23:00 | 1.3833 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.8663 | 0 | 0 | 0 | 0
1148601 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7126910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 10:22:15 | 04.06.2022 18:28:00 | 8.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3832 | 2679.7098
1148623 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 10:31:32 | 04.06.2022 10:33:00 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4652 | 0 | 0.1464
1148642 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 10:34:00 | 04.06.2022 11:55:21 | 1.3558 | 0 | 0 | 9 | 1870 | 141 | 5620 | 0 | 0 | 12.2022 | 2535.346 | 191.1678 | 7619.596
1148649 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10236028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 10:33:31 | 04.06.2022 12:28:00 | 1.9081 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.7134 | 0 | 3.8162 | 0
1148702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 10:43:51 | 04.06.2022 11:22:00 | 0.6358 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1666 | 40.0554 | 0 | 0 | 0 | 0
1148721 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 10:53:01 | 04.06.2022 11:06:31 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
1148727 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516726393 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 10:54:07 | 04.06.2022 11:19:00 | 0.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8294
1148732 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 11:02:02 | 04.06.2022 11:27:00 | 0.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9388 | 14.5635
1148733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 11:03:05 | 04.06.2022 11:57:12 | 0.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7026 | 1166.1567
1148738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 11:05:03 | 04.06.2022 11:24:00 | 0.3158 | 43 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5794 | 44.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1148748 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO11588927 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 11:09:39 | 04.06.2022 11:59:00 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8225 | 37.0125
1148777 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7929016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 11:21:13 | 04.06.2022 12:47:00 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8594 | 0
1148795 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 11:24:45 | 04.06.2022 12:14:02 | 0.8214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13 | 0.8214 | 0 | 0 | 0 | 53.391 | 10.6782
1148820 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7052914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 11:07:02 | 04.06.2022 11:31:00 | 0.3994 | 0 | 0 | 20 | 2452 | 2 | 21 | 0 | 0 | 7.988 | 979.3288 | 0.7988 | 8.3874
1148830 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7022300 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 09:32:43 | 04.06.2022 11:44:00 | 2.1881 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2073 | 0 | 0 | 0 | 0
1148874 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 11:48:04 | 04.06.2022 14:01:00 | 2.2156 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.468 | 0 | 8.8624 | 0
1148883 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 11:51:40 | 04.06.2022 11:54:10 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0
1148886 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 11:54:07 | 04.06.2022 11:57:00 | 0.0481 | 175 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.4175 | 12.5541 | 0 | 0 | 0.0481 | 0
1148900 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 12:00:39 | 04.06.2022 16:52:19 | 4.8611 | 0 | 0 | 14 | 1553 | 120 | 415 | 0 | 0 | 68.0554 | 7549.2883 | 583.332 | 2017.3565
1148901 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6912038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 12:00:27 | 04.06.2022 12:52:00 | 0.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0464
1148902 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8466732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 12:00:53 | 04.06.2022 13:56:00 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1046
1148906 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 12:00:00 | 04.06.2022 17:06:47 | 5.1131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 106 | 5.1131 | 0 | 0 | 0 | 219.8633 | 541.9886
1148916 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516206831 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 12:02:44 | 04.06.2022 18:11:00 | 6.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1378
1148928 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6958501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 12:06:20 | 04.06.2022 13:43:00 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5546
1148956 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR6632335 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 12:23:41 | 04.06.2022 14:26:00 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2388
1148959 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 12:28:36 | 04.06.2022 12:31:22 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7979 | 68.1358
1148965 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 12:32:32 | 04.06.2022 12:58:24 | 0.4311 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 2.5866 | 0 | 0 | 0 | 13.7952 | 1.7244
1149012 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 12:51:29 | 04.06.2022 13:13:13 | 0.3622 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 0 | 6.5196 | 0
1149023 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 12:55:07 | 04.06.2022 12:58:00 | 0.0481 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 3.6075 | 2.5012
1149050 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR12201687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 13:01:45 | 04.06.2022 15:59:00 | 2.9542 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.71 | 0 | 0
1149053 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6997361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 13:02:30 | 04.06.2022 15:41:00 | 2.6417 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.0465 | 0 | 0 | 0 | 0
1149054 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7047523 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 13:00:00 | 04.06.2022 18:03:00 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5 | 0 | 0
1149107 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 13:27:07 | 04.06.2022 15:19:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 65 | 0 | 0 | 1.8647 | 1.8647 | 126.7996 | 121.2055
1149115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 12:14:57 | 04.06.2022 15:21:07 | 3.1028 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46.542 | 3.1028 | 0 | 0 | 15.514 | 3.1028
1149120 | 1 | KONYA | DERBENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515811222 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 13:38:22 | 04.06.2022 15:58:00 | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3272
1149133 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 13:50:56 | 04.06.2022 13:52:30 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0179 | 38.5758
1149155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 14:03:10 | 04.06.2022 15:56:00 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7016 | 33.8508
1149182 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097479 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 14:00:00 | 04.06.2022 17:28:00 | 3.4667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6019 | 0 | 0 | 0 | 0
1149192 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6784236 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 14:16:00 | 04.06.2022 14:34:00 | 0.3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1149206 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 14:28:29 | 04.06.2022 14:47:35 | 0.3183 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.2732 | 0 | 8.2758 | 0.3183
1149225 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7017583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 14:39:41 | 04.06.2022 15:24:00 | 0.7386 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.079 | 0 | 0 | 0 | 0
1149272 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517113819 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 14:55:36 | 04.06.2022 17:19:00 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39
1149285 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 14:59:51 | 04.06.2022 15:01:05 | 0.0206 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7828 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0
1149303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6639535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 15:02:54 | 04.06.2022 17:41:00 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.59
1149316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 15:06:25 | 04.06.2022 15:12:16 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.385 | 4.29
1149366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7032610 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 15:24:43 | 04.06.2022 19:39:00 | 4.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1429
1149432 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 15:58:26 | 04.06.2022 16:08:50 | 0.1733 | 0 | 0 | 89 | 22 | 142 | 45 | 0 | 0 | 15.4237 | 3.8126 | 24.6086 | 7.7985
1149448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:03:06 | 04.06.2022 16:39:00 | 0.5983 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.609 | 0 | 0 | 0 | 0
1149483 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:15:11 | 04.06.2022 17:34:00 | 1.3136 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 7.8816 | 0 | 0 | 0 | 42.0352 | 5.2544
1149485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12454952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:17:11 | 04.06.2022 16:52:00 | 0.5803 | 6 | 722 | 0 | 0 | 17 | 146 | 3.4818 | 418.9766 | 0 | 0 | 9.8651 | 84.7238
1149489 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:17:11 | 04.06.2022 16:37:00 | 0.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6906 | 293.967
1149498 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:23:11 | 04.06.2022 17:00:00 | 0.6136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 99 | 0 | 7.3632 | 0 | 0 | 18.408 | 60.7464
1149507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6613816 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:26:30 | 04.06.2022 17:00:00 | 0.5583 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8191 | 0 | 0 | 0 | 0
1149526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6833520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:29:32 | 04.06.2022 17:26:00 | 0.9411 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.7977 | 0 | 0 | 0 | 0
1149527 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:34:37 | 04.06.2022 18:40:09 | 2.0922 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5674 | 81.5958 | 0 | 0 | 0 | 0
1149572 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517007327 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:44:34 | 04.06.2022 19:14:00 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4906
1149578 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:48:12 | 04.06.2022 17:29:00 | 0.68 | 0 | 0 | 10 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 787.44 | 0 | 0
1149584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7148868 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:47:16 | 04.06.2022 21:25:00 | 4.6289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5468 | 0 | 0 | 0 | 0
1149664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6721580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:05:24 | 04.06.2022 18:03:00 | 0.96 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1149670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:07:24 | 04.06.2022 17:09:00 | 0.0267 | 6 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1602 | 47.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
1149686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:13:41 | 04.06.2022 18:19:00 | 1.0886 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1264 | 0 | 0 | 0 | 0
1149694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:17:10 | 04.06.2022 17:19:33 | 0.0397 | 23 | 31887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9131 | 1265.9139 | 0 | 0 | 0 | 0.0397
1149695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:17:10 | 04.06.2022 17:19:41 | 0.0419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 302 | 9793 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 12.6538 | 410.3267
1149757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6706560 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:24:06 | 04.06.2022 17:53:00 | 0.4817 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5974 | 0 | 0 | 0 | 0
1149759 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2022 17:00:00 | 04.06.2022 18:07:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9034 | 7.8169
1149760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:25:04 | 04.06.2022 17:34:00 | 0.1489 | 121 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0169 | 22.4839 | 0 | 0 | 0 | 0
1149760 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE10702193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:25:04 | 04.06.2022 18:38:42 | 1.2272 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6818217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:26:09 | 04.06.2022 17:52:00 | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4776 | 3.0156
1149803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:28:55 | 04.06.2022 17:29:39 | 0.0122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 279 | 7571 | 0 | 0 | 0.0366 | 0 | 3.4038 | 92.3662
1149807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:45:00 | 04.06.2022 17:53:00 | 0.1333 | 1 | 6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | 843.6557 | 0 | 0 | 0 | 0
1149807 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:45:00 | 04.06.2022 17:57:00 | 0.2 | 9 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 723.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2
1149807 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:45:00 | 04.06.2022 18:00:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 827.75
1149807 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:45:00 | 04.06.2022 18:11:37 | 0.4436 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4436 | 151.7112 | 0 | 0 | 0 | 0
1149807 | 5 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6992947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:45:00 | 04.06.2022 18:20:00 | 0.5833 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.228 | 0 | 0 | 0 | 0
1149807 | 6 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6572079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:45:00 | 04.06.2022 18:32:12 | 0.7867 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7867 | 184.0878 | 0 | 0 | 0 | 0
1149834 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7582449 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 15:24:33 | 04.06.2022 18:00:00 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7724 | 0
1149838 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:33:17 | 04.06.2022 17:45:27 | 0.2028 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
1149846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7004597 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:53:01 | 04.06.2022 20:14:00 | 3.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5952
1149848 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | ISO6579664 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:34:07 | 04.06.2022 21:16:00 | 3.6981 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.525 | 0 | 0
1149860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:42:49 | 04.06.2022 17:43:20 | 0.0086 | 12 | 24530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 210.958 | 0 | 0 | 0 | 0
1149861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:42:49 | 04.06.2022 17:43:29 | 0.0111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 267 | 6479 | 0 | 0 | 0.0333 | 0 | 2.9637 | 71.9169
1149862 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:43:40 | 04.06.2022 18:56:00 | 1.2056 | 18 | 743 | 21 | 3907 | 44 | 2900 | 21.7008 | 895.7608 | 25.3176 | 4710.2792 | 53.0464 | 3496.24
1149862 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 17:43:40 | 04.06.2022 20:05:00 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 101.2908 | 23.556 | 32.9784
1150027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6731523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 18:10:56 | 04.06.2022 19:26:30 | 1.2594 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.079 | 0 | 0 | 0 | 0
1150045 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9377447 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 16:47:36 | 04.06.2022 19:24:00 | 2.6067 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.067 | 13.0335 | 0 | 0 | 0 | 0
1150046 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7081162 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 18:22:32 | 04.06.2022 19:40:00 | 1.2911 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4419 | 0 | 0 | 0 | 0
1150178 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 18:55:11 | 04.06.2022 19:27:00 | 0.5303 | 0 | 0 | 88 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6664 | 69.9996 | 0 | 0
1150179 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 18:17:55 | 04.06.2022 19:53:00 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6339 | 14.2623
1150204 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6973001 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 19:07:12 | 04.06.2022 19:39:00 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.72
1150217 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 19:11:45 | 04.06.2022 19:49:00 | 0.6208 | 0 | 0 | 126 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.2208 | 22.3488 | 6.208 | 0
1150250 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 19:30:19 | 04.06.2022 22:00:00 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.947 | 59.8728
1150274 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO10794565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 19:38:58 | 04.06.2022 20:12:00 | 0.5506 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6518 | 0 | 0 | 0
1150285 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 19:43:20 | 04.06.2022 19:45:30 | 0.0361 | 0 | 0 | 18 | 847 | 44 | 3890 | 0 | 0 | 0.6498 | 30.5767 | 1.5884 | 140.429
1150294 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7138362 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 19:45:50 | 04.06.2022 22:48:00 | 3.0361 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9133 | 0 | 0
1150312 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 19:52:20 | 04.06.2022 21:13:00 | 1.3444 | 2 | 0 | 6 | 2 | 40 | 0 | 2.6888 | 0 | 8.0664 | 2.6888 | 53.776 | 0
1150313 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7181492 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 19:47:24 | 04.06.2022 20:55:00 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.3908
1150314 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 19:52:42 | 05.06.2022 00:19:11 | 4.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5114 | 226.5114
1150343 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6630560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:08:03 | 04.06.2022 22:32:00 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.96
1150371 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6532566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:23:41 | 04.06.2022 22:27:00 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5208
1150372 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direği | BR12243764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:25:25 | 04.06.2022 22:05:00 | 1.6597 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1431 | 0 | 0 | 0 | 0
1150380 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6744382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:28:55 | 04.06.2022 23:12:00 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.086
1150389 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6953377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:34:49 | 04.06.2022 22:45:00 | 2.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0728
1150427 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6976272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:45:00 | 04.06.2022 21:34:00 | 0.8167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9674 | 0 | 0 | 0 | 0
1150434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6703527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:47:10 | 04.06.2022 21:43:00 | 0.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0158
1150448 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6937488 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:51:21 | 04.06.2022 22:06:00 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.652 | 0 | 0
1150461 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO7088451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:56:32 | 04.06.2022 21:05:07 | 0.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 7.155
1150473 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6680609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 21:04:04 | 05.06.2022 00:19:00 | 3.2489 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9912 | 0 | 0
1150495 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 21:12:23 | 04.06.2022 21:49:00 | 0.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6326 | 100.6995
1150498 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7086121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 21:13:15 | 04.06.2022 23:00:00 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1424
1150503 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:12:58 | 04.06.2022 21:54:38 | 1.6944 | 0 | 0 | 126 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 213.4944 | 60.9984 | 16.944 | 0
1150504 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6555226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:09:38 | 04.06.2022 21:30:00 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2366
1150545 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 21:27:40 | 04.06.2022 22:17:00 | 0.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8202
1150559 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7019088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 19:22:09 | 04.06.2022 22:11:00 | 2.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7916
1150572 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7083028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 21:51:13 | 04.06.2022 22:39:00 | 0.7964 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2924 | 0 | 0 | 0 | 0
1150595 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6644218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 22:05:25 | 05.06.2022 00:51:00 | 2.7597 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.0352 | 0 | 0 | 0 | 0
1150597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 22:08:11 | 04.06.2022 22:10:45 | 0.0428 | 516 | 578 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22.0848 | 24.7384 | 0 | 0 | 0.4708 | 0
1150598 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7121323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 22:08:15 | 04.06.2022 23:11:00 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2366
1150628 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 20:29:04 | 04.06.2022 21:26:00 | 0.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.489 | 712.6239
1150629 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8725781 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 22:24:02 | 04.06.2022 23:54:00 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4958
1150636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 22:26:26 | 04.06.2022 22:28:59 | 0.0425 | 367 | 395 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15.5975 | 16.7875 | 0 | 0 | 0.4675 | 0
1150643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515427954 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 22:29:23 | 04.06.2022 23:34:00 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769
1150694 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6626190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 22:41:33 | 04.06.2022 23:25:00 | 0.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3898
1150746 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 22:59:05 | 04.06.2022 23:01:30 | 0.0403 | 209 | 11 | 0 | 0 | 211 | 3 | 8.4227 | 0.4433 | 0 | 0 | 8.5033 | 0.1209
1150815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6632349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 23:28:34 | 05.06.2022 01:33:00 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.0944
1150816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6890331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 22:59:49 | 05.06.2022 00:10:00 | 1.1697 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.5042 | 0 | 0 | 0 | 0
1150839 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6859363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 00:11:16 | 05.06.2022 00:40:00 | 0.4789 | 0 | 0 | 1 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4789 | 261.9583 | 0 | 0
1150839 | 2 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7021509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 00:11:16 | 05.06.2022 01:49:01 | 1.6292 | 0 | 0 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5168 | 143.3696 | 0 | 0
1150841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 00:13:48 | 05.06.2022 00:16:00 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9175 | 0.0367
1150899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2022 22:53:30 | 05.06.2022 02:42:21 | 3.8142 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.355 | 87.7266 | 0 | 0 | 0 | 0
1150905 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 02:47:17 | 05.06.2022 03:57:13 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9872 | 1523.4392
1151118 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 04:12:25 | 05.06.2022 05:03:00 | 0.8431 | 0 | 0 | 9 | 1870 | 141 | 5620 | 0 | 0 | 7.5879 | 1576.597 | 118.8771 | 4738.222
1151147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 05:16:10 | 05.06.2022 05:20:38 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0616 | 234.8064
1151149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6832065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 05:20:22 | 05.06.2022 06:19:00 | 0.9772 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6776 | 0 | 0 | 0 | 0
1151150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 05:22:04 | 05.06.2022 05:23:18 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 | 0.0412
1151162 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 05:27:28 | 05.06.2022 05:28:24 | 0.0156 | 29 | 1412 | 0 | 0 | 8 | 1756 | 0.4524 | 22.0272 | 0 | 0 | 0.1248 | 27.3936
1151208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO9329088 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 06:14:20 | 05.06.2022 08:34:00 | 2.3278 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.1618 | 0 | 2.3278 | 0
1151210 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 06:18:02 | 05.06.2022 06:20:14 | 0.0367 | 1 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0367 | 34.5347 | 0 | 0 | 0 | 0
1151213 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 06:19:05 | 05.06.2022 06:20:38 | 0.0258 | 0 | 0 | 69 | 19 | 254 | 91 | 0 | 0 | 1.7802 | 0.4902 | 6.5532 | 2.3478
1151227 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6938683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 06:36:42 | 05.06.2022 07:47:00 | 1.1717 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2321 | 0 | 0 | 0 | 0
1151238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 06:47:23 | 05.06.2022 07:30:29 | 0.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7464 | 328.2631
1151243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516239388 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 06:50:26 | 05.06.2022 14:47:00 | 7.9428 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
1151244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6666209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 06:56:42 | 05.06.2022 07:52:00 | 0.9217 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 195 | 1.8434 | 6.4519 | 0 | 0 | 2.7651 | 179.7315
1151249 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 06:59:54 | 05.06.2022 07:01:05 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4334 | 0.0394
1151336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 07:02:42 | 05.06.2022 07:25:00 | 0.3717 | 7 | 5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6019 | 2130.9561 | 0 | 0 | 0 | 0
1151352 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515814946 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 07:43:34 | 05.06.2022 09:05:00 | 1.3572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0
1151353 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8687634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 07:45:08 | 05.06.2022 09:49:00 | 2.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7692
1151362 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10506013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 07:56:19 | 05.06.2022 15:35:00 | 7.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2235 | 7.6447
1151372 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 08:19:46 | 05.06.2022 16:05:00 | 7.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7695 | 0
1151373 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 08:20:54 | 05.06.2022 08:22:50 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9982 | 71.7416
1151409 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 08:38:34 | 05.06.2022 08:40:46 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 | 52.2608
1151430 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10765154 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 08:43:49 | 05.06.2022 16:07:00 | 7.3864 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3184 | 22.1592 | 0 | 0
1151440 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7000054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 08:53:18 | 05.06.2022 10:33:00 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5723
1151451 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:00:02 | 05.06.2022 14:56:00 | 5.9328 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 855 | 0 | 0 | 11.8656 | 0 | 326.304 | 5072.544
1151452 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7041604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:00:13 | 05.06.2022 11:59:00 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 280.0918
1151453 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:00:38 | 05.06.2022 10:36:45 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4171 | 728.8645
1151454 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:00:37 | 05.06.2022 16:55:00 | 7.9064 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.1072 | 0 | 0
1151455 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6691404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:00:39 | 05.06.2022 11:58:00 | 2.9558 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.568 | 0 | 0
1151458 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 08:59:06 | 05.06.2022 09:02:00 | 0.0483 | 182 | 2186 | 0 | 0 | 166 | 2600 | 8.7906 | 105.5838 | 0 | 0 | 8.0178 | 125.58
1151459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:01:15 | 05.06.2022 17:55:39 | 8.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.6819 | 53.4402
1151462 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6754439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:01:32 | 05.06.2022 16:18:27 | 7.2819 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5638 | 815.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
1151465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8075352 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:01:48 | 05.06.2022 16:53:38 | 7.8639 | 0 | 584 | 0 | 0 | 3 | 1624 | 0 | 4592.5176 | 0 | 0 | 23.5917 | 12770.9736
1151466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:00:00 | 05.06.2022 16:51:00 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 5848.25
1151467 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6940701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:02:12 | 05.06.2022 16:18:17 | 7.2681 | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0724 | 1424.5476 | 0 | 0 | 0 | 0
1151468 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6825024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:02:23 | 05.06.2022 16:56:00 | 7.8936 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
1151469 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7048694 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:00:00 | 05.06.2022 10:56:38 | 1.9439 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6536 | 0 | 0 | 0 | 0
1151470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6973155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 09:02:03 | 05.06.2022 13:00:00 | 3.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.3064
1151471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7030913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:03:01 | 05.06.2022 09:56:00 | 0.8831 | 1 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 615.5207 | 0 | 0 | 0 | 0
1151472 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:00:00 | 05.06.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9165 | 1149.5952
1151474 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 09:04:49 | 05.06.2022 09:07:34 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1832 | 13.5568
1151483 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6568912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:00:00 | 05.06.2022 11:55:55 | 2.9319 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2294 | 0 | 0 | 0 | 0
1151527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6729561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:00:00 | 05.06.2022 12:21:00 | 3.35 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1151537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 09:04:20 | 05.06.2022 09:49:00 | 0.7444 | 20 | 70 | 0 | 0 | 154 | 2361 | 14.888 | 52.108 | 0 | 0 | 114.6376 | 1757.5284
1151561 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516731141 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 09:25:25 | 05.06.2022 11:54:00 | 2.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 0
1151564 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 09:26:40 | 05.06.2022 09:27:29 | 0.0136 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.7608 | 2.5976 | 0 | 0 | 0.0272 | 0
1151573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517295479 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 09:04:09 | 05.06.2022 13:20:00 | 4.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5284
1151574 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:30:02 | 05.06.2022 11:16:00 | 1.7661 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693813 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:30:43 | 05.06.2022 11:49:00 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5478
1151584 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7616493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:30:55 | 05.06.2022 13:49:00 | 4.3014 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.745 | 0 | 0 | 0 | 0
1151585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6973194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:30:00 | 05.06.2022 13:09:00 | 3.65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 09:31:40 | 05.06.2022 11:50:00 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7504
1151608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 09:43:31 | 05.06.2022 09:50:32 | 0.1169 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.7307 | 22.3279 | 0 | 0 | 0.2338 | 0
1151640 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8284404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 10:00:00 | 05.06.2022 11:31:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5835 | 734.0828
1151641 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7097377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 10:00:03 | 05.06.2022 10:54:00 | 0.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0928 | 19.7824
1151642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 10:00:48 | 05.06.2022 11:55:36 | 1.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8266 | 0
1151645 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 10:01:07 | 05.06.2022 12:17:00 | 2.2647 | 0 | 0 | 78 | 93 | 223 | 203 | 0 | 0 | 176.6466 | 210.6171 | 505.0281 | 459.7341
1151647 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6927259 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 10:00:00 | 05.06.2022 10:59:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2151 | 0 | 0
1151655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6776893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 10:05:17 | 05.06.2022 10:53:00 | 0.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1107 | 0
1151664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 10:11:48 | 05.06.2022 10:58:00 | 0.77 | 8 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 290.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1151686 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797685 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 10:24:17 | 05.06.2022 12:10:00 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2857
1151691 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 10:29:33 | 05.06.2022 10:30:36 | 0.0175 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5525 | 3.3425 | 0 | 0 | 0.035 | 0
1151694 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 10:30:48 | 05.06.2022 11:50:00 | 1.32 | 0 | 0 | 34 | 81 | 60 | 15 | 0 | 0 | 44.88 | 106.92 | 79.2 | 19.8
1151700 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 10:31:51 | 05.06.2022 10:34:00 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1504 | 45.0722
1151707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 10:35:09 | 05.06.2022 10:58:35 | 0.3906 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6548 | 0 | 0 | 0 | 0
1151709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 10:36:20 | 05.06.2022 10:38:14 | 0.0317 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.4351 | 6.0547 | 0 | 0 | 0.0634 | 0
1151766 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 11:48:51 | 05.06.2022 11:55:04 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1168 | 130.4324
1151817 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213388 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 11:00:18 | 05.06.2022 13:00:00 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 325.185
1151821 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 11:00:58 | 05.06.2022 12:24:00 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4984 | 2287.5867
1151822 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 11:01:38 | 05.06.2022 12:25:00 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.311 | 1089.2896
1151823 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 11:01:53 | 05.06.2022 12:23:00 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.114 | 2046.7766
1151829 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 11:05:37 | 05.06.2022 11:24:02 | 0.3069 | 0 | 0 | 3 | 63 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0.9207 | 19.3347 | 16.2657 | 1.2276
1151848 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 11:11:45 | 05.06.2022 12:32:00 | 1.3375 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
1151856 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | LINE12068728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 09:56:39 | 05.06.2022 11:15:52 | 1.3203 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3203 | 447.5817 | 0 | 0 | 0 | 0
1151885 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8127856 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 10:48:49 | 05.06.2022 12:13:00 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2093 | 0
1151959 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6976984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 11:59:51 | 05.06.2022 12:39:00 | 0.6525 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.955 | 0 | 0 | 0 | 0
1152031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 12:23:56 | 05.06.2022 13:52:00 | 1.4678 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1324 | 0 | 0 | 0 | 0
1152054 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7957993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 12:13:22 | 05.06.2022 13:38:00 | 1.4106 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.265 | 4.2318 | 0 | 0 | 0 | 0
1152084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6727781 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 12:36:40 | 05.06.2022 14:44:00 | 2.1222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.611 | 0 | 0 | 0 | 6.3666
1152086 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 12:44:53 | 05.06.2022 13:23:00 | 0.6353 | 1 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6353 | 278.2614 | 0 | 0 | 0 | 0
1152092 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7138164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 12:49:24 | 05.06.2022 14:00:21 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2575
1152106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 13:00:14 | 05.06.2022 16:57:00 | 3.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2752 | 1231.1832
1152107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6855985 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 13:00:30 | 05.06.2022 15:37:00 | 2.6083 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
1152108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12630497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 13:00:53 | 05.06.2022 16:50:09 | 3.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6743 | 462.3531
1152109 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6632914 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 13:00:15 | 05.06.2022 14:33:00 | 1.5458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8206 | 0 | 0 | 0 | 0
1152110 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6879088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 13:00:00 | 05.06.2022 14:50:44 | 1.8456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0736 | 0 | 0 | 0 | 0
1152111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 13:00:00 | 05.06.2022 15:50:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9998 | 0
1152133 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8449538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 13:14:36 | 05.06.2022 14:27:00 | 1.2067 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1005 | 0 | 0 | 0 | 0
1152164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 13:30:23 | 05.06.2022 13:33:12 | 0.0469 | 3 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 42.3038 | 0 | 0 | 0 | 0
1152173 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6654993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 13:32:30 | 05.06.2022 14:12:00 | 0.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1158 | 898.5795
1152202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10913078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 13:35:51 | 05.06.2022 15:28:00 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7176
1152230 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850052 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 13:38:43 | 05.06.2022 14:15:00 | 0.6047 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3076 | 0 | 0 | 0 | 0
1152298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 13:57:56 | 05.06.2022 14:15:16 | 0.2889 | 30 | 737 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.667 | 212.9193 | 0 | 0 | 0.5778 | 0
1152306 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6879541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 14:05:14 | 05.06.2022 15:49:00 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.758 | 0 | 0
1152307 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6785245 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 14:06:24 | 05.06.2022 15:51:00 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6458 | 0 | 0
1152326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 13:18:29 | 05.06.2022 14:14:00 | 0.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6963
1152337 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6810088 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 13:26:28 | 05.06.2022 14:29:45 | 1.0547 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2034 | 0 | 0 | 0 | 0
1152352 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 14:16:30 | 05.06.2022 14:58:13 | 0.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.953 | 424.133
1152358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 14:30:26 | 05.06.2022 17:29:00 | 2.9761 | 0 | 0 | 4 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9044 | 2496.9479 | 0 | 0
1152360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 14:33:29 | 05.06.2022 14:34:42 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 0.8729
1152361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9575630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 14:30:00 | 05.06.2022 19:17:00 | 4.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3499 | 0 | 0 | 0 | 0
1152371 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922456 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 14:43:59 | 05.06.2022 15:40:00 | 0.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9336 | 0 | 0 | 0 | 0
1152377 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 14:48:59 | 05.06.2022 14:50:09 | 0.0194 | 10 | 1431 | 8 | 1238 | 58 | 5960 | 0.194 | 27.7614 | 0.1552 | 24.0172 | 1.1252 | 115.624
1152420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR9250448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 15:12:45 | 05.06.2022 16:23:38 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.419 | 450.1134
1152420 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 15:12:45 | 05.06.2022 18:34:26 | 3.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5894 | 201.684
1152423 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6750834 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 15:13:36 | 05.06.2022 16:03:00 | 0.8233 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3941 | 0 | 0 | 0 | 0
1152452 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6715671 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 12:19:55 | 05.06.2022 17:26:00 | 5.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.507
1152488 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516067541 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 15:56:39 | 05.06.2022 18:04:00 | 2.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3675
1152503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:06:42 | 05.06.2022 16:09:06 | 0.04 | 12 | 581 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0.48 | 23.24 | 0 | 0 | 0.04 | 2.6
1152504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:06:42 | 05.06.2022 16:08:56 | 0.0372 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5952 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0
1152515 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:10:59 | 05.06.2022 17:13:37 | 1.0439 | 0 | 0 | 63 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.7657 | 0 | 22.9658 | 0
1152529 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196179 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:15:45 | 05.06.2022 17:38:00 | 1.3708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.708 | 0 | 0 | 0 | 0
1152530 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517007970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:16:00 | 05.06.2022 19:10:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
1152544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12526246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:22:36 | 05.06.2022 16:59:00 | 0.6067 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8747 | 0 | 0 | 0 | 0
1152548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 15:48:08 | 05.06.2022 17:51:00 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4014 | 0 | 0
1152551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516908626 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:27:37 | 05.06.2022 17:03:00 | 0.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5897 | 0 | 0 | 0 | 0
1152583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872674 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:42:28 | 05.06.2022 17:17:00 | 0.5756 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8228 | 0 | 0 | 0 | 0
1152587 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6854145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:18:12 | 05.06.2022 17:11:51 | 0.8942 | 0 | 0 | 19 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9898 | 1224.1598 | 0 | 0
1152590 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:48:00 | 05.06.2022 18:27:00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.25 | 389.4
1152593 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6741352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:49:01 | 05.06.2022 18:03:00 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3916
1152597 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:51:23 | 05.06.2022 16:52:28 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | 40.3268
1152605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7004635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:53:24 | 05.06.2022 17:46:00 | 0.8767 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7108 | 0 | 0 | 0 | 0
1152622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:32:53 | 05.06.2022 18:09:00 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8152 | 2021.5978
1152633 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6938853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:00:18 | 05.06.2022 17:41:00 | 0.6783 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1016 | 0 | 0 | 0 | 0
1152660 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6626190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:11:09 | 05.06.2022 17:48:00 | 0.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7998
1152668 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6915543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:11:33 | 05.06.2022 18:47:00 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5424
1152671 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:14:00 | 05.06.2022 17:15:48 | 0.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:15:06 | 05.06.2022 21:25:00 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.59 | 1511.895
1152686 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:04:01 | 05.06.2022 17:40:00 | 1.5997 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5802 | 0 | 0 | 0 | 0
1152703 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7244022 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:19:56 | 06.06.2022 00:49:00 | 7.4844 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4532 | 0 | 0 | 0
1152715 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:22:47 | 05.06.2022 17:25:30 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 11.0079
1152757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:30:02 | 05.06.2022 17:49:46 | 0.3289 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9335 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
1152758 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:30:06 | 05.06.2022 17:31:04 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1932 | 0.0805
1152764 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2022 17:30:09 | 05.06.2022 18:23:00 | 0.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7616 | 687.024
1152801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6825278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:35:02 | 05.06.2022 18:36:00 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1771
1152802 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:34:31 | 05.06.2022 18:18:00 | 0.7247 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 115.952 | 0 | 0 | 0 | 15.2187
1152806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:36:18 | 05.06.2022 18:08:00 | 0.5283 | 9 | 7 | 0 | 0 | 54 | 27 | 4.7547 | 3.6981 | 0 | 0 | 28.5282 | 14.2641
1152808 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:36:44 | 05.06.2022 17:37:51 | 0.0186 | 25 | 123 | 0 | 0 | 116 | 255 | 0.465 | 2.2878 | 0 | 0 | 2.1576 | 4.743
1152811 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:37:07 | 05.06.2022 17:38:16 | 0.0192 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 225 | 0.0192 | 0 | 0.0384 | 0 | 1.9392 | 4.32
1152819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:38:38 | 05.06.2022 18:00:00 | 0.3561 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0.3561 | 0 | 0.7122 | 0 | 2.1366 | 1.0683
1152819 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE4104398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:38:38 | 05.06.2022 19:05:50 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0635 | 322.6326
1152830 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:41:19 | 05.06.2022 19:15:15 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3936 | 4.6968
1152836 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212073 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:41:31 | 05.06.2022 18:48:00 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081
1152841 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7023244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:42:47 | 05.06.2022 19:15:00 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0129 | 9.2214
1152870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6670752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:45:15 | 05.06.2022 18:44:00 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 369.1584 | 0 | 10.7712
1152871 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12789550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:39:21 | 05.06.2022 18:38:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0775 | 0 | 0.9775
1152872 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6706050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:41:10 | 05.06.2022 18:18:00 | 0.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9846
1152958 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:55:17 | 05.06.2022 17:57:05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 27.54
1152975 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:57:18 | 05.06.2022 22:04:13 | 4.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.6764 | 3777.8454
1153006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:01:57 | 05.06.2022 18:03:28 | 0.0253 | 1 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 | 43.7184 | 0 | 0 | 0 | 0
1153051 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6557461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:09:02 | 05.06.2022 19:20:00 | 1.1828 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6352 | 0 | 0 | 0 | 0
1153057 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:17:00 | 05.06.2022 23:00:35 | 5.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.008 | 1929.7968
1153113 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:17:38 | 05.06.2022 18:20:25 | 0.0464 | 0 | 0 | 35 | 642 | 3 | 190 | 0 | 0 | 1.624 | 29.7888 | 0.1392 | 8.816
1153120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:20:03 | 05.06.2022 18:22:50 | 0.0464 | 3 | 4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 231.8608 | 0 | 0 | 0 | 0
1153146 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:22:49 | 05.06.2022 20:34:00 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7456 | 1318.3992
1153159 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:02:00 | 05.06.2022 19:20:00 | 1.3 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 846.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1153174 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:27:00 | 05.06.2022 19:03:31 | 0.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2172 | 355.4224
1153190 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6853943 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:27:07 | 05.06.2022 19:29:00 | 1.0314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.628 | 0 | 0 | 0 | 0
1153193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:28:38 | 05.06.2022 19:10:55 | 0.7047 | 44 | 4 | 0 | 0 | 95 | 225 | 31.0068 | 2.8188 | 0 | 0 | 66.9465 | 158.5575
1153200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:05:34 | 05.06.2022 20:08:00 | 2.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6902 | 0
1153201 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7003327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:29:06 | 05.06.2022 21:19:00 | 2.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1798
1153213 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6626326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:30:59 | 05.06.2022 19:47:00 | 1.2669 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9394 | 0 | 0 | 0 | 0
1153249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:38:53 | 05.06.2022 19:23:00 | 0.7353 | 26 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1178 | 352.2087 | 0 | 0 | 0 | 0
1153250 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:39:33 | 05.06.2022 19:25:25 | 0.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9216 | 431.1216
1153259 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6814329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:45:37 | 05.06.2022 18:51:00 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8704 | 0 | 0
1153276 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6873077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:46:10 | 05.06.2022 19:27:00 | 0.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.806
1153288 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 16:37:01 | 05.06.2022 19:05:12 | 2.4697 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.485 | 0 | 0 | 0 | 0
1153298 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:28:25 | 05.06.2022 19:16:04 | 0.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5014 | 289.883
1153298 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:28:25 | 05.06.2022 20:24:21 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2542 | 734.236
1153320 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6560312 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:57:45 | 05.06.2022 20:03:00 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9875
1153326 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:00:18 | 05.06.2022 19:53:39 | 0.8892 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1153333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 17:17:39 | 05.06.2022 20:19:00 | 3.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.035 | 36.27
1153336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:31:59 | 05.06.2022 19:04:07 | 0.5356 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5.356 | 1.6068 | 0 | 0 | 6.9628 | 2.1424
1153337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:04:06 | 05.06.2022 20:28:00 | 1.3983 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1153338 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6599840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:03:41 | 05.06.2022 19:59:48 | 0.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3892
1153362 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM | ISO6697543 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:05:56 | 05.06.2022 19:31:00 | 0.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.806
1153362 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM | ISO6697549 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:05:56 | 05.06.2022 20:05:00 | 0.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0328
1153362 | 3 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO6587759 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:05:56 | 05.06.2022 22:30:56 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2501 | 1544.3484
1153416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12109891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:14:42 | 05.06.2022 23:04:00 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0926
1153426 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6797162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:16:42 | 05.06.2022 23:48:08 | 4.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8585
1153449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:20:16 | 05.06.2022 22:09:27 | 2.8197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2.8197 | 2.8197 | 0 | 0 | 219.9366 | 0
1153471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6900025 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:22:45 | 05.06.2022 19:46:12 | 0.3908 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1153473 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:23:45 | 05.06.2022 19:27:58 | 0.0703 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 2498 | 0 | 0 | 0.2109 | 0.2812 | 1.6169 | 175.6094
1153491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:27:08 | 05.06.2022 21:40:30 | 2.2228 | 258 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.4824 | 504.5756 | 0 | 0 | 0 | 0
1153519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7013172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:29:41 | 05.06.2022 20:38:00 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6528
1153533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:33:23 | 05.06.2022 20:58:00 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4103 | 104.3622
1153542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:30:09 | 05.06.2022 20:12:00 | 0.6975 | 1 | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 | 2243.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1153556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6644062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:05:02 | 05.06.2022 18:38:00 | 0.5494 | 2 | 7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 4334.2166 | 0 | 0 | 0 | 0
1153601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:41:09 | 06.06.2022 00:34:10 | 4.8836 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7144 | 63.4868 | 0 | 0 | 0 | 0
1153602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:41:18 | 05.06.2022 19:42:47 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.892 | 16.055
1153606 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:42:36 | 05.06.2022 20:39:00 | 0.94 | 0 | 0 | 203 | 260 | 12 | 0 | 0 | 0 | 190.82 | 244.4 | 11.28 | 0
1153612 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6804552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:42:59 | 05.06.2022 21:35:00 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8196
1153624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:35:09 | 05.06.2022 21:20:28 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.659 | 675.7905
1153624 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:35:09 | 05.06.2022 21:36:17 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.378 | 1247.6802
1153624 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12597995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:35:09 | 06.06.2022 02:15:00 | 6.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.4718 | 1612.7364
1153628 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6792934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:45:21 | 05.06.2022 20:40:00 | 0.9108 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7936 | 0 | 0
1153634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:47:23 | 05.06.2022 20:07:19 | 0.3322 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3.322 | 0.9966 | 0 | 0 | 4.3186 | 1.3288
1153658 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6817692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:51:50 | 05.06.2022 20:28:00 | 0.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6772
1153736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:44:10 | 05.06.2022 22:29:37 | 2.7575 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.755 | 190.2675 | 0 | 0 | 0 | 0
1153743 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:03:53 | 05.06.2022 20:39:00 | 0.5853 | 4 | 19 | 0 | 0 | 48 | 6708 | 2.3412 | 11.1207 | 0 | 0 | 28.0944 | 3926.1924
1153752 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:12:34 | 05.06.2022 21:54:47 | 1.7036 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0304 | 0 | 0 | 0 | 0
1153756 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO7049742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:13:20 | 05.06.2022 20:55:00 | 0.6944 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7216 | 0 | 0
1153763 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7130111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:15:43 | 05.06.2022 23:44:00 | 3.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9566
1153772 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6564469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:18:49 | 05.06.2022 22:06:24 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6545
1153775 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:19:26 | 05.06.2022 20:20:11 | 0.0125 | 0 | 0 | 71 | 82 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0.8875 | 1.025 | 0.8125 | 0.1875
1153777 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:20:23 | 05.06.2022 21:24:49 | 1.0739 | 0 | 0 | 71 | 82 | 65 | 15 | 0 | 0 | 76.2469 | 88.0598 | 69.8035 | 16.1085
1153794 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10822372 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:23:13 | 05.06.2022 21:41:00 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1496 | 54.4488
1153799 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6614930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:24:08 | 06.06.2022 00:10:00 | 3.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1676
1153834 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7009236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:30:08 | 05.06.2022 21:15:00 | 0.7478 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1378 | 0 | 0
1153845 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:32:36 | 05.06.2022 21:08:00 | 0.59 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1153853 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:35:39 | 05.06.2022 21:27:00 | 0.8558 | 0 | 0 | 3 | 63 | 53 | 4 | 0 | 0 | 2.5674 | 53.9154 | 45.3574 | 3.4232
1153860 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:39:14 | 05.06.2022 20:48:00 | 0.1461 | 7 | 0 | 128 | 200 | 133 | 328 | 1.0227 | 0 | 18.7008 | 29.22 | 19.4313 | 47.9208
1153869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:41:55 | 05.06.2022 21:48:00 | 1.1014 | 42 | 453 | 0 | 0 | 14 | 9 | 46.2588 | 498.9342 | 0 | 0 | 15.4196 | 9.9126
1153875 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:43:23 | 06.06.2022 01:13:00 | 4.4936 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 99 | 0 | 53.9232 | 0 | 0 | 134.808 | 444.8664
1153908 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211088 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:48:08 | 05.06.2022 22:06:00 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2978
1153935 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:29:14 | 05.06.2022 23:53:00 | 3.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5454 | 723.3693
1153947 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | ISO6696684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:51:37 | 06.06.2022 00:06:00 | 3.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.191
1153951 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6966133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:52:54 | 05.06.2022 21:28:00 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.28
1153974 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517128910 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:56:01 | 05.06.2022 21:32:00 | 0.5997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5997 | 0 | 0 | 0 | 0
1153992 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 21:03:39 | 05.06.2022 22:31:00 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9254 | 10.1906
1154063 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:04:51 | 05.06.2022 21:19:33 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.025
1154068 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 21:20:34 | 05.06.2022 22:28:00 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 33.717
1154073 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 21:22:04 | 05.06.2022 21:22:58 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.03
1154111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516740103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 21:31:13 | 05.06.2022 22:37:00 | 1.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0
1154118 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 21:35:45 | 05.06.2022 22:23:00 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 57.4875
1154132 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7013714 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 18:41:33 | 05.06.2022 22:09:00 | 3.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.575
1154148 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389565 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2022 20:54:28 | 05.06.2022 22:35:00 | 1.6756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0268 | 0 | 0 | 0 | 0
1154159 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6976981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 21:48:14 | 05.06.2022 23:07:00 | 1.3128 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.024 | 0 | 0 | 0 | 0
1154179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902906 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 21:53:55 | 05.06.2022 23:55:27 | 2.0256 | 107 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7392 | 16.2048 | 0 | 0 | 0 | 0
1154191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 21:55:58 | 06.06.2022 00:17:00 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.506 | 296.1756
1154205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 21:51:58 | 05.06.2022 22:06:10 | 0.2367 | 121 | 182 | 11 | 1 | 9 | 1 | 28.6407 | 43.0794 | 2.6037 | 0.2367 | 2.1303 | 0.2367
1154216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:06:02 | 05.06.2022 23:00:00 | 0.8994 | 42 | 453 | 0 | 0 | 14 | 9 | 37.7748 | 407.4282 | 0 | 0 | 12.5916 | 8.0946
1154222 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:07:59 | 05.06.2022 23:06:00 | 0.9669 | 94 | 226 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90.8886 | 218.5194 | 0 | 0 | 2.9007 | 0
1154237 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6536128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:10:43 | 05.06.2022 22:46:00 | 0.5881 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1578 | 0 | 0 | 0 | 0
1154240 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7045550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 21:43:58 | 06.06.2022 00:13:00 | 2.4839 | 4 | 978 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.9356 | 2429.2542 | 0 | 0 | 0 | 34.7746
1154241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:15:00 | 06.06.2022 00:25:00 | 2.1667 | 83 | 8 | 0 | 0 | 34 | 5 | 179.8361 | 17.3336 | 0 | 0 | 73.6678 | 10.8335
1154245 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:19:52 | 05.06.2022 22:52:00 | 0.5356 | 112 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9872 | 6.4272 | 0 | 0 | 0 | 0
1154246 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:21:00 | 05.06.2022 23:55:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2006 | 155.1033
1154249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:03:59 | 05.06.2022 23:18:29 | 1.2417 | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3599 | 73.2603 | 0 | 0 | 0 | 0
1154253 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:23:00 | 05.06.2022 22:59:05 | 0.6014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3.6084 | 0 | 0 | 0 | 13.2308 | 0
1154255 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7634821 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:21:49 | 05.06.2022 23:27:00 | 1.0864 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2592 | 0 | 0 | 0
1154261 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235411 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:25:20 | 05.06.2022 23:42:00 | 1.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
1154279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6916663 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:36:50 | 05.06.2022 22:35:20 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.625
1154288 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:39:31 | 06.06.2022 00:03:00 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 296.3682
1154301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6798843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:46:37 | 06.06.2022 01:30:00 | 2.7231 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0617 | 0 | 0
1154310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9042818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:03:41 | 05.06.2022 22:55:00 | 0.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0987
1154325 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 22:18:59 | 05.06.2022 23:23:00 | 1.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 0
1154327 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 23:10:09 | 06.06.2022 00:08:42 | 0.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9352 | 252.7322
1154381 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 23:47:33 | 05.06.2022 23:52:47 | 0.0872 | 0 | 0 | 35 | 642 | 3 | 190 | 0 | 0 | 3.052 | 55.9824 | 0.2616 | 16.568
1154384 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6887938 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 19:30:39 | 06.06.2022 00:29:59 | 4.9889 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.2906 | 0 | 0 | 0 | 0
1154390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6796331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2022 23:54:39 | 06.06.2022 01:21:00 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6968
1154429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 00:40:14 | 06.06.2022 00:41:25 | 0.0197 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 225 | 0.0197 | 0 | 0.0394 | 0 | 1.9897 | 4.4325
1154478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 01:41:46 | 06.06.2022 04:41:51 | 3.0014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 6.0028 | 0 | 0 | 0 | 225.105 | 156.0728
1154558 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO11145908 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 01:00:00 | 06.06.2022 03:03:40 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5601
1154602 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 04:39:16 | 06.06.2022 04:42:15 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3359 | 63.7651
1154608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12630497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 06:43:09 | 06.06.2022 12:08:37 | 5.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5172 | 656.3524
1154646 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 05:24:11 | 06.06.2022 07:34:00 | 2.1636 | 48 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103.8528 | 21.636 | 10.818 | 0 | 0 | 0
1154649 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6711716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 05:25:45 | 06.06.2022 05:28:30 | 0.0458 | 11 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5038 | 23.2664 | 0 | 0 | 0 | 0
1154653 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 05:27:27 | 06.06.2022 12:30:09 | 7.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.125 | 7.045
1154724 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 06:06:28 | 06.06.2022 06:34:00 | 0.4589 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 855 | 0 | 0 | 0.9178 | 0 | 25.2395 | 392.3595
1154752 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 06:39:54 | 06.06.2022 07:22:42 | 0.7133 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2522 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 0
1154785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10505727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 07:02:59 | 06.06.2022 13:59:00 | 6.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.008 | 27.7344
1154794 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6839213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 06:38:52 | 06.06.2022 07:40:00 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6993 | 0 | 0
1154807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:30:00 | 06.06.2022 11:00:12 | 1.5033 | 208 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6864 | 463.0164 | 0 | 0 | 0 | 0
1154821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 07:30:14 | 06.06.2022 07:32:40 | 0.0406 | 66 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6796 | 13.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
1154831 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7112148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 07:35:00 | 06.06.2022 13:17:00 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 860.7
1154833 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6760880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 07:23:15 | 06.06.2022 08:20:07 | 0.9478 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6316 | 0 | 0 | 0 | 0
1154840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 07:44:10 | 06.06.2022 07:46:48 | 0.0439 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 225 | 0.0439 | 0 | 0.0878 | 0 | 4.4339 | 9.8775
1154859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882625 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 07:53:30 | 06.06.2022 09:35:00 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0751 | 0
1154878 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12676477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 08:14:12 | 06.06.2022 10:07:00 | 1.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154898 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 08:29:29 | 06.06.2022 14:38:38 | 6.1525 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 36.915 | 0 | 0 | 0 | 135.355 | 0
1154915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6702432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 08:36:24 | 06.06.2022 13:01:00 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.35 | 4.41
1154926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7682735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 08:41:30 | 06.06.2022 15:17:00 | 6.5917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.7751 | 0 | 6.5917 | 0
1154928 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 08:43:13 | 06.06.2022 08:44:32 | 0.0219 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6351 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0
1154944 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 08:49:58 | 06.06.2022 10:13:00 | 1.3839 | 94 | 226 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130.0866 | 312.7614 | 0 | 0 | 4.1517 | 0
1154964 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7469316 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:00:06 | 06.06.2022 09:30:00 | 0.4983 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9932 | 1.4949 | 0 | 0
1154966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6721341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:00:07 | 06.06.2022 10:56:00 | 1.9314 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3062 | 0 | 0 | 0 | 0
1154967 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10198908 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:00:10 | 06.06.2022 11:37:00 | 2.6139 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6139 | 572.4441 | 0 | 0 | 0 | 5.2278
1154968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6659522 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:00:19 | 06.06.2022 11:00:00 | 1.9947 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4594 | 0 | 0 | 0 | 0
1154969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9408674 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:00:37 | 06.06.2022 11:57:00 | 2.9397 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8794 | 79.3719 | 0 | 0 | 0 | 0
1154970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:00:54 | 06.06.2022 16:53:18 | 7.8733 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1154971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:01:17 | 06.06.2022 17:40:21 | 8.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.0139 | 32683.8558
1154972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10505438 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:01:28 | 06.06.2022 16:59:00 | 7.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.0544
1154973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7075052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:00:00 | 06.06.2022 11:48:00 | 2.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1154976 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:02:14 | 06.06.2022 17:36:00 | 8.5628 | 1 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5628 | 20747.6644 | 0 | 0 | 0 | 0
1154978 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO12627596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:00:00 | 06.06.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0982
1154980 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12589769 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:03:24 | 06.06.2022 12:57:00 | 3.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.0595
1154982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:03:38 | 06.06.2022 13:45:00 | 4.6894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154982 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6815465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:03:38 | 06.06.2022 13:55:54 | 4.8711 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68.1954 | 0 | 0 | 0 | 48.711 | 0
1154983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6838141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:04:08 | 06.06.2022 16:52:00 | 7.7978 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210.812 | 0 | 0 | 0 | 0
1154985 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6568280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:00:00 | 06.06.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519
1154986 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6818266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:04:43 | 06.06.2022 16:57:00 | 7.8714 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298.4488 | 0 | 0 | 0 | 0
1154991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:05:32 | 06.06.2022 17:56:00 | 8.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.3262 | 760.3346
1154992 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:05:30 | 06.06.2022 16:44:00 | 7.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.5445 | 3782.6415
1155053 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6712736 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:20:20 | 06.06.2022 16:55:00 | 7.5778 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1804 | 0 | 0
1155085 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 08:07:41 | 06.06.2022 10:28:41 | 2.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:30:11 | 06.06.2022 11:20:00 | 1.8303 | 41 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75.0423 | 468.5568 | 0 | 0 | 1.8303 | 1.8303
1155089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6954295 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:30:22 | 06.06.2022 09:44:38 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0728 | 59.2122
1155089 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6983781 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:30:22 | 06.06.2022 12:11:05 | 2.6786 | 58 | 318 | 0 | 0 | 11 | 1 | 155.3588 | 851.7948 | 0 | 0 | 29.4646 | 2.6786
1155090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6883082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:30:31 | 06.06.2022 19:00:00 | 9.4914 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.393 | 0 | 0 | 0 | 0
1155091 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6806800 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:30:40 | 06.06.2022 17:00:00 | 7.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4445 | 6515.343
1155092 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7444512 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:30:48 | 06.06.2022 15:18:00 | 5.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.2873
1155094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11216439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:31:07 | 06.06.2022 10:31:03 | 0.9989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:32:11 | 06.06.2022 15:38:00 | 6.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1938 | 4834.8417
1155120 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7061802 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2022 08:26:57 | 06.06.2022 12:35:00 | 4.1342 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8182 | 0 | 0 | 0 | 0
1155130 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 09:42:28 | 06.06.2022 17:43:21 | 8.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2058 | 6652.201
1155135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7542441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 09:44:57 | 06.06.2022 10:18:00 | 0.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4064 | 0
1155139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6650777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 08:41:04 | 06.06.2022 12:02:00 | 3.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4203
1155164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12282471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:00:08 | 06.06.2022 12:56:00 | 2.9311 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7598 | 0 | 0 | 0 | 0
1155165 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6658341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:00:08 | 06.06.2022 15:01:00 | 5.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.8432
1155167 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6824716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:00:04 | 06.06.2022 18:00:00 | 7.9989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 172 | 0 | 0 | 15.9978 | 0 | 23.9967 | 1375.8108
1155168 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525314 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:00:14 | 06.06.2022 13:23:00 | 3.3794 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 158.8318 | 0 | 0 | 0 | 84.485
1155171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6867553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:00:40 | 06.06.2022 10:56:00 | 0.9222 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.1214 | 0 | 30.4326
1155172 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7147518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:01:06 | 06.06.2022 11:50:00 | 1.815 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1155180 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:01:44 | 06.06.2022 11:22:00 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3512 | 0
1155182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642289 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:01:59 | 06.06.2022 14:57:00 | 4.9169 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.7759 | 0 | 0 | 0 | 0
1155185 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:03:26 | 06.06.2022 13:52:20 | 3.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.195 | 68.67
1155187 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10794198 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:03:59 | 06.06.2022 14:53:44 | 4.8292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 9.6584 | 0 | 0 | 0 | 1772.3164
1155189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8284769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:04:41 | 06.06.2022 11:19:10 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6566 | 7.4484
1155193 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 08:26:25 | 06.06.2022 15:40:00 | 7.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5656 | 932.2056
1155199 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 10:07:01 | 06.06.2022 10:09:00 | 0.0331 | 40 | 138 | 0 | 0 | 141 | 1079 | 1.324 | 4.5678 | 0 | 0 | 4.6671 | 35.7149
1155213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 10:08:39 | 06.06.2022 10:50:18 | 0.6942 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155255 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6769043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 10:19:02 | 06.06.2022 11:33:00 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0528 | 163.9624
1155281 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 10:29:48 | 06.06.2022 12:59:00 | 2.4867 | 0 | 0 | 34 | 81 | 60 | 15 | 0 | 0 | 84.5478 | 201.4227 | 149.202 | 37.3005
1155286 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11214549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 09:15:28 | 06.06.2022 11:23:00 | 2.1256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 10:34:09 | 06.06.2022 11:28:00 | 0.8975 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7975 | 0 | 0 | 0 | 0
1155295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 10:33:48 | 06.06.2022 12:35:00 | 2.02 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1155361 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 11:00:06 | 06.06.2022 13:58:00 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 2967.965
1155363 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 11:01:06 | 06.06.2022 12:16:32 | 1.2572 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.0928 | 0 | 0 | 0 | 0
1155407 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2022 11:08:23 | 06.06.2022 12:25:00 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.845 | 8.9383
1155411 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 11:04:58 | 06.06.2022 11:55:00 | 0.8339 | 0 | 0 | 1 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8339 | 495.3366 | 0 | 0
1155441 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 11:17:45 | 06.06.2022 12:26:00 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7375 | 664.3
1155474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 11:30:11 | 06.06.2022 13:22:00 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8564
1155499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 11:34:22 | 06.06.2022 12:17:04 | 0.7117 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 6.4053 | 0 | 0 | 0 | 30.6031 | 28.468
1155511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8133991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 11:39:42 | 06.06.2022 13:36:00 | 1.9383 | 1 | 1 | 0 | 0 | 201 | 22 | 1.9383 | 1.9383 | 0 | 0 | 389.5983 | 42.6426
1155577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 11:55:58 | 06.06.2022 12:15:50 | 0.3311 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9397 | 1.6555 | 0 | 0 | 0 | 0
1155578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.06.2022 11:56:05 | 06.06.2022 12:15:59 | 0.3317 | 122 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40.4674 | 26.536 | 0 | 0 | 3.6487 | 0
1155601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6746474 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 12:00:08 | 06.06.2022 15:58:00 | 3.9644 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.7796 | 0 | 0 | 0 | 0
1155604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7084432 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 12:00:23 | 06.06.2022 13:46:00 | 1.7603 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.8204 | 0 | 0 | 0 | 0
1155612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 12:02:37 | 06.06.2022 13:48:55 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6302 | 1043.5313
1155628 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134901 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 12:08:52 | 06.06.2022 15:21:00 | 3.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2022 | 0 | 0 | 0 | 0
1155636 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8186501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 12:18:03 | 06.06.2022 18:26:00 | 6.1325 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155639 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 12:20:07 | 06.06.2022 13:19:00 | 0.9814 | 0 | 0 | 22 | 0 | 64 | 5 | 0 | 0 | 21.5908 | 0 | 62.8096 | 4.907
1155710 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 12:56:57 | 06.06.2022 12:57:50 | 0.0147 | 0 | 0 | 203 | 260 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.9841 | 3.822 | 0.1764 | 0
1155713 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 12:59:07 | 06.06.2022 13:51:00 | 0.8647 | 226 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4222 | 60.529 | 0 | 0 | 0 | 0
1155718 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 13:00:33 | 06.06.2022 13:11:55 | 0.1894 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155720 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7846651 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 07:12:54 | 06.06.2022 13:25:57 | 6.2175 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155724 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO12627598 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 13:00:00 | 06.06.2022 17:59:00 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 1141.1757
1155769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6774519 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 13:09:07 | 06.06.2022 13:53:00 | 0.7314 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
1155776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 13:11:41 | 06.06.2022 14:00:27 | 0.8128 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3792 | 53.6448 | 0 | 0 | 0 | 0
1155776 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8658585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 13:11:41 | 06.06.2022 16:33:13 | 3.3589 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2022 13:13:07 | 06.06.2022 13:27:00 | 0.2314 | 6 | 14084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 3259.0376 | 0 | 0 | 0 | 0
1155793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 13:13:22 | 06.06.2022 13:16:14 | 0.0478 | 6 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2868 | 8.7474 | 0 | 0 | 0.0478 | 0
1155869 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12218641 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 09:22:43 | 06.06.2022 14:25:00 | 5.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0762 | 166.2573
1155889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6947520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 13:25:43 | 06.06.2022 13:55:52 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6975
1155913 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515466510 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2022 13:31:03 | 06.06.2022 16:41:21 | 3.1717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8585 | 0 | 0 | 0 | 0
1155986 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 13:55:54 | 06.06.2022 15:19:40 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7983 | 963.309
1155996 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 14:00:06 | 06.06.2022 15:25:00 | 1.415 | 8 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 904.185 | 0 | 0 | 0 | 0
1155997 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 14:00:51 | 06.06.2022 16:58:00 | 2.9525 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1156008 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6818217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 14:00:00 | 06.06.2022 16:51:00 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 19.95
1156009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 14:05:09 | 06.06.2022 14:20:55 | 0.2628 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219 | 7084 | 0.7884 | 0 | 0 | 0 | 57.5532 | 1861.6752
1156009 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 14:05:09 | 06.06.2022 14:23:02 | 0.2981 | 13 | 1 | 0 | 0 | 95 | 739 | 3.8753 | 0.2981 | 0 | 0 | 28.3195 | 220.2959
1156034 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6635513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 14:15:24 | 06.06.2022 14:41:00 | 0.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9214
1156078 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6572436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 14:30:02 | 06.06.2022 16:25:00 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.381
1156124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8063532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 14:44:02 | 06.06.2022 15:54:00 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9898 | 0
1156152 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 14:48:57 | 06.06.2022 16:02:03 | 1.2183 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 10.9647 | 0 | 0 | 0 | 52.3869 | 48.732
1156166 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6710422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 14:52:32 | 06.06.2022 16:21:00 | 1.4744 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.116 | 0 | 0 | 0 | 0
1156169 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 14:53:35 | 06.06.2022 15:59:00 | 1.0903 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7224 | 0 | 1.0903 | 0
1156180 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2022 15:00:20 | 06.06.2022 16:00:13 | 0.9981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.9981 | 0 | 31.9392 | 39.924
1156245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 15:14:45 | 06.06.2022 15:17:30 | 0.0458 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.458 | 0.1374 | 0 | 0 | 0.5954 | 0.1832
1156294 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 12:58:36 | 06.06.2022 16:30:00 | 3.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6058 | 5531.581
1156349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7057831 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 15:30:08 | 06.06.2022 18:44:00 | 3.2311 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.3669 | 0 | 0 | 0 | 0
1156364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6674507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 15:33:05 | 06.06.2022 16:48:00 | 1.2486 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.2306 | 0 | 0 | 0 | 0
1156378 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6822765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 15:37:59 | 06.06.2022 17:33:00 | 1.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6844
1156379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 15:42:45 | 06.06.2022 17:21:00 | 1.6375 | 0 | 0 | 22 | 3 | 34 | 690 | 0 | 0 | 36.025 | 4.9125 | 55.675 | 1129.875
1156383 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7015022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 15:45:21 | 06.06.2022 17:00:00 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.663
1156395 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10236528 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 15:51:42 | 06.06.2022 17:32:00 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7019 | 212.3059
1156487 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 16:30:05 | 06.06.2022 19:27:03 | 2.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.494 | 1802.0834
1156502 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10839018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 16:35:23 | 06.06.2022 18:07:00 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3766 | 7.6345
1156529 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7023241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 16:33:40 | 06.06.2022 18:43:00 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.9
1156536 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 16:48:10 | 06.06.2022 17:12:26 | 0.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4484 | 307.7484
1156558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516892712 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 16:58:36 | 06.06.2022 19:21:00 | 2.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
1156579 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 17:03:09 | 06.06.2022 17:05:00 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7576 | 0.8316
1156600 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 17:07:59 | 06.06.2022 18:33:00 | 1.4169 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 99 | 0 | 17.0028 | 0 | 0 | 42.507 | 140.2731
1156603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7171226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 17:10:37 | 06.06.2022 18:30:00 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2924 | 359.8832
1156613 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 17:15:42 | 06.06.2022 19:04:00 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 0
1156623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415221 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 17:19:03 | 06.06.2022 18:16:00 | 0.9492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
1156658 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 17:30:56 | 06.06.2022 20:10:00 | 2.6511 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1841 | 15.9066 | 0 | 0 | 0 | 0
1156675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2022 17:38:27 | 06.06.2022 18:02:31 | 0.4011 | 0 | 0 | 67 | 71 | 69 | 41 | 0 | 0 | 26.8737 | 28.4781 | 27.6759 | 16.4451
1156695 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535269126 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 17:43:14 | 06.06.2022 20:06:00 | 2.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3794
1156705 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8149942 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 17:44:44 | 06.06.2022 18:31:00 | 0.7711 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7711 | 0.7711 | 0 | 0 | 0 | 0
1156716 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12146524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 15:37:29 | 06.06.2022 19:15:00 | 3.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.0264
1156764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517373062 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 17:57:19 | 06.06.2022 21:21:00 | 3.3947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1841 | 0 | 0 | 0 | 0
1156775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:04:06 | 06.06.2022 18:07:00 | 0.0483 | 0 | 0 | 67 | 71 | 69 | 41 | 0 | 0 | 3.2361 | 3.4293 | 3.3327 | 1.9803
1156790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6819212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:14:18 | 06.06.2022 19:00:00 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1829
1156792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:15:08 | 06.06.2022 21:32:29 | 3.2892 | 9 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6028 | 1858.398 | 0 | 0 | 0 | 0
1156829 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9490219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:28:41 | 06.06.2022 19:21:00 | 0.8719 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9008 | 25.2851 | 0 | 0 | 0 | 0
1156853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:34:18 | 06.06.2022 19:38:00 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9127 | 944.913
1156854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7129144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:35:20 | 06.06.2022 22:20:22 | 3.7506 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.506 | 0 | 0 | 0 | 0
1156865 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6856790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:21:49 | 06.06.2022 18:56:32 | 0.5786 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
1156887 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515446242 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:44:39 | 06.06.2022 19:37:00 | 0.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
1156920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:50:08 | 06.06.2022 18:51:14 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6771 | 3.843
1156951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8123932 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:54:13 | 06.06.2022 20:06:00 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3748 | 0
1156963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direği | BR6684015 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:55:49 | 06.06.2022 19:26:00 | 0.5031 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 128.7936 | 0 | 3.0186
1156973 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:00:50 | 06.06.2022 19:02:02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 11.28
1157031 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:11:10 | 06.06.2022 19:50:00 | 0.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.472 | 15.5328
1157032 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:13:59 | 06.06.2022 20:31:18 | 1.2886 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2958 | 6.443 | 0 | 0 | 0 | 0
1157040 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:17:08 | 06.06.2022 19:20:05 | 0.0492 | 118 | 180 | 0 | 0 | 44 | 4 | 5.8056 | 8.856 | 0 | 0 | 2.1648 | 0.1968
1157064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:39:58 | 06.06.2022 20:50:00 | 2.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8936 | 411.768
1157068 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:23:08 | 06.06.2022 19:25:00 | 0.0311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.0933 | 0 | 0 | 0 | 0.3421 | 0.0622
1157075 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6898834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 18:32:56 | 06.06.2022 19:38:25 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5484 | 448.5654
1157108 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:15:44 | 06.06.2022 20:05:00 | 0.8211 | 11 | 4 | 0 | 0 | 44 | 365 | 9.0321 | 3.2844 | 0 | 0 | 36.1284 | 299.7015
1157157 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7065024 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:43:29 | 06.06.2022 20:29:00 | 0.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4478
1157160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:14:44 | 06.06.2022 20:16:57 | 1.0369 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6236 | 0 | 0 | 0 | 0
1157164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:36:10 | 06.06.2022 22:19:54 | 2.7289 | 63 | 80 | 0 | 0 | 44 | 4 | 171.9207 | 218.312 | 0 | 0 | 120.0716 | 10.9156
1157176 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6869428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:48:43 | 06.06.2022 20:12:00 | 0.3881 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 101.6822 | 0 | 0 | 0 | 5.0453
1157183 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:53:01 | 06.06.2022 19:55:00 | 0.0331 | 0 | 0 | 69 | 19 | 254 | 91 | 0 | 0 | 2.2839 | 0.6289 | 8.4074 | 3.0121
1157186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:53:47 | 06.06.2022 19:54:47 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0
1157194 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6838374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:53:54 | 06.06.2022 22:21:00 | 2.4517 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8408 | 0 | 0 | 0 | 0
1157210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 19:58:06 | 06.06.2022 19:59:18 | 0.02 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1157287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12321741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:25:57 | 06.06.2022 20:54:00 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4675
1157294 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6551363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:28:32 | 06.06.2022 21:38:00 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.156
1157303 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939320 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:32:58 | 06.06.2022 21:30:00 | 0.9506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8024 | 0 | 0 | 0 | 0
1157306 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:34:41 | 06.06.2022 20:52:00 | 0.2886 | 0 | 0 | 27 | 750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.7922 | 216.45 | 1.1544 | 0.8658
1157360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:44:00 | 06.06.2022 21:05:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 1104.6
1157367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:47:09 | 06.06.2022 20:50:05 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2054 | 2.1516
1157372 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713979 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:50:03 | 06.06.2022 22:24:00 | 1.5658 | 60 | 171 | 10 | 0 | 113 | 288 | 93.948 | 267.7518 | 15.658 | 0 | 176.9354 | 450.9504
1157387 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:53:26 | 06.06.2022 22:58:00 | 2.0761 | 2 | 0 | 6 | 2 | 40 | 0 | 4.1522 | 0 | 12.4566 | 4.1522 | 83.044 | 0
1157396 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714012 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:52:03 | 06.06.2022 21:04:52 | 0.2136 | 87 | 18833 | 0 | 0 | 73 | 4313 | 18.5832 | 4022.7288 | 0 | 0 | 15.5928 | 921.2568
1157396 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7083704 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:52:03 | 06.06.2022 21:06:46 | 0.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9248 | 313.7387
1157396 | 3 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052743 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:52:03 | 06.06.2022 21:07:59 | 0.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2608 | 211.4176
1157396 | 4 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11180195 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:52:03 | 06.06.2022 21:17:29 | 0.4239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8478 | 0 | 0 | 0
1157396 | 5 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11180240 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:52:03 | 06.06.2022 21:18:02 | 0.4331 | 0 | 0 | 30 | 794 | 225 | 1422 | 0 | 0 | 12.993 | 343.8814 | 97.4475 | 615.8682
1157396 | 6 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714012 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:52:03 | 06.06.2022 22:24:00 | 1.5325 | 131 | 24682 | 0 | 0 | 36 | 1114 | 200.7575 | 37825.165 | 0 | 0 | 55.17 | 1707.205
1157423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 20:59:10 | 06.06.2022 22:30:00 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6251 | 2025.5982
1157603 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6679320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 21:13:56 | 06.06.2022 22:11:00 | 0.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3056
1157738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 21:51:01 | 06.06.2022 21:58:12 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0349 | 0.7182
1157755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 21:53:02 | 06.06.2022 22:54:00 | 1.0161 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8515 | 0 | 0 | 0 | 0
1157904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6921225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 22:25:25 | 06.06.2022 23:35:00 | 1.1597 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4577 | 0 | 0 | 0 | 0
1157905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12659688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2022 22:38:00 | 07.06.2022 00:05:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.85
1157916 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 22:46:11 | 07.06.2022 01:00:00 | 2.2303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1001 | 0 | 0 | 2.2303 | 0 | 80.2908 | 2232.5303
1157934 | 2 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 22:56:10 | 07.06.2022 05:20:36 | 6.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5872 | 8694.5704
1157934 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 22:56:10 | 06.06.2022 22:58:00 | 0.0306 | 0 | 0 | 34 | 878 | 79 | 1400 | 0 | 0 | 1.0404 | 26.8668 | 2.4174 | 42.84
1157959 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 23:08:30 | 06.06.2022 23:35:00 | 0.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6433 | 257.9528
1158004 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6611125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 23:58:09 | 07.06.2022 01:45:00 | 1.7808 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0672 | 0 | 0 | 0 | 0
1158019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 00:48:24 | 07.06.2022 00:50:36 | 0.0367 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1298 | 0 | 0 | 0 | 0
1158020 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 00:51:13 | 07.06.2022 02:18:22 | 1.4525 | 0 | 0 | 4 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 1218.6475 | 0 | 0
1158049 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6898834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2022 23:38:31 | 07.06.2022 01:26:00 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7484 | 736.2654
1158053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6561780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 01:17:16 | 07.06.2022 02:04:48 | 0.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4802
1158065 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6903865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 01:08:07 | 07.06.2022 04:56:44 | 3.8103 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.3182 | 0 | 0 | 0 | 0
1158065 | 2 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO11589488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 01:08:07 | 07.06.2022 05:13:38 | 4.0919 | 2 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1838 | 1861.8145 | 0 | 0 | 0 | 0
1158213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 02:15:03 | 07.06.2022 04:14:03 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.165 | 1989.2499
1158235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 05:15:39 | 07.06.2022 05:18:24 | 0.0458 | 0 | 3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4378 | 0 | 0 | 0 | 0
1158257 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 05:57:32 | 07.06.2022 05:59:30 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6232 | 0
1158277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 06:06:46 | 07.06.2022 06:10:25 | 0.0608 | 175 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.64 | 15.8688 | 0 | 0 | 0.0608 | 0
1158278 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9282545 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 06:09:05 | 07.06.2022 12:22:00 | 6.2153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1158290 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517100812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 06:20:37 | 07.06.2022 07:44:00 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | 0
1158294 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 06:23:22 | 07.06.2022 06:58:13 | 0.5808 | 19 | 4367 | 18 | 1978 | 52 | 4117 | 11.0352 | 2536.3536 | 10.4544 | 1148.8224 | 30.2016 | 2391.1536
1158321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 06:31:23 | 07.06.2022 06:55:00 | 0.3936 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3792 | 25.584 | 0 | 0 | 0 | 0
1158335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8448981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 06:37:24 | 07.06.2022 07:01:57 | 0.4092 | 1 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 1209.5952 | 0 | 0 | 0 | 0
1158353 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614813 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 06:57:23 | 07.06.2022 08:05:00 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4719
1158370 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7027693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 07:03:24 | 07.06.2022 08:02:00 | 0.9767 | 0 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9068 | 213.8973 | 0 | 0
1158385 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 07:13:25 | 07.06.2022 07:16:11 | 0.0461 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5999 | 0 | 0 | 0 | 0
1158387 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 07:15:53 | 07.06.2022 07:17:41 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 15.6
1158401 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 06:23:58 | 07.06.2022 07:26:33 | 1.0431 | 0 | 0 | 82 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 85.5342 | 5.2155 | 18.7758 | 1.0431
1158428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 07:35:10 | 07.06.2022 07:37:37 | 0.0408 | 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1224 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1632
1158457 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 07:57:25 | 07.06.2022 08:53:00 | 0.9264 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 99 | 0 | 11.1168 | 0 | 0 | 27.792 | 91.7136
1158464 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6607536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 06:00:22 | 07.06.2022 06:03:00 | 0.0439 | 0 | 0 | 10 | 3608 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0.439 | 158.3912 | 0.0439 | 5.9704
1158464 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6919545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 06:00:22 | 07.06.2022 07:58:00 | 1.9606 | 0 | 0 | 6 | 1021 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11.7636 | 2001.7726 | 0 | 35.2908
1158483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6648216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.06.2022 08:30:02 | 07.06.2022 17:09:00 | 8.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5856 | 406.5218
1158490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6762725 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 08:33:03 | 07.06.2022 09:26:00 | 0.8825 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
1158491 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515508437 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 08:32:55 | 07.06.2022 11:41:00 | 3.1347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
1158509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 08:43:46 | 07.06.2022 09:25:18 | 0.6922 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235.348 | 0 | 0 | 0 | 0.6922
1158526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6653784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:00 | 07.06.2022 09:57:00 | 0.95 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1158527 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8224228 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:06 | 07.06.2022 10:06:32 | 1.1072 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.3376 | 0 | 0 | 0 | 0
1158528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:03 | 07.06.2022 17:47:00 | 8.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.82 | 755.295
1158529 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6839930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:03 | 07.06.2022 16:45:00 | 7.7492 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6943.2832 | 0 | 0 | 0 | 0
1158530 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6765095 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:07 | 07.06.2022 12:02:30 | 3.0397 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4711 | 0 | 0 | 0 | 0
1158531 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6620102 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:15 | 07.06.2022 12:56:00 | 3.9292 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.3092 | 0 | 0 | 0 | 0
1158532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:15 | 07.06.2022 17:57:00 | 8.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5664 | 1386.599
1158533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6764072 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:21 | 07.06.2022 11:59:00 | 2.9775 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1158534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6972577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:46 | 07.06.2022 13:49:00 | 4.8039 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.3878 | 0 | 0 | 0 | 0
1158535 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688495 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:51 | 07.06.2022 10:57:00 | 1.9358 | 2 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8716 | 1411.1982 | 0 | 0 | 0 | 0
1158536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:56 | 07.06.2022 11:55:00 | 2.9011 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3737 | 0 | 0 | 0 | 0
1158537 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6811473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:51 | 07.06.2022 11:17:00 | 2.2692 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3832 | 0 | 0 | 0 | 0
1158538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6589410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:00:56 | 07.06.2022 16:49:00 | 7.8011 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.6728 | 0 | 0 | 0 | 0
1158540 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7047874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:01:10 | 07.06.2022 09:54:00 | 0.8806 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1942 | 0 | 0 | 0 | 0
1158541 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:01:19 | 07.06.2022 13:17:00 | 4.2614 | 4 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0456 | 4781.2908 | 0 | 0 | 0 | 0
1158542 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:01:50 | 07.06.2022 16:57:00 | 7.9194 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.0834 | 0 | 0 | 0 | 0
1158543 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:02:48 | 07.06.2022 16:16:33 | 7.2292 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2292 | 1344.6312 | 0 | 0
1158544 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:03:56 | 07.06.2022 11:42:22 | 2.6406 | 181 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.9486 | 1954.044 | 0 | 0 | 0 | 0
1158545 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:04:44 | 07.06.2022 16:31:00 | 7.4378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1081 | 7.4378 | 0 | 0 | 0 | 185.945 | 8040.2618
1158553 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:05:12 | 07.06.2022 18:30:00 | 9.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.3586
1158558 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:05:27 | 07.06.2022 18:00:00 | 8.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.3728 | 0
1158559 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:05:00 | 07.06.2022 16:15:00 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0006 | 50.1669
1158568 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 09:13:08 | 07.06.2022 10:59:00 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5656 | 1085.106
1158597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6693456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:30:40 | 07.06.2022 11:46:00 | 2.2556 | 4 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0224 | 1206.746 | 0 | 0 | 0 | 0
1158599 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284699 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 09:30:31 | 07.06.2022 12:03:00 | 2.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5414
1158600 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:30:00 | 07.06.2022 17:26:00 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.1309
1158602 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 09:32:32 | 07.06.2022 15:48:00 | 6.2578 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 11 | 0 | 0 | 25.0312 | 0 | 819.7718 | 68.8358
1158650 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8149942 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 09:52:13 | 07.06.2022 10:54:00 | 1.0297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0
1158682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6815259 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2022 09:57:31 | 07.06.2022 10:15:00 | 0.2914 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
1158685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6999946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 10:00:05 | 07.06.2022 12:00:00 | 1.9986 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.5184 | 0 | 0 | 0 | 0
1158686 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7064253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 10:00:04 | 07.06.2022 11:21:00 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0548
1158693 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6824716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 10:00:42 | 07.06.2022 17:59:00 | 7.9717 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 15.9434 | 0 | 23.9151 | 358.7265
1158699 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6665759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 10:02:49 | 07.06.2022 10:22:00 | 0.3197 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.2379 | 0 | 12.4683 | 0
1158717 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 10:08:50 | 07.06.2022 11:14:44 | 1.0983 | 0 | 0 | 62 | 3 | 43 | 7 | 0 | 0 | 68.0946 | 3.2949 | 47.2269 | 7.6881
1158738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 10:17:38 | 07.06.2022 11:08:25 | 0.8464 | 21 | 30 | 0 | 0 | 88 | 286 | 17.7744 | 25.392 | 0 | 0 | 74.4832 | 242.0704
1158745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992203 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2022 10:24:50 | 07.06.2022 10:54:00 | 0.4861 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0246 | 0 | 0 | 0 | 0
1158763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11666634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 10:34:51 | 07.06.2022 11:46:00 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3776 | 54.5468
1158778 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 07:29:42 | 07.06.2022 07:30:50 | 0.0189 | 0 | 0 | 9 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 9.7146 | 0 | 0
1158824 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2022 10:05:49 | 07.06.2022 13:06:29 | 3.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2553 | 3.0111
1158827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 10:54:50 | 07.06.2022 11:01:39 | 0.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9312 | 14.6544
1158852 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517208970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 11:02:37 | 07.06.2022 16:47:00 | 5.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7397
1158859 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10902982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 11:05:03 | 07.06.2022 12:58:00 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.015 | 88.4775
1158937 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7008116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 11:31:17 | 07.06.2022 19:49:00 | 8.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.7381
1158945 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6966190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 12:00:00 | 07.06.2022 17:03:00 | 5.05 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1158977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR11598077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 11:37:32 | 07.06.2022 12:32:00 | 0.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.021
1159008 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 12:34:14 | 07.06.2022 14:01:33 | 1.4553 | 0 | 0 | 203 | 260 | 12 | 0 | 0 | 0 | 295.4259 | 378.378 | 17.4636 | 0
1159031 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 12:09:34 | 07.06.2022 12:12:33 | 0.0497 | 0 | 0 | 69 | 19 | 132 | 64 | 0 | 0 | 3.4293 | 0.9443 | 6.5604 | 3.1808
1159055 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2022 12:11:17 | 07.06.2022 12:40:00 | 0.4786 | 1 | 5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4786 | 2760.0862 | 0 | 0 | 0 | 0
1159074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6762754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 12:09:55 | 07.06.2022 12:21:00 | 0.1847 | 24 | 8384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4328 | 1548.5248 | 0 | 0 | 0 | 0.1847
1159139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 12:40:02 | 07.06.2022 12:43:00 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1736 | 0
1159155 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474656 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 12:47:07 | 07.06.2022 13:29:00 | 0.6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6981 | 0 | 0 | 0 | 0
1159187 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 12:57:57 | 07.06.2022 14:45:00 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3892 | 78.5048
1159195 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7000711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 13:00:05 | 07.06.2022 14:57:00 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.1546 | 0 | 0
1159196 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6779873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 13:00:10 | 07.06.2022 16:00:00 | 2.9972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9664 | 0 | 0 | 0 | 0
1159204 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6947705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 13:04:16 | 07.06.2022 13:39:00 | 0.5789 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 29.5239 | 0 | 0 | 0 | 0
1159206 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 13:08:08 | 07.06.2022 13:10:43 | 0.0431 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.1293 | 0 | 0.7758 | 0
1159289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6895608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 13:30:25 | 07.06.2022 15:45:00 | 2.2431 | 17 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1327 | 1000.4226 | 0 | 0 | 0 | 0
1159293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 13:39:58 | 07.06.2022 16:34:03 | 2.9014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 5.8028 | 0 | 0 | 0 | 217.605 | 150.8728
1159297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 13:44:58 | 07.06.2022 15:39:01 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9248 | 1691.712
1159298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 13:44:41 | 07.06.2022 14:40:00 | 0.9219 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159310 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517150414 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:12:12 | 07.06.2022 18:00:00 | 3.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7967
1159318 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:18:23 | 07.06.2022 14:37:54 | 0.3253 | 0 | 0 | 89 | 22 | 142 | 45 | 0 | 0 | 28.9517 | 7.1566 | 46.1926 | 14.6385
1159320 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517008494 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:19:58 | 07.06.2022 18:24:00 | 4.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0672
1159322 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:24:41 | 07.06.2022 15:07:00 | 0.7053 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
1159324 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6646920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:27:41 | 07.06.2022 16:27:00 | 1.9886 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.544 | 0 | 0 | 0 | 0
1159325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7011613 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:27:54 | 07.06.2022 17:41:00 | 3.2183 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241.3725 | 0 | 3.2183
1159330 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:39:18 | 07.06.2022 17:13:00 | 2.5617 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9488 | 0 | 0 | 0 | 0
1159331 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6977749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:40:23 | 07.06.2022 18:04:00 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9984
1159333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039015 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:43:27 | 07.06.2022 17:18:00 | 2.5758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1516 | 0 | 0 | 0 | 0
1159334 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:45:29 | 07.06.2022 15:56:00 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0518 | 1109.4832
1159342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:54:41 | 07.06.2022 14:57:00 | 0.0386 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1544 | 1.2352 | 0 | 0 | 0 | 0.0772
1159349 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2022 15:01:05 | 07.06.2022 15:54:14 | 0.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3824 | 0
1159350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6934881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:04:04 | 07.06.2022 19:05:00 | 4.0156 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.084 | 0 | 0 | 0 | 0
1159352 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:11:34 | 07.06.2022 15:41:37 | 0.5008 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0016 | 72.1152 | 0 | 0 | 0 | 0
1159353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:11:58 | 07.06.2022 18:15:32 | 3.0594 | 43 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5542 | 431.3754 | 0 | 0 | 0 | 0
1159356 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:17:36 | 07.06.2022 15:19:54 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 12.1411
1159358 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:57:55 | 07.06.2022 17:39:30 | 2.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0206 | 118.4964
1159363 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:25:16 | 07.06.2022 15:26:41 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9824 | 50.1736
1159364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:28:06 | 07.06.2022 15:56:45 | 0.4775 | 7 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 205.8025 | 0 | 0 | 0 | 0
1159374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:33:06 | 07.06.2022 16:05:00 | 0.5317 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0374 | 34.5605 | 0 | 0 | 0 | 0
1159380 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6609695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:41:15 | 07.06.2022 23:07:00 | 7.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6368
1159381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 14:53:04 | 07.06.2022 18:27:00 | 3.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9128 | 677.464
1159382 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:43:02 | 07.06.2022 15:52:06 | 0.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9946 | 6.6484
1159383 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:43:41 | 07.06.2022 16:44:00 | 1.0053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 524 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 34.1802 | 526.7772
1159388 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515972117 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:57:43 | 07.06.2022 18:39:00 | 2.6881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3762 | 0 | 0 | 0 | 0
1159392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:59:16 | 07.06.2022 16:02:00 | 0.0456 | 3 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3097 | 0.1368 | 0 | 0 | 0 | 6.384 | 141.2232
1159399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:02:56 | 07.06.2022 19:34:07 | 3.5197 | 436 | 164 | 0 | 0 | 70 | 16 | 1534.5892 | 577.2308 | 0 | 0 | 246.379 | 56.3152
1159400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:02:57 | 07.06.2022 18:51:59 | 2.8172 | 53 | 6 | 0 | 0 | 76 | 27 | 149.3116 | 16.9032 | 0 | 0 | 214.1072 | 76.0644
1159404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:07:12 | 07.06.2022 16:11:47 | 0.0764 | 0 | 0 | 203 | 260 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.5092 | 19.864 | 0.9168 | 0
1159405 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:00:24 | 07.06.2022 16:41:11 | 0.6797 | 206 | 1817 | 42 | 908 | 48 | 257 | 140.0182 | 1235.0149 | 28.5474 | 617.1676 | 32.6256 | 174.6829
1159405 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6948262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:00:24 | 07.06.2022 17:18:38 | 1.3039 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159410 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:10:19 | 07.06.2022 16:40:36 | 0.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7961 | 14.1316
1159415 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:12:51 | 07.06.2022 17:31:31 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4221 | 997.7471
1159424 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:15:43 | 07.06.2022 16:16:50 | 0.0186 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7484 | 0.1116 | 0 | 0 | 0 | 0
1159430 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:19:30 | 07.06.2022 16:51:06 | 0.5267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5267 | 0.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
1159431 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:21:33 | 07.06.2022 17:24:00 | 1.0408 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6936 | 5.204 | 0 | 0
1159432 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:23:36 | 07.06.2022 16:24:46 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7072 | 61.9054
1159436 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797636 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:27:08 | 07.06.2022 17:45:00 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2978
1159438 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:30:55 | 07.06.2022 16:32:11 | 0.0211 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 11 | 0 | 0 | 0.0844 | 0 | 2.7641 | 0.2321
1159445 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:37:16 | 07.06.2022 17:38:33 | 1.0214 | 30 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30.642 | 232.8792 | 0 | 0 | 0 | 17.3638
1159447 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:31:37 | 07.06.2022 17:29:00 | 0.9564 | 267 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3588 | 44.9508 | 0 | 0 | 0 | 0
1159451 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:44:07 | 07.06.2022 18:53:50 | 2.1619 | 112 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1328 | 25.9428 | 0 | 0 | 0 | 0
1159457 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:47:45 | 07.06.2022 18:00:41 | 1.2156 | 0 | 0 | 126 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 153.1656 | 43.7616 | 12.156 | 0
1159458 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6743415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:47:38 | 07.06.2022 18:27:00 | 1.6561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14.9049 | 0 | 0 | 0 | 31.4659
1159464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 15:17:22 | 07.06.2022 18:24:58 | 3.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7738 | 709.7609
1159467 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:55:31 | 07.06.2022 17:43:00 | 0.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.312 | 548.4402
1159469 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:55:36 | 07.06.2022 17:45:00 | 0.8233 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9961 | 27.9922 | 0 | 0 | 0 | 0
1159478 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470376 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:59:10 | 07.06.2022 17:29:00 | 0.4972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4972 | 0 | 0 | 0 | 0
1159481 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:00:58 | 07.06.2022 17:01:38 | 0.0111 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4218 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0
1159483 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7087920 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:01:08 | 07.06.2022 20:44:00 | 3.7144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
1159484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:01:07 | 07.06.2022 18:38:34 | 1.6242 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159486 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8113887 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:53:38 | 07.06.2022 18:23:00 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3482
1159488 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6793887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:03:57 | 07.06.2022 17:47:00 | 0.7175 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
1159490 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7149044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:05:00 | 07.06.2022 17:49:00 | 0.7333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46.1979 | 0 | 0 | 0 | 5.1331
1159494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:08:53 | 07.06.2022 17:10:00 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 13.3734
1159496 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:08:51 | 07.06.2022 20:52:00 | 3.7192 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1176 | 18.596 | 0 | 0 | 0 | 0
1159498 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:10:44 | 07.06.2022 17:12:28 | 0.0289 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
1159501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:10:53 | 07.06.2022 17:12:25 | 0.0256 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2032 | 0.3072 | 0 | 0 | 0 | 0
1159509 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6965822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:10:08 | 07.06.2022 18:30:00 | 1.3311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 109 | 0 | 0 | 1.3311 | 1.3311 | 38.6019 | 145.0899
1159516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:18:52 | 07.06.2022 17:20:00 | 0.0189 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8856 | 0 | 0 | 0 | 0
1159519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:18:05 | 07.06.2022 18:20:00 | 1.0319 | 9 | 929 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.2871 | 958.6351 | 0 | 0 | 0 | 12.3828
1159521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6937121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:18:42 | 07.06.2022 18:57:00 | 1.6383 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.7238 | 0 | 0 | 0 | 0
1159522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:21:15 | 07.06.2022 17:26:42 | 0.0908 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6272 | 3.4504 | 0 | 0 | 0 | 0
1159525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6536621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:22:30 | 07.06.2022 17:52:00 | 0.4917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4419 | 0 | 0 | 0 | 0
1159533 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7042565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:28:16 | 07.06.2022 18:07:00 | 0.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5712
1159537 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793278 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:31:20 | 07.06.2022 18:03:00 | 0.5278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5278 | 0 | 0
1159538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:58:01 | 07.06.2022 17:20:00 | 0.3664 | 7 | 4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5648 | 1705.2256 | 0 | 0 | 0 | 0
1159540 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6751862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 16:44:15 | 07.06.2022 17:50:00 | 1.0958 | 0 | 0 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3832 | 476.673 | 0 | 0
1159545 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7344096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:33:56 | 07.06.2022 18:56:00 | 1.3678 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0458 | 0 | 0 | 0
1159547 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:37:42 | 07.06.2022 18:16:42 | 0.65 | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1159549 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:39:35 | 07.06.2022 18:46:16 | 1.1114 | 0 | 0 | 109 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 | 121.1426 | 53.3472 | 22.228 | 1.1114
1159550 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:40:10 | 07.06.2022 18:07:03 | 0.4481 | 0 | 0 | 78 | 93 | 222 | 203 | 0 | 0 | 34.9518 | 41.6733 | 99.4782 | 90.9643
1159553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:42:57 | 07.06.2022 17:43:58 | 0.0169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 0
1159558 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:44:57 | 07.06.2022 18:51:33 | 1.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0
1159563 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804167 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:51:55 | 07.06.2022 18:45:00 | 0.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8847
1159566 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6635492 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:18:48 | 07.06.2022 19:04:00 | 1.7533 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7929 | 0 | 0 | 0 | 0
1159569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:06:42 | 07.06.2022 18:09:00 | 0.0383 | 114 | 19481 | 0 | 0 | 60 | 3440 | 4.3662 | 746.1223 | 0 | 0 | 2.298 | 131.752
1159574 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:51:36 | 07.06.2022 19:18:00 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 151.2
1159583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633866 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:09:44 | 07.06.2022 19:36:00 | 1.4378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3134 | 0 | 0 | 0 | 0
1159593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8299123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:21:45 | 07.06.2022 20:51:00 | 2.4875 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1159597 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:25:11 | 07.06.2022 19:57:00 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6968
1159599 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:27:45 | 07.06.2022 18:28:47 | 0.0172 | 0 | 0 | 71 | 82 | 65 | 15 | 0 | 0 | 1.2212 | 1.4104 | 1.118 | 0.258
1159609 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 17:49:54 | 07.06.2022 18:58:00 | 1.135 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1.135 | 146.415 | 0 | 0 | 0 | 337.095
1159615 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:41:56 | 07.06.2022 18:43:14 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7776 | 0
1159620 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:45:35 | 07.06.2022 18:46:32 | 0.0158 | 0 | 0 | 71 | 82 | 65 | 15 | 0 | 0 | 1.1218 | 1.2956 | 1.027 | 0.237
1159622 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:48:00 | 07.06.2022 20:35:29 | 1.7914 | 0 | 0 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.2818 | 1.7914 | 8.957 | 0
1159622 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:48:00 | 07.06.2022 21:07:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 34 | 81 | 60 | 15 | 0 | 0 | 78.7678 | 187.6527 | 139.002 | 34.7505
1159625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515427240 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:51:49 | 07.06.2022 20:00:00 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1364
1159626 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:45:11 | 07.06.2022 20:46:00 | 2.0136 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 44.2992 | 32.2176 | 0 | 0 | 2.0136 | 56.3808
1159632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6682218 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:54:25 | 07.06.2022 19:37:00 | 0.7097 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2261 | 0 | 0
1159633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:58:43 | 07.06.2022 19:40:00 | 0.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5691 | 251.8446
1159634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7148015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:16:11 | 07.06.2022 21:42:00 | 3.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8059
1159638 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6984387 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:01:43 | 07.06.2022 20:27:00 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3236
1159641 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311518 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:02:47 | 07.06.2022 22:03:00 | 3.0036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0108 | 0 | 0 | 0 | 0
1159642 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:03:08 | 07.06.2022 23:36:00 | 4.5478 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 99 | 0 | 54.5736 | 0 | 0 | 136.434 | 450.2322
1159647 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7122459 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:06:08 | 07.06.2022 19:24:15 | 0.3019 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.418 | 0 | 0 | 0 | 0
1159649 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:08:35 | 07.06.2022 19:38:00 | 0.4903 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3351 | 2.4515 | 0 | 0
1159651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12597995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 13:30:08 | 07.06.2022 18:40:00 | 5.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.9876 | 1249.7848
1159655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:10:07 | 07.06.2022 22:00:00 | 2.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7734 | 2519.946
1159658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:11:29 | 07.06.2022 19:14:00 | 0.0419 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0419 | 8.0867 | 0 | 0 | 0 | 0
1159660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:01:56 | 07.06.2022 19:53:27 | 0.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.013 | 172.5786
1159660 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:01:56 | 07.06.2022 21:04:12 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4536 | 1856.4358
1159662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10597732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:13:04 | 07.06.2022 19:24:18 | 0.1872 | 28 | 10 | 0 | 0 | 61 | 39 | 5.2416 | 1.872 | 0 | 0 | 11.4192 | 7.3008
1159663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6999501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:13:40 | 07.06.2022 19:30:00 | 0.2722 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7992 | 0 | 0 | 0 | 0
1159667 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:17:51 | 07.06.2022 19:19:58 | 0.0353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 524 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 1.2002 | 18.4972
1159668 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:18:05 | 07.06.2022 19:46:01 | 0.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 215.1072
1159672 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:19:15 | 07.06.2022 19:20:43 | 0.0244 | 54 | 2303 | 0 | 0 | 12 | 1124 | 1.3176 | 56.1932 | 0 | 0 | 0.2928 | 27.4256
1159675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11190963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:19:09 | 07.06.2022 19:45:00 | 0.4308 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0976 | 0 | 0 | 0 | 0
1159676 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 18:14:40 | 07.06.2022 21:00:00 | 2.7556 | 3 | 729 | 0 | 0 | 3 | 1101 | 8.2668 | 2008.8324 | 0 | 0 | 8.2668 | 3033.9156
1159679 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:21:01 | 07.06.2022 19:23:00 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1044 | 3.4424
1159682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:23:15 | 07.06.2022 21:22:51 | 1.9933 | 0 | 0 | 22 | 3 | 34 | 690 | 0 | 0 | 43.8526 | 5.9799 | 67.7722 | 1375.377
1159684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7049145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:13:48 | 07.06.2022 20:17:00 | 1.0533 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1245 | 0 | 0 | 0 | 0
1159697 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:31:50 | 07.06.2022 21:46:03 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.952 | 163.2937
1159705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:35:49 | 07.06.2022 23:13:00 | 3.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7182 | 597.2505
1159709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR9250448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:37:18 | 07.06.2022 21:25:16 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7364 | 793.5354
1159716 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6843112 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:40:39 | 07.06.2022 20:51:00 | 1.1725 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
1159718 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:42:48 | 07.06.2022 22:53:00 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.12 | 0
1159722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:45:38 | 07.06.2022 19:47:15 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6409 | 13.7459
1159729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:35:38 | 07.06.2022 20:22:48 | 0.7861 | 15 | 3 | 0 | 0 | 281 | 280 | 11.7915 | 2.3583 | 0 | 0 | 220.8941 | 220.108
1159743 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:57:40 | 07.06.2022 20:35:00 | 0.6222 | 26 | 683 | 0 | 0 | 5 | 655 | 16.1772 | 424.9626 | 0 | 0 | 3.111 | 407.541
1159746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:02:34 | 07.06.2022 23:42:35 | 3.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0049 | 77.0049
1159749 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:03:27 | 07.06.2022 20:35:41 | 0.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6116 | 1.0744
1159766 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:17:10 | 07.06.2022 20:19:05 | 0.0319 | 0 | 0 | 32 | 794 | 225 | 1422 | 0 | 0 | 1.0208 | 25.3286 | 7.1775 | 45.3618
1159767 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7094603 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:18:23 | 07.06.2022 23:33:00 | 3.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1676
1159770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6792288 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:21:09 | 08.06.2022 00:45:48 | 4.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.2584
1159777 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:25:15 | 07.06.2022 22:01:00 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.832 | 55.853
1159784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7171226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:26:15 | 07.06.2022 22:45:00 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 629
1159791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7435759 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:34:16 | 07.06.2022 23:33:00 | 2.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5358 | 77.4514
1159797 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:37:38 | 07.06.2022 22:14:00 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9416
1159807 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:47:54 | 08.06.2022 00:09:00 | 3.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8136 | 911.6624
1159809 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:46:33 | 07.06.2022 21:32:00 | 0.7575 | 0 | 0 | 7 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3025 | 285.5775 | 0 | 0
1159813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:51:02 | 07.06.2022 21:24:00 | 0.5494 | 9 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9446 | 295.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
1159814 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055367 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:53:56 | 07.06.2022 21:56:00 | 1.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
1159815 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:55:10 | 07.06.2022 20:56:53 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9724 | 28.7144
1159817 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6808839 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:55:53 | 07.06.2022 21:55:00 | 0.9853 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.3687 | 0 | 0
1159824 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:04:04 | 07.06.2022 21:06:10 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 12.005
1159825 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:04:04 | 07.06.2022 21:06:00 | 0.0322 | 0 | 0 | 32 | 794 | 225 | 1422 | 0 | 0 | 1.0304 | 25.5668 | 7.245 | 45.7884
1159826 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:04:44 | 07.06.2022 23:21:00 | 2.2711 | 0 | 0 | 37 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.0307 | 20.4399 | 24.9821 | 0
1159827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267124 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:05:54 | 08.06.2022 01:15:00 | 4.1517 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9721 | 0 | 0 | 0 | 0
1159828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:24:46 | 08.06.2022 00:11:00 | 3.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3942 | 120.6592
1159829 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:06:16 | 07.06.2022 21:54:19 | 0.8008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 1304 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 93.6936 | 1044.2432
1159832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516136428 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:22:17 | 07.06.2022 21:45:00 | 1.3786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2716 | 0 | 0 | 0 | 0
1159836 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:10:25 | 07.06.2022 23:01:56 | 1.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9504 | 1457.1424
1159841 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6843112 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:20:53 | 07.06.2022 22:18:00 | 0.9519 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2785 | 0 | 0 | 0 | 0
1159850 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797030 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:29:42 | 07.06.2022 23:40:00 | 2.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1717
1159851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516174937 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:30:52 | 07.06.2022 22:16:00 | 0.7522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7522 | 0 | 0 | 0 | 0
1159853 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517074018 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:31:39 | 07.06.2022 22:34:00 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392
1159857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:37:46 | 07.06.2022 21:39:00 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 0.0206
1159860 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7155828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:14:57 | 07.06.2022 22:18:58 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2676 | 668.9463
1159860 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10808647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:14:57 | 07.06.2022 22:47:17 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5389 | 43.0892
1159876 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:09:06 | 07.06.2022 23:28:00 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 427.635
1159878 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:25:15 | 08.06.2022 00:21:00 | 2.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7964 | 1291.7772
1159879 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6601103 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:55:49 | 07.06.2022 22:12:00 | 0.2697 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8457 | 0 | 0 | 0 | 0
1159883 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6986721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:38:38 | 07.06.2022 21:35:00 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8182 | 266.7896
1159885 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8696986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 20:37:59 | 07.06.2022 23:23:26 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 212.3275
1159887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:54:57 | 07.06.2022 23:08:00 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 512.5675
1159890 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6876211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 22:01:05 | 08.06.2022 00:09:00 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3527
1159892 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 22:03:36 | 07.06.2022 22:15:00 | 0.19 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1159897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6840035 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 22:07:50 | 07.06.2022 22:33:00 | 0.4194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8388 | 0 | 0 | 0 | 0
1159901 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 22:19:40 | 07.06.2022 22:38:51 | 0.3197 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3865 | 0 | 0 | 0 | 0
1159913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 22:46:34 | 07.06.2022 23:36:00 | 0.8239 | 5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1195 | 266.1197 | 0 | 0 | 0 | 0
1159916 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7034011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 22:52:32 | 07.06.2022 23:55:00 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7126
1159922 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11822553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 23:03:04 | 08.06.2022 00:40:00 | 1.6156 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156 | 106.6296 | 0 | 0 | 0 | 0
1159936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:25:08 | 08.06.2022 02:00:24 | 4.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2144 | 13.7634
1159937 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 23:57:57 | 08.06.2022 01:14:46 | 1.2803 | 0 | 0 | 3 | 439 | 14 | 402 | 0 | 0 | 3.8409 | 562.0517 | 17.9242 | 514.6806
1159937 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 23:57:57 | 07.06.2022 23:59:00 | 0.0175 | 18 | 743 | 18 | 3511 | 45 | 2645 | 0.315 | 13.0025 | 0.315 | 61.4425 | 0.7875 | 46.2875
1159942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9070934 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 23:58:33 | 08.06.2022 01:30:00 | 1.5242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6917410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 00:34:55 | 08.06.2022 00:53:00 | 0.3014 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185.9638 | 0 | 0 | 0 | 0.3014
1159945 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6689195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 19:50:42 | 08.06.2022 01:48:00 | 5.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.01
1159947 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 01:17:43 | 08.06.2022 04:08:24 | 2.8447 | 0 | 0 | 3 | 439 | 14 | 402 | 0 | 0 | 8.5341 | 1248.8233 | 39.8258 | 1143.5694
1159949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6645033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 23:45:45 | 08.06.2022 00:30:00 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 890.9
1159955 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2022 21:41:14 | 08.06.2022 02:02:00 | 4.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5362 | 2364.2784
1159957 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 03:43:12 | 08.06.2022 03:44:42 | 0.025 | 0 | 0 | 12 | 8 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.625 | 1.975
1159960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6870058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 04:29:31 | 08.06.2022 05:12:00 | 0.7081 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8477 | 0 | 0 | 0 | 0
1159961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8552993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 04:40:09 | 08.06.2022 05:18:00 | 0.6308 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2468 | 2.5232 | 0 | 0 | 0 | 0
1159965 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6764050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 05:02:46 | 08.06.2022 06:44:28 | 1.695 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.275 | 0 | 10.17 | 0
1159973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 02:20:44 | 08.06.2022 07:37:00 | 5.2711 | 15 | 3 | 0 | 0 | 281 | 280 | 79.0665 | 15.8133 | 0 | 0 | 1481.1791 | 1475.908
1159978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 05:44:20 | 08.06.2022 06:33:20 | 0.8167 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135.5722 | 4.9002 | 3.2668 | 0
1159982 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7126907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 04:30:13 | 08.06.2022 05:35:00 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 129.564
1159983 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 05:49:55 | 08.06.2022 05:51:00 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5792 | 0.1991
1159991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 05:55:22 | 08.06.2022 09:12:00 | 3.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8496 | 829.1316
1159992 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 06:13:28 | 08.06.2022 06:15:00 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0
1159997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 06:20:22 | 08.06.2022 07:59:36 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1163 | 11.5773
1160007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 06:45:27 | 08.06.2022 06:46:43 | 0.0211 | 9 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1899 | 11.9215 | 0 | 0 | 0 | 0
1160014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 06:55:02 | 08.06.2022 08:04:00 | 1.1494 | 83 | 8 | 0 | 0 | 34 | 5 | 95.4002 | 9.1952 | 0 | 0 | 39.0796 | 5.747
1160017 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2022 06:55:37 | 08.06.2022 08:17:00 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8684 | 12.2076
1160021 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:05:43 | 08.06.2022 07:07:42 | 0.0331 | 20 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 21.4488 | 0 | 0 | 0 | 0
1160028 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:15:25 | 08.06.2022 07:17:04 | 0.0275 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8005305 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:26:34 | 08.06.2022 09:19:00 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2434 | 0
1160037 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:34:41 | 08.06.2022 07:36:06 | 0.0236 | 0 | 0 | 23 | 65 | 108 | 76 | 0 | 0 | 0.5428 | 1.534 | 2.5488 | 1.7936
1160040 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10730949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:01:37 | 08.06.2022 07:54:23 | 0.8794 | 4 | 1289 | 0 | 0 | 6 | 367 | 3.5176 | 1133.5466 | 0 | 0 | 5.2764 | 322.7398
1160044 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11797986 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:41:54 | 08.06.2022 15:21:21 | 7.6575 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:45:11 | 08.06.2022 09:02:41 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.419 | 11.6253
1160047 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6680366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:45:01 | 08.06.2022 14:04:00 | 6.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7968
1160050 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:39:32 | 08.06.2022 07:55:00 | 0.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7964 | 641.1486
1160050 | 2 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:39:32 | 08.06.2022 09:05:03 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8048 | 1054.722
1160051 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:47:23 | 08.06.2022 07:48:32 | 0.0192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6819212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:59:22 | 08.06.2022 09:12:00 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7922
1160060 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 08:02:15 | 08.06.2022 08:28:46 | 0.4419 | 24 | 19 | 0 | 0 | 35 | 513 | 10.6056 | 8.3961 | 0 | 0 | 15.4665 | 226.6947
1160061 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7144461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 08:01:37 | 08.06.2022 11:11:00 | 3.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2468
1160063 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951880 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 08:10:22 | 08.06.2022 09:07:00 | 0.9439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
1160079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516972079 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 08:28:25 | 08.06.2022 10:02:00 | 1.5597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5597 | 0 | 0 | 0 | 0
1160087 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517167674 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 08:33:21 | 08.06.2022 13:12:00 | 4.6442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2884 | 0 | 0 | 0 | 0
1160093 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6807087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 08:14:51 | 08.06.2022 09:25:00 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23
1160096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 08:50:03 | 08.06.2022 08:51:05 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0.0344
1160099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10938061 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 08:13:39 | 08.06.2022 10:05:00 | 1.8558 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5392 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 0
1160114 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089366 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:00:00 | 08.06.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5491 | 0 | 0 | 0 | 0
1160115 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6557397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:00:02 | 08.06.2022 12:04:00 | 3.0661 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7762 | 0 | 0
1160116 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:00:05 | 08.06.2022 16:56:00 | 7.9319 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
1160117 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:00:06 | 08.06.2022 16:57:00 | 7.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.6097
1160118 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6839930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:00:17 | 08.06.2022 16:54:00 | 7.8953 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7074.1888 | 0 | 0 | 0 | 0
1160121 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 08:59:49 | 08.06.2022 09:42:00 | 0.7031 | 2 | 60 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.4062 | 42.186 | 12.6558 | 0.7031 | 0 | 0
1160122 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:00:34 | 08.06.2022 17:00:00 | 7.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.953 | 1142.6558
1160123 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:00:34 | 08.06.2022 16:14:03 | 7.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.4597 | 1322.1201
1160124 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:00:36 | 08.06.2022 11:43:00 | 2.7067 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
1160125 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:00:49 | 08.06.2022 11:56:00 | 2.9197 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.4432 | 0 | 0 | 0 | 0
1160126 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.06.2022 09:01:00 | 08.06.2022 19:40:00 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 4568.85
1160127 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12626614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:01:24 | 08.06.2022 12:57:00 | 3.9267 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.7324 | 0 | 0 | 0 | 0
1160129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6784772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:01:35 | 08.06.2022 09:04:00 | 0.0403 | 0 | 237 | 0 | 0 | 3 | 494 | 0 | 9.5511 | 0 | 0 | 0.1209 | 19.9082
1160129 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE10321815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:01:35 | 08.06.2022 12:22:24 | 3.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6706
1160131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:02:30 | 08.06.2022 17:46:00 | 8.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.55 | 95.975
1160135 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:13:20 | 08.06.2022 09:15:54 | 0.0428 | 7 | 0 | 89 | 26 | 19 | 5 | 0.2996 | 0 | 3.8092 | 1.1128 | 0.8132 | 0.214
1160138 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7118971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:15:11 | 08.06.2022 10:36:00 | 1.3469 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0814 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0
1160141 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6968656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:15:39 | 08.06.2022 11:46:00 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5986
1160142 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6911504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:17:05 | 08.06.2022 12:40:00 | 3.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.6117
1160147 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517073183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:23:04 | 08.06.2022 12:19:00 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9322
1160150 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6794754 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:24:51 | 08.06.2022 10:48:00 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3918 | 0 | 0
1160152 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8346294 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:30:01 | 08.06.2022 17:00:00 | 7.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.4703
1160153 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11495656 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 09:30:03 | 08.06.2022 11:51:00 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.746 | 399.364
1160171 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517411747 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:43:15 | 08.06.2022 17:25:00 | 7.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6958
1160177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9402358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:47:35 | 08.06.2022 10:46:03 | 0.9744 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9744 | 79.9008 | 0 | 0 | 0 | 0
1160179 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9111084 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:48:36 | 08.06.2022 11:27:00 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 6.56
1160180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:52:38 | 08.06.2022 09:55:25 | 0.0464 | 9 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4176 | 29.7424 | 0 | 0 | 0 | 0
1160180 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6573679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:52:38 | 08.06.2022 09:55:29 | 0.0475 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 0
1160181 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6711713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:52:39 | 08.06.2022 10:19:25 | 0.4461 | 11 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9071 | 123.1236 | 0 | 0 | 0 | 0
1160182 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6711716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:52:39 | 08.06.2022 09:55:38 | 0.0497 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5304 | 0 | 0 | 0 | 0
1160188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 10:00:04 | 08.06.2022 11:57:00 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8318 | 79.9049
1160189 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 10:00:24 | 08.06.2022 14:47:25 | 4.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9704 | 3970.388
1160201 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 10:16:02 | 08.06.2022 11:11:00 | 0.9161 | 209 | 11 | 0 | 0 | 211 | 3 | 191.4649 | 10.0771 | 0 | 0 | 193.2971 | 2.7483
1160203 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10794736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 10:15:43 | 08.06.2022 12:54:00 | 2.6381 | 40 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1 | 105.524 | 675.3536 | 0 | 0 | 2.6381 | 2.6381
1160222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 10:49:31 | 08.06.2022 13:40:00 | 2.8414 | 5 | 39 | 0 | 0 | 14 | 150 | 14.207 | 110.8146 | 0 | 0 | 39.7796 | 426.21
1160223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 10:55:13 | 08.06.2022 15:15:00 | 4.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.7166
1160230 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11854833 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 11:09:13 | 08.06.2022 11:39:00 | 0.4964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0
1160231 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089367 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 10:57:11 | 08.06.2022 12:32:05 | 1.5817 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.4446 | 0 | 0 | 0 | 0
1160238 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 06:21:38 | 08.06.2022 11:24:02 | 5.04 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.76 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1160250 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7357687 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 11:29:41 | 08.06.2022 13:30:00 | 2.0053 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160251 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535202918 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 11:31:23 | 08.06.2022 14:31:00 | 2.9936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9936 | 0 | 0 | 0 | 0
1160262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 11:48:05 | 08.06.2022 16:00:00 | 4.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1916 | 692.769
1160266 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6827884 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 11:57:12 | 08.06.2022 17:59:00 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.24
1160284 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 12:29:22 | 08.06.2022 12:32:00 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1317 | 60.8893
1160285 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 12:29:21 | 08.06.2022 12:31:00 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0.5225 | 3.245
1160296 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6666411 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 13:01:18 | 08.06.2022 13:51:00 | 0.8283 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8999 | 0 | 0 | 0 | 0
1160297 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6644832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 13:02:27 | 08.06.2022 17:45:00 | 4.7092 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
1160299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7073368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 13:00:00 | 08.06.2022 16:54:00 | 3.9 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0
1160305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 13:21:40 | 08.06.2022 13:22:19 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.0216
1160306 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9478655 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 13:22:29 | 08.06.2022 14:28:00 | 1.0919 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160308 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6976751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 13:23:08 | 08.06.2022 14:41:00 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.934
1160309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 13:24:00 | 08.06.2022 19:30:00 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 1988.6
1160310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8122426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 13:24:03 | 08.06.2022 15:37:00 | 2.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.079 | 2.2158
1160312 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 13:29:14 | 08.06.2022 14:16:00 | 0.7794 | 0 | 0 | 34 | 81 | 60 | 15 | 0 | 0 | 26.4996 | 63.1314 | 46.764 | 11.691
1160330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 13:41:39 | 08.06.2022 14:21:56 | 0.6714 | 25 | 909 | 0 | 0 | 16 | 195 | 16.785 | 610.3026 | 0 | 0 | 10.7424 | 130.923
1160338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 13:34:19 | 08.06.2022 14:41:00 | 1.1114 | 25 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.785 | 2746.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
1160348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516257566 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 13:56:32 | 08.06.2022 14:32:00 | 0.5911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
1160353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 14:00:00 | 08.06.2022 15:49:00 | 1.8167 | 48 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2016 | 884.7329 | 0 | 0 | 0 | 0
1160360 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6562650 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 14:14:37 | 08.06.2022 15:05:00 | 0.8397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0382 | 0 | 0 | 0 | 0
1160362 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 14:18:30 | 08.06.2022 14:19:35 | 0.0181 | 0 | 0 | 202 | 260 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6562 | 4.706 | 0.2172 | 0
1160375 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 14:35:40 | 08.06.2022 14:37:28 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18
1160388 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 15:04:33 | 08.06.2022 15:06:05 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2736
1160391 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2022 15:06:44 | 08.06.2022 15:45:00 | 0.6378 | 129 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2762 | 8.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
1160394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 15:10:13 | 08.06.2022 15:52:00 | 0.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6932 | 132.316
1160396 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 15:14:33 | 08.06.2022 15:39:02 | 0.4081 | 0 | 0 | 9 | 5 | 37 | 8 | 0 | 0 | 3.6729 | 2.0405 | 15.0997 | 3.2648
1160399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12322045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 15:21:05 | 08.06.2022 20:51:00 | 5.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4986
1160406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 14:59:19 | 08.06.2022 15:50:00 | 0.8447 | 7 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9129 | 742.4913 | 0 | 0 | 0 | 0
1160410 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 15:34:04 | 08.06.2022 16:07:05 | 0.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5503 | 308.168
1160419 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6769224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 15:45:19 | 08.06.2022 19:15:00 | 3.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.5725
1160428 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 15:58:14 | 08.06.2022 19:50:00 | 3.8628 | 11 | 142 | 0 | 0 | 36 | 1758 | 42.4908 | 548.5176 | 0 | 0 | 139.0608 | 6790.8024
1160429 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516670027 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 16:00:32 | 08.06.2022 18:28:00 | 2.4578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.289 | 0 | 0 | 0 | 0
1160431 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 16:02:49 | 08.06.2022 16:05:07 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 49.1389
1160441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 13:19:49 | 08.06.2022 18:49:00 | 5.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4288 | 0
1160446 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:25:37 | 08.06.2022 16:11:00 | 8.7564 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2048 | 26.2692 | 0 | 0 | 0 | 0
1160453 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7181251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 09:34:02 | 08.06.2022 17:34:00 | 7.9994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160455 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6970427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 16:23:10 | 08.06.2022 17:43:00 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7786
1160461 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7440036 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 16:29:15 | 08.06.2022 21:41:00 | 5.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1538 | 5.1958
1160467 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6854794 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 16:37:40 | 08.06.2022 17:46:00 | 1.1389 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1393 | 0 | 0 | 0 | 0
1160468 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6869459 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 16:39:39 | 08.06.2022 19:45:00 | 3.0892 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5164 | 0 | 0 | 0 | 0
1160470 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7067148 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 16:44:42 | 08.06.2022 19:50:00 | 3.0883 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
1160477 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9105496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 07:13:57 | 08.06.2022 14:49:00 | 7.5842 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160484 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2022 17:00:14 | 08.06.2022 17:21:36 | 0.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7805 | 83.3274
1160485 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802389 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:03:22 | 08.06.2022 17:50:00 | 0.7772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 0
1160488 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6638038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:08:39 | 08.06.2022 21:59:00 | 4.8392 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6936 | 0 | 0
1160498 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:19:19 | 08.06.2022 17:20:34 | 0.0208 | 15 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 15.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
1160508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:23:28 | 08.06.2022 17:26:00 | 0.0422 | 118 | 190 | 0 | 0 | 44 | 4 | 4.9796 | 8.018 | 0 | 0 | 1.8568 | 0.1688
1160511 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO6594923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:24:26 | 08.06.2022 19:43:00 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.2168 | 0 | 0
1160512 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:25:00 | 08.06.2022 17:26:57 | 0.0325 | 7 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 29.9975 | 0 | 0 | 0 | 0
1160519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11001871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:32:05 | 08.06.2022 18:32:00 | 0.9986 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9664 | 0 | 0 | 0 | 0
1160521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:35:45 | 08.06.2022 18:15:00 | 0.6542 | 63 | 80 | 0 | 0 | 44 | 4 | 41.2146 | 52.336 | 0 | 0 | 28.7848 | 2.6168
1160526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:42:09 | 08.06.2022 18:00:00 | 0.2975 | 0 | 0 | 67 | 71 | 69 | 41 | 0 | 0 | 19.9325 | 21.1225 | 20.5275 | 12.1975
1160528 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:43:20 | 08.06.2022 17:45:11 | 0.0308 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0
1160530 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:43:50 | 08.06.2022 20:27:31 | 2.7281 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.405 | 0 | 0 | 0 | 0
1160532 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8696986 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:46:05 | 08.06.2022 18:17:00 | 0.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6781
1160534 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:46:32 | 08.06.2022 17:48:00 | 0.0244 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0
1160535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:46:58 | 08.06.2022 18:34:13 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3625 | 276.4125
1160538 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:51:07 | 08.06.2022 17:52:34 | 0.0242 | 20 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 57.5718 | 0 | 0 | 0 | 0
1160541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:53:16 | 08.06.2022 18:27:00 | 0.5622 | 3 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6866 | 507.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
1160543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6849487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:53:42 | 08.06.2022 19:22:00 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4719
1160545 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:54:18 | 08.06.2022 17:55:21 | 0.0175 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.8225 | 0
1160551 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:57:36 | 08.06.2022 19:27:00 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 555.77
1160555 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:59:05 | 08.06.2022 18:02:00 | 0.0486 | 0 | 0 | 215 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.449 | 0.486 | 0.1944 | 0
1160556 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7081114 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:59:11 | 08.06.2022 18:23:22 | 0.4031 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4961 | 0 | 0 | 0 | 0
1160558 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:55:03 | 08.06.2022 18:19:00 | 0.3992 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160571 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:07:10 | 09.06.2022 00:43:00 | 6.5972 | 0 | 0 | 22 | 0 | 64 | 5 | 0 | 0 | 145.1384 | 0 | 422.2208 | 32.986
1160573 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912781 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:09:19 | 08.06.2022 18:46:00 | 0.6114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 0
1160575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11776162 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:05:57 | 08.06.2022 19:13:00 | 1.1175 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9025 | 0 | 0 | 0 | 0
1160577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:13:39 | 08.06.2022 18:42:00 | 0.4725 | 0 | 0 | 8 | 0 | 183 | 5 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 86.4675 | 2.3625
1160579 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:17:06 | 08.06.2022 18:18:18 | 0.02 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1160580 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:17:06 | 08.06.2022 18:19:13 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1296 | 0.3883
1160582 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:17:48 | 08.06.2022 18:18:51 | 0.0175 | 0 | 0 | 71 | 82 | 65 | 15 | 0 | 0 | 1.2425 | 1.435 | 1.1375 | 0.2625
1160584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:18:14 | 08.06.2022 18:20:28 | 0.0372 | 7 | 3 | 0 | 0 | 63 | 4689 | 0.2604 | 0.1116 | 0 | 0 | 2.3436 | 174.4308
1160599 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:22:37 | 09.06.2022 00:04:00 | 5.6897 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4837 | 28.4485 | 0 | 0 | 0 | 0
1160600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10559812 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:21:58 | 08.06.2022 20:18:00 | 1.9339 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:27:09 | 08.06.2022 18:28:11 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0.258
1160608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:27:17 | 08.06.2022 18:28:17 | 0.0167 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
1160610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:27:37 | 08.06.2022 18:29:36 | 0.0331 | 0 | 0 | 88 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9128 | 4.3692 | 0 | 0
1160613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:29:29 | 08.06.2022 18:32:00 | 0.0419 | 316 | 291 | 0 | 0 | 356 | 896 | 13.2404 | 12.1929 | 0 | 0 | 14.9164 | 37.5424
1160623 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:25:47 | 08.06.2022 19:52:38 | 1.4475 | 28 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.53 | 606.5025 | 0 | 0 | 0 | 0
1160625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:39:28 | 08.06.2022 21:52:00 | 3.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3424 | 3356.5094
1160629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:38:50 | 08.06.2022 18:48:46 | 0.1656 | 0 | 0 | 163 | 2244 | 198 | 2963 | 0 | 0 | 26.9928 | 371.6064 | 32.7888 | 490.6728
1160632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:41:25 | 08.06.2022 18:42:00 | 0.0097 | 316 | 291 | 0 | 0 | 356 | 896 | 3.0652 | 2.8227 | 0 | 0 | 3.4532 | 8.6912
1160633 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7009325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:27:37 | 08.06.2022 19:24:34 | 0.9492 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.396 | 0 | 0 | 0 | 0
1160637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12236866 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:44:52 | 08.06.2022 21:55:53 | 3.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8556
1160638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950852 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:45:28 | 08.06.2022 22:56:00 | 4.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3216
1160639 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:46:02 | 08.06.2022 19:55:00 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0796 | 3.4482
1160640 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:46:38 | 08.06.2022 19:28:02 | 0.69 | 23 | 5 | 0 | 0 | 112 | 12 | 15.87 | 3.45 | 0 | 0 | 77.28 | 8.28
1160641 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO11823325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:46:55 | 08.06.2022 20:11:00 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6336
1160643 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:47:07 | 08.06.2022 18:48:06 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 2.378
1160646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:49:12 | 08.06.2022 21:04:16 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2511 | 166.5814
1160652 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:52:39 | 08.06.2022 18:54:27 | 0.03 | 7 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 39.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1160655 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:53:25 | 09.06.2022 01:09:00 | 6.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8686 | 118.9343
1160657 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:56:48 | 08.06.2022 19:46:17 | 0.8247 | 0 | 0 | 11 | 4 | 53 | 7 | 0 | 0 | 9.0717 | 3.2988 | 43.7091 | 5.7729
1160658 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 18:56:14 | 08.06.2022 21:21:08 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.185 | 26.565
1160662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:04:42 | 08.06.2022 19:06:02 | 0.0222 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3774 | 0.8658 | 0 | 0 | 0 | 0
1160673 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:12:23 | 08.06.2022 20:37:00 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2077 | 2.8206
1160674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7091692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:12:54 | 08.06.2022 19:42:35 | 0.4947 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8728 | 0 | 0
1160676 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:13:26 | 08.06.2022 19:14:52 | 0.0239 | 316 | 291 | 0 | 0 | 356 | 896 | 7.5524 | 6.9549 | 0 | 0 | 8.5084 | 21.4144
1160680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6940448 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:17:37 | 08.06.2022 22:07:00 | 2.8231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2924 | 0 | 0 | 0 | 0
1160681 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:18:22 | 08.06.2022 19:19:26 | 0.0178 | 0 | 0 | 14 | 1553 | 119 | 415 | 0 | 0 | 0.2492 | 27.6434 | 2.1182 | 7.387
1160683 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:21:16 | 08.06.2022 19:23:06 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 2.0196
1160687 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:22:20 | 08.06.2022 19:23:14 | 0.015 | 20 | 2190 | 10 | 2852 | 27 | 2133 | 0.3 | 32.85 | 0.15 | 42.78 | 0.405 | 31.995
1160688 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:23:21 | 08.06.2022 19:26:00 | 0.0442 | 7 | 504 | 0 | 0 | 3 | 581 | 0.3094 | 22.2768 | 0 | 0 | 0.1326 | 25.6802
1160694 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:21:26 | 08.06.2022 19:39:00 | 0.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2976 | 185.928
1160696 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6610874 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:26:23 | 08.06.2022 21:22:00 | 1.9269 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4649 | 0 | 0 | 0 | 0
1160703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE7122584 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:33:56 | 08.06.2022 22:31:00 | 2.9511 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3863 | 0 | 0 | 0 | 0
1160704 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:33:56 | 08.06.2022 20:52:00 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5825 | 36.4308
1160706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:35:02 | 08.06.2022 20:26:01 | 0.8497 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6994 | 80.7215 | 0 | 0 | 0 | 0
1160708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256475 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:35:17 | 08.06.2022 20:33:00 | 0.9619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9619 | 0 | 0 | 0 | 0
1160716 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE11297705 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:39:47 | 08.06.2022 21:42:00 | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9926 | 0 | 0
1160718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517260349 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 17:35:28 | 08.06.2022 19:43:00 | 2.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 0
1160730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:28:55 | 08.06.2022 20:21:09 | 0.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.53 | 873.2118
1160734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:47:04 | 08.06.2022 19:48:53 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3636 | 88.1427
1160750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:56:32 | 08.06.2022 22:11:00 | 2.2411 | 83 | 8 | 0 | 0 | 34 | 5 | 186.0113 | 17.9288 | 0 | 0 | 76.1974 | 11.2055
1160751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12109891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:56:11 | 08.06.2022 23:12:00 | 3.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2972
1160752 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802930 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:56:50 | 08.06.2022 21:12:00 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2528
1160764 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6559137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:08:19 | 09.06.2022 01:19:00 | 5.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.6873
1160768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6819212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:14:14 | 08.06.2022 21:57:00 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3736
1160769 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6530576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:15:11 | 08.06.2022 23:04:00 | 2.8136 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.3776 | 0 | 0 | 0 | 0
1160771 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6882877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:06:23 | 08.06.2022 21:31:02 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.27 | 0 | 0
1160783 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7130017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:27:52 | 08.06.2022 22:12:00 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.136 | 0 | 0
1160786 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7806783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:24:00 | 08.06.2022 23:01:56 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7932 | 0
1160787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:27:50 | 08.06.2022 21:15:00 | 1.7861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0054 | 0 | 0 | 0 | 0
1160789 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:31:29 | 08.06.2022 21:18:00 | 0.7753 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4048 | 11.6295 | 0 | 0 | 0 | 0
1160795 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:38:55 | 08.06.2022 23:59:00 | 3.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.4577
1160796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:39:28 | 08.06.2022 21:13:57 | 0.5747 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5747 | 110.9171 | 0 | 0 | 0 | 0
1160797 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6846614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:40:24 | 08.06.2022 22:31:00 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4042
1160802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7064434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:44:44 | 08.06.2022 22:19:49 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6776
1160807 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:47:12 | 08.06.2022 20:49:57 | 0.0458 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.1374 | 0 | 0.8244 | 0
1160813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6608565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:44:42 | 08.06.2022 21:30:11 | 0.7581 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.2076 | 0 | 0 | 0 | 0
1160814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:50:58 | 08.06.2022 20:52:39 | 0.0281 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 988 | 0.0562 | 0.0281 | 0 | 0 | 0.3091 | 27.7628
1160817 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:51:42 | 08.06.2022 20:53:11 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8398 | 24.7988
1160819 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:52:01 | 08.06.2022 22:45:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4155 | 271.1664
1160820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:52:44 | 08.06.2022 21:29:16 | 0.6089 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 988 | 1.2178 | 0.6089 | 0 | 0 | 6.6979 | 601.5932
1160823 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:56:57 | 08.06.2022 22:58:00 | 2.0175 | 15 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2625 | 1246.815 | 0 | 0 | 0 | 0
1160823 | 2 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6671126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:56:57 | 09.06.2022 00:41:00 | 3.7342 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2936 | 0 | 0 | 0 | 0
1160825 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7150606 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:58:11 | 08.06.2022 23:29:00 | 2.5136 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2448 | 0 | 0 | 0 | 0
1160832 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930119 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:23:53 | 08.06.2022 21:13:00 | 0.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8186 | 0 | 0 | 0 | 0
1160836 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12230015 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 21:06:32 | 08.06.2022 22:10:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5196
1160843 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7805271 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 21:11:52 | 08.06.2022 22:19:00 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0701 | 50.3505
1160844 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6761279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 21:11:29 | 08.06.2022 22:29:00 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3408 | 0 | 0
1160849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517178025 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 21:18:18 | 08.06.2022 21:52:00 | 0.5617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5617 | 0 | 0 | 0 | 0
1160854 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6595472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 21:20:56 | 08.06.2022 22:44:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6768
1160863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 21:26:42 | 08.06.2022 21:28:09 | 0.0242 | 5 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 59.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1160871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2022 21:30:53 | 08.06.2022 22:30:00 | 0.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8395 | 83.7505
1160873 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6743415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 21:30:58 | 08.06.2022 23:17:00 | 1.7672 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15.9048 | 0 | 0 | 0 | 33.5768
1160874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6691981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 20:38:15 | 08.06.2022 23:53:03 | 3.2467 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9736 | 0 | 0 | 0 | 0
1160884 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 21:42:26 | 08.06.2022 23:15:00 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9688 | 698.8884
1160887 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7106534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 21:43:24 | 08.06.2022 22:10:00 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7526 | 0 | 0
1160909 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9258181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:42:28 | 08.06.2022 23:01:00 | 3.3089 | 14 | 494 | 0 | 0 | 10 | 1937 | 46.3246 | 1634.5966 | 0 | 0 | 33.089 | 6409.3393
1160911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12046789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 22:05:15 | 08.06.2022 23:09:00 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1875
1160922 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6638038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 22:15:19 | 09.06.2022 00:14:00 | 1.9781 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2773 | 0 | 0
1160923 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7073127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:38:27 | 08.06.2022 22:18:48 | 2.6725 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.385 | 0 | 0 | 0 | 0
1160925 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 19:55:13 | 08.06.2022 22:21:30 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8954 | 7.3143
1160928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6598799 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 22:11:59 | 08.06.2022 23:13:00 | 1.0169 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2535 | 0 | 0 | 0 | 0
1160929 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332251 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 22:23:37 | 09.06.2022 00:27:00 | 2.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0564
1160958 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12294539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2022 23:19:30 | 08.06.2022 23:54:00 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0
1160984 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 00:27:54 | 09.06.2022 00:50:17 | 0.3731 | 0 | 0 | 13 | 101 | 91 | 378 | 0 | 0 | 4.8503 | 37.6831 | 33.9521 | 141.0318
1160996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6608565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 00:39:49 | 09.06.2022 02:24:39 | 1.7472 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.8912 | 0 | 0 | 0 | 0
1160997 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 02:05:50 | 09.06.2022 02:07:16 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5296 | 13.4796
1160999 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12294539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 01:00:27 | 09.06.2022 04:42:00 | 3.6925 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.98 | 0 | 0
1161002 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direği | ISO7034011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 05:22:51 | 09.06.2022 10:10:00 | 4.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.6486
1161012 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 05:57:50 | 09.06.2022 06:00:30 | 0.0444 | 19 | 4367 | 20 | 1978 | 52 | 4117 | 0.8436 | 193.8948 | 0.888 | 87.8232 | 2.3088 | 182.7948
1161014 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 05:54:17 | 09.06.2022 06:33:57 | 0.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.611 | 403.9321
1161016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 06:07:07 | 09.06.2022 08:11:24 | 2.0714 | 0 | 0 | 39 | 174 | 92 | 255 | 0 | 0 | 80.7846 | 360.4236 | 190.5688 | 528.207
1161020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 06:12:27 | 09.06.2022 06:13:48 | 0.0225 | 12 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1161027 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 06:35:50 | 09.06.2022 06:38:48 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.9386 | 5.8292
1161028 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 06:37:21 | 09.06.2022 06:39:14 | 0.0314 | 20 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 20.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1161037 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 06:50:27 | 09.06.2022 11:28:00 | 4.6258 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161040 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6666209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 06:51:34 | 09.06.2022 09:11:00 | 2.3239 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 195 | 4.6478 | 16.2673 | 0 | 0 | 6.9717 | 453.1605
1161042 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8012141 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 05:44:47 | 09.06.2022 10:35:00 | 4.8369 | 0 | 0 | 22 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 106.4118 | 0 | 174.1284 | 4.8369
1161046 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 06:58:33 | 09.06.2022 08:04:24 | 1.0975 | 19 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 43 | 20.8525 | 1548.5725 | 0 | 0 | 0 | 47.1925
1161048 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6896064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 06:17:26 | 09.06.2022 07:17:27 | 1.0003 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0105 | 34.0102 | 0 | 0 | 0 | 0
1161051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7122899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 07:11:56 | 09.06.2022 11:39:00 | 4.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4792
1161055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 07:21:37 | 09.06.2022 09:09:00 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6352 | 1873.8159
1161064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6608565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 07:35:07 | 09.06.2022 11:36:00 | 4.0147 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
1161065 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6980232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 07:35:12 | 09.06.2022 08:45:00 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9226
1161078 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 07:54:15 | 09.06.2022 09:25:00 | 1.5125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161083 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6971252 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 08:03:07 | 09.06.2022 10:27:00 | 2.3981 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 112.7107 | 0 | 0 | 0 | 143.886
1161095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849323 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 08:17:41 | 09.06.2022 10:24:41 | 2.1167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 364 | 4.2334 | 0 | 0 | 0 | 226.4869 | 770.4788
1161104 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 07:54:12 | 09.06.2022 08:41:18 | 0.785 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1161108 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6578251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 08:23:58 | 09.06.2022 09:59:00 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4297
1161114 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6931247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 08:28:54 | 09.06.2022 09:35:00 | 1.1017 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2213 | 0 | 0 | 0 | 0
1161115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6916665 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 08:30:08 | 09.06.2022 17:53:00 | 9.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.6739
1161118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.06.2022 08:30:23 | 09.06.2022 17:30:00 | 8.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9552 | 0
1161121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6960945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.06.2022 08:30:37 | 09.06.2022 17:28:00 | 8.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9128 | 17.9128
1161124 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10828175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 08:32:19 | 09.06.2022 09:52:00 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.6873
1161125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 08:33:32 | 09.06.2022 08:35:00 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0976 | 0
1161139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7047038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 08:50:34 | 09.06.2022 09:36:00 | 0.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9588
1161143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 08:53:39 | 09.06.2022 10:57:00 | 2.0558 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.953 | 34.9486 | 0 | 0 | 0 | 0
1161144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 08:56:24 | 09.06.2022 08:57:50 | 0.0239 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2868 | 0.5736 | 0 | 0 | 0 | 0
1161145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12153503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 06:56:31 | 09.06.2022 09:19:00 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2314
1161146 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516986009 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 08:56:26 | 09.06.2022 14:29:00 | 5.5428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5428 | 0 | 0 | 0 | 0
1161148 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6988530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:02 | 09.06.2022 11:58:00 | 2.9661 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7286 | 0 | 0 | 0 | 0
1161149 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12686242 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:06 | 09.06.2022 16:59:54 | 7.9967 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.4951 | 0 | 0 | 0 | 0
1161150 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:12 | 09.06.2022 13:46:00 | 4.7633 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.5428 | 0 | 0 | 0 | 0
1161151 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:17 | 09.06.2022 12:53:00 | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1254
1161152 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7157397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:15 | 09.06.2022 16:52:00 | 7.8625 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 322.3625 | 0 | 0 | 0 | 511.0625
1161153 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 09:00:29 | 09.06.2022 09:01:15 | 0.0128 | 108 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3824 | 1.3696 | 0 | 0 | 0 | 0
1161154 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10379435 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:28 | 09.06.2022 16:58:00 | 7.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8356 | 222.8492
1161155 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6584201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:25 | 09.06.2022 16:59:34 | 7.9858 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9858 | 1397.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1161157 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE7119888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:45 | 09.06.2022 12:07:54 | 3.1192 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
1161158 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:48 | 09.06.2022 17:33:00 | 8.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6101 | 5583.0018
1161159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6738357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:01:05 | 09.06.2022 10:52:00 | 1.8486 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.589 | 0 | 0 | 0 | 0
1161160 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6528907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:01:04 | 09.06.2022 16:51:00 | 7.8322 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.1452 | 0 | 0 | 0 | 0
1161161 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6839930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:00 | 09.06.2022 16:51:00 | 7.85 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7033.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1161162 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:00 | 09.06.2022 13:00:00 | 4 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
1161163 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:02:09 | 09.06.2022 15:55:00 | 6.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3312 | 34.404
1161164 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | BR6698917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:00 | 09.06.2022 16:50:00 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6799.3044 | 0 | 0
1161166 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:00 | 09.06.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.1766 | 0 | 0
1161167 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:00 | 09.06.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 4920
1161169 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6846411 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:00:00 | 09.06.2022 16:54:00 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 0 | 0
1161171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:07:36 | 09.06.2022 12:53:00 | 3.7567 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22.5402 | 3.7567 | 0 | 0 | 22.5402 | 3.7567
1161176 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:09:50 | 09.06.2022 16:57:54 | 7.8011 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 338 | 7.8011 | 39.0055 | 0 | 0 | 62.4088 | 2636.7718
1161177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:09:49 | 09.06.2022 17:43:03 | 8.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.8212 | 1650.9027
1161180 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7019436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:11:45 | 09.06.2022 09:42:48 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 42.9525
1161181 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO11180036 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 09:15:19 | 09.06.2022 10:41:00 | 1.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5587
1161186 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:20:47 | 09.06.2022 18:25:02 | 9.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.664 | 662.1684
1161187 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:09:00 | 09.06.2022 19:32:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5312 | 1593.5616
1161190 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6751351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:30:00 | 09.06.2022 11:27:00 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312
1161193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:31:28 | 09.06.2022 11:39:08 | 2.1278 | 3 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3834 | 1919.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
1161194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:31:36 | 09.06.2022 10:54:52 | 1.3878 | 0 | 0 | 147 | 796 | 508 | 3964 | 0 | 0 | 204.0066 | 1104.6888 | 705.0024 | 5501.2392
1161198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:30:00 | 09.06.2022 12:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 55 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 3180 | 0 | 0
1161200 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 09:32:44 | 09.06.2022 13:29:00 | 3.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9426 | 0
1161201 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6654520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:33:50 | 09.06.2022 11:59:00 | 2.4194 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1161202 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6880738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:33:57 | 09.06.2022 17:04:11 | 7.5039 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 353 | 0 | 0 | 15.0078 | 0 | 15.0078 | 2648.8767
1161203 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:34:02 | 09.06.2022 17:26:22 | 7.8722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 11 | 0 | 0 | 31.4888 | 0 | 1031.2582 | 86.5942
1161204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:35:48 | 09.06.2022 17:59:00 | 8.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3867 | 3052.7588
1161207 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 09:37:45 | 09.06.2022 10:23:00 | 0.7542 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8214 | 25.6428 | 0 | 0 | 0 | 0
1161208 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7051746 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 09:39:15 | 09.06.2022 10:37:00 | 0.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
1161216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12237227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 09:48:07 | 09.06.2022 18:07:00 | 8.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4058
1161218 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290249 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 09:48:55 | 09.06.2022 13:24:00 | 3.5847 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161223 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6726848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.06.2022 09:53:39 | 09.06.2022 12:36:18 | 2.7108 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.296 | 0 | 0 | 0 | 0
1161224 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO10290949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 09:54:53 | 09.06.2022 11:20:00 | 1.4186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 0 | 2.8372 | 0
1161226 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11145999 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.06.2022 09:56:43 | 09.06.2022 12:36:34 | 2.6642 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6966 | 0 | 0 | 0 | 0
1161228 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 10:00:05 | 09.06.2022 14:48:00 | 4.7986 | 17 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5762 | 2068.1966 | 0 | 0 | 0 | 0
1161229 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6578600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.06.2022 10:00:46 | 09.06.2022 12:36:50 | 2.6011 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4209 | 0 | 0 | 0 | 0
1161230 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 10:01:04 | 09.06.2022 12:57:00 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1524 | 129.0168
1161231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11018006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 10:00:00 | 09.06.2022 16:49:00 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0835 | 2549.4458
1161232 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11117655 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.06.2022 10:01:23 | 09.06.2022 12:37:09 | 2.5961 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.0724 | 0 | 0 | 0 | 0
1161237 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7126910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 10:03:18 | 09.06.2022 17:39:00 | 7.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.38 | 2513.945
1161239 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517202349 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 10:05:00 | 09.06.2022 11:05:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1161241 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 10:06:13 | 09.06.2022 10:59:00 | 0.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1579
1161242 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516672389 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 10:06:11 | 09.06.2022 12:12:00 | 2.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 0
1161248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 10:10:27 | 09.06.2022 10:11:37 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2522 | 0.5626
1161254 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7013849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 10:12:25 | 09.06.2022 10:14:45 | 0.0389 | 2 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0778 | 35.8269 | 0 | 0 | 0 | 0
1161254 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7013849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 10:12:25 | 09.06.2022 10:40:48 | 0.4731 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8386 | 8.0427 | 0 | 0 | 0 | 0
1161254 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE3969990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 10:12:25 | 09.06.2022 14:02:41 | 3.8378 | 9 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5402 | 2413.9762 | 0 | 0 | 0 | 0
1161260 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6721887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 10:16:32 | 09.06.2022 17:56:00 | 7.6578 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.5212 | 0 | 0
1161265 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 10:20:01 | 09.06.2022 11:34:05 | 1.2344 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7.4064 | 1.2344 | 16.0472 | 4.9376
1161268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 10:24:43 | 09.06.2022 10:41:55 | 0.2867 | 117 | 28 | 0 | 0 | 34 | 5 | 33.5439 | 8.0276 | 0 | 0 | 9.7478 | 1.4335
1161277 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 10:34:25 | 09.06.2022 15:15:22 | 4.6825 | 112 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.44 | 56.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1161316 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | LINE12128821 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 10:31:17 | 09.06.2022 11:03:52 | 0.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.8859
1161318 | 1 | KONYA | KULU | KÖK | ISO6666735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 11:00:00 | 09.06.2022 12:18:00 | 1.3 | 5 | 729 | 0 | 0 | 3 | 1101 | 6.5 | 947.7 | 0 | 0 | 3.9 | 1431.3
1161327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 11:10:18 | 09.06.2022 13:31:00 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.145 | 25.795
1161328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 11:10:51 | 09.06.2022 11:12:56 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7697 | 0.1388
1161329 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 11:11:12 | 09.06.2022 11:18:53 | 0.1281 | 108 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8348 | 13.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
1161331 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6978900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 10:06:56 | 09.06.2022 11:10:00 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 995.3917 | 0 | 1.0511
1161331 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7052920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 10:06:56 | 09.06.2022 11:22:00 | 1.2511 | 0 | 0 | 7 | 1336 | 2 | 21 | 0 | 0 | 8.7577 | 1671.4696 | 2.5022 | 26.2731
1161342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2022 11:22:16 | 09.06.2022 12:48:49 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 14.425
1161346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874831 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 09:25:17 | 09.06.2022 11:34:14 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2344
1161358 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 11:47:13 | 09.06.2022 12:57:00 | 1.1631 | 0 | 0 | 22 | 0 | 64 | 5 | 0 | 0 | 25.5882 | 0 | 74.4384 | 5.8155
1161369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6598805 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 12:06:53 | 09.06.2022 12:59:00 | 0.8686 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8976 | 0 | 0 | 0 | 0
1161372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 12:10:05 | 09.06.2022 14:51:00 | 2.6819 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.5164 | 0 | 0 | 0 | 0
1161372 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6823389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 12:10:05 | 09.06.2022 14:58:54 | 2.8136 | 0 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10083.9424 | 0 | 0 | 0 | 0
1161381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.06.2022 12:17:16 | 09.06.2022 16:42:17 | 4.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6704 | 1894.8501
1161393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12494193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 12:26:47 | 09.06.2022 13:12:08 | 0.7558 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.4352 | 0 | 0 | 0 | 0
1161430 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 13:00:07 | 09.06.2022 14:50:14 | 1.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8589 | 1.8353
1161431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2022 13:02:05 | 09.06.2022 14:17:00 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5554
1161436 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6746512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 13:00:00 | 09.06.2022 17:51:00 | 4.85 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1161442 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906739 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 13:16:56 | 09.06.2022 17:04:00 | 3.7844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5688 | 0 | 0 | 0 | 0
1161451 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6680609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 13:32:38 | 09.06.2022 15:23:00 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7152 | 0 | 0
1161455 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11360643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 13:37:46 | 09.06.2022 15:55:00 | 2.2872 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8616 | 0 | 0 | 0
1161461 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516693127 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 13:47:37 | 09.06.2022 15:20:00 | 1.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 0
1161465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 13:52:34 | 09.06.2022 13:53:42 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3213 | 0.1134
1161467 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515400548 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2022 12:08:56 | 09.06.2022 14:29:00 | 2.3344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6688 | 0 | 0 | 0 | 0
1161468 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 13:57:41 | 09.06.2022 13:59:00 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7375 | 40.8654
1161469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516693992 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 13:59:47 | 09.06.2022 14:53:00 | 0.8869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8869 | 0 | 0 | 0 | 0
1161470 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 14:00:27 | 09.06.2022 15:53:00 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7516 | 341.3956
1161477 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 14:06:57 | 09.06.2022 15:46:47 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9668 | 0
1161485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 14:22:20 | 09.06.2022 14:23:16 | 0.0156 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 5.304 | 0 | 0 | 0 | 0
1161486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516934505 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 14:22:30 | 09.06.2022 15:05:00 | 0.7083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7083 | 0 | 0 | 0 | 0
1161501 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179151 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 14:45:40 | 09.06.2022 18:46:00 | 4.0056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0112 | 0 | 0 | 0 | 0
1161508 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 15:01:31 | 09.06.2022 17:49:00 | 2.7914 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0302 | 0 | 0 | 0 | 0
1161509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6574166 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 15:04:18 | 09.06.2022 19:00:00 | 3.9283 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1396 | 0 | 0 | 0 | 0
1161518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517197528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 15:24:15 | 09.06.2022 17:50:00 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4292
1161522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6820907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 15:32:10 | 09.06.2022 16:30:00 | 0.9639 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9207 | 0 | 0 | 0 | 0
1161529 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | LINE12670663 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 15:43:13 | 09.06.2022 16:40:00 | 0.9464 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7472 | 0 | 0
1161531 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6566173 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 15:44:43 | 09.06.2022 18:50:00 | 3.0881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0881 | 0 | 0
1161534 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6956846 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 14:36:03 | 09.06.2022 19:03:00 | 4.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4492 | 0 | 0 | 0 | 0
1161557 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6556279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 16:17:18 | 09.06.2022 17:48:00 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.819
1161563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7141838 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 09:16:46 | 09.06.2022 17:11:00 | 7.9039 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4443 | 0 | 0 | 0 | 0
1161564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6801896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 16:30:07 | 09.06.2022 18:21:00 | 1.8481 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6961 | 0 | 0 | 0 | 0
1161565 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6599644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 16:31:49 | 09.06.2022 16:33:00 | 0.0197 | 2 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 49.5061 | 0 | 0 | 0 | 0
1161567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6704113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 16:33:05 | 09.06.2022 17:36:00 | 1.0486 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5124 | 0 | 0 | 0 | 0
1161586 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6765335 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 16:47:22 | 09.06.2022 18:19:00 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9584
1161587 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 16:42:49 | 09.06.2022 17:32:00 | 0.8197 | 2 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 1104.1359 | 0 | 0 | 0 | 0
1161589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 16:52:47 | 09.06.2022 16:54:00 | 0.0203 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4466 | 0.9744 | 0 | 0 | 0 | 0
1161595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 17:01:26 | 09.06.2022 17:02:00 | 0.0094 | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4418 | 0.5546 | 0 | 0 | 0 | 0
1161596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6947314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 17:03:06 | 09.06.2022 21:43:00 | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.665
1161599 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6645036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 17:05:55 | 09.06.2022 17:31:48 | 0.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 182.4822
1161607 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 17:19:14 | 09.06.2022 17:31:16 | 0.2006 | 0 | 0 | 10 | 187 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.006 | 37.5122 | 1.003 | 0.4012
1161612 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11360643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 17:25:16 | 09.06.2022 19:55:00 | 2.4956 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4868 | 0 | 0 | 0
1161613 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 17:28:04 | 09.06.2022 19:22:50 | 1.9128 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9128 | 661.8288 | 0 | 0 | 0 | 0
1161618 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 17:35:26 | 09.06.2022 17:38:01 | 0.0431 | 0 | 0 | 7 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 89.1308 | 0 | 0
1161619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 17:36:16 | 09.06.2022 17:37:22 | 0.0183 | 0 | 0 | 71 | 82 | 65 | 15 | 0 | 0 | 1.2993 | 1.5006 | 1.1895 | 0.2745
1161636 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11216554 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 17:49:00 | 09.06.2022 19:30:12 | 1.6867 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 17:49:46 | 09.06.2022 20:33:30 | 2.7289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874831 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:02:11 | 09.06.2022 19:14:00 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3427
1161646 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:08:15 | 09.06.2022 21:37:20 | 3.4847 | 13 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3011 | 1463.574 | 0 | 0 | 0 | 0
1161648 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:10:35 | 09.06.2022 18:55:05 | 0.7417 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 338 | 0.7417 | 3.7085 | 0 | 0 | 5.9336 | 250.6946
1161655 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:12:18 | 09.06.2022 20:00:52 | 1.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3734 | 1586.8438
1161667 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE11646005 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 17:48:59 | 09.06.2022 19:44:00 | 1.9169 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5929 | 0 | 0 | 0 | 0
1161677 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:40:21 | 09.06.2022 18:50:30 | 0.1692 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6768 | 28.764 | 0 | 0 | 0 | 0
1161682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6677454 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:46:22 | 09.06.2022 20:06:00 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9696
1161686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12476428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:48:15 | 09.06.2022 20:08:00 | 1.3292 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5964 | 0 | 0 | 0 | 0
1161688 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6567230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:44:09 | 09.06.2022 20:06:00 | 1.3642 | 0 | 0 | 13 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7346 | 744.8532 | 0 | 0
1161692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7767587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:57:35 | 09.06.2022 20:15:00 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3845
1161694 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:59:30 | 09.06.2022 19:31:09 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4075 | 91.2575
1161704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6833520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:09:10 | 09.06.2022 19:24:31 | 1.2558 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.6388 | 0 | 0 | 0 | 0
1161704 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:09:10 | 09.06.2022 19:47:54 | 1.6456 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.032 | 0 | 0 | 0 | 0
1161710 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 19:18:25 | 09.06.2022 20:14:44 | 0.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6492 | 0.9386
1161712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 19:19:23 | 09.06.2022 19:21:02 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0
1161724 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 19:27:47 | 09.06.2022 19:29:50 | 0.0342 | 0 | 0 | 18 | 847 | 44 | 3890 | 0 | 0 | 0.6156 | 28.9674 | 1.5048 | 133.038
1161744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517124425 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 19:52:49 | 09.06.2022 22:27:00 | 2.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1394
1161746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 19:55:47 | 09.06.2022 19:57:24 | 0.0269 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 988 | 0.0538 | 0.0269 | 0 | 0 | 0.2959 | 26.5772
1161747 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 19:41:53 | 09.06.2022 21:42:00 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0209 | 732.6954
1161750 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516182656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 20:02:19 | 09.06.2022 21:30:00 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4614
1161751 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12371020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 20:02:08 | 09.06.2022 21:32:00 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3042
1161767 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 20:13:22 | 09.06.2022 20:42:40 | 0.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 397.4762
1161769 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6833539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 20:06:23 | 09.06.2022 20:31:00 | 0.4103 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7261 | 0 | 0 | 0 | 0
1161770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854660 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 20:13:45 | 09.06.2022 20:53:00 | 0.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8596
1161785 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7667093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 20:24:13 | 09.06.2022 23:43:00 | 3.3131 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1917 | 3.3131 | 0 | 0 | 0 | 0
1161786 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 20:31:04 | 09.06.2022 21:21:00 | 0.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0998 | 1.6644
1161791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6874832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 20:37:08 | 09.06.2022 22:29:00 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.626
1161792 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 20:37:07 | 09.06.2022 21:16:00 | 0.6481 | 0 | 0 | 136 | 195 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.1416 | 126.3795 | 7.7772 | 0
1161795 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6839940 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 20:43:08 | 09.06.2022 22:43:00 | 1.9978 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.417 | 0 | 0 | 0 | 0
1161801 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 20:43:45 | 09.06.2022 21:05:42 | 0.3658 | 108 | 326 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39.5064 | 119.2508 | 0 | 0 | 2.1948 | 0
1161803 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 15:10:29 | 09.06.2022 21:30:00 | 6.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0602 | 1802.7105
1161809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7129148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 12:45:23 | 09.06.2022 17:00:10 | 4.2464 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4352 | 0 | 0 | 0 | 0
1161813 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 21:03:00 | 09.06.2022 21:36:12 | 0.5533 | 56 | 4585 | 0 | 0 | 20 | 3129 | 30.9848 | 2536.8805 | 0 | 0 | 11.066 | 1731.2757
1161813 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO8376258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 21:03:00 | 09.06.2022 21:47:12 | 0.7367 | 14 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3138 | 360.983 | 0 | 0 | 0 | 0
1161813 | 3 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2022 21:03:00 | 10.06.2022 00:29:00 | 3.4333 | 46 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9318 | 2537.2087 | 0 | 0 | 0 | 0
1161830 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6807507 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 21:50:50 | 09.06.2022 22:31:00 | 0.6694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7186 | 0 | 0 | 0 | 0
1161831 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7409276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 21:53:24 | 10.06.2022 02:12:47 | 4.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.231 | 0
1161835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 22:26:09 | 09.06.2022 22:48:59 | 0.3806 | 0 | 0 | 83 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 31.5898 | 1.903 | 6.8508 | 0.3806
1161836 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 22:28:02 | 09.06.2022 22:29:41 | 0.0275 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0
1161838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 22:27:59 | 10.06.2022 00:41:00 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8816 | 66.507
1161840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 22:34:07 | 09.06.2022 22:35:00 | 0.0147 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.4998 | 0 | 0 | 0 | 0
1161847 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909568 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 23:09:38 | 10.06.2022 00:37:00 | 1.4561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
1161852 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10822384 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 18:40:06 | 09.06.2022 23:35:12 | 4.9183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9183 | 0 | 9.8366 | 0
1161859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6666383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 23:33:14 | 09.06.2022 23:59:37 | 0.4397 | 2 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8794 | 1061.8755 | 0 | 0 | 0 | 0
1161863 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6657987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2022 23:49:41 | 10.06.2022 00:06:00 | 0.2719 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8305 | 0 | 0 | 0 | 0
1161873 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7827936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 01:00:06 | 10.06.2022 01:54:00 | 0.8983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 4.4915 | 0
1161874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 04:32:01 | 10.06.2022 11:04:00 | 6.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.2368 | 444.2508
1161878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11174590 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 00:07:52 | 10.06.2022 05:29:00 | 5.3522 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
1161883 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 02:56:00 | 10.06.2022 11:00:44 | 8.0789 | 52 | 76 | 0 | 0 | 134 | 36 | 420.1028 | 613.9964 | 0 | 0 | 1082.5726 | 290.8404
1161884 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10988285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 03:00:00 | 10.06.2022 03:59:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14.7495 | 1.9666 | 3.9332 | 2.9499
1161887 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 04:19:34 | 10.06.2022 04:21:55 | 0.0392 | 2 | 0 | 7 | 10 | 59 | 3162 | 0.0784 | 0 | 0.2744 | 0.392 | 2.3128 | 123.9504
1161890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 05:24:05 | 10.06.2022 05:25:34 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3458 | 0.1729
1161891 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 05:24:38 | 10.06.2022 05:27:05 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0
1161894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290927 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 05:38:30 | 10.06.2022 06:47:00 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2834 | 137.004
1161895 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 05:54:31 | 10.06.2022 05:56:03 | 0.0256 | 0 | 0 | 10 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 6.0928 | 0.0256 | 0
1161907 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6576360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 06:28:25 | 10.06.2022 07:23:00 | 0.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2007
1161909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12494199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 06:37:27 | 10.06.2022 09:56:24 | 3.3158 | 2 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.6316 | 3.3158 | 23.2106 | 89.5266 | 0 | 0
1161910 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11246225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 06:42:46 | 10.06.2022 07:34:00 | 0.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.2207
1161920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 07:13:15 | 10.06.2022 07:14:05 | 0.0139 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161924 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 07:22:47 | 10.06.2022 07:24:00 | 0.0203 | 0 | 0 | 215 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3645 | 0.203 | 0.0812 | 0
1161925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 07:22:59 | 10.06.2022 07:25:06 | 0.0353 | 0 | 0 | 3 | 0 | 217 | 7260 | 0 | 0 | 0.1059 | 0 | 7.6601 | 256.278
1161926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 07:23:00 | 10.06.2022 07:25:17 | 0.0381 | 3 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1143 | 161.0106 | 0 | 0 | 0 | 0
1161930 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 07:32:20 | 10.06.2022 09:13:12 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4564 | 174.8344
1161934 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059864 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 07:46:44 | 10.06.2022 09:04:00 | 1.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
1161935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 07:47:41 | 10.06.2022 07:52:38 | 0.0825 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0
1161937 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 07:48:57 | 10.06.2022 07:50:54 | 0.0325 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
1161940 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 07:51:35 | 10.06.2022 07:53:00 | 0.0236 | 6 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 6.6316 | 0 | 0 | 0 | 0
1161947 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 07:55:17 | 10.06.2022 08:14:00 | 0.3119 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4309 | 0 | 0.6238 | 0
1161950 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516950269 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 08:13:27 | 10.06.2022 10:00:00 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7758
1161955 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 08:30:00 | 10.06.2022 12:26:00 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6163.4811
1161959 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8084316 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 08:43:30 | 10.06.2022 12:17:00 | 3.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6749 | 0
1161965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 08:52:09 | 10.06.2022 08:53:03 | 0.015 | 71 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1161966 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 08:55:10 | 10.06.2022 08:56:34 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4893 | 0.4893
1161967 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 08:55:01 | 10.06.2022 11:57:12 | 3.0364 | 0 | 0 | 11 | 187 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33.4004 | 567.8068 | 15.182 | 6.0728
1161969 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:00 | 10.06.2022 10:52:00 | 1.8667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.667 | 0 | 0 | 0 | 0
1161970 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11365955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:00 | 10.06.2022 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.0905 | 0 | 0
1161971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:02 | 10.06.2022 10:47:00 | 1.7828 | 41 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73.0948 | 456.3968 | 0 | 0 | 1.7828 | 1.7828
1161972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6687790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:01 | 10.06.2022 18:00:00 | 8.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.9829 | 8.9997
1161973 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:07 | 10.06.2022 11:52:00 | 2.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.3164
1161974 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6962261 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:03 | 10.06.2022 16:56:00 | 7.9325 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9875 | 0 | 0
1161975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7091135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:08 | 10.06.2022 11:54:00 | 2.8978 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0064 | 0 | 0 | 0 | 0
1161976 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11313389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:22 | 10.06.2022 11:54:00 | 2.8939 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.5308 | 0 | 0
1161977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7059692 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:29 | 10.06.2022 16:57:00 | 7.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3609
1161978 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7122459 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:00 | 10.06.2022 12:34:00 | 3.5667 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.674 | 0 | 0 | 0 | 0
1161979 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6679161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:11 | 10.06.2022 16:58:00 | 7.9636 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.7392 | 0 | 0 | 0 | 0
1161980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12635889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:43 | 10.06.2022 10:21:00 | 1.3381 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0674 | 0 | 0 | 0 | 0
1161981 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6772019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:47 | 10.06.2022 10:55:00 | 1.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2288
1161982 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12454952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:01:04 | 10.06.2022 16:55:00 | 7.8989 | 6 | 722 | 0 | 0 | 17 | 146 | 47.3934 | 5703.0058 | 0 | 0 | 134.2813 | 1153.2394
1161983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6883094 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:01:20 | 10.06.2022 09:35:48 | 0.5744 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3904 | 0 | 0 | 0 | 0
1161984 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6962268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:00 | 10.06.2022 16:50:00 | 7.8333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 7.8333 | 0 | 0
1161985 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7355408 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:00 | 10.06.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 39.9165 | 0 | 0
1161988 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6700912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:00:00 | 10.06.2022 16:53:00 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5996 | 0 | 0
1161989 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:01:58 | 10.06.2022 16:02:25 | 7.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.54 | 504.54
1161990 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12294921 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 09:02:26 | 10.06.2022 14:12:00 | 5.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4782 | 0
1162018 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7141061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 09:25:36 | 10.06.2022 09:43:03 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0
1162019 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290292 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2022 09:26:04 | 10.06.2022 14:15:00 | 4.8156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1162021 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:30:07 | 10.06.2022 17:32:00 | 8.0314 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.785 | 40.157 | 0 | 0 | 0 | 0
1162022 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7630190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:30:05 | 10.06.2022 16:57:00 | 7.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.3366
1162023 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7009532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:30:12 | 10.06.2022 16:58:00 | 7.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4862 | 14.9266
1162024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:30:19 | 10.06.2022 17:30:59 | 8.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1665 | 5639.8144
1162025 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 09:30:43 | 10.06.2022 10:49:00 | 1.3047 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7115 | 19.5705 | 0 | 0 | 0 | 0
1162030 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052594 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 09:37:35 | 10.06.2022 11:02:00 | 1.4069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0
1162037 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517120566 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 09:58:20 | 10.06.2022 10:54:00 | 0.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9278
1162039 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7155777 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 10:00:00 | 10.06.2022 12:04:00 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2026
1162040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11096620 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 10:00:03 | 10.06.2022 10:45:00 | 0.7492 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.444 | 0 | 0 | 0 | 0
1162041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 10:00:22 | 10.06.2022 14:57:00 | 4.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.9118
1162043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 10:01:29 | 10.06.2022 11:22:21 | 1.3478 | 0 | 0 | 23 | 65 | 108 | 76 | 0 | 0 | 30.9994 | 87.607 | 145.5624 | 102.4328
1162044 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748108 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 10:00:00 | 10.06.2022 11:53:00 | 1.8833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4648 | 0 | 0 | 0 | 0
1162062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2022 10:20:59 | 10.06.2022 10:47:01 | 0.4339 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 103.7021 | 0 | 0 | 0 | 0
1162067 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6797529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 10:30:15 | 10.06.2022 13:31:00 | 3.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.55
1162068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7060484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 10:31:20 | 10.06.2022 12:03:31 | 1.5364 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8584 | 0 | 0 | 0 | 0
1162069 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6544879 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2022 10:33:49 | 10.06.2022 12:20:00 | 1.7697 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4245 | 0 | 0 | 0 | 0
1162072 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 10:35:37 | 10.06.2022 14:04:46 | 3.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4574 | 2387.773
1162074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6833520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2022 10:24:17 | 10.06.2022 11:52:00 | 1.4619 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
1162077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 10:45:22 | 10.06.2022 10:46:33 | 0.0197 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 3.6248 | 0 | 0 | 0 | 0
1162079 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11412110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 10:48:59 | 10.06.2022 10:51:11 | 0.0367 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 0 | 0 | 0
1162083 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | BR6827886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 10:53:08 | 10.06.2022 12:06:00 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7424
1162087 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR11012867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 11:00:19 | 10.06.2022 12:56:00 | 1.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.281
1162088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6626569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 11:00:26 | 10.06.2022 11:42:00 | 0.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 52.6528
1162091 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 11:00:54 | 10.06.2022 12:56:00 | 1.9183 | 8 | 1 | 0 | 0 | 244 | 1060 | 15.3464 | 1.9183 | 0 | 0 | 468.0652 | 2033.398
1162101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9155160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 11:07:40 | 10.06.2022 12:38:00 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0448 | 1.5056
1162109 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6997382 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 11:21:40 | 10.06.2022 13:12:00 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0
1162114 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 11:28:21 | 10.06.2022 11:30:00 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7975 | 0.11
1162116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 11:30:00 | 10.06.2022 13:23:00 | 1.8833 | 8 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0664 | 710.0041 | 0 | 0 | 0 | 0
1162119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 11:33:59 | 10.06.2022 12:02:29 | 0.475 | 6 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 749.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1162125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 11:43:30 | 10.06.2022 12:00:26 | 0.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.165 | 7.055
1162129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2022 11:53:41 | 10.06.2022 12:37:53 | 0.7367 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.1264 | 0 | 0 | 0 | 0
1162134 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6700140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 11:59:39 | 10.06.2022 13:07:00 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2875 | 14.5925
1162139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7098171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 12:06:24 | 10.06.2022 14:02:00 | 1.9267 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4607 | 0 | 0 | 0 | 0
1162143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 12:18:40 | 10.06.2022 14:47:00 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9444 | 299.1362
1162145 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 12:17:54 | 10.06.2022 14:19:00 | 2.0183 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4339 | 0 | 0 | 0 | 0
1162146 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | BR6539586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 12:19:49 | 10.06.2022 12:46:00 | 0.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.822
1162152 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6679462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 12:30:10 | 10.06.2022 17:15:00 | 4.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4832 | 4253.4912
1162155 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 12:29:50 | 10.06.2022 12:41:21 | 0.1919 | 366 | 3910 | 0 | 0 | 133 | 2627 | 70.2354 | 750.329 | 0 | 0 | 25.5227 | 504.1213
1162161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 12:44:54 | 10.06.2022 14:13:30 | 1.4767 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 69 | 11.8136 | 1.4767 | 0 | 0 | 50.2078 | 101.8923
1162169 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6667039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 13:04:09 | 10.06.2022 15:44:00 | 2.6642 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
1162170 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10924276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 13:07:10 | 10.06.2022 14:40:00 | 1.5472 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.9504 | 0 | 0 | 0 | 0
1162171 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR10902247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 13:12:15 | 10.06.2022 13:49:00 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9875
1162173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 13:18:33 | 10.06.2022 13:20:22 | 0.0303 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5452 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0
1162175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 13:23:01 | 10.06.2022 13:25:12 | 0.0364 | 332 | 281 | 0 | 0 | 17 | 1 | 12.0848 | 10.2284 | 0 | 0 | 0.6188 | 0.0364
1162176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6924724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 13:25:37 | 10.06.2022 16:07:00 | 2.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8983
1162177 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909049 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 13:27:09 | 10.06.2022 15:18:00 | 1.8475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1162178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7015557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 13:30:01 | 10.06.2022 16:53:00 | 3.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9466
1162179 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 13:30:40 | 10.06.2022 14:15:46 | 0.7517 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 6.7653 | 0 | 0 | 0 | 32.3231 | 30.068
1162182 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7122455 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 13:33:25 | 10.06.2022 16:58:25 | 3.4167 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.0036 | 0 | 0 | 0 | 0
1162183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6741824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 13:35:27 | 10.06.2022 14:36:00 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9108
1162186 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 13:42:53 | 10.06.2022 13:44:46 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0192 | 0
1162189 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515219982 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 13:56:52 | 10.06.2022 14:42:00 | 0.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7522
1162191 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 13:59:35 | 10.06.2022 14:29:37 | 0.5006 | 20 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.012 | 324.8894 | 0 | 0 | 0 | 0
1162192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 14:00:31 | 10.06.2022 14:50:33 | 0.8339 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8.339 | 2.5017 | 0 | 0 | 10.8407 | 3.3356
1162193 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 14:01:35 | 10.06.2022 14:03:50 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 17.325
1162194 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 14:03:12 | 10.06.2022 15:34:00 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1596 | 0
1162195 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7115673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 14:04:11 | 10.06.2022 15:56:00 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 378.3108 | 0 | 22.3632
1162198 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6730216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 14:11:20 | 10.06.2022 14:31:00 | 0.3278 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0248 | 0 | 0
1162203 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 14:14:04 | 10.06.2022 17:30:04 | 3.2667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.7388 | 0 | 0 | 0 | 0
1162204 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO12494224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 14:15:10 | 10.06.2022 15:24:00 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4464
1162206 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 14:18:22 | 10.06.2022 14:30:41 | 0.2053 | 24 | 19 | 0 | 0 | 35 | 513 | 4.9272 | 3.9007 | 0 | 0 | 7.1855 | 105.3189
1162213 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7557506 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 14:30:16 | 10.06.2022 15:49:00 | 1.3122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1162216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 14:42:31 | 10.06.2022 15:33:40 | 0.8525 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1162217 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 14:44:42 | 10.06.2022 15:12:07 | 0.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3707 | 0
1162220 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6613093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2022 14:13:26 | 10.06.2022 19:50:00 | 5.6094 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.1912 | 0 | 0 | 0 | 0
1162223 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 14:54:07 | 10.06.2022 16:25:08 | 1.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5507 | 1039.0765
1162246 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6744201 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 15:49:12 | 10.06.2022 16:52:00 | 1.0467 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.406 | 0 | 0 | 0 | 0
1162247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10987649 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 15:07:36 | 10.06.2022 16:11:00 | 1.0567 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8711 | 0 | 0 | 0 | 0
1162249 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6599224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 15:59:15 | 10.06.2022 17:07:00 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1396 | 0 | 0
1162252 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 16:04:39 | 10.06.2022 16:06:06 | 0.0242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 239 | 0.0242 | 0.0242 | 0 | 0 | 0.4356 | 5.7838
1162254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7025403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 16:03:46 | 10.06.2022 17:07:00 | 1.0539 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2156 | 16.8624 | 0 | 0 | 0 | 0
1162264 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7012324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 16:21:42 | 10.06.2022 17:53:00 | 1.5217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6519 | 0 | 0 | 0 | 0
1162276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12668734 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 16:31:52 | 10.06.2022 17:27:00 | 0.9189 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2899 | 0 | 0 | 0 | 0
1162277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2022 16:33:40 | 10.06.2022 17:25:00 | 0.8556 | 367 | 413 | 0 | 0 | 18 | 7 | 314.0052 | 353.3628 | 0 | 0 | 15.4008 | 5.9892
1162289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457919 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 17:01:24 | 10.06.2022 17:40:00 | 0.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
1162294 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6884498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 15:39:55 | 10.06.2022 17:41:13 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.217 | 0 | 0
1162306 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 17:35:23 | 10.06.2022 17:37:12 | 0.0303 | 0 | 0 | 4 | 980 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0.1212 | 29.694 | 0.6363 | 0.9393
1162323 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 18:01:10 | 10.06.2022 18:32:16 | 0.5183 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8973 | 0.5183 | 0 | 0
1162326 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12214320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 18:09:42 | 10.06.2022 18:30:00 | 0.3383 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8256 | 0 | 0
1162329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7025403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 18:15:50 | 10.06.2022 20:22:46 | 2.1156 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4624 | 33.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
1162347 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6673210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 18:39:04 | 10.06.2022 20:35:00 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4404
1162349 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMDAN KESİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 18:46:17 | 10.06.2022 19:05:32 | 0.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9848 | 18.6064
1162350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 18:49:40 | 10.06.2022 18:51:00 | 0.0222 | 48 | 33 | 0 | 0 | 348 | 615 | 1.0656 | 0.7326 | 0 | 0 | 7.7256 | 13.653
1162354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 18:58:44 | 10.06.2022 19:00:00 | 0.0211 | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9917 | 1.2449 | 0 | 0 | 0 | 0
1162361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6807507 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 18:15:09 | 10.06.2022 21:20:00 | 3.0808 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5352 | 0 | 0 | 0 | 0
1162374 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 19:14:32 | 10.06.2022 19:15:13 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9234 | 0.6612
1162375 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 19:17:10 | 10.06.2022 19:18:52 | 0.0283 | 0 | 0 | 71 | 82 | 65 | 15 | 0 | 0 | 2.0093 | 2.3206 | 1.8395 | 0.4245
1162377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO7077903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 19:20:09 | 10.06.2022 20:19:00 | 0.9808 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
1162388 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 19:38:56 | 10.06.2022 20:46:52 | 1.1322 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7252 | 0 | 0 | 0 | 0
1162390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2022 19:40:27 | 10.06.2022 21:29:23 | 1.8156 | 1 | 5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8156 | 10134.6792 | 0 | 0 | 0 | 0
1162391 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7777093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 19:32:07 | 10.06.2022 20:26:00 | 0.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0829 | 153.5751
1162393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 19:46:55 | 10.06.2022 19:48:00 | 0.0181 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1584 | 0.0181 | 0 | 0 | 0.0362 | 0
1162394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 19:47:39 | 10.06.2022 19:50:38 | 0.0497 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1748 | 1.8886 | 0 | 0 | 0 | 0
1162398 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6527786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2022 19:29:34 | 10.06.2022 20:12:21 | 0.7131 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5637 | 0 | 0 | 0 | 0
1162399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 19:55:49 | 10.06.2022 20:29:09 | 0.5556 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 11.112 | 0 | 0 | 0 | 0
1162411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 20:07:11 | 10.06.2022 20:08:00 | 0.0136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1162430 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 20:33:09 | 10.06.2022 22:06:09 | 1.55 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
1162433 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 20:46:09 | 10.06.2022 21:41:00 | 0.9142 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1148 | 3.6568 | 50.281 | 0 | 0 | 6.3994 | 1049.5016
1162441 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 20:46:13 | 10.06.2022 21:30:00 | 0.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4305 | 172.2092
1162443 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7150834 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 20:52:12 | 10.06.2022 21:49:00 | 0.9467 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9771 | 0 | 0
1162479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058319 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 21:40:42 | 10.06.2022 22:49:00 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0 | 0
1162483 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6715894 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 19:55:31 | 10.06.2022 23:12:00 | 3.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6699
1162484 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6927023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 20:13:38 | 10.06.2022 23:13:00 | 2.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7668
1162490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7117966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 22:30:55 | 10.06.2022 23:26:00 | 0.9181 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
1162492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6645185 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 22:58:50 | 11.06.2022 01:54:00 | 2.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9194
1162493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11148879 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2022 23:20:27 | 10.06.2022 23:37:53 | 0.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1968
1162531 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516899006 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 00:58:57 | 11.06.2022 01:51:00 | 0.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
1162666 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 05:04:26 | 11.06.2022 05:06:03 | 0.0269 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 1304 | 0 | 0 | 0.1345 | 0 | 3.1473 | 35.0776
1162730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 05:22:26 | 11.06.2022 05:55:00 | 0.5428 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.078 | 0 | 0 | 0 | 0
1162767 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.06.2022 05:38:07 | 11.06.2022 05:40:34 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 23.8272
1162900 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6950412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 06:11:58 | 11.06.2022 06:31:12 | 0.3206 | 10 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 798.294 | 0 | 0 | 0 | 0
1162928 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 06:14:45 | 11.06.2022 06:29:00 | 0.2375 | 11 | 143 | 0 | 0 | 8 | 52 | 2.6125 | 33.9625 | 0 | 0 | 1.9 | 12.35
1162974 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8016020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 06:28:49 | 11.06.2022 09:31:00 | 3.0364 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 18.2184 | 0 | 0 | 0 | 94.1284 | 12.1456
1163001 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6733602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 06:22:36 | 11.06.2022 07:02:00 | 0.6567 | 22 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.4474 | 2523.0414 | 0 | 0 | 0 | 1.3134
1163038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11214872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 06:38:49 | 11.06.2022 07:15:00 | 0.6031 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6496 | 7.8403 | 0 | 0
1163051 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 06:52:40 | 11.06.2022 06:54:10 | 0.025 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1163069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2022 06:56:51 | 11.06.2022 09:27:22 | 2.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5086 | 185.6364
1163188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 07:19:10 | 11.06.2022 08:45:16 | 1.435 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1163200 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 07:26:57 | 11.06.2022 07:29:38 | 0.0447 | 0 | 0 | 12 | 329 | 126 | 1704 | 0 | 0 | 0.5364 | 14.7063 | 5.6322 | 76.1688
1163267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 07:34:47 | 11.06.2022 08:12:00 | 0.6203 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0639 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 0
1163292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439604 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 08:11:41 | 11.06.2022 08:59:00 | 0.7886 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3088 | 0 | 0 | 0 | 0
1163295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7055805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 08:13:47 | 11.06.2022 08:53:00 | 0.6536 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3272 | 0 | 0 | 0 | 0
1163347 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 08:19:53 | 11.06.2022 08:22:45 | 0.0478 | 0 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8068 | 0 | 0 | 0 | 0
1163355 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 07:35:10 | 11.06.2022 09:11:00 | 1.5972 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14.3748 | 17.5692 | 0 | 0 | 12.7776 | 0
1163369 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7005778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 08:30:00 | 11.06.2022 09:58:00 | 1.4667 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.2814 | 0 | 0 | 0 | 0
1163381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.06.2022 10:00:00 | 11.06.2022 19:43:00 | 9.7167 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 864 | 48.5835 | 19.4334 | 0 | 0 | 184.6173 | 8395.2288
1163387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6648216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 08:35:22 | 11.06.2022 17:18:00 | 8.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0544 | 409.3982
1163397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 08:37:34 | 11.06.2022 08:40:00 | 0.0406 | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 | 2.3954 | 0 | 0 | 0 | 0
1163399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.06.2022 08:38:02 | 11.06.2022 18:30:00 | 9.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2593 | 16367.8599
1163481 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 08:52:48 | 11.06.2022 08:55:00 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7707 | 0.7707
1163488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:10:58 | 11.06.2022 11:34:49 | 2.3975 | 0 | 0 | 116 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.11 | 1385.755 | 0 | 0
1163491 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 08:57:50 | 11.06.2022 09:45:00 | 0.7861 | 2 | 455 | 0 | 0 | 9 | 1130 | 1.5722 | 357.6755 | 0 | 0 | 7.0749 | 888.293
1163495 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 08:59:50 | 11.06.2022 16:56:00 | 7.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.5237 | 10047.1026
1163496 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6974654 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:00 | 11.06.2022 11:24:00 | 2.4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1163497 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:01 | 11.06.2022 10:43:00 | 1.7164 | 14 | 2 | 40 | 1377 | 47 | 333 | 24.0296 | 3.4328 | 68.656 | 2363.4828 | 80.6708 | 571.5612
1163498 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6966190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:01 | 11.06.2022 17:24:00 | 8.3997 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.1781 | 0 | 0 | 0 | 0
1163499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6602146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:04 | 11.06.2022 09:51:00 | 0.8489 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.5206 | 0 | 0 | 0 | 0
1163500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6778179 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:07 | 11.06.2022 16:54:00 | 7.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.5164
1163501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:20 | 11.06.2022 11:55:00 | 2.9111 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.9538 | 0 | 0 | 0 | 0
1163502 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:25 | 11.06.2022 16:46:00 | 7.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3567 | 2948.686
1163503 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6630834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:34 | 11.06.2022 13:53:00 | 4.8739 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.4574 | 0 | 0 | 0 | 0
1163504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6621365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:42 | 11.06.2022 10:53:00 | 1.8717 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1163509 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067497 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:00 | 11.06.2022 13:58:32 | 4.9756 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
1163510 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12282488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:01:23 | 11.06.2022 18:12:00 | 9.1769 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426 | 27.5307 | 0 | 0 | 0 | 9.1769 | 3909.3594
1163511 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:00 | 11.06.2022 17:00:56 | 8.0156 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.5148 | 0 | 0 | 0 | 0
1163512 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6846191 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:00 | 11.06.2022 11:55:51 | 2.9308 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.426 | 0 | 0 | 0 | 0
1163514 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:00 | 11.06.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374.0766 | 0 | 0
1163515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:02:20 | 11.06.2022 17:34:00 | 8.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.1676 | 8.5278
1163516 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6679161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:02:34 | 11.06.2022 17:00:00 | 7.9572 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.6384 | 0 | 0 | 0 | 0
1163522 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 07:42:24 | 11.06.2022 09:04:49 | 1.3736 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.604 | 2.7472 | 0 | 0 | 0 | 0
1163547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO8775884 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 07:30:56 | 11.06.2022 09:20:00 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.178
1163576 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO10597582 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:30:05 | 11.06.2022 16:59:00 | 7.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4819 | 2656.0745
1163579 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 09:31:31 | 11.06.2022 10:26:00 | 0.9081 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.1729 | 9.9891 | 0 | 0 | 7.2648 | 0
1163584 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 09:34:56 | 11.06.2022 09:37:53 | 0.0492 | 0 | 0 | 69 | 19 | 254 | 91 | 0 | 0 | 3.3948 | 0.9348 | 12.4968 | 4.4772
1163588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7003561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / TRAFO İNİŞ-ÇIKIŞ AG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2022 09:35:10 | 11.06.2022 12:34:00 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 0 | 0
1163593 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939023 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 09:38:35 | 11.06.2022 10:18:00 | 0.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6569 | 0 | 0 | 0 | 0
1163719 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:52:41 | 11.06.2022 17:19:00 | 7.4386 | 0 | 0 | 23 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 171.0878 | 37.193 | 104.1404 | 7.4386
1163728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 09:55:28 | 11.06.2022 09:58:10 | 0.045 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 0.045 | 0.585 | 0.18
1163740 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6577856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2022 09:46:39 | 11.06.2022 10:29:13 | 0.7094 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.5966 | 0 | 0 | 0 | 0
1163740 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6577856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2022 09:46:39 | 11.06.2022 10:37:25 | 0.8461 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
1163743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR11002301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 10:00:04 | 11.06.2022 12:51:34 | 2.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.0083
1163744 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6549907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 10:00:21 | 11.06.2022 11:22:00 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10.8864 | 0 | 72.1224
1163746 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 10:01:59 | 11.06.2022 10:29:52 | 0.4647 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 28 | 0 | 0 | 2.3235 | 0 | 11.1528 | 13.0116
1163749 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 10:02:37 | 11.06.2022 13:58:19 | 3.9283 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1163757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6675250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:04:01 | 11.06.2022 10:48:00 | 0.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6655 | 276.3787
1163790 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296007 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:08:33 | 11.06.2022 11:05:00 | 0.9408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 0 | 0
1163812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515435840 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:12:18 | 11.06.2022 11:10:00 | 0.9617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9234 | 0 | 0 | 0 | 0
1163819 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR10937853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:13:45 | 11.06.2022 11:09:00 | 0.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0208
1163820 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:00 | 11.06.2022 16:51:00 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.65 | 2174.45
1163820 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 09:00:00 | 11.06.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 480
1163837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 10:20:10 | 11.06.2022 16:28:00 | 6.1306 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1163848 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323989 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:21:14 | 11.06.2022 12:08:00 | 1.7794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 0
1163898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7214114 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:28:04 | 11.06.2022 10:50:00 | 0.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 90.6688
1163914 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236652 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 09:17:39 | 11.06.2022 11:15:00 | 1.9558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0
1163927 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055060 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:35:43 | 11.06.2022 11:25:00 | 0.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8214
1163931 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:37:11 | 11.06.2022 11:09:54 | 0.5453 | 10 | 148 | 0 | 0 | 36 | 216 | 5.453 | 80.7044 | 0 | 0 | 19.6308 | 117.7848
1163931 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8514838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:37:11 | 11.06.2022 12:38:51 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4448 | 48.6672
1163932 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6829573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 09:43:36 | 11.06.2022 11:03:00 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9097 | 3.9699
1163933 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7197736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:37:40 | 11.06.2022 15:29:47 | 4.8686 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1163945 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6980232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:43:23 | 11.06.2022 12:39:00 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0818
1163969 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6856439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 10:58:40 | 11.06.2022 12:00:00 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4208
1163973 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 11:00:20 | 11.06.2022 11:38:29 | 0.6358 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3.8148 | 0.6358 | 8.2654 | 2.5432
1163978 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6701907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 11:00:00 | 11.06.2022 11:57:00 | 0.95 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1163981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6844142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 11:04:10 | 11.06.2022 12:45:00 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9732 | 710.8938
1164017 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7290846 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 08:29:14 | 11.06.2022 11:14:00 | 2.7461 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2383 | 0 | 0 | 0
1164060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR12307176 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 11:25:29 | 12.06.2022 01:12:00 | 13.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1012
1164098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6675250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 11:22:18 | 11.06.2022 12:08:00 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8085 | 287.1609
1164115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 11:38:56 | 11.06.2022 12:12:18 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 1.6683
1164140 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6829135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 11:47:12 | 11.06.2022 12:42:00 | 0.9133 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0935 | 0 | 0 | 0 | 0
1164159 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 11:53:29 | 11.06.2022 11:55:36 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6591 | 45.2899
1164172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014627 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 12:01:33 | 11.06.2022 15:31:00 | 3.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2824
1164176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 12:00:00 | 11.06.2022 15:30:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2201.5
1164182 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 12:03:20 | 11.06.2022 12:56:28 | 0.8856 | 2 | 0 | 7 | 3 | 45 | 3 | 1.7712 | 0 | 6.1992 | 2.6568 | 39.852 | 2.6568
1164201 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6636570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 12:09:33 | 11.06.2022 12:56:00 | 0.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8712
1164232 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6864239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2022 12:25:20 | 11.06.2022 12:42:00 | 0.2778 | 7 | 10103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 2806.6134 | 0 | 0 | 0 | 0
1164253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7052189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 12:33:27 | 11.06.2022 13:26:00 | 0.8758 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6784 | 0 | 0 | 0 | 0
1164271 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170305 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 12:37:09 | 11.06.2022 14:38:00 | 2.0142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0284 | 0 | 0 | 0 | 0
1164275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 12:39:40 | 11.06.2022 13:02:22 | 0.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6481 | 563.667
1164275 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 12:39:40 | 11.06.2022 14:49:09 | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7905 | 3062.3439
1164287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516771680 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 12:44:31 | 11.06.2022 13:36:00 | 0.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8581 | 0 | 0 | 0 | 0
1164297 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 12:51:22 | 11.06.2022 14:24:00 | 1.5439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1756 | 0 | 0 | 0 | 0
1164316 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517407307 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 12:58:17 | 11.06.2022 13:23:00 | 0.4119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8238 | 0 | 0 | 0 | 0
1164322 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6839930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 13:00:08 | 11.06.2022 17:33:00 | 4.5478 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074.8288 | 0 | 0 | 0 | 0
1164324 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6846196 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 13:00:36 | 11.06.2022 17:27:49 | 4.4536 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9072 | 53.4432 | 0 | 0 | 0 | 0
1164326 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7117043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:00:00 | 11.06.2022 14:39:00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.95
1164329 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688495 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 13:00:00 | 11.06.2022 17:24:00 | 4.4 | 2 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2886.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1164340 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7121745 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:04:28 | 11.06.2022 15:42:00 | 2.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5216
1164342 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517304520 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:05:16 | 11.06.2022 14:13:00 | 1.1289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 0
1164350 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6558895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:07:44 | 11.06.2022 14:52:00 | 1.7378 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1164352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7082273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:09:12 | 11.06.2022 15:05:00 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.43
1164359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7110365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:14:57 | 11.06.2022 20:41:00 | 7.4342 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6446 | 0 | 0 | 0 | 0
1164380 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:28:24 | 11.06.2022 14:09:00 | 0.6767 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4437 | 0 | 1.3534 | 0
1164384 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:30:09 | 11.06.2022 15:06:04 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6208 | 0
1164426 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:47:49 | 11.06.2022 13:49:59 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1444 | 9.7831
1164440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:58:21 | 11.06.2022 16:40:56 | 2.7097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 218 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 189.679 | 590.7146
1164443 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:59:59 | 11.06.2022 14:26:22 | 0.4397 | 29 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12.7513 | 0.4397 | 0 | 0 | 10.1131 | 0
1164444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6574443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 14:00:01 | 11.06.2022 14:50:00 | 0.8331 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.5066 | 0 | 0 | 0 | 0
1164445 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6846194 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 13:00:00 | 11.06.2022 17:55:26 | 4.9239 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.5743 | 0 | 0 | 0 | 0
1164446 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 14:00:23 | 11.06.2022 20:48:13 | 6.7972 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.4544 | 0 | 0 | 0 | 0
1164451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455294 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:02:31 | 11.06.2022 14:46:00 | 0.7247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7247 | 0 | 0 | 0 | 0
1164454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:03:11 | 11.06.2022 19:24:45 | 5.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.8002 | 144.7038
1164481 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7077028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:16:01 | 11.06.2022 15:38:00 | 1.3664 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0432 | 0 | 0 | 0 | 0
1164483 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7089933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:20:46 | 11.06.2022 18:16:44 | 3.9328 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425.4688 | 0 | 0 | 0 | 0
1164483 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:20:46 | 11.06.2022 18:43:10 | 4.3733 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5587 | 0 | 0 | 0 | 0
1164491 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517125613 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:26:00 | 11.06.2022 18:12:00 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6002 | 0 | 0 | 0 | 0
1164492 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516917949 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:25:34 | 11.06.2022 15:07:00 | 0.6906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6906 | 0 | 0 | 0 | 0
1164538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6914048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:31:49 | 11.06.2022 15:20:00 | 0.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7612
1164541 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300571 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:33:20 | 11.06.2022 17:12:00 | 2.6444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
1164545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:36:53 | 11.06.2022 17:33:11 | 2.9383 | 40 | 19 | 0 | 0 | 34 | 10 | 117.532 | 55.8277 | 0 | 0 | 99.9022 | 29.383
1164556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:41:34 | 11.06.2022 16:05:07 | 1.3925 | 1 | 5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3925 | 7772.935 | 0 | 0 | 0 | 0
1164577 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:53:23 | 11.06.2022 15:03:00 | 0.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6412 | 96.6609
1164582 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:56:39 | 11.06.2022 16:15:16 | 1.3103 | 65 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1695 | 467.7771 | 0 | 0 | 0 | 0
1164582 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11036053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:56:39 | 11.06.2022 16:57:48 | 2.0192 | 14 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2688 | 264.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
1164584 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7009324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:58:03 | 11.06.2022 16:19:17 | 1.3539 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6147 | 0 | 0 | 0 | 0
1164587 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6948486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:23:20 | 11.06.2022 14:45:00 | 0.3611 | 9 | 9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2499 | 3379.1738 | 0 | 0 | 0 | 0
1164610 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6636165 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:06:15 | 11.06.2022 15:57:00 | 0.8458 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3038 | 0 | 0 | 0 | 0
1164627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6991053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:41:22 | 11.06.2022 16:59:00 | 2.2939 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.1312 | 0 | 0 | 0 | 0
1164632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6976215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:11:33 | 11.06.2022 17:00:00 | 1.8075 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1164644 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6978667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:13:20 | 11.06.2022 20:53:59 | 5.6775 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.395 | 0 | 0 | 0 | 0
1164646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:13:40 | 11.06.2022 18:16:00 | 3.0389 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6841 | 0 | 0 | 0 | 0
1164651 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO8477792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:15:17 | 11.06.2022 17:34:00 | 2.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8973 | 351.4088
1164656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:18:23 | 11.06.2022 16:58:00 | 1.6603 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0532 | 0 | 0 | 0 | 0
1164659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:19:54 | 11.06.2022 18:28:24 | 3.1417 | 9 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2753 | 1775.0605 | 0 | 0 | 0 | 0
1164661 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:20:25 | 11.06.2022 16:57:00 | 1.6097 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7298 | 3.2194 | 0 | 0 | 0 | 0
1164666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:23:00 | 11.06.2022 15:25:53 | 0.0481 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1164709 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:29:52 | 11.06.2022 17:18:00 | 1.8022 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
1164709 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6644837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:29:52 | 11.06.2022 18:59:27 | 3.4931 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7007.1586 | 0 | 0 | 0 | 0
1164709 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE5820069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:29:52 | 11.06.2022 19:10:52 | 3.6833 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.9228 | 0 | 0 | 0 | 0
1164710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6804233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2022 15:30:07 | 11.06.2022 16:24:00 | 0.8981 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.9239 | 0 | 0 | 0 | 0
1164713 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6866570 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:31:00 | 11.06.2022 16:07:53 | 0.6147 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8487 | 0 | 0 | 0 | 0
1164724 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:32:37 | 11.06.2022 15:38:37 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 60.3
1164734 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515188137 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:34:04 | 11.06.2022 17:39:00 | 2.0822 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.411 | 0 | 0 | 0 | 0
1164742 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6758221 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:36:06 | 11.06.2022 17:27:31 | 1.8569 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.8008 | 0 | 0 | 0 | 0
1164746 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7117043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:57:45 | 11.06.2022 15:37:36 | 0.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9806
1164753 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6614877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:38:37 | 11.06.2022 16:55:00 | 1.2731 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6509 | 0 | 0 | 0 | 0
1164755 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11940893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:40:05 | 11.06.2022 15:40:24 | 2.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.3409
1164766 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515403178 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:40:59 | 11.06.2022 17:29:00 | 1.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8003
1164769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:41:19 | 11.06.2022 17:53:00 | 2.1947 | 0 | 0 | 8 | 36 | 3 | 248 | 0 | 0 | 17.5576 | 79.0092 | 6.5841 | 544.2856
1164770 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6552200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:43:08 | 11.06.2022 16:45:00 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1244 | 1481.6907
1164812 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6730578 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:52:31 | 11.06.2022 17:49:17 | 1.9461 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0894 | 0 | 0 | 0 | 0
1164823 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9490274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:53:38 | 11.06.2022 18:36:24 | 2.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1176 | 0
1164850 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:56:45 | 11.06.2022 16:43:00 | 0.7708 | 46 | 1 | 0 | 0 | 96 | 110 | 35.4568 | 0.7708 | 0 | 0 | 73.9968 | 84.788
1164851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:56:58 | 11.06.2022 15:59:50 | 0.0478 | 2 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0956 | 17.0646 | 0 | 0 | 0 | 0
1164852 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6968824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:56:28 | 11.06.2022 18:19:00 | 2.3756 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.634 | 0 | 0 | 0 | 0
1164860 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6924658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:57:56 | 11.06.2022 18:31:00 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.2977 | 0 | 0
1164863 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11838429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:59:46 | 11.06.2022 16:02:39 | 0.0481 | 0 | 0 | 79 | 5549 | 82 | 5263 | 0 | 0 | 3.7999 | 266.9069 | 3.9442 | 253.1503
1164880 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6900460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:59:24 | 11.06.2022 21:35:00 | 5.5933 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.6935 | 0 | 0 | 0 | 0
1164897 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517118410 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:08:20 | 11.06.2022 17:23:00 | 2.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
1164899 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7128021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:06:43 | 11.06.2022 20:00:00 | 3.8881 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.787 | 0 | 0 | 0 | 0
1164913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:09:13 | 11.06.2022 16:51:26 | 0.7036 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
1164920 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:10:58 | 11.06.2022 16:52:00 | 0.6839 | 3 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 1289.8354 | 0 | 0 | 0 | 0
1164937 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6797162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:53:22 | 11.06.2022 17:21:35 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0545
1164951 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:14:28 | 11.06.2022 18:14:00 | 1.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9922
1164958 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO7072739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:15:46 | 11.06.2022 18:36:00 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7672
1164962 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:16:14 | 11.06.2022 19:18:51 | 3.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.6736
1164995 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:19:41 | 11.06.2022 17:53:00 | 1.5553 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1165012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6736255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:21:36 | 11.06.2022 17:31:18 | 1.1617 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8251 | 0 | 0 | 0 | 0
1165046 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6866569 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:26:32 | 11.06.2022 17:15:00 | 0.8078 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4374 | 0 | 0 | 0 | 0
1165050 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:28:03 | 11.06.2022 17:45:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2825
1165070 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12673966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:52:41 | 11.06.2022 19:50:00 | 3.9553 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4636 | 0 | 0 | 0 | 0
1165071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6558990 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:19:09 | 11.06.2022 17:31:00 | 1.1975 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
1165118 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6572866 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:38:34 | 11.06.2022 18:44:00 | 2.0906 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 68.9898 | 0 | 0 | 0 | 43.9026
1165122 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:39:36 | 11.06.2022 17:22:06 | 0.7083 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7083 | 111.9114 | 0 | 0 | 0 | 0
1165132 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:40:56 | 11.06.2022 18:59:00 | 2.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3144 | 4.6022
1165152 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236253 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:41:26 | 11.06.2022 17:55:00 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261
1165157 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:42:37 | 11.06.2022 22:25:00 | 5.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.596 | 28.532
1165173 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:44:32 | 11.06.2022 17:53:50 | 1.155 | 0 | 0 | 11 | 95 | 23 | 367 | 0 | 0 | 12.705 | 109.725 | 26.565 | 423.885
1165181 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:27:05 | 11.06.2022 19:26:41 | 2.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4238 | 131.7052
1165213 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:49:24 | 11.06.2022 16:51:01 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4842 | 39.4085
1165217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6701697 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 13:47:33 | 11.06.2022 17:23:16 | 3.5953 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
1165234 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6846611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:51:07 | 11.06.2022 17:53:00 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1134
1165237 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6794897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:51:12 | 11.06.2022 18:09:00 | 1.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9558
1165251 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:55:01 | 11.06.2022 20:29:00 | 3.5664 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1165252 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515966834 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:54:53 | 11.06.2022 18:07:00 | 1.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
1165255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7156252 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:55:07 | 11.06.2022 19:08:35 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.854
1165260 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:55:43 | 11.06.2022 18:21:00 | 1.4214 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9458 | 0 | 0 | 0 | 0
1165269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6902192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:40:30 | 11.06.2022 17:32:05 | 0.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9192
1165269 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:40:30 | 11.06.2022 18:30:00 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.975
1165276 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:00:39 | 11.06.2022 17:21:00 | 0.3392 | 0 | 0 | 6 | 483 | 6 | 838 | 0 | 0 | 2.0352 | 163.8336 | 2.0352 | 284.2496
1165283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6573775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:00:36 | 12.06.2022 00:15:00 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.32 | 0 | 0
1165284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7153310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:00:51 | 11.06.2022 18:18:00 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.58
1165305 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6832106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:40:27 | 11.06.2022 18:56:00 | 2.2592 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6928 | 0 | 0 | 0 | 0
1165309 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:05:25 | 11.06.2022 20:15:00 | 3.1597 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3194 | 454.9968 | 0 | 0 | 0 | 0
1165316 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6936656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:06:48 | 11.06.2022 19:29:00 | 2.37 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1165344 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11078198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:12:30 | 11.06.2022 17:15:10 | 0.0444 | 0 | 0 | 14 | 3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | 136.3968 | 0 | 0
1165346 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO12791492 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:11:33 | 11.06.2022 18:38:00 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3424
1165365 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:00:56 | 11.06.2022 20:44:12 | 3.7211 | 348 | 1994 | 0 | 0 | 133 | 2627 | 1294.9428 | 7419.8734 | 0 | 0 | 494.9063 | 9775.3297
1165366 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440960 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:14:44 | 11.06.2022 19:08:00 | 1.8878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
1165367 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6755286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:25:49 | 11.06.2022 18:38:10 | 3.2058 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6408 | 0 | 0 | 0 | 0
1165396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:20:55 | 11.06.2022 17:22:15 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 11.3442
1165446 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515955178 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:23:47 | 11.06.2022 20:12:00 | 2.8036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6072 | 0 | 0 | 0 | 0
1165447 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535154958 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:24:08 | 11.06.2022 18:40:00 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644
1165466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6542895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:25:19 | 11.06.2022 20:18:00 | 2.8781 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.1055 | 0 | 0 | 0 | 0
1165468 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6852480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:09:34 | 11.06.2022 20:26:00 | 3.2739 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3384 | 0 | 0 | 0 | 0
1165469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6565999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:25:19 | 11.06.2022 20:48:00 | 3.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8554
1165486 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430788 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:27:40 | 11.06.2022 18:26:00 | 0.9722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
1165492 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6977676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:28:44 | 11.06.2022 18:44:00 | 1.2544 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2736 | 0 | 0 | 0 | 0
1165500 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788144 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:13:04 | 11.06.2022 17:46:00 | 1.5489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0978 | 0 | 0 | 0 | 0
1165504 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7115237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:21:17 | 11.06.2022 18:15:00 | 0.8953 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4788 | 0 | 0 | 0 | 0
1165504 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7115236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:21:17 | 11.06.2022 18:20:09 | 0.9811 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8798 | 0 | 0 | 0 | 0
1165517 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10398597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:54:13 | 11.06.2022 19:24:08 | 4.4986 | 40 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.944 | 6680.421 | 0 | 0 | 0 | 0
1165549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7057325 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:33:21 | 11.06.2022 21:46:34 | 4.2203 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.7163 | 0 | 0 | 0 | 0
1165550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7023241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:18:53 | 11.06.2022 19:25:00 | 3.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.475
1165551 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11360622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:33:32 | 11.06.2022 20:09:00 | 2.5911 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9555 | 0 | 0 | 0 | 0
1165564 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:34:55 | 11.06.2022 18:36:24 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2364 | 1690.755
1165566 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535213048 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:36:20 | 11.06.2022 19:15:00 | 1.6444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0884 | 0 | 0 | 0 | 0
1165580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6857546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:18:00 | 11.06.2022 19:14:00 | 1.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7969 | 0 | 0 | 0 | 0
1165594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12282473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:42:28 | 11.06.2022 20:33:00 | 3.8422 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6348 | 0 | 0 | 0 | 0
1165602 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:40:56 | 11.06.2022 19:56:05 | 2.2525 | 0 | 0 | 5 | 0 | 94 | 965 | 0 | 0 | 11.2625 | 0 | 211.735 | 2173.6625
1165605 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6564310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:35:33 | 11.06.2022 17:46:39 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.45
1165611 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6759430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:36:55 | 11.06.2022 17:58:00 | 0.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8744
1165613 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6689158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:40:40 | 11.06.2022 17:57:22 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5141
1165658 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:38:45 | 11.06.2022 18:20:22 | 0.6936 | 6 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1616 | 474.4224 | 0 | 0 | 0 | 0
1165666 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE7044091 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:45:28 | 11.06.2022 18:32:00 | 0.7756 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
1165667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:45:58 | 11.06.2022 19:50:00 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1584
1165681 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:50:05 | 11.06.2022 17:52:03 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2952 | 2.8536
1165689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052188 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:46:11 | 11.06.2022 18:35:42 | 0.8253 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9034 | 0 | 0 | 0 | 0
1165701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6657907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:02:54 | 11.06.2022 19:41:40 | 2.6461 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9348 | 0 | 0 | 0 | 0
1165703 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6927124 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZA SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:50:41 | 11.06.2022 18:46:07 | 0.9239 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.2211 | 0 | 0 | 0 | 0
1165705 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6880362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:33:55 | 11.06.2022 19:12:00 | 1.6347 | 0 | 0 | 2 | 1318 | 11 | 180 | 0 | 0 | 3.2694 | 2154.5346 | 17.9817 | 294.246
1165714 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6601103 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:57:20 | 11.06.2022 20:41:28 | 2.7356 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5836 | 0 | 0 | 0 | 0
1165732 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11352459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:00:16 | 11.06.2022 18:58:00 | 0.9622 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8248 | 0 | 0 | 0 | 0
1165736 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6957742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:00:54 | 11.06.2022 18:47:25 | 0.7753 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8799 | 0 | 0 | 0 | 0
1165740 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6901713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:04:59 | 11.06.2022 21:00:00 | 2.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8366
1165746 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6792888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:07:00 | 11.06.2022 19:13:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3
1165750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9505347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:56:17 | 11.06.2022 18:38:00 | 0.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3906 | 0
1165751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7034874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:52:59 | 11.06.2022 18:40:00 | 0.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0912
1165789 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6935229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:16:03 | 11.06.2022 18:52:00 | 0.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3208
1165797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10534308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 15:13:38 | 11.06.2022 18:20:17 | 3.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7672 | 12.4432
1165805 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7086508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:16:17 | 11.06.2022 21:12:00 | 2.9286 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8592 | 0 | 0
1165817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6985917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:12:50 | 11.06.2022 20:10:00 | 2.9528 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.1552 | 0 | 0 | 0 | 0
1165822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6914049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:56:57 | 11.06.2022 22:22:25 | 5.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.5776
1165824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 14:53:40 | 11.06.2022 21:37:04 | 6.7233 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5485 | 0 | 0 | 0 | 0
1165827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6976215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:01:34 | 11.06.2022 19:39:00 | 2.6239 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.195 | 0 | 0 | 0 | 0
1165828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6654549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:21:01 | 11.06.2022 19:38:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.296
1165829 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535237165 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:20:45 | 11.06.2022 18:56:00 | 0.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
1165859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6910334 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:08:29 | 11.06.2022 18:25:00 | 2.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9228
1165865 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7009324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:32:38 | 11.06.2022 18:57:42 | 2.4178 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.0594 | 0 | 0 | 0 | 0
1165866 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7966754 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:25:05 | 12.06.2022 01:51:00 | 7.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.1864
1165878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:27:23 | 11.06.2022 18:30:18 | 0.0486 | 5 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 93.7494 | 0 | 0 | 0 | 0
1165883 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7122908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:27:37 | 11.06.2022 19:58:00 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6856
1165888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6965133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:03:12 | 11.06.2022 20:59:00 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.52
1165889 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517388697 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:29:02 | 11.06.2022 19:45:00 | 1.2661 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.661 | 0 | 0 | 0 | 0
1165903 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR12589667 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:19:58 | 11.06.2022 21:03:00 | 3.7172 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598.2496 | 0 | 0
1165911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6626344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:37:10 | 11.06.2022 19:52:23 | 1.2536 | 5 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.268 | 607.996 | 0 | 0 | 0 | 0
1165916 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7123172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:22:48 | 11.06.2022 19:55:00 | 3.5367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.138 | 0 | 0
1165921 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:39:22 | 11.06.2022 20:15:00 | 1.5939 | 79 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9181 | 830.4219 | 0 | 0 | 0 | 0
1165926 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO11366029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:39:47 | 11.06.2022 20:41:00 | 2.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8932
1165936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:42:40 | 11.06.2022 21:27:01 | 2.7392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 218 | 2.7392 | 0 | 0 | 0 | 191.744 | 597.1456
1165946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7366415 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:44:57 | 11.06.2022 19:47:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4788 | 1.0342
1165951 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:44:26 | 11.06.2022 21:01:00 | 2.2761 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1182 | 0 | 0 | 0 | 0
1165957 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:13:39 | 11.06.2022 18:47:34 | 2.5653 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 10.2612 | 0 | 105.1773 | 10.2612
1165959 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6604792 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:04:34 | 11.06.2022 21:40:00 | 3.5906 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
1165971 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7149326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:51:16 | 11.06.2022 20:36:00 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2448
1165980 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:52:24 | 11.06.2022 18:55:00 | 0.0433 | 6 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0.2598 | 85.4309 | 0 | 0 | 0 | 29.9203
1165991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:54:05 | 11.06.2022 20:17:06 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1668
1165992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6658284 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:54:15 | 11.06.2022 22:33:22 | 3.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0697
1165998 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:56:17 | 11.06.2022 19:02:26 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 1.5375
1166000 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:54:18 | 11.06.2022 18:58:21 | 0.0675 | 11 | 95 | 0 | 0 | 23 | 365 | 0.7425 | 6.4125 | 0 | 0 | 1.5525 | 24.6375
1166011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6684374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:00:12 | 11.06.2022 19:47:00 | 0.78 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1166016 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535198708 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:00:55 | 11.06.2022 21:31:51 | 2.5156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
1166045 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:06:51 | 11.06.2022 20:40:00 | 1.5525 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.5075 | 0 | 0 | 0 | 0
1166046 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:05:47 | 11.06.2022 19:48:00 | 0.7036 | 3 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 1326.9896 | 0 | 0 | 0 | 0
1166052 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:11:44 | 11.06.2022 19:13:39 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5742 | 0.4785
1166053 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7030509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:53:20 | 11.06.2022 20:08:00 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.9412
1166060 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6785900 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:14:40 | 11.06.2022 21:05:00 | 1.8389 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1061 | 0 | 0 | 0 | 0
1166085 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6853800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:10:46 | 11.06.2022 21:24:00 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2952
1166095 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517006202 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:21:36 | 11.06.2022 21:21:00 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1166110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6892924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:27:36 | 11.06.2022 21:54:00 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.52
1166131 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:43:17 | 11.06.2022 20:14:00 | 2.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9403 | 1220.7834
1166133 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6878575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:01:58 | 11.06.2022 22:45:05 | 4.7186 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6486 | 0 | 0 | 0 | 0
1166137 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6729047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:38:46 | 11.06.2022 22:53:00 | 3.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7952
1166151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12626583 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:42:32 | 11.06.2022 21:19:33 | 1.6169 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4365 | 0 | 0 | 0 | 0
1166159 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6576480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:29:19 | 11.06.2022 19:47:02 | 3.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.0665
1166161 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209551 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:31:12 | 11.06.2022 20:53:00 | 3.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7266
1166164 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8818026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:45:51 | 11.06.2022 22:28:00 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.61
1166165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:36:57 | 11.06.2022 22:57:00 | 3.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0052 | 4697.8878
1166174 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:31:34 | 11.06.2022 21:29:14 | 2.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4943 | 1853.6486
1166174 | 2 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11064678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:31:34 | 12.06.2022 00:36:00 | 6.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0739 | 826.0504
1166175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11297339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:48:55 | 11.06.2022 22:26:00 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3068
1166184 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6797162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:51:51 | 12.06.2022 00:30:32 | 4.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6705
1166186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6650131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 16:24:21 | 11.06.2022 19:53:11 | 3.4806 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0538 | 0 | 0 | 0 | 0
1166199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767931 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:56:18 | 11.06.2022 22:39:00 | 2.7117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1351 | 0 | 0 | 0 | 0
1166201 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6658848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:56:14 | 11.06.2022 21:48:09 | 1.8653 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0849 | 0 | 0 | 0 | 0
1166205 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6826330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:58:13 | 11.06.2022 21:04:00 | 1.0964 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6516 | 0 | 0 | 0 | 0
1166206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE6544525 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:27:11 | 12.06.2022 01:24:00 | 6.9469 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.7342 | 0 | 0 | 0 | 0
1166207 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6602328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:58:07 | 11.06.2022 21:50:00 | 1.8647 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
1166208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6548584 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:46:25 | 11.06.2022 22:51:53 | 5.0911 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.733 | 0 | 0 | 0 | 0
1166220 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:10:20 | 11.06.2022 20:54:00 | 0.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4788 | 509.46
1166240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:15:10 | 11.06.2022 20:22:18 | 0.1189 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 988 | 0.2378 | 0.1189 | 0 | 0 | 1.3079 | 117.4732
1166241 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:15:23 | 11.06.2022 20:16:03 | 0.0111 | 52 | 76 | 0 | 0 | 86 | 33 | 0.5772 | 0.8436 | 0 | 0 | 0.9546 | 0.3663
1166258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:19:43 | 11.06.2022 20:38:18 | 0.3097 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166275 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6626326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:22:51 | 11.06.2022 21:32:48 | 1.1658 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3108 | 0 | 0 | 0 | 0
1166288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7128147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:27:02 | 11.06.2022 23:38:00 | 3.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5592
1166302 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6595979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:30:29 | 11.06.2022 22:17:00 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5523
1166308 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7032568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:46:55 | 11.06.2022 23:35:00 | 3.8014 | 1 | 244 | 0 | 0 | 2 | 884 | 3.8014 | 927.5416 | 0 | 0 | 7.6028 | 3360.4376
1166317 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:56:08 | 11.06.2022 22:16:27 | 3.3386 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.7742 | 0 | 0 | 0 | 0
1166348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6587394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:44:19 | 11.06.2022 21:35:59 | 0.8611 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9426 | 0 | 0 | 0 | 0
1166386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6727749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:51:02 | 12.06.2022 01:00:00 | 4.1494 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0098 | 0 | 0 | 0 | 0
1166394 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6677507 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:53:49 | 11.06.2022 21:46:56 | 0.8853 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5445 | 0 | 0 | 0 | 0
1166401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:57:40 | 11.06.2022 21:27:00 | 0.4889 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 161.337 | 0 | 0 | 0 | 0
1166409 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6833984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:23:21 | 11.06.2022 21:58:55 | 3.5928 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.7288 | 0 | 0 | 0 | 0
1166411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6917387 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:00:52 | 11.06.2022 23:43:33 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3824
1166416 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7154723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:01:41 | 11.06.2022 22:15:18 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5637 | 0 | 0
1166417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6984519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:02:22 | 11.06.2022 21:37:00 | 0.5772 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.8568 | 0 | 0 | 0 | 0
1166420 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7009329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:42:55 | 11.06.2022 21:42:27 | 0.9922 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2434 | 0 | 0 | 0 | 0
1166421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:03:43 | 11.06.2022 21:44:08 | 0.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 3698.7376
1166422 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11147711 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:04:25 | 11.06.2022 21:25:00 | 0.3431 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8468 | 0 | 0 | 0 | 0
1166449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6985912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:04:30 | 11.06.2022 22:44:00 | 1.6583 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6948 | 0 | 0 | 0 | 0
1166454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155741 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:14:02 | 11.06.2022 22:23:48 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9768 | 1605.8268
1166463 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:15:10 | 11.06.2022 23:40:00 | 2.4139 | 3 | 204 | 0 | 0 | 2 | 737 | 7.2417 | 492.4356 | 0 | 0 | 4.8278 | 1779.0443
1166467 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6761734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:16:20 | 11.06.2022 22:35:00 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1329 | 0 | 0
1166475 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6539293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:29:34 | 11.06.2022 21:56:00 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 818.2608 | 0 | 1.4406
1166486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6644267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:23:39 | 12.06.2022 03:02:00 | 5.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1248
1166493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:47:41 | 11.06.2022 21:50:00 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.193 | 496.4508
1166498 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:29:27 | 11.06.2022 21:41:00 | 0.1925 | 6 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 258.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1166506 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:31:52 | 11.06.2022 22:07:34 | 0.595 | 1 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 750.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1166506 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10932102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:31:52 | 11.06.2022 23:58:09 | 2.4381 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.9823 | 0 | 0 | 0 | 0
1166511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8657823 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:32:49 | 12.06.2022 01:45:00 | 4.2031 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0465 | 0 | 0 | 0 | 0
1166514 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7042376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:35:34 | 11.06.2022 21:34:03 | 0.9747 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5699 | 0 | 0 | 0 | 0
1166521 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938055 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:35:20 | 11.06.2022 22:49:00 | 1.2278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9112 | 0 | 0 | 0 | 0
1166524 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7084236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:58:24 | 11.06.2022 22:06:31 | 4.1353 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.2309 | 0 | 0 | 0 | 0
1166527 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6976272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:56:07 | 11.06.2022 22:12:00 | 1.2647 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8234 | 0 | 0 | 0 | 0
1166541 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6856439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:41:32 | 12.06.2022 00:49:00 | 3.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9616
1166576 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6816664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:47:31 | 12.06.2022 00:01:00 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6844
1166580 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12563830 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:48:42 | 11.06.2022 23:50:00 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.6402
1166588 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6752322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:51:56 | 11.06.2022 23:48:00 | 1.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2256
1166589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 421196 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:52:41 | 11.06.2022 22:16:00 | 0.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3886 | 0 | 0 | 0 | 0
1166595 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6721580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:57:31 | 11.06.2022 22:37:00 | 0.6581 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1877 | 0 | 0 | 0 | 0
1166597 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7058622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:58:56 | 11.06.2022 23:48:00 | 1.8178 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.691 | 0 | 0 | 0 | 0
1166602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6562926 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:01:21 | 12.06.2022 01:01:00 | 2.9942 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3794 | 0 | 0 | 0 | 0
1166605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6973155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:55:51 | 11.06.2022 22:03:24 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5864
1166611 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7075875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:05:25 | 12.06.2022 01:05:00 | 2.9931 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.2548 | 0 | 0 | 0 | 0
1166612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6853943 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:06:16 | 11.06.2022 22:51:00 | 0.7456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.912 | 0 | 0 | 0 | 0
1166614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:00:11 | 11.06.2022 22:31:00 | 0.5136 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.0576 | 0 | 0 | 0 | 0
1166624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7085443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:13:11 | 12.06.2022 01:04:00 | 2.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9477
1166633 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6965070 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:16:05 | 11.06.2022 23:18:00 | 1.0319 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0527 | 0 | 0 | 0 | 0
1166643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7070807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:25:13 | 11.06.2022 22:20:51 | 3.9272 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8352 | 0 | 0 | 0 | 0
1166646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6787644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 18:41:21 | 11.06.2022 22:20:39 | 3.655 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1166667 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7090464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:27:07 | 12.06.2022 03:00:00 | 4.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.6289
1166668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7036685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:23:31 | 11.06.2022 23:20:00 | 0.9414 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9246 | 0 | 0 | 0 | 0
1166676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535208599 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:32:48 | 12.06.2022 01:39:00 | 3.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 0
1166738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6709037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:43:35 | 11.06.2022 22:56:00 | 0.2069 | 5 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0345 | 259.6595 | 0 | 0 | 0 | 0
1166753 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6839343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:55:03 | 11.06.2022 23:09:00 | 2.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9975
1166754 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR11512801 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:57:09 | 11.06.2022 22:48:43 | 0.8594 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1166778 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7072908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 17:20:43 | 11.06.2022 22:59:32 | 5.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.6334
1166787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8309784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:30:40 | 12.06.2022 01:17:00 | 2.7722 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9382 | 0 | 0 | 0 | 0
1166788 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO12604012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:08:12 | 11.06.2022 23:05:00 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 399.0735
1166794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6739713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 23:00:04 | 11.06.2022 23:47:02 | 0.7828 | 7 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4796 | 1723.7256 | 0 | 0 | 0 | 0
1166798 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6925405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:53:06 | 12.06.2022 03:51:14 | 5.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5072
1166799 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515404944 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:38:06 | 11.06.2022 23:42:00 | 4.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.065
1166817 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:21:48 | 12.06.2022 00:27:44 | 5.0989 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
1166823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6807507 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 23:39:19 | 12.06.2022 02:30:00 | 2.8447 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0493 | 0 | 0 | 0 | 0
1166840 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 23:53:44 | 12.06.2022 01:43:36 | 1.8311 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2387 | 0 | 0 | 0 | 0
1166853 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7054624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:56:36 | 11.06.2022 23:45:00 | 2.8067 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7216 | 0 | 0
1166854 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6708058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 19:32:26 | 12.06.2022 00:00:00 | 4.4594 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1068 | 0 | 0
1166856 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408200 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 00:12:37 | 12.06.2022 03:11:00 | 2.9731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9731 | 0 | 0
1166903 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6943668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.06.2022 23:12:24 | 12.06.2022 01:24:12 | 2.1967 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4086 | 0 | 0 | 0 | 0
1166905 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6745135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:42:27 | 12.06.2022 01:25:17 | 4.7139 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1309 | 0 | 0 | 0 | 0
1166906 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6976489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 23:51:53 | 12.06.2022 03:50:00 | 3.9686 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.406 | 0 | 0 | 0 | 0
1166907 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6676713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 23:34:01 | 12.06.2022 01:26:20 | 1.8719 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.3966 | 0 | 0 | 0 | 0
1166913 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515814946 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 01:34:50 | 12.06.2022 02:41:00 | 1.1028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.514 | 0 | 0 | 0 | 0
1166915 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6856851 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 22:41:12 | 12.06.2022 01:44:47 | 3.0597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.597 | 0 | 0 | 0 | 0
1166967 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7086051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 21:32:51 | 12.06.2022 03:08:00 | 5.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1894
1166968 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6673341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2022 20:59:38 | 12.06.2022 03:03:01 | 6.0564 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2408 | 0 | 0 | 0 | 0
1166977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR12156878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 01:57:03 | 12.06.2022 05:20:00 | 3.3825 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
1166996 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6616738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 05:08:20 | 12.06.2022 06:53:00 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.66
1167006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6551679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 05:23:52 | 12.06.2022 06:10:00 | 0.7689 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4493 | 0 | 0 | 0 | 0
1167012 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 05:28:41 | 12.06.2022 05:31:00 | 0.0386 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.2316 | 0.0386 | 0.5018 | 0.1544
1167053 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 05:45:47 | 12.06.2022 05:47:21 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1141 | 1.5138
1167081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6644265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 05:59:45 | 12.06.2022 10:19:00 | 4.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1528
1167143 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 06:16:05 | 12.06.2022 06:18:33 | 0.0411 | 0 | 0 | 89 | 22 | 142 | 45 | 0 | 0 | 3.6579 | 0.9042 | 5.8362 | 1.8495
1167187 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 06:34:14 | 12.06.2022 06:36:42 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9317 | 52.7313
1167259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7118401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 07:04:09 | 12.06.2022 08:45:00 | 1.6808 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.424 | 0 | 0 | 0 | 0
1167261 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10932158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 07:05:22 | 12.06.2022 08:52:00 | 1.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7772 | 421.1964
1167267 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6856439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 07:08:04 | 12.06.2022 09:09:00 | 2.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9984
1167269 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 07:11:15 | 12.06.2022 07:14:02 | 0.0464 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0.8352 | 0
1167283 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 07:10:36 | 12.06.2022 08:02:00 | 0.8567 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1739.101 | 0 | 0 | 11.1371 | 0
1167324 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 07:40:42 | 12.06.2022 07:42:10 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4636 | 0.0976
1167341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 07:48:50 | 12.06.2022 07:51:32 | 0.045 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 8.955 | 0 | 0 | 0 | 0
1167357 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:04:44 | 12.06.2022 08:06:12 | 0.0244 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1464 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0
1167360 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR7145457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:07:09 | 12.06.2022 12:15:00 | 4.1308 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49.5696 | 0 | 0 | 0 | 16.5232
1167362 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515948805 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:10:45 | 12.06.2022 08:55:00 | 0.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
1167379 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10591800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 07:39:34 | 12.06.2022 09:47:00 | 2.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6195 | 8.4956
1167386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:16:08 | 12.06.2022 09:51:00 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.811 | 199.2186
1167392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:20:44 | 12.06.2022 11:42:00 | 3.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8352
1167394 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:21:11 | 12.06.2022 08:22:57 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0576 | 25.8132
1167437 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6838592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 08:30:00 | 12.06.2022 09:27:00 | 0.95 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1167441 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:30:44 | 12.06.2022 10:49:00 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.522 | 1306.5948
1167442 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7005778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 08:30:57 | 12.06.2022 09:59:00 | 1.4675 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.635 | 0 | 0 | 0 | 0
1167444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6960945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.06.2022 08:31:50 | 12.06.2022 17:30:00 | 8.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9388 | 17.9388
1167446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6684486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.06.2022 08:32:01 | 12.06.2022 17:29:00 | 8.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8934 | 17.8994
1167453 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517115081 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:32:04 | 12.06.2022 09:03:00 | 0.5156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5156 | 0 | 0
1167455 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:34:32 | 12.06.2022 10:28:00 | 1.8911 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8021 | 0 | 3.7822 | 0
1167459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440130 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:35:08 | 12.06.2022 09:23:00 | 0.7978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5956 | 0 | 0 | 0 | 0
1167460 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7124380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:35:20 | 12.06.2022 11:53:00 | 3.2944 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1167555 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6557389 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:44:08 | 12.06.2022 09:23:00 | 0.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6038
1167564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6565999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:55:41 | 12.06.2022 11:55:00 | 2.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6124
1167566 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055218 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:57:51 | 12.06.2022 10:32:00 | 1.5692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0
1167568 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | BR6953427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:58:21 | 12.06.2022 12:20:00 | 3.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7928
1167570 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7361244 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:59:27 | 12.06.2022 10:10:00 | 1.1758 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5274 | 1.1758 | 0 | 0
1167572 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6548350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:00 | 12.06.2022 14:00:00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
1167573 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7013028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:03 | 12.06.2022 12:06:00 | 3.0992 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6304 | 0 | 0 | 0 | 0
1167574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6940885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:09 | 12.06.2022 09:51:00 | 0.8475 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.325 | 0 | 0 | 0 | 0
1167575 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6630834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:10 | 12.06.2022 14:00:00 | 4.9972 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.2552 | 0 | 0 | 0 | 0
1167576 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6767736 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:00 | 12.06.2022 11:47:00 | 2.7833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
1167577 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:19 | 12.06.2022 14:00:00 | 4.9947 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8039 | 0 | 0 | 0 | 0
1167578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6549208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:27 | 12.06.2022 11:59:00 | 2.9758 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.79 | 11.9032 | 0 | 0
1167579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7052158 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:39 | 12.06.2022 10:48:00 | 1.7892 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0924 | 0 | 0 | 0 | 0
1167580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6690032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:39 | 12.06.2022 12:56:00 | 3.9225 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
1167581 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209138 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:00:32 | 12.06.2022 09:29:00 | 0.4744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4744 | 0 | 0
1167582 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6667744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:50 | 12.06.2022 12:15:00 | 3.2361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4166 | 0 | 0
1167583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:01:03 | 12.06.2022 12:54:27 | 3.89 | 6 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.34 | 711.87 | 0 | 0 | 3.89 | 0
1167584 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6815130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:00 | 12.06.2022 10:05:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.3196 | 0 | 0
1167586 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6931395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:00 | 12.06.2022 10:55:00 | 1.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3348 | 0 | 0 | 0 | 0
1167587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6634996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:00:57 | 12.06.2022 10:52:00 | 1.8508 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.064 | 14.8064 | 0 | 0 | 0 | 0
1167588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:02:00 | 12.06.2022 16:49:37 | 7.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7296 | 9243.2096
1167589 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:02:46 | 12.06.2022 13:55:09 | 4.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9696 | 2090.5599
1167592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:28:05 | 12.06.2022 10:07:00 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7832
1167593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:03:49 | 12.06.2022 13:52:21 | 4.8089 | 44 | 9 | 0 | 0 | 18 | 7 | 211.5916 | 43.2801 | 0 | 0 | 86.5602 | 33.6623
1167594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6763239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:03:54 | 12.06.2022 10:54:00 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.005
1167598 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12686243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:04:29 | 12.06.2022 16:57:11 | 7.8783 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.0103 | 0 | 0 | 0 | 0
1167603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:03:05 | 12.06.2022 10:23:35 | 1.3417 | 6 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0502 | 917.7228 | 0 | 0 | 0 | 0
1167613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6550330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:06:00 | 12.06.2022 09:22:00 | 0.2667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8006 | 0 | 0 | 0 | 0
1167616 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6550332 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:42:55 | 12.06.2022 09:12:37 | 0.495 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1167632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:17:21 | 12.06.2022 10:12:10 | 0.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9136 | 0
1167635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6834762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:17:18 | 12.06.2022 10:34:00 | 1.2783 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8349 | 0 | 0 | 0 | 24.2877 | 0
1167636 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517400094 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:18:07 | 12.06.2022 11:29:00 | 2.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 0
1167641 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:19:55 | 12.06.2022 09:22:41 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 59.1463
1167644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:20:00 | 12.06.2022 09:42:00 | 0.3667 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9336 | 58.672 | 0 | 0 | 0 | 0
1167657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7582371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:23:22 | 12.06.2022 10:46:00 | 1.3772 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6673375 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:15:30 | 12.06.2022 11:32:00 | 3.275 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1167673 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:28:11 | 12.06.2022 09:31:07 | 0.0489 | 18 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8802 | 4.3032 | 0 | 0 | 0 | 0
1167677 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR11697545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:30:18 | 12.06.2022 11:29:00 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.8426 | 0 | 0
1167680 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7143739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:30:44 | 12.06.2022 15:30:00 | 5.9878 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.3534 | 0 | 0
1167681 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR12453909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:30:36 | 12.06.2022 10:25:00 | 0.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3757
1167684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:31:12 | 12.06.2022 10:29:14 | 0.9672 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167685 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10505992 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 09:30:00 | 12.06.2022 10:58:00 | 1.4667 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 22.0005 | 0 | 0 | 0 | 0
1167687 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6676997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:46:09 | 12.06.2022 09:33:24 | 0.7875 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
1167689 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7081162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:05:35 | 12.06.2022 09:33:36 | 0.4669 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5401 | 0 | 0 | 0 | 0
1167702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:39:03 | 12.06.2022 12:04:00 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.345
1167736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:50:04 | 12.06.2022 10:43:00 | 0.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0576 | 32.6414
1167745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:52:11 | 12.06.2022 13:45:00 | 3.8803 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5437 | 0 | 0 | 0 | 0
1167797 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6570734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 10:00:02 | 12.06.2022 12:47:00 | 2.7828 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.914 | 0 | 0 | 0
1167798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6820907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 10:00:04 | 12.06.2022 10:59:00 | 0.9822 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9886 | 0 | 0 | 0 | 0
1167799 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6823564 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 10:00:23 | 12.06.2022 13:00:00 | 2.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.3344
1167801 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 10:00:35 | 12.06.2022 17:27:00 | 7.4403 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2836 | 7.4403 | 0 | 0 | 0 | 0
1167803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 10:00:42 | 12.06.2022 11:24:00 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5587 | 47.2022
1167811 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8671854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 10:01:55 | 12.06.2022 12:46:00 | 2.7347 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.2466 | 0 | 0 | 0 | 0
1167812 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 10:02:36 | 12.06.2022 10:21:00 | 0.3067 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1.8402 | 0.3067 | 3.9871 | 1.2268
1167835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6680086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 09:52:04 | 12.06.2022 10:30:00 | 0.6322 | 1 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6322 | 2332.1858 | 0 | 0 | 0 | 0
1167850 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7074135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 10:17:26 | 12.06.2022 11:50:00 | 1.5428 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1167854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6747460 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 10:22:47 | 12.06.2022 14:10:00 | 3.7869 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9511 | 0 | 0 | 0 | 0
1167868 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6584507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 10:24:36 | 12.06.2022 11:01:00 | 0.6067 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0757 | 0 | 0 | 0 | 0
1167881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 10:28:46 | 12.06.2022 10:47:11 | 0.3069 | 71 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7899 | 41.1246 | 0 | 0 | 0 | 0
1167909 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6929507 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 10:30:27 | 12.06.2022 12:32:00 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2838
1167910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7132397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 10:34:00 | 12.06.2022 11:54:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6629
1167913 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 10:39:57 | 12.06.2022 13:16:31 | 2.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6726 | 10.4376
1167918 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 10:41:57 | 12.06.2022 11:26:00 | 0.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.723 | 173.2712
1167955 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6890803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 11:00:00 | 12.06.2022 13:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 0
1167970 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Direği | BR7002890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 11:10:16 | 12.06.2022 12:19:00 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7136
1167987 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 11:21:56 | 12.06.2022 12:46:00 | 1.4011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 1079 | 0 | 0 | 1.4011 | 0 | 121.8957 | 1511.7869
1168001 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6551014 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 11:30:14 | 12.06.2022 12:49:00 | 1.3128 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2376 | 0 | 0 | 0 | 0
1168006 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6798000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 11:30:00 | 12.06.2022 12:28:00 | 0.9667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7679 | 0 | 0 | 0 | 0
1168009 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515809177 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 11:33:50 | 12.06.2022 13:38:00 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0694 | 0 | 0
1168035 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10351225 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 08:59:22 | 12.06.2022 12:22:00 | 3.3772 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.886 | 3.3772 | 0 | 0 | 0 | 0
1168040 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515193220 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 11:46:59 | 12.06.2022 13:06:00 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3169
1168059 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 11:53:07 | 12.06.2022 12:18:00 | 0.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0263 | 53.911
1168068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 11:54:07 | 12.06.2022 12:14:00 | 0.3314 | 0 | 0 | 78 | 93 | 223 | 203 | 0 | 0 | 25.8492 | 30.8202 | 73.9022 | 67.2742
1168081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 12:00:23 | 12.06.2022 15:37:35 | 3.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 293.22 | 0
1168110 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 12:07:40 | 12.06.2022 12:10:07 | 0.0408 | 16 | 37744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6528 | 1539.9552 | 0 | 0 | 0 | 0
1168248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6687858 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 12:39:45 | 12.06.2022 13:35:00 | 0.9208 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
1168291 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 12:54:35 | 12.06.2022 12:55:55 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3986 | 7.9254
1168311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517407514 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 12:54:03 | 12.06.2022 21:01:00 | 8.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1158
1168313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO12146448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 12:54:30 | 12.06.2022 13:25:26 | 0.5156 | 6 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0936 | 94.3548 | 0 | 0 | 0.5156 | 0
1168327 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6839930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 13:00:00 | 12.06.2022 17:50:00 | 4.8333 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330.6368 | 0 | 0 | 0 | 0
1168328 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6803270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 13:00:01 | 12.06.2022 16:59:00 | 3.9831 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.648 | 0 | 0 | 0 | 0
1168333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 13:01:21 | 12.06.2022 13:04:05 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7816 | 32.7864
1168347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845478 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 12:53:36 | 12.06.2022 14:15:00 | 1.3567 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.639 | 0 | 0 | 0 | 0
1168361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 13:17:34 | 12.06.2022 13:19:37 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 1.4706
1168389 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 13:26:21 | 12.06.2022 14:22:00 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6225 | 51.0125
1168396 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517374825 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 13:30:04 | 12.06.2022 14:00:00 | 0.4989 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0
1168404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 13:30:00 | 12.06.2022 14:24:00 | 0.9 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1168421 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 13:41:22 | 12.06.2022 14:02:00 | 0.3439 | 0 | 0 | 47 | 556 | 15 | 155 | 0 | 0 | 16.1633 | 191.2084 | 5.1585 | 53.3045
1168424 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 13:28:08 | 12.06.2022 16:02:00 | 2.5644 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5688 | 0 | 0 | 0 | 0
1168447 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6548351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 14:00:00 | 12.06.2022 17:16:13 | 3.2703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0812 | 0 | 0 | 0 | 0
1168463 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 14:00:05 | 12.06.2022 19:30:29 | 5.5067 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3484 | 0 | 0 | 0 | 0
1168466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719673 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2022 14:00:09 | 12.06.2022 16:26:00 | 2.4308 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4484 | 0 | 0 | 0 | 0
1168483 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR10627890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 14:10:07 | 12.06.2022 15:04:00 | 0.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7772
1168488 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454639 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 14:13:08 | 12.06.2022 14:55:00 | 0.6978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
1168502 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 13:56:23 | 12.06.2022 15:48:00 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3015 | 1054.7901
1168506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455172 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 14:17:45 | 12.06.2022 15:03:00 | 0.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7542 | 0 | 0 | 0 | 0
1168515 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR11001902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 11:04:47 | 12.06.2022 15:21:00 | 4.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.7052
1168516 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6930679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 14:24:00 | 12.06.2022 18:08:00 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.997
1168520 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6925405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 11:33:01 | 12.06.2022 16:17:00 | 4.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1888
1168526 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 14:27:16 | 12.06.2022 14:28:15 | 0.0164 | 143 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | 5.7072 | 0 | 0 | 0 | 0
1168550 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 14:43:11 | 12.06.2022 15:42:00 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4287 | 3.9212
1168553 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9756825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 14:42:21 | 12.06.2022 15:16:00 | 0.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.216 | 37.5736
1168557 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 14:46:04 | 12.06.2022 14:47:35 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0707 | 92.8257
1168561 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 15:35:30 | 12.06.2022 16:09:00 | 0.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0977 | 2048.4027
1168573 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 14:11:29 | 12.06.2022 16:17:00 | 2.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0919 | 112.9626
1168626 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 15:05:09 | 12.06.2022 16:28:17 | 1.3856 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8.3136 | 1.3856 | 18.0128 | 5.5424
1168627 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2022 15:04:52 | 12.06.2022 15:14:28 | 0.16 | 0 | 0 | 16 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 162.24 | 0 | 0
1168630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 15:09:25 | 12.06.2022 15:12:00 | 0.0431 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7327 | 1.6809 | 0 | 0 | 0 | 0
1168631 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516033453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 15:09:45 | 12.06.2022 16:54:00 | 1.7375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1168633 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7120822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 15:12:18 | 12.06.2022 17:17:00 | 2.0783 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4631 | 0 | 0 | 0 | 0
1168669 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11722936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 15:39:53 | 12.06.2022 19:39:00 | 3.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.853
1168713 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6601079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:11:59 | 12.06.2022 17:12:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.1542
1168728 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516265527 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:21:34 | 12.06.2022 17:43:00 | 1.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 0
1168740 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6802498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:30:41 | 12.06.2022 19:13:00 | 2.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.1427
1168741 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:30:55 | 12.06.2022 17:35:00 | 1.0681 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7419 | 0 | 0 | 0 | 0
1168746 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:37:48 | 12.06.2022 16:39:25 | 0.0269 | 0 | 0 | 11 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2959 | 55.7637 | 0 | 0
1168748 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:38:57 | 12.06.2022 16:40:05 | 0.0189 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 0
1168749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516193830 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:39:05 | 12.06.2022 17:09:00 | 0.4986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4986 | 0 | 0 | 0 | 0
1168760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:42:19 | 12.06.2022 16:45:01 | 0.045 | 26 | 15387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 692.415 | 0 | 0 | 0 | 0.045
1168765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:28:31 | 12.06.2022 17:50:08 | 1.3603 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.4069 | 0 | 0 | 0 | 0
1168775 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO12494074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:43:46 | 12.06.2022 18:19:13 | 1.5908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7724 | 0 | 0 | 0 | 0
1168782 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455595 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:45:42 | 12.06.2022 17:13:00 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1168799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6673375 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:52:15 | 12.06.2022 21:43:00 | 4.8458 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4488 | 0 | 0 | 0 | 0
1168804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517369434 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:53:21 | 12.06.2022 19:10:00 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3825
1168813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7123135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:56:35 | 12.06.2022 16:58:00 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.154
1168822 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12455614 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 17:00:35 | 12.06.2022 17:09:00 | 0.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 0
1168827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6904791 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:51:55 | 12.06.2022 17:35:00 | 0.7181 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9435 | 0 | 0 | 0 | 0
1168833 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 16:45:50 | 12.06.2022 17:06:48 | 0.3494 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2896 | 0 | 0 | 0 | 0
1168847 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 17:10:04 | 12.06.2022 19:09:15 | 1.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2248 | 11.9184
1168859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11614894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 15:48:33 | 12.06.2022 17:28:00 | 1.6575 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
1168875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7184199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 17:20:07 | 12.06.2022 18:35:00 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7443 | 0
1168884 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6575649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 17:25:35 | 12.06.2022 19:13:00 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9515
1168886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 17:28:21 | 12.06.2022 18:22:00 | 0.8942 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 2136 | 0.8942 | 2.6826 | 0 | 0 | 46.4984 | 1910.0112
1168889 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 17:32:14 | 12.06.2022 19:04:00 | 1.5294 | 22 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.6468 | 84.117 | 0 | 0 | 4.5882 | 0
1168899 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 17:38:42 | 12.06.2022 18:10:43 | 0.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1504 | 418.3424
1168904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7152433 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 17:42:16 | 12.06.2022 18:29:00 | 0.7789 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1661 | 0 | 0 | 0 | 0
1168912 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7128147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 17:52:58 | 12.06.2022 18:56:00 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7084
1168919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6690024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 17:56:18 | 12.06.2022 18:20:00 | 0.395 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.815 | 0 | 0 | 0 | 0
1168959 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6658848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 18:10:52 | 12.06.2022 19:16:00 | 1.0856 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3848 | 0 | 0 | 0 | 0
1168964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238238 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 18:13:49 | 12.06.2022 18:31:00 | 0.2864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0
1168985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7118401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 18:21:39 | 12.06.2022 18:59:00 | 0.6225 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1169030 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6819212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 18:49:16 | 12.06.2022 20:32:00 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3514
1169057 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:02:45 | 12.06.2022 19:04:00 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 11.7312
1169058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6915610 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:05:03 | 12.06.2022 23:33:00 | 4.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3974
1169064 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7007433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 18:43:29 | 12.06.2022 19:19:00 | 0.5919 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1557 | 0 | 0
1169070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:06:46 | 12.06.2022 21:11:54 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1128 | 1574.628
1169076 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6704114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:12:29 | 12.06.2022 19:45:00 | 0.5419 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7209 | 0 | 0 | 0 | 0
1169077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6898184 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 18:49:39 | 12.06.2022 19:20:00 | 0.5058 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3524 | 0 | 0 | 0 | 0
1169078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7118401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:17:01 | 12.06.2022 20:19:00 | 1.0331 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.993 | 0 | 0 | 0 | 0
1169089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:36:16 | 12.06.2022 20:22:36 | 0.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2664 | 22.3938
1169091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11838429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:36:32 | 12.06.2022 19:39:00 | 0.0411 | 0 | 0 | 79 | 5552 | 82 | 5269 | 0 | 0 | 3.2469 | 228.1872 | 3.3702 | 216.5559
1169094 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8659512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:36:55 | 12.06.2022 21:07:00 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 531.4956
1169097 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:40:18 | 12.06.2022 19:41:23 | 0.0181 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.1448 | 0 | 0.0362 | 0.0181
1169101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433298 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:44:29 | 12.06.2022 20:37:00 | 0.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8753 | 0 | 0 | 0 | 0
1169106 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505970 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:49:21 | 12.06.2022 20:30:00 | 0.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0325 | 2.0325
1169110 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8816253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:56:24 | 12.06.2022 20:49:00 | 0.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0807
1169113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:09:18 | 12.06.2022 21:09:06 | 1.9967 | 29 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9043 | 109.8185 | 0 | 0 | 0 | 0
1169114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:11:39 | 12.06.2022 20:49:48 | 1.6358 | 63 | 80 | 0 | 0 | 44 | 4 | 103.0554 | 130.864 | 0 | 0 | 71.9752 | 6.5432
1169117 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 20:02:53 | 12.06.2022 20:05:38 | 0.0458 | 0 | 0 | 18 | 230 | 68 | 173 | 0 | 0 | 0.8244 | 10.534 | 3.1144 | 7.9234
1169118 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6816664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 20:03:16 | 12.06.2022 21:19:00 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6344
1169121 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7690725 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 20:06:16 | 12.06.2022 21:50:00 | 1.7289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 13.8312 | 0
1169122 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 20:06:47 | 12.06.2022 20:08:00 | 0.0203 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0706 | 0.1421 | 0 | 0 | 0 | 0
1169135 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO8075366 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 20:14:50 | 12.06.2022 20:42:00 | 0.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4528 | 0
1169138 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE9007075 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:06:20 | 12.06.2022 20:21:05 | 1.2458 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 0
1169139 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 20:21:42 | 12.06.2022 21:13:07 | 0.8569 | 0 | 0 | 136 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 116.5384 | 167.9524 | 10.2828 | 0
1169144 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12553830 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 20:26:08 | 12.06.2022 21:25:00 | 0.9811 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6959 | 0 | 0 | 0 | 0
1169170 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457477 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 20:39:31 | 12.06.2022 21:08:00 | 0.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4747 | 0 | 0 | 0 | 0
1169175 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6647394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2022 20:41:00 | 12.06.2022 21:49:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0644 | 0 | 0
1169204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 21:07:55 | 12.06.2022 21:09:44 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8484 | 0.0303
1169274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882633 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 19:46:48 | 12.06.2022 22:00:00 | 2.22 | 5 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 299.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1169289 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6997384 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 21:21:35 | 12.06.2022 22:51:00 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0
1169323 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515954986 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 21:28:04 | 12.06.2022 22:55:00 | 1.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 0
1169332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 21:32:46 | 12.06.2022 23:27:00 | 1.9039 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.117 | 3.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
1169339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999845 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 21:37:13 | 12.06.2022 22:14:00 | 0.6131 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9703 | 0 | 0 | 0 | 0
1169347 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 20:54:49 | 12.06.2022 22:40:00 | 1.7531 | 0 | 0 | 14 | 907 | 3 | 248 | 0 | 0 | 24.5434 | 1590.0617 | 5.2593 | 434.7688
1169364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 21:49:29 | 12.06.2022 23:11:48 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1818 | 1570.8255
1169364 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE10525539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 21:49:29 | 13.06.2022 03:54:00 | 6.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.1444 | 3651.2553
1169369 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO12371078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2022 21:58:45 | 12.06.2022 22:27:18 | 0.4758 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 403 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 3.3306 | 191.7474
1169379 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 22:12:16 | 12.06.2022 23:22:00 | 1.1622 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5148 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
1169396 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO10822357 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2022 21:04:51 | 12.06.2022 22:39:41 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2254 | 0
1169409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12357843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 22:55:17 | 12.06.2022 23:35:00 | 0.6619 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6476 | 46.333 | 0 | 0 | 0 | 0
1169409 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE10588393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 22:55:17 | 12.06.2022 23:47:23 | 0.8683 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7366 | 65.9908 | 0 | 0 | 0 | 0
1169439 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2022 22:39:31 | 12.06.2022 23:52:00 | 1.2081 | 0 | 0 | 4 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8324 | 1206.8919 | 0 | 0
1169449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 00:21:33 | 13.06.2022 00:35:20 | 0.2297 | 0 | 0 | 38 | 174 | 92 | 255 | 0 | 0 | 8.7286 | 39.9678 | 21.1324 | 58.5735
1169453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 00:39:29 | 13.06.2022 01:03:00 | 0.3919 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1147 | 1.5676 | 21.5545 | 0 | 0 | 2.7433 | 449.5093
1169462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12797238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 01:00:00 | 13.06.2022 01:39:54 | 0.665 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1169474 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 01:34:49 | 13.06.2022 03:44:00 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4825 | 60.2868
1169545 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6793609 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 04:17:07 | 13.06.2022 05:17:24 | 1.0047 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0658 | 0 | 0 | 0 | 0
1169553 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 05:17:27 | 13.06.2022 05:18:42 | 0.0208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | 0.2288 | 0.0416
1169589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 05:27:41 | 13.06.2022 05:28:58 | 0.0214 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 6.6126 | 0 | 0 | 0 | 0
1169629 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6871999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 05:42:31 | 13.06.2022 05:59:00 | 0.2747 | 4 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 684.003 | 0 | 0 | 0 | 0
1169633 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 05:43:31 | 13.06.2022 05:46:00 | 0.0414 | 0 | 0 | 9 | 6281 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0.3726 | 260.0334 | 0 | 4.3056
1169640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6537592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 05:48:09 | 13.06.2022 07:14:10 | 1.4336 | 1 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4336 | 1383.424 | 0 | 0 | 0 | 0
1169670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 06:11:33 | 13.06.2022 06:13:14 | 0.0281 | 2 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 | 100.6823 | 0 | 0 | 0 | 0
1169688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 06:22:14 | 13.06.2022 06:23:30 | 0.0211 | 7 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1477 | 9.0941 | 0 | 0 | 0 | 0
1169705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 06:33:52 | 13.06.2022 07:31:00 | 0.9522 | 0 | 0 | 13 | 1 | 81 | 4 | 0 | 0 | 12.3786 | 0.9522 | 77.1282 | 3.8088
1169720 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7500961 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 06:45:28 | 13.06.2022 07:33:27 | 0.7997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1169721 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516866185 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 06:45:56 | 13.06.2022 08:29:00 | 1.7178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 0
1169731 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 06:56:13 | 13.06.2022 06:58:58 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0686 | 14.5186
1169732 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 06:56:45 | 13.06.2022 06:58:15 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0
1169744 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 07:00:55 | 13.06.2022 07:50:22 | 0.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.363 | 8.242
1169760 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 06:56:45 | 13.06.2022 08:11:00 | 1.2375 | 57 | 1066 | 4 | 0 | 53 | 967 | 70.5375 | 1319.175 | 4.95 | 0 | 65.5875 | 1196.6625
1169763 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 07:15:38 | 13.06.2022 07:18:06 | 0.0411 | 0 | 0 | 46 | 5 | 176 | 17 | 0 | 0 | 1.8906 | 0.2055 | 7.2336 | 0.6987
1169837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10398501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 07:35:42 | 13.06.2022 09:43:00 | 2.1217 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7302 | 6.3651 | 0 | 0 | 0 | 0
1169849 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 07:03:23 | 13.06.2022 09:43:00 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9236 | 0
1169866 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 07:45:07 | 13.06.2022 07:47:49 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 92.43
1169887 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11862148 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 07:47:48 | 13.06.2022 11:07:00 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0
1170002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 08:01:52 | 13.06.2022 08:02:45 | 0.0147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0147 | 0.0147 | 0 | 0 | 1.1907 | 0
1170003 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8704735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 08:01:21 | 13.06.2022 10:09:00 | 2.1275 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 0
1170060 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11917532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 07:26:47 | 13.06.2022 11:13:00 | 3.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.406 | 15.0812
1170073 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7445246 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 06:41:01 | 13.06.2022 08:51:00 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3328 | 0
1170087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456903 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 08:20:11 | 13.06.2022 09:02:00 | 0.6969 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1814 | 0 | 0 | 0 | 0
1170097 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7053165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 08:26:23 | 13.06.2022 08:28:00 | 0.0269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170107 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2022 08:27:34 | 13.06.2022 09:50:00 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1818 | 56.3299
1170110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7135229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 08:30:01 | 13.06.2022 12:00:00 | 3.4997 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.4613 | 0 | 0 | 0 | 0
1170122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6564686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:01:10 | 13.06.2022 10:27:00 | 1.4306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0284 | 0 | 0 | 0 | 0
1170131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 07:20:19 | 13.06.2022 09:52:00 | 2.5281 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2587 | 159.2703 | 0 | 0 | 0 | 0
1170173 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6703353 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 08:48:25 | 13.06.2022 09:56:00 | 1.1264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5056 | 0 | 0 | 0 | 0
1170181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7155153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 08:49:48 | 13.06.2022 10:19:00 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.8849
1170223 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE12258296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 08:59:29 | 13.06.2022 15:36:20 | 6.6142 | 17 | 428 | 0 | 0 | 26 | 3 | 112.4414 | 2830.8776 | 0 | 0 | 171.9692 | 19.8426
1170224 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 08:59:43 | 13.06.2022 11:32:46 | 2.5508 | 5 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.754 | 2262.5596 | 0 | 0 | 0 | 0
1170225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:01 | 13.06.2022 10:54:00 | 1.8997 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.4475 | 0 | 0 | 0 | 0
1170226 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10938061 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:05 | 13.06.2022 15:32:00 | 6.5319 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7656 | 6.5319 | 0 | 0 | 0 | 0
1170227 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6960680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:10 | 13.06.2022 13:50:25 | 4.8375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1170228 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7574465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:18 | 13.06.2022 16:58:00 | 7.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9617 | 549.3573
1170230 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6662981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:32 | 13.06.2022 11:58:00 | 2.9578 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6368 | 0 | 0 | 0 | 0
1170231 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12307269 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:36 | 13.06.2022 11:59:00 | 2.9733 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.8978 | 0 | 0
1170232 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12371031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:35 | 13.06.2022 11:59:00 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4952
1170233 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6848983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:33 | 13.06.2022 14:53:00 | 5.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.4456
1170234 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6971363 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:00 | 13.06.2022 11:47:00 | 2.7833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1153 | 0 | 0 | 0 | 0
1170236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6594808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:01:02 | 13.06.2022 14:00:00 | 4.9828 | 1 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9828 | 4574.2104 | 0 | 0 | 0 | 0
1170238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7147223 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:00 | 13.06.2022 11:59:20 | 2.9889 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.5903 | 0 | 0 | 0 | 0
1170239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032893 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:00 | 13.06.2022 11:53:00 | 2.8833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2817 | 0 | 0 | 0 | 0
1170240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6743386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:01:54 | 13.06.2022 16:59:00 | 7.9517 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.4795 | 0 | 0 | 0 | 0
1170241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12668756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:01:29 | 13.06.2022 11:16:00 | 2.2419 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2721 | 0 | 0 | 0 | 0
1170243 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7105934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:02:04 | 13.06.2022 14:00:00 | 4.9656 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8008 | 0 | 0 | 0 | 0
1170244 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6544127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:00 | 13.06.2022 14:48:00 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 98.6
1170245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:02:29 | 13.06.2022 17:25:01 | 8.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.5216 | 16.7512
1170246 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO8421555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:02:42 | 13.06.2022 13:59:00 | 4.9383 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3597 | 0 | 0 | 0 | 0
1170247 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12686240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:02:45 | 13.06.2022 16:56:00 | 7.8875 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
1170251 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:00 | 13.06.2022 17:07:00 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.9014
1170252 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:00 | 13.06.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 56
1170252 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:00 | 13.06.2022 17:03:27 | 8.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.83 | 0
1170253 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:04:24 | 13.06.2022 16:25:14 | 7.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7632 | 16354.8672
1170269 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO12371078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 09:06:59 | 13.06.2022 09:33:32 | 0.4425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 403 | 2.2125 | 0 | 0 | 0 | 3.0975 | 178.3275
1170270 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:07:21 | 13.06.2022 16:55:00 | 7.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5014 | 3437.2422
1170277 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6605452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:00 | 13.06.2022 10:31:27 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2018
1170278 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6653866 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:00:00 | 13.06.2022 10:31:51 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4548
1170283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 09:11:11 | 13.06.2022 09:13:40 | 0.0414 | 6 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 15.4422 | 0 | 0 | 0 | 0
1170294 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 09:15:35 | 13.06.2022 09:17:53 | 0.0383 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 415 | 0 | 0 | 0.0766 | 0 | 2.3746 | 15.8945
1170342 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6630937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:30:02 | 13.06.2022 16:09:00 | 6.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.7126
1170343 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:30:02 | 13.06.2022 12:29:00 | 2.9828 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8648 | 0 | 0 | 0 | 0
1170344 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:30:02 | 13.06.2022 11:18:00 | 1.7994 | 5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 581.2062 | 0 | 0 | 0 | 0
1170347 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 09:32:10 | 13.06.2022 09:34:34 | 0.04 | 0 | 0 | 11 | 106 | 47 | 475 | 0 | 0 | 0.44 | 4.24 | 1.88 | 19
1170348 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:30:00 | 13.06.2022 09:50:00 | 0.3333 | 15 | 7560 | 0 | 0 | 5 | 216 | 4.9995 | 2519.748 | 0 | 0 | 1.6665 | 71.9928
1170348 | 2 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:30:00 | 13.06.2022 17:25:00 | 7.9167 | 2 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8334 | 32118.0519 | 0 | 0 | 0 | 0
1170350 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 09:32:18 | 13.06.2022 10:25:11 | 0.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.477 | 3.5256
1170378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 09:41:34 | 13.06.2022 10:02:00 | 0.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7902 | 3.406
1170410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 09:24:31 | 13.06.2022 10:17:21 | 0.8806 | 3 | 3788 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6418 | 3335.7128 | 0 | 0 | 0 | 0.8806
1170428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 09:48:34 | 13.06.2022 09:49:32 | 0.0161 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170463 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6962271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 09:56:35 | 13.06.2022 10:27:00 | 0.5069 | 0 | 0 | 5 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5345 | 74.0074 | 0 | 1.0138
1170475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 10:00:49 | 13.06.2022 12:58:00 | 2.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6399 | 82.6868
1170476 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 10:01:07 | 13.06.2022 10:57:19 | 0.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8976 | 137.6949
1170477 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 10:01:07 | 13.06.2022 11:55:00 | 1.8981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 106 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 83.5164 | 201.1986
1170482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6590328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 10:01:37 | 13.06.2022 11:27:00 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.003
1170485 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 09:12:14 | 13.06.2022 11:02:00 | 1.8294 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4936 | 0 | 0 | 0 | 0
1170486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6897073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 10:02:24 | 13.06.2022 10:56:00 | 0.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3697
1170490 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 10:06:31 | 13.06.2022 10:32:00 | 0.4247 | 0 | 243 | 0 | 0 | 3 | 1255 | 0 | 103.2021 | 0 | 0 | 1.2741 | 532.9985
1170509 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6828650 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 10:13:38 | 13.06.2022 13:11:00 | 2.9561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7366 | 0 | 0 | 0 | 0
1170548 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 10:21:21 | 13.06.2022 10:24:07 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9008 | 0
1170559 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 10:25:19 | 13.06.2022 12:12:00 | 1.7781 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.5591 | 10.6686 | 3.5562 | 3.5562
1170621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2022 10:41:45 | 13.06.2022 12:04:42 | 1.3825 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1170623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517197204 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 10:42:53 | 13.06.2022 11:43:00 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0019
1170643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 10:55:20 | 13.06.2022 10:58:08 | 0.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5685 | 0.1868
1170814 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2022 11:01:19 | 13.06.2022 11:40:00 | 0.6447 | 12 | 4216 | 0 | 0 | 4 | 472 | 7.7364 | 2718.0552 | 0 | 0 | 2.5788 | 304.2984
1170861 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 11:23:03 | 13.06.2022 14:46:29 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.6532 | 91.5462
1170901 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7950745 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 11:27:57 | 13.06.2022 12:46:00 | 1.3008 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2032 | 0 | 0 | 0
1170922 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6723474 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 11:31:55 | 13.06.2022 12:51:00 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5376
1171032 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7799531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 11:41:02 | 13.06.2022 12:43:00 | 1.0328 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2624 | 0 | 0 | 0
1171078 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2022 11:49:32 | 13.06.2022 12:07:00 | 0.2911 | 15 | 1303 | 0 | 0 | 63 | 3362 | 4.3665 | 379.3033 | 0 | 0 | 18.3393 | 978.6782
1171078 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10505992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2022 11:49:32 | 13.06.2022 12:45:00 | 0.9244 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.866 | 0 | 0 | 0 | 0
1171078 | 3 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12791611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2022 11:49:32 | 13.06.2022 13:00:00 | 1.1744 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171098 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11806643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 11:54:50 | 13.06.2022 14:55:00 | 3.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0168 | 0
1171108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455595 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 11:57:01 | 13.06.2022 13:27:00 | 1.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
1171116 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7094611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 12:00:12 | 13.06.2022 13:24:00 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1901 | 1.3967
1171308 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 12:03:40 | 13.06.2022 12:26:24 | 0.3789 | 2 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7578 | 510.3783 | 0 | 0 | 0 | 0
1171465 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516787243 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 12:15:50 | 13.06.2022 13:40:00 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4028
1171654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 12:26:24 | 13.06.2022 15:13:00 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5534 | 335.9807
1171717 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7046047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 10:55:37 | 13.06.2022 13:22:00 | 2.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.4426
1172041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7059020 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 12:54:32 | 13.06.2022 13:36:00 | 0.6911 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2932 | 0 | 0 | 0 | 0
1172063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 09:08:32 | 13.06.2022 12:30:00 | 3.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5046 | 0
1172065 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 13:00:01 | 13.06.2022 14:58:00 | 1.9664 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.488 | 29.496 | 0 | 0 | 0 | 0
1172066 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12236887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 13:00:07 | 13.06.2022 16:00:00 | 2.9981 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.6067 | 0 | 0
1172068 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6625982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 13:00:29 | 13.06.2022 15:27:00 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3503 | 0 | 0
1172072 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 13:01:27 | 13.06.2022 17:00:38 | 3.9864 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
1172099 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 10:03:11 | 13.06.2022 14:51:00 | 4.7969 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.9535 | 0 | 47.969 | 0
1172135 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004272 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 13:27:32 | 13.06.2022 16:42:00 | 3.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2411
1172142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7130569 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 13:30:25 | 13.06.2022 15:17:00 | 1.7764 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0436 | 0 | 0 | 0 | 0
1172143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7147230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 13:30:26 | 13.06.2022 15:54:00 | 2.3928 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.1704 | 0 | 0 | 0 | 0
1172147 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6686282 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 13:33:01 | 13.06.2022 16:23:00 | 2.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.9524
1172154 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 13:36:37 | 13.06.2022 13:45:17 | 0.1444 | 0 | 0 | 39 | 174 | 91 | 255 | 0 | 0 | 5.6316 | 25.1256 | 13.1404 | 36.822
1172167 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6831180 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 13:41:28 | 13.06.2022 17:21:00 | 3.6589 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8751 | 0 | 0 | 0 | 0
1172182 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804680 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 13:44:19 | 13.06.2022 14:38:00 | 0.8947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8947 | 0 | 0 | 0 | 0
1172199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 13:50:28 | 13.06.2022 13:52:04 | 0.0267 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4201 | 0 | 0 | 0 | 0
1172211 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 14:00:02 | 13.06.2022 15:26:55 | 1.4481 | 43 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2683 | 204.1821 | 0 | 0 | 0 | 0
1172219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 14:03:40 | 13.06.2022 17:20:41 | 3.2836 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1172220 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6828721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 14:04:10 | 13.06.2022 17:57:00 | 3.8806 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990.7478 | 0 | 0 | 0 | 0
1172225 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 14:09:40 | 13.06.2022 18:50:00 | 4.6722 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9544 | 0 | 0 | 0 | 0
1172232 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 14:14:17 | 13.06.2022 14:22:09 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2593 | 46.8027
1172262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10822345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 14:31:19 | 13.06.2022 15:50:00 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0482 | 2.6228
1172281 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 14:40:37 | 13.06.2022 15:19:15 | 0.6439 | 176 | 1394 | 0 | 0 | 53 | 157 | 113.3264 | 897.5966 | 0 | 0 | 34.1267 | 101.0923
1172328 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7020760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 15:00:24 | 13.06.2022 17:01:00 | 2.01 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1172329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 15:00:19 | 13.06.2022 18:04:00 | 3.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3684 | 676.5694
1172387 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 13:39:16 | 13.06.2022 16:31:16 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6001 | 0
1172412 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 15:48:48 | 13.06.2022 17:48:00 | 1.9867 | 46 | 95 | 0 | 0 | 189 | 334 | 91.3882 | 188.7365 | 0 | 0 | 375.4863 | 663.5578
1172429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515654930 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 15:55:39 | 13.06.2022 16:44:00 | 0.8058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8058 | 0 | 0 | 0 | 0
1172430 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 15:57:02 | 13.06.2022 15:59:55 | 0.0481 | 0 | 0 | 10 | 10766 | 8 | 296 | 0 | 0 | 0.481 | 517.8446 | 0.3848 | 14.2376
1172432 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6672359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 15:57:04 | 13.06.2022 16:22:00 | 0.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39
1172454 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11078197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 16:05:53 | 13.06.2022 16:08:09 | 0.0378 | 0 | 0 | 14 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5292 | 160.272 | 0 | 0
1172457 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10692283 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 16:10:02 | 13.06.2022 18:55:09 | 2.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0152 | 38.5266
1172464 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO7067815 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 16:12:31 | 13.06.2022 19:09:00 | 2.9414 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 329.4368 | 0 | 20.5898
1172479 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 16:06:50 | 13.06.2022 16:30:00 | 0.3861 | 59 | 375 | 88 | 132 | 0 | 0 | 22.7799 | 144.7875 | 33.9768 | 50.9652 | 0 | 0
1172497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 16:28:13 | 13.06.2022 16:29:01 | 0.0133 | 26 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3458 | 113.8613 | 0 | 0 | 0 | 0.0133
1172521 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6963538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 16:32:51 | 13.06.2022 17:49:00 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4972
1172547 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515799721 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 16:41:24 | 13.06.2022 17:32:00 | 0.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8433 | 0 | 0 | 0 | 0
1172565 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 16:44:46 | 13.06.2022 17:38:00 | 0.8872 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9848 | 0.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
1172570 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7036371 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 16:45:12 | 13.06.2022 18:26:16 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9116
1172594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 13:50:18 | 13.06.2022 17:50:00 | 3.995 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.795 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1172635 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2022 17:03:46 | 13.06.2022 17:52:00 | 0.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9978 | 5.6273
1172693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 17:19:01 | 13.06.2022 21:58:58 | 4.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6554 | 3522.679
1172725 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6839926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 17:29:35 | 13.06.2022 19:00:00 | 1.5069 | 1 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 2906.8101 | 0 | 0 | 0 | 0
1172730 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 17:31:46 | 13.06.2022 18:07:19 | 0.5925 | 0 | 0 | 39 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 23.1075 | 2.37 | 43.845 | 1.185
1172834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051184 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 17:44:01 | 13.06.2022 18:36:31 | 0.875 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1172849 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 17:48:31 | 13.06.2022 18:21:00 | 0.5414 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 99 | 0 | 6.4968 | 0 | 0 | 18.949 | 53.5986
1172855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6689709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 13:26:21 | 13.06.2022 19:57:00 | 6.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.3748
1172882 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7112004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 18:02:56 | 13.06.2022 20:34:00 | 2.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6214
1172974 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 18:25:08 | 13.06.2022 18:55:18 | 0.5028 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5252 | 0 | 0 | 0 | 1.5084 | 0
1172997 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10505850 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 18:29:08 | 13.06.2022 20:46:00 | 2.2811 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 466 | 9.1244 | 4.5622 | 0 | 0 | 31.9354 | 1062.9926
1173015 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | BR6967444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / CİSİM TEMASI (İNŞAAT MALZEMESİ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2022 18:38:10 | 13.06.2022 19:01:00 | 0.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2762
1173048 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6867248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 18:45:14 | 13.06.2022 20:23:00 | 1.6294 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.323 | 0 | 0 | 0 | 0
1173068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 18:50:22 | 13.06.2022 18:51:12 | 0.0139 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1946 | 0.9313 | 0 | 0 | 0 | 0
1173112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6561060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 18:41:51 | 13.06.2022 19:46:00 | 1.0692 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3216 | 0 | 0 | 0 | 0
1173152 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6704360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 19:03:09 | 13.06.2022 19:54:00 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2375 | 462.735
1173157 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6969252 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 19:03:39 | 13.06.2022 19:56:00 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.25 | 0 | 0
1173168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874830 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 13:29:31 | 13.06.2022 19:40:00 | 6.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0362
1173197 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339717 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 19:12:17 | 13.06.2022 20:27:00 | 1.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 0
1173205 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 19:15:23 | 13.06.2022 19:52:39 | 0.6211 | 7 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3477 | 1258.9697 | 0 | 0 | 0 | 0
1173221 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 19:04:24 | 13.06.2022 20:20:00 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.64 | 1454.04
1173222 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6666934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 19:23:09 | 13.06.2022 20:10:34 | 0.7903 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
1173248 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6831180 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 19:08:55 | 13.06.2022 19:59:53 | 0.8494 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.904 | 0 | 0 | 0 | 0
1173289 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6725245 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 18:43:11 | 13.06.2022 19:45:59 | 1.0467 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9421 | 0 | 0 | 0 | 0
1173320 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 19:51:41 | 13.06.2022 20:07:08 | 0.2575 | 0 | 0 | 116 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.87 | 148.835 | 0 | 0
1173333 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515419996 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 19:57:17 | 13.06.2022 20:52:00 | 0.9119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9119 | 0 | 0 | 0 | 0
1173387 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 20:12:18 | 13.06.2022 20:14:08 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5606 | 1.5606
1173406 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210800 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 20:17:58 | 13.06.2022 21:33:00 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2506 | 0 | 0
1173426 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505937 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 20:29:51 | 13.06.2022 21:48:55 | 1.3178 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173500 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 20:50:19 | 13.06.2022 22:56:23 | 2.1011 | 118 | 190 | 0 | 0 | 44 | 4 | 247.9298 | 399.209 | 0 | 0 | 92.4484 | 8.4044
1173503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6571185 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 20:53:55 | 13.06.2022 21:18:42 | 0.4131 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7335 | 0 | 0 | 0 | 0
1173508 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12455285 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 20:29:04 | 13.06.2022 22:50:22 | 2.355 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1173561 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6825073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 20:45:15 | 13.06.2022 22:55:39 | 2.1733 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.3532 | 0 | 0 | 0 | 0
1173599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 21:19:01 | 13.06.2022 22:53:59 | 1.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9424 | 305.4804
1173601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 21:19:09 | 13.06.2022 22:17:00 | 0.9642 | 15 | 3 | 0 | 0 | 283 | 280 | 14.463 | 2.8926 | 0 | 0 | 272.8686 | 269.976
1173607 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11589746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 19:42:12 | 13.06.2022 21:09:00 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 769.6444
1173626 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 21:40:20 | 13.06.2022 22:54:00 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.529
1173638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7058152 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 21:53:27 | 13.06.2022 22:12:00 | 0.3092 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
1173643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610945 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 21:58:02 | 13.06.2022 22:42:00 | 0.7328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0
1173674 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040169 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 22:12:10 | 13.06.2022 23:09:00 | 0.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9472 | 0 | 0 | 0 | 0
1173689 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 22:15:37 | 13.06.2022 22:44:52 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 274.95
1173724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 21:57:22 | 13.06.2022 23:25:00 | 1.4606 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.636 | 0 | 0 | 0 | 0
1173731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11828282 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 21:28:06 | 13.06.2022 23:07:24 | 1.655 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.41 | 11.585 | 0 | 0 | 0 | 0
1173744 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6977302 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2022 23:56:55 | 14.06.2022 00:49:26 | 0.8753 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8801 | 0 | 0 | 0 | 0
1173748 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 00:30:00 | 14.06.2022 02:27:00 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 354.9
1173767 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 01:27:00 | 14.06.2022 01:29:55 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2768 | 61.1874
1173828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 04:42:01 | 14.06.2022 04:42:45 | 0.0122 | 0 | 0 | 335 | 984 | 126 | 77 | 0 | 0 | 4.087 | 12.0048 | 1.5372 | 0.9394
1173849 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 04:44:16 | 14.06.2022 04:56:03 | 0.1964 | 0 | 0 | 328 | 982 | 125 | 77 | 0 | 0 | 64.4192 | 192.8648 | 24.55 | 15.1228
1173849 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 04:44:16 | 14.06.2022 05:02:28 | 0.3033 | 0 | 0 | 99 | 289 | 27 | 11 | 0 | 0 | 30.0267 | 87.6537 | 8.1891 | 3.3363
1173854 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10724348 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 04:45:57 | 14.06.2022 06:22:09 | 1.6033 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 415 | 0 | 0 | 3.2066 | 0 | 101.0079 | 665.3695
1173868 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 04:57:03 | 14.06.2022 04:57:30 | 0.0075 | 0 | 0 | 328 | 982 | 125 | 77 | 0 | 0 | 2.46 | 7.365 | 0.9375 | 0.5775
1173915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 05:05:21 | 14.06.2022 05:07:18 | 0.0325 | 0 | 0 | 414 | 1078 | 373 | 423 | 0 | 0 | 13.455 | 35.035 | 12.1225 | 13.7475
1173915 | 2 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 05:05:21 | 14.06.2022 05:34:59 | 0.4939 | 0 | 0 | 99 | 289 | 27 | 11 | 0 | 0 | 48.8961 | 142.7371 | 13.3353 | 5.4329
1173934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 05:16:30 | 14.06.2022 05:18:56 | 0.0406 | 0 | 0 | 30 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0.0406 | 0.7308 | 0
1173936 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 05:18:21 | 14.06.2022 05:19:25 | 0.0178 | 0 | 0 | 46 | 5 | 176 | 17 | 0 | 0 | 0.8188 | 0.089 | 3.1328 | 0.3026
1173942 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 05:20:16 | 14.06.2022 05:23:00 | 0.0456 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 216 | 0.0456 | 0.0456 | 0 | 0 | 5.016 | 9.8496
1173990 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 05:44:07 | 14.06.2022 10:07:10 | 4.3842 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 338 | 4.3842 | 21.921 | 0 | 0 | 35.0736 | 1481.8596
1174022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 06:23:34 | 14.06.2022 08:44:00 | 2.3406 | 0 | 0 | 13 | 1 | 81 | 4 | 0 | 0 | 30.4278 | 2.3406 | 189.5886 | 9.3624
1174046 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 06:36:50 | 14.06.2022 07:32:00 | 0.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0984 | 233.5276
1174054 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 06:47:25 | 14.06.2022 07:57:07 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6893 | 4.6468
1174056 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 06:52:56 | 14.06.2022 06:55:55 | 0.0497 | 0 | 0 | 2 | 211 | 1 | 697 | 0 | 0 | 0.0994 | 10.4867 | 0.0497 | 34.6409
1174059 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 06:57:24 | 14.06.2022 06:58:55 | 0.0253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3097 | 0.0759 | 0 | 0 | 0 | 3.6179 | 78.3541
1174080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:03:08 | 14.06.2022 07:04:24 | 0.0211 | 175 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6925 | 5.5071 | 0 | 0 | 0.0211 | 0
1174136 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:16:52 | 14.06.2022 07:19:45 | 0.0481 | 31 | 26472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 1273.3032 | 0 | 0 | 0 | 0
1174136 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:16:52 | 14.06.2022 08:02:00 | 0.7522 | 11 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2742 | 173.006 | 0 | 0 | 0 | 0
1174180 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6965822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:31:01 | 14.06.2022 11:49:00 | 4.2997 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 113 | 0 | 0 | 4.2997 | 4.2997 | 124.6913 | 485.8661
1174203 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:37:14 | 14.06.2022 07:39:24 | 0.0361 | 66 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3826 | 11.6964 | 0 | 0 | 0 | 0
1174208 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:38:50 | 14.06.2022 08:09:39 | 0.5136 | 10 | 149 | 0 | 0 | 53 | 240 | 5.136 | 76.5264 | 0 | 0 | 27.2208 | 123.264
1174242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7682735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:49:39 | 14.06.2022 09:50:00 | 2.0058 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0174 | 0 | 2.0058 | 0
1174244 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:50:27 | 14.06.2022 10:09:59 | 2.3256 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6512 | 76.7448 | 0 | 0 | 0 | 0
1174255 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:58:14 | 14.06.2022 07:59:51 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3497 | 14.7412
1174258 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:59:55 | 14.06.2022 08:01:00 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 2.1358
1174259 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10212534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:59:54 | 14.06.2022 08:26:00 | 0.435 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 74.385 | 0 | 0
1174261 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 08:00:46 | 14.06.2022 08:02:16 | 0.025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3097 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 77.425
1174278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 08:06:05 | 14.06.2022 08:07:05 | 0.0167 | 4 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 17.7688 | 0 | 0 | 0 | 0
1174304 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7831049 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 08:11:49 | 14.06.2022 14:12:00 | 6.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0155 | 0
1174306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 08:12:48 | 14.06.2022 08:18:49 | 0.1003 | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7141 | 5.9177 | 0 | 0 | 0 | 0
1174333 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7825544 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 08:18:52 | 14.06.2022 09:30:00 | 1.1856 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4128 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
1174344 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398010 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 08:24:42 | 14.06.2022 11:05:00 | 2.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7019 | 737.3892
1174345 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7599799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 06:46:35 | 14.06.2022 08:45:00 | 1.9736 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9472 | 0 | 0 | 0
1174346 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7361240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:06:51 | 14.06.2022 08:31:00 | 1.4025 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.8175 | 1.4025 | 8.415 | 1.4025
1174352 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 08:26:58 | 14.06.2022 09:05:00 | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8746 | 135.0207
1174389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6550330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 08:37:07 | 14.06.2022 09:11:04 | 0.5658 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.974 | 0 | 0 | 0 | 0
1174401 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 08:43:27 | 14.06.2022 08:46:17 | 0.0472 | 0 | 0 | 69 | 19 | 254 | 91 | 0 | 0 | 3.2568 | 0.8968 | 11.9888 | 4.2952
1174478 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 08:58:56 | 14.06.2022 08:59:58 | 0.0172 | 7 | 0 | 89 | 26 | 19 | 5 | 0.1204 | 0 | 1.5308 | 0.4472 | 0.3268 | 0.086
1174483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7090746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:00:00 | 14.06.2022 13:57:00 | 4.95 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1174484 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6664361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:00:02 | 14.06.2022 14:55:00 | 5.9161 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.1134 | 0 | 0 | 0 | 0
1174485 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6982558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:00:10 | 14.06.2022 16:56:00 | 7.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.3408
1174486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:00:12 | 14.06.2022 11:20:00 | 2.33 | 0 | 0 | 22 | 3 | 35 | 690 | 0 | 0 | 51.26 | 6.99 | 81.55 | 1607.7
1174487 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:00:23 | 14.06.2022 11:50:00 | 2.8269 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.2268 | 0 | 0 | 0 | 0
1174488 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7140483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:00:37 | 14.06.2022 13:04:00 | 4.0564 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0564 | 373.1888 | 0 | 0
1174491 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12686242 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:00:44 | 14.06.2022 16:57:00 | 7.9378 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.4834 | 0 | 0 | 0 | 0
1174492 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:00:47 | 14.06.2022 16:50:00 | 7.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.4526 | 351.9135
1174493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:00:51 | 14.06.2022 13:21:00 | 4.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4542
1174495 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:01:22 | 14.06.2022 09:03:34 | 0.0367 | 0 | 0 | 12 | 8 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0.4404 | 0.2936 | 0.9175 | 2.8993
1174497 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:00:00 | 14.06.2022 13:59:00 | 4.9833 | 11 | 3 | 13 | 6 | 45 | 1052 | 54.8163 | 14.9499 | 64.7829 | 29.8998 | 224.2485 | 5242.4316
1174498 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6644218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:01:57 | 14.06.2022 16:58:00 | 7.9342 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
1174499 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:02:29 | 14.06.2022 16:24:16 | 7.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9882 | 647.9528
1174500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6856347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:02:22 | 14.06.2022 17:00:17 | 7.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.5079 | 79.653
1174502 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6856349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:02:48 | 14.06.2022 17:00:12 | 7.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3505 | 15.9134
1174513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:05:39 | 14.06.2022 09:08:04 | 0.0403 | 30 | 737 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.209 | 29.7011 | 0 | 0 | 0.0806 | 0
1174525 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:08:13 | 14.06.2022 09:10:27 | 0.0372 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4552 | 3.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
1174539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7123139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:00:00 | 14.06.2022 11:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1174562 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6622681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:14:53 | 14.06.2022 10:35:11 | 1.3383 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4873 | 0 | 0 | 0 | 0
1174569 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:22:11 | 14.06.2022 10:25:05 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4007 | 4.1932
1174572 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:23:56 | 14.06.2022 09:24:56 | 0.0167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 0.8517
1174589 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6977302 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 07:25:43 | 14.06.2022 09:31:00 | 2.0881 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4977 | 0 | 0 | 0 | 0
1174593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:29:00 | 14.06.2022 10:52:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0624
1174594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7147225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:29:15 | 14.06.2022 12:00:00 | 2.5125 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1174595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7092718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:30:01 | 14.06.2022 10:34:54 | 1.0814 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5698 | 30.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
1174596 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697542 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:29:51 | 14.06.2022 13:40:00 | 4.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5076 | 3268.6528
1174597 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597860 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:30:06 | 14.06.2022 16:59:00 | 7.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4451 | 920.2491
1174599 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8658936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:30:17 | 14.06.2022 11:55:00 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4119 | 397.9635
1174603 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12270683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 09:31:29 | 14.06.2022 15:57:00 | 6.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.506 | 19288.7506
1174610 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:34:02 | 14.06.2022 09:36:54 | 0.0478 | 0 | 0 | 35 | 65 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.673 | 3.107 | 0.717 | 0.5258
1174611 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:34:44 | 14.06.2022 12:59:00 | 3.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4112 | 13.6176
1174619 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:36:54 | 14.06.2022 15:27:00 | 5.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.505 | 0
1174658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:52:30 | 14.06.2022 09:55:09 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 30.9842
1174677 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12563952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 09:59:46 | 14.06.2022 11:07:17 | 1.1253 | 7 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8771 | 715.6908 | 0 | 0 | 0 | 0
1174682 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 10:00:00 | 14.06.2022 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9328 | 1430.642
1174691 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517383268 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 10:01:10 | 14.06.2022 10:29:00 | 0.4639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 0
1174695 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 10:02:46 | 14.06.2022 11:27:00 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.195 | 60.3677
1174712 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 08:59:03 | 14.06.2022 16:55:00 | 7.9325 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 490 | 0 | 0 | 7.9325 | 55.5275 | 39.6625 | 3886.925
1174732 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 10:20:22 | 14.06.2022 11:20:00 | 0.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9024 | 1.9878
1174774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517121805 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 10:26:20 | 14.06.2022 11:43:00 | 1.2778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1174828 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516881195 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 10:38:51 | 14.06.2022 11:35:00 | 0.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9358
1174835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 10:43:38 | 14.06.2022 10:44:48 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 13.9486
1174844 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 10:47:28 | 14.06.2022 10:49:51 | 0.0397 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0794 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0
1174887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 11:05:00 | 14.06.2022 19:11:00 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 145.8
1174890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6608565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 11:00:00 | 14.06.2022 15:56:00 | 4.9333 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938.7869 | 0 | 0 | 0 | 0
1174907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 11:14:07 | 14.06.2022 11:16:45 | 0.0439 | 30 | 737 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.317 | 32.3543 | 0 | 0 | 0.0878 | 0
1174920 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459989 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 11:16:31 | 14.06.2022 14:00:00 | 2.7247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4494 | 0 | 0 | 0 | 0
1174932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11306606 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 11:20:52 | 14.06.2022 12:40:00 | 1.3189 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3189 | 125.2955 | 0 | 0
1175018 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 11:35:47 | 14.06.2022 11:38:41 | 0.0483 | 108 | 326 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.2164 | 15.7458 | 0 | 0 | 0.2898 | 0
1175090 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6897934 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 11:44:48 | 14.06.2022 13:16:00 | 1.52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1175123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 11:48:01 | 14.06.2022 12:01:00 | 0.2164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2164 | 0.2164 | 0 | 0 | 0 | 0
1175138 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 11:49:00 | 14.06.2022 11:51:47 | 0.0464 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 3.2944 | 2.3664
1175154 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516221285 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 11:52:25 | 14.06.2022 13:52:00 | 1.9931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 0 | 0 | 0 | 0
1175173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6811901 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 12:01:16 | 14.06.2022 13:11:00 | 1.1622 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7362 | 0 | 0 | 0 | 0
1175205 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10398412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 10:26:52 | 14.06.2022 15:53:00 | 5.4356 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1175214 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 12:03:41 | 14.06.2022 12:27:13 | 0.3922 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 27.8462 | 20.0022
1175241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 12:37:22 | 14.06.2022 12:40:12 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0976 | 58.292
1175302 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8991657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 12:48:17 | 14.06.2022 13:23:00 | 0.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7728 | 1.7358
1175310 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 12:49:23 | 14.06.2022 14:16:15 | 1.4478 | 1 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4478 | 2131.1616 | 0 | 0 | 0 | 0
1175340 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 12:59:53 | 14.06.2022 13:33:22 | 0.5581 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.6446 | 3.3486 | 2.2324 | 0
1175348 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12494041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 13:02:10 | 14.06.2022 18:02:00 | 4.9972 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.3364 | 0 | 0 | 0 | 0
1175351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6864167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 13:03:46 | 14.06.2022 13:56:00 | 0.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.883
1175352 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:03:56 | 14.06.2022 13:06:19 | 0.0397 | 1 | 63 | 1 | 0 | 7 | 844 | 0.0397 | 2.5011 | 0.0397 | 0 | 0.2779 | 33.5068
1175353 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:03:56 | 14.06.2022 13:05:26 | 0.025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1175356 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11149252 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 12:55:28 | 14.06.2022 13:25:00 | 0.4922 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1506 | 0 | 0 | 0 | 0
1175368 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 12:50:57 | 14.06.2022 13:14:00 | 0.3842 | 0 | 0 | 6 | 2117 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2.3052 | 813.3514 | 0 | 34.1938
1175374 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7638617 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:11:20 | 14.06.2022 17:11:00 | 3.9944 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1175380 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7052926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:13:34 | 14.06.2022 13:38:00 | 0.4072 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1216 | 0 | 0
1175448 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TRAFO İNİŞ-ÇIKIŞ AG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:30:29 | 14.06.2022 16:07:00 | 2.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3032 | 99.1268
1175449 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12789432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:31:06 | 14.06.2022 14:00:00 | 0.4817 | 9 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3353 | 1432.0941 | 0 | 0 | 0 | 0
1175451 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7133264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 13:31:10 | 14.06.2022 15:09:00 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.53 | 0 | 0
1175453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7147228 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 13:32:02 | 14.06.2022 16:03:00 | 2.5161 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6431 | 0 | 0 | 0 | 0
1175454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7075008 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 13:32:35 | 14.06.2022 17:59:00 | 4.4403 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153.5455 | 0 | 0 | 0 | 0
1175463 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:37:37 | 14.06.2022 15:09:19 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 547 | 0 | 0 | 0 | 80.9999 | 6.1132 | 835.9801
1175465 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:38:34 | 14.06.2022 13:54:16 | 0.2617 | 3 | 12 | 0 | 0 | 65 | 2729 | 0.7851 | 3.1404 | 0 | 0 | 17.0105 | 714.1793
1175553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:54:32 | 14.06.2022 17:11:19 | 3.2797 | 5 | 85 | 0 | 0 | 7 | 83 | 16.3985 | 278.7745 | 0 | 0 | 22.9579 | 272.2151
1175554 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:55:38 | 14.06.2022 13:58:31 | 0.0481 | 0 | 0 | 18 | 1760 | 24 | 2289 | 0 | 0 | 0.8658 | 84.656 | 1.1544 | 110.1009
1175567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:59:02 | 14.06.2022 14:01:13 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1284 | 32.396
1175597 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO7026159 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:06:27 | 14.06.2022 16:07:00 | 2.0092 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
1175602 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517083169 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:08:13 | 14.06.2022 15:08:00 | 0.9964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9964 | 0 | 0
1175629 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:15:27 | 14.06.2022 15:04:48 | 0.8225 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.57 | 0.8225 | 0 | 0
1175659 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9515467 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:15:22 | 14.06.2022 14:57:00 | 0.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6939 | 313.6428
1175694 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7104226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:20:48 | 14.06.2022 15:45:28 | 1.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5653
1175700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6812093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2022 14:34:06 | 14.06.2022 17:02:00 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.36
1175716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:40:52 | 14.06.2022 15:08:00 | 0.4522 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4886 | 0 | 0 | 0 | 0
1175720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8818268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:41:30 | 14.06.2022 17:12:00 | 2.5083 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 32.6079 | 7.5249 | 32.6079 | 7.5249
1175722 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:42:47 | 14.06.2022 15:21:00 | 0.6369 | 0 | 0 | 136 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.6184 | 124.8324 | 7.6428 | 0
1175725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:46:49 | 14.06.2022 14:49:29 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7084 | 31.9236
1175729 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535201537 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:46:36 | 14.06.2022 16:22:00 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59
1175740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:51:14 | 14.06.2022 14:54:08 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6225 | 1.2075
1175769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:58:05 | 14.06.2022 15:27:34 | 0.4914 | 2 | 4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9828 | 2099.7522 | 0 | 0 | 0 | 0
1175775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:58:38 | 14.06.2022 15:01:01 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0.8734
1175782 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | BR7156640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:00:30 | 14.06.2022 15:34:00 | 0.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2964
1175856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:09:14 | 14.06.2022 21:05:36 | 5.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2122 | 4484.247
1175858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12494193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:59:15 | 14.06.2022 16:13:00 | 1.2292 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.4048 | 0 | 0 | 0 | 0
1175878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 12:50:49 | 14.06.2022 15:50:00 | 2.9864 | 114 | 72 | 0 | 0 | 258 | 1298 | 340.4496 | 215.0208 | 0 | 0 | 770.4912 | 3876.3472
1175883 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:13:02 | 14.06.2022 15:52:19 | 0.6547 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4615 | 0 | 0 | 0
1175917 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:18:26 | 14.06.2022 19:12:03 | 3.8936 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.9552 | 3.8936 | 0 | 0
1175967 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454954 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:26:23 | 14.06.2022 16:55:00 | 1.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 0
1175988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:31:43 | 14.06.2022 18:06:33 | 2.5806 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 69 | 20.6448 | 2.5806 | 0 | 0 | 87.7404 | 178.0614
1175996 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:36:49 | 14.06.2022 17:10:14 | 1.5569 | 118 | 190 | 0 | 0 | 44 | 4 | 183.7142 | 295.811 | 0 | 0 | 68.5036 | 6.2276
1176038 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6668882 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:53:06 | 14.06.2022 17:47:00 | 1.8983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4915 | 0 | 0 | 0 | 0
1176039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6878002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:52:40 | 14.06.2022 18:29:00 | 2.6056 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2672 | 44.2952 | 0 | 0 | 0 | 0
1176050 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515466873 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:57:12 | 14.06.2022 16:19:00 | 0.3633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4532 | 0 | 0 | 0 | 0
1176054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6895190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:59:00 | 14.06.2022 16:25:00 | 0.4333 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8917 | 0 | 0 | 0 | 0
1176065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:06:24 | 14.06.2022 16:08:27 | 0.0342 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 988 | 0.0684 | 0.0342 | 0 | 0 | 0.3762 | 33.7896
1176089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:23:16 | 14.06.2022 17:22:53 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9744 | 418.656
1176089 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:23:16 | 14.06.2022 17:37:16 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1665 | 2.2333
1176105 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:18:10 | 14.06.2022 16:40:52 | 0.3783 | 0 | 0 | 12 | 329 | 126 | 1704 | 0 | 0 | 4.5396 | 124.4607 | 47.6658 | 644.6232
1176109 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:18:33 | 14.06.2022 16:28:52 | 0.1719 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1.0314 | 0.1719 | 2.2347 | 0.6876
1176116 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296067 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:18:25 | 14.06.2022 18:00:00 | 1.6931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7724 | 0 | 0 | 0 | 0
1176119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515619926 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:19:26 | 14.06.2022 17:33:00 | 1.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0
1176120 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:19:40 | 14.06.2022 16:34:14 | 0.2428 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.578 | 0 | 0 | 0 | 0
1176177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6553464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:41:31 | 14.06.2022 17:11:00 | 1.4914 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.599 | 0 | 0 | 0 | 0
1176207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516177608 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:31:15 | 14.06.2022 17:12:00 | 0.6792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.792 | 0 | 0 | 0 | 0
1176223 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:34:26 | 14.06.2022 17:15:22 | 0.6822 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.699 | 0 | 0 | 0
1176228 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:34:16 | 14.06.2022 18:41:00 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1514
1176269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6830001 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:28:23 | 14.06.2022 16:55:00 | 0.4436 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.606 | 0 | 0 | 0 | 0
1176281 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:41:36 | 14.06.2022 17:39:44 | 0.9689 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8493 | 0.9689 | 0 | 0 | 0 | 0
1176285 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:43:17 | 14.06.2022 17:42:56 | 0.9942 | 1 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9942 | 778.4586 | 0 | 0 | 0 | 0
1176297 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6951235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:44:09 | 14.06.2022 17:14:00 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3625
1176301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:43:14 | 14.06.2022 18:45:00 | 2.0294 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2054 | 4.0588 | 0 | 0 | 0 | 0
1176305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:45:44 | 14.06.2022 18:15:00 | 1.4878 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1218 | 8.9268 | 0 | 0 | 0 | 0
1176312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6590178 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:34:32 | 14.06.2022 17:14:13 | 1.6614 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2438 | 0 | 0 | 0 | 0
1176342 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:51:45 | 14.06.2022 16:53:50 | 0.0347 | 0 | 0 | 19 | 847 | 44 | 3891 | 0 | 0 | 0.6593 | 29.3909 | 1.5268 | 135.0177
1176345 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:50:47 | 14.06.2022 16:53:28 | 0.0447 | 1 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0447 | 80.4153 | 0 | 0 | 0 | 0
1176356 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6897934 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:52:18 | 14.06.2022 18:05:00 | 1.2117 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.351 | 0 | 0 | 0 | 0
1176357 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO12604012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:52:45 | 14.06.2022 17:27:00 | 0.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5708 | 117.014
1176402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6891135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 14:09:23 | 14.06.2022 22:15:00 | 8.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.6456
1176470 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6718916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:11:11 | 14.06.2022 18:04:00 | 0.8803 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3816 | 0 | 0 | 0 | 0
1176497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | FUSE6615584 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:13:42 | 14.06.2022 17:57:00 | 0.7217 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
1176509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:17:56 | 14.06.2022 17:20:07 | 0.0364 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0
1176510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12357843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:17:56 | 14.06.2022 17:20:07 | 0.0364 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 0
1176512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:18:29 | 14.06.2022 17:21:00 | 0.0419 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0419 | 0.0419 | 0 | 0 | 3.3939 | 0
1176523 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:20:49 | 14.06.2022 19:11:00 | 1.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.274 | 18.364
1176557 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:25:27 | 14.06.2022 18:00:00 | 0.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.427 | 324.7512
1176561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:26:50 | 14.06.2022 19:04:00 | 1.6194 | 83 | 8 | 0 | 0 | 34 | 5 | 134.4102 | 12.9552 | 0 | 0 | 55.0596 | 8.097
1176592 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:35:51 | 14.06.2022 19:09:14 | 1.5564 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1584 | 9.3384 | 0 | 0 | 0 | 0
1176592 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:35:51 | 14.06.2022 22:35:58 | 5.0019 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0988 | 10.0038 | 0 | 0 | 0 | 0
1176620 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:41:00 | 14.06.2022 17:42:23 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 274 | 99 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 6.3294 | 2.2869 | 34.3959
1176638 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7052850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:47:32 | 14.06.2022 17:56:20 | 0.1467 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 | 0.2934 | 0 | 0 | 0 | 0
1176665 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:51:03 | 14.06.2022 18:39:00 | 1.7992 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7432 | 0 | 0 | 0 | 0
1176719 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 16:35:53 | 14.06.2022 17:57:00 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7038 | 58.1317
1176720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8659958 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:04:11 | 14.06.2022 19:06:00 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1212 | 2.0606
1176735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:09:11 | 14.06.2022 18:12:00 | 0.0469 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2663 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 0
1176741 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055326 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:47:44 | 14.06.2022 18:57:00 | 3.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3088
1176753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:08:22 | 14.06.2022 19:49:00 | 1.6772 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:14:19 | 14.06.2022 18:16:19 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0.1332
1176834 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:15:03 | 14.06.2022 20:03:00 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.996 | 1180.2752
1176842 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR7144894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:15:55 | 14.06.2022 19:00:00 | 0.7347 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6328 | 0 | 0
1176846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6970813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:02:52 | 14.06.2022 19:20:59 | 1.3019 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.7389 | 0 | 0 | 0 | 0
1176847 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11446363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:15:16 | 14.06.2022 20:08:00 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | 264.9249
1176869 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | FUSE6582698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2022 15:35:34 | 14.06.2022 19:42:00 | 4.1072 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.4336 | 0 | 0
1176873 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7057464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:19:25 | 14.06.2022 18:45:00 | 0.4264 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8888 | 0 | 0 | 0 | 0
1176876 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 13:09:02 | 14.06.2022 18:51:00 | 5.6994 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.5952 | 0 | 5.6994 | 0
1176910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:25:01 | 14.06.2022 18:26:58 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0.0325
1176922 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:27:58 | 14.06.2022 19:30:00 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.339 | 130.2714
1176927 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:28:11 | 14.06.2022 19:05:00 | 0.6136 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5208 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0
1176955 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11838429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:34:39 | 14.06.2022 18:36:46 | 0.0353 | 0 | 0 | 79 | 5551 | 82 | 5268 | 0 | 0 | 2.7887 | 195.9503 | 2.8946 | 185.9604
1176999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:37:49 | 14.06.2022 18:47:00 | 0.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8275 | 0.1531
1177054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:44:50 | 14.06.2022 18:47:00 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 0.3971
1177064 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:45:22 | 14.06.2022 20:20:42 | 1.5889 | 118 | 190 | 0 | 0 | 44 | 4 | 187.4902 | 301.891 | 0 | 0 | 69.9116 | 6.3556
1177074 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:50:22 | 14.06.2022 18:53:00 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 | 0.0878
1177077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:52:44 | 14.06.2022 20:00:11 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8694 | 0
1177077 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:52:44 | 14.06.2022 20:15:00 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6568 | 304.3842
1177077 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 18:52:44 | 14.06.2022 20:41:02 | 1.805 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.805 | 0 | 3.61 | 0 | 10.83 | 5.415
1177123 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6610568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:00:01 | 14.06.2022 20:53:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.3976 | 0 | 0
1177130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7739367 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2022 17:36:05 | 14.06.2022 19:23:00 | 1.7819 | 0 | 0 | 34 | 5 | 44 | 8 | 0 | 0 | 60.5846 | 8.9095 | 78.4036 | 14.2552
1177159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:15:41 | 14.06.2022 20:21:05 | 1.09 | 169 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.21 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1177161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6684486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:15:43 | 14.06.2022 22:10:07 | 2.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9474 | 5.8134
1177179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:21:11 | 14.06.2022 19:23:34 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6546 | 45.7741
1177187 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11432318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:24:09 | 14.06.2022 19:59:49 | 0.5944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1177204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:28:06 | 14.06.2022 20:00:00 | 0.5317 | 4 | 99 | 0 | 0 | 19 | 697 | 2.1268 | 52.6383 | 0 | 0 | 10.1023 | 370.5949
1177245 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:40:08 | 14.06.2022 20:42:00 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4928 | 4.1244
1177275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:44:24 | 14.06.2022 19:45:33 | 0.0192 | 25 | 909 | 0 | 0 | 16 | 195 | 0.48 | 17.4528 | 0 | 0 | 0.3072 | 3.744
1177291 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:46:18 | 14.06.2022 19:48:50 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2532 | 19.4964
1177303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6554795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:47:18 | 14.06.2022 20:29:03 | 0.6958 | 3 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0874 | 361.816 | 0 | 0 | 0 | 0
1177306 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12307030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:48:27 | 14.06.2022 21:19:00 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.4048 | 0 | 1.5092
1177324 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6922665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:50:58 | 14.06.2022 22:39:38 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4547
1177348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 19:59:25 | 14.06.2022 20:00:10 | 0.0125 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0.5
1177353 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207564 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:01:39 | 14.06.2022 21:05:00 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558
1177395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:08:03 | 14.06.2022 20:09:17 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | 0.0412
1177418 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:10:53 | 14.06.2022 21:16:00 | 1.0853 | 30 | 118 | 41 | 158 | 28 | 113 | 32.559 | 128.0654 | 44.4973 | 171.4774 | 30.3884 | 122.6389
1177445 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:19:58 | 14.06.2022 21:42:02 | 1.3678 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2394 | 0 | 0 | 0 | 0
1177452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6620712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:25:09 | 14.06.2022 21:41:00 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7608
1177454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451485 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:26:44 | 14.06.2022 20:59:00 | 0.5378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
1177476 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516970784 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:33:17 | 14.06.2022 21:40:00 | 1.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0
1177487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:37:21 | 14.06.2022 20:52:12 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 155.43
1177517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6569836 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:46:49 | 14.06.2022 21:41:00 | 0.9031 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7403 | 0 | 0 | 0 | 0
1177523 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10597825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:49:06 | 15.06.2022 00:36:00 | 3.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.634 | 52.9438
1177533 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943728 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:56:18 | 14.06.2022 21:28:00 | 0.5283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5849 | 0 | 0 | 0 | 0
1177539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6842755 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:59:36 | 14.06.2022 21:19:00 | 0.3233 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1639 | 0 | 0 | 0 | 0
1177542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 21:01:45 | 14.06.2022 21:03:00 | 0.0208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 214 | 0.0208 | 0.0208 | 0 | 0 | 1.8304 | 4.4512
1177546 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Direği | BR12453646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 20:29:17 | 14.06.2022 21:24:00 | 0.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5115
1177551 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6553210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 21:08:15 | 14.06.2022 21:39:00 | 0.5125 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
1177568 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 21:22:59 | 14.06.2022 21:47:36 | 0.4103 | 0 | 7 | 32 | 151 | 1 | 0 | 0 | 2.8721 | 13.1296 | 61.9553 | 0.4103 | 0
1177574 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6967445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 21:29:57 | 14.06.2022 23:15:00 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5208
1177587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6738217 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 22:04:20 | 14.06.2022 22:52:00 | 0.7944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1496 | 0 | 0 | 0 | 0
1177605 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 22:19:55 | 15.06.2022 00:11:01 | 1.8517 | 0 | 0 | 221 | 492 | 80 | 173 | 0 | 0 | 409.2257 | 911.0364 | 148.136 | 320.3441
1177612 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7155309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 22:31:58 | 14.06.2022 23:32:00 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0876
1177620 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 21:40:36 | 14.06.2022 23:25:00 | 1.74 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1177625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515427748 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 22:53:24 | 14.06.2022 23:34:00 | 0.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6767
1177633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2022 23:06:06 | 14.06.2022 23:07:58 | 0.0311 | 256 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.9616 | 3.6076 | 0 | 0 | 0.0933 | 0
1177664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 00:14:32 | 15.06.2022 00:15:52 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8638 | 16.5168
1177673 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 00:51:39 | 15.06.2022 00:53:01 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9412 | 16.9632
1177683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 01:43:55 | 15.06.2022 02:34:00 | 0.8347 | 256 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 213.6832 | 96.8252 | 0 | 0 | 2.5041 | 0
1177703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 03:19:45 | 15.06.2022 04:22:00 | 1.0375 | 256 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 265.6 | 120.35 | 0 | 0 | 3.1125 | 0
1177713 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 03:57:44 | 15.06.2022 03:59:54 | 0.0361 | 113 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0793 | 0.4332 | 0 | 0 | 0 | 0
1177842 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 04:57:32 | 15.06.2022 06:10:00 | 1.2078 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3.6234 | 0 | 0 | 0 | 13.2858 | 2.4156
1177844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2022 04:59:53 | 15.06.2022 07:27:44 | 2.4642 | 0 | 0 | 65 | 27 | 205 | 10 | 0 | 0 | 160.173 | 66.5334 | 505.161 | 24.642
1177870 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 05:26:38 | 15.06.2022 06:22:00 | 0.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3052 | 505.6944
1177945 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 05:42:47 | 15.06.2022 05:43:43 | 0.0156 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.7332 | 0
1177951 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 05:43:33 | 15.06.2022 05:45:11 | 0.0272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3097 | 0.0816 | 0 | 0 | 0 | 3.8896 | 84.2384
1178041 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | LINE12233176 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 05:49:45 | 15.06.2022 10:35:21 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.88 | 20182.4
1178085 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:02:53 | 15.06.2022 07:41:50 | 1.6492 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.428 | 11.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
1178172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516933721 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:19:47 | 15.06.2022 09:29:00 | 3.1536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3072 | 0 | 0 | 0 | 0
1178173 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:20:25 | 15.06.2022 06:22:16 | 0.0308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3097 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 4.4044 | 95.3876
1178202 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:25:27 | 15.06.2022 06:31:16 | 0.0969 | 256 | 115 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.8064 | 11.1435 | 0 | 0 | 0.2907 | 0
1178228 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:29:23 | 15.06.2022 07:47:00 | 1.2936 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | 86.6712 | 5.1744
1178240 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12785093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:35:06 | 15.06.2022 07:42:00 | 1.115 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178267 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:41:17 | 15.06.2022 10:04:00 | 3.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9794 | 439.218
1178275 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR6802498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:44:33 | 15.06.2022 08:17:00 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9872
1178279 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:46:11 | 15.06.2022 06:47:38 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0.0242
1178322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:49:53 | 15.06.2022 06:52:51 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1002 | 17.3394
1178323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:49:53 | 15.06.2022 06:57:17 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2883 | 0.4932
1178330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:51:32 | 15.06.2022 06:52:13 | 0.0114 | 176 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0064 | 2.9754 | 0 | 0 | 0.0114 | 0
1178350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:55:02 | 15.06.2022 06:55:44 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2168 | 10.2609
1178355 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:55:39 | 15.06.2022 06:56:44 | 0.0181 | 0 | 0 | 19 | 847 | 44 | 3894 | 0 | 0 | 0.3439 | 15.3307 | 0.7964 | 70.4814
1178367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:56:44 | 15.06.2022 06:58:34 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9474 | 22.7664
1178433 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:36:25 | 15.06.2022 07:34:00 | 0.9597 | 11 | 4 | 0 | 0 | 44 | 366 | 10.5567 | 3.8388 | 0 | 0 | 42.2268 | 351.2502
1178438 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8284256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:03:26 | 15.06.2022 07:57:00 | 0.8928 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2832 | 0 | 0 | 0 | 0
1178440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8377010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:04:53 | 15.06.2022 07:06:32 | 0.0275 | 13 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3575 | 14.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
1178477 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7727542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:05:14 | 15.06.2022 09:13:00 | 2.1294 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3882 | 0 | 17.0352 | 0 | 0 | 0
1178508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:12:52 | 15.06.2022 07:14:18 | 0.0239 | 31 | 26472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7409 | 632.6808 | 0 | 0 | 0 | 0
1178508 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:12:52 | 15.06.2022 07:30:00 | 0.2856 | 10 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 65.688 | 0 | 0 | 0 | 0
1178558 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:22:45 | 15.06.2022 09:19:00 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3125 | 0
1178561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12370964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:25:23 | 15.06.2022 08:11:00 | 0.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3446
1178573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:31:08 | 15.06.2022 07:32:17 | 0.0192 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4416 | 0.7872 | 0 | 0 | 0 | 0
1178575 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 06:41:07 | 15.06.2022 08:10:00 | 1.4814 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 922 | 0 | 0 | 7.407 | 0 | 72.5886 | 1365.8508
1178620 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:37:32 | 15.06.2022 07:38:54 | 0.0228 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9152 | 0.8664 | 0 | 0 | 0 | 0
1178656 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:47:00 | 15.06.2022 07:48:20 | 0.0222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1.5762 | 1.1322
1178657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11889184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:46:58 | 15.06.2022 11:39:00 | 3.8672 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.344 | 7.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
1178660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:48:12 | 15.06.2022 07:49:48 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7259 | 20.1318
1178664 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:42:57 | 15.06.2022 09:47:00 | 2.0675 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5775 | 10.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
1178665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:49:57 | 15.06.2022 07:51:09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 8.6
1178698 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:57:16 | 15.06.2022 07:59:08 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1866 | 14.3682
1178701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7960163 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 07:57:07 | 15.06.2022 10:22:00 | 2.4147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178715 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8158292 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2022 05:45:59 | 15.06.2022 09:17:00 | 3.5169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0338 | 0 | 0 | 0
1178753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312744 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:05:05 | 15.06.2022 09:59:00 | 1.8986 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1748 | 0 | 0 | 0 | 0
1178790 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:12:51 | 15.06.2022 08:13:44 | 0.0147 | 0 | 0 | 126 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8522 | 0.5292 | 0.147 | 0
1178806 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:20:27 | 15.06.2022 08:21:07 | 0.0111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 216 | 0.0111 | 0.0111 | 0 | 0 | 1.221 | 2.3976
1178810 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6969252 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:21:07 | 15.06.2022 10:02:00 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.14 | 0 | 0
1178811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6610089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:21:49 | 15.06.2022 08:22:24 | 0.0097 | 17 | 2 | 0 | 0 | 164 | 295 | 0.1649 | 0.0194 | 0 | 0 | 1.5908 | 2.8615
1178811 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE10674966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:21:49 | 15.06.2022 08:57:00 | 0.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4616 | 161.8464
1178831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:25:23 | 15.06.2022 08:27:48 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8866 | 0
1178919 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:52:40 | 15.06.2022 09:33:00 | 0.6722 | 0 | 0 | 27 | 750 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18.1494 | 504.15 | 3.361 | 2.0166
1178923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7015562 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 08:53:37 | 15.06.2022 12:58:00 | 4.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.2135
1178927 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:05:20 | 15.06.2022 10:38:00 | 2.5444 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1544 | 7.6332 | 0 | 0 | 0 | 0
1178934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7466706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:58:35 | 15.06.2022 13:02:00 | 4.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.569 | 4.0569
1178935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:59:24 | 15.06.2022 09:02:16 | 0.0478 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1548 | 5.1146 | 0 | 0 | 0 | 0
1178937 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:00:00 | 15.06.2022 12:02:00 | 3.0333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4309 | 0 | 0 | 0 | 0
1178939 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7143736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:00:29 | 15.06.2022 16:57:00 | 7.9419 | 0 | 0 | 5 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7095 | 12516.4344 | 0 | 0
1178942 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:01:14 | 15.06.2022 14:57:00 | 5.9294 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.468 | 0 | 0 | 0 | 0
1178944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:01:36 | 15.06.2022 11:47:35 | 2.7664 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178946 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10828008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:01:24 | 15.06.2022 12:57:00 | 3.9267 | 0 | 0 | 0 | 953 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3742.1451 | 23.5602 | 39.267
1178947 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6891750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:02:06 | 15.06.2022 16:59:00 | 7.9483 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.4327 | 0 | 0 | 0 | 0
1178948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:02:17 | 15.06.2022 12:07:16 | 3.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3268 | 3.0831
1178950 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:02:36 | 15.06.2022 16:46:51 | 7.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.075 | 7768.45
1178955 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:02:42 | 15.06.2022 15:57:00 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.795
1178956 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE3572687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:02:21 | 15.06.2022 10:19:23 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7034 | 3.8517
1178957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7316115 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:00:00 | 15.06.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.5348
1178958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:04:01 | 15.06.2022 17:43:56 | 8.6653 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178962 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:05:31 | 15.06.2022 16:53:00 | 7.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.613 | 1059.6304
1178966 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:03:00 | 15.06.2022 16:56:00 | 7.8833 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7666 | 748.9135 | 0 | 0 | 0 | 0
1178967 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:00:00 | 15.06.2022 16:41:00 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.4125 | 8013.6819
1178968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7146947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:07:09 | 15.06.2022 11:59:00 | 2.8642 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.6054 | 0 | 0 | 0 | 0
1178975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800961 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:10:00 | 15.06.2022 12:09:00 | 2.9833 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35.7996 | 0 | 0 | 0 | 8.9499 | 0
1178980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10559812 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:13:39 | 15.06.2022 12:08:00 | 2.9058 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10235986 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 08:22:25 | 15.06.2022 10:38:00 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0388 | 0
1178982 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:16:00 | 15.06.2022 09:51:00 | 0.5833 | 46 | 95 | 0 | 0 | 189 | 334 | 26.8318 | 55.4135 | 0 | 0 | 110.2437 | 194.8222
1179010 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7061663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:30:18 | 15.06.2022 17:00:00 | 7.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.945
1179015 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 09:31:03 | 15.06.2022 11:09:00 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9325 | 4.8975
1179017 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:31:43 | 15.06.2022 10:30:00 | 0.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.7286
1179018 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800918 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:32:17 | 15.06.2022 15:07:00 | 5.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.786 | 16.7358
1179019 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10398501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:31:55 | 15.06.2022 11:40:00 | 2.1347 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8082 | 6.4041 | 0 | 0 | 0 | 0
1179031 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:36:09 | 15.06.2022 09:38:33 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 3.2
1179040 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517287916 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:39:04 | 15.06.2022 10:39:00 | 0.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9989
1179042 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:42:13 | 15.06.2022 09:43:18 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1584 | 0.5068
1179070 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7262183 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:51:08 | 15.06.2022 10:50:00 | 0.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9244 | 0.9811
1179092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7582371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:57:39 | 15.06.2022 11:13:00 | 1.2558 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179099 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:03:27 | 15.06.2022 10:05:52 | 0.0403 | 29 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.1687 | 9.1884 | 0 | 0 | 0 | 0.6851
1179122 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 10:06:16 | 15.06.2022 14:56:00 | 4.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0381 | 627.757
1179123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:06:48 | 15.06.2022 10:45:08 | 0.6389 | 63 | 80 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40.2507 | 51.112 | 0 | 0 | 28.1116 | 2.5556
1179137 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6801071 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:40:21 | 15.06.2022 18:20:00 | 8.6608 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.824 | 0 | 0 | 0 | 0
1179176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6552994 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:02:21 | 15.06.2022 10:18:00 | 0.2608 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0832 | 0 | 0 | 0 | 0
1179182 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516877139 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:15:58 | 15.06.2022 11:39:00 | 1.3839 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1424 | 0 | 0 | 0 | 0
1179206 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO9361749 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:19:10 | 15.06.2022 14:27:00 | 4.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.653 | 0
1179221 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:25:16 | 15.06.2022 10:27:46 | 0.0417 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0417 | 9.8829 | 0 | 0 | 0 | 0
1179232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7064437 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:27:31 | 15.06.2022 12:39:00 | 2.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2538
1179253 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7082115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 10:30:30 | 15.06.2022 12:57:00 | 2.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950.9183
1179283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:37:50 | 15.06.2022 11:53:00 | 1.2528 | 0 | 0 | 50 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.64 | 8.7696 | 5.0112 | 0
1179303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7621431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:01:42 | 15.06.2022 12:48:26 | 2.7789 | 1 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7789 | 1242.1683 | 0 | 0 | 0 | 0
1179310 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7114719 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:28:36 | 15.06.2022 11:36:00 | 2.1233 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3155 | 0 | 0 | 0 | 0
1179314 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | LINE10574408 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:23:50 | 15.06.2022 11:00:00 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.294
1179332 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:49:17 | 15.06.2022 10:51:03 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 230.1726
1179333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6801644 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:48:28 | 15.06.2022 16:45:00 | 5.9422 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1179359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990428 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:24:55 | 15.06.2022 11:21:00 | 0.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9347 | 0.9347
1179448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 11:35:36 | 15.06.2022 14:15:10 | 2.6594 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2.6594 | 2.6594 | 0 | 0 | 215.4114 | 0
1179452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 11:37:39 | 15.06.2022 11:40:00 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0568 | 29.1256
1179481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6924202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:10:14 | 15.06.2022 14:58:00 | 5.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3688
1179487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6683480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:54:50 | 15.06.2022 12:54:06 | 1.9878 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4628 | 0 | 0 | 0 | 0
1179492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 11:53:56 | 15.06.2022 13:45:00 | 1.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6193 | 257.3029
1179501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6727741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 09:54:09 | 15.06.2022 11:57:56 | 2.0631 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1358 | 0 | 0
1179518 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6879163 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:01:26 | 15.06.2022 12:42:00 | 0.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4937
1179528 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:04:23 | 15.06.2022 12:05:26 | 0.0175 | 80 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.0275 | 0 | 0 | 0 | 0
1179534 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7113148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:07:06 | 15.06.2022 13:27:14 | 1.3356 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5464 | 0 | 0 | 0 | 0
1179548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648045 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:10:40 | 15.06.2022 15:21:00 | 3.1722 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.772 | 0 | 0 | 0 | 0
1179565 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7727542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:18:56 | 15.06.2022 14:08:00 | 1.8178 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4534 | 0 | 14.5424 | 0 | 0 | 0
1179584 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6837050 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 11:34:00 | 15.06.2022 12:47:00 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8668 | 0 | 0 | 0 | 0
1179601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:30:16 | 15.06.2022 12:32:00 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4267 | 264.8974
1179644 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7678670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:41:00 | 15.06.2022 13:10:00 | 0.4833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.4833 | 0 | 0 | 0 | 5.3163 | 1.4499
1179647 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7012429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:41:09 | 15.06.2022 13:16:00 | 0.5808 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.464 | 0 | 0 | 0 | 0
1179662 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515965421 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:42:56 | 15.06.2022 14:36:00 | 1.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 0
1179686 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039794 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:55:11 | 15.06.2022 14:03:00 | 1.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0
1179691 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6716449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 13:00:01 | 15.06.2022 15:23:00 | 2.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.7185
1179694 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 13:02:00 | 15.06.2022 17:50:00 | 4.8 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1179752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6943178 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 13:27:32 | 15.06.2022 14:30:00 | 1.0411 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6165 | 0 | 0 | 0 | 0
1179764 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060358 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 13:33:49 | 15.06.2022 15:40:00 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 0
1179770 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6665127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:51:02 | 15.06.2022 17:34:00 | 4.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1991
1179791 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE12631376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:05:50 | 15.06.2022 14:19:57 | 2.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7065 | 1095.297
1179798 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8268124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2022 10:28:50 | 15.06.2022 16:45:10 | 6.2722 | 4 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0888 | 2653.1406 | 0 | 0 | 0 | 0
1179800 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 13:49:19 | 15.06.2022 14:52:00 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.235 | 44.9221
1179821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7474056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:00:33 | 15.06.2022 13:52:44 | 1.8697 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6708210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 13:53:30 | 15.06.2022 15:01:00 | 1.125 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1179860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 14:00:01 | 15.06.2022 18:26:00 | 4.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.2186
1179861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 14:00:07 | 15.06.2022 14:25:00 | 0.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0499 | 4.147
1179875 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11917532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 13:37:12 | 15.06.2022 14:52:00 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.934 | 4.9868
1179883 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6755100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 14:11:18 | 15.06.2022 16:31:00 | 2.3283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.3283 | 0 | 39.5811
1179892 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6656850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 14:14:30 | 15.06.2022 16:59:00 | 2.7417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8.2251 | 0 | 0 | 0 | 115.1514
1179920 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6968656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 14:24:13 | 15.06.2022 16:29:00 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3549
1179941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 14:31:13 | 15.06.2022 14:40:39 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0304 | 1.7292
1179943 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517363922 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 14:30:43 | 15.06.2022 17:41:00 | 3.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.714
1179952 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR12789441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 14:37:49 | 15.06.2022 17:27:00 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7379
1179966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 14:51:02 | 15.06.2022 16:19:06 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5832 | 0
1179982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 14:59:11 | 15.06.2022 15:05:00 | 0.0969 | 268 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9692 | 4.5543 | 0 | 0 | 0 | 0
1179992 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090470 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 15:01:33 | 15.06.2022 16:06:00 | 1.0742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 0 | 0 | 0
1179995 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207253 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 13:45:08 | 15.06.2022 15:09:00 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0
1180006 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6608724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 15:12:30 | 15.06.2022 20:08:00 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.55 | 0 | 0
1180010 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6727988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 15:14:23 | 15.06.2022 16:34:00 | 1.3269 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.959 | 0 | 0 | 0 | 0
1180022 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6623478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 13:51:57 | 15.06.2022 15:54:00 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.026 | 0 | 0
1180040 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:42:00 | 15.06.2022 15:35:27 | 2.8908 | 7 | 0 | 28 | 2 | 18 | 5 | 20.2356 | 0 | 80.9424 | 5.7816 | 52.0344 | 14.454
1180046 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205820 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 15:40:37 | 15.06.2022 18:01:00 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3397
1180067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 15:56:56 | 15.06.2022 15:59:00 | 0.0344 | 84 | 16 | 0 | 0 | 334 | 2103 | 2.8896 | 0.5504 | 0 | 0 | 11.4896 | 72.3432
1180079 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7038803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2022 16:01:36 | 15.06.2022 17:57:00 | 1.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.1144
1180094 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517022273 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 16:14:23 | 15.06.2022 18:11:00 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9436
1180097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 16:15:18 | 15.06.2022 17:47:51 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0925 | 1109.0575
1180111 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 16:21:02 | 15.06.2022 16:22:02 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 5.9786
1180208 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6857150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 16:48:13 | 15.06.2022 17:39:00 | 0.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4768
1180215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 16:49:13 | 15.06.2022 16:50:10 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9006 | 0.0948
1180241 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 16:01:24 | 15.06.2022 16:40:00 | 0.6433 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
1180262 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 17:05:56 | 15.06.2022 17:32:00 | 0.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9912 | 0.4344
1180283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6857404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 14:31:22 | 15.06.2022 19:15:00 | 4.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.0832
1180289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7000123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 17:14:17 | 15.06.2022 17:59:00 | 0.7453 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
1180291 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 17:15:22 | 15.06.2022 17:18:12 | 0.0472 | 0 | 0 | 46 | 5 | 176 | 17 | 0 | 0 | 2.1712 | 0.236 | 8.3072 | 0.8024
1180298 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 17:17:22 | 15.06.2022 18:56:41 | 1.6553 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4996 | 1.6553 | 0 | 0
1180312 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341193 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 15:14:55 | 15.06.2022 17:43:00 | 2.4681 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8724 | 0 | 0 | 0
1180333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213473 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 17:30:05 | 15.06.2022 18:32:00 | 1.0319 | 0 | 0 | 32 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.0208 | 3.0957 | 56.7545 | 0
1180334 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6551016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2022 17:30:24 | 15.06.2022 18:15:00 | 0.7433 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9125 | 0 | 0 | 0 | 0
1180342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 17:35:51 | 15.06.2022 18:37:00 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1344 | 1.0192
1180361 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | BR6944279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 17:41:26 | 15.06.2022 18:30:58 | 0.8256 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2912 | 0 | 0
1180381 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6615391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 17:51:11 | 15.06.2022 18:45:00 | 0.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8861
1180385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 17:53:12 | 15.06.2022 17:55:53 | 0.0447 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0447 | 8.8953 | 0 | 0 | 0 | 0
1180409 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:02:51 | 15.06.2022 19:02:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1
1180411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:04:20 | 15.06.2022 18:06:00 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0278 | 0
1180417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6848919 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:05:38 | 15.06.2022 19:44:00 | 1.6394 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4642 | 0 | 0 | 0 | 0
1180489 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | LINE10583238 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 12:58:20 | 15.06.2022 18:26:12 | 5.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3932 | 316.9352
1180492 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:29:38 | 15.06.2022 19:14:31 | 0.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0
1180500 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6562308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:32:28 | 15.06.2022 19:38:00 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4966
1180523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213473 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:42:03 | 15.06.2022 20:20:00 | 1.6325 | 0 | 0 | 32 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.24 | 4.8975 | 89.7875 | 0
1180532 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:44:47 | 15.06.2022 18:46:04 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0428
1180549 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:50:12 | 15.06.2022 18:52:26 | 0.0372 | 0 | 0 | 34 | 5168 | 287 | 8892 | 0 | 0 | 1.2648 | 192.2496 | 10.6764 | 330.7824
1180584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:16:46 | 15.06.2022 19:00:00 | 0.7206 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9416 | 0 | 0 | 0 | 0
1180598 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6897934 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:57:38 | 15.06.2022 20:41:00 | 1.7228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.684 | 0 | 0 | 0 | 0
1180618 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7791164 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 19:01:15 | 15.06.2022 19:57:55 | 0.9444 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1180643 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 19:11:16 | 15.06.2022 19:54:00 | 0.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6538 | 4.9854
1180646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8515118 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:54:36 | 15.06.2022 20:18:00 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6
1180666 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 19:18:21 | 15.06.2022 19:19:35 | 0.0206 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 11 | 0 | 0 | 0.0824 | 0 | 2.7192 | 0.2266
1180692 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398010 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 18:56:26 | 15.06.2022 20:40:00 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0827 | 476.4036
1180693 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2022 19:35:46 | 15.06.2022 20:46:51 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5541 | 119.6547
1180710 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8040034 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 19:44:19 | 15.06.2022 23:12:00 | 3.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7684 | 0
1180716 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 19:47:24 | 15.06.2022 19:49:35 | 0.0364 | 0 | 0 | 203 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.3892 | 9.5368 | 0.4368 | 0
1180721 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661239 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 19:48:11 | 15.06.2022 21:22:00 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5088 | 1.5636
1180742 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:01:48 | 15.06.2022 20:03:49 | 0.0336 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 0
1180743 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474757 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:01:23 | 16.06.2022 00:26:00 | 4.4103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2309 | 0 | 0 | 0 | 0
1180745 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:03:43 | 15.06.2022 20:06:34 | 0.0475 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1180751 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12676477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:05:50 | 15.06.2022 22:32:12 | 2.4394 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1180787 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6757747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:09:14 | 15.06.2022 20:53:00 | 0.7294 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3856 | 0 | 0 | 0 | 0
1180789 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:10:27 | 15.06.2022 21:25:00 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.425 | 7.455
1180798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:13:31 | 15.06.2022 20:15:21 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3672 | 2.9376
1180800 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6980232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:13:39 | 15.06.2022 20:58:00 | 0.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1824
1180805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:14:16 | 15.06.2022 21:04:00 | 0.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3652
1180812 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7062436 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:10:30 | 15.06.2022 21:48:00 | 1.625 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1180839 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6857150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:24:08 | 15.06.2022 21:07:00 | 0.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2928
1180873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:36:33 | 15.06.2022 20:53:32 | 0.2831 | 0 | 0 | 23 | 1597 | 353 | 3963 | 0 | 0 | 6.5113 | 452.1107 | 99.9343 | 1121.9253
1180877 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:36:40 | 15.06.2022 21:42:19 | 1.0942 | 0 | 0 | 69 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4998 | 739.6792 | 0 | 0
1180908 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10559774 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:51:02 | 16.06.2022 00:25:00 | 3.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6983 | 0
1180910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456205 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 20:52:42 | 15.06.2022 21:46:00 | 0.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7766
1180922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515307787 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 21:06:14 | 15.06.2022 22:26:00 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3294 | 0 | 0
1180930 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788126 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 21:12:33 | 15.06.2022 22:07:00 | 0.9075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1180931 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7203949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 21:12:25 | 15.06.2022 23:25:00 | 2.2097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1180949 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 21:38:24 | 15.06.2022 22:58:00 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6816 | 5.3068
1180962 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10882433 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 21:45:39 | 16.06.2022 00:43:00 | 2.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8232 | 0
1180994 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 22:16:26 | 15.06.2022 22:30:00 | 0.2261 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1138 | 1.1305 | 0 | 0 | 0 | 0
1181010 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516970784 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 22:35:36 | 15.06.2022 23:10:00 | 0.5733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
1181030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 23:21:14 | 15.06.2022 23:56:51 | 0.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7168 | 582.9152
1181037 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2022 22:05:12 | 15.06.2022 23:53:52 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3661 | 331.4313
1181062 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949373 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 00:42:06 | 16.06.2022 02:31:00 | 1.815 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1181066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6561759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 01:00:02 | 16.06.2022 01:27:32 | 0.4583 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3128 | 0 | 0 | 0 | 0
1181067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6658281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 01:00:19 | 16.06.2022 01:58:00 | 0.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.789
1181068 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516180983 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 01:01:43 | 16.06.2022 01:55:00 | 0.8881 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.643 | 0 | 0 | 0 | 0
1181083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6568188 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 02:30:00 | 16.06.2022 02:57:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85
1181260 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 05:14:03 | 16.06.2022 05:16:38 | 0.0431 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3934 | 0 | 0 | 0 | 0
1181291 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 05:33:50 | 16.06.2022 05:36:27 | 0.0436 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1181312 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12365240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 05:53:29 | 16.06.2022 06:53:00 | 0.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4043
1181319 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 05:11:23 | 16.06.2022 05:14:08 | 0.0458 | 0 | 0 | 42 | 794 | 232 | 1422 | 0 | 0 | 1.9236 | 36.3652 | 10.6256 | 65.1276
1181406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6797643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 06:20:52 | 16.06.2022 06:57:42 | 0.6139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8919 | 0 | 0 | 0 | 0
1181442 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 07:02:35 | 16.06.2022 07:47:00 | 0.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 326.4723
1181459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7146955 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 07:07:48 | 16.06.2022 09:39:00 | 2.52 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1181463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 07:09:43 | 16.06.2022 07:10:57 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 | 0.2884
1181504 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11796408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2022 07:19:37 | 16.06.2022 07:49:09 | 0.4922 | 0 | 0 | 80 | 5556 | 82 | 5269 | 0 | 0 | 39.376 | 2734.6632 | 40.3604 | 2593.4018
1181569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9541885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 07:52:05 | 16.06.2022 08:57:00 | 1.0819 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3104 | 4.3276 | 0 | 0 | 0 | 0
1181582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6894582 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 07:54:50 | 16.06.2022 09:13:00 | 1.3028 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2876 | 0 | 0 | 0 | 0
1181600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 08:10:44 | 16.06.2022 08:13:00 | 0.0378 | 177 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6906 | 9.8658 | 0 | 0 | 0.0378 | 0
1181612 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 08:28:38 | 16.06.2022 08:29:25 | 0.0131 | 0 | 0 | 116 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5196 | 7.5587 | 0 | 0
1181615 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 08:30:43 | 16.06.2022 11:48:00 | 3.2881 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3862 | 0 | 0 | 0 | 0
1181619 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6787372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:12:27 | 16.06.2022 14:55:00 | 5.7092 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1276 | 479.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
1181631 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6944692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 08:43:25 | 16.06.2022 09:21:00 | 0.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 172.26
1181635 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7015557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 08:45:00 | 16.06.2022 12:45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340
1181658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12791441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 08:53:08 | 16.06.2022 13:16:00 | 4.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0488
1181660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12597541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:00:00 | 16.06.2022 11:01:24 | 2.0233 | 17 | 5 | 29 | 65 | 5 | 2 | 34.3961 | 10.1165 | 58.6757 | 131.5145 | 10.1165 | 4.0466
1181663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 08:40:28 | 16.06.2022 10:41:00 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5607 | 279.2371
1181667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7104979 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:00:10 | 16.06.2022 13:46:00 | 4.7639 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.917 | 0 | 0 | 0 | 0
1181668 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577054 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:00:37 | 16.06.2022 13:55:00 | 4.9064 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0048 | 0 | 0
1181669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6720653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:00:35 | 16.06.2022 13:59:00 | 4.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5744
1181670 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7010499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:00:48 | 16.06.2022 09:54:00 | 0.8867 | 0 | 0 | 1 | 565 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0.8867 | 500.9855 | 0 | 96.6503
1181671 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:01:25 | 16.06.2022 16:58:58 | 7.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7552 | 12352.6784
1181675 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577053 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:00:00 | 16.06.2022 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.5711 | 0 | 0
1181676 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:02:27 | 16.06.2022 11:58:15 | 2.93 | 80 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 1678.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1181677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:02:26 | 16.06.2022 17:34:00 | 8.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6786 | 1816.0593
1181679 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO12198933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:02:25 | 16.06.2022 12:09:00 | 3.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7044
1181680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6547330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:03:07 | 16.06.2022 10:52:00 | 1.8147 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.2455 | 0 | 0 | 0 | 0
1181681 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:03:35 | 16.06.2022 11:56:30 | 2.8819 | 437 | 164 | 0 | 0 | 70 | 16 | 1259.3903 | 472.6316 | 0 | 0 | 201.733 | 46.1104
1181682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:04:16 | 16.06.2022 14:53:00 | 5.8122 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.4736 | 0 | 0 | 0 | 0
1181683 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6624935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:04:33 | 16.06.2022 10:46:00 | 1.6908 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.172 | 0 | 0 | 0 | 0
1181684 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:04:46 | 16.06.2022 17:06:00 | 8.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.8652
1181685 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7072501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:05:01 | 16.06.2022 11:55:08 | 2.8353 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2827 | 0 | 0 | 0 | 0
1181687 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:05:26 | 16.06.2022 10:18:00 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3588 | 8.4658
1181688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6648434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:05:58 | 16.06.2022 16:47:00 | 7.6839 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.3605 | 0 | 0 | 0 | 0
1181690 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6891749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:06:33 | 16.06.2022 16:58:00 | 7.8575 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.4425 | 0 | 0 | 0 | 0
1181691 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:06:31 | 16.06.2022 17:59:00 | 8.8747 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.6606 | 0 | 0
1181692 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6663325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:07:04 | 16.06.2022 17:00:00 | 7.8822 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2304 | 173.4084 | 0 | 0 | 0 | 0
1181696 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 09:10:56 | 16.06.2022 09:13:48 | 0.0478 | 144 | 1372 | 0 | 0 | 53 | 157 | 6.8832 | 65.5816 | 0 | 0 | 2.5334 | 7.5046
1181706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:15:30 | 16.06.2022 13:54:38 | 4.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9132 | 1028.1362
1181757 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056336 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 09:25:09 | 16.06.2022 11:57:00 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5308
1181761 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6865542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 09:26:15 | 16.06.2022 09:46:00 | 0.3292 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
1181768 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:30:04 | 16.06.2022 17:34:00 | 8.0656 | 0 | 0 | 17 | 15 | 14 | 312 | 0 | 0 | 137.1152 | 120.984 | 112.9184 | 2516.4672
1181769 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7874768 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:30:28 | 16.06.2022 16:59:00 | 7.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.7668
1181773 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6815506 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:37:52 | 16.06.2022 09:44:03 | 0.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9279 | 47.2198
1181773 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO7148665 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:37:52 | 16.06.2022 17:00:00 | 7.3689 | 39 | 138 | 0 | 0 | 104 | 617 | 287.3871 | 1016.9082 | 0 | 0 | 766.3656 | 4546.6113
1181773 | 3 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO7148674 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:37:52 | 16.06.2022 17:05:00 | 7.4522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7.4522 | 0 | 0 | 0 | 81.9742 | 22.3566
1181773 | 4 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO7148684 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 09:37:52 | 16.06.2022 17:09:01 | 7.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8264 | 7.5192
1181777 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12676477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2022 08:14:55 | 16.06.2022 10:20:00 | 2.0847 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181805 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 08:48:53 | 16.06.2022 10:39:00 | 1.8353 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.353 | 1.8353 | 0 | 0 | 0 | 0
1181809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 09:48:33 | 16.06.2022 11:28:00 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2325 | 303.3225
1181841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6981913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 10:00:13 | 16.06.2022 12:56:00 | 2.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0948
1181845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6607415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 10:00:50 | 16.06.2022 11:53:00 | 1.8694 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.511 | 0 | 0 | 0 | 0
1181847 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO12371078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 10:01:50 | 16.06.2022 14:43:00 | 4.6861 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 403 | 23.4305 | 0 | 0 | 0 | 32.8027 | 1888.4983
1181848 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | ISO6705252 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 10:01:51 | 16.06.2022 14:14:00 | 4.2025 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1181862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10235986 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:03:31 | 16.06.2022 12:44:00 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6988 | 0
1181863 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6778705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:05:26 | 16.06.2022 10:44:00 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.782 | 0.6428
1181887 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10434721 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 06:48:01 | 16.06.2022 10:24:00 | 3.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3988 | 3.5997
1181907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 10:19:45 | 16.06.2022 16:59:00 | 6.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.9528 | 0
1181910 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:22:19 | 16.06.2022 10:53:26 | 0.5186 | 0 | 0 | 2 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 549.716 | 0 | 0
1181926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6797644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:27:51 | 16.06.2022 11:20:00 | 0.8692 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
1181930 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6734151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 10:30:00 | 16.06.2022 12:32:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.0223 | 0 | 0
1181942 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12091607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:35:27 | 16.06.2022 11:29:00 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.355 | 620.2875
1181948 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515310257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:35:34 | 16.06.2022 11:34:00 | 0.9739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 0
1181960 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090470 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:45:12 | 16.06.2022 11:40:00 | 0.9133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9133 | 0 | 0 | 0
1181966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:48:42 | 16.06.2022 11:50:38 | 1.0322 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6.1932 | 1.0322 | 13.4186 | 4.1288
1181975 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9188439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:52:10 | 16.06.2022 16:51:00 | 5.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5732 | 0
1181989 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6907473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 11:00:27 | 16.06.2022 12:32:00 | 1.5258 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5774 | 227.3442 | 0 | 0 | 0 | 0
1182012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6620712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 11:10:08 | 16.06.2022 12:47:00 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1856
1182028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8659512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 11:05:11 | 16.06.2022 12:08:00 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 370.6026
1182056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6795298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 11:28:47 | 16.06.2022 11:31:07 | 0.0389 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4668 | 2.2173 | 0 | 0 | 0 | 0
1182058 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10794502 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:44:27 | 16.06.2022 11:52:00 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3774 | 0
1182079 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6716730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 11:30:09 | 16.06.2022 12:37:00 | 1.1142 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2502 | 0 | 0 | 0 | 0
1182081 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6774433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 11:30:14 | 16.06.2022 13:24:00 | 1.8961 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.8431 | 0 | 0 | 0 | 0
1182100 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:25:29 | 16.06.2022 12:00:00 | 1.5753 | 0 | 0 | 69 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6957 | 1064.9028 | 0 | 0
1182117 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515219480 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 11:39:26 | 16.06.2022 12:27:00 | 0.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856
1182123 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 11:44:20 | 16.06.2022 11:46:19 | 0.0331 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 2.3501 | 1.6881
1182166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6973125 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 12:00:00 | 16.06.2022 16:57:00 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8
1182177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 12:00:33 | 16.06.2022 12:57:00 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8752 | 628.4544
1182179 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6581070 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 12:00:52 | 16.06.2022 13:59:00 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4809
1182213 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Direği | BR6848811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 12:13:25 | 16.06.2022 13:58:00 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.0595
1182240 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7786225 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 08:43:48 | 16.06.2022 12:33:00 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 3.82
1182293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 12:56:11 | 16.06.2022 12:58:45 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9532 | 11.8128
1182300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 13:01:19 | 16.06.2022 15:45:59 | 2.7444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.4888 | 0 | 0 | 0 | 19.2108 | 0
1182308 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11428978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 13:03:51 | 16.06.2022 16:51:00 | 3.7858 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.8688 | 0 | 0 | 0 | 0
1182354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 13:20:16 | 16.06.2022 13:21:50 | 0.0261 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0522 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0
1182377 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6733085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 13:30:01 | 16.06.2022 15:00:00 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9772
1182378 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 13:30:22 | 16.06.2022 16:58:54 | 3.4756 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182378 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6906407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 13:30:22 | 16.06.2022 17:39:00 | 4.1439 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.878 | 20.7195 | 0 | 0 | 0 | 0
1182381 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7121955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 13:31:17 | 16.06.2022 15:25:00 | 1.8953 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
1182382 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7155424 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 13:31:26 | 16.06.2022 17:32:00 | 4.0094 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5076 | 0 | 0 | 0 | 0
1182387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7044178 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 13:33:55 | 16.06.2022 17:04:00 | 3.5014 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.6666 | 0 | 0 | 0 | 0
1182388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 13:34:23 | 16.06.2022 17:30:00 | 3.9269 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5291 | 0 | 0 | 0 | 0
1182390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 13:34:54 | 16.06.2022 17:24:00 | 3.8183 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
1182424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11523627 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 10:08:34 | 16.06.2022 14:07:00 | 3.9739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9739 | 0 | 0 | 0 | 3.9739 | 0
1182443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9634059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 14:00:07 | 16.06.2022 17:52:00 | 3.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7294 | 977.7691
1182447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 14:00:53 | 16.06.2022 14:44:22 | 0.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1707 | 92.0369
1182453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 14:03:24 | 16.06.2022 18:27:00 | 4.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.0198
1182460 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7687910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 14:05:18 | 16.06.2022 17:18:00 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2563 | 105.9861
1182477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 14:09:04 | 16.06.2022 14:10:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2171 | 0.4843
1182478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 14:09:04 | 16.06.2022 14:10:49 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0
1182493 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 14:16:54 | 16.06.2022 14:19:00 | 0.035 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.63 | 0
1182499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2022 14:20:25 | 16.06.2022 14:52:13 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0
1182506 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 14:24:18 | 16.06.2022 16:38:45 | 2.2408 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.7224 | 0 | 40.3344 | 0
1182510 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 14:26:24 | 16.06.2022 17:13:00 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7573
1182513 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6778705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 14:26:54 | 16.06.2022 15:59:00 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.775 | 1.535
1182518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6606394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 14:30:02 | 16.06.2022 15:48:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0898
1182524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 14:35:48 | 16.06.2022 14:36:29 | 0.0114 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0
1182565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE10555439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 14:34:28 | 16.06.2022 15:40:00 | 1.0922 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.461 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 0
1182566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6754191 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 15:03:39 | 16.06.2022 16:12:00 | 1.1392 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1182567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6754192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 15:04:17 | 16.06.2022 17:59:00 | 2.9119 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9737 | 0 | 0 | 0 | 0
1182592 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515922497 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 15:13:55 | 16.06.2022 15:32:00 | 0.3014 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9182 | 0 | 0 | 0 | 0
1182620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 15:28:57 | 16.06.2022 15:30:49 | 0.0311 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 2.3636 | 0 | 0 | 0 | 0
1182660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517170443 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 15:44:14 | 16.06.2022 18:28:00 | 2.7294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4588 | 0 | 0 | 0 | 0
1182680 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12256360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 15:49:24 | 16.06.2022 20:50:00 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 55.11
1182700 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12218494 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 15:01:56 | 16.06.2022 16:30:00 | 1.4678 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6342 | 0 | 0 | 0 | 0
1182712 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6543182 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 16:04:06 | 16.06.2022 16:57:00 | 0.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1386
1182734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 16:15:26 | 16.06.2022 16:38:00 | 0.3761 | 4 | 99 | 0 | 0 | 19 | 697 | 1.5044 | 37.2339 | 0 | 0 | 7.1459 | 262.1417
1182746 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8659512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 15:41:48 | 16.06.2022 17:13:00 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 538.08
1182757 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361008 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 16:32:22 | 16.06.2022 17:57:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2848 | 18.3378
1182777 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 16:39:35 | 16.06.2022 17:38:00 | 0.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8944 | 505.2984
1182808 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 16:50:20 | 16.06.2022 20:17:00 | 3.4444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 142 | 0 | 55.1104 | 0 | 0 | 48.2216 | 489.1048
1182816 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 16:54:33 | 16.06.2022 18:53:33 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.3721
1182827 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2022 17:01:35 | 16.06.2022 17:23:00 | 0.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4038 | 2.4983
1182835 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7048328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 17:02:39 | 16.06.2022 17:18:00 | 0.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7632
1182845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6657987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 17:08:37 | 16.06.2022 17:57:00 | 0.8064 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4144 | 0 | 0 | 0 | 0
1182850 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6767014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 11:33:24 | 16.06.2022 19:42:00 | 8.1433 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8753 | 0 | 0 | 0 | 0
1182890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 17:17:11 | 16.06.2022 18:54:00 | 1.6136 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182907 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 17:18:50 | 16.06.2022 17:26:13 | 0.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5243 | 2.2158
1182916 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 17:25:35 | 16.06.2022 17:28:18 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1291 | 58.1199
1182956 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 17:32:39 | 16.06.2022 17:33:59 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 17.4048
1182961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 17:33:51 | 16.06.2022 17:36:48 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5424 | 63.5172
1183025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455289 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 17:44:06 | 16.06.2022 18:38:00 | 0.8983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
1183035 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 17:48:58 | 16.06.2022 19:00:00 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5517 | 535.1228
1183046 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10198841 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 17:55:49 | 16.06.2022 20:27:00 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1182 | 0
1183144 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486711 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 18:04:32 | 16.06.2022 19:42:00 | 1.6244 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.122 | 178.684 | 0 | 0
1183152 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 17:34:12 | 16.06.2022 18:43:21 | 1.1525 | 0 | 0 | 39 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 44.9475 | 4.61 | 85.285 | 2.305
1183205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 18:49:13 | 16.06.2022 19:09:43 | 0.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6275 | 8.5425
1183267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7155864 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2022 18:06:16 | 16.06.2022 21:43:00 | 3.6122 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5708 | 0 | 0 | 0 | 0
1183300 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6751727 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:14:00 | 16.06.2022 21:09:00 | 1.9167 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.9231 | 0 | 0 | 0 | 0
1183307 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:17:27 | 16.06.2022 21:28:00 | 2.1758 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.637 | 0 | 21.758 | 0
1183316 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:19:05 | 16.06.2022 19:20:09 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8366 | 22.8374
1183319 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7135189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:20:37 | 16.06.2022 20:12:00 | 0.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.23
1183333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6861059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:25:58 | 16.06.2022 20:05:00 | 0.6506 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
1183340 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6998761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:27:02 | 16.06.2022 19:56:00 | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.0324
1183341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:28:07 | 16.06.2022 19:29:17 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8148 | 0.1552
1183383 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:37:06 | 16.06.2022 19:39:35 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3726 | 18.7956
1183389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:38:55 | 16.06.2022 19:40:13 | 0.0217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:45:28 | 16.06.2022 20:51:00 | 1.0922 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1632 | 7.6454 | 0 | 0 | 0 | 0
1183417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:47:38 | 16.06.2022 19:48:42 | 0.0178 | 47 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8366 | 55.803 | 0 | 0 | 0 | 0
1183421 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO8671695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:49:32 | 16.06.2022 20:50:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 915.0824
1183428 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7038249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:41:14 | 16.06.2022 20:22:00 | 0.6794 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7272 | 0 | 0
1183450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6915889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 19:58:56 | 16.06.2022 21:14:00 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0748
1183477 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:10:29 | 16.06.2022 20:11:44 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 1.2064
1183483 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7774287 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:10:04 | 16.06.2022 21:49:00 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9467 | 3.2978
1183489 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:11:41 | 16.06.2022 22:59:30 | 2.7969 | 0 | 0 | 11 | 7 | 17 | 273 | 0 | 0 | 30.7659 | 19.5783 | 47.5473 | 763.5537
1183516 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:15:54 | 16.06.2022 20:55:00 | 0.6517 | 14 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1238 | 1100.0696 | 0 | 0 | 0 | 0
1183517 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:16:58 | 16.06.2022 20:19:38 | 0.0444 | 218 | 17013 | 0 | 0 | 5 | 126 | 9.6792 | 755.3772 | 0 | 0 | 0.222 | 5.5944
1183567 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:25:26 | 16.06.2022 22:06:01 | 1.6764 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 338 | 1.6764 | 8.382 | 0 | 0 | 13.4112 | 566.6232
1183578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:28:52 | 16.06.2022 20:30:15 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9866 | 1.0164
1183597 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7012426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:31:42 | 16.06.2022 21:28:00 | 0.9383 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0046 | 0 | 0 | 0 | 0
1183608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:33:23 | 16.06.2022 21:30:02 | 0.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0382
1183624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6867555 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:39:23 | 16.06.2022 22:00:00 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2772 | 0 | 0
1183625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6955654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:40:41 | 16.06.2022 21:15:00 | 0.5719 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0462 | 0 | 0 | 0 | 0
1183628 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6992188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:41:29 | 16.06.2022 23:24:00 | 2.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4492
1183640 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6825996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:48:37 | 16.06.2022 22:12:00 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8601
1183641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7809391 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:49:12 | 16.06.2022 23:24:00 | 2.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:50:41 | 16.06.2022 21:54:57 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2133 | 750.8411
1183645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515649701 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 20:50:25 | 16.06.2022 21:30:00 | 0.6597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
1183655 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6811470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 21:02:04 | 16.06.2022 22:11:00 | 1.1489 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3384 | 0 | 0 | 0 | 0
1183656 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6976272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 21:02:48 | 16.06.2022 23:21:00 | 2.3033 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6726 | 0 | 0 | 0 | 0
1183660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6915892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 21:06:46 | 16.06.2022 21:23:00 | 0.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7446
1183668 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517120163 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 21:17:06 | 17.06.2022 01:12:49 | 3.9286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8572 | 0 | 0 | 0 | 0
1183670 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE10316006 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 18:30:56 | 16.06.2022 21:20:00 | 2.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6356 | 0
1183685 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6972745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 21:25:55 | 16.06.2022 22:51:00 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3403 | 0 | 0
1183702 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6678861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 21:40:11 | 16.06.2022 23:30:00 | 1.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9513
1183706 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 21:48:33 | 16.06.2022 22:07:51 | 0.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4948 | 341.002
1183707 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6878121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 21:49:15 | 16.06.2022 22:42:00 | 0.8792 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6384 | 0 | 0 | 0 | 0
1183713 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7071740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 21:57:54 | 16.06.2022 23:16:00 | 1.3017 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6955 | 0 | 0 | 0 | 0
1183746 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6811470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 22:40:02 | 16.06.2022 23:59:00 | 1.3161 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7016 | 0 | 0 | 0 | 0
1183754 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 22:44:29 | 16.06.2022 22:46:51 | 0.0394 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3097 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 5.6342 | 122.0218
1183797 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6959847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 23:35:59 | 17.06.2022 00:00:00 | 0.4003 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8336 | 0 | 0 | 0 | 0
1183799 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213161 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 23:42:44 | 17.06.2022 00:52:00 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1544
1183801 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515425739 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 23:46:20 | 17.06.2022 00:57:00 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556
1183802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6978873 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2022 23:48:36 | 17.06.2022 02:20:00 | 2.5233 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0359 | 0 | 0 | 0 | 0
1183803 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952344 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 23:49:53 | 17.06.2022 01:46:00 | 1.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 0
1183804 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7038086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2022 23:52:53 | 17.06.2022 00:49:00 | 0.9353 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0419 | 0 | 0 | 0 | 0
1183807 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 00:04:39 | 17.06.2022 00:10:27 | 0.0967 | 0 | 0 | 5 | 2263 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0.4835 | 218.8321 | 0 | 27.2694
1183807 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | BR7001011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 00:04:39 | 17.06.2022 00:27:44 | 0.3847 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.2526 | 0 | 2.3082
1183813 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6599644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 00:12:11 | 17.06.2022 00:14:32 | 0.0392 | 2 | 2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0784 | 99.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
1183814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312744 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 00:12:46 | 17.06.2022 00:52:00 | 0.6539 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7702 | 0 | 0 | 0 | 0
1183833 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 00:19:34 | 17.06.2022 00:51:14 | 0.5278 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1183845 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 01:26:20 | 17.06.2022 02:00:46 | 0.5739 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9466 | 3.4434 | 0 | 0 | 0 | 0
1183884 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951840 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 03:33:06 | 17.06.2022 04:08:00 | 0.5817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5817 | 0 | 0 | 0 | 0
1183889 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 03:18:07 | 17.06.2022 04:27:45 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9358 | 1664.3004
1183906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:01:23 | 17.06.2022 05:02:51 | 0.0244 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5368 | 1.1712 | 0 | 0 | 0 | 0
1183910 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6945054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:05:09 | 17.06.2022 05:13:32 | 0.1397 | 0 | 0 | 88 | 218 | 322 | 1607 | 0 | 0 | 12.2936 | 30.4546 | 44.9834 | 224.4979
1183910 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | LINE10817856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:05:09 | 17.06.2022 06:26:45 | 1.36 | 0 | 0 | 69 | 19 | 254 | 91 | 0 | 0 | 93.84 | 25.84 | 345.44 | 123.76
1183911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:05:16 | 17.06.2022 05:08:07 | 0.0475 | 169 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0275 | 9.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1183915 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:07:03 | 17.06.2022 05:08:55 | 0.0311 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0574 | 2.1459 | 0 | 0 | 0 | 0
1183927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:17:54 | 17.06.2022 07:05:42 | 1.7967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1.7967 | 1.7967 | 0 | 0 | 145.5327 | 0
1183932 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:22:37 | 17.06.2022 05:24:20 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6006 | 0.6006
1183940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:35:09 | 17.06.2022 05:36:09 | 0.0167 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183956 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:42:47 | 17.06.2022 05:44:56 | 0.0358 | 0 | 0 | 12 | 8 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0.4296 | 0.2864 | 0.895 | 2.8282
1183961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7097751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:44:11 | 17.06.2022 06:19:12 | 0.5836 | 2 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 720.746 | 0 | 0 | 0 | 0
1183965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10396800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:47:06 | 17.06.2022 06:47:00 | 0.9983 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.966 | 0 | 0
1183980 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 06:11:47 | 17.06.2022 06:14:18 | 0.0419 | 52 | 76 | 0 | 0 | 86 | 33 | 2.1788 | 3.1844 | 0 | 0 | 3.6034 | 1.3827
1184044 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 06:37:42 | 17.06.2022 06:40:18 | 0.0433 | 58 | 1003 | 0 | 0 | 47 | 144 | 2.5114 | 43.4299 | 0 | 0 | 2.0351 | 6.2352
1184113 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 06:56:25 | 17.06.2022 07:40:55 | 0.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2842 | 4075.6415
1184114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 06:57:08 | 17.06.2022 06:59:34 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 46.3652
1184121 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:00:53 | 17.06.2022 07:03:16 | 0.0397 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2382 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0
1184164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:08:31 | 17.06.2022 08:29:27 | 1.3489 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.9228 | 0 | 0 | 0 | 0
1184197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:18:49 | 17.06.2022 07:20:39 | 0.0306 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0
1184199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:19:15 | 17.06.2022 07:53:00 | 0.5625 | 16 | 2526 | 0 | 0 | 8 | 52 | 9 | 1420.875 | 0 | 0 | 4.5 | 29.25
1184201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:19:31 | 17.06.2022 07:20:51 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0.1332
1184211 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:20:47 | 17.06.2022 10:36:00 | 3.2536 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0288 | 0 | 3.2536 | 0
1184224 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:28:05 | 17.06.2022 12:08:00 | 4.6653 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.9795 | 0 | 46.653 | 0
1184225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:28:04 | 17.06.2022 08:51:00 | 1.3822 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184235 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:37:42 | 17.06.2022 07:39:14 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 0.0256
1184238 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6973291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:37:41 | 17.06.2022 08:56:29 | 1.3133 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1241 | 0 | 0 | 0 | 0
1184243 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114478 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:40:09 | 17.06.2022 09:31:00 | 1.8475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 0
1184244 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:39:35 | 17.06.2022 11:07:03 | 3.4578 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3.4578 | 3.4578 | 0 | 0 | 280.0818 | 0
1184274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11432403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:48:56 | 17.06.2022 08:10:00 | 0.3511 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7462 | 5.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
1184276 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170631 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:48:37 | 17.06.2022 08:56:00 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1231
1184277 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6617187 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:49:35 | 17.06.2022 09:26:00 | 1.6069 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.138 | 0 | 0 | 0 | 0
1184293 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:54:56 | 17.06.2022 09:22:00 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7066 | 4.3533
1184296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6679340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:56:04 | 17.06.2022 07:59:00 | 0.0489 | 0 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9763 | 0 | 0 | 0 | 0
1184314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6944599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 08:02:54 | 17.06.2022 08:45:00 | 0.7017 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1901 | 0 | 0 | 0 | 0
1184364 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6807368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 08:08:48 | 17.06.2022 09:22:00 | 1.22 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1184367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 08:16:48 | 17.06.2022 09:18:59 | 1.0364 | 43 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5652 | 146.1324 | 0 | 0 | 0 | 0
1184430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6812093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 08:30:13 | 17.06.2022 09:42:00 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4256
1184457 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 08:34:39 | 17.06.2022 09:57:00 | 1.3725 | 151 | 278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 207.2475 | 381.555 | 0 | 0 | 4.1175 | 0
1184459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 08:35:49 | 17.06.2022 08:36:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 8.9875
1184472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6931523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 07:18:51 | 17.06.2022 11:42:00 | 4.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.787
1184477 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516724601 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 08:40:36 | 17.06.2022 12:33:00 | 3.8733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7466 | 0 | 0 | 0 | 0
1184482 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517235220 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 08:45:49 | 17.06.2022 10:44:00 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697
1184492 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 08:53:31 | 17.06.2022 09:23:14 | 0.4953 | 58 | 1003 | 0 | 0 | 47 | 144 | 28.7274 | 496.7859 | 0 | 0 | 23.2791 | 71.3232
1184513 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:00 | 17.06.2022 12:32:00 | 3.5333 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.1923 | 0 | 0 | 0 | 0
1184514 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7010510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:00 | 17.06.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.346 | 0 | 0
1184515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6977572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:05 | 17.06.2022 16:05:00 | 7.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.3235
1184516 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6916929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:05 | 17.06.2022 10:39:00 | 1.6486 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2078 | 0 | 0 | 0 | 0
1184517 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10198928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:13 | 17.06.2022 13:54:00 | 4.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8964 | 1101.69
1184518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040418 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:34 | 17.06.2022 11:56:00 | 2.9239 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0214 | 0 | 0 | 0 | 0
1184519 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:37 | 17.06.2022 17:59:00 | 8.9731 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673.9838 | 0 | 0
1184520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:54 | 17.06.2022 10:55:00 | 1.9017 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.4901 | 0 | 0 | 0 | 0
1184521 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6891751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:50 | 17.06.2022 16:58:00 | 7.9528 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
1184523 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:01:01 | 17.06.2022 09:59:00 | 0.9664 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8272 | 0 | 0 | 0 | 0
1184524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:01:07 | 17.06.2022 10:18:00 | 1.2814 | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.407 | 415.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
1184525 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO8654126 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:00 | 17.06.2022 10:32:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3976 | 0 | 0
1184526 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11163972 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:01:34 | 17.06.2022 12:50:00 | 3.8072 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.152 | 0 | 0 | 0 | 0
1184527 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12270679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:01:52 | 17.06.2022 16:57:00 | 7.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5945 | 4252.4493
1184528 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11148418 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:02:07 | 17.06.2022 12:52:00 | 3.8314 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.9544 | 0 | 0 | 0 | 0
1184529 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7006688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:00 | 17.06.2022 10:55:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 214.6704 | 0 | 7.6668
1184532 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7827936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:00 | 17.06.2022 10:55:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8334 | 0 | 11.5002 | 0
1184535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11983736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:00 | 17.06.2022 12:26:00 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 216.2979
1184540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6580255 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:04:40 | 17.06.2022 14:57:00 | 5.8722 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.776 | 0 | 0 | 0 | 0
1184541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110845 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:00:00 | 17.06.2022 14:57:00 | 5.95 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1184542 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7001867 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:05:06 | 17.06.2022 11:53:00 | 2.7983 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8555 | 0 | 0
1184543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110846 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:05:35 | 17.06.2022 14:58:00 | 5.8736 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
1184562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 09:10:07 | 17.06.2022 09:44:00 | 0.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7293 | 5.647
1184566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:15:00 | 17.06.2022 12:10:19 | 2.9219 | 17 | 14 | 0 | 0 | 18 | 110 | 49.6723 | 40.9066 | 0 | 0 | 52.5942 | 321.409
1184579 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 09:18:49 | 17.06.2022 09:20:07 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 28.3402
1184660 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:30:00 | 17.06.2022 18:13:00 | 8.7167 | 0 | 0 | 23 | 0 | 64 | 5 | 0 | 0 | 200.4841 | 0 | 557.8688 | 43.5835
1184677 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6833541 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:34:33 | 17.06.2022 09:57:00 | 0.3742 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9168 | 0 | 0 | 0 | 0
1184678 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 08:38:58 | 17.06.2022 10:09:04 | 1.5017 | 6 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0102 | 1432.6218 | 0 | 0 | 0 | 0
1184687 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:36:28 | 17.06.2022 10:57:00 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.949
1184692 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 09:38:27 | 17.06.2022 09:39:43 | 0.0211 | 0 | 0 | 63 | 224 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.3293 | 4.7264 | 0.2532 | 0
1184695 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 09:39:01 | 17.06.2022 10:31:24 | 0.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6193 | 573.6267
1184703 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 09:42:57 | 17.06.2022 09:53:09 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 60.86
1184706 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7981886 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 09:45:00 | 17.06.2022 11:14:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 74.165
1184759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515983406 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 10:01:47 | 17.06.2022 11:56:00 | 1.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9036 | 0 | 0 | 0 | 0
1184760 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 10:02:36 | 17.06.2022 11:12:00 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3505 | 11.567
1184780 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7846651 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 05:29:58 | 17.06.2022 10:16:37 | 4.7775 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6988598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 10:11:39 | 17.06.2022 14:08:00 | 3.9392 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2096 | 0 | 0 | 0 | 0
1184849 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6630832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 09:30:00 | 17.06.2022 18:09:00 | 8.65 | 2 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 32792.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1184852 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517386289 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 10:36:35 | 17.06.2022 11:36:00 | 0.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9903 | 0 | 0 | 0 | 0
1184866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7863975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 09:21:22 | 17.06.2022 10:56:00 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.886 | 0
1184889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9415543 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 10:51:10 | 17.06.2022 12:07:00 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8473 | 0
1184910 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:01:39 | 17.06.2022 11:03:02 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5082 | 0.0462
1184913 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12808885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:01:48 | 17.06.2022 13:29:00 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1731 | 2.4533
1184928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7068429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:00:00 | 17.06.2022 11:20:00 | 0.3333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9987 | 0 | 0 | 0 | 0
1184943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:20:26 | 17.06.2022 11:22:48 | 0.0394 | 4 | 372 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0.1576 | 14.6568 | 0 | 0 | 0.4334 | 1.773
1184968 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7190458 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 09:09:35 | 17.06.2022 11:57:00 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.903 | 0
1184979 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6605658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:10:36 | 17.06.2022 12:43:00 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.14
1184983 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6745117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:34:32 | 17.06.2022 12:33:00 | 0.9744 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8032 | 0 | 0 | 0 | 0
1184987 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 11:36:04 | 17.06.2022 13:10:53 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.03 | 0
1184999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6575340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:43:05 | 17.06.2022 12:49:50 | 1.1125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1185001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6654865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:43:10 | 17.06.2022 12:49:36 | 1.1072 | 28 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0016 | 379.7696 | 0 | 0 | 0 | 0
1185001 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7144032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:43:10 | 17.06.2022 14:34:11 | 2.8503 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.503 | 2.8503 | 0 | 0 | 0 | 0
1185013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:49:15 | 17.06.2022 11:52:10 | 0.0486 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 3160 | 0.0486 | 0.0486 | 0 | 0 | 3.7422 | 153.576
1185015 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12455282 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:50:22 | 17.06.2022 13:49:00 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.772 | 27.6808
1185022 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:52:06 | 17.06.2022 11:54:00 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2853 | 6.0864
1185038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:51:06 | 17.06.2022 11:54:01 | 0.0486 | 12 | 586 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0.5832 | 28.4796 | 0 | 0 | 0.0486 | 3.159
1185099 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:58:29 | 17.06.2022 12:15:26 | 0.2825 | 0 | 0 | 20 | 9 | 64 | 8 | 0 | 0 | 5.65 | 2.5425 | 18.08 | 2.26
1185129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 12:05:47 | 17.06.2022 12:07:27 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1.1954
1185161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 12:12:58 | 17.06.2022 12:13:58 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 10.6212
1185180 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515400578 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 12:16:59 | 17.06.2022 15:27:00 | 3.1669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5007 | 0 | 0 | 0 | 0
1185220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 12:31:16 | 17.06.2022 12:34:14 | 0.0494 | 2 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 | 85.1162 | 0 | 0 | 0 | 0
1185225 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 12:34:47 | 17.06.2022 13:06:49 | 0.5339 | 0 | 0 | 9 | 1869 | 143 | 5623 | 0 | 0 | 4.8051 | 997.8591 | 76.3477 | 3002.1197
1185235 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6828328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 12:37:17 | 17.06.2022 13:01:16 | 0.3997 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.7495 | 0 | 0 | 0 | 0
1185242 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6544300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 12:43:09 | 17.06.2022 14:36:23 | 1.8872 | 16 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1952 | 2500.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1185256 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8659665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 12:50:00 | 17.06.2022 18:38:00 | 5.8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1185286 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10988285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 13:00:02 | 17.06.2022 14:56:00 | 1.9328 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28.992 | 3.8656 | 9.664 | 5.7984
1185289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 13:00:47 | 17.06.2022 14:34:34 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5624 | 1370.8387
1185291 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6972299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 13:00:00 | 17.06.2022 14:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.4549
1185292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040419 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 13:00:00 | 17.06.2022 16:30:00 | 3.5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
1185301 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 12:37:08 | 17.06.2022 14:30:00 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3203 | 285.9272
1185314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631686 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 11:10:04 | 17.06.2022 13:25:58 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.635 | 40.77
1185327 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6692722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 13:39:33 | 17.06.2022 14:16:36 | 0.6175 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1185328 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6533947 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 13:39:46 | 17.06.2022 14:42:00 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104.7572 | 0 | 20.744
1185348 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7612894 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2022 13:59:35 | 17.06.2022 16:19:00 | 2.3236 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.618 | 0 | 0 | 0 | 9.2944 | 0
1185349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 14:00:03 | 17.06.2022 15:45:00 | 1.7492 | 268 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.7856 | 82.2124 | 0 | 0 | 0 | 0
1185350 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6622486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 14:00:16 | 17.06.2022 16:28:00 | 2.4622 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2526 | 0 | 0 | 0 | 0
1185351 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11283676 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2022 14:00:46 | 17.06.2022 15:51:00 | 1.8372 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 156.162 | 0 | 0 | 0 | 0
1185392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 14:25:44 | 17.06.2022 16:53:00 | 2.4544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 218 | 2.4544 | 0 | 0 | 0 | 171.808 | 535.0592
1185430 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6612125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2022 14:25:02 | 17.06.2022 15:15:00 | 0.8328 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7688 | 0 | 0
1185432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 14:38:15 | 17.06.2022 16:23:00 | 1.7458 | 152 | 46 | 0 | 0 | 34 | 5 | 265.3616 | 80.3068 | 0 | 0 | 59.3572 | 8.729
1185442 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 14:40:13 | 17.06.2022 16:18:00 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1485 | 234.6768
1185469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 14:45:53 | 17.06.2022 14:47:32 | 0.0275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 3160 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 2.1175 | 86.9
1185483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11731579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 14:47:26 | 17.06.2022 17:02:00 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278.1072 | 0 | 2.2428
1185507 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 14:50:19 | 17.06.2022 15:21:32 | 0.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6015 | 517.6985
1185517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 14:53:02 | 17.06.2022 14:53:53 | 0.0142 | 0 | 0 | 35 | 65 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0.497 | 0.923 | 0.213 | 0.1562
1185667 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7052926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 15:49:37 | 17.06.2022 18:57:00 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.7568 | 0 | 0
1185699 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909266 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 16:03:26 | 17.06.2022 17:02:00 | 0.9761 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
1185752 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11902333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 16:21:16 | 17.06.2022 16:37:27 | 0.2697 | 0 | 0 | 59 | 7925 | 0 | 72 | 0 | 0 | 15.9123 | 2137.3725 | 0 | 19.4184
1185846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 15:32:12 | 17.06.2022 18:43:00 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 3.18
1185853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 16:46:18 | 17.06.2022 17:30:00 | 0.7283 | 43 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3169 | 102.6903 | 0 | 0 | 0 | 0
1185858 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 16:44:59 | 17.06.2022 20:34:00 | 3.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5352 | 1694.7036
1185867 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517322135 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 15:51:32 | 17.06.2022 17:09:00 | 1.2911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
1185889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 17:01:18 | 17.06.2022 17:13:48 | 0.2083 | 180 | 806 | 0 | 0 | 662 | 3607 | 37.494 | 167.8898 | 0 | 0 | 137.8946 | 751.3381
1185904 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 17:04:47 | 17.06.2022 17:06:00 | 0.0203 | 0 | 0 | 23 | 5 | 112 | 12 | 0 | 0 | 0.4669 | 0.1015 | 2.2736 | 0.2436
1185935 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE11902048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 17:12:58 | 17.06.2022 18:55:00 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8264 | 0 | 0
1185985 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 17:21:33 | 17.06.2022 17:28:37 | 0.1178 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0992 | 0 | 0 | 0 | 0
1186034 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11776844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 16:30:45 | 17.06.2022 17:33:38 | 1.0481 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0303 | 0 | 0 | 0 | 0
1186071 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 17:14:20 | 17.06.2022 17:59:00 | 0.7444 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.332 | 4.4664 | 0 | 0 | 0 | 0
1186079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6825407 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 17:41:38 | 17.06.2022 18:27:00 | 0.7561 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9513 | 0 | 0 | 0 | 0
1186084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801643 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 17:43:43 | 17.06.2022 18:57:00 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2214
1186093 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517007066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 17:47:11 | 17.06.2022 18:40:00 | 0.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7606
1186106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO8514378 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 17:10:34 | 17.06.2022 18:24:09 | 1.2264 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8272 | 0 | 0 | 0 | 0
1186139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 17:56:14 | 17.06.2022 20:16:00 | 2.3294 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186159 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 18:04:55 | 17.06.2022 18:38:22 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.495 | 3063.4625
1186160 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 18:04:28 | 17.06.2022 18:25:12 | 0.3456 | 17 | 11713 | 0 | 0 | 10 | 265 | 5.8752 | 4048.0128 | 0 | 0 | 3.456 | 91.584
1186163 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 16:35:39 | 17.06.2022 18:53:51 | 2.3033 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7475 | 46.066 | 0 | 0 | 0 | 0
1186201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 18:11:21 | 17.06.2022 18:46:00 | 0.5775 | 8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 301.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1186238 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 18:24:11 | 17.06.2022 19:36:19 | 1.2022 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.022 | 0 | 7.2132 | 0
1186273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516033838 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 17:25:40 | 17.06.2022 19:40:00 | 2.2389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6723 | 0 | 0 | 0 | 0
1186357 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6730736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 18:45:45 | 17.06.2022 18:46:53 | 0.0189 | 8 | 0 | 45 | 9021 | 26 | 1436 | 0.1512 | 0 | 0.8505 | 170.4969 | 0.4914 | 27.1404
1186358 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 18:45:45 | 17.06.2022 20:01:00 | 1.2542 | 0 | 0 | 4 | 963 | 22 | 30 | 0 | 0 | 5.0168 | 1207.7946 | 27.5924 | 37.626
1186398 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 18:50:42 | 17.06.2022 18:52:24 | 0.0283 | 10 | 1430 | 8 | 1238 | 58 | 5964 | 0.283 | 40.469 | 0.2264 | 35.0354 | 1.6414 | 168.7812
1186442 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 18:55:23 | 17.06.2022 20:20:00 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8721 | 397.7046
1186513 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11887446 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:00:42 | 17.06.2022 19:40:22 | 0.6611 | 2 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3222 | 500.4527 | 0 | 0 | 0 | 0
1186549 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:03:11 | 17.06.2022 20:23:08 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9925 | 1901.4775
1186551 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:04:27 | 17.06.2022 19:07:25 | 0.0494 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4714 | 0.0494 | 0 | 0
1186561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6873416 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:08:08 | 17.06.2022 21:50:00 | 2.6978 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.467 | 0 | 0 | 0 | 0
1186575 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:11:14 | 17.06.2022 20:57:31 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4542 | 1222.266
1186609 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791647 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:24:06 | 17.06.2022 20:30:00 | 1.0983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2949 | 0 | 0 | 0 | 0
1186610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:25:08 | 17.06.2022 19:26:56 | 0.03 | 33 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1186620 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:29:46 | 17.06.2022 19:32:09 | 0.0397 | 0 | 0 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1191 | 13.2598 | 0 | 0
1186644 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10505459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 18:38:16 | 17.06.2022 19:35:57 | 0.9614 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9228 | 6.7298 | 0 | 0 | 0 | 0
1186649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:36:38 | 17.06.2022 20:25:00 | 0.8061 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.976 | 0 | 0 | 0 | 0
1186668 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:47:24 | 17.06.2022 20:31:33 | 0.7358 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 257 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 33.111 | 189.1006
1186670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:48:25 | 17.06.2022 21:00:00 | 1.1931 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186689 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 19:54:08 | 17.06.2022 23:31:00 | 3.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9872 | 25.3008
1186737 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 20:14:25 | 17.06.2022 20:17:00 | 0.0431 | 0 | 0 | 435 | 3950 | 369 | 7684 | 0 | 0 | 18.7485 | 170.245 | 15.9039 | 331.1804
1186805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6867556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 20:29:04 | 17.06.2022 21:36:00 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8496
1186806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11776193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 20:28:38 | 17.06.2022 21:47:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.427
1186822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7052341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 18:56:25 | 17.06.2022 20:52:56 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4805
1186885 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 21:04:13 | 17.06.2022 21:37:00 | 0.5464 | 0 | 0 | 136 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.3104 | 107.0944 | 6.5568 | 0
1186893 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6809497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 21:07:55 | 17.06.2022 22:14:00 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7378 | 0 | 0
1186920 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9490274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 21:30:13 | 18.06.2022 00:19:00 | 2.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8227 | 0
1186973 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9505377 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 22:07:51 | 17.06.2022 23:23:46 | 1.2653 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5306 | 0 | 2.5306 | 0 | 0 | 0
1186976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516183681 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 22:10:55 | 17.06.2022 23:29:00 | 1.3014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0
1187005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | BR6952049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 21:09:40 | 17.06.2022 22:54:19 | 1.7442 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1862 | 0 | 0 | 0 | 0
1187021 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO11704068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 22:15:27 | 17.06.2022 22:45:00 | 0.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985
1187080 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6916746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 23:21:05 | 17.06.2022 23:47:07 | 0.4339 | 0 | 0 | 11 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7729 | 1053.5092 | 0 | 0
1187086 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516131210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 22:45:56 | 18.06.2022 00:13:00 | 1.4511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2555 | 0 | 0 | 0 | 0
1187158 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 00:29:48 | 18.06.2022 01:25:59 | 0.9364 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 338 | 0.9364 | 4.682 | 0 | 0 | 7.4912 | 316.5032
1187254 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211592 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 02:02:02 | 18.06.2022 03:12:00 | 1.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0
1187288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 04:49:42 | 18.06.2022 04:52:00 | 0.0383 | 15 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5745 | 79.0129 | 0 | 0 | 0 | 0.0383
1187359 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7135681 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 04:50:35 | 18.06.2022 07:16:00 | 2.4236 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0484 | 0 | 0 | 0 | 0
1187373 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 05:07:09 | 18.06.2022 05:09:00 | 0.0308 | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0.8008 | 0.0924 | 0 | 0 | 0.8932 | 0.0616
1187374 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6823277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 05:06:43 | 18.06.2022 06:50:00 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1198
1187554 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 05:56:05 | 18.06.2022 10:12:33 | 4.2744 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2504 | 0 | 0 | 0
1187581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6771064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 05:06:43 | 18.06.2022 05:40:00 | 0.5547 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197.9696 | 0 | 0 | 0 | 0
1187634 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 06:03:45 | 18.06.2022 07:55:53 | 1.8689 | 0 | 0 | 10 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.689 | 2166.0551 | 0 | 0
1187684 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 06:10:33 | 18.06.2022 06:12:42 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1074 | 0
1187728 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 06:19:18 | 18.06.2022 06:20:54 | 0.0267 | 6 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1602 | 26.0859 | 0 | 0 | 0 | 0
1187730 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 06:19:45 | 18.06.2022 06:22:07 | 0.0394 | 7 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2758 | 52.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
1187780 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 06:37:30 | 18.06.2022 06:39:46 | 0.0378 | 0 | 0 | 29 | 5168 | 151 | 7235 | 0 | 0 | 1.0962 | 195.3504 | 5.7078 | 273.483
1187787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 06:38:46 | 18.06.2022 07:11:33 | 0.5464 | 43 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4952 | 77.0424 | 0 | 0 | 0 | 0
1187859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205922 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 06:44:44 | 18.06.2022 09:41:00 | 2.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9378
1188022 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6628538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 06:42:12 | 18.06.2022 07:10:21 | 0.4692 | 7 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2844 | 235.5384 | 0 | 0 | 0 | 0
1188037 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 07:05:02 | 18.06.2022 09:21:00 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7254 | 13.5966
1188109 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 07:26:08 | 18.06.2022 07:26:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 71 | 82 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0.8875 | 1.025 | 0.8125 | 0.1875
1188123 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6875625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 07:11:00 | 18.06.2022 07:52:01 | 0.6836 | 5 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.418 | 163.3804 | 0 | 0 | 0 | 0
1188124 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 07:33:06 | 18.06.2022 07:35:42 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5588 | 0.4763
1188129 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 07:29:39 | 18.06.2022 08:54:12 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.092 | 862.4304
1188143 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12668895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 07:02:21 | 18.06.2022 08:08:05 | 1.0956 | 10 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.956 | 1158.0492 | 0 | 0 | 0 | 1.0956
1188146 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 07:41:33 | 18.06.2022 07:44:02 | 0.0414 | 10 | 149 | 0 | 0 | 53 | 240 | 0.414 | 6.1686 | 0 | 0 | 2.1942 | 9.936
1188170 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 07:44:15 | 18.06.2022 07:46:00 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7232
1188217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 07:53:58 | 18.06.2022 07:55:01 | 0.0175 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1188218 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 07:54:54 | 18.06.2022 07:57:29 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8015 | 1.2068
1188255 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 06:47:17 | 18.06.2022 08:30:00 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7119 | 475.9082
1188257 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 08:16:10 | 18.06.2022 08:18:13 | 0.0342 | 124 | 183 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4.2408 | 6.2586 | 0.3762 | 0.0342 | 0.3078 | 0.0342
1188260 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 08:17:08 | 18.06.2022 08:19:07 | 0.0331 | 0 | 0 | 62 | 3 | 43 | 7 | 0 | 0 | 2.0522 | 0.0993 | 1.4233 | 0.2317
1188270 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | FUSE6679524 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 08:20:20 | 18.06.2022 09:04:00 | 0.7278 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0348 | 0 | 0
1188335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6695088 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 08:41:05 | 18.06.2022 10:29:00 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.986
1188343 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 08:45:50 | 18.06.2022 09:24:00 | 0.6361 | 0 | 0 | 69 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8909 | 430.6397 | 0 | 0
1188363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10951795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 08:39:16 | 18.06.2022 09:40:00 | 1.0122 | 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 576.954 | 0 | 0 | 0 | 0
1188389 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 08:59:24 | 18.06.2022 09:02:18 | 0.0483 | 7 | 0 | 89 | 26 | 19 | 5 | 0.3381 | 0 | 4.2987 | 1.2558 | 0.9177 | 0.2415
1188390 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO12804925 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 08:59:42 | 18.06.2022 09:57:00 | 0.955 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1188391 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7046047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:00:00 | 18.06.2022 17:56:00 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.8581
1188392 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:00:07 | 18.06.2022 16:59:00 | 7.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8884 | 4190.235
1188393 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10198837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:00:14 | 18.06.2022 13:51:00 | 4.8461 | 1 | 244 | 0 | 0 | 1 | 413 | 4.8461 | 1182.4484 | 0 | 0 | 4.8461 | 2001.4393
1188394 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7046680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:00:15 | 18.06.2022 15:03:00 | 6.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.3052
1188395 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12389458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:00:21 | 18.06.2022 16:58:00 | 7.9608 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
1188396 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6794897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:00:23 | 18.06.2022 11:50:05 | 2.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2942
1188398 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:00:35 | 18.06.2022 16:54:00 | 7.8903 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 102.5739 | 71.0127 | 0 | 0 | 71.0127 | 7.8903
1188399 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6732003 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:00:42 | 18.06.2022 11:33:00 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.2833
1188400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6879961 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:00:41 | 18.06.2022 11:01:00 | 2.0053 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.9434 | 0 | 0 | 0 | 0
1188401 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO9329315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:00:55 | 18.06.2022 12:47:00 | 3.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5362 | 712.1709
1188402 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:01:07 | 18.06.2022 16:55:00 | 7.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.7651 | 5181.1536
1188403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7041499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:01:10 | 18.06.2022 12:53:00 | 3.8639 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.7385 | 0 | 0 | 0 | 0
1188404 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9490274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:01:05 | 18.06.2022 11:33:00 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0423 | 0
1188406 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:01:31 | 18.06.2022 16:54:00 | 7.8747 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3735 | 5126.4297 | 0 | 0 | 0 | 0
1188407 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:01:01 | 18.06.2022 11:59:00 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.488 | 17.7984
1188408 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7046038 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:01:34 | 18.06.2022 17:57:00 | 8.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9239 | 365.8799
1188414 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6845332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:01:57 | 18.06.2022 09:30:00 | 0.4675 | 0 | 0 | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1425 | 93.5 | 0 | 0
1188415 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6914961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:02:04 | 18.06.2022 13:57:00 | 4.9156 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8312 | 398.1636 | 0 | 0 | 0 | 0
1188416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6655890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:02:15 | 18.06.2022 12:06:00 | 3.0625 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0
1188417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:03:27 | 18.06.2022 09:19:03 | 0.26 | 160 | 291 | 11 | 1 | 9 | 1 | 41.6 | 75.66 | 2.86 | 0.26 | 2.34 | 0.26
1188417 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE10129550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:03:27 | 18.06.2022 09:59:31 | 0.9344 | 36 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6384 | 76.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
1188417 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:03:27 | 18.06.2022 10:58:41 | 1.9206 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6974 | 48.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1188418 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO10290949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:03:32 | 18.06.2022 11:16:00 | 2.2078 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 4.4156 | 0
1188419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:03:54 | 18.06.2022 13:08:18 | 4.0733 | 177 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720.9741 | 1063.1313 | 0 | 0 | 4.0733 | 0
1188421 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:04:34 | 18.06.2022 10:00:00 | 0.9239 | 0 | 0 | 39 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 36.0321 | 3.6956 | 68.3686 | 1.8478
1188422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:05:02 | 18.06.2022 09:06:43 | 0.0281 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7306 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0
1188424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:05:21 | 18.06.2022 13:09:06 | 4.0625 | 256 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1040 | 471.25 | 0 | 0 | 12.1875 | 0
1188437 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:00:00 | 18.06.2022 17:19:00 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.3014
1188451 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:10:59 | 18.06.2022 10:00:00 | 0.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3238 | 5.7183
1188457 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7799531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:12:02 | 18.06.2022 11:45:00 | 2.5494 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3952 | 0 | 0 | 0
1188526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6709025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:30:00 | 18.06.2022 11:17:00 | 1.7833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.833 | 0 | 0 | 0 | 0
1188527 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:30:06 | 18.06.2022 17:31:00 | 8.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.72 | 32.06
1188529 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:30:54 | 18.06.2022 16:50:05 | 7.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6394 | 6126.5889
1188530 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6823245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:30:54 | 18.06.2022 11:24:00 | 1.885 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.735 | 0 | 32.045 | 0 | 0 | 0
1188531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:31:25 | 18.06.2022 09:34:07 | 0.045 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 0
1188533 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:31:40 | 18.06.2022 10:18:00 | 0.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9498 | 12.3552
1188534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:31:31 | 18.06.2022 12:00:00 | 2.4747 | 0 | 0 | 71 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7037 | 386.0532 | 0 | 0
1188535 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6622347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:31:42 | 18.06.2022 17:29:00 | 7.955 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.415 | 0 | 0 | 0 | 0
1188538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:33:23 | 18.06.2022 18:01:00 | 8.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1427 | 397.6341
1188542 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:34:11 | 18.06.2022 09:36:56 | 0.0458 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188559 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10716762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:37:04 | 18.06.2022 10:59:00 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5592 | 4.0968
1188569 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10942093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:42:33 | 18.06.2022 11:02:00 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5114 | 5.2968
1188578 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535120627 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:49:50 | 18.06.2022 10:42:00 | 0.8694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 0 | 0 | 0 | 0
1188588 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 09:57:37 | 18.06.2022 13:03:17 | 3.0944 | 0 | 0 | 64 | 224 | 12 | 0 | 0 | 0 | 198.0416 | 693.1456 | 37.1328 | 0
1188589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12794446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:55:04 | 18.06.2022 13:15:21 | 3.3381 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.1133 | 0 | 0 | 0 | 0
1188595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 10:00:05 | 18.06.2022 10:26:00 | 0.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9212 | 333.4268
1188596 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 10:00:16 | 18.06.2022 12:02:01 | 2.0292 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7884 | 103.4892 | 0 | 0 | 0 | 0
1188596 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 10:00:16 | 18.06.2022 13:22:59 | 3.3786 | 2 | 0 | 38 | 4 | 74 | 2 | 6.7572 | 0 | 128.3868 | 13.5144 | 250.0164 | 6.7572
1188603 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO9813430 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 10:00:00 | 18.06.2022 13:55:00 | 3.9167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.0837 | 0 | 3.9167 | 0
1188604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6610096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 10:02:20 | 18.06.2022 12:05:10 | 2.0472 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4632 | 10.236 | 0 | 0 | 0 | 0
1188605 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 10:02:03 | 18.06.2022 17:20:00 | 7.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.1328 | 0
1188639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8378198 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 10:09:23 | 18.06.2022 11:46:00 | 1.6103 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188650 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE5614254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 08:24:44 | 18.06.2022 10:45:00 | 2.3378 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.689 | 180.0106 | 0 | 0 | 0 | 0
1188679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085846 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 10:22:02 | 18.06.2022 11:32:00 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8237
1188716 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 10:34:01 | 18.06.2022 17:35:00 | 7.0164 | 65 | 18 | 0 | 0 | 55 | 368 | 456.066 | 126.2952 | 0 | 0 | 385.902 | 2582.0352
1188717 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 10:34:10 | 18.06.2022 10:35:22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.02
1188734 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516764227 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 10:37:43 | 18.06.2022 12:21:00 | 1.7214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 0
1188737 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 10:39:11 | 18.06.2022 10:40:46 | 0.0264 | 0 | 0 | 6 | 11 | 255 | 669 | 0 | 0 | 0.1584 | 0.2904 | 6.732 | 17.6616
1188738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 10:18:53 | 18.06.2022 12:48:00 | 2.4853 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3089 | 2.4853 | 0 | 0 | 0 | 0
1188746 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 10:05:34 | 18.06.2022 11:44:00 | 1.6406 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 6.5624 | 0 | 109.9202 | 6.5624
1188799 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6758391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 11:00:00 | 18.06.2022 11:59:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9666 | 34.4155
1188813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 11:03:03 | 18.06.2022 11:34:00 | 0.5158 | 0 | 0 | 23 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8634 | 702.5196 | 0 | 0
1188857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 11:17:32 | 18.06.2022 12:05:55 | 0.8064 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 7.2576 | 0 | 0 | 0 | 34.6752 | 32.256
1188871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10254629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 11:19:36 | 18.06.2022 13:15:00 | 1.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9378
1188901 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 11:29:34 | 18.06.2022 11:32:13 | 0.0442 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0.2652 | 0 | 0 | 0 | 0
1188902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002519 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 11:30:20 | 18.06.2022 12:31:00 | 1.0111 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5883 | 0 | 0 | 0 | 0
1188959 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 11:37:35 | 18.06.2022 13:05:00 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.569 | 891.6228
1188968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6930307 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 09:39:50 | 18.06.2022 11:46:29 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9972
1188982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6668372 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 11:49:09 | 18.06.2022 13:31:00 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7175
1189028 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515962659 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 12:08:47 | 18.06.2022 12:49:00 | 0.6703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 0
1189037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516264436 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 11:18:32 | 18.06.2022 12:54:00 | 1.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
1189043 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 11:25:34 | 18.06.2022 14:49:11 | 3.3936 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4144 | 84.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1189067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800743 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 12:31:44 | 18.06.2022 14:08:00 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4176 | 0
1189090 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9362149 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 12:47:59 | 18.06.2022 13:47:00 | 0.9836 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189093 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6952305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 11:42:42 | 18.06.2022 13:43:00 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.12
1189095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6624621 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 12:51:29 | 18.06.2022 13:20:00 | 0.4753 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2777 | 0 | 0.4753 | 0
1189109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 13:00:14 | 18.06.2022 15:44:00 | 2.7294 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.1354 | 0 | 0 | 0 | 0
1189110 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6988531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 13:00:47 | 18.06.2022 16:50:00 | 3.8203 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.1931 | 0 | 0 | 0 | 0
1189112 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7008197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 13:01:51 | 18.06.2022 16:56:00 | 3.9025 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.255 | 0 | 0 | 0 | 0
1189116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 13:06:03 | 18.06.2022 13:08:00 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 4.1275
1189119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6722693 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 13:07:01 | 18.06.2022 14:14:00 | 1.1164 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9312 | 0 | 0 | 0 | 0
1189162 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11078197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 13:24:48 | 18.06.2022 13:27:45 | 0.0492 | 0 | 0 | 14 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6888 | 208.6572 | 0 | 0
1189170 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 13:28:33 | 18.06.2022 14:15:49 | 0.7878 | 14 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0292 | 1233.6948 | 0 | 0 | 0 | 0
1189175 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603432 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 13:30:01 | 18.06.2022 14:30:00 | 0.9997 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61.9814 | 0 | 0 | 0 | 6.9979
1189176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6900220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 13:30:00 | 18.06.2022 16:27:00 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1189218 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 13:43:27 | 18.06.2022 13:46:09 | 0.045 | 30 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 160.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1189253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 14:01:27 | 18.06.2022 15:29:52 | 1.4736 | 0 | 0 | 45 | 980 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.312 | 1444.128 | 0 | 4.4208
1189254 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 14:00:00 | 18.06.2022 15:29:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4499 | 2.9666
1189255 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 14:02:22 | 18.06.2022 15:43:00 | 1.6772 | 0 | 0 | 78 | 93 | 223 | 203 | 0 | 0 | 130.8216 | 155.9796 | 374.0156 | 340.4716
1189256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 14:02:09 | 18.06.2022 17:31:00 | 3.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.828
1189273 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 14:12:08 | 18.06.2022 14:14:09 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0.9408
1189298 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 14:23:41 | 18.06.2022 15:21:00 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9553 | 329.5785
1189306 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 14:24:38 | 18.06.2022 16:07:00 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.061 | 576.6618
1189309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8102907 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 14:27:48 | 18.06.2022 15:27:14 | 0.9906 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6804 | 0.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
1189384 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 14:59:06 | 18.06.2022 15:09:27 | 0.1725 | 0 | 0 | 136 | 195 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 33.6375 | 1.8975 | 0
1189385 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6928245 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 15:00:09 | 18.06.2022 17:52:00 | 2.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.247
1189387 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11588928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 15:00:49 | 18.06.2022 17:01:00 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.062
1189391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 15:03:46 | 18.06.2022 15:28:53 | 0.4186 | 1 | 0 | 24 | 474 | 5 | 90 | 0.4186 | 0 | 10.0464 | 198.4164 | 2.093 | 37.674
1189400 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535250247 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 15:09:07 | 18.06.2022 18:51:00 | 3.6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6981 | 0 | 0 | 0 | 0
1189444 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6751433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 15:20:32 | 18.06.2022 17:11:58 | 1.8572 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
1189448 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917316 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 15:21:30 | 18.06.2022 16:50:00 | 1.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1189458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515425739 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 15:27:58 | 18.06.2022 17:02:00 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1344
1189460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 15:28:52 | 18.06.2022 15:29:37 | 0.0125 | 118 | 191 | 0 | 0 | 44 | 4 | 1.475 | 2.3875 | 0 | 0 | 0.55 | 0.05
1189502 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7600586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 15:38:44 | 18.06.2022 16:05:00 | 0.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7512 | 1.7512
1189506 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6674620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 15:39:52 | 18.06.2022 19:44:00 | 4.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3761
1189523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 15:48:47 | 18.06.2022 15:50:31 | 0.0289 | 14 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 134.385 | 0 | 0 | 0 | 0
1189550 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6536280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 16:00:24 | 18.06.2022 18:03:00 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.196
1189556 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6655003 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 15:11:11 | 18.06.2022 16:45:00 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3268
1189570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 16:13:46 | 18.06.2022 16:14:50 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3026 | 0.1068
1189571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6894370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 16:15:14 | 18.06.2022 16:47:19 | 0.5347 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9699 | 0 | 0 | 0 | 0
1189577 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11214772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 16:17:48 | 18.06.2022 16:18:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 12.475
1189595 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 16:24:46 | 18.06.2022 17:30:00 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9816 | 750.168
1189611 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6585121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 16:30:04 | 18.06.2022 17:24:00 | 0.8989 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7758 | 0 | 0 | 0 | 0
1189613 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 16:30:46 | 18.06.2022 16:50:00 | 0.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5648 | 142.3464
1189626 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 16:34:15 | 18.06.2022 16:35:26 | 0.0197 | 1 | 743 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0197 | 14.6371 | 0 | 0 | 0 | 0.0591
1189648 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6690061 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 16:07:46 | 18.06.2022 16:55:00 | 0.7872 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9568 | 0 | 0 | 0 | 0
1189683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 16:59:32 | 18.06.2022 18:22:00 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.872 | 656.9632
1189688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6814723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 17:00:26 | 18.06.2022 17:32:01 | 0.5264 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5376 | 0 | 0 | 0 | 0
1189706 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 17:05:48 | 18.06.2022 19:04:00 | 1.97 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 25.61 | 17.73 | 0 | 0 | 17.73 | 1.97
1189711 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059820 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 17:07:29 | 18.06.2022 19:56:05 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81
1189728 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9055580 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 15:32:50 | 18.06.2022 17:13:00 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0164 | 0
1189734 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587803 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 16:51:47 | 18.06.2022 17:06:00 | 0.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9771 | 1013.4582
1189736 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 14:00:55 | 18.06.2022 17:50:00 | 3.8181 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.3548 | 0 | 0 | 0 | 0
1189755 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 17:23:49 | 18.06.2022 18:43:00 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9032 | 67.3047
1189798 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 17:39:38 | 18.06.2022 17:41:34 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.2898 | 0 | 5.6994
1189818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6840882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 17:45:27 | 18.06.2022 18:21:37 | 0.6028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2896 | 0 | 0 | 0 | 0
1189823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 17:47:27 | 18.06.2022 17:50:08 | 0.0447 | 5 | 85 | 0 | 0 | 7 | 83 | 0.2235 | 3.7995 | 0 | 0 | 0.3129 | 3.7101
1189825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 17:48:49 | 18.06.2022 17:50:21 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.2048
1189827 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6900352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 17:50:03 | 18.06.2022 19:02:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7648 | 0 | 0
1189834 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6818462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 17:51:53 | 18.06.2022 19:14:00 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.058 | 0 | 0
1189852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO9327708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 17:52:50 | 18.06.2022 18:05:00 | 0.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8532 | 440.6844
1189893 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6741347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 14:42:00 | 18.06.2022 19:48:00 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.9
1189942 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 18:20:13 | 18.06.2022 18:22:00 | 0.0297 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0
1189963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 18:27:52 | 18.06.2022 18:28:52 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 218 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 3.6406
1189977 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 18:30:30 | 18.06.2022 18:32:19 | 0.0303 | 0 | 0 | 55 | 5518 | 76 | 4767 | 0 | 0 | 1.6665 | 167.1954 | 2.3028 | 144.4401
1189981 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9377508 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 16:50:03 | 18.06.2022 18:33:20 | 1.7214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1190053 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7230013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2022 18:37:20 | 18.06.2022 20:22:00 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4888 | 1.7444
1190077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6793699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 18:44:56 | 18.06.2022 19:55:00 | 1.1678 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2018 | 3.5034 | 0 | 0 | 0 | 0
1190092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 18:53:09 | 18.06.2022 19:31:00 | 0.6308 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.234 | 0 | 0 | 0 | 0
1190094 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO7002008 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 17:25:33 | 18.06.2022 19:16:00 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1344
1190109 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 19:01:32 | 18.06.2022 19:55:00 | 0.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5644 | 462.4809
1190131 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 19:04:31 | 18.06.2022 19:06:17 | 0.0294 | 0 | 0 | 215 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.321 | 0.294 | 0.1176 | 0
1190168 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6589434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 19:17:44 | 18.06.2022 21:21:00 | 2.0544 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12.3264 | 8.2176 | 26.7072 | 2.0544
1190193 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 19:23:22 | 18.06.2022 19:26:00 | 0.0439 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9219 | 0.2195 | 0 | 0 | 0 | 0
1190209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 19:26:20 | 18.06.2022 19:29:11 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7925 | 65.93
1190217 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 19:29:05 | 18.06.2022 19:31:17 | 0.0367 | 0 | 0 | 46 | 5 | 176 | 17 | 0 | 0 | 1.6882 | 0.1835 | 6.4592 | 0.6239
1190266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 19:38:19 | 18.06.2022 19:39:00 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4332 | 0.0342
1190305 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515799478 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 19:52:24 | 18.06.2022 20:55:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0433
1190308 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6625908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 19:53:41 | 18.06.2022 20:46:00 | 0.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9545
1190356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 20:02:01 | 18.06.2022 20:05:00 | 0.0497 | 146 | 464 | 0 | 0 | 147 | 1079 | 7.2562 | 23.0608 | 0 | 0 | 7.3059 | 53.6263
1190375 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 20:08:40 | 18.06.2022 20:52:00 | 0.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2208 | 833.4188
1190386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6947705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 20:10:58 | 18.06.2022 21:06:00 | 0.9172 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 46.7772 | 0 | 0 | 0 | 0
1190424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6652278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 20:28:03 | 18.06.2022 21:56:35 | 1.4756 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6584 | 0 | 0 | 0 | 0
1190461 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 20:54:56 | 18.06.2022 21:30:47 | 0.5975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1190529 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516875079 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 21:07:26 | 18.06.2022 22:22:00 | 1.2428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4856 | 0 | 0 | 0 | 0
1190599 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8692512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 21:30:47 | 18.06.2022 23:44:00 | 2.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0496
1190603 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6979445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 21:33:56 | 18.06.2022 22:49:00 | 1.2511 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.4799 | 0 | 0 | 0 | 0
1190616 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6797162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 20:29:04 | 18.06.2022 21:44:43 | 1.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.912
1190637 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6558835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2022 22:01:00 | 19.06.2022 05:50:52 | 7.8311 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842.6893 | 0 | 0 | 0 | 0
1190657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 22:15:35 | 18.06.2022 22:46:09 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6938
1190674 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 21:40:22 | 18.06.2022 22:34:22 | 0.9 | 7 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 643.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1190702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 22:37:24 | 18.06.2022 22:39:24 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7982 | 43.0902
1190757 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6846614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2022 22:55:54 | 19.06.2022 00:20:00 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7258
1190762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7139887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 00:29:27 | 19.06.2022 02:08:00 | 1.6425 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7225 | 0 | 0 | 0 | 0
1190780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794550 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 01:29:40 | 19.06.2022 01:47:56 | 0.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7396 | 32.2664
1190785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 01:49:35 | 19.06.2022 01:51:24 | 0.0303 | 0 | 0 | 35 | 65 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.0605 | 1.9695 | 0.4545 | 0.3333
1190794 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 02:50:39 | 19.06.2022 02:53:20 | 0.0447 | 368 | 2766 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16.4496 | 123.6402 | 0 | 0 | 0.7599 | 0
1190821 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 03:38:35 | 19.06.2022 03:41:00 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6195 | 22.7292
1190823 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7009324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 04:08:33 | 19.06.2022 07:26:00 | 3.2908 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.3884 | 0 | 0 | 0 | 0
1190824 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 04:26:34 | 19.06.2022 04:29:00 | 0.0406 | 0 | 0 | 14 | 2871 | 114 | 8709 | 0 | 0 | 0.5684 | 116.5626 | 4.6284 | 353.5854
1190935 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6656156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 04:58:47 | 19.06.2022 10:07:55 | 5.1522 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.0452 | 0 | 0 | 0 | 0
1190948 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 05:22:00 | 19.06.2022 05:24:27 | 0.0408 | 0 | 0 | 26 | 3920 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0608 | 159.936 | 0 | 0.0816
1191022 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11512874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 05:54:12 | 19.06.2022 06:04:39 | 0.1742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191023 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:04:07 | 19.06.2022 06:07:00 | 0.0481 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.2886 | 0
1191031 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6703597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 05:48:37 | 19.06.2022 06:10:00 | 0.3564 | 14 | 2691 | 0 | 0 | 23 | 796 | 4.9896 | 959.0724 | 0 | 0 | 8.1972 | 283.6944
1191053 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:20:36 | 19.06.2022 06:23:15 | 0.0442 | 2 | 0 | 7 | 10 | 57 | 3163 | 0.0884 | 0 | 0.3094 | 0.442 | 2.5194 | 139.8046
1191054 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:21:22 | 19.06.2022 06:22:49 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 18.029
1191131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:34:32 | 19.06.2022 06:35:17 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 1.125
1191139 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:42:05 | 19.06.2022 06:44:54 | 0.0469 | 0 | 0 | 10 | 2043 | 51 | 5597 | 0 | 0 | 0.469 | 95.8167 | 2.3919 | 262.4993
1191142 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:28:06 | 19.06.2022 07:44:00 | 1.265 | 5 | 349 | 0 | 0 | 2 | 171 | 6.325 | 441.485 | 0 | 0 | 2.53 | 216.315
1191155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:52:50 | 19.06.2022 06:55:29 | 0.0442 | 4 | 372 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0.1768 | 16.4424 | 0 | 0 | 0.4862 | 1.989
1191172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12307536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:57:09 | 19.06.2022 11:37:00 | 4.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6642 | 3698.7106
1191174 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6988598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:59:09 | 19.06.2022 09:36:00 | 2.6142 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9846 | 0 | 0 | 0 | 0
1191177 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11310518 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:33:14 | 19.06.2022 07:43:53 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 243.7425
1191207 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 07:28:39 | 19.06.2022 08:38:00 | 1.1558 | 0 | 0 | 55 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.569 | 1472.4892 | 0 | 0
1191210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 07:31:21 | 19.06.2022 08:14:21 | 0.7167 | 6 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3002 | 1132.386 | 0 | 0 | 0 | 0
1191210 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7141343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 07:31:21 | 19.06.2022 08:44:44 | 1.2231 | 1 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 3628.9377 | 0 | 0 | 0 | 0
1191214 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:12:29 | 19.06.2022 07:42:00 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0987 | 0 | 0
1191236 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7135189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 07:25:38 | 19.06.2022 09:00:00 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.96
1191238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 07:55:35 | 19.06.2022 07:58:00 | 0.0403 | 54 | 6 | 0 | 0 | 76 | 27 | 2.1762 | 0.2418 | 0 | 0 | 3.0628 | 1.0881
1191239 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 07:55:35 | 19.06.2022 07:58:00 | 0.0403 | 0 | 0 | 55 | 5523 | 76 | 4770 | 0 | 0 | 2.2165 | 222.5769 | 3.0628 | 192.231
1191240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 07:55:35 | 19.06.2022 07:57:34 | 0.0331 | 2 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0662 | 29.8231 | 0 | 0 | 0 | 0
1191258 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398010 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 08:03:40 | 19.06.2022 08:39:00 | 0.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1223 | 162.5364
1191265 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 08:08:03 | 19.06.2022 08:09:45 | 0.0283 | 4 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 | 46.0724 | 0 | 0 | 0 | 0
1191272 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 08:09:01 | 19.06.2022 09:41:00 | 1.5331 | 46 | 1 | 0 | 0 | 96 | 110 | 70.5226 | 1.5331 | 0 | 0 | 147.1776 | 168.641
1191292 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6988906 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 08:14:07 | 19.06.2022 10:43:00 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3304
1191301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 08:18:12 | 19.06.2022 08:19:10 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6118 | 0.0483
1191310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7141340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 08:20:04 | 19.06.2022 08:53:59 | 0.5653 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
1191310 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6996390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 08:20:04 | 19.06.2022 09:06:12 | 0.7689 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7689 | 187.6116 | 0 | 0 | 0 | 0
1191325 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6607532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 08:30:01 | 19.06.2022 11:16:00 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7296
1191352 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296756 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 08:42:21 | 19.06.2022 09:57:00 | 1.2442 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.221 | 0 | 0 | 0 | 0
1191355 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 06:40:12 | 19.06.2022 10:37:00 | 3.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3604 | 1444.4922
1191363 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 08:53:19 | 19.06.2022 08:54:33 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 85.4694
1191400 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:00:01 | 19.06.2022 13:29:00 | 4.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9662 | 4559.3127
1191401 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6771285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:00:00 | 19.06.2022 11:19:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.3959 | 0 | 0
1191402 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8284400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:00:19 | 19.06.2022 11:58:00 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7298 | 3328.6136
1191403 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:00:18 | 19.06.2022 16:57:00 | 7.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 2685.41
1191404 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:00:23 | 19.06.2022 17:00:00 | 7.9936 | 5 | 349 | 0 | 0 | 2 | 171 | 39.968 | 2789.7664 | 0 | 0 | 15.9872 | 1366.9056
1191405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087647 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:00:35 | 19.06.2022 10:59:00 | 1.9736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.868 | 0 | 0 | 0 | 0
1191412 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6587394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:00:38 | 19.06.2022 16:50:00 | 7.8228 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.5848 | 0 | 0 | 0 | 0
1191413 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7053894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:01:01 | 19.06.2022 11:58:00 | 2.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.4933
1191414 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6533128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:01:14 | 19.06.2022 11:59:00 | 2.9628 | 2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9256 | 2115.4392 | 0 | 0 | 0 | 0
1191415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7108434 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:01:14 | 19.06.2022 10:58:00 | 1.9461 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9816 | 0 | 0 | 0 | 0
1191416 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7046047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:01:20 | 19.06.2022 17:25:00 | 8.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.3608
1191417 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6646919 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:01:31 | 19.06.2022 16:54:00 | 7.8747 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.4868 | 0 | 0 | 0 | 0
1191418 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7046038 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:01:24 | 19.06.2022 17:50:00 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 361.21
1191419 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6525445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:00:00 | 19.06.2022 09:38:21 | 0.6392 | 16 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2272 | 63.2808 | 0 | 0 | 0 | 0
1191419 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:00:00 | 19.06.2022 12:54:50 | 3.9139 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7085 | 7.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
1191421 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6585294 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:01:32 | 19.06.2022 11:51:00 | 2.8244 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 418.0112 | 0 | 28.244
1191422 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:01:50 | 19.06.2022 16:56:00 | 7.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6392 | 6021.9336
1191425 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6646925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:02:14 | 19.06.2022 17:01:00 | 7.9794 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9176 | 446.8464 | 0 | 0 | 0 | 0
1191426 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6914962 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:02:23 | 19.06.2022 13:57:00 | 4.9103 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.4055 | 0 | 0 | 0 | 0
1191428 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6800829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:02:42 | 19.06.2022 10:59:00 | 1.9383 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0745 | 0 | 0
1191432 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6875318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:03:00 | 19.06.2022 16:56:00 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.2636
1191438 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:04:21 | 19.06.2022 17:04:00 | 7.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.7564
1191440 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:05:02 | 19.06.2022 09:21:00 | 0.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1422 | 1.8627
1191466 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2022 06:47:14 | 17.06.2022 06:48:39 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0
1191473 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6600330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 09:16:15 | 19.06.2022 09:54:00 | 0.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0336
1191475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 09:16:43 | 19.06.2022 09:35:00 | 0.3047 | 0 | 76 | 0 | 0 | 32 | 1777 | 0 | 23.1572 | 0 | 0 | 9.7504 | 541.4519
1191512 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10354363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 09:27:07 | 19.06.2022 10:55:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2529 | 0 | 1.4647 | 0
1191515 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614345 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 09:28:36 | 19.06.2022 10:30:00 | 1.0233 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1191519 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:30:18 | 19.06.2022 10:46:33 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6444 | 775.188
1191520 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:30:13 | 19.06.2022 16:24:11 | 6.8994 | 0 | 0 | 5 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.497 | 3932.658 | 0 | 0
1191521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:30:37 | 19.06.2022 17:59:00 | 8.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2579 | 398.2357
1191524 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:32:18 | 19.06.2022 10:50:34 | 1.3044 | 0 | 0 | 186 | 342 | 18 | 1 | 0 | 0 | 242.6184 | 446.1048 | 23.4792 | 1.3044
1191527 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:30:00 | 19.06.2022 17:47:00 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6153 | 24.8499
1191553 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 09:39:53 | 19.06.2022 09:42:01 | 0.0356 | 6 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2136 | 35.6712 | 0 | 0 | 0 | 0
1191554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 08:28:26 | 19.06.2022 13:03:00 | 4.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8805 | 0
1191555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 09:41:11 | 19.06.2022 12:24:00 | 2.7136 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.272 | 141.1072 | 0 | 0 | 0 | 0
1191564 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10764918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2022 09:33:58 | 19.06.2022 10:16:00 | 0.7006 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6648 | 0 | 0
1191581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6746151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 09:51:55 | 19.06.2022 12:03:00 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2798
1191596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7836048 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 09:54:36 | 19.06.2022 11:15:15 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0144 | 2.6884
1191597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 10:00:02 | 19.06.2022 11:20:00 | 1.3328 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3184 | 3.9984 | 0 | 0
1191598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6733242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 10:00:05 | 19.06.2022 14:40:21 | 4.6711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191599 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR7107214 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 10:00:14 | 19.06.2022 15:08:00 | 5.1294 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 682.2102 | 0 | 82.0704
1191600 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 09:52:44 | 19.06.2022 09:54:50 | 0.035 | 0 | 0 | 43 | 823 | 38 | 158 | 0 | 0 | 1.505 | 28.805 | 1.33 | 5.53
1191603 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 10:00:58 | 19.06.2022 11:00:22 | 0.99 | 0 | 0 | 14 | 1553 | 120 | 415 | 0 | 0 | 13.86 | 1537.47 | 118.8 | 410.85
1191604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 10:01:00 | 19.06.2022 10:01:56 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0.0624
1191605 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 10:00:09 | 19.06.2022 11:41:00 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8504 | 11.7656
1191607 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12006894 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 10:01:16 | 19.06.2022 10:57:00 | 0.9289 | 0 | 0 | 8 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4312 | 112.3969 | 0 | 0.9289
1191608 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7126910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 10:01:30 | 19.06.2022 11:17:00 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0332 | 417.7556
1191623 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 10:04:44 | 19.06.2022 11:57:00 | 1.8711 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 63.6174 | 7.4844 | 16.8399 | 1.8711
1191641 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 10:13:45 | 19.06.2022 10:57:00 | 0.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1368 | 0.7208
1191643 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 10:14:22 | 19.06.2022 10:17:00 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9413 | 13.9163
1191646 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 10:15:07 | 19.06.2022 10:16:03 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2184 | 0.078
1191654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213473 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 10:18:29 | 19.06.2022 11:42:00 | 1.3919 | 0 | 0 | 32 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.5408 | 4.1757 | 76.5545 | 0
1191664 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6655999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 10:22:10 | 19.06.2022 11:27:00 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.627
1191666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6833527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 10:23:27 | 19.06.2022 12:15:00 | 1.8592 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.024 | 0 | 0 | 0 | 0
1191677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 10:27:00 | 19.06.2022 12:00:30 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9822 | 269.5859
1191738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 10:48:25 | 19.06.2022 10:49:28 | 0.0175 | 316 | 291 | 0 | 0 | 358 | 897 | 5.53 | 5.0925 | 0 | 0 | 6.265 | 15.6975
1191799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 11:01:16 | 19.06.2022 11:26:00 | 0.4122 | 18 | 15 | 0 | 0 | 30 | 1654 | 7.4196 | 6.183 | 0 | 0 | 12.366 | 681.7788
1191836 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 11:25:10 | 19.06.2022 11:27:26 | 0.0378 | 316 | 291 | 0 | 0 | 358 | 897 | 11.9448 | 10.9998 | 0 | 0 | 13.5324 | 33.9066
1191884 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6649656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 11:31:19 | 19.06.2022 14:28:00 | 2.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.9262
1191900 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 11:33:50 | 19.06.2022 14:00:00 | 2.4361 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 31.6693 | 21.9249 | 0 | 0 | 21.9249 | 2.4361
1191902 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 11:33:54 | 19.06.2022 11:35:50 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 1.127
1191930 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO10353977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 11:41:38 | 19.06.2022 12:16:00 | 0.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7184 | 0
1191967 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2022 11:58:51 | 19.06.2022 13:42:50 | 1.7331 | 23 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8613 | 1597.9182 | 0 | 0 | 0 | 0
1191967 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10794212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2022 11:58:51 | 19.06.2022 14:36:28 | 2.6269 | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1345 | 317.8549 | 0 | 0 | 0 | 0
1191974 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:05:51 | 19.06.2022 12:08:24 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8275 | 25.925
1191975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6783792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:05:31 | 19.06.2022 12:48:00 | 0.7081 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.3296 | 0 | 0 | 0 | 0.7081 | 0
1191994 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038601 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:08:12 | 19.06.2022 13:20:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967
1192025 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6656005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:12:27 | 19.06.2022 13:14:00 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7606
1192044 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7589362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:16:40 | 19.06.2022 13:40:00 | 1.3889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0
1192082 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 12:30:00 | 19.06.2022 13:53:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 21 | 1 | 48 | 44 | 0 | 0 | 29.0493 | 1.3833 | 66.3984 | 60.8652
1192089 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:35:02 | 19.06.2022 12:51:11 | 0.2692 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 1304 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 31.4964 | 351.0368
1192090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9087188 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:29:40 | 19.06.2022 14:01:00 | 1.5222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192126 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:49:16 | 19.06.2022 14:48:38 | 1.9894 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7456 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 0
1192126 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8186501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:49:16 | 19.06.2022 19:23:45 | 6.5747 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192152 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7182045 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:57:31 | 19.06.2022 15:15:00 | 2.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5828 | 0
1192164 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6719760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 13:00:31 | 19.06.2022 16:54:00 | 3.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.9454
1192169 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6976930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 13:01:40 | 19.06.2022 13:50:00 | 0.8056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 0 | 0 | 0 | 0
1192184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO7093419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:50:23 | 19.06.2022 15:39:00 | 2.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.5072
1192197 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808480 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 13:20:46 | 19.06.2022 15:26:00 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9592 | 27.1336
1192200 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:38:02 | 19.06.2022 13:41:42 | 1.0611 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192231 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:54:53 | 19.06.2022 14:30:00 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7559 | 1041.5421
1192267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6539819 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 13:58:45 | 19.06.2022 14:44:00 | 0.7542 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1848 | 0 | 0 | 0 | 0
1192271 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 14:00:53 | 19.06.2022 16:51:29 | 2.8433 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5299 | 48.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
1192273 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11216294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 14:01:55 | 19.06.2022 16:20:00 | 2.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.507 | 729.5438
1192302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR7010275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 14:19:26 | 19.06.2022 14:57:39 | 0.6369 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5712 | 0 | 0
1192310 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6951235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 12:29:52 | 19.06.2022 14:59:00 | 2.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.708
1192341 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 14:30:22 | 19.06.2022 17:00:00 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | 613.4994
1192421 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6698594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 15:00:00 | 19.06.2022 16:53:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.306
1192426 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6804712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 15:13:48 | 19.06.2022 17:59:00 | 2.7533 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7797 | 2.7533 | 0 | 0 | 0 | 0
1192455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 15:33:37 | 19.06.2022 15:58:00 | 0.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6032 | 56.4896
1192456 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 15:34:12 | 19.06.2022 15:36:51 | 0.0442 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 3.1382 | 2.2542
1192476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 15:48:37 | 19.06.2022 16:31:00 | 0.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0728 | 15.5408
1192573 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7052926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 16:06:15 | 19.06.2022 17:23:00 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7376 | 0 | 0
1192575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 15:50:37 | 19.06.2022 15:52:40 | 0.0342 | 0 | 0 | 108 | 788 | 242 | 3884 | 0 | 0 | 3.6936 | 26.9496 | 8.2764 | 132.8328
1192601 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO7047116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 16:11:36 | 19.06.2022 16:13:00 | 0.0233 | 28 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6524 | 84.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
1192601 | 2 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6896923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 16:11:36 | 19.06.2022 19:57:15 | 3.7608 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.4632 | 0 | 0 | 0 | 0
1192605 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026172 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 16:28:04 | 19.06.2022 18:10:00 | 1.6989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3978 | 0 | 0 | 0 | 0
1192608 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 16:31:44 | 19.06.2022 16:34:42 | 0.0494 | 0 | 0 | 9 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4446 | 72.2228 | 0 | 0
1192612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 16:33:20 | 19.06.2022 16:36:07 | 0.0464 | 72 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3408 | 6.2176 | 0 | 0 | 0 | 0
1192634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 16:42:54 | 19.06.2022 16:44:53 | 0.0331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 823 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 6.951 | 27.2413
1192636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 16:43:21 | 19.06.2022 18:24:00 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0675
1192640 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 16:45:12 | 19.06.2022 18:03:00 | 1.2967 | 0 | 0 | 46 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 59.6482 | 5.1868 | 29.8241 | 2.5934
1192671 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7084861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2022 16:41:29 | 19.06.2022 21:00:00 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.059
1192682 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 17:05:17 | 19.06.2022 19:38:00 | 2.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1812
1192691 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 17:16:14 | 19.06.2022 17:18:57 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5402 | 45.4812
1192705 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8692151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 16:30:58 | 19.06.2022 17:28:00 | 0.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6902
1192706 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12590656 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 17:02:50 | 19.06.2022 17:41:00 | 0.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3367
1192777 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 17:49:05 | 19.06.2022 17:56:02 | 0.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1796 | 59.2896
1192787 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 17:55:35 | 19.06.2022 17:58:00 | 0.0403 | 1 | 63 | 1 | 0 | 7 | 845 | 0.0403 | 2.5389 | 0.0403 | 0 | 0.2821 | 34.0535
1192790 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8195689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2022 17:56:03 | 19.06.2022 18:43:07 | 0.7844 | 1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7844 | 822.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
1192839 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7052926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 18:14:52 | 19.06.2022 19:31:00 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4192 | 0 | 0
1192848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11002264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 18:18:50 | 19.06.2022 20:04:00 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 40.3144 | 0 | 126.2016
1192856 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535205370 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 14:57:59 | 19.06.2022 18:25:15 | 3.4544 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
1192865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 18:28:28 | 19.06.2022 18:30:00 | 0.0256 | 5 | 85 | 0 | 0 | 7 | 83 | 0.128 | 2.176 | 0 | 0 | 0.1792 | 2.1248
1192886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7131777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2022 18:31:00 | 19.06.2022 20:18:00 | 1.7833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8628 | 0 | 0 | 0 | 0
1192890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 18:32:50 | 19.06.2022 18:34:13 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5939 | 6.3756
1192914 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 18:41:04 | 19.06.2022 18:42:50 | 0.0294 | 0 | 0 | 11 | 7 | 17 | 273 | 0 | 0 | 0.3234 | 0.2058 | 0.4998 | 8.0262
1192934 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 18:48:45 | 19.06.2022 19:31:00 | 0.7042 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 111.9678 | 0 | 0 | 0 | 14.7882
1192935 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8553255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 18:28:02 | 19.06.2022 20:02:00 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6983 | 368.0335
1192966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 19:08:03 | 19.06.2022 20:36:00 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5896 | 0
1192978 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 19:11:11 | 19.06.2022 19:14:07 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0.0978
1192988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6569808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 18:14:28 | 19.06.2022 19:22:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0096
1192990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9328848 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 19:13:41 | 19.06.2022 21:28:00 | 2.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4316 | 2.2386
1193001 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 19:17:19 | 19.06.2022 19:20:00 | 0.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2797 | 2.2797
1193035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7874800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 19:35:26 | 19.06.2022 20:30:00 | 0.9094 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3658 | 1.8188 | 0 | 0 | 0 | 0
1193042 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9361745 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 19:42:54 | 19.06.2022 21:51:00 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0
1193051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 19:46:28 | 19.06.2022 19:47:25 | 0.0158 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6004 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 0
1193075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 19:48:59 | 19.06.2022 20:29:08 | 0.6692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.6692 | 0.6692 | 0 | 0 | 54.2052 | 0
1193106 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8815435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 18:29:40 | 19.06.2022 20:38:50 | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5432
1193111 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 19:57:15 | 19.06.2022 23:09:00 | 3.1958 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3774 | 15.979 | 0 | 0 | 0 | 0
1193121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:02:11 | 19.06.2022 20:04:17 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0
1193135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568485 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:12:18 | 19.06.2022 21:23:00 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6441
1193157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:17:45 | 19.06.2022 21:03:00 | 0.7542 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.626 | 33.939 | 0 | 0.7542
1193165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:24:28 | 19.06.2022 20:27:10 | 0.045 | 127 | 662 | 0 | 0 | 429 | 3036 | 5.715 | 29.79 | 0 | 0 | 19.305 | 136.62
1193168 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6797644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:25:53 | 19.06.2022 20:50:23 | 0.4083 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1486 | 0 | 0 | 0 | 0
1193196 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10942093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:30:45 | 19.06.2022 22:06:00 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9875 | 6.35
1193200 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:14:06 | 19.06.2022 22:12:00 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.46 | 1546.455
1193201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6556051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:30:57 | 19.06.2022 21:01:00 | 0.5008 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 73.1168 | 0 | 0 | 0 | 5.008
1193208 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6988906 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:32:07 | 19.06.2022 21:32:00 | 0.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9316
1193210 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8819928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 19:22:11 | 19.06.2022 22:06:00 | 2.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7303 | 152.8968
1193265 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:47:30 | 19.06.2022 20:49:01 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 0.0759
1193270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11615191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:49:28 | 19.06.2022 22:33:00 | 1.7256 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4328 | 0 | 0 | 0 | 0
1193272 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296755 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 20:50:35 | 19.06.2022 21:30:00 | 0.6569 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1673 | 0 | 0 | 0 | 0
1193291 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11805679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 17:36:44 | 19.06.2022 23:52:00 | 6.2544 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8336 | 0 | 0 | 0 | 0
1193293 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515315089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 21:06:37 | 19.06.2022 22:52:00 | 1.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0
1193307 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6852029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 21:23:21 | 19.06.2022 22:15:00 | 0.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7104
1193315 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158231 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 21:29:47 | 19.06.2022 21:59:00 | 0.4869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4869 | 0 | 0 | 0 | 0
1193318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6797643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 21:36:43 | 19.06.2022 22:48:15 | 1.1922 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0362 | 0 | 0 | 0 | 0
1193319 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6849310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 21:36:54 | 19.06.2022 22:20:00 | 0.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4647
1193320 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 21:40:56 | 19.06.2022 21:56:50 | 0.265 | 0 | 0 | 12 | 8 | 24 | 23 | 0 | 0 | 3.18 | 2.12 | 6.36 | 6.095
1193334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6912974 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 21:59:28 | 19.06.2022 22:29:00 | 0.4922 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4298 | 0 | 0 | 0 | 0
1193352 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6834287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2022 21:04:09 | 19.06.2022 22:40:00 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5625
1193378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6881393 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 00:00:05 | 20.06.2022 04:55:21 | 4.9211 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.844 | 0 | 0 | 0 | 0
1193412 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 01:13:28 | 20.06.2022 01:37:31 | 0.4008 | 0 | 0 | 2 | 211 | 1 | 698 | 0 | 0 | 0.8016 | 84.5688 | 0.4008 | 279.7584
1193443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 02:29:24 | 20.06.2022 02:31:48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 2.32
1193463 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 05:20:41 | 20.06.2022 05:22:00 | 0.0219 | 0 | 0 | 6 | 483 | 6 | 838 | 0 | 0 | 0.1314 | 10.5777 | 0.1314 | 18.3522
1193469 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 05:25:53 | 20.06.2022 05:27:23 | 0.025 | 0 | 0 | 88 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 0 | 0
1193518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2022 05:53:14 | 20.06.2022 07:53:00 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9805 | 1564.9424
1193520 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 06:02:43 | 20.06.2022 06:04:45 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1356 | 0
1193539 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 06:29:24 | 20.06.2022 06:31:39 | 0.0375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 416 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 2.3625 | 15.6
1193573 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 06:44:28 | 20.06.2022 06:46:53 | 0.0403 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0403 | 3.0628 | 0 | 0 | 0 | 0
1193624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 06:50:29 | 20.06.2022 06:52:38 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0
1193703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 07:02:58 | 20.06.2022 07:04:32 | 0.0261 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6704 | 0.0261 | 0 | 0 | 0.0522 | 0
1193745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR10843113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 07:05:02 | 20.06.2022 07:45:00 | 0.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5386
1193747 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 07:11:03 | 20.06.2022 07:45:00 | 0.5658 | 46 | 1 | 0 | 0 | 96 | 110 | 26.0268 | 0.5658 | 0 | 0 | 54.3168 | 62.238
1193786 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 07:16:58 | 20.06.2022 07:18:52 | 0.0317 | 152 | 46 | 0 | 0 | 34 | 5 | 4.8184 | 1.4582 | 0 | 0 | 1.0778 | 0.1585
1193829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 07:35:43 | 20.06.2022 07:37:15 | 0.0256 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8704 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 0
1193832 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 07:36:48 | 20.06.2022 07:38:47 | 0.0331 | 65 | 18 | 0 | 0 | 55 | 368 | 2.1515 | 0.5958 | 0 | 0 | 1.8205 | 12.1808
1193836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE9418546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 07:36:58 | 20.06.2022 09:41:00 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4032
1193855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6550330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 07:47:43 | 20.06.2022 08:51:00 | 1.0547 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7504 | 0 | 0 | 0 | 0
1193871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 07:45:35 | 20.06.2022 09:05:00 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8832 | 2.6472
1193882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 08:00:55 | 20.06.2022 10:15:00 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9186 | 62.5716
1193887 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 08:10:55 | 20.06.2022 08:12:00 | 0.0181 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0.3258 | 0
1193892 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 08:16:31 | 20.06.2022 08:19:07 | 0.0433 | 11 | 1860 | 0 | 0 | 1 | 357 | 0.4763 | 80.538 | 0 | 0 | 0.0433 | 15.4581
1193893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6931526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 08:19:02 | 20.06.2022 10:47:00 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7033
1193896 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 08:23:30 | 20.06.2022 09:09:38 | 0.7689 | 9 | 1103 | 0 | 0 | 1 | 357 | 6.9201 | 848.0967 | 0 | 0 | 0.7689 | 274.4973
1193896 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11887446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 08:23:30 | 20.06.2022 09:33:24 | 1.165 | 2 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 881.905 | 0 | 0 | 0 | 0
1193908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6973266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 08:30:10 | 20.06.2022 12:26:00 | 3.9306 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2524 | 0 | 0 | 0 | 0
1193909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6679251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 08:30:18 | 20.06.2022 10:25:00 | 1.9117 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7329 | 0 | 0 | 0 | 0
1193918 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9418747 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 08:15:29 | 20.06.2022 10:31:00 | 2.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8446 | 2.2586
1193935 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 08:47:28 | 20.06.2022 08:50:06 | 0.0439 | 0 | 0 | 19 | 847 | 38 | 2644 | 0 | 0 | 0.8341 | 37.1833 | 1.6682 | 116.0716
1193938 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 08:49:46 | 20.06.2022 09:20:00 | 0.5039 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5663 | 17.1326 | 0 | 0 | 0 | 0
1193992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588940 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:00:00 | 20.06.2022 10:34:00 | 1.5667 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.2106 | 0 | 0 | 0 | 0
1193993 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6945264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:00:04 | 20.06.2022 11:49:00 | 2.8156 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.624 | 0 | 0 | 0 | 0
1193994 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6738598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:00:02 | 20.06.2022 11:55:00 | 2.9161 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.805 | 0 | 0
1193995 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12626880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:00:06 | 20.06.2022 16:56:00 | 7.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3608 | 47.5902
1193996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6935890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:00:24 | 20.06.2022 12:05:00 | 3.0767 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4963 | 0 | 0 | 0 | 0
1193997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6802149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:00:35 | 20.06.2022 11:41:00 | 2.6736 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
1194004 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:00:42 | 20.06.2022 12:43:00 | 3.705 | 0 | 0 | 61 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226.005 | 88.92 | 3.705 | 0
1194005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022046 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:00:54 | 20.06.2022 10:51:00 | 1.835 | 0 | 0 | 81 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148.635 | 20.185 | 12.845 | 0
1194007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7053981 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:01:09 | 20.06.2022 12:00:00 | 2.9808 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6752 | 0 | 0 | 0 | 0
1194009 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:01:21 | 20.06.2022 12:01:15 | 2.9983 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.4462 | 0 | 0 | 0 | 0
1194010 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6958235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:01:16 | 20.06.2022 16:58:00 | 7.9456 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.3888 | 0 | 0 | 0 | 0
1194011 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6581069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:01:41 | 20.06.2022 11:54:00 | 2.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9586
1194013 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11503376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:01:46 | 20.06.2022 17:00:00 | 7.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6472 | 3307.799
1194016 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:01:56 | 20.06.2022 11:54:00 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4882 | 157.729
1194019 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:02:09 | 20.06.2022 13:16:03 | 4.2317 | 54 | 6 | 0 | 0 | 76 | 27 | 228.5118 | 25.3902 | 0 | 0 | 321.6092 | 114.2559
1194023 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:00:00 | 20.06.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.3352 | 403.7517
1194025 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE9455123 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 08:19:10 | 20.06.2022 10:25:00 | 2.0972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:04:10 | 20.06.2022 10:50:00 | 1.7639 | 269 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.4891 | 82.9033 | 0 | 0 | 0 | 0
1194030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:05:09 | 20.06.2022 13:52:38 | 4.7914 | 8 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3312 | 7623.1174 | 0 | 0 | 0 | 0
1194031 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6610477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:05:25 | 20.06.2022 13:58:00 | 4.8764 | 2 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7528 | 5456.6916 | 0 | 0 | 0 | 0
1194062 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:19:04 | 20.06.2022 16:15:34 | 6.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1838 | 34.7085
1194066 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8551710 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 09:20:54 | 20.06.2022 10:31:00 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.2173 | 0 | 5.8415
1194071 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6589434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 09:21:00 | 20.06.2022 10:28:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.7002 | 4.4668 | 14.5171 | 1.1167
1194079 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 09:26:41 | 20.06.2022 09:28:29 | 0.03 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1532 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.81 | 45.96
1194093 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:30:10 | 20.06.2022 11:15:16 | 1.7517 | 2 | 455 | 0 | 0 | 9 | 1131 | 3.5034 | 797.0235 | 0 | 0 | 15.7653 | 1981.1727
1194103 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO6710844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:30:47 | 20.06.2022 11:30:00 | 1.9869 | 0 | 0 | 2 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9738 | 902.0526 | 0 | 0
1194104 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6903865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:30:47 | 20.06.2022 11:14:50 | 1.7342 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.1148 | 0 | 0 | 0 | 0
1194109 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:31:32 | 20.06.2022 16:57:00 | 7.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.8884
1194121 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:32:33 | 20.06.2022 17:11:52 | 7.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.0037 | 30.6212
1194125 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6622345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 09:33:19 | 20.06.2022 17:33:39 | 8.0056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
1194150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 10:00:00 | 20.06.2022 15:01:00 | 5.0167 | 23 | 70 | 0 | 0 | 64 | 1018 | 115.3841 | 351.169 | 0 | 0 | 321.0688 | 5107.0006
1194168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 09:43:22 | 20.06.2022 09:45:41 | 0.0386 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6959540 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 09:53:48 | 20.06.2022 10:27:00 | 0.5533 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.066 | 0 | 0 | 0 | 0
1194233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648045 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 10:00:01 | 20.06.2022 11:56:00 | 1.9331 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.606 | 0 | 0 | 0 | 0
1194234 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 10:00:01 | 20.06.2022 11:30:00 | 1.4997 | 0 | 0 | 10 | 1228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.997 | 1841.6316 | 0 | 2.9994
1194235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6777430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 10:00:22 | 20.06.2022 12:28:00 | 2.4606 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.666 | 0 | 0 | 0 | 0
1194237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057097 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 10:00:54 | 20.06.2022 12:49:00 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4221 | 4496.7285
1194238 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 10:00:56 | 20.06.2022 16:30:00 | 6.4844 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4532 | 1283.9112 | 0 | 0 | 0 | 0
1194240 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 10:01:32 | 20.06.2022 10:58:00 | 0.9411 | 0 | 0 | 24 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 22.5864 | 1.8822 | 9.411 | 3.7644
1194242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 10:02:22 | 20.06.2022 12:58:00 | 2.9272 | 0 | 0 | 136 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 398.0992 | 573.7312 | 35.1264 | 0
1194254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6973155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:10:30 | 20.06.2022 11:25:40 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9712
1194254 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6973153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:10:30 | 20.06.2022 11:38:01 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2994
1194255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7118917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:10:14 | 20.06.2022 13:10:00 | 2.9961 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8323 | 0 | 0 | 0 | 0
1194259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 09:46:19 | 20.06.2022 13:57:08 | 4.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3589
1194263 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:14:51 | 20.06.2022 10:17:39 | 0.0467 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.2335 | 0 | 0 | 0 | 0.3269 | 0
1194277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:22:01 | 20.06.2022 11:39:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4747
1194278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR6927133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:22:18 | 20.06.2022 13:13:00 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.125
1194310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12563905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:04:12 | 20.06.2022 10:36:00 | 0.53 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1194323 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:37:14 | 20.06.2022 11:37:00 | 0.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1732
1194331 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:44:47 | 20.06.2022 11:17:53 | 0.5517 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7231 | 9.3789 | 0 | 0 | 0 | 0
1194379 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11738224 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:53:29 | 20.06.2022 11:49:00 | 0.9253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.7012 | 0 | 0 | 0 | 2.7759
1194404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 11:00:07 | 20.06.2022 12:29:00 | 1.4814 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.477 | 0 | 0 | 0 | 0
1194406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:08:31 | 20.06.2022 12:38:27 | 2.4989 | 47 | 1449 | 0 | 0 | 4 | 138 | 117.4483 | 3620.9061 | 0 | 0 | 9.9956 | 344.8482
1194406 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE3616983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2022 10:08:31 | 20.06.2022 15:56:00 | 5.7914 | 4 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1656 | 4702.6168 | 0 | 0 | 0 | 0
1194494 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 11:20:24 | 20.06.2022 11:57:10 | 0.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2528 | 31.2528
1194522 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535271793 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 11:21:14 | 20.06.2022 12:36:00 | 1.2461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
1194523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762684 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 11:31:34 | 20.06.2022 12:57:00 | 1.4239 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8579 | 0 | 0 | 0 | 0
1194541 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 11:35:56 | 20.06.2022 13:31:45 | 1.9303 | 209 | 11 | 0 | 0 | 214 | 3 | 403.4327 | 21.2333 | 0 | 0 | 413.0842 | 5.7909
1194542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 11:36:06 | 20.06.2022 11:38:32 | 0.0406 | 44 | 9 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1.7864 | 0.3654 | 0 | 0 | 0.7308 | 0.2842
1194612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601499 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 12:00:47 | 20.06.2022 16:06:00 | 4.0869 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
1194625 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7529643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 09:50:10 | 20.06.2022 12:00:00 | 2.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4751 | 0
1194684 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517353272 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 12:28:20 | 20.06.2022 16:08:00 | 3.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6611
1194732 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8991656 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 12:48:30 | 20.06.2022 13:10:00 | 0.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1984 | 1.0749
1194783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6939022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 12:59:30 | 20.06.2022 15:16:00 | 2.275 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9.1 | 4.55 | 29.575 | 11.375
1194794 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6683439 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 13:00:17 | 20.06.2022 18:26:00 | 5.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5718
1194796 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7063481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 13:00:36 | 20.06.2022 16:57:00 | 3.94 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1194798 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6939446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 13:00:43 | 20.06.2022 14:55:00 | 1.9047 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5196 | 0 | 0 | 0 | 0
1194801 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6810200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 13:01:14 | 20.06.2022 17:02:00 | 4.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.448
1194854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 13:27:59 | 20.06.2022 15:33:31 | 2.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2766 | 454.0074
1194860 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 13:31:14 | 20.06.2022 16:55:00 | 3.3961 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.3559 | 0 | 0 | 0 | 0
1194862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6819523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 13:31:43 | 20.06.2022 15:01:00 | 1.4881 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7152 | 0 | 0 | 0 | 0
1194863 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 13:31:59 | 20.06.2022 16:55:00 | 3.3836 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.8312 | 0 | 0 | 0 | 0
1194869 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6743207 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2022 13:38:01 | 20.06.2022 13:59:00 | 0.3497 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3437 | 0 | 0 | 0 | 0
1194884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7077347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 13:42:54 | 20.06.2022 15:17:00 | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9781
1194905 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 13:53:59 | 20.06.2022 13:56:00 | 0.0336 | 0 | 0 | 9 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3024 | 134.8032 | 0 | 0
1194912 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 13:55:12 | 20.06.2022 13:57:42 | 0.0417 | 0 | 0 | 8 | 10207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3336 | 425.6319 | 0 | 0
1194930 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM | ISO12244257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 14:00:00 | 20.06.2022 16:12:22 | 2.2061 | 0 | 0 | 2 | 0 | 303 | 692 | 0 | 0 | 4.4122 | 0 | 668.4483 | 1526.6212
1194943 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6552727 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 14:03:22 | 20.06.2022 17:26:00 | 3.3772 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
1194954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6762367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 14:00:00 | 20.06.2022 15:42:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 1.7
1194966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11096367 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 14:13:56 | 20.06.2022 14:28:48 | 0.2478 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4076 | 0 | 0 | 0 | 0
1194993 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6873077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 14:21:42 | 20.06.2022 15:24:00 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.383
1194999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO11190089 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 14:27:56 | 20.06.2022 15:20:00 | 0.8678 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8036 | 0 | 0 | 0 | 0
1195002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7101500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 14:30:06 | 20.06.2022 17:26:00 | 2.9317 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8827 | 0 | 0 | 0 | 0
1195005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6692424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2022 14:23:56 | 20.06.2022 14:57:00 | 0.5511 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6547 | 0 | 0 | 0 | 0
1195021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO7110348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2022 14:30:11 | 20.06.2022 14:56:00 | 0.4303 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9574 | 0 | 0 | 0 | 0
1195027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515479445 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 14:40:32 | 20.06.2022 15:43:00 | 1.0411 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3288 | 0 | 0 | 0 | 0
1195096 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7046681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 15:00:00 | 20.06.2022 16:48:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
1195102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6587465 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 15:06:55 | 20.06.2022 17:42:00 | 2.5847 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8361 | 0 | 0 | 0 | 0
1195115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 15:17:56 | 20.06.2022 15:33:31 | 0.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5194 | 113.2292
1195121 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6665242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 15:21:34 | 20.06.2022 15:35:00 | 0.2239 | 3 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6717 | 102.0984 | 0 | 0 | 0 | 0
1195138 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7115236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 15:29:41 | 20.06.2022 16:18:34 | 0.8147 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6046 | 0 | 0 | 0 | 0
1195143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6972591 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 15:33:55 | 20.06.2022 17:17:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2521
1195150 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 15:36:40 | 20.06.2022 15:39:36 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4377 | 39.0222
1195162 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 15:43:03 | 20.06.2022 17:13:03 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 239 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 27 | 358.5
1195187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 15:56:10 | 20.06.2022 15:58:43 | 0.0425 | 4 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 365.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
1195213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535157896 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 16:02:14 | 20.06.2022 18:05:00 | 2.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 0
1195248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6620741 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 16:14:30 | 21.06.2022 01:00:00 | 8.7583 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1328 | 0 | 0 | 0 | 0
1195291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7047279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 15:33:30 | 20.06.2022 17:03:00 | 1.4917 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2095 | 0 | 0 | 0 | 0
1195305 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 16:40:06 | 20.06.2022 16:42:11 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 10.8958
1195308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2022 16:41:13 | 20.06.2022 18:00:00 | 1.3131 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1195309 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6794096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2022 15:36:34 | 20.06.2022 17:10:00 | 1.5572 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2772 | 0 | 0 | 0 | 0
1195320 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 16:47:07 | 20.06.2022 16:50:02 | 0.0486 | 0 | 0 | 116 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6376 | 28.0422 | 0 | 0
1195329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8118404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 16:51:52 | 20.06.2022 18:25:00 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 0
1195355 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11615384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 16:54:49 | 20.06.2022 17:30:19 | 0.5917 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2022 16:57:37 | 20.06.2022 17:35:00 | 0.6231 | 26 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2006 | 2990.88 | 0 | 0 | 0 | 0.6231
1195392 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 17:06:41 | 20.06.2022 17:09:00 | 0.0386 | 0 | 0 | 2 | 211 | 1 | 698 | 0 | 0 | 0.0772 | 8.1446 | 0.0386 | 26.9428
1195395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 17:06:53 | 20.06.2022 18:00:00 | 0.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.824 | 22.1325
1195396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238021 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 17:08:50 | 20.06.2022 18:39:00 | 1.5028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 0
1195423 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11558299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 17:15:31 | 20.06.2022 18:52:11 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 805.55
1195425 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 17:19:38 | 20.06.2022 17:45:00 | 0.4228 | 0 | 0 | 69 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1732 | 286.2356 | 0 | 0
1195439 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 16:35:25 | 20.06.2022 17:51:00 | 1.2597 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.029 | 0 | 0 | 0 | 0
1195460 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6743415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 17:27:06 | 20.06.2022 18:20:00 | 0.8817 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9353 | 0 | 0 | 0 | 16.7523
1195505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11096367 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 16:55:52 | 20.06.2022 18:15:42 | 1.3306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8852 | 0 | 0 | 0 | 0
1195515 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9389135 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 17:46:08 | 20.06.2022 18:53:00 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9152 | 169.3888
1195525 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7153332 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2022 17:48:34 | 20.06.2022 18:54:00 | 1.0906 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5436 | 0 | 0 | 0 | 0
1195563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12307031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 18:05:05 | 20.06.2022 18:26:11 | 0.3517 | 23 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0891 | 1230.2466 | 0 | 0 | 0 | 0
1195566 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 18:06:56 | 20.06.2022 18:09:45 | 0.0469 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0.2814 | 0
1195584 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6871945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 18:10:43 | 20.06.2022 19:50:00 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.111
1195614 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6576386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 18:16:41 | 20.06.2022 18:55:27 | 0.6461 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7881 | 0 | 0
1195669 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 18:25:27 | 20.06.2022 18:45:14 | 0.3297 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0.6594 | 69.5667 | 0 | 0 | 0 | 65.2806
1195702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 18:34:55 | 20.06.2022 19:07:35 | 0.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2468 | 8.166
1195708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 18:37:25 | 20.06.2022 18:40:09 | 0.0456 | 14 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6384 | 212.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1195723 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12006864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 18:39:46 | 20.06.2022 19:13:00 | 0.5539 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5241 | 4.9851 | 0 | 0 | 0 | 0
1195795 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO10506322 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 18:32:11 | 20.06.2022 19:38:00 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 314.8103
1195806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 19:04:38 | 20.06.2022 19:59:00 | 0.9061 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195825 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 19:15:52 | 20.06.2022 19:18:00 | 0.0356 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.2136 | 0
1195826 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 19:15:54 | 20.06.2022 20:25:00 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3714 | 51.8265
1195863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 18:52:43 | 20.06.2022 22:27:00 | 3.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.2808 | 253.5694
1195871 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 19:29:44 | 20.06.2022 20:12:00 | 0.7044 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117 | 25 | 5.6352 | 0 | 0 | 0 | 82.4148 | 17.61
1195904 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 19:42:04 | 20.06.2022 20:41:00 | 0.9822 | 0 | 0 | 39 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3058 | 120.8106 | 0 | 0
1195911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6964495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 17:42:14 | 21.06.2022 00:06:00 | 6.3961 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.2401 | 0 | 0 | 0 | 0
1195912 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR11597905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 19:45:34 | 20.06.2022 20:27:00 | 0.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5574
1195928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10988367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 19:51:44 | 20.06.2022 21:02:00 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0798 | 2.3422
1195931 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 19:52:45 | 20.06.2022 20:55:00 | 1.0375 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.125 | 46.6875 | 0 | 1.0375
1195934 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 19:54:59 | 20.06.2022 19:57:50 | 0.0475 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1195944 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7041294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 19:57:45 | 20.06.2022 21:07:44 | 1.1664 | 2 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 955.2816 | 0 | 0 | 0 | 0
1195964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212471 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:05:17 | 20.06.2022 20:47:00 | 0.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6953 | 0 | 0 | 0 | 0
1196001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:16:38 | 20.06.2022 22:23:17 | 2.1108 | 2 | 34 | 0 | 0 | 11 | 362 | 4.2216 | 71.7672 | 0 | 0 | 23.2188 | 764.1096
1196025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:24:45 | 20.06.2022 20:25:41 | 0.0156 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 1.014 | 0.0936 | 0
1196029 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO7085880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:25:57 | 20.06.2022 21:52:00 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8944
1196035 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:28:51 | 20.06.2022 22:58:00 | 2.4858 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 9.9432 | 0 | 101.9178 | 9.9432
1196037 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:29:59 | 20.06.2022 20:31:46 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0.3267
1196038 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6532707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 19:47:23 | 20.06.2022 21:06:00 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.545
1196042 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:32:19 | 20.06.2022 22:14:01 | 1.695 | 18 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 30.51 | 13.56 | 5.085 | 18.645 | 0 | 0
1196051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10289537 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:34:48 | 20.06.2022 22:28:00 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.734
1196063 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:37:52 | 20.06.2022 22:17:00 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6962 | 0
1196072 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7086051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:41:46 | 20.06.2022 22:15:00 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8177
1196074 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6772621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:43:27 | 20.06.2022 22:03:00 | 1.3258 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5028 | 0 | 0 | 0 | 0
1196080 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11149545 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:47:08 | 20.06.2022 22:02:09 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0108 | 0 | 0
1196088 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:50:30 | 20.06.2022 22:00:54 | 1.1733 | 0 | 0 | 64 | 188 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.0912 | 220.5804 | 14.0796 | 0
1196089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516129952 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:49:54 | 20.06.2022 22:03:00 | 1.2183 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7464 | 0 | 0 | 0 | 0
1196090 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473921 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:51:15 | 20.06.2022 21:23:00 | 0.5292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0
1196107 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 21:03:18 | 20.06.2022 22:45:26 | 1.7022 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 21:03:59 | 20.06.2022 22:53:00 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.352 | 45.4225
1196125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12666016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 21:09:39 | 20.06.2022 22:21:00 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8652 | 0 | 0
1196161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11588951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:18:49 | 20.06.2022 23:23:00 | 3.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.394
1196164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12282472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 22:02:06 | 20.06.2022 22:29:24 | 0.455 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.215 | 0 | 0 | 0 | 0
1196199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 22:30:55 | 20.06.2022 22:57:02 | 0.4353 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3416 | 0 | 0 | 0 | 0
1196209 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 20:55:17 | 20.06.2022 22:42:55 | 1.7939 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4048 | 0 | 0 | 0 | 0
1196223 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 22:41:32 | 20.06.2022 23:23:35 | 0.7008 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4352 | 0 | 0 | 0 | 0
1196256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2022 23:33:31 | 21.06.2022 01:29:00 | 1.9247 | 0 | 0 | 13 | 1 | 81 | 4 | 0 | 0 | 25.0211 | 1.9247 | 155.9007 | 7.6988
1196277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 00:32:21 | 21.06.2022 01:04:00 | 0.5275 | 2 | 5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 3062.665 | 0 | 0 | 0 | 0
1196277 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE4675219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 00:32:21 | 21.06.2022 01:10:00 | 0.6275 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1196288 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 01:49:15 | 21.06.2022 01:50:16 | 0.0169 | 0 | 0 | 6 | 11 | 256 | 669 | 0 | 0 | 0.1014 | 0.1859 | 4.3264 | 11.3061
1196361 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 04:53:35 | 21.06.2022 04:56:23 | 0.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0934 | 70.7038
1196364 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 04:57:39 | 21.06.2022 05:51:34 | 0.8986 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.4418 | 0 | 0 | 0 | 0
1196390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 05:35:43 | 21.06.2022 05:37:29 | 0.0294 | 16 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4704 | 51.7146 | 0 | 0 | 0 | 0
1196391 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951348 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 05:36:03 | 21.06.2022 05:36:43 | 0.0111 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0111 | 1.7316 | 0 | 0 | 0 | 0
1196414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 05:47:59 | 21.06.2022 05:49:00 | 0.0169 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3718 | 0.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
1196432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 05:53:46 | 21.06.2022 05:55:00 | 0.0206 | 1 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 20.1674 | 0 | 0 | 0 | 0
1196490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6749858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 06:09:13 | 21.06.2022 08:20:00 | 2.1797 | 14 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.5158 | 4113.0939 | 0 | 0 | 0 | 2.1797
1196492 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 06:10:59 | 21.06.2022 06:12:43 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5202 | 42.3385
1196566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7089628 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 06:34:36 | 21.06.2022 07:23:00 | 0.8067 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3608 | 0 | 0 | 0 | 0
1196597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 06:49:11 | 21.06.2022 06:51:32 | 0.0392 | 0 | 0 | 69 | 19 | 254 | 91 | 0 | 0 | 2.7048 | 0.7448 | 9.9568 | 3.5672
1196611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 07:01:24 | 21.06.2022 07:24:00 | 0.3767 | 258 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1886 | 85.5109 | 0 | 0 | 0 | 0
1196616 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 07:04:52 | 21.06.2022 09:15:00 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.9944
1196619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 07:05:45 | 21.06.2022 07:17:06 | 0.1892 | 25 | 885 | 0 | 0 | 16 | 195 | 4.73 | 167.442 | 0 | 0 | 3.0272 | 36.894
1196621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6725897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 07:06:18 | 21.06.2022 07:35:00 | 0.4783 | 14 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6962 | 735.6254 | 0 | 0 | 0 | 0
1196629 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 07:13:43 | 21.06.2022 07:15:22 | 0.0275 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.165 | 0
1196638 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7045490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 06:42:40 | 21.06.2022 07:34:00 | 0.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | 479.9916
1196650 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 07:29:27 | 21.06.2022 07:30:19 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0368 | 1.0368
1196655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 07:30:07 | 21.06.2022 07:31:55 | 0.03 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1196715 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 07:43:52 | 21.06.2022 07:45:23 | 0.0253 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0253 | 1.8722 | 0.1518 | 0.0253
1196754 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 07:50:28 | 21.06.2022 08:57:00 | 1.1089 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7026 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 0
1196790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 07:56:12 | 21.06.2022 07:57:41 | 0.0247 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8398 | 1.7043 | 0 | 0 | 0 | 0
1196837 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 08:00:26 | 21.06.2022 09:10:00 | 1.1594 | 2 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3188 | 1559.393 | 0 | 0 | 0 | 0
1196869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882633 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 08:08:39 | 21.06.2022 09:17:00 | 1.1392 | 5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.696 | 154.9312 | 0 | 0 | 0 | 0
1196870 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 08:08:21 | 21.06.2022 11:05:00 | 2.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2188 | 17.6652
1196884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 08:12:20 | 21.06.2022 09:37:57 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7134 | 62.7836
1196885 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 08:13:28 | 21.06.2022 08:16:13 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 59.1278
1197006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE8672272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 08:33:31 | 21.06.2022 12:26:00 | 3.8747 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4772 | 0 | 0 | 0 | 0
1197009 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6602457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 08:20:43 | 21.06.2022 10:04:00 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.4954 | 0 | 0
1197024 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 08:41:40 | 21.06.2022 08:43:00 | 0.0222 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.1332 | 0
1197040 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 08:45:03 | 21.06.2022 08:46:06 | 0.0175 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2975 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0
1197067 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 08:48:19 | 21.06.2022 11:10:00 | 2.3614 | 0 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7228 | 500.6168 | 0 | 0
1197073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8299785 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 08:45:00 | 21.06.2022 12:27:00 | 3.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1197150 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 08:55:29 | 21.06.2022 09:07:38 | 0.2025 | 4 | 19 | 0 | 0 | 53 | 6719 | 0.81 | 3.8475 | 0 | 0 | 10.7325 | 1360.5975
1197168 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 08:59:15 | 21.06.2022 09:01:00 | 0.0292 | 176 | 1394 | 0 | 0 | 53 | 157 | 5.1392 | 40.7048 | 0 | 0 | 1.5476 | 4.5844
1197171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:00:00 | 21.06.2022 12:27:00 | 3.45 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1197172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6910391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:00:02 | 21.06.2022 13:15:00 | 4.2494 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.7074 | 0 | 0 | 0 | 0
1197173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12132282 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:00:04 | 21.06.2022 10:31:00 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8736
1197175 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:00:07 | 21.06.2022 11:56:00 | 2.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6202 | 4203.6276
1197176 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR7112239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:00:44 | 21.06.2022 12:26:00 | 3.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8458
1197179 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6636281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:01:05 | 21.06.2022 15:18:00 | 6.2819 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
1197180 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:01:05 | 21.06.2022 16:48:00 | 7.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.6425 | 217.8932
1197181 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:01:24 | 21.06.2022 11:43:34 | 2.7028 | 1 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7028 | 4862.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
1197186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6795920 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:01:19 | 21.06.2022 13:57:00 | 4.9281 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.2143 | 0 | 0 | 0 | 0
1197188 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:01:47 | 21.06.2022 12:19:00 | 3.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5821 | 3092.9729
1197191 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6771413 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:02:04 | 21.06.2022 14:13:00 | 5.1822 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4618 | 0 | 0 | 0 | 0
1197208 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:03:56 | 21.06.2022 17:15:01 | 8.1847 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 547 | 0 | 0 | 0 | 433.7891 | 32.7388 | 4477.0309
1197209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6795907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:03:51 | 21.06.2022 13:58:00 | 4.9025 | 6 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.415 | 10197.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1197212 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6526377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:03:53 | 21.06.2022 16:43:00 | 7.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7785 | 2356.7852
1197217 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6596329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 09:05:34 | 21.06.2022 11:44:00 | 2.6406 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3894 | 0 | 0
1197219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6976216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:06:37 | 21.06.2022 16:57:00 | 7.8397 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.146 | 0 | 0 | 0 | 0
1197221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9634059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:07:30 | 21.06.2022 09:36:32 | 0.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9678 | 108.8775
1197221 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE8906728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:07:30 | 21.06.2022 09:58:36 | 0.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8476
1197222 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:07:43 | 21.06.2022 16:45:00 | 7.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2634 | 114.321
1197237 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 09:09:39 | 21.06.2022 09:16:44 | 0.1181 | 0 | 0 | 1 | 73 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.1181 | 8.6213 | 0.7086 | 0.1181
1197271 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516866806 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 09:14:47 | 21.06.2022 10:38:00 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7738
1197282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 09:16:19 | 21.06.2022 09:19:16 | 0.0492 | 32 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5744 | 57.7608 | 0 | 0 | 0 | 0
1197323 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 09:22:13 | 21.06.2022 09:24:05 | 0.0311 | 0 | 0 | 71 | 82 | 65 | 15 | 0 | 0 | 2.2081 | 2.5502 | 2.0215 | 0.4665
1197324 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO12802222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 09:22:18 | 21.06.2022 10:17:00 | 0.9117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.8234 | 2.7351 | 15.4989
1197334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7874800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 09:24:31 | 21.06.2022 10:01:00 | 0.6081 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2567 | 1.2162 | 0 | 0 | 0 | 0
1197348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 09:25:11 | 21.06.2022 09:31:32 | 0.1058 | 83 | 16 | 0 | 0 | 334 | 2103 | 8.7814 | 1.6928 | 0 | 0 | 35.3372 | 222.4974
1197364 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6866464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:31:23 | 21.06.2022 16:59:00 | 7.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5236 | 6938.079
1197366 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 09:32:05 | 21.06.2022 15:39:00 | 6.1153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24.4612 | 0 | 42.8071 | 6.1153
1197451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 09:53:07 | 21.06.2022 09:56:00 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 11.3035
1197477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6675915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 10:00:14 | 21.06.2022 13:07:00 | 3.1128 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.4536 | 0 | 0 | 0 | 0
1197479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6617392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 10:00:35 | 21.06.2022 11:03:00 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 102.9897 | 0 | 46.8135
1197480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 10:00:40 | 21.06.2022 11:57:00 | 1.9389 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
1197482 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6807593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 10:01:17 | 21.06.2022 11:56:00 | 1.9119 | 0 | 0 | 25 | 966 | 51 | 387 | 0 | 0 | 47.7975 | 1846.8954 | 97.5069 | 739.9053
1197488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7111221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 10:03:12 | 21.06.2022 14:26:00 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.64
1197537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6783409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 10:16:33 | 21.06.2022 10:53:00 | 0.6075 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1197547 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6594921 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 10:20:07 | 21.06.2022 11:26:38 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.317 | 0 | 0
1197560 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 10:23:33 | 21.06.2022 10:31:20 | 0.1297 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6485 | 84.4347 | 0 | 0 | 0 | 0
1197585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2022 10:33:33 | 21.06.2022 10:55:00 | 0.3575 | 9 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2175 | 1073.5725 | 0 | 0 | 0 | 0
1197644 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6545357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 10:48:26 | 21.06.2022 13:06:00 | 2.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.424
1197664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6616184 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 10:40:27 | 21.06.2022 11:14:00 | 0.5592 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3392 | 0 | 0 | 0 | 0
1197697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 10:52:38 | 21.06.2022 11:54:00 | 1.0228 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.57 | 3.0684 | 0 | 0 | 1.0228 | 0
1197755 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6869488 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 10:08:38 | 21.06.2022 11:24:30 | 1.2644 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.2528 | 0 | 0 | 0 | 0
1197763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 11:09:16 | 21.06.2022 11:50:02 | 0.6794 | 0 | 0 | 67 | 71 | 69 | 41 | 0 | 0 | 45.5198 | 48.2374 | 46.8786 | 27.8554
1197780 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6653711 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 10:31:29 | 21.06.2022 11:18:30 | 0.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2688 | 123.8088
1197851 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159085 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 11:22:25 | 21.06.2022 13:02:00 | 1.6597 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6388 | 0 | 0 | 0
1197861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7138884 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 11:07:15 | 21.06.2022 12:34:00 | 1.4458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 0
1197888 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6594921 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 11:40:48 | 21.06.2022 12:25:00 | 0.7367 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9865 | 0 | 0
1197889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7080437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 11:31:35 | 21.06.2022 12:17:00 | 0.7569 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.4723 | 0 | 0 | 0 | 0
1197905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 11:45:36 | 21.06.2022 13:24:00 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.48
1197974 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6973295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:00:39 | 21.06.2022 14:06:00 | 2.0892 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
1197984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7101284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2022 10:12:30 | 21.06.2022 12:03:45 | 1.8542 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2758 | 0 | 0 | 0 | 0
1198011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:04:36 | 21.06.2022 12:53:30 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 879.385
1198029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:19:51 | 21.06.2022 12:21:18 | 0.0242 | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0.6292 | 0.0726 | 0 | 0 | 0.7018 | 0.0484
1198075 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:29:16 | 21.06.2022 13:03:00 | 0.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5478 | 328.3248
1198087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6642329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 12:31:02 | 21.06.2022 13:53:00 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2439 | 0 | 0
1198089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6573219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:30:36 | 21.06.2022 14:02:00 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3262 | 181.2727
1198096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11001871 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 12:32:04 | 21.06.2022 17:46:00 | 5.2322 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
1198111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:33:46 | 21.06.2022 12:36:32 | 0.0461 | 0 | 0 | 1 | 844 | 9 | 821 | 0 | 0 | 0.0461 | 38.9084 | 0.4149 | 37.8481
1198119 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7137952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 12:30:00 | 21.06.2022 17:21:00 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.5
1198137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8103011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:38:39 | 21.06.2022 13:08:00 | 0.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0
1198145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:40:09 | 21.06.2022 12:41:49 | 0.0278 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
1198189 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:50:37 | 21.06.2022 12:53:00 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4367 | 30.2117
1198198 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:51:38 | 21.06.2022 18:09:00 | 5.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8912 | 21.1576
1198216 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9448396 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:56:10 | 21.06.2022 14:43:00 | 1.7806 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198219 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:56:38 | 21.06.2022 15:05:00 | 2.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5334 | 4.2788
1198234 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 13:03:24 | 21.06.2022 17:00:00 | 3.9433 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7269 | 0 | 0 | 0 | 0
1198242 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 13:06:38 | 21.06.2022 14:41:00 | 1.5728 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.456 | 7.864 | 0 | 0
1198304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11475722 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:19:44 | 21.06.2022 13:25:38 | 1.0983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 13:31:34 | 21.06.2022 15:53:00 | 2.3572 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7892 | 0 | 0 | 0 | 0
1198346 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 13:34:48 | 21.06.2022 13:36:46 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.0656
1198371 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 13:45:37 | 21.06.2022 14:02:00 | 0.2731 | 0 | 0 | 23 | 0 | 64 | 5 | 0 | 0 | 6.2813 | 0 | 17.4784 | 1.3655
1198379 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10198928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 13:47:45 | 21.06.2022 16:32:00 | 2.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7375 | 615.9375
1198406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6888820 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 13:54:31 | 21.06.2022 14:47:00 | 0.8747 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4916 | 0 | 0 | 0 | 0
1198407 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10828099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 12:56:38 | 21.06.2022 15:35:00 | 2.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9182 | 1361.9304
1198416 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR7094311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 14:00:00 | 21.06.2022 18:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408
1198428 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9267654 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:02:33 | 21.06.2022 14:23:00 | 0.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6816 | 0
1198430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7244029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 13:19:55 | 21.06.2022 15:55:00 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3388 | 0
1198449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8377216 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:07:09 | 21.06.2022 15:05:00 | 0.9642 | 108 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1336 | 39.5322 | 0 | 0 | 0 | 0
1198478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262030 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 13:03:38 | 21.06.2022 14:27:00 | 1.3894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0
1198479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048361 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 13:04:54 | 21.06.2022 14:38:00 | 1.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 0
1198483 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:16:24 | 21.06.2022 15:19:53 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7765 | 29.6268
1198487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:17:30 | 21.06.2022 15:18:09 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9504 | 224.3976
1198492 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9244252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:03:44 | 21.06.2022 16:43:03 | 2.6553 | 2 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3106 | 339.8784 | 5.3106 | 0 | 0 | 0
1198496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:19:40 | 21.06.2022 17:25:16 | 3.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4521 | 27.8397
1198525 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 422527 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:27:39 | 21.06.2022 15:09:00 | 0.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6892 | 0 | 0 | 0 | 0
1198538 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7118648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:30:55 | 21.06.2022 15:18:00 | 0.7847 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4022 | 0 | 0 | 0 | 0
1198552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9634059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 14:33:29 | 21.06.2022 15:20:00 | 0.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 174.4425
1198552 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE8906728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 14:33:29 | 21.06.2022 15:24:37 | 0.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8616
1198596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:40:35 | 21.06.2022 14:42:49 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1532 | 33.108
1198616 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6593748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:47:01 | 21.06.2022 16:48:00 | 2.0164 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7872 | 0 | 0 | 0 | 0
1198631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517181303 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:52:02 | 21.06.2022 17:59:00 | 3.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1161
1198642 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517287916 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:55:53 | 21.06.2022 15:47:00 | 0.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8519
1198665 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:59:47 | 21.06.2022 16:06:00 | 1.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0404 | 12.1396
1198667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2022 14:56:22 | 21.06.2022 15:13:50 | 0.2911 | 18 | 2306 | 3 | 0 | 341 | 11382 | 5.2398 | 671.2766 | 0.8733 | 0 | 99.2651 | 3313.3002
1198674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:00:03 | 21.06.2022 16:44:00 | 1.7325 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
1198694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:06:46 | 21.06.2022 15:07:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.0375
1198716 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:09:47 | 21.06.2022 15:42:00 | 0.5369 | 348 | 1994 | 0 | 0 | 133 | 2627 | 186.8412 | 1070.5786 | 0 | 0 | 71.4077 | 1410.4363
1198725 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6794754 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:02:30 | 21.06.2022 16:27:00 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9893 | 0 | 0
1198730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6576774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:11:23 | 21.06.2022 15:31:00 | 0.3269 | 101 | 7161 | 0 | 0 | 24 | 1243 | 33.0169 | 2340.9309 | 0 | 0 | 7.8456 | 406.3367
1198733 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515921951 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:11:49 | 21.06.2022 17:23:00 | 2.1864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5592 | 0 | 0 | 0 | 0
1198737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:13:23 | 21.06.2022 16:20:00 | 1.1103 | 0 | 0 | 12 | 7 | 60 | 10 | 0 | 0 | 13.3236 | 7.7721 | 66.618 | 11.103
1198748 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:14:18 | 21.06.2022 16:44:00 | 1.495 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19.435 | 13.455 | 0 | 0 | 13.455 | 1.495
1198795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6803777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:17:07 | 21.06.2022 17:42:00 | 2.4147 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3439 | 0 | 0 | 0 | 0
1198827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:19:30 | 21.06.2022 16:35:00 | 1.2583 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2689 | 0 | 0 | 0 | 0
1198852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | FUSE7073266 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:21:34 | 21.06.2022 17:07:00 | 1.7572 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9012 | 0 | 0 | 0 | 0
1198871 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:17:15 | 21.06.2022 15:30:00 | 0.2125 | 9 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 | 638.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
1198881 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:27:24 | 21.06.2022 17:11:00 | 1.7267 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.534 | 8.6335 | 0 | 0
1198882 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6784247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:28:15 | 21.06.2022 16:33:00 | 1.0792 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.028 | 0 | 0 | 0 | 0
1198893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:28:27 | 21.06.2022 16:03:00 | 0.5758 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5842 | 0 | 0 | 0 | 0
1198899 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:29:45 | 21.06.2022 17:03:37 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9508 | 6.2576
1198902 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10628121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:06:55 | 21.06.2022 16:21:44 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.6878
1198944 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515228675 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:36:34 | 21.06.2022 17:46:00 | 2.1572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3144 | 0 | 0 | 0 | 0
1198954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:40:08 | 21.06.2022 18:25:00 | 2.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7478
1198975 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6942319 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:44:10 | 21.06.2022 16:57:00 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7159
1198979 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6919117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:45:13 | 21.06.2022 17:06:00 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5816
1198980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:45:58 | 21.06.2022 15:46:57 | 0.0164 | 3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0492 | 16.4164 | 0 | 0 | 0 | 0.0656
1198987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7150112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:47:26 | 21.06.2022 16:19:41 | 0.5375 | 3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6125 | 538.0375 | 0 | 0 | 0 | 2.15
1198988 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:48:23 | 21.06.2022 16:20:00 | 0.5269 | 0 | 0 | 215 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.2835 | 5.269 | 2.1076 | 0
1198991 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11554291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:48:24 | 21.06.2022 19:04:00 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.36
1199006 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:51:42 | 21.06.2022 15:53:00 | 0.0217 | 0 | 0 | 31 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.6727 | 0.0217 | 0.3906 | 0
1199052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2022 15:59:58 | 21.06.2022 17:30:00 | 1.5006 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.264 | 0 | 0 | 0 | 0
1199055 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:01:14 | 21.06.2022 16:13:00 | 0.1961 | 0 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3164 | 0.1961 | 0 | 0
1199065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:34:25 | 21.06.2022 17:41:00 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.6952 | 181.4342
1199066 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:03:05 | 21.06.2022 16:47:58 | 0.7481 | 0 | 0 | 89 | 22 | 142 | 45 | 0 | 0 | 66.5809 | 16.4582 | 106.2302 | 33.6645
1199083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6861773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:05:23 | 21.06.2022 18:33:00 | 2.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7929
1199088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:06:51 | 21.06.2022 18:56:24 | 2.8258 | 0 | 0 | 31 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.5998 | 2.8258 | 50.8644 | 0
1199092 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6589709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:07:27 | 21.06.2022 16:32:51 | 0.4233 | 0 | 0 | 5 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1165 | 580.3443 | 0 | 0
1199094 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO11715381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:06:32 | 21.06.2022 19:01:00 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.39
1199107 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:12:17 | 21.06.2022 18:22:00 | 2.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6951 | 1033.3882
1199112 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:13:43 | 21.06.2022 16:42:37 | 0.4817 | 0 | 0 | 19 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1523 | 2014.4694 | 0 | 0
1199119 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:15:51 | 21.06.2022 17:51:32 | 1.5947 | 17 | 428 | 0 | 0 | 26 | 3 | 27.1099 | 682.5316 | 0 | 0 | 41.4622 | 4.7841
1199133 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6667049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:18:00 | 21.06.2022 17:29:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0306
1199141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6919983 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:12:22 | 21.06.2022 16:54:00 | 0.6939 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
1199147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:09:44 | 21.06.2022 18:35:00 | 2.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5311
1199147 | 2 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:09:44 | 21.06.2022 19:04:33 | 2.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9136
1199158 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:50:12 | 21.06.2022 18:45:00 | 2.9133 | 3 | 204 | 0 | 0 | 2 | 737 | 8.7399 | 594.3132 | 0 | 0 | 5.8266 | 2147.1021
1199166 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:25:09 | 21.06.2022 17:12:00 | 0.7808 | 0 | 0 | 1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7808 | 464.576 | 0 | 0
1199181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:27:12 | 21.06.2022 17:20:38 | 0.8906 | 0 | 0 | 12 | 7 | 60 | 10 | 0 | 0 | 10.6872 | 6.2342 | 53.436 | 8.906
1199182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6839600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:27:11 | 21.06.2022 17:54:00 | 1.4469 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1191 | 0 | 0 | 0 | 0
1199205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7064853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:30:37 | 21.06.2022 18:22:00 | 1.8564 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.8388 | 0 | 0 | 0 | 0
1199220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:33:46 | 21.06.2022 18:10:00 | 1.6039 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3443 | 0 | 0 | 0 | 0
1199225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6808184 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 15:42:39 | 21.06.2022 18:59:00 | 3.2725 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
1199230 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:37:25 | 21.06.2022 16:38:45 | 0.0222 | 0 | 0 | 6 | 2857 | 48 | 3383 | 0 | 0 | 0.1332 | 63.4254 | 1.0656 | 75.1026
1199269 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:42:49 | 21.06.2022 18:12:00 | 1.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4592 | 671.8528
1199276 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:44:50 | 21.06.2022 17:37:00 | 0.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1154
1199285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:30:36 | 21.06.2022 16:51:06 | 0.3417 | 5 | 468 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.7085 | 159.9156 | 0 | 0 | 0 | 4.4421
1199287 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7009324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:49:58 | 21.06.2022 18:00:00 | 1.1672 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.6456 | 0 | 0 | 0 | 0
1199289 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6591115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:49:55 | 21.06.2022 17:43:00 | 0.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0044
1199297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117447 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:52:09 | 21.06.2022 17:49:00 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4775
1199299 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7051985 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:53:03 | 21.06.2022 17:34:00 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2825
1199304 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6587812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:53:59 | 21.06.2022 17:47:00 | 0.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6244
1199314 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:56:42 | 21.06.2022 19:41:00 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1681 | 492.894
1199318 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO12494801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:34:15 | 21.06.2022 17:24:04 | 0.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5327
1199332 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7031853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:23:46 | 21.06.2022 17:06:35 | 0.7136 | 0 | 0 | 25 | 804 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 573.7344 | 1.4272 | 0
1199334 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8458347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:03:40 | 21.06.2022 22:53:00 | 5.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.887
1199336 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7125576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:01:30 | 21.06.2022 18:17:00 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1069
1199340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO7073268 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:07:16 | 21.06.2022 18:04:00 | 0.9456 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1584 | 0 | 0 | 0 | 0
1199362 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8458397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:11:26 | 21.06.2022 17:38:00 | 0.4428 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4496 | 0 | 0
1199364 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515848480 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:11:16 | 21.06.2022 18:32:00 | 1.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 0
1199370 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6859339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:12:50 | 21.06.2022 18:01:00 | 0.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4072
1199378 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7106224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:14:10 | 21.06.2022 17:57:41 | 0.7253 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.9344 | 0 | 0
1199379 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516971228 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:14:06 | 21.06.2022 19:57:00 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 0
1199382 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:14:56 | 21.06.2022 18:21:00 | 1.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 0
1199402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:26:11 | 21.06.2022 18:32:00 | 2.0969 | 0 | 0 | 10 | 111 | 68 | 690 | 0 | 0 | 20.969 | 232.7559 | 142.5892 | 1446.861
1199410 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6538399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:42:10 | 21.06.2022 18:01:00 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3989
1199414 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6543182 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:25:03 | 21.06.2022 17:52:00 | 0.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0536
1199416 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:24:32 | 21.06.2022 20:11:00 | 2.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0432
1199418 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10731959 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:25:28 | 21.06.2022 18:16:00 | 0.8422 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8377535 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:29:31 | 21.06.2022 19:12:00 | 1.7081 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8324 | 140.0642 | 0 | 0 | 0 | 0
1199432 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210197 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:30:15 | 21.06.2022 18:06:00 | 0.5958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5958 | 0 | 0 | 0 | 0
1199452 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6774526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:34:06 | 21.06.2022 19:13:00 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5592
1199460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6634520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:21:23 | 21.06.2022 19:02:00 | 2.6769 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.9356 | 0 | 0 | 0 | 0
1199467 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7042228 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:36:43 | 21.06.2022 18:44:00 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9136
1199483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:45:36 | 21.06.2022 19:57:01 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9404 | 807.1459
1199490 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6572484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:45:13 | 21.06.2022 19:39:00 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4776 | 0 | 0
1199494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:44:35 | 21.06.2022 19:08:00 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5635 | 1387.5194
1199499 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:06:56 | 21.06.2022 17:31:00 | 0.4011 | 0 | 0 | 17 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8187 | 371.4186 | 0 | 0
1199523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6585452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:19:16 | 21.06.2022 18:59:00 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8258
1199534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:08:11 | 21.06.2022 18:25:00 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4015 | 405.8551
1199570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:59:58 | 21.06.2022 18:01:42 | 0.0289 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 0
1199577 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6997002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:01:11 | 21.06.2022 19:27:06 | 1.4319 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.6238 | 0 | 0 | 0 | 0
1199579 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11411604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:03:32 | 21.06.2022 18:51:00 | 0.7911 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3288 | 0 | 0.7911 | 0
1199587 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12494071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:06:07 | 21.06.2022 20:47:00 | 2.6814 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 69.7164 | 0 | 0 | 0 | 56.3094
1199588 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6660091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:06:12 | 21.06.2022 18:55:00 | 0.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9975
1199591 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6644433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:12:32 | 21.06.2022 20:16:00 | 3.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6184
1199608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR12156784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:14:01 | 21.06.2022 18:50:00 | 0.5997 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7796 | 0 | 0 | 0 | 0
1199612 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6986724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:44:30 | 21.06.2022 20:45:00 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1743
1199617 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:18:59 | 21.06.2022 18:31:46 | 0.2131 | 0 | 0 | 8 | 81 | 6 | 254 | 0 | 0 | 1.7048 | 17.2611 | 1.2786 | 54.1274
1199630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:58:41 | 21.06.2022 19:51:00 | 1.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.818 | 956.5409
1199644 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6767917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:27:22 | 21.06.2022 19:17:00 | 0.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6064
1199660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7076450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:29:14 | 21.06.2022 19:26:11 | 0.9492 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0348 | 0 | 0 | 0 | 0
1199661 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:29:46 | 21.06.2022 18:30:39 | 0.0147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0.6909 | 0.0147
1199742 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:42:49 | 21.06.2022 19:32:23 | 0.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3044 | 1363.8911
1199753 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:44:33 | 21.06.2022 19:24:41 | 0.6689 | 0 | 0 | 40 | 794 | 232 | 1422 | 0 | 0 | 26.756 | 531.1066 | 155.1848 | 951.1758
1199753 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8551278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:44:33 | 21.06.2022 20:05:43 | 1.3528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7056 | 0 | 0 | 0
1199760 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:44:47 | 21.06.2022 21:09:00 | 2.4036 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9872 | 0 | 0
1199763 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:46:33 | 21.06.2022 22:16:00 | 3.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.7672 | 541.074
1199764 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:46:57 | 21.06.2022 19:00:02 | 0.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6706 | 0.8724
1199765 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7009329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:47:07 | 21.06.2022 20:37:00 | 1.8314 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
1199779 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:52:25 | 21.06.2022 19:18:10 | 0.4292 | 0 | 0 | 55 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 23.606 | 0 | 45.9244 | 0
1199781 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7036934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:52:53 | 21.06.2022 20:58:00 | 4.0853 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.4865 | 0 | 0 | 0 | 0
1199795 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7024152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:55:22 | 21.06.2022 23:58:00 | 5.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7902
1199799 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6767020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:55:34 | 21.06.2022 19:47:00 | 0.8572 | 14 | 5774 | 0 | 0 | 4 | 472 | 12.0008 | 4949.4728 | 0 | 0 | 3.4288 | 404.5984
1199815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:59:27 | 21.06.2022 19:00:37 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 | 0
1199819 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:59:20 | 21.06.2022 23:40:00 | 4.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2024 | 163.723
1199826 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7013666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 13:20:10 | 21.06.2022 19:25:00 | 6.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6448 | 54.7254
1199850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6727778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 19:17:54 | 21.06.2022 23:00:40 | 3.7128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37.128 | 0 | 0 | 0 | 92.82
1199851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:01:32 | 21.06.2022 21:02:00 | 3.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2184 | 186.4836
1199861 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 19:23:34 | 21.06.2022 19:26:31 | 0.0492 | 0 | 0 | 24 | 6768 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.1808 | 332.9856 | 0.0492 | 0.8364
1199911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515616161 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 19:26:45 | 21.06.2022 21:29:00 | 2.0375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1199926 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:20:23 | 21.06.2022 23:15:37 | 4.9206 | 0 | 0 | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196.824 | 49.206 | 4.9206 | 0
1199944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:56:24 | 21.06.2022 20:18:00 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.96
1199975 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 19:35:18 | 21.06.2022 20:03:49 | 0.4753 | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3765 | 153.9972 | 0 | 0 | 0 | 0
1199982 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 19:41:57 | 21.06.2022 20:34:00 | 0.8675 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0
1200026 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6775668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 19:46:35 | 21.06.2022 19:48:45 | 0.0361 | 205 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4005 | 31.7319 | 0 | 0 | 0 | 0
1200029 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6806736 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:05:35 | 21.06.2022 20:17:00 | 2.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2314
1200035 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330923 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 19:47:56 | 21.06.2022 21:43:00 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9178
1200072 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7079122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 19:52:09 | 21.06.2022 20:23:00 | 0.5142 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6846 | 0 | 0 | 0 | 0
1200113 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7855820 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:35:37 | 21.06.2022 20:41:00 | 2.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4352
1200120 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:00:27 | 21.06.2022 20:02:11 | 0.0289 | 0 | 0 | 18 | 230 | 68 | 173 | 0 | 0 | 0.5202 | 6.647 | 1.9652 | 4.9997
1200136 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:23:57 | 21.06.2022 20:21:00 | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8032 | 8.8524
1200146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:05:27 | 21.06.2022 20:08:06 | 0.0442 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 2.0774 | 0 | 0 | 0 | 0
1200159 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:06:08 | 21.06.2022 20:07:20 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.08
1200171 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7013666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:06:49 | 21.06.2022 21:48:00 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4912 | 15.1776
1200173 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:06:36 | 21.06.2022 20:15:11 | 0.1431 | 3 | 0 | 119 | 27 | 69 | 585 | 0.4293 | 0 | 17.0289 | 3.8637 | 9.8739 | 83.7135
1200203 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7093452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:10:32 | 21.06.2022 20:48:00 | 0.6244 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 285 | 0 | 4.3708 | 0 | 0 | 1.8732 | 177.954
1200261 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO6896938 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 19:52:18 | 21.06.2022 21:29:00 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3349
1200266 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:19:27 | 21.06.2022 23:46:00 | 3.4425 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 230.6475 | 13.77
1200272 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535123505 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2022 17:24:36 | 21.06.2022 21:16:00 | 3.8567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8567 | 0 | 0
1200282 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO7045524 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:21:25 | 21.06.2022 22:03:00 | 1.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5273
1200302 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6955414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:50:38 | 21.06.2022 22:10:00 | 3.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2348
1200309 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:33:52 | 21.06.2022 20:36:09 | 0.0381 | 0 | 0 | 13 | 49 | 17 | 1012 | 0 | 0 | 0.4953 | 1.8669 | 0.6477 | 38.5572
1200332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7001610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:35:50 | 21.06.2022 22:26:00 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5602
1200357 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6772621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:39:45 | 21.06.2022 22:35:00 | 1.9208 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7728 | 0 | 0 | 0 | 0
1200363 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8513292 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:41:49 | 21.06.2022 21:12:00 | 0.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5961
1200378 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7008934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:42:08 | 21.06.2022 21:40:00 | 0.9644 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.948 | 0 | 0
1200399 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6619485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 20:49:19 | 21.06.2022 22:02:00 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.513
1200429 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6986724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 21:06:55 | 22.06.2022 01:32:00 | 4.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7801
1200445 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR11756738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 21:03:26 | 21.06.2022 23:57:00 | 2.8928 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2464 | 0 | 0 | 0 | 0
1200448 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7089990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 21:19:47 | 21.06.2022 22:53:00 | 1.5536 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.5888 | 0 | 0 | 0 | 0
1200468 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 21:35:45 | 21.06.2022 22:07:42 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 274 | 99 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 145.905 | 52.7175 | 792.8925
1200483 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 21:43:50 | 21.06.2022 21:44:57 | 0.0186 | 62 | 194 | 0 | 0 | 50 | 804 | 1.1532 | 3.6084 | 0 | 0 | 0.93 | 14.9544
1200484 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7706185 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 21:43:06 | 21.06.2022 22:49:00 | 1.0983 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2949 | 0 | 0 | 0
1200488 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6726253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 21:44:34 | 21.06.2022 23:24:00 | 1.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0892
1200501 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6627187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 21:44:42 | 21.06.2022 23:46:00 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.8572
1200508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517320238 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 16:48:41 | 21.06.2022 22:10:00 | 5.3553 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6189 | 0 | 0 | 0 | 0
1200509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 18:27:48 | 21.06.2022 23:00:00 | 4.5367 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.101 | 0 | 0
1200512 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155975 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 21:56:35 | 21.06.2022 22:47:00 | 0.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8403
1200527 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 22:19:42 | 21.06.2022 22:29:49 | 0.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5986 | 30.8538
1200529 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 22:20:02 | 21.06.2022 23:00:00 | 0.6661 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6304 | 0 | 0 | 0 | 0
1200572 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 22:54:37 | 21.06.2022 22:57:29 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4302 | 0.0478
1200644 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2022 19:41:49 | 21.06.2022 23:56:00 | 4.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.1128
1200791 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 00:17:36 | 22.06.2022 01:09:53 | 0.8714 | 85 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.069 | 22.6564 | 0 | 0 | 0 | 0
1200791 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 00:17:36 | 22.06.2022 01:18:49 | 1.0203 | 394 | 3052 | 0 | 0 | 17 | 0 | 401.9982 | 3113.9556 | 0 | 0 | 17.3451 | 0
1200821 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168534 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 00:40:55 | 22.06.2022 02:38:00 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9514
1200891 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7031768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 01:35:01 | 22.06.2022 05:55:41 | 4.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0332 | 5126.392
1200972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 02:50:20 | 22.06.2022 02:51:58 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3536 | 16.6464
1201001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.06.2022 04:22:50 | 22.06.2022 06:24:13 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0924 | 366.1811
1201005 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 04:52:42 | 22.06.2022 04:55:09 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 179.0304
1201024 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 05:08:38 | 22.06.2022 05:11:10 | 0.0422 | 368 | 2766 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15.5296 | 116.7252 | 0 | 0 | 0.7174 | 0
1201048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 05:22:37 | 22.06.2022 05:25:35 | 0.0494 | 3 | 12 | 0 | 0 | 65 | 2731 | 0.1482 | 0.5928 | 0 | 0 | 3.211 | 134.9114
1201049 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 05:22:33 | 22.06.2022 05:35:00 | 0.2075 | 6 | 5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 1075.265 | 0 | 0 | 0 | 0
1201065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 05:30:13 | 22.06.2022 05:32:27 | 0.0372 | 44 | 9 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1.6368 | 0.3348 | 0 | 0 | 0.6696 | 0.2604
1201066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 05:30:21 | 22.06.2022 05:31:47 | 0.0239 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2151 | 7.3851 | 0 | 0 | 0 | 0
1201102 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 05:52:09 | 22.06.2022 05:54:50 | 0.0447 | 0 | 0 | 6 | 2857 | 77 | 3389 | 0 | 0 | 0.2682 | 127.7079 | 3.4419 | 151.4883
1201107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 05:56:34 | 22.06.2022 05:58:59 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4986 | 20.6336
1201156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 06:20:50 | 22.06.2022 06:22:35 | 0.0292 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0.8176 | 0 | 0 | 0 | 0
1201201 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 06:38:38 | 22.06.2022 06:39:29 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1846 | 0
1201236 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 06:53:11 | 22.06.2022 06:56:05 | 0.0483 | 0 | 0 | 10 | 1990 | 16 | 2197 | 0 | 0 | 0.483 | 96.117 | 0.7728 | 106.1151
1201257 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 07:01:36 | 22.06.2022 10:15:15 | 3.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5975 | 12.91
1201354 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12808817 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 07:40:37 | 22.06.2022 09:39:00 | 1.9731 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8924 | 1.9731 | 0 | 0
1201368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 07:42:15 | 22.06.2022 07:44:48 | 0.0425 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 3160 | 0.0425 | 0.0425 | 0 | 0 | 3.2725 | 134.3
1201383 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6893281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 07:45:05 | 22.06.2022 09:04:00 | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4666
1201393 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 07:46:38 | 22.06.2022 08:54:00 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7016 | 2.2456
1201411 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 07:52:23 | 22.06.2022 07:55:15 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6692 | 0.239
1201418 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 07:56:57 | 22.06.2022 07:59:50 | 0.0481 | 17 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8177 | 27.7537 | 0 | 0 | 0 | 0
1201423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:00:51 | 22.06.2022 11:15:00 | 3.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6024 | 200.6196
1201424 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:00:17 | 22.06.2022 08:26:00 | 0.4286 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 110.5788 | 0 | 0 | 0 | 0
1201427 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6928623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:01:47 | 22.06.2022 10:52:00 | 2.8369 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.6981 | 0 | 0 | 0 | 0
1201433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:04:07 | 22.06.2022 09:00:00 | 0.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1478 | 20.4908
1201441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:07:14 | 22.06.2022 08:32:00 | 0.4128 | 6 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4768 | 1423.3344 | 0 | 0 | 0 | 0
1201447 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:12:04 | 22.06.2022 08:14:34 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7506 | 61.0905
1201480 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:25:29 | 22.06.2022 12:08:00 | 3.7086 | 0 | 0 | 23 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 85.2978 | 0 | 241.059 | 3.7086
1201493 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6806739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:22:17 | 22.06.2022 11:00:00 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.146
1201497 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:32:14 | 22.06.2022 08:34:51 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8284 | 28.558
1201517 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:37:40 | 22.06.2022 10:41:00 | 2.0556 | 15 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 297 | 30.834 | 4830.66 | 0 | 0 | 0 | 610.5132
1201524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:38:17 | 22.06.2022 08:39:50 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 1.1094
1201569 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:55:58 | 22.06.2022 08:58:50 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9082 | 31.309
1201573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535269283 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:58:11 | 22.06.2022 09:31:00 | 0.5469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5469 | 0 | 0 | 0 | 0
1201576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6895766 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:00:00 | 22.06.2022 14:57:38 | 5.9606 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
1201577 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6646920 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:00:02 | 22.06.2022 16:55:00 | 7.9161 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.644 | 0 | 0 | 0 | 0
1201578 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:00:11 | 22.06.2022 18:01:00 | 9.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.5504
1201579 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:00:17 | 22.06.2022 16:56:00 | 7.9286 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118 | 456 | 0 | 0 | 79.286 | 0 | 935.5748 | 3615.4416
1201580 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6871410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:00:24 | 22.06.2022 13:56:00 | 4.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.602
1201582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642575 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:00:34 | 22.06.2022 13:57:00 | 4.9406 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
1201584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12476429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:00:51 | 22.06.2022 14:49:00 | 5.8025 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1201586 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR11228265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 07:58:55 | 22.06.2022 11:33:00 | 3.5681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.5681 | 0 | 107.043
1201587 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6844929 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:00:57 | 22.06.2022 13:56:00 | 4.9175 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.935 | 0 | 0 | 0 | 0
1201588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:01:10 | 22.06.2022 14:01:27 | 5.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0752 | 5244.9256
1201589 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:01:14 | 22.06.2022 13:58:00 | 4.9461 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2511 | 0 | 0 | 0 | 0
1201591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:01:26 | 22.06.2022 13:58:00 | 4.9428 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393.8696 | 0 | 0 | 0 | 0
1201592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12804953 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:01:24 | 22.06.2022 12:56:00 | 3.91 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1201593 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:01:45 | 22.06.2022 11:00:00 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.4364
1201593 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6898834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:01:45 | 22.06.2022 17:15:16 | 8.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3518 | 3380.5983
1201594 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12201645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:00:00 | 22.06.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9677 | 0
1201595 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:01:56 | 22.06.2022 11:49:00 | 2.7844 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2288 | 0 | 0 | 0 | 0
1201596 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:02:01 | 22.06.2022 16:47:00 | 7.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.2275 | 216.9916
1201599 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6537461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:00:00 | 22.06.2022 10:02:00 | 1.0333 | 2 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0666 | 626.1798 | 0 | 0 | 0 | 0
1201601 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6806798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:57:30 | 22.06.2022 10:02:23 | 1.0814 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 353 | 0 | 0 | 2.1628 | 0 | 2.1628 | 381.7342
1201602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6690095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:00:00 | 22.06.2022 12:27:00 | 3.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1201605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 09:05:41 | 22.06.2022 09:53:00 | 0.7886 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7886 | 124.5988 | 0 | 0 | 0 | 0
1201618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 09:14:03 | 22.06.2022 09:15:38 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3432 | 0.7656
1201634 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 09:19:06 | 22.06.2022 10:12:14 | 0.8856 | 0 | 0 | 1 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8856 | 2101.5288 | 0 | 0
1201691 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6610698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:30:01 | 22.06.2022 16:59:00 | 7.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4155 | 5110.9573
1201694 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 09:30:58 | 22.06.2022 17:48:00 | 8.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1229 | 16.5678
1201710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:17:08 | 22.06.2022 12:21:25 | 4.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4982
1201729 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 09:44:35 | 22.06.2022 09:47:16 | 0.0447 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 416 | 0 | 0 | 0.0894 | 0 | 2.8161 | 18.5952
1201742 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6558329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 09:53:22 | 22.06.2022 10:46:00 | 0.8772 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.1612 | 0 | 0 | 0 | 0
1201744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6650357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 09:55:24 | 22.06.2022 10:48:00 | 0.8767 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
1201753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6871105 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 10:00:58 | 22.06.2022 18:22:00 | 8.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.3866
1201758 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6830450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 10:00:00 | 22.06.2022 14:51:00 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 3045.8
1201760 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6991414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 10:03:00 | 22.06.2022 10:58:00 | 0.9167 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7565 | 0 | 0 | 0 | 0
1201772 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO8659320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 09:18:03 | 22.06.2022 10:00:00 | 0.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1872
1201777 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:09:42 | 22.06.2022 11:31:00 | 1.355 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.295 | 0 | 0 | 0 | 0
1201778 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8816418 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:10:07 | 22.06.2022 11:26:00 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7058
1201779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516675104 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:11:06 | 22.06.2022 12:08:00 | 1.9483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 0
1201783 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:16:15 | 22.06.2022 11:10:00 | 0.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7076
1201784 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:16:44 | 22.06.2022 11:00:00 | 0.7211 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9.3743 | 6.4899 | 0 | 0 | 6.4899 | 0.7211
1201786 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:17:52 | 22.06.2022 10:20:33 | 0.0447 | 0 | 0 | 11 | 95 | 23 | 367 | 0 | 0 | 0.4917 | 4.2465 | 1.0281 | 16.4049
1201816 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6733602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:27:44 | 22.06.2022 10:30:00 | 0.0378 | 0 | 0 | 22 | 3841 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.8316 | 145.1898 | 0 | 0.0756
1201847 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6836385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:32:44 | 22.06.2022 11:13:00 | 0.6711 | 0 | 0 | 1 | 989 | 11 | 158 | 0 | 0 | 0.6711 | 663.7179 | 7.3821 | 106.0338
1201851 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:37:16 | 22.06.2022 11:35:00 | 0.9622 | 48 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1856 | 468.5914 | 0 | 0 | 0 | 0
1201877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:46:37 | 22.06.2022 12:41:00 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8128 | 230.6744
1201938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR12146756 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 11:12:09 | 22.06.2022 11:35:00 | 0.3808 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.1824 | 0 | 0 | 0 | 0.3808
1201941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7144032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 11:12:58 | 22.06.2022 14:03:00 | 2.8339 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.339 | 2.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
1201992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 09:28:16 | 22.06.2022 15:14:00 | 5.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.3176 | 201.677
1201999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516933721 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 11:32:12 | 22.06.2022 14:58:00 | 3.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1202005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 11:33:59 | 22.06.2022 11:51:26 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5904 | 64.5576
1202061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7470960 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:15:34 | 22.06.2022 14:34:14 | 4.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1777 | 2353.8606
1202077 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6634096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 11:52:35 | 22.06.2022 12:39:00 | 0.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.6288
1202081 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:08:47 | 22.06.2022 12:51:00 | 0.7036 | 0 | 0 | 23 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 16.1828 | 0 | 45.734 | 0.7036
1202095 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7700870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 11:46:59 | 22.06.2022 13:01:00 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7376 | 0
1202097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515329298 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:17:33 | 22.06.2022 15:50:00 | 3.5408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.112 | 0 | 0 | 0 | 0
1202110 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 08:18:46 | 22.06.2022 14:57:00 | 6.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.5856 | 26.5488
1202112 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:20:47 | 22.06.2022 13:09:18 | 0.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0084 | 0
1202112 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:20:47 | 22.06.2022 15:19:55 | 2.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9136 | 0
1202123 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11917532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 10:47:36 | 22.06.2022 12:37:00 | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.466 | 7.2932
1202125 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515312053 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:28:21 | 22.06.2022 13:08:00 | 0.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
1202137 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7006444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:06:14 | 22.06.2022 13:16:42 | 1.1744 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8928 | 0 | 0 | 0 | 0
1202137 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | 515537066 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:06:14 | 22.06.2022 14:07:00 | 2.0128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1536 | 0 | 0 | 0 | 0
1202137 | 3 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | 517190614 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:06:14 | 22.06.2022 15:07:00 | 3.0128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1152 | 0 | 0 | 0 | 0
1202149 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:46:43 | 22.06.2022 12:48:26 | 0.0286 | 0 | 0 | 9 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2574 | 114.7432 | 0 | 0
1202181 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476039 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:36:59 | 22.06.2022 13:53:00 | 1.2669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0676 | 0 | 0 | 0 | 0
1202195 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949372 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:09:51 | 22.06.2022 12:59:28 | 0.8269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4807 | 0 | 0 | 0 | 0
1202197 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 13:00:35 | 22.06.2022 13:02:00 | 0.0236 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0
1202202 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 13:02:49 | 22.06.2022 16:02:06 | 2.9881 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.1912 | 0 | 0 | 0 | 0
1202215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 13:11:42 | 22.06.2022 16:56:00 | 3.7383 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3362 | 0 | 0 | 0 | 0
1202255 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 13:27:01 | 22.06.2022 13:47:05 | 0.3344 | 0 | 0 | 6 | 11 | 255 | 669 | 0 | 0 | 2.0064 | 3.6784 | 85.272 | 223.7136
1202260 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6926726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 13:30:11 | 22.06.2022 15:42:00 | 2.1969 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9908 | 0 | 0 | 0 | 0
1202267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 13:34:36 | 22.06.2022 16:16:00 | 2.69 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1202268 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517376268 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 13:35:16 | 22.06.2022 15:04:00 | 1.4789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 0
1202277 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 13:38:09 | 22.06.2022 13:40:18 | 0.0358 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0358 | 2.6492 | 0.2148 | 0.0358
1202281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 13:40:50 | 22.06.2022 14:05:00 | 0.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4168 | 211.47
1202301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 13:55:02 | 22.06.2022 13:57:18 | 0.0378 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1752 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 0
1202335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7044124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 14:05:32 | 22.06.2022 15:36:00 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7262
1202343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7091635 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 14:08:05 | 22.06.2022 14:56:01 | 0.7989 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9615 | 0 | 0 | 0 | 0
1202348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 14:09:59 | 22.06.2022 15:10:52 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9551 | 27.3969
1202383 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 14:22:27 | 22.06.2022 14:29:11 | 0.1122 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.1122 | 8.3028 | 0.6732 | 0.1122
1202387 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6545357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:38:05 | 22.06.2022 16:19:00 | 3.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.552
1202413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 14:38:35 | 22.06.2022 14:39:20 | 0.0125 | 10 | 1429 | 8 | 1238 | 58 | 5964 | 0.125 | 17.8625 | 0.1 | 15.475 | 0.725 | 74.55
1202490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082939 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 15:00:02 | 22.06.2022 18:23:00 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.14
1202492 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6727811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 15:00:30 | 22.06.2022 17:58:00 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1227
1202495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 15:00:39 | 22.06.2022 17:56:00 | 2.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.07
1202500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 15:01:38 | 22.06.2022 15:20:00 | 0.3061 | 48 | 33 | 0 | 0 | 348 | 2521 | 14.6928 | 10.1013 | 0 | 0 | 106.5228 | 771.6781
1202500 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 15:01:38 | 22.06.2022 15:29:06 | 0.4578 | 79 | 629 | 0 | 0 | 81 | 515 | 36.1662 | 287.9562 | 0 | 0 | 37.0818 | 235.767
1202502 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 15:01:52 | 22.06.2022 15:27:04 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0
1202516 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7073127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 13:58:39 | 22.06.2022 15:34:00 | 1.5892 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
1202529 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7070469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 14:07:57 | 22.06.2022 15:41:00 | 1.5508 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.8284 | 0 | 0 | 0 | 0
1202532 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6784788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 14:38:34 | 22.06.2022 16:16:42 | 1.6356 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.272 | 0 | 0 | 0 | 0
1202554 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947586 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 15:04:52 | 22.06.2022 15:25:16 | 0.34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1202559 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6820083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 15:25:54 | 22.06.2022 17:51:00 | 2.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1111
1202574 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517092853 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 12:59:34 | 22.06.2022 15:55:00 | 2.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9239
1202604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513638 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 15:37:53 | 22.06.2022 18:31:00 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.7449 | 77.9031
1202625 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 15:47:37 | 22.06.2022 15:50:02 | 0.0403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 | 0
1202627 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 15:47:55 | 22.06.2022 17:16:58 | 1.4842 | 0 | 0 | 5 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.421 | 845.994 | 0 | 0
1202665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 16:00:04 | 22.06.2022 17:57:00 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8247
1202683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 16:12:47 | 22.06.2022 17:14:00 | 1.0203 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8729 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0
1202695 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516979195 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 16:17:00 | 22.06.2022 16:47:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1202704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.06.2022 15:53:12 | 22.06.2022 18:03:31 | 2.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2347 | 1639.7845
1202724 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 15:36:55 | 22.06.2022 16:25:00 | 0.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6098 | 225.9948
1202742 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 16:40:31 | 22.06.2022 16:43:00 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1242 | 41.4828
1202743 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 16:39:41 | 22.06.2022 17:13:00 | 0.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7765 | 79.9632
1202775 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7145958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 16:49:06 | 22.06.2022 18:26:00 | 1.615 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1202822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6687395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 16:25:33 | 22.06.2022 18:05:00 | 1.6575 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6525 | 0 | 0 | 0 | 0
1202824 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462930 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 16:32:08 | 22.06.2022 17:29:00 | 0.9478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6868 | 0 | 0 | 0 | 0
1202833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7034553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 17:00:04 | 22.06.2022 17:29:00 | 0.4822 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.2228 | 0 | 0 | 0 | 0
1202864 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8763510 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 17:11:49 | 22.06.2022 20:02:00 | 2.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0184 | 0
1202872 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 17:13:49 | 22.06.2022 18:24:00 | 1.1697 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4063 | 0 | 0 | 0 | 0
1202875 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262312 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 17:16:07 | 22.06.2022 18:07:00 | 0.8481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8481 | 0 | 0 | 0 | 0
1202878 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6545357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 16:54:17 | 22.06.2022 21:48:00 | 4.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.624
1202884 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 17:19:19 | 22.06.2022 18:10:00 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5341 | 565.1043
1202954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6772331 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 16:06:11 | 22.06.2022 19:45:00 | 3.6469 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4043 | 0 | 0 | 0 | 0
1202974 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 17:50:09 | 22.06.2022 19:08:00 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8925 | 169.9725
1202999 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 17:56:17 | 22.06.2022 18:36:00 | 0.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3095 | 95.3136
1203000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 17:56:21 | 22.06.2022 19:36:00 | 1.6608 | 6 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9648 | 509.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
1203002 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 17:57:18 | 22.06.2022 18:01:20 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3776
1203055 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6851148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:05:28 | 22.06.2022 18:59:00 | 0.8922 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.986 | 0 | 0 | 0 | 0
1203084 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:13:18 | 22.06.2022 18:15:40 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8518 | 50.5896
1203112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:19:26 | 22.06.2022 18:53:00 | 0.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2122 | 104.0484
1203117 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO7085880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:20:30 | 22.06.2022 18:52:00 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
1203119 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12006864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:21:13 | 22.06.2022 19:03:00 | 0.6964 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2316 | 6.2676 | 0 | 0 | 0 | 0
1203130 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:24:37 | 22.06.2022 18:25:29 | 0.0144 | 0 | 0 | 18 | 230 | 68 | 173 | 0 | 0 | 0.2592 | 3.312 | 0.9792 | 2.4912
1203131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517423655 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:24:21 | 22.06.2022 22:16:00 | 3.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9376
1203185 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:37:52 | 22.06.2022 20:42:00 | 2.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2067 | 1384.0941
1203218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6927811 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:47:03 | 22.06.2022 21:57:34 | 3.1753 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2789 | 0 | 0 | 0 | 0
1203234 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:51:55 | 22.06.2022 18:53:43 | 0.03 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0.03 | 0.39 | 0.12
1203240 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:54:11 | 22.06.2022 18:57:07 | 0.0489 | 148 | 465 | 0 | 0 | 147 | 1079 | 7.2372 | 22.7385 | 0 | 0 | 7.1883 | 52.7631
1203241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:54:24 | 22.06.2022 18:55:56 | 0.0256 | 0 | 0 | 64 | 224 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 5.7344 | 0.3072 | 0
1203242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.06.2022 18:54:43 | 22.06.2022 19:23:00 | 0.4714 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1932 | 0 | 0 | 0 | 0
1203304 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6706050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 19:15:51 | 22.06.2022 20:07:00 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.185
1203315 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 19:19:01 | 22.06.2022 19:20:04 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7525 | 10.675
1203324 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 19:21:01 | 22.06.2022 20:01:35 | 0.6761 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5943 | 15.5503 | 0 | 0 | 0 | 0
1203359 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 19:31:58 | 22.06.2022 19:33:00 | 0.0172 | 0 | 0 | 35 | 65 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0.602 | 1.118 | 0.258 | 0.1892
1203372 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 19:36:26 | 22.06.2022 19:37:38 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 12.2
1203385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 19:46:57 | 22.06.2022 19:47:42 | 0.0125 | 118 | 191 | 0 | 0 | 44 | 4 | 1.475 | 2.3875 | 0 | 0 | 0.55 | 0.05
1203389 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 19:48:02 | 22.06.2022 20:51:00 | 1.0494 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 257 | 5.247 | 0 | 0 | 0 | 47.223 | 269.6958
1203445 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930628 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 20:09:35 | 22.06.2022 20:47:00 | 0.6236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6236 | 0 | 0 | 0 | 0
1203485 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 20:18:56 | 22.06.2022 21:29:00 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5238 | 1.1678
1203538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6866318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 20:41:15 | 22.06.2022 21:16:14 | 0.5831 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7381 | 0 | 0 | 0 | 0
1203539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12214337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 20:42:59 | 22.06.2022 20:45:48 | 0.0469 | 4 | 7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1876 | 356.0648 | 0 | 0 | 0 | 0
1203583 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 20:55:38 | 22.06.2022 22:14:00 | 1.3061 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 257 | 6.5305 | 0 | 0 | 0 | 58.7745 | 335.6677
1203606 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517133987 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 21:09:48 | 22.06.2022 21:50:00 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1203616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6539816 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2022 21:14:06 | 22.06.2022 22:03:00 | 0.815 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1203633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 21:28:37 | 23.06.2022 02:50:00 | 5.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.5916 | 1355.1692
1203641 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231564 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 21:33:27 | 22.06.2022 23:42:00 | 2.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1425 | 0 | 0 | 0 | 0
1203642 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515808791 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 21:34:54 | 22.06.2022 22:52:00 | 1.285 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.425 | 0 | 0 | 0 | 0
1203655 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 21:53:43 | 22.06.2022 22:10:00 | 0.2714 | 0 | 0 | 23 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 6.2422 | 0 | 17.641 | 0.2714
1203677 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6918057 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2022 20:07:55 | 22.06.2022 23:19:00 | 3.1847 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7443 | 0 | 0
1203678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6698098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.06.2022 22:22:58 | 22.06.2022 23:11:00 | 0.8006 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8156 | 0 | 0 | 0 | 0
1203682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6908449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.06.2022 22:52:41 | 23.06.2022 00:36:00 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8227
1203685 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6635749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2022 22:59:09 | 22.06.2022 23:08:37 | 0.1578 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 00:02:41 | 23.06.2022 02:20:00 | 2.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4502 | 13.7316
1203900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 01:46:31 | 23.06.2022 01:55:42 | 0.1531 | 25 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8275 | 310.4868 | 0 | 0 | 0 | 0
1204060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 04:55:56 | 23.06.2022 04:58:08 | 0.0367 | 0 | 0 | 14 | 2871 | 114 | 8709 | 0 | 0 | 0.5138 | 105.3657 | 4.1838 | 319.6203
1204065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6750516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 04:58:21 | 23.06.2022 05:49:00 | 0.8442 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9526 | 0 | 0 | 0 | 0
1204079 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 04:38:21 | 23.06.2022 08:05:21 | 3.45 | 0 | 0 | 136 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 469.2 | 676.2 | 41.4 | 0
1204118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 05:41:48 | 23.06.2022 05:44:26 | 0.0439 | 10 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 27.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
1204119 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 05:43:31 | 23.06.2022 05:44:58 | 0.0242 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9196 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0
1204124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 05:44:48 | 23.06.2022 05:47:00 | 0.0367 | 48 | 1085 | 0 | 0 | 6 | 284 | 1.7616 | 39.8195 | 0 | 0 | 0.2202 | 10.4228
1204127 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 05:47:39 | 23.06.2022 05:55:59 | 0.1389 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3348 | 0.1389 | 0 | 0
1204132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11639405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 05:49:31 | 23.06.2022 08:07:00 | 2.2914 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.5252 | 0 | 0 | 0 | 0
1204138 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 05:53:41 | 23.06.2022 05:56:16 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0
1204217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2022 03:27:54 | 23.06.2022 07:58:00 | 4.5017 | 5 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5085 | 2624.4911 | 0 | 0 | 0 | 0
1204217 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6876627 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2022 03:27:54 | 23.06.2022 11:10:00 | 7.7017 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.4343 | 0 | 0 | 0 | 0
1204223 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 06:11:58 | 23.06.2022 06:14:12 | 0.0372 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4968 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 0
1204224 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 06:12:23 | 23.06.2022 06:15:00 | 0.0436 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6624 | 1.6568 | 0 | 0 | 0 | 0
1204225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 06:13:23 | 23.06.2022 06:15:52 | 0.0414 | 152 | 46 | 0 | 0 | 34 | 5 | 6.2928 | 1.9044 | 0 | 0 | 1.4076 | 0.207
1204226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 06:14:32 | 23.06.2022 06:15:41 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.48
1204284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 06:29:04 | 23.06.2022 07:31:00 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8032 | 88.7692
1204285 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9070658 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 06:30:12 | 23.06.2022 10:53:00 | 4.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 06:47:16 | 23.06.2022 07:27:00 | 0.6622 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0084 | 43.043 | 0 | 0 | 0 | 0
1204311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 06:52:02 | 23.06.2022 07:22:00 | 0.4994 | 1 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4994 | 260.1874 | 0 | 0 | 0 | 0
1204369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:03:35 | 23.06.2022 07:05:54 | 0.0386 | 148 | 465 | 0 | 0 | 147 | 1079 | 5.7128 | 17.949 | 0 | 0 | 5.6742 | 41.6494
1204370 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:03:51 | 23.06.2022 07:06:08 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5334 | 0.1905
1204371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:06:07 | 23.06.2022 07:07:31 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 10.3918
1204400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 06:07:29 | 23.06.2022 07:39:00 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4528
1204409 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:20:17 | 23.06.2022 07:23:10 | 0.0481 | 3 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 | 39.8268 | 0 | 0 | 0 | 0
1204411 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:20:57 | 23.06.2022 07:22:26 | 0.0247 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9386 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0
1204414 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11673415 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:22:21 | 23.06.2022 09:10:00 | 1.7942 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204417 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:25:49 | 23.06.2022 07:28:09 | 0.0389 | 0 | 0 | 25 | 7982 | 38 | 2644 | 0 | 0 | 0.9725 | 310.4998 | 1.4782 | 102.8516
1204454 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:34:15 | 23.06.2022 09:10:00 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3412 | 9.5748
1204477 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:45:30 | 23.06.2022 07:47:05 | 0.0264 | 0 | 0 | 215 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.676 | 0.264 | 0.1056 | 0
1204483 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517401623 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:46:54 | 23.06.2022 10:20:00 | 2.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5517
1204509 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 08:01:05 | 23.06.2022 09:16:00 | 1.2486 | 0 | 0 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 384.5688 | 0 | 0
1204526 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6700134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 08:09:05 | 23.06.2022 11:57:00 | 3.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.972 | 0
1204532 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 08:10:43 | 23.06.2022 08:13:25 | 0.045 | 0 | 0 | 31 | 1527 | 27 | 3573 | 0 | 0 | 1.395 | 68.715 | 1.215 | 160.785
1204538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 08:12:40 | 23.06.2022 08:14:03 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5805 | 4.1118
1204541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 08:14:12 | 23.06.2022 08:15:40 | 0.0244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 218 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 5.3192
1204620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 08:30:16 | 23.06.2022 09:22:43 | 0.8742 | 29 | 165 | 0 | 0 | 8 | 5 | 25.3518 | 144.243 | 0 | 0 | 6.9936 | 4.371
1204621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6561058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 08:30:28 | 23.06.2022 10:26:00 | 1.9256 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.652 | 0 | 0 | 0 | 0
1204622 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 08:30:38 | 23.06.2022 12:00:45 | 3.5019 | 4 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0076 | 5701.0932 | 0 | 0 | 0 | 0
1204628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6994372 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 08:30:00 | 23.06.2022 13:15:00 | 4.75 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1204660 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 08:30:45 | 23.06.2022 11:23:00 | 2.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7416 | 2155.9708
1204671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6599847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 08:44:52 | 23.06.2022 09:23:00 | 0.6356 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9512 | 0 | 0 | 0 | 0
1204685 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 08:48:06 | 23.06.2022 09:57:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 23 | 0 | 64 | 5 | 0 | 0 | 26.4109 | 0 | 73.4912 | 5.7415
1204693 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6942319 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:32:54 | 23.06.2022 08:51:00 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6077
1204721 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6955654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:00:00 | 23.06.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.8032 | 0 | 0 | 0 | 0
1204722 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:00:02 | 23.06.2022 16:56:00 | 7.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3952 | 6925.3344
1204723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:00:03 | 23.06.2022 11:45:00 | 2.7492 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9616 | 0 | 0 | 0 | 0
1204726 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 08:59:35 | 23.06.2022 10:47:00 | 1.7903 | 0 | 0 | 4 | 60 | 39 | 34 | 0 | 0 | 7.1612 | 107.418 | 69.8217 | 60.8702
1204727 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6646922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:00:28 | 23.06.2022 16:57:00 | 7.9422 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0174 | 0 | 0 | 0 | 0
1204729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7053146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:00:30 | 23.06.2022 15:53:00 | 6.875 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1204731 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6706050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:00:52 | 23.06.2022 18:00:00 | 8.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.3584
1204732 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7005822 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:00:57 | 23.06.2022 13:50:00 | 4.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.845
1204733 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648456 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:01:30 | 23.06.2022 11:56:00 | 2.9083 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.7517 | 0 | 0 | 0 | 0
1204735 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7033320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:01:50 | 23.06.2022 11:54:00 | 2.8694 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.0554 | 0 | 0 | 0 | 0
1204737 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:02:07 | 23.06.2022 16:54:00 | 7.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.3174 | 5001.9492
1204738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6874832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:02:15 | 23.06.2022 13:57:00 | 4.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5625
1204741 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7009324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:02:47 | 23.06.2022 09:56:00 | 0.8869 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1237 | 0 | 0 | 0 | 0
1204743 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE12808451 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:03:07 | 23.06.2022 17:00:00 | 7.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6886 | 1239.9036
1204746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7090756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:00:00 | 23.06.2022 11:43:00 | 2.7167 | 1 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 5862.6386 | 0 | 0 | 0 | 0
1204747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071534 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:03:17 | 23.06.2022 11:53:00 | 2.8286 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.862 | 0 | 0 | 0 | 0
1204750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:04:16 | 23.06.2022 09:06:10 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8559 | 36.2014
1204751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:04:16 | 23.06.2022 09:07:15 | 0.0497 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2018 | 0.0497 | 0.0497 | 0 | 0 | 2.485 | 100.2946
1204753 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR7024933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:04:20 | 23.06.2022 16:53:00 | 7.8111 | 0 | 0 | 12 | 0 | 127 | 1704 | 0 | 0 | 93.7332 | 0 | 992.0097 | 13310.1144
1204765 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7152343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:06:32 | 23.06.2022 11:47:00 | 2.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.2072
1204779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6681071 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:07:30 | 23.06.2022 11:46:00 | 2.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3785
1204813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7131974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 07:54:27 | 23.06.2022 09:23:00 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.612
1204824 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7142906 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:20:56 | 23.06.2022 10:39:00 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2264
1204858 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:30:59 | 23.06.2022 10:42:55 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.912 | 830.8377
1204860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:30:00 | 23.06.2022 18:06:00 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4 | 860
1204861 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:31:48 | 23.06.2022 17:00:00 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 2076.66
1204868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6573569 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:30:00 | 23.06.2022 12:23:00 | 2.8833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8994 | 0 | 0 | 0 | 0
1204871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:30:00 | 23.06.2022 12:01:00 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4185 | 1552.8039
1204874 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:35:57 | 23.06.2022 10:30:00 | 0.9008 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204882 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 09:38:22 | 23.06.2022 17:33:00 | 7.9106 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 31.6424 | 0 | 324.3346 | 31.6424
1204902 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205946 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:42:52 | 23.06.2022 10:27:00 | 0.7356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4712 | 0 | 0 | 0 | 0
1204913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:50:14 | 23.06.2022 10:25:00 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.352 | 13.9056
1204922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:53:11 | 23.06.2022 10:43:27 | 0.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6164 | 34.3498
1204928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:54:15 | 23.06.2022 09:56:21 | 0.035 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1204933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464466 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 09:55:32 | 23.06.2022 11:57:00 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1708 | 2.0244
1204936 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 10:00:00 | 23.06.2022 13:56:00 | 3.9333 | 0 | 0 | 24 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 94.3992 | 7.8666 | 39.333 | 15.7332
1204937 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 10:00:00 | 23.06.2022 15:58:00 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8668 | 3096.7173
1204942 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 10:02:13 | 23.06.2022 11:17:00 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4064 | 1695.104
1204945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656871 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 10:00:00 | 23.06.2022 11:51:00 | 1.85 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1204952 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO7031023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 10:03:23 | 23.06.2022 10:33:05 | 0.495 | 0 | 0 | 2 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 557.865 | 0 | 0
1204954 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6783717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 10:00:00 | 23.06.2022 12:58:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6367
1204955 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 10:04:23 | 23.06.2022 10:06:29 | 0.035 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1204956 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7136853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 10:04:35 | 23.06.2022 10:59:59 | 0.9233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 10:10:23 | 23.06.2022 12:43:00 | 2.5436 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.2896 | 0 | 0 | 0 | 0
1204980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 10:15:14 | 23.06.2022 10:17:00 | 0.0294 | 246 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2324 | 3.4104 | 0 | 0 | 0.0882 | 0
1205007 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6791209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 10:25:14 | 23.06.2022 11:00:00 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7212 | 0 | 0
1205011 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 10:26:27 | 23.06.2022 10:53:31 | 0.4511 | 0 | 0 | 39 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 17.5929 | 1.8044 | 33.3814 | 0.9022
1205134 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 11:00:09 | 23.06.2022 14:42:00 | 3.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.4725
1205165 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516984466 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:04:46 | 23.06.2022 13:23:00 | 2.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6078
1205168 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516014980 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 10:23:15 | 23.06.2022 12:55:36 | 2.5392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6176 | 0 | 0 | 0 | 0
1205203 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7791158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:08:44 | 23.06.2022 12:14:00 | 1.0878 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205205 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965973 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 11:00:00 | 23.06.2022 11:57:00 | 0.95 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1205207 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6787646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:10:24 | 23.06.2022 13:04:00 | 1.8933 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0372 | 0 | 0 | 0 | 0
1205214 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11148506 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:13:34 | 23.06.2022 15:43:00 | 4.4906 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.5318 | 0 | 0 | 0 | 0
1205221 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7182047 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:17:57 | 23.06.2022 14:28:00 | 3.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 0
1205222 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7114719 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:06:48 | 23.06.2022 16:43:12 | 5.6067 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2345 | 0 | 0 | 0 | 0
1205260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6698098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:28:31 | 23.06.2022 12:14:00 | 0.7581 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7106 | 0 | 0 | 0 | 0
1205292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516760191 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:37:24 | 23.06.2022 15:47:00 | 4.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1205305 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7623343 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:46:34 | 23.06.2022 14:22:00 | 2.5906 | 0 | 0 | 32 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.8992 | 23.3154 | 10.3624 | 0
1205313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:50:12 | 23.06.2022 13:15:00 | 1.4133 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205320 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7035143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:51:36 | 23.06.2022 12:30:00 | 0.64 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1205355 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7812100 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 12:04:44 | 23.06.2022 15:32:00 | 3.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1808 | 13.8176
1205371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7143634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 12:08:55 | 23.06.2022 13:11:00 | 1.0347 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
1205378 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 12:15:22 | 23.06.2022 13:28:00 | 1.2106 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2162 | 0 | 0 | 0 | 0
1205382 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2022 12:17:12 | 23.06.2022 13:36:00 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7596 | 0
1205433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 13:03:18 | 23.06.2022 13:44:00 | 0.6783 | 48 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5584 | 330.3321 | 0 | 0 | 0 | 0
1205461 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7033318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 13:00:00 | 23.06.2022 16:51:00 | 3.85 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1205464 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 13:00:25 | 23.06.2022 17:54:00 | 4.8931 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2585 | 0 | 0 | 0 | 0
1205465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6968154 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 13:00:42 | 23.06.2022 14:30:00 | 1.4883 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 258.9642 | 0 | 0 | 0 | 8.9298
1205466 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 13:01:24 | 23.06.2022 13:03:15 | 0.0308 | 40 | 208 | 0 | 0 | 36 | 157 | 1.232 | 6.4064 | 0 | 0 | 1.1088 | 4.8356
1205470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 10:03:08 | 23.06.2022 15:00:00 | 4.9478 | 0 | 0 | 67 | 71 | 69 | 41 | 0 | 0 | 331.5026 | 351.2938 | 341.3982 | 202.8598
1205482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 13:11:11 | 23.06.2022 14:11:00 | 0.9969 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2684 | 0 | 0 | 0 | 0
1205517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7145920 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 13:30:02 | 23.06.2022 15:16:00 | 1.7661 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3761 | 0 | 0 | 0 | 0
1205520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 13:31:14 | 23.06.2022 15:15:00 | 1.7294 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4588 | 304.3744 | 0 | 0 | 0 | 0
1205520 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 13:31:14 | 23.06.2022 15:23:06 | 1.8644 | 12 | 317 | 2 | 0 | 101 | 225 | 22.3728 | 591.0148 | 3.7288 | 0 | 188.3044 | 419.49
1205522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 13:32:01 | 23.06.2022 13:35:39 | 0.0606 | 139 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4234 | 11.514 | 0 | 0 | 0 | 0
1205522 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 13:32:01 | 23.06.2022 15:22:53 | 1.8478 | 44 | 256 | 43 | 221 | 28 | 493 | 81.3032 | 473.0368 | 79.4554 | 408.3638 | 51.7384 | 910.9654
1205535 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 13:35:59 | 23.06.2022 13:38:32 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4225 | 50.15
1205541 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6998761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 13:38:17 | 23.06.2022 15:20:00 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.4199
1205549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 13:44:59 | 23.06.2022 16:56:00 | 3.1836 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
1205641 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6952587 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 14:22:35 | 23.06.2022 15:42:00 | 1.3236 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.944 | 0 | 0 | 0 | 0
1205685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 14:37:32 | 23.06.2022 15:52:00 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9644
1205693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 14:43:23 | 23.06.2022 15:54:05 | 1.1783 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 10.6047 | 0 | 0 | 0 | 50.6669 | 47.132
1205698 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11078197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 14:45:41 | 23.06.2022 14:47:31 | 0.0306 | 0 | 0 | 14 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4284 | 129.7746 | 0 | 0
1205722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6734554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 15:00:04 | 23.06.2022 16:40:00 | 1.6656 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1456 | 0 | 0 | 0 | 0
1205753 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7017178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2022 11:39:00 | 23.06.2022 14:54:00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0
1205765 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7031768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 15:23:52 | 23.06.2022 15:44:00 | 0.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 396.008
1205766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 15:24:00 | 23.06.2022 15:38:13 | 0.2369 | 40 | 19 | 0 | 0 | 34 | 10 | 9.476 | 4.5011 | 0 | 0 | 8.0546 | 2.369
1205782 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 15:27:58 | 23.06.2022 15:47:34 | 0.3267 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5274 | 21.2355 | 0 | 0 | 0 | 0
1205797 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6943574 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 15:31:51 | 23.06.2022 17:23:00 | 1.8525 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5425 | 0 | 0
1205799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6601213 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 14:31:15 | 23.06.2022 15:35:17 | 1.0672 | 2 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 852.6928 | 0 | 0 | 0 | 0
1205807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7016296 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 15:35:22 | 23.06.2022 18:52:00 | 3.2772 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5932 | 0 | 0 | 0 | 0
1205823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6876631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2022 15:12:27 | 23.06.2022 16:28:00 | 1.2592 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.368 | 0 | 0 | 0 | 0
1205849 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 15:52:00 | 23.06.2022 15:53:08 | 0.0189 | 0 | 0 | 25 | 7982 | 32 | 2488 | 0 | 0 | 0.4725 | 150.8598 | 0.6048 | 47.0232
1205871 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 16:03:56 | 23.06.2022 16:17:00 | 0.2178 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.3958 | 1.3068 | 0.4356 | 0.4356
1205897 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6575649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 16:27:11 | 23.06.2022 19:10:00 | 2.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.568
1205899 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7094405 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 16:28:09 | 23.06.2022 17:23:00 | 0.9142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
1205907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7067306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 16:33:59 | 23.06.2022 17:31:00 | 0.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7498
1205982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12626291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 17:00:00 | 23.06.2022 17:58:00 | 0.9667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3007 | 0 | 0 | 0 | 0
1205990 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:06:45 | 23.06.2022 17:08:12 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3716 | 36.5662
1205992 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:04:33 | 23.06.2022 17:07:00 | 0.0408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0
1205993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456323 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:04:39 | 23.06.2022 18:20:00 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0232
1205994 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6544073 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:04:49 | 23.06.2022 18:10:00 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8992 | 0 | 0
1206000 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6978906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:07:02 | 23.06.2022 17:16:00 | 0.1494 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5768 | 0 | 0
1206006 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:08:29 | 23.06.2022 17:11:18 | 0.0469 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1532 | 0 | 0 | 0.2814 | 0 | 1.2663 | 71.8508
1206019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:14:24 | 23.06.2022 17:26:44 | 0.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6728 | 341.9128
1206041 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:20:18 | 23.06.2022 17:21:22 | 0.0178 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.4628 | 0.0534 | 0.979 | 0.0356
1206062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6616487 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2022 17:30:07 | 23.06.2022 18:26:00 | 0.9314 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7758 | 0 | 0 | 0 | 0
1206073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:33:11 | 23.06.2022 18:30:00 | 0.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.469 | 880.617
1206074 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:34:41 | 23.06.2022 17:36:12 | 0.0253 | 8 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2024 | 55.2299 | 0 | 0 | 0 | 0
1206075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:35:12 | 23.06.2022 17:36:29 | 0.0214 | 118 | 191 | 0 | 0 | 44 | 4 | 2.5252 | 4.0874 | 0 | 0 | 0.9416 | 0.0856
1206076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:35:37 | 23.06.2022 17:36:53 | 0.0211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 218 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 4.5998
1206112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 17:48:55 | 23.06.2022 19:30:01 | 1.685 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.125 | 79.195 | 0 | 0 | 0 | 0
1206159 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6560293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 16:47:20 | 23.06.2022 18:08:00 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.8676
1206180 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 18:15:15 | 23.06.2022 18:45:24 | 0.5025 | 8 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 1171.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1206202 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 18:25:15 | 23.06.2022 18:28:12 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1316 | 130.0848
1206217 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180025 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 18:31:24 | 23.06.2022 19:24:00 | 0.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7534 | 0.8767
1206244 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 18:39:34 | 23.06.2022 18:41:32 | 0.0328 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0328 | 2.4272 | 0.1968 | 0.0328
1206251 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7153084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 18:43:34 | 23.06.2022 19:16:00 | 0.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9766
1206261 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 18:47:05 | 23.06.2022 19:39:16 | 0.8697 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.8697 | 64.3578 | 5.2182 | 0.8697
1206269 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 18:50:14 | 23.06.2022 19:28:00 | 0.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6646 | 344.9112
1206271 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 18:52:07 | 23.06.2022 18:53:03 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6708 | 9.516
1206273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 16:53:24 | 23.06.2022 18:48:00 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.87
1206292 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6627187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 18:55:20 | 23.06.2022 20:18:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.7626
1206337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 19:13:11 | 23.06.2022 19:16:08 | 0.0492 | 521 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6332 | 156.8988 | 0 | 0 | 0 | 0
1206367 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 19:21:14 | 23.06.2022 19:36:07 | 0.2481 | 94 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3214 | 47.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1206428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9155160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 19:40:53 | 23.06.2022 20:38:00 | 0.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6152 | 0.9519
1206447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6993775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 19:48:38 | 23.06.2022 21:26:00 | 1.6228 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1206449 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898037 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 19:49:40 | 23.06.2022 20:26:00 | 0.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
1206454 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 19:51:07 | 23.06.2022 20:10:23 | 0.3211 | 321 | 200 | 69 | 5 | 0 | 0 | 103.0731 | 64.22 | 22.1559 | 1.6055 | 0 | 0
1206457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE11583614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 19:42:00 | 23.06.2022 20:55:11 | 1.2197 | 94 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6518 | 235.4021 | 0 | 0 | 0 | 0
1206464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6716263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 18:51:34 | 23.06.2022 20:30:00 | 1.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5608
1206499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 20:09:41 | 23.06.2022 20:11:24 | 0.0286 | 0 | 0 | 88 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5168 | 3.7752 | 0 | 0
1206500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 20:09:58 | 23.06.2022 20:11:46 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
1206503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11777058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 20:02:53 | 23.06.2022 21:49:00 | 1.7686 | 5 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.843 | 1170.8132 | 0 | 0 | 0 | 0
1206521 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6759989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 20:13:19 | 23.06.2022 20:49:00 | 0.5947 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5986 | 0 | 0
1206535 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 20:16:16 | 23.06.2022 20:17:29 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6902 | 3.5119
1206544 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11554291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 20:19:08 | 23.06.2022 21:29:00 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9184
1206580 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6730736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 20:31:34 | 23.06.2022 20:33:51 | 0.0381 | 8 | 0 | 45 | 9149 | 26 | 1437 | 0.3048 | 0 | 1.7145 | 348.5769 | 0.9906 | 54.7497
1206714 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10912662 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 20:44:30 | 23.06.2022 21:30:50 | 0.7722 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3628 | 0 | 0 | 0 | 0
1206714 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10912656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 20:44:30 | 23.06.2022 21:39:03 | 0.9092 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
1206742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515425739 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 20:48:25 | 23.06.2022 22:32:00 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4528
1206825 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6993326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 21:03:52 | 23.06.2022 21:36:00 | 0.5356 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.848 | 0 | 0.5356
1206828 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6575649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 21:07:51 | 23.06.2022 22:47:00 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2625
1206833 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 21:12:02 | 23.06.2022 22:41:00 | 1.4828 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.898 | 0 | 0 | 0 | 0
1206852 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 21:46:23 | 23.06.2022 23:44:00 | 1.9603 | 0 | 0 | 23 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 45.0869 | 0 | 127.4195 | 1.9603
1206853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 21:49:16 | 23.06.2022 22:06:36 | 0.2889 | 8 | 4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3112 | 1251.8037 | 0 | 0 | 0 | 0
1206853 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | FUSE6544878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 21:49:16 | 23.06.2022 23:30:45 | 1.6914 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6914 | 593.6814 | 0 | 0 | 0 | 0
1206853 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE11772424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 21:49:16 | 24.06.2022 02:17:00 | 4.4622 | 5 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.311 | 2976.2874 | 0 | 0 | 0 | 0
1206892 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7182045 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 22:11:11 | 24.06.2022 00:31:00 | 2.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6606 | 0
1206893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 22:12:46 | 23.06.2022 22:15:07 | 0.0392 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9016 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0
1206904 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6988492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2022 22:34:52 | 23.06.2022 23:05:00 | 0.5022 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2414 | 0 | 0 | 0 | 0
1206909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 22:36:34 | 23.06.2022 22:39:11 | 0.0436 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 0
1206933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 23:04:47 | 23.06.2022 23:06:13 | 0.0239 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5497 | 0.9799 | 0 | 0 | 0 | 0
1206958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 23:23:17 | 23.06.2022 23:24:21 | 0.0178 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4094 | 0.7298 | 0 | 0 | 0 | 0
1206969 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064613 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 23:32:14 | 24.06.2022 01:30:00 | 1.9628 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1.9628 | 1.9628 | 21.5908 | 9.814
1206972 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6974652 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2022 23:11:05 | 23.06.2022 23:43:00 | 0.5319 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0395 | 0 | 0 | 0 | 0
1206979 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 00:01:32 | 24.06.2022 00:03:00 | 0.0244 | 0 | 0 | 14 | 1553 | 121 | 415 | 0 | 0 | 0.3416 | 37.8932 | 2.9524 | 10.126
1207007 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | LINE12023150 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 00:15:39 | 24.06.2022 02:13:45 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6196 | 0
1207042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 00:49:33 | 24.06.2022 02:08:00 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.68 | 39.225
1207050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7120270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 01:00:08 | 24.06.2022 01:27:00 | 0.4478 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
1207095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 02:47:53 | 24.06.2022 03:44:00 | 0.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2236 | 627.5863
1207141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 04:51:23 | 24.06.2022 04:59:00 | 0.1269 | 0 | 0 | 14 | 2872 | 114 | 8712 | 0 | 0 | 1.7766 | 364.4568 | 14.4666 | 1105.5528
1207147 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 05:03:34 | 24.06.2022 05:06:30 | 0.0489 | 0 | 0 | 2 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0978 | 42.0051 | 0 | 0
1207152 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 05:12:50 | 24.06.2022 07:35:00 | 2.3694 | 0 | 0 | 94 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7236 | 1080.4464 | 0 | 0
1207152 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE9444281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 05:12:50 | 24.06.2022 08:19:00 | 3.1028 | 0 | 0 | 22 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2616 | 375.4388 | 0 | 0
1207153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6916662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 05:12:32 | 24.06.2022 06:28:55 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.924
1207231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 06:15:54 | 24.06.2022 06:17:48 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 0
1207234 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 06:18:15 | 24.06.2022 06:19:36 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0.6075
1207249 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10353926 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 06:28:38 | 24.06.2022 10:12:00 | 3.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6736 | 18.614
1207284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 07:02:44 | 24.06.2022 07:04:36 | 0.0311 | 256 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.9616 | 3.6076 | 0 | 0 | 0.0933 | 0
1207380 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 07:45:13 | 24.06.2022 09:02:00 | 1.2797 | 0 | 0 | 23 | 0 | 64 | 5 | 0 | 0 | 29.4331 | 0 | 81.9008 | 6.3985
1207381 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064613 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 07:46:10 | 24.06.2022 11:24:00 | 3.6306 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3.6306 | 3.6306 | 39.9366 | 18.153
1207384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6816738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 07:48:10 | 24.06.2022 10:32:00 | 2.7306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4202 | 0 | 0 | 0 | 0
1207389 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6725906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 07:43:05 | 24.06.2022 08:07:48 | 0.4119 | 0 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592.8173 | 0 | 0 | 0 | 0
1207405 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6536131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 07:58:40 | 24.06.2022 08:13:36 | 0.2489 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.751 | 0 | 0 | 0 | 0
1207420 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134176 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 08:15:23 | 24.06.2022 09:03:00 | 0.7936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5552 | 0 | 0 | 0 | 0
1207434 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6944315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 08:23:27 | 24.06.2022 10:47:00 | 2.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0725
1207437 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6904868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 07:42:10 | 24.06.2022 08:26:00 | 0.7306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 0 | 0
1207441 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517147085 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 08:25:43 | 24.06.2022 11:11:00 | 2.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7547
1207450 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6898177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 08:30:02 | 24.06.2022 10:28:00 | 1.9661 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1354 | 0 | 0 | 0 | 0
1207452 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6859025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 08:30:11 | 24.06.2022 11:30:00 | 2.9969 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9535 | 0 | 0 | 0 | 0
1207453 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6859023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 08:30:47 | 24.06.2022 11:31:00 | 3.0036 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
1207461 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11776746 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2022 08:37:38 | 24.06.2022 14:59:00 | 6.3561 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2732 | 0 | 0 | 0 | 0
1207479 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247953 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 08:48:58 | 24.06.2022 09:48:00 | 0.9839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 0
1207531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7078927 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:00:01 | 24.06.2022 13:41:00 | 4.6831 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.5494 | 0 | 0 | 0 | 0
1207532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145245 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:00:03 | 24.06.2022 12:50:00 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4825
1207533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7070522 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:00:05 | 24.06.2022 12:13:00 | 3.2153 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.6152 | 0 | 0 | 0 | 0
1207534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6821631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:00:08 | 24.06.2022 11:39:00 | 2.6478 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2894 | 0 | 0
1207536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:00:32 | 24.06.2022 10:02:39 | 1.0353 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207537 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6646919 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:00:28 | 24.06.2022 16:57:34 | 7.9517 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.8748 | 0 | 0 | 0 | 0
1207538 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6612128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:00:34 | 24.06.2022 11:55:00 | 2.9072 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.192 | 0 | 0
1207539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7106861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:00:41 | 24.06.2022 11:31:00 | 2.5053 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
1207540 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:00:41 | 24.06.2022 16:45:00 | 7.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.483
1207541 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6898883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:01:05 | 24.06.2022 15:00:00 | 5.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6018
1207544 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6727582 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:01:05 | 24.06.2022 11:46:00 | 2.7486 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.715 | 0 | 0 | 0 | 0
1207545 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12201645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:01:51 | 24.06.2022 16:51:00 | 7.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3952 | 0
1207548 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO10951345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:02:17 | 24.06.2022 11:38:32 | 2.6042 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.176 | 0 | 0 | 0 | 0
1207548 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11428981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:02:17 | 24.06.2022 12:00:00 | 2.9619 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.714 | 0 | 0 | 0 | 0
1207568 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12454272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:12:03 | 24.06.2022 11:51:32 | 2.6581 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.581 | 0 | 0 | 0 | 7.9743
1207574 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6608086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 09:02:27 | 24.06.2022 09:34:00 | 0.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.013
1207577 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517100042 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 09:15:07 | 24.06.2022 09:52:00 | 0.6147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8441 | 0 | 0 | 0 | 0
1207581 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6981848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 09:05:49 | 24.06.2022 10:05:09 | 0.9889 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5479 | 0 | 0 | 0 | 0
1207585 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7722549 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 09:02:23 | 24.06.2022 09:48:00 | 0.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9064
1207588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6710037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 08:22:00 | 24.06.2022 09:41:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.507
1207607 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 09:29:52 | 24.06.2022 09:31:15 | 0.0231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0
1207609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:30:01 | 24.06.2022 18:10:00 | 8.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3296 | 1967.2728
1207610 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6787081 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:30:04 | 24.06.2022 12:33:00 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3252
1207611 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6540195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:30:05 | 24.06.2022 10:13:00 | 0.7153 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1207 | 0 | 0
1207623 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 09:32:43 | 24.06.2022 09:35:17 | 0.0428 | 0 | 0 | 35 | 65 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.498 | 2.782 | 0.642 | 0.4708
1207635 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 09:22:20 | 24.06.2022 09:49:59 | 0.4608 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 182.016 | 0 | 0 | 0 | 329.9328
1207645 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 09:31:50 | 24.06.2022 10:35:00 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3696 | 392.6944
1207654 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 09:42:03 | 24.06.2022 17:34:00 | 7.8658 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125.8528 | 0 | 78.658 | 0
1207785 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 10:00:00 | 24.06.2022 11:50:00 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1647 | 3.6666
1207786 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 10:00:18 | 24.06.2022 10:56:28 | 0.9361 | 0 | 0 | 14 | 59 | 3 | 335 | 0 | 0 | 13.1054 | 55.2299 | 2.8083 | 313.5935
1207787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6696573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 10:00:37 | 24.06.2022 10:56:00 | 0.9231 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.0096 | 0 | 0 | 0 | 0
1207788 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6670826 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 10:00:42 | 24.06.2022 12:59:00 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.585 | 0 | 0
1207790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588940 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 10:00:51 | 24.06.2022 11:30:00 | 1.4858 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.4844 | 0 | 0 | 0 | 0
1207791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6762370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 10:00:00 | 24.06.2022 11:47:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6163 | 1.7833
1207800 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 10:03:30 | 24.06.2022 11:09:11 | 1.0947 | 24 | 19 | 0 | 0 | 36 | 513 | 26.2728 | 20.7993 | 0 | 0 | 39.4092 | 561.5811
1207802 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6645313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 09:31:50 | 24.06.2022 10:20:00 | 0.8028 | 0 | 0 | 6 | 613 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4.8168 | 492.1164 | 0 | 14.4504
1207818 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6645715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 10:10:08 | 24.06.2022 13:26:00 | 3.2644 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7932 | 6.5288 | 0 | 0 | 0 | 0
1207871 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7141108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 08:54:53 | 24.06.2022 10:16:00 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0557 | 139.2457
1207877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6758811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 10:20:48 | 24.06.2022 10:58:23 | 0.6264 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7408 | 0 | 0 | 0 | 0
1207897 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2022 10:35:17 | 24.06.2022 10:50:00 | 0.2453 | 209 | 11 | 0 | 0 | 214 | 3 | 51.2677 | 2.6983 | 0 | 0 | 52.4942 | 0.7359
1207910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7637638 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 10:44:12 | 24.06.2022 11:55:20 | 1.1856 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3824 | 11.856 | 0 | 0 | 0 | 0
1207920 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 10:49:23 | 24.06.2022 10:51:06 | 0.0286 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3522 | 0 | 0 | 0 | 0
1207945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7043943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 11:00:20 | 24.06.2022 11:51:00 | 0.8444 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5212 | 0 | 0 | 0 | 0
1207952 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6527800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 11:01:54 | 24.06.2022 12:14:00 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7179
1207977 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7107336 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 08:20:37 | 24.06.2022 11:46:00 | 3.4231 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.0024 | 0 | 0 | 0 | 0
1207978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8125341 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 11:06:43 | 24.06.2022 12:28:00 | 1.3547 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208041 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 10:57:06 | 24.06.2022 11:52:00 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 426.39
1208052 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO6962693 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2022 10:37:26 | 24.06.2022 12:20:00 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8546
1208059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 11:33:40 | 24.06.2022 11:34:50 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8342 | 0.0776
1208093 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 09:37:27 | 24.06.2022 12:19:00 | 2.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6925
1208109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 12:00:46 | 24.06.2022 12:37:00 | 0.6039 | 41 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.7599 | 154.5984 | 0 | 0 | 0.6039 | 0.6039
1208115 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6836057 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 12:08:13 | 24.06.2022 12:35:00 | 0.4464 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0
1208147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196726 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 12:13:49 | 24.06.2022 13:52:00 | 1.6364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9092 | 0 | 0 | 0 | 0
1208168 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6852714 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2022 11:11:20 | 24.06.2022 12:49:00 | 1.6278 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3004 | 0 | 0 | 0 | 0
1208183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 12:25:37 | 24.06.2022 12:27:26 | 0.0303 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5452 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0
1208266 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7088668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 12:41:48 | 24.06.2022 15:28:00 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.03
1208267 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6931822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 12:42:34 | 24.06.2022 13:41:37 | 0.9842 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
1208287 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 13:00:33 | 24.06.2022 14:20:00 | 1.3242 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0776 | 3.9726 | 0 | 0
1208288 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 13:00:39 | 24.06.2022 14:34:10 | 1.5586 | 6 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3516 | 1055.1722 | 0 | 0 | 0 | 0
1208288 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6847343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 13:00:39 | 24.06.2022 14:43:06 | 1.7075 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
1208288 | 3 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6847340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 13:00:39 | 24.06.2022 15:55:21 | 2.9117 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
1208302 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6727581 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 13:01:00 | 24.06.2022 16:56:00 | 3.9167 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.3432 | 0 | 0 | 0 | 0
1208307 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11310518 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 11:33:53 | 24.06.2022 12:49:00 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5038 | 259.1433
1208316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 13:19:57 | 24.06.2022 15:08:00 | 1.8008 | 108 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4864 | 14.4064 | 0 | 0 | 0 | 0
1208320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 13:23:06 | 24.06.2022 13:25:34 | 0.0411 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3118 | 0 | 0 | 0 | 0
1208321 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517094762 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 13:22:57 | 24.06.2022 16:14:00 | 2.8508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4032 | 0 | 0 | 0 | 0
1208349 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6811297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 13:30:22 | 24.06.2022 14:14:00 | 0.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3544
1208421 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11513258 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 13:42:27 | 24.06.2022 17:17:05 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7316 | 1720.6332
1208429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6620389 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 13:49:15 | 24.06.2022 15:42:00 | 1.8792 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
1208431 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 13:49:43 | 24.06.2022 18:27:43 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2666 | 3878.0721
1208437 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO7084406 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 13:10:45 | 24.06.2022 13:57:14 | 0.7747 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4931 | 0 | 0
1208450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 13:58:02 | 24.06.2022 14:01:00 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3606 | 187.0284
1208453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 14:00:15 | 24.06.2022 14:53:00 | 0.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0672 | 307.72
1208454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050235 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 14:00:49 | 24.06.2022 16:06:00 | 2.0864 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.5376 | 0 | 0 | 0 | 0
1208463 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 14:01:30 | 24.06.2022 16:26:06 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.21 | 0 | 0
1208515 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10628080 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:05:42 | 24.06.2022 17:59:00 | 3.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6649 | 3.8883
1208516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 13:35:14 | 24.06.2022 18:19:54 | 4.7444 | 0 | 0 | 203 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 963.1132 | 1243.0328 | 56.9328 | 0
1208531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:13:59 | 24.06.2022 14:57:03 | 0.7178 | 18 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12.9204 | 5.7424 | 2.1534 | 7.8958 | 0 | 0
1208543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:18:44 | 24.06.2022 14:30:47 | 0.2008 | 142 | 465 | 0 | 0 | 147 | 1079 | 28.5136 | 93.372 | 0 | 0 | 29.5176 | 216.6632
1208543 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:18:44 | 24.06.2022 14:52:04 | 0.5556 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208547 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7182045 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:19:08 | 24.06.2022 15:13:00 | 0.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0
1208550 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:20:16 | 24.06.2022 14:22:32 | 0.0378 | 1 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 68.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
1208580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:28:04 | 24.06.2022 14:29:13 | 0.0192 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 0.7488 | 0 | 0 | 0 | 0
1208581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6954917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:25:54 | 24.06.2022 18:57:00 | 4.5183 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162.6588 | 0 | 4.5183
1208595 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:32:03 | 24.06.2022 16:38:00 | 2.0992 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.968 | 86.0672 | 0 | 0 | 0 | 0
1208600 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6618174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:33:49 | 24.06.2022 18:03:00 | 3.4864 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.4432 | 0 | 0 | 0 | 0
1208602 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10851209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:32:56 | 24.06.2022 15:35:30 | 1.0428 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5836 | 10.428 | 0 | 0 | 0 | 0
1208603 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9756825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 12:23:02 | 24.06.2022 19:03:00 | 6.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.322 | 446.6287
1208605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:27:14 | 24.06.2022 16:12:21 | 1.7519 | 0 | 0 | 32 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0608 | 378.4104 | 0 | 0
1208635 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6898884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 14:48:21 | 24.06.2022 17:37:00 | 2.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3512
1208680 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12375482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 14:58:00 | 24.06.2022 15:30:00 | 0.5333 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0 | 419 | 1.0666 | 178.1222 | 0 | 0 | 0 | 223.4527
1208688 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6549910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 15:00:19 | 24.06.2022 16:58:00 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7684 | 0 | 1.9614
1208698 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 15:08:00 | 24.06.2022 15:30:00 | 0.3667 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.352 | 0 | 0 | 0 | 0
1208895 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 15:52:55 | 24.06.2022 17:34:00 | 1.6847 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.432 | 0 | 0 | 0 | 0
1208930 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:08:46 | 24.06.2022 18:10:00 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.021
1208968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:16:56 | 24.06.2022 16:18:16 | 0.0222 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4652 | 2.3754 | 0 | 0 | 0 | 0
1208973 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7073662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:17:52 | 24.06.2022 18:16:07 | 1.9708 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
1209022 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6758202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:29:46 | 24.06.2022 17:12:00 | 0.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3351 | 368.1397
1209029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7078321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 16:32:53 | 24.06.2022 18:16:00 | 1.7186 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0302 | 0 | 0 | 0 | 0
1209054 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11216554 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:41:57 | 24.06.2022 19:03:00 | 2.3508 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1209059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:29:04 | 24.06.2022 17:16:07 | 0.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.287
1209060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6698098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:43:15 | 24.06.2022 17:08:00 | 0.4125 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1209092 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516101685 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:49:14 | 24.06.2022 17:27:00 | 0.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2588
1209096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:50:44 | 24.06.2022 17:20:05 | 0.4892 | 88 | 3936 | 7 | 1100 | 13 | 494 | 43.0496 | 1925.4912 | 3.4244 | 538.12 | 6.3596 | 241.6648
1209109 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12454439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:53:27 | 24.06.2022 18:48:00 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.0432
1209111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:56:26 | 24.06.2022 16:58:03 | 0.0269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 239 | 0.0269 | 0.0269 | 0 | 0 | 0.4842 | 6.4291
1209131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6599395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:03:58 | 24.06.2022 17:24:00 | 1.3339 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.5736 | 0 | 0 | 0 | 0
1209132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:07:38 | 24.06.2022 17:08:58 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1988 | 28.7046
1209198 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9070429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:19:52 | 24.06.2022 18:10:00 | 0.8356 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3672 | 0 | 0 | 0 | 0
1209203 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12237117 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 16:26:56 | 24.06.2022 18:10:00 | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7178 | 374.4804
1209213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:27:37 | 24.06.2022 18:10:15 | 0.7106 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.212 | 0 | 0 | 0 | 0
1209215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:28:59 | 24.06.2022 17:31:27 | 0.0411 | 0 | 0 | 23 | 66 | 108 | 76 | 0 | 0 | 0.9453 | 2.7126 | 4.4388 | 3.1236
1209221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:31:15 | 24.06.2022 17:34:10 | 0.0486 | 0 | 0 | 21 | 1 | 95 | 981 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.0486 | 4.617 | 47.6766
1209225 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:33:55 | 24.06.2022 17:35:39 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5432 | 36.3851
1209257 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:38:20 | 24.06.2022 17:40:33 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8487 | 97.6374
1209259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6841995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:39:13 | 24.06.2022 22:54:00 | 5.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8992 | 325.2768
1209275 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7031924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:42:06 | 24.06.2022 18:31:00 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.855 | 4.89
1209295 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:53:01 | 24.06.2022 17:55:14 | 0.0369 | 0 | 0 | 16 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5904 | 26.0145 | 0 | 0
1209303 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:55:41 | 24.06.2022 17:57:19 | 0.0272 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 5.0592 | 0 | 0
1209326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:00:16 | 24.06.2022 18:01:51 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3464 | 0.1056
1209332 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | FUSE6915135 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:02:56 | 24.06.2022 19:21:00 | 1.3011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.011 | 0 | 0 | 0 | 0
1209339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:04:15 | 24.06.2022 18:06:19 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7544 | 0.1376
1209340 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:04:17 | 24.06.2022 18:34:36 | 0.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9293 | 29.3074
1209372 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6732292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:06:45 | 24.06.2022 22:17:55 | 4.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.888
1209374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:11:41 | 24.06.2022 18:13:48 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 0.1412
1209376 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:13:10 | 24.06.2022 18:15:07 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0
1209408 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:19:55 | 24.06.2022 18:22:50 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.9234 | 5.7348
1209423 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6599208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:21:53 | 24.06.2022 19:03:00 | 0.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.06
1209455 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:24:48 | 24.06.2022 19:28:20 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1832 | 1333.1551
1209457 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11822553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:24:44 | 24.06.2022 19:27:35 | 1.0475 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 69.135 | 0 | 0 | 0 | 0
1209464 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:26:11 | 24.06.2022 18:49:45 | 0.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5696 | 505.5336
1209473 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8862544 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:22:04 | 24.06.2022 19:49:00 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.467
1209484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6933010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:30:42 | 24.06.2022 19:12:00 | 0.6883 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1161 | 0 | 0 | 0 | 0
1209493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:33:12 | 24.06.2022 18:45:00 | 0.1967 | 46 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0482 | 27.1446 | 0 | 0 | 0 | 0
1209512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:37:40 | 24.06.2022 18:38:55 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 3.016
1209518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:39:16 | 24.06.2022 18:40:54 | 0.0272 | 40 | 19 | 0 | 0 | 34 | 10 | 1.088 | 0.5168 | 0 | 0 | 0.9248 | 0.272
1209522 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:39:24 | 24.06.2022 21:53:47 | 3.2397 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.232 | 0 | 0 | 0 | 0
1209554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:46:43 | 24.06.2022 18:48:19 | 0.0267 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 1.0146 | 0 | 0 | 0 | 0
1209593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:56:03 | 24.06.2022 18:57:59 | 0.0322 | 148 | 465 | 0 | 0 | 147 | 1079 | 4.7656 | 14.973 | 0 | 0 | 4.7334 | 34.7438
1209609 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6825647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:59:19 | 24.06.2022 21:10:00 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0686
1209610 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:01:32 | 24.06.2022 19:04:10 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6192 | 0
1209631 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:09:35 | 24.06.2022 19:10:47 | 0.02 | 0 | 0 | 3 | 63 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 1.26 | 1.06 | 0.08
1209636 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11078197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:11:19 | 24.06.2022 19:32:19 | 0.35 | 0 | 0 | 14 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1484.35 | 0 | 0
1209643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:11:32 | 24.06.2022 22:30:00 | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0794 | 43.0014
1209657 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212883 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:13:30 | 24.06.2022 21:24:00 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175
1209665 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:15:18 | 24.06.2022 19:16:10 | 0.0144 | 0 | 0 | 34 | 1029 | 9 | 4275 | 0 | 0 | 0.4896 | 14.8176 | 0.1296 | 61.56
1209682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6931884 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:19:11 | 24.06.2022 21:06:00 | 2.7803 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.9157 | 0 | 0 | 0 | 0
1209716 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8102160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:23:49 | 24.06.2022 20:46:00 | 1.3697 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.8485 | 0 | 0 | 0 | 9.5879 | 0
1209732 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12315109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:06:01 | 24.06.2022 20:04:00 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7312 | 266.976
1209757 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6711713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:37:36 | 24.06.2022 19:39:00 | 0.0233 | 11 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2563 | 6.4308 | 0 | 0 | 0 | 0
1209767 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:39:59 | 24.06.2022 19:41:04 | 0.0181 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0
1209780 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:36:03 | 24.06.2022 21:04:00 | 1.4658 | 0 | 0 | 9 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1922 | 4974.9252 | 0 | 0
1209780 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:36:03 | 24.06.2022 23:20:00 | 3.7325 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.665 | 0 | 0
1209796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:47:03 | 24.06.2022 19:49:18 | 0.0375 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9 | 144 | 0.7875 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.3375 | 5.4
1209827 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10882061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:54:04 | 24.06.2022 20:36:00 | 0.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1251
1209831 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6577402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:54:20 | 24.06.2022 22:35:46 | 2.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8616
1209835 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR11823398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 19:55:23 | 24.06.2022 20:34:00 | 0.6436 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4916 | 0 | 0 | 0 | 0
1209858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 20:04:11 | 24.06.2022 21:20:26 | 1.2708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 2.5416 | 0 | 0 | 0 | 95.31 | 66.0816
1209860 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:02:28 | 24.06.2022 20:37:00 | 2.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1512 | 1097.2056
1209861 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 20:07:50 | 24.06.2022 21:12:46 | 1.0822 | 18 | 248 | 0 | 0 | 0 | 64 | 19.4796 | 268.3856 | 0 | 0 | 0 | 69.2608
1209872 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 20:11:13 | 24.06.2022 23:09:42 | 2.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8242 | 0
1209874 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8660080 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 17:13:21 | 24.06.2022 22:41:00 | 5.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3824 | 0
1209875 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11078198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 20:14:40 | 24.06.2022 20:17:00 | 0.0389 | 0 | 0 | 14 | 3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5446 | 119.5008 | 0 | 0
1209886 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE7071241 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2022 15:54:29 | 24.06.2022 20:35:00 | 4.6753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0259 | 0 | 0 | 0 | 0
1209897 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6570934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 20:27:29 | 24.06.2022 22:01:00 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7504
1209901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 18:51:34 | 24.06.2022 21:24:00 | 2.5406 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7052 | 0 | 0 | 0 | 0
1209911 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058191 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 20:38:47 | 24.06.2022 21:41:00 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0369
1209914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2022 20:41:21 | 24.06.2022 21:31:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6475 | 28.135
1209946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2022 21:15:01 | 24.06.2022 21:43:00 | 0.4664 | 0 | 0 | 10 | 111 | 68 | 690 | 0 | 0 | 4.664 | 51.7704 | 31.7152 | 321.816
1209949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170177 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 21:18:39 | 24.06.2022 22:10:00 | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8558
1209951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 21:22:42 | 24.06.2022 21:36:04 | 0.2228 | 4 | 99 | 0 | 0 | 19 | 697 | 0.8912 | 22.0572 | 0 | 0 | 4.2332 | 155.2916
1209955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535251341 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 21:26:58 | 24.06.2022 22:07:00 | 0.6672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
1209961 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516928645 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 20:34:57 | 24.06.2022 22:34:00 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9368
1209963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310653 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 20:26:20 | 24.06.2022 22:33:00 | 2.1111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
1209965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7114839 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 21:47:50 | 24.06.2022 22:11:00 | 0.3861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 0 | 0 | 0 | 0
1209971 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE4867893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 20:34:32 | 24.06.2022 22:39:00 | 2.0744 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1209980 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6988598 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 22:56:58 | 24.06.2022 23:37:01 | 0.6675 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.345 | 0 | 0 | 0 | 0
1209983 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170421 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 23:01:20 | 24.06.2022 23:36:00 | 0.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5778
1209985 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2022 23:04:16 | 25.06.2022 03:30:00 | 4.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7271 | 48.7179
1209986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7991331 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2022 23:03:09 | 25.06.2022 02:14:00 | 3.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3616 | 0
1210004 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6853031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2022 20:57:18 | 25.06.2022 00:00:51 | 3.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0192
1210006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6983481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 00:02:44 | 25.06.2022 00:40:00 | 0.6211 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.348 | 0 | 0 | 0 | 0
1210195 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 03:01:07 | 25.06.2022 03:36:00 | 0.5814 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1146 | 2.3256 | 31.977 | 0 | 0 | 4.0698 | 666.2844
1210234 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 04:40:08 | 25.06.2022 04:41:42 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2349 | 0.0261
1210268 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 05:25:12 | 25.06.2022 06:01:00 | 0.5967 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1146 | 2.3868 | 32.8185 | 0 | 0 | 4.1769 | 683.8182
1210280 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 05:36:19 | 25.06.2022 05:38:00 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | 0
1210284 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 05:39:32 | 25.06.2022 05:41:00 | 0.0244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0244 | 0 | 0 | 0
1210285 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7027564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 05:42:12 | 25.06.2022 06:28:00 | 0.7633 | 0 | 0 | 11 | 1214 | 4 | 894 | 0 | 0 | 8.3963 | 926.6462 | 3.0532 | 682.3902
1210307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 05:55:10 | 25.06.2022 05:56:35 | 0.0236 | 54 | 6 | 0 | 0 | 76 | 27 | 1.2744 | 0.1416 | 0 | 0 | 1.7936 | 0.6372
1210308 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7066761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 05:57:17 | 25.06.2022 06:25:00 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6368 | 0 | 0
1210320 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494906 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 06:05:40 | 25.06.2022 08:38:09 | 2.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6242 | 0
1210332 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 06:10:17 | 25.06.2022 09:08:00 | 2.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6952 | 1315.0836
1210356 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 06:52:31 | 25.06.2022 07:55:00 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1464 | 80.1878
1210367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7002512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 06:56:32 | 25.06.2022 07:37:00 | 0.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2048
1210379 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 07:38:05 | 25.06.2022 08:00:00 | 0.3653 | 0 | 0 | 24 | 110 | 10 | 153 | 0 | 0 | 8.7672 | 40.183 | 3.653 | 55.8909
1210380 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 07:34:28 | 25.06.2022 09:00:00 | 1.4256 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7024 | 21.384 | 0 | 0 | 0 | 0
1210382 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 07:42:04 | 25.06.2022 11:05:00 | 3.3822 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8796 | 33.822 | 0 | 0 | 0 | 0
1210383 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 07:24:26 | 25.06.2022 09:37:00 | 2.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8246 | 5382.0984
1210392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517414326 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 08:01:00 | 25.06.2022 09:49:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
1210394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6943689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 08:04:51 | 25.06.2022 11:59:00 | 3.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.76
1210398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 08:11:31 | 25.06.2022 08:14:08 | 0.0436 | 4 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1744 | 46.3468 | 0 | 0 | 0 | 0
1210402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516188750 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 08:17:09 | 25.06.2022 08:35:00 | 0.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0
1210406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7051085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 08:28:22 | 25.06.2022 09:26:00 | 0.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9418
1210409 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:00 | 25.06.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
1210410 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6558894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 08:35:20 | 25.06.2022 11:37:00 | 3.0278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.251 | 0 | 0 | 0 | 0
1210411 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6558895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 08:35:33 | 25.06.2022 11:24:00 | 2.8075 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1210413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 07:51:33 | 25.06.2022 08:58:00 | 1.1075 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.385 | 0 | 0 | 0 | 0
1210420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6734356 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 08:49:39 | 25.06.2022 12:32:04 | 3.7069 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.2935 | 0 | 0 | 0 | 0
1210421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12186438 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 08:50:07 | 25.06.2022 12:23:00 | 3.5481 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8569 | 0 | 0 | 0 | 0
1210426 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6850235 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:00 | 25.06.2022 12:54:00 | 3.9 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1210427 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6762836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:01 | 25.06.2022 11:02:00 | 2.0331 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.9485 | 0 | 0
1210428 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:01 | 25.06.2022 11:55:00 | 2.9164 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5756 | 0 | 0 | 0 | 0
1210429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7033168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:02 | 25.06.2022 13:39:00 | 4.6494 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.7802 | 0 | 0 | 0 | 0
1210430 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6774161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:08 | 25.06.2022 16:44:00 | 7.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.6564
1210431 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807767 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:27 | 25.06.2022 12:57:00 | 3.9425 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
1210432 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7118076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:28 | 25.06.2022 11:00:00 | 1.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.454
1210433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6593709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:28 | 25.06.2022 12:57:00 | 3.9422 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.4288 | 0 | 0 | 0 | 0
1210434 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6847810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:38 | 25.06.2022 12:45:00 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.213
1210435 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6737886 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:48 | 25.06.2022 09:38:25 | 0.6269 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5297 | 0 | 0 | 0 | 0
1210435 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE6559981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:48 | 25.06.2022 12:54:37 | 3.8969 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1132 | 0 | 0 | 0 | 0
1210436 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:56 | 25.06.2022 16:44:00 | 7.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7178 | 12950.4684
1210437 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6896938 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:46 | 25.06.2022 13:59:00 | 4.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.1482
1210438 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6660045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:01:27 | 25.06.2022 16:51:00 | 7.8258 | 19 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6902 | 2332.0884 | 0 | 0 | 0 | 0
1210439 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:01:43 | 25.06.2022 16:54:00 | 7.8714 | 0 | 0 | 2 | 211 | 0 | 698 | 0 | 0 | 15.7428 | 1660.8654 | 0 | 5494.2372
1210440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7138233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:01:43 | 25.06.2022 11:58:00 | 2.9381 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.2198 | 0 | 0 | 0 | 0
1210441 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6677340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:02:07 | 25.06.2022 10:38:00 | 1.5981 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1210442 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7138237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:02:28 | 25.06.2022 11:58:00 | 2.9256 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4048 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0
1210444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7075127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:02:52 | 25.06.2022 10:26:00 | 1.3856 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.6112 | 0 | 0 | 0 | 0
1210445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6723411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:02:59 | 25.06.2022 16:56:00 | 7.8836 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.8416 | 0 | 0 | 0 | 0
1210447 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6826328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:03:29 | 25.06.2022 16:55:00 | 7.8586 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277.0362 | 0 | 0 | 0 | 0
1210450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618733 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:03:41 | 25.06.2022 16:56:30 | 7.8803 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
1210451 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:03:59 | 25.06.2022 16:56:35 | 7.8767 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4107 | 0 | 0 | 0 | 0
1210452 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:00 | 25.06.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0837 | 4813.3536
1210453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:04:27 | 25.06.2022 16:56:39 | 7.87 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1210454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR12243442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 09:04:53 | 25.06.2022 10:14:00 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.519
1210455 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6898885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:00:00 | 25.06.2022 15:30:00 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
1210456 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:06:56 | 25.06.2022 17:36:00 | 8.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.3448
1210457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 09:07:19 | 25.06.2022 09:10:12 | 0.0481 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9139 | 3.0784 | 0 | 0 | 0 | 0
1210459 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:07:00 | 25.06.2022 17:00:00 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8994 | 55.1831
1210461 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:14:18 | 25.06.2022 15:44:10 | 6.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4802 | 1247.5776
1210471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758730 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:30:12 | 25.06.2022 13:14:00 | 3.73 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1210472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6611749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 09:30:30 | 25.06.2022 13:16:00 | 3.7583 | 11 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3413 | 2563.1606 | 0 | 0 | 0 | 0
1210473 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7071975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 09:31:22 | 25.06.2022 10:19:00 | 0.7939 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9861 | 0 | 0
1210474 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7081448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 09:31:59 | 25.06.2022 11:20:00 | 1.8003 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4189 | 0 | 0 | 0 | 0
1210475 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6809639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 09:32:40 | 25.06.2022 11:00:00 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9576
1210485 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516985337 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 09:39:38 | 25.06.2022 10:42:00 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0788
1210490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11095593 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 07:25:26 | 25.06.2022 09:43:39 | 2.3036 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.554 | 0 | 0 | 0 | 0
1210493 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516725188 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 09:45:03 | 25.06.2022 13:51:00 | 4.0992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0992 | 0 | 0 | 0 | 0
1210515 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11297066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 10:00:02 | 25.06.2022 10:55:00 | 0.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5669 | 5.4966
1210516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6853531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 10:00:09 | 25.06.2022 10:55:00 | 0.9142 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.257 | 0 | 0 | 0 | 0
1210517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 10:00:38 | 25.06.2022 12:53:09 | 2.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3861 | 20.1271
1210518 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6851840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 10:00:33 | 25.06.2022 13:52:00 | 3.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.445
1210519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 10:01:06 | 25.06.2022 12:52:56 | 2.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1419 | 60.1419
1210521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 10:03:07 | 25.06.2022 10:49:04 | 0.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8588 | 33.6952
1210535 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517368213 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 10:05:19 | 25.06.2022 13:13:00 | 3.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1281
1210570 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11646138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 10:22:49 | 25.06.2022 14:19:00 | 3.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0108
1210574 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7071975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 10:28:19 | 25.06.2022 12:21:00 | 1.8781 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7419 | 0 | 0 | 0 | 0
1210582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12673894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 10:31:08 | 25.06.2022 11:29:00 | 0.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6084
1210584 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7987883 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 09:13:17 | 25.06.2022 12:10:00 | 2.9453 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1795 | 0 | 23.5624 | 0
1210611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2022 08:55:38 | 25.06.2022 10:32:00 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.061 | 330.8566
1210628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6758734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 10:53:24 | 25.06.2022 11:35:00 | 0.6933 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.5164 | 0 | 0 | 0 | 0
1210632 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 10:56:18 | 25.06.2022 11:46:00 | 0.8283 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.849 | 0 | 3.3132 | 0
1210644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 11:00:57 | 25.06.2022 17:57:33 | 6.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0928 | 7276.5784
1210645 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR12028610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 11:00:00 | 25.06.2022 14:42:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.4
1210661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6709922 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 11:17:14 | 25.06.2022 12:25:00 | 1.1294 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.4536 | 0 | 0 | 0 | 0
1210673 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6939158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 11:24:34 | 25.06.2022 12:28:00 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9152
1210722 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12808871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 09:54:17 | 25.06.2022 12:22:00 | 2.4619 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210727 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 11:51:06 | 25.06.2022 11:53:30 | 0.04 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1210735 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | BR12563977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 11:57:13 | 25.06.2022 12:33:00 | 0.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0924
1210741 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6649230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 12:00:00 | 25.06.2022 13:22:18 | 1.3717 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8321 | 0 | 0 | 0 | 0
1210743 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6716263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 12:02:42 | 25.06.2022 13:01:00 | 0.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1039
1210748 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 12:06:19 | 25.06.2022 12:44:00 | 0.6281 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.843 | 0 | 2.5124 | 0
1210749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 12:07:36 | 25.06.2022 15:49:00 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 483.39
1210764 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 12:15:15 | 25.06.2022 14:38:00 | 2.3792 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 143 | 0 | 0 | 2.3792 | 2.3792 | 57.1008 | 340.2256
1210773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 12:21:05 | 25.06.2022 12:22:39 | 0.0261 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3132 | 0.6786 | 0 | 0 | 0 | 0
1210817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE12494733 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 12:32:12 | 25.06.2022 15:33:00 | 3.0133 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6783 | 0 | 0 | 0 | 0
1210826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 11:47:05 | 25.06.2022 13:22:00 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9095 | 9.4914
1210862 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR7015020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 12:52:03 | 25.06.2022 13:38:00 | 0.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.632
1210878 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 13:00:10 | 25.06.2022 17:45:00 | 4.7472 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
1210878 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6781538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 13:00:10 | 25.06.2022 18:00:19 | 5.0025 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.3325 | 0 | 0 | 0 | 0
1210881 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6892566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 13:01:27 | 25.06.2022 15:22:00 | 2.3425 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.5725 | 0 | 0 | 0 | 0
1210885 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7031924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 13:04:21 | 25.06.2022 15:27:00 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4175 | 14.265
1210895 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6625973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2022 13:07:21 | 25.06.2022 14:05:22 | 0.9669 | 0 | 0 | 5 | 1186 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4.8345 | 1146.7434 | 5.8014 | 6.7683
1210895 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6625973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2022 13:07:21 | 25.06.2022 15:07:16 | 1.9986 | 0 | 0 | 1 | 1722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.9986 | 3441.5892 | 0 | 13.9902
1210896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517414843 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 13:08:53 | 25.06.2022 14:19:00 | 1.1686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0
1210904 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7079565 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 13:00:00 | 25.06.2022 15:48:00 | 2.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1210907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7076262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 13:00:00 | 25.06.2022 15:48:00 | 2.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1210911 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6898886 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 13:00:00 | 25.06.2022 17:01:00 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4843
1210918 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6806798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 12:26:17 | 25.06.2022 13:30:59 | 1.0783 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 353 | 0 | 0 | 2.1566 | 0 | 2.1566 | 380.6399
1210927 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238959 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 13:25:32 | 25.06.2022 14:58:00 | 1.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 0
1210932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6540752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 13:29:52 | 25.06.2022 14:34:00 | 1.0689 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2996 | 0 | 0 | 0 | 0
1210960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 13:37:12 | 25.06.2022 16:53:00 | 3.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1172
1210991 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171700 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 13:46:09 | 25.06.2022 14:51:00 | 1.0808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1616 | 0 | 0 | 0 | 0
1211008 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7038795 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 14:00:01 | 25.06.2022 15:55:00 | 1.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5756
1211009 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 14:00:51 | 25.06.2022 14:01:39 | 0.0133 | 113 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0
1211017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12186436 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 14:03:41 | 25.06.2022 17:28:33 | 3.4144 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2784 | 0 | 0 | 0 | 0
1211021 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7003785 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 13:01:38 | 25.06.2022 14:20:38 | 1.3167 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3899 | 0 | 0 | 0 | 0
1211041 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6850234 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2022 14:17:20 | 25.06.2022 15:10:00 | 0.8778 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.059 | 0 | 0 | 0 | 0
1211042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO11840533 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2022 14:19:59 | 25.06.2022 15:16:00 | 0.9336 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4184 | 0 | 0
1211060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 14:26:23 | 25.06.2022 14:43:34 | 0.2864 | 84 | 16 | 0 | 0 | 334 | 2103 | 24.0576 | 4.5824 | 0 | 0 | 95.6576 | 602.2992
1211064 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6628331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 14:26:14 | 25.06.2022 14:55:13 | 0.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8269
1211085 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 14:27:45 | 25.06.2022 17:21:07 | 2.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.341 | 28.894
1211106 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 14:33:23 | 25.06.2022 15:45:00 | 1.1936 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.2224 | 0 | 0 | 0 | 0
1211117 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO11715381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 14:35:48 | 25.06.2022 15:42:48 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.835
1211136 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6733602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 14:33:23 | 25.06.2022 14:47:00 | 0.2269 | 0 | 0 | 25 | 4948 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.6725 | 1122.7012 | 0 | 0.4538
1211153 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6899504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 14:00:00 | 25.06.2022 15:26:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.2257 | 0 | 0
1211188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6861079 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 14:52:26 | 25.06.2022 15:55:00 | 1.0428 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1211194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 15:07:06 | 25.06.2022 15:09:45 | 0.0442 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 989 | 0.0884 | 0.0442 | 0 | 0 | 0.4862 | 43.7138
1211201 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6612196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 15:12:25 | 25.06.2022 16:03:00 | 0.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8563
1211257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6663787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 15:36:23 | 25.06.2022 16:59:00 | 1.3769 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0335 | 0 | 0 | 0 | 0
1211263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6732976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 15:44:20 | 25.06.2022 17:04:00 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3568
1211290 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | FUSE6739556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 15:58:34 | 25.06.2022 16:43:00 | 0.7406 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7592 | 0 | 0 | 0 | 0
1211304 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7080081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 16:05:55 | 25.06.2022 17:14:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8741
1211316 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515211066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 16:20:22 | 25.06.2022 17:32:00 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939
1211328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10289088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 16:34:28 | 25.06.2022 17:00:00 | 0.4256 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.024 | 7.2352 | 0 | 0 | 0 | 0
1211347 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517010291 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 16:43:35 | 25.06.2022 18:37:00 | 1.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8903
1211460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6795083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:00:23 | 25.06.2022 18:09:00 | 1.1436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 4.5744 | 0
1211473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6901051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:05:29 | 25.06.2022 17:35:00 | 0.4919 | 5 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4595 | 577.4906 | 0 | 0 | 0 | 0
1211494 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6762589 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:09:37 | 25.06.2022 18:15:00 | 1.0897 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0597 | 0 | 0 | 0 | 0
1211499 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234581 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:11:06 | 25.06.2022 18:05:00 | 0.8983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0 | 0
1211508 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:16:34 | 25.06.2022 17:25:18 | 0.1456 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1696 | 0.8736 | 0.5824 | 0
1211515 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2022 17:21:00 | 25.06.2022 17:58:00 | 0.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9034 | 4.3169
1211517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:23:54 | 25.06.2022 17:52:00 | 0.4683 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 0
1211588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6885674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:44:00 | 25.06.2022 18:53:00 | 1.15 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1211589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6726257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:46:02 | 25.06.2022 18:56:00 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1083
1211596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:49:03 | 25.06.2022 17:50:09 | 0.0183 | 72 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3176 | 2.4522 | 0 | 0 | 0 | 0
1211611 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6637743 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 16:34:07 | 25.06.2022 18:19:00 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9772
1211614 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:51:03 | 25.06.2022 18:29:00 | 0.6325 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1211643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 18:05:57 | 25.06.2022 19:04:00 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0825
1211661 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6555562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 18:18:31 | 25.06.2022 19:10:00 | 0.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3027
1211685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9218424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:21:17 | 25.06.2022 18:54:00 | 1.5453 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211694 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516789264 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 18:38:33 | 25.06.2022 20:51:00 | 2.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2075
1211696 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6795832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 18:16:18 | 25.06.2022 19:05:29 | 0.8197 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3289 | 0 | 0 | 0 | 0
1211700 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6972745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:32:35 | 25.06.2022 18:58:00 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6868 | 0 | 0
1211703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6606914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 17:42:31 | 25.06.2022 20:24:00 | 2.6914 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8162 | 0 | 0 | 0 | 0
1211711 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO12383183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2022 18:03:03 | 25.06.2022 19:41:00 | 1.6325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9575 | 0 | 0 | 0 | 0
1211725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 18:34:51 | 25.06.2022 19:23:51 | 0.8167 | 95 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 64 | 77.5865 | 3006.2727 | 0 | 0 | 0 | 52.2688
1211737 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12364931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 19:05:01 | 25.06.2022 19:23:00 | 0.2997 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1358 | 0 | 0 | 0 | 0
1211751 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7115237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 19:10:33 | 25.06.2022 19:31:59 | 0.3572 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.238 | 0 | 0 | 0 | 0
1211775 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6933298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 19:26:54 | 25.06.2022 20:43:07 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.139
1211783 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6615922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 19:34:22 | 25.06.2022 20:34:00 | 0.9939 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3713 | 0 | 0 | 0 | 0
1211793 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 19:40:03 | 25.06.2022 20:10:17 | 0.5039 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0468 | 0.5039 | 0 | 0 | 0 | 0
1211805 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433479 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 19:48:06 | 25.06.2022 21:22:00 | 1.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0
1211808 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 19:51:16 | 25.06.2022 19:53:24 | 0.0356 | 368 | 2766 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13.1008 | 98.4696 | 0 | 0 | 0.6052 | 0
1211817 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 19:57:05 | 25.06.2022 20:51:00 | 0.8986 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5104 | 0 | 0 | 0 | 0
1211835 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 20:03:18 | 25.06.2022 21:21:00 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.81
1211872 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6856848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 20:13:21 | 25.06.2022 21:28:00 | 1.2442 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.105 | 0 | 0 | 0 | 0
1211903 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6746638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 20:24:21 | 25.06.2022 21:50:00 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.605
1211905 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516891984 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 20:30:52 | 25.06.2022 21:49:00 | 1.3022 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6264 | 0 | 0 | 0 | 0
1211910 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6833539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 20:34:15 | 25.06.2022 21:29:00 | 0.9125 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
1211921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6678774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 20:24:31 | 25.06.2022 22:13:00 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1022
1211946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456101 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 19:31:15 | 25.06.2022 21:11:00 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325
1211953 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987741 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 21:09:04 | 25.06.2022 22:35:00 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8644
1211959 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8673054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 21:09:39 | 25.06.2022 21:45:00 | 0.5892 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0116 | 0 | 0 | 0 | 0
1211973 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6834657 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 21:08:55 | 25.06.2022 21:56:25 | 0.7917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0838 | 0 | 0 | 0 | 0
1211976 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6935666 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2022 21:36:39 | 25.06.2022 22:16:00 | 0.6558 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8226 | 0 | 0 | 0 | 0
1211977 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9218565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 20:45:48 | 25.06.2022 21:49:00 | 1.0533 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516703042 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 21:57:27 | 25.06.2022 23:18:00 | 1.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0
1212002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516198868 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2022 22:28:55 | 25.06.2022 23:23:00 | 0.9014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9014 | 0 | 0 | 0 | 0
1212087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 01:54:43 | 26.06.2022 01:57:19 | 0.0433 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 989 | 0.0866 | 0.0433 | 0 | 0 | 0.4763 | 42.8237
1212092 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 02:36:37 | 26.06.2022 03:47:53 | 1.1878 | 0 | 0 | 3 | 63 | 53 | 4 | 0 | 0 | 3.5634 | 74.8314 | 62.9534 | 4.7512
1212093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 02:51:58 | 26.06.2022 03:23:00 | 0.5172 | 0 | 0 | 13 | 1 | 81 | 4 | 0 | 0 | 6.7236 | 0.5172 | 41.8932 | 2.0688
1212164 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 05:22:56 | 26.06.2022 05:24:22 | 0.0239 | 10 | 1429 | 8 | 1235 | 58 | 5967 | 0.239 | 34.1531 | 0.1912 | 29.5165 | 1.3862 | 142.6113
1212219 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6726257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 05:37:52 | 26.06.2022 07:12:00 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5967
1212243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 05:50:52 | 26.06.2022 07:07:00 | 1.2689 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 06:34:50 | 26.06.2022 06:37:47 | 0.0492 | 0 | 0 | 11 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5412 | 102.1392 | 0 | 0
1212385 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 07:07:11 | 26.06.2022 07:09:50 | 0.0442 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0442 | 3.3592 | 0 | 0 | 0 | 0
1212405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6983502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 07:15:43 | 26.06.2022 09:18:00 | 2.0381 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173.2385 | 0 | 0 | 0 | 2.0381
1212408 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6849765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 06:35:06 | 26.06.2022 07:24:40 | 0.8261 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.6298 | 0 | 0 | 0 | 0
1212441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 07:26:00 | 26.06.2022 08:23:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 642.2
1212473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 07:46:50 | 26.06.2022 07:48:18 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6352 | 30.134
1212495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 07:55:12 | 26.06.2022 10:10:00 | 2.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6741 | 29.2071
1212500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 08:00:20 | 26.06.2022 08:49:30 | 0.8194 | 2 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6388 | 1547.8466 | 0 | 0 | 0 | 0
1212505 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 08:03:11 | 26.06.2022 09:18:00 | 1.2469 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 4.9876 | 0 | 83.5423 | 4.9876
1212526 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 05:37:36 | 26.06.2022 08:08:00 | 2.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5201 | 423.6323
1212532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 08:17:51 | 26.06.2022 08:19:13 | 0.0228 | 73 | 10381 | 0 | 0 | 21 | 3132 | 1.6644 | 236.6868 | 0 | 0 | 0.4788 | 71.4096
1212623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12530356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 08:25:27 | 26.06.2022 09:54:00 | 1.4758 | 2 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9516 | 2421.7878 | 0 | 0 | 0 | 0
1212632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6794651 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 08:30:06 | 26.06.2022 14:10:00 | 5.665 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1212633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6940885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 08:30:35 | 26.06.2022 12:28:00 | 3.9569 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.983 | 0 | 0 | 0 | 0
1212657 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:00:00 | 26.06.2022 17:02:00 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.3966 | 56.2331
1212661 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6878002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 08:59:59 | 26.06.2022 10:02:00 | 1.0336 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4032 | 17.5712 | 0 | 0 | 0 | 0
1212662 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:00:03 | 26.06.2022 16:58:00 | 7.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.5978 | 5193.7016
1212663 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:00:26 | 26.06.2022 16:49:00 | 7.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2846 | 6817.6062
1212664 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | BR9524162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:00:29 | 26.06.2022 15:01:00 | 6.0086 | 0 | 0 | 2 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0172 | 3509.0224 | 0 | 0
1212665 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7061039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:00:37 | 26.06.2022 15:57:14 | 6.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.5704
1212667 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6622581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:00:56 | 26.06.2022 09:56:00 | 0.9178 | 3 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7534 | 331.3258 | 0 | 0 | 0 | 0
1212668 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:00:00 | 26.06.2022 16:55:00 | 7.9167 | 4 | 51 | 0 | 0 | 3 | 38 | 31.6668 | 403.7517 | 0 | 0 | 23.7501 | 300.8346
1212670 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6774161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:00:00 | 26.06.2022 16:54:34 | 7.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.7656
1212672 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6756168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:05:24 | 26.06.2022 10:56:09 | 1.8458 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8366 | 0 | 0 | 0 | 0
1212678 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6607562 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:06:50 | 26.06.2022 10:46:00 | 1.6528 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9056 | 0 | 0 | 0 | 0
1212683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7036685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 08:52:45 | 26.06.2022 09:28:05 | 0.5889 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3021 | 0 | 0 | 0 | 0
1212684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 09:07:05 | 26.06.2022 09:26:55 | 0.3306 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6038 | 17.5218 | 0 | 0 | 0 | 0
1212686 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:08:41 | 26.06.2022 17:03:00 | 7.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.0226
1212692 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11503376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 09:11:24 | 26.06.2022 09:50:00 | 0.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7196 | 267.6128
1212716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 08:33:08 | 26.06.2022 09:34:06 | 1.0161 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4025 | 23.3703 | 0 | 0 | 0 | 0
1212722 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 09:29:01 | 26.06.2022 10:02:00 | 0.5497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 3741 | 0 | 1.0994 | 0 | 0 | 28.0347 | 2056.4277
1212724 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6914961 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:30:34 | 26.06.2022 10:55:00 | 1.4072 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8144 | 113.9832 | 0 | 0 | 0 | 0
1212730 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:32:52 | 26.06.2022 13:03:25 | 3.5092 | 0 | 0 | 5 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.546 | 1772.146 | 0 | 0
1212730 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6845332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:32:52 | 26.06.2022 16:30:00 | 6.9522 | 0 | 0 | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4742 | 1390.44 | 0 | 0
1212732 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 09:31:57 | 26.06.2022 12:02:57 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5855 | 70.4676
1212737 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6586025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 09:35:12 | 26.06.2022 13:40:57 | 4.0958 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.1954 | 0 | 0
1212743 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2022 09:38:01 | 26.06.2022 11:27:05 | 1.8178 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950.4994 | 0 | 0 | 0 | 0
1212743 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2022 09:38:01 | 26.06.2022 12:10:00 | 2.5331 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0662 | 547.1496 | 0 | 0 | 0 | 0
1212743 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE9102437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2022 09:38:01 | 26.06.2022 12:22:40 | 2.7442 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.931 | 0 | 0 | 0 | 0
1212768 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054702 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 09:54:58 | 26.06.2022 14:05:00 | 4.1672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5016 | 0 | 0 | 0 | 0
1212771 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO12627539 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 10:00:07 | 26.06.2022 11:29:00 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.2362
1212772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6917010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 10:00:32 | 26.06.2022 15:00:00 | 4.9911 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.1456 | 0 | 0 | 0 | 0
1212773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854237 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 10:00:32 | 26.06.2022 15:00:00 | 4.9911 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.0922 | 0 | 0 | 0 | 0
1212778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 10:02:05 | 26.06.2022 14:29:24 | 4.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2931 | 4.4553
1212789 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6667946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 10:05:55 | 26.06.2022 11:27:00 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7362 | 0 | 0
1212798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515672128 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 10:09:15 | 26.06.2022 11:07:00 | 0.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
1212813 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6951336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 10:13:39 | 26.06.2022 11:51:00 | 1.6225 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 431.585 | 0 | 0 | 0 | 0
1212833 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7152023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 10:16:33 | 26.06.2022 10:49:00 | 0.5408 | 5 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 349.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
1212837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 10:22:13 | 26.06.2022 13:00:00 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9267 | 0
1212859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 10:43:33 | 26.06.2022 11:50:00 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 78.6325
1212868 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 08:06:39 | 26.06.2022 12:00:00 | 3.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1192 | 5289.312
1212907 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR9187882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 11:00:01 | 26.06.2022 14:44:00 | 3.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.8298
1212908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6898186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 11:00:07 | 26.06.2022 11:58:00 | 0.9647 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.3576 | 0 | 0 | 0 | 0
1212909 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6753565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 11:00:39 | 26.06.2022 13:29:54 | 2.4875 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1212911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 11:01:25 | 26.06.2022 17:36:54 | 6.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4624 | 6907.7872
1212915 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | DM | ISO6957837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 11:02:08 | 26.06.2022 12:39:42 | 1.6261 | 0 | 0 | 1 | 236 | 19 | 118 | 0 | 0 | 1.6261 | 383.7596 | 30.8959 | 191.8798
1212951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 11:23:36 | 26.06.2022 11:26:05 | 0.0414 | 26 | 31806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0764 | 1316.7684 | 0 | 0 | 0 | 0.0414
1212993 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12198839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 11:41:30 | 26.06.2022 13:58:00 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.85 | 2.275
1213005 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 11:49:43 | 26.06.2022 11:52:17 | 0.0428 | 0 | 0 | 6 | 2858 | 41 | 1663 | 0 | 0 | 0.2568 | 122.3224 | 1.7548 | 71.1764
1213041 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517378596 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 12:03:33 | 26.06.2022 17:27:00 | 5.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7816
1213064 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 12:12:43 | 26.06.2022 12:13:59 | 0.0211 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0.9917 | 0.1055
1213078 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 12:17:21 | 26.06.2022 13:29:17 | 1.1989 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.2345 | 0 | 0 | 0 | 0
1213107 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO7095871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 12:27:13 | 26.06.2022 13:16:00 | 0.8131 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.834 | 0 | 0
1213144 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 12:46:30 | 26.06.2022 12:49:28 | 0.0494 | 2 | 0 | 7 | 10 | 57 | 3163 | 0.0988 | 0 | 0.3458 | 0.494 | 2.8158 | 156.2522
1213145 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 12:46:30 | 26.06.2022 12:49:00 | 0.0417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0417 | 0 | 0 | 0
1213153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 12:54:39 | 26.06.2022 12:55:36 | 0.0158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1213156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6855987 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 13:00:08 | 26.06.2022 15:44:00 | 2.7311 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.1607 | 0 | 0 | 0 | 0
1213157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6936654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 13:00:20 | 26.06.2022 17:02:00 | 4.0278 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8626 | 0 | 0 | 0 | 0
1213159 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 13:01:02 | 26.06.2022 14:41:00 | 1.6661 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 546.4808 | 0 | 0 | 0 | 0
1213174 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 12:57:24 | 26.06.2022 13:19:00 | 0.36 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 234.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1213177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 13:32:09 | 26.06.2022 14:47:49 | 1.2611 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6554 | 42.8774 | 0 | 0 | 0 | 0
1213189 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 13:56:27 | 26.06.2022 14:05:30 | 0.1508 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9056 | 0.1508 | 0 | 0
1213190 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 13:57:03 | 26.06.2022 13:58:16 | 0.0203 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 1304 | 0 | 0 | 0.1015 | 0 | 2.3751 | 26.4712
1213192 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | DM | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 14:03:49 | 26.06.2022 15:45:45 | 1.6989 | 0 | 0 | 1 | 108 | 3 | 61 | 0 | 0 | 1.6989 | 183.4812 | 5.0967 | 103.6329
1213195 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7008116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 14:09:38 | 26.06.2022 14:56:00 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5056
1213202 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO10731072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 14:26:59 | 26.06.2022 17:21:00 | 2.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6282
1213209 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7107336 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 14:32:42 | 26.06.2022 15:47:00 | 1.2383 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7832 | 0 | 0 | 0 | 0
1213211 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6549245 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 14:35:35 | 26.06.2022 15:40:00 | 1.0736 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3856 | 0 | 0 | 0 | 0
1213215 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 14:46:01 | 26.06.2022 15:10:00 | 0.3997 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1631 | 0 | 0 | 0 | 0
1213219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983486 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 15:00:12 | 26.06.2022 15:53:00 | 0.88 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1213222 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 15:00:16 | 26.06.2022 15:25:54 | 0.4272 | 6 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 407.976 | 0 | 0 | 0 | 0
1213244 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168715 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 15:22:47 | 26.06.2022 17:07:00 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7369
1213246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7787199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 15:24:11 | 26.06.2022 17:21:00 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5752 | 0
1213247 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2022 15:25:23 | 26.06.2022 17:55:00 | 2.4936 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7056 | 9.9744 | 0 | 0 | 0 | 0
1213253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133428 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.06.2022 15:43:35 | 26.06.2022 16:11:00 | 0.4569 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0271 | 0 | 0 | 0 | 0
1213266 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10912662 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 15:51:17 | 26.06.2022 17:18:58 | 1.4614 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7576 | 0 | 0 | 0 | 0
1213266 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10912659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 15:51:17 | 26.06.2022 18:29:11 | 2.6317 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0138 | 0 | 0 | 0 | 0
1213270 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 16:37:32 | 26.06.2022 16:40:12 | 0.0444 | 0 | 0 | 116 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1504 | 25.6188 | 0 | 0
1213281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6727781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 16:53:41 | 26.06.2022 18:27:00 | 1.5553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.7765 | 0 | 0 | 0 | 4.6659
1213285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038125 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 16:59:37 | 26.06.2022 18:40:00 | 1.6731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3462 | 0 | 0 | 0 | 0
1213286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2022 17:02:39 | 26.06.2022 17:25:00 | 0.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.995 | 2.6075
1213293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 17:16:20 | 26.06.2022 17:18:40 | 0.0389 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8947 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0
1213295 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6645687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 17:17:20 | 26.06.2022 18:11:00 | 0.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5392
1213299 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 17:21:39 | 26.06.2022 18:49:00 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1022 | 646.3752
1213312 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 17:41:09 | 26.06.2022 17:42:43 | 0.0261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3098 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 3.7323 | 80.8578
1213314 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515776647 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 17:43:16 | 26.06.2022 19:45:00 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0289
1213322 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6778288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 18:13:39 | 26.06.2022 18:50:00 | 0.6058 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2234 | 0 | 0
1213326 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471842 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 18:19:03 | 26.06.2022 19:16:00 | 0.9492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
1213330 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11064678 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 16:33:11 | 26.06.2022 18:38:22 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0864 | 283.7504
1213340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6686949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2022 18:52:01 | 26.06.2022 19:26:00 | 0.5664 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6704 | 0 | 0 | 0 | 0
1213346 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 19:14:19 | 26.06.2022 20:44:40 | 1.5058 | 0 | 0 | 3 | 63 | 53 | 4 | 0 | 0 | 4.5174 | 94.8654 | 79.8074 | 6.0232
1213348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990434 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 19:17:44 | 26.06.2022 20:18:22 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.106 | 0
1213351 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6608966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 19:24:12 | 26.06.2022 20:59:00 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48
1213358 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 19:31:21 | 26.06.2022 21:29:42 | 1.9725 | 52 | 76 | 0 | 0 | 86 | 33 | 102.57 | 149.91 | 0 | 0 | 169.635 | 65.0925
1213362 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 19:54:15 | 26.06.2022 20:56:00 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2336 | 0
1213364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6687395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 19:59:08 | 26.06.2022 20:31:00 | 0.5311 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0717 | 0 | 0 | 0 | 0
1213367 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516150800 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 20:06:42 | 26.06.2022 21:54:00 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7883
1213372 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 20:21:03 | 26.06.2022 21:53:13 | 1.5361 | 30 | 118 | 43 | 196 | 44 | 270 | 46.083 | 181.2598 | 66.0523 | 301.0756 | 67.5884 | 414.747
1213372 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 20:21:03 | 26.06.2022 22:54:49 | 2.5628 | 0 | 0 | 1 | 193 | 52 | 300 | 0 | 0 | 2.5628 | 494.6204 | 133.2656 | 768.84
1213383 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7039283 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 20:47:10 | 26.06.2022 21:57:00 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1431
1213386 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE8944270 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 19:12:11 | 26.06.2022 21:03:07 | 1.8489 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5467 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
1213398 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7036934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 21:41:40 | 26.06.2022 22:24:00 | 0.7056 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3536 | 0 | 0 | 0 | 0
1213399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 21:45:45 | 26.06.2022 22:04:35 | 0.3139 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3139 | 20.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
1213400 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6980191 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2022 21:49:42 | 26.06.2022 23:20:00 | 1.505 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.555 | 0 | 0 | 0 | 0
1213410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 00:09:36 | 27.06.2022 01:30:00 | 1.34 | 0 | 0 | 61 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.74 | 32.16 | 1.34 | 0
1213410 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 00:09:36 | 27.06.2022 02:03:00 | 1.89 | 7 | 0 | 28 | 2 | 18 | 5 | 13.23 | 0 | 52.92 | 3.78 | 34.02 | 9.45
1213417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7470960 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 01:31:03 | 27.06.2022 02:09:00 | 0.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4275 | 345.345
1213420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 02:25:27 | 27.06.2022 03:25:46 | 1.0053 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0212 | 32.1696 | 0 | 0 | 0 | 2.0106
1213428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 04:03:27 | 27.06.2022 04:07:20 | 0.0647 | 44 | 42339 | 3 | 0 | 341 | 11385 | 2.8468 | 2739.3333 | 0.1941 | 0 | 22.0627 | 736.6095
1213443 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 05:29:07 | 27.06.2022 05:32:00 | 0.0481 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0962 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 0
1213446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 05:49:26 | 27.06.2022 07:23:24 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5963 | 114.3253
1213450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 06:01:45 | 27.06.2022 06:33:00 | 0.5208 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1648 | 3.6456 | 0 | 0 | 0 | 0
1213451 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7045524 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 06:07:51 | 27.06.2022 07:49:00 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9214
1213458 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:06:24 | 27.06.2022 13:38:17 | 4.5314 | 0 | 0 | 223 | 492 | 81 | 173 | 0 | 0 | 1010.5022 | 2229.4488 | 367.0434 | 783.9322
1213461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2022 06:57:24 | 27.06.2022 10:35:00 | 3.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4141 | 47.1471
1213467 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 07:15:29 | 27.06.2022 07:40:00 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.215 | 4.086
1213470 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 07:22:08 | 27.06.2022 07:24:46 | 0.0439 | 0 | 0 | 20 | 9 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0.878 | 0.3951 | 2.8096 | 0.3512
1213481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7074927 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 06:10:14 | 27.06.2022 10:03:00 | 3.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7588 | 318.1108
1213487 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 08:05:17 | 27.06.2022 08:07:02 | 0.0292 | 0 | 274 | 0 | 0 | 99 | 1360 | 0 | 8.0008 | 0 | 0 | 2.8908 | 39.712
1213488 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6934974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 08:05:59 | 27.06.2022 09:40:00 | 1.5669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 10.9683 | 0 | 0 | 0 | 180.1935
1213501 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8824665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 08:33:03 | 27.06.2022 10:00:00 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0428 | 1.4492
1213502 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 08:36:53 | 27.06.2022 10:34:00 | 1.9519 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6027 | 0 | 0 | 0 | 0
1213509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 08:52:37 | 27.06.2022 08:54:30 | 0.0314 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 3078 | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0 | 2.355 | 96.6492
1213515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:00:01 | 27.06.2022 10:50:00 | 1.8331 | 83 | 8 | 0 | 0 | 34 | 5 | 152.1473 | 14.6648 | 0 | 0 | 62.3254 | 9.1655
1213516 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6885228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:00:06 | 27.06.2022 09:17:00 | 0.2817 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5827 | 0 | 0 | 0 | 0
1213517 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6947705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:00:08 | 27.06.2022 09:58:00 | 0.9644 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.644 | 49.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
1213518 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:00:08 | 27.06.2022 11:59:00 | 2.9811 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.299 | 0 | 0 | 0 | 0
1213519 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6595585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:00:10 | 27.06.2022 13:38:27 | 4.6381 | 0 | 0 | 93 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.3433 | 2615.8884 | 0 | 0
1213520 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6747798 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:00:22 | 27.06.2022 16:54:00 | 7.8939 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3634 | 0 | 0 | 0 | 0
1213521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12306877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:00:20 | 27.06.2022 10:35:00 | 1.5778 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9118 | 4.7334 | 0 | 0 | 0 | 0
1213522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705556 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:00:42 | 27.06.2022 11:43:00 | 2.705 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1213523 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6806739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:00:48 | 27.06.2022 16:56:00 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2
1213524 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7146290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:00:50 | 27.06.2022 16:56:00 | 7.9194 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.0862 | 0 | 0 | 0 | 0
1213525 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6546477 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 09:00:42 | 27.06.2022 11:53:11 | 2.8747 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9904 | 0 | 0 | 0 | 0
1213526 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12818051 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:01:02 | 27.06.2022 16:59:00 | 7.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8305 | 1282.5421
1213527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6929321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:00:00 | 27.06.2022 10:57:00 | 1.95 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1213528 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7086371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:01:22 | 27.06.2022 09:30:00 | 0.4772 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2236 | 0 | 0 | 0 | 0
1213529 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:02:06 | 27.06.2022 16:59:36 | 7.9583 | 0 | 0 | 8 | 81 | 6 | 254 | 0 | 0 | 63.6664 | 644.6223 | 47.7498 | 2021.4082
1213530 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:02:22 | 27.06.2022 16:00:59 | 6.9769 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2608 | 20.9307 | 0 | 0 | 0 | 0
1213531 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6622580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:01:52 | 27.06.2022 09:27:00 | 0.4189 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7716 | 0 | 0 | 0 | 0
1213534 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:03:00 | 27.06.2022 16:56:00 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7666 | 17634.9421
1213538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 09:16:02 | 27.06.2022 09:17:27 | 0.0236 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8272 | 0 | 0 | 0 | 0
1213541 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 09:18:57 | 27.06.2022 09:20:30 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4386 | 0
1213544 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:30:02 | 27.06.2022 17:30:00 | 7.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9994 | 6583.5062
1213545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:30:04 | 27.06.2022 18:00:00 | 8.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9846 | 1929.2503
1213546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:30:22 | 27.06.2022 11:15:00 | 1.7439 | 0 | 0 | 23 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1097 | 2375.1918 | 0 | 0
1213547 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12626529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:30:45 | 27.06.2022 10:41:00 | 1.1708 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
1213551 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 09:36:05 | 27.06.2022 09:38:00 | 0.0319 | 2 | 0 | 7 | 10 | 57 | 3163 | 0.0638 | 0 | 0.2233 | 0.319 | 1.8183 | 100.8997
1213552 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 09:36:05 | 27.06.2022 09:38:55 | 0.0472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 0
1213553 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 09:35:54 | 27.06.2022 17:29:00 | 7.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.885 | 2397.04
1213559 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 09:44:12 | 27.06.2022 09:47:11 | 0.0497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1125 | 0 | 0 | 0.0497 | 0 | 0.7455 | 55.9125
1213562 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO6839747 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 07:00:46 | 27.06.2022 09:51:14 | 2.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.343
1213565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 09:56:32 | 27.06.2022 09:57:51 | 0.0219 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0388 | 0 | 0 | 0 | 0
1213566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8660660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 09:56:08 | 27.06.2022 12:54:00 | 2.9644 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8932 | 2.9644 | 0 | 0 | 0 | 0
1213567 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO9402386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 10:00:05 | 27.06.2022 16:58:00 | 6.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9653 | 912.4543
1213568 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6646310 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 10:00:05 | 27.06.2022 17:00:00 | 6.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.8908
1213569 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 10:00:08 | 27.06.2022 11:27:00 | 1.4478 | 3 | 1007 | 0 | 0 | 1 | 70 | 4.3434 | 1457.9346 | 0 | 0 | 1.4478 | 101.346
1213570 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 10:00:08 | 27.06.2022 10:56:00 | 0.9311 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3.7244 | 0 | 25.1397 | 0.9311
1213571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 10:00:28 | 27.06.2022 14:56:00 | 4.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7592 | 142.8424
1213572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6547269 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 10:00:36 | 27.06.2022 12:57:00 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8
1213573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 10:00:41 | 27.06.2022 14:57:00 | 4.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.5354 | 167.9124
1213574 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11283676 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 10:00:46 | 27.06.2022 11:46:00 | 1.7539 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 149.0815 | 0 | 0 | 0 | 0
1213575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 10:00:51 | 27.06.2022 11:56:00 | 1.9192 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7584 | 0 | 0 | 0 | 0
1213576 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 10:01:37 | 27.06.2022 10:58:00 | 0.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7891 | 649.3327
1213577 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 10:01:45 | 27.06.2022 10:58:36 | 0.9475 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9025 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1213578 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517241251 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 10:05:07 | 27.06.2022 14:52:00 | 4.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7814
1213590 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 10:24:06 | 27.06.2022 10:33:53 | 0.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9705 | 0.6524
1213594 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6667946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2022 10:35:14 | 27.06.2022 11:24:00 | 0.8128 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1024 | 0 | 0
1213595 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE12515259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 06:45:42 | 27.06.2022 10:47:00 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0434 | 32.1736
1213599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032172 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 10:43:37 | 27.06.2022 11:29:00 | 0.7564 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3972 | 0 | 0 | 0 | 0
1213605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6710045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 10:55:06 | 27.06.2022 12:22:00 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.211
1213608 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 11:00:00 | 27.06.2022 14:59:00 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9499 | 3991.2666
1213609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 11:00:14 | 27.06.2022 12:47:00 | 1.7794 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.485 | 5.3382 | 0 | 0 | 1.7794 | 0
1213610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6583371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 11:00:29 | 27.06.2022 12:56:00 | 1.9253 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1854 | 0 | 0 | 0 | 0
1213614 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6730736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 11:13:42 | 27.06.2022 11:16:00 | 0.0383 | 40 | 9920 | 55 | 10360 | 45 | 3836 | 1.532 | 379.936 | 2.1065 | 396.788 | 1.7235 | 146.9188
1213615 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 11:13:42 | 27.06.2022 11:16:00 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 508 | 97 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 19.4564 | 3.7151 | 57.9096
1213640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 11:30:18 | 27.06.2022 13:14:00 | 1.7283 | 1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7283 | 636.0144 | 0 | 0 | 0 | 0
1213641 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7278496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 11:31:30 | 27.06.2022 12:52:24 | 1.3483 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.728 | 0 | 0 | 0 | 0
1213643 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 11:21:04 | 27.06.2022 11:51:00 | 0.4989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 4614 | 0 | 0.9978 | 0 | 0 | 29.934 | 2301.9246
1213644 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6604184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 11:33:05 | 27.06.2022 12:36:00 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5198
1213657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7125587 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 11:57:58 | 27.06.2022 13:12:00 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.373
1213658 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2022 11:57:30 | 27.06.2022 13:14:38 | 1.2856 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8528 | 48.8528 | 0 | 0 | 0 | 0
1213658 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7085499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2022 11:57:30 | 27.06.2022 14:11:33 | 2.2342 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.026 | 40.2156 | 0 | 0 | 0 | 0
1214056 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052241 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 12:17:36 | 27.06.2022 14:25:00 | 2.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
1214162 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE6530764 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 12:25:57 | 27.06.2022 13:13:07 | 0.7861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0054 | 0 | 0 | 0 | 0
1214204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11823919 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 11:51:10 | 27.06.2022 14:36:00 | 2.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4832 | 0
1214253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6984334 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 12:51:47 | 27.06.2022 13:27:00 | 0.5869 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
1214275 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6778288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 12:58:37 | 27.06.2022 13:35:00 | 0.6064 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2672 | 0 | 0
1214277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6525807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 13:00:46 | 27.06.2022 14:55:00 | 1.9039 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7744 | 0 | 0 | 0 | 0
1214280 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 13:03:43 | 27.06.2022 16:57:51 | 3.9022 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5232 | 0 | 0 | 0 | 0
1214282 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 13:04:08 | 27.06.2022 16:57:45 | 3.8936 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.636 | 0 | 0 | 0 | 0
1214292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2022 13:15:50 | 27.06.2022 16:26:00 | 3.1694 | 0 | 0 | 23 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 72.8962 | 15.847 | 161.6394 | 28.5246
1214312 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046151 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 12:40:03 | 27.06.2022 13:55:00 | 1.2492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0
1214316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12668756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 13:30:01 | 27.06.2022 14:24:00 | 0.8997 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0823 | 0 | 0 | 0 | 0
1214327 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7151256 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 13:31:14 | 27.06.2022 16:23:53 | 2.8775 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
1214372 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6972339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 12:49:58 | 27.06.2022 14:17:00 | 1.4506 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.807 | 0 | 0 | 0 | 0
1214383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 14:00:02 | 27.06.2022 15:58:00 | 1.9661 | 141 | 105 | 0 | 0 | 3 | 0 | 277.2201 | 206.4405 | 0 | 0 | 5.8983 | 0
1214385 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6954645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 14:01:30 | 27.06.2022 15:04:00 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5437
1214386 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6560878 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 14:02:12 | 27.06.2022 14:19:00 | 0.28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1214388 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 14:02:52 | 27.06.2022 15:33:35 | 1.5119 | 0 | 0 | 14 | 59 | 3 | 335 | 0 | 0 | 21.1666 | 89.2021 | 4.5357 | 506.4865
1214435 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11163000 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 10:39:39 | 27.06.2022 14:49:00 | 4.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3116
1214439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7076189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 10:35:12 | 27.06.2022 14:45:00 | 4.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.5152
1214447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 14:35:22 | 27.06.2022 14:36:43 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0
1214482 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO10912661 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 14:53:01 | 27.06.2022 20:30:36 | 5.6264 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.0272 | 0 | 0 | 0 | 0
1214521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12668757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 15:00:00 | 27.06.2022 17:42:00 | 2.7 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1214522 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7157564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2022 15:00:10 | 27.06.2022 16:09:00 | 1.1472 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 196.1712 | 0 | 0 | 0 | 0
1214583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12162532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 15:46:15 | 27.06.2022 15:48:18 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1396 | 74.0088
1214637 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6551922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 15:18:36 | 27.06.2022 16:34:47 | 1.2697 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2308 | 0 | 0 | 0 | 0
1214664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 16:15:28 | 27.06.2022 19:31:00 | 3.2589 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5178 | 211.8285 | 19.5534 | 0
1214678 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204040 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 16:25:43 | 27.06.2022 19:35:00 | 3.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1547
1214698 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 16:41:27 | 27.06.2022 17:05:29 | 0.4006 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4006 | 59.2888 | 0 | 0 | 0 | 0
1214767 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6973294 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2022 17:00:49 | 27.06.2022 18:26:00 | 1.4197 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2805 | 0 | 0 | 0 | 0
1214768 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 17:07:08 | 27.06.2022 17:48:43 | 0.6931 | 0 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.7819 | 0 | 0 | 0 | 0
1214905 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE5614254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 14:53:42 | 27.06.2022 19:23:00 | 4.4883 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4415 | 345.5991 | 0 | 0 | 0 | 0
1214908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457735 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 17:52:19 | 27.06.2022 18:26:00 | 0.5614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
1214947 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262024 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 18:05:24 | 27.06.2022 19:44:00 | 1.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
1214985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8377535 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 18:15:55 | 27.06.2022 19:15:00 | 0.9847 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9388 | 81.7301 | 0 | 0 | 0 | 0
1214991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6583068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 18:19:53 | 27.06.2022 19:19:00 | 0.9853 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4414 | 0 | 0 | 0 | 0
1215029 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6578433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 18:32:39 | 27.06.2022 19:07:43 | 0.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.05
1215038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10506067 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 18:35:01 | 27.06.2022 20:51:00 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.328
1215048 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12198878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 16:19:30 | 27.06.2022 18:56:14 | 2.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.366 | 598.1938
1215070 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6557127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 18:48:17 | 27.06.2022 19:23:00 | 0.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3144 | 145.8072
1215072 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR6667946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 18:48:26 | 27.06.2022 19:19:55 | 0.5247 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7851 | 0 | 0
1215074 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6939083 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 18:49:03 | 27.06.2022 20:39:44 | 1.8447 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9737 | 0 | 0 | 0 | 0
1215092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6672151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 18:55:18 | 27.06.2022 20:08:00 | 1.2117 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4069 | 0 | 0 | 0 | 0
1215103 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 19:04:06 | 27.06.2022 19:06:21 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 24.5625
1215110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6548029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 19:08:28 | 27.06.2022 20:05:00 | 0.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8266 | 0
1215129 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6980690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 19:15:21 | 27.06.2022 19:51:00 | 0.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4636
1215138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12307239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 19:21:29 | 27.06.2022 19:23:08 | 0.0275 | 56 | 1170 | 0 | 0 | 6 | 285 | 1.54 | 32.175 | 0 | 0 | 0.165 | 7.8375
1215210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 19:21:29 | 27.06.2022 20:31:00 | 1.1586 | 0 | 0 | 54 | 27 | 84 | 6 | 0 | 0 | 62.5644 | 31.2822 | 97.3224 | 6.9516
1215221 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 19:36:11 | 27.06.2022 19:37:35 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | 0.0466
1215244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6754929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 19:42:35 | 27.06.2022 20:55:00 | 1.2069 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3106 | 0 | 0 | 0 | 0
1215246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6625086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 19:44:50 | 27.06.2022 20:24:00 | 0.6528 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3344 | 0 | 0 | 0 | 0
1215261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 19:05:04 | 27.06.2022 20:33:34 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.05 | 0 | 0
1215344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7009495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2022 20:30:28 | 27.06.2022 22:03:37 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3375
1215347 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6865451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 20:31:31 | 28.06.2022 00:13:00 | 3.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8044
1215350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6549922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 20:36:17 | 27.06.2022 21:00:00 | 0.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4637
1215366 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6939083 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 20:51:32 | 27.06.2022 21:36:00 | 0.7411 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6181 | 0 | 0 | 0 | 0
1215402 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6884330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 21:18:23 | 27.06.2022 23:07:00 | 1.8103 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2223 | 0 | 0 | 0 | 0
1215432 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6750717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 21:27:52 | 27.06.2022 22:10:00 | 0.7022 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3638 | 0 | 0
1215443 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7036929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 21:54:14 | 27.06.2022 22:11:00 | 0.2794 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8358 | 0 | 0 | 0 | 0
1215447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7098395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 21:54:04 | 27.06.2022 22:32:42 | 0.6439 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.9391 | 0 | 0 | 0 | 0
1215449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7116515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 21:28:55 | 27.06.2022 22:25:49 | 0.9483 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6409 | 0 | 0 | 0 | 0
1215507 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7706161 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 19:50:54 | 27.06.2022 22:53:00 | 3.035 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.105 | 3.035 | 0 | 0
1215521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7021976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 23:11:21 | 28.06.2022 00:45:00 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5536
1215571 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2022 23:47:41 | 28.06.2022 00:49:00 | 1.0219 | 4 | 728 | 0 | 0 | 3 | 1100 | 4.0876 | 743.9432 | 0 | 0 | 3.0657 | 1124.09
1215598 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 00:27:19 | 28.06.2022 04:22:00 | 3.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7596 | 970.0272
1215624 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2022 00:51:03 | 28.06.2022 02:42:15 | 1.8533 | 15 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7995 | 231.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
1215626 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 00:55:56 | 28.06.2022 01:19:30 | 0.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9608 | 140.6224
1215639 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2022 01:00:23 | 28.06.2022 01:58:00 | 0.9603 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 923 | 0 | 0 | 3.8412 | 0 | 37.4517 | 886.3569
1215645 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 01:28:05 | 28.06.2022 02:28:00 | 0.9986 | 0 | 0 | 11 | 4 | 53 | 7 | 0 | 0 | 10.9846 | 3.9944 | 52.9258 | 6.9902
1215664 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6926219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 02:00:01 | 28.06.2022 03:24:00 | 1.3997 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1721 | 0 | 0 | 0 | 0
1215734 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 04:00:26 | 28.06.2022 04:02:55 | 0.0414 | 0 | 0 | 23 | 2847 | 38 | 2645 | 0 | 0 | 0.9522 | 117.8658 | 1.5732 | 109.503
1215818 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 05:18:48 | 28.06.2022 06:12:00 | 0.8867 | 1 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8867 | 1024.1385 | 0 | 0 | 0 | 0
1215823 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 05:23:33 | 28.06.2022 05:55:00 | 0.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2428 | 81.251
1215830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12630497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 04:14:54 | 28.06.2022 06:49:00 | 2.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3879 | 310.7643
1215894 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 05:41:14 | 28.06.2022 06:26:00 | 0.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9688 | 331.2684
1215930 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 05:53:15 | 28.06.2022 07:33:00 | 1.6625 | 0 | 0 | 11 | 4 | 53 | 7 | 0 | 0 | 18.2875 | 6.65 | 88.1125 | 11.6375
1215936 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6913476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 04:59:21 | 28.06.2022 05:55:32 | 0.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2192 | 2460.8592
1215961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 06:02:55 | 28.06.2022 06:05:10 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 3.15
1215985 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 05:37:14 | 28.06.2022 07:09:00 | 1.5294 | 0 | 0 | 6 | 2118 | 0 | 89 | 0 | 0 | 9.1764 | 3239.2692 | 0 | 136.1166
1216025 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7124121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 06:18:39 | 28.06.2022 07:39:00 | 1.3392 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.872 | 0 | 0 | 0 | 0
1216050 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6557142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 06:27:36 | 28.06.2022 06:58:53 | 0.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5136 | 844.1466
1216051 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 06:33:17 | 28.06.2022 08:36:00 | 2.0453 | 105 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214.7565 | 44.9966 | 0 | 0 | 2.0453 | 0
1216056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 06:37:44 | 28.06.2022 06:39:53 | 0.0358 | 1 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 61.218 | 0 | 0 | 0 | 0
1216057 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6880362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 06:39:01 | 28.06.2022 08:23:00 | 1.7331 | 0 | 0 | 2 | 1318 | 11 | 182 | 0 | 0 | 3.4662 | 2284.2258 | 19.0641 | 315.4242
1216160 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 06:56:27 | 28.06.2022 10:30:00 | 3.5592 | 7 | 0 | 118 | 1 | 306 | 8 | 24.9144 | 0 | 419.9856 | 3.5592 | 1089.1152 | 28.4736
1216176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:05:57 | 28.06.2022 09:45:00 | 2.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8736
1216177 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:03:20 | 28.06.2022 08:12:00 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3496 | 177.382
1216286 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:16:21 | 28.06.2022 08:49:00 | 1.5442 | 0 | 0 | 34 | 879 | 41 | 1608 | 0 | 0 | 52.5028 | 1357.3518 | 63.3122 | 2483.0736
1216291 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 06:53:20 | 28.06.2022 08:25:45 | 1.5403 | 28 | 9333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1284 | 14375.6199 | 0 | 0 | 0 | 1.5403
1216293 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515956627 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:18:20 | 28.06.2022 09:16:00 | 1.9611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
1216313 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6945063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:20:21 | 28.06.2022 07:23:10 | 0.0469 | 0 | 0 | 455 | 4491 | 298 | 3616 | 0 | 0 | 21.3395 | 210.6279 | 13.9762 | 169.5904
1216334 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:25:51 | 28.06.2022 07:28:33 | 0.045 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
1216337 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6779221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:24:21 | 28.06.2022 07:27:00 | 0.0442 | 0 | 0 | 6 | 1984 | 68 | 8792 | 0 | 0 | 0.2652 | 87.6928 | 3.0056 | 388.6064
1216395 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:30:11 | 28.06.2022 08:45:41 | 1.2583 | 88 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7304 | 41.5239 | 0 | 0 | 0 | 0
1216432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:40:16 | 28.06.2022 07:42:11 | 0.0319 | 73 | 10381 | 0 | 0 | 21 | 3132 | 2.3287 | 331.1539 | 0 | 0 | 0.6699 | 99.9108
1216477 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 06:30:28 | 28.06.2022 09:04:44 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5688 | 1141.5684
1216507 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:52:20 | 28.06.2022 08:31:00 | 0.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9332 | 0
1216509 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:53:16 | 28.06.2022 07:55:30 | 0.0372 | 0 | 0 | 23 | 2847 | 38 | 2645 | 0 | 0 | 0.8556 | 105.9084 | 1.4136 | 98.394
1216512 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:53:50 | 28.06.2022 07:56:37 | 0.0464 | 0 | 0 | 7 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3248 | 79.112 | 0 | 0
1216559 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM | ISO10822021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 07:26:22 | 28.06.2022 08:10:00 | 0.7272 | 0 | 0 | 455 | 4491 | 298 | 3616 | 0 | 0 | 330.876 | 3265.8552 | 216.7056 | 2629.5552
1216618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 08:14:01 | 28.06.2022 08:14:46 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.0125 | 0
1216625 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8949654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 08:20:39 | 28.06.2022 09:18:00 | 0.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.414
1216627 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12550281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 08:21:26 | 28.06.2022 09:06:00 | 0.7428 | 4 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 131.4756 | 0 | 0 | 0 | 0
1216638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 08:30:14 | 28.06.2022 09:23:00 | 0.8794 | 0 | 0 | 34 | 81 | 60 | 15 | 0 | 0 | 29.8996 | 71.2314 | 52.764 | 13.191
1216642 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6958397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 08:30:00 | 28.06.2022 16:58:00 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2003
1216655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 08:37:26 | 28.06.2022 08:39:11 | 0.0292 | 4 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 27.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
1216691 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6865056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2022 08:46:55 | 28.06.2022 09:45:00 | 0.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5118
1216694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 08:39:27 | 28.06.2022 09:13:00 | 0.5592 | 3 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6776 | 239.8968 | 0 | 0 | 0 | 0
1216695 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515404357 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 08:48:29 | 28.06.2022 10:04:00 | 1.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0
1216723 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO9490226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 08:56:28 | 28.06.2022 12:31:00 | 3.5756 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4536 | 0 | 0 | 0
1216734 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:00 | 28.06.2022 11:56:00 | 2.9333 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.5923 | 0 | 0 | 0 | 0
1216735 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:01 | 28.06.2022 16:53:00 | 7.8831 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8831 | 772.5438 | 0 | 0 | 0 | 0
1216736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7021661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:06 | 28.06.2022 11:46:00 | 2.765 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.165 | 0 | 0 | 0 | 0
1216737 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6643646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:06 | 28.06.2022 10:58:00 | 1.965 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.045 | 0 | 0 | 0 | 0
1216738 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10397588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:07 | 28.06.2022 10:56:00 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8946 | 0 | 0
1216739 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6918731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:16 | 28.06.2022 11:57:00 | 2.9456 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.2368 | 0 | 0
1216740 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6963189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:42 | 28.06.2022 12:00:00 | 2.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2333
1216741 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8816438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:50 | 28.06.2022 11:38:00 | 2.6194 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
1216742 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:58 | 28.06.2022 17:01:00 | 8.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0018 | 5352.4014
1216743 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7158302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:00 | 28.06.2022 09:55:00 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3336
1216744 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6589715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:00 | 28.06.2022 11:56:00 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.6515 | 0 | 0
1216754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:04:04 | 28.06.2022 09:13:41 | 0.1603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1216765 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:06:32 | 28.06.2022 09:48:00 | 0.6911 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3194 | 0 | 0.6911 | 0
1216766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032786 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:00:00 | 28.06.2022 13:17:00 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.0974
1216791 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761621 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:10:31 | 28.06.2022 11:30:00 | 2.3247 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6115 | 0 | 0 | 0 | 0
1216794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:11:12 | 28.06.2022 09:41:43 | 0.5086 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1204 | 34.0762 | 0 | 0 | 0 | 0
1216795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:11:15 | 28.06.2022 09:41:13 | 0.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9928 | 212.7444
1216797 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:11:35 | 28.06.2022 09:14:00 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5239 | 20.9963
1216809 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10597631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:12:46 | 28.06.2022 12:22:00 | 3.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6156 | 0
1216829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7073345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:15:30 | 28.06.2022 11:57:00 | 2.6917 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.423 | 0 | 0 | 0 | 0
1216862 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:18:30 | 28.06.2022 09:43:00 | 0.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7122 | 63.2865
1216863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:21:08 | 28.06.2022 09:23:24 | 0.0378 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1216903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:30:19 | 28.06.2022 18:00:00 | 8.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9258 | 1928.2969
1216904 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | ISO10937663 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:30:31 | 28.06.2022 17:31:00 | 8.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.134
1216905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6582912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:30:49 | 28.06.2022 11:17:00 | 1.7697 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2608 | 0 | 0 | 0 | 0
1216907 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:31:37 | 28.06.2022 16:58:08 | 7.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.838 | 9734.0052
1216909 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:32:09 | 28.06.2022 17:30:00 | 7.9642 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.1312 | 0 | 0 | 0 | 0
1216914 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 09:34:55 | 28.06.2022 15:32:00 | 5.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5626 | 2957.8458
1216916 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455172 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:35:01 | 28.06.2022 10:32:00 | 0.9497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9497 | 0 | 0 | 0 | 0
1216917 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:36:31 | 28.06.2022 14:22:00 | 4.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8877 | 2098.3221
1216955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535140128 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:45:01 | 28.06.2022 10:15:00 | 0.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
1216966 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787664 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:46:46 | 28.06.2022 11:30:00 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7206
1217011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:53:02 | 28.06.2022 12:09:00 | 2.2661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 4.5322 | 0 | 0 | 11.3305 | 471.3488
1217031 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6666317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 10:00:00 | 28.06.2022 17:24:00 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.6
1217032 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO11797501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 10:00:01 | 28.06.2022 10:56:00 | 0.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5317
1217034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628332 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 10:00:23 | 28.06.2022 11:52:00 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2281 | 154.4049
1217035 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7158304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 10:00:33 | 28.06.2022 10:54:00 | 0.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1376
1217036 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8284377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 10:00:36 | 28.06.2022 12:41:00 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.8076
1217052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9865264 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 08:31:19 | 28.06.2022 10:41:00 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6456 | 0
1217062 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7072027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 10:08:19 | 28.06.2022 11:15:00 | 1.1114 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2254 | 0 | 0 | 0
1217094 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 10:12:34 | 28.06.2022 10:19:44 | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2534 | 87.0426
1217097 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505937 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 10:08:38 | 28.06.2022 10:15:51 | 0.1203 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 10:16:32 | 28.06.2022 11:03:00 | 0.7744 | 13 | 96 | 0 | 0 | 12 | 158 | 10.0672 | 74.3424 | 0 | 0 | 9.2928 | 122.3552
1217120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 09:48:44 | 28.06.2022 10:21:33 | 0.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2973 | 0
1217162 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6896909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 10:30:28 | 28.06.2022 13:24:00 | 2.8922 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.9738 | 0 | 0 | 0 | 0
1217165 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516040264 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 10:31:13 | 28.06.2022 12:23:00 | 1.8631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4524 | 0 | 0 | 0 | 0
1217166 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7115967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 10:16:31 | 28.06.2022 11:18:00 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4326 | 0 | 0
1217206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7117443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 10:26:13 | 28.06.2022 12:45:00 | 2.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.4763
1217220 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2022 10:35:35 | 28.06.2022 11:15:00 | 0.6569 | 0 | 0 | 6 | 2118 | 0 | 89 | 0 | 0 | 3.9414 | 1391.3142 | 0 | 58.4641
1217252 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 10:56:16 | 28.06.2022 12:39:00 | 1.7122 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1074 | 58.2148 | 0 | 0 | 0 | 0
1217270 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6856784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 11:00:00 | 28.06.2022 13:25:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0835
1217287 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 11:07:17 | 28.06.2022 12:20:00 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3946 | 187.8445
1217329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 11:15:19 | 28.06.2022 11:27:25 | 0.2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217363 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 11:10:19 | 28.06.2022 12:27:00 | 1.2781 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015.5637 | 0 | 0 | 0 | 0
1217364 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 11:25:02 | 28.06.2022 12:39:00 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1584 | 0 | 0
1217396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 11:41:54 | 28.06.2022 13:57:00 | 2.2517 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0952 | 15.7619 | 0 | 0 | 0 | 0
1217405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 11:43:18 | 28.06.2022 12:26:47 | 0.7247 | 365 | 2334 | 0 | 0 | 133 | 2627 | 264.5155 | 1691.4498 | 0 | 0 | 96.3851 | 1903.7869
1217413 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7072672 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 11:42:46 | 28.06.2022 15:32:00 | 3.8206 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8738 | 0 | 0 | 0 | 0
1217454 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 11:47:18 | 28.06.2022 12:03:40 | 0.2728 | 36 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.8208 | 0.5456 | 0 | 0 | 1.6368 | 0
1217462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 12:01:04 | 28.06.2022 12:12:00 | 0.1822 | 4 | 4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7288 | 797.6716 | 0 | 0 | 0 | 0
1217463 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 12:01:43 | 28.06.2022 12:04:37 | 0.0483 | 68 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2844 | 87.2781 | 0 | 0 | 0 | 0
1217503 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6529228 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 12:23:14 | 28.06.2022 16:15:00 | 3.8628 | 0 | 0 | 3 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5884 | 2866.1976 | 0 | 0
1217506 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 12:17:37 | 28.06.2022 12:56:00 | 0.6397 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2.5588 | 61.4112 | 0 | 0 | 0 | 76.764
1217515 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6705851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 12:09:20 | 28.06.2022 12:37:17 | 0.4658 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3714 | 5.1238 | 0 | 0 | 0 | 0
1217574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 12:44:35 | 28.06.2022 14:01:00 | 1.2736 | 13 | 96 | 0 | 0 | 12 | 158 | 16.5568 | 122.2656 | 0 | 0 | 15.2832 | 201.2288
1217575 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 12:45:22 | 28.06.2022 12:51:26 | 0.1011 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3452 | 0.1011 | 0 | 0
1217605 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059259 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 13:00:00 | 28.06.2022 16:57:00 | 3.95 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1217606 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6825471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 13:00:03 | 28.06.2022 15:21:00 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.238
1217607 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934123 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:00:20 | 28.06.2022 14:19:00 | 1.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
1217609 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 13:00:29 | 28.06.2022 16:57:00 | 3.9419 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.7621 | 0 | 0 | 0 | 0
1217610 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6825472 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 13:00:40 | 28.06.2022 17:06:00 | 4.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6002
1217612 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059260 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 13:00:57 | 28.06.2022 16:56:00 | 3.9175 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5025 | 0 | 0 | 0 | 0
1217615 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7006315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 13:00:00 | 28.06.2022 15:30:00 | 2.5 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1217616 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059261 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 13:01:43 | 28.06.2022 16:58:00 | 3.9381 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.905 | 0 | 0 | 0 | 0
1217617 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 13:00:00 | 28.06.2022 14:54:00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 3138.8
1217661 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:18:20 | 28.06.2022 13:21:00 | 0.0444 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 1.1544 | 0.1332 | 2.442 | 0.0888
1217664 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7490135 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:19:38 | 28.06.2022 16:34:00 | 3.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7182 | 0
1217667 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | BR7072039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 13:21:12 | 28.06.2022 13:30:00 | 0.1467 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0
1217672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:21:51 | 28.06.2022 13:22:45 | 0.015 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1217673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515132125 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:21:23 | 28.06.2022 15:28:00 | 2.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2206
1217689 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 11:45:24 | 28.06.2022 13:36:00 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8433 | 99.5382
1217699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6895766 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 13:30:00 | 28.06.2022 18:24:00 | 4.9 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1217700 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7142711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 13:30:09 | 28.06.2022 16:31:00 | 3.0142 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9088 | 0 | 0
1217722 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:35:16 | 28.06.2022 14:15:58 | 0.6783 | 15 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1745 | 69.8649 | 0 | 0 | 0 | 0
1217724 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:36:13 | 28.06.2022 13:36:52 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8748 | 0.6264
1217725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11861776 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:36:19 | 28.06.2022 14:28:09 | 0.8639 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9286 | 0 | 0 | 0 | 0
1217735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6592153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:42:51 | 28.06.2022 16:01:00 | 2.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4775
1217758 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6745029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:58:00 | 28.06.2022 15:16:00 | 1.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1217761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:59:24 | 28.06.2022 14:29:00 | 0.4933 | 16 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8928 | 868.7013 | 0 | 0 | 0 | 0
1217764 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7035143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:41:17 | 28.06.2022 16:45:00 | 3.0619 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.3757 | 0 | 0 | 0 | 0
1217765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6589644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:59:39 | 28.06.2022 14:34:00 | 0.5725 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1675 | 0 | 0 | 0 | 0
1217767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6855986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 14:00:00 | 28.06.2022 14:55:00 | 0.9167 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6696 | 0 | 0 | 0 | 0
1217769 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 14:00:00 | 28.06.2022 15:34:00 | 1.5667 | 11 | 3 | 13 | 6 | 45 | 1057 | 17.2337 | 4.7001 | 20.3671 | 9.4002 | 70.5015 | 1656.0019
1217819 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 14:20:25 | 28.06.2022 14:23:02 | 0.0436 | 20 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 29.648 | 0 | 0 | 0 | 0
1217844 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 14:24:51 | 28.06.2022 15:51:00 | 1.4358 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9614 | 0 | 0 | 0 | 0
1217862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 14:34:16 | 28.06.2022 15:11:50 | 0.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8197 | 472.0794
1217887 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:39:33 | 28.06.2022 15:14:00 | 1.5742 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5936 | 3.1484 | 0 | 0 | 0 | 0
1217918 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457145 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 14:59:06 | 28.06.2022 15:36:00 | 0.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1217933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149845 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 15:06:54 | 28.06.2022 17:23:00 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.683
1217944 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 15:10:12 | 28.06.2022 15:18:06 | 0.1317 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3951 | 0 | 0 | 0 | 0.1317 | 0
1217945 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 15:10:24 | 28.06.2022 15:25:06 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.535 | 149.45
1217955 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8789475 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 14:26:18 | 28.06.2022 15:46:00 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3283 | 7.9698
1218080 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:39:24 | 28.06.2022 15:50:00 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4448
1218098 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 15:38:08 | 28.06.2022 17:22:00 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8574 | 48.4708
1218122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 15:42:23 | 28.06.2022 15:57:48 | 0.2569 | 16 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1104 | 452.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
1218143 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6601307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 15:47:19 | 28.06.2022 16:00:00 | 0.2114 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1306 | 0.2114 | 0 | 0
1218156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 15:25:49 | 28.06.2022 17:28:45 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6553 | 1544.8706
1218166 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6758197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 15:52:30 | 28.06.2022 16:58:00 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4585 | 447.597
1218219 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 16:13:31 | 28.06.2022 17:00:00 | 0.7747 | 321 | 200 | 69 | 5 | 0 | 0 | 248.6787 | 154.94 | 53.4543 | 3.8735 | 0 | 0
1218223 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6750616 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 16:00:00 | 28.06.2022 16:55:00 | 0.9167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7509 | 0 | 0 | 0 | 0
1218274 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321670 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 16:46:57 | 28.06.2022 19:26:00 | 2.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6508
1218295 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6825473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 16:56:20 | 28.06.2022 17:57:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2775
1218299 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6614393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2022 17:00:10 | 28.06.2022 17:55:00 | 0.9139 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5892 | 0 | 0 | 0 | 0
1218319 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 16:47:33 | 28.06.2022 17:07:46 | 0.3369 | 30 | 118 | 44 | 389 | 96 | 570 | 10.107 | 39.7542 | 14.8236 | 131.0541 | 32.3424 | 192.033
1218323 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7596834 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 17:08:59 | 28.06.2022 19:47:00 | 2.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6112 | 1532.7552
1218336 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 17:11:35 | 28.06.2022 17:12:22 | 0.0131 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1218337 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2022 17:10:35 | 28.06.2022 18:55:52 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0376 | 886.1235
1218344 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2022 17:15:26 | 28.06.2022 19:15:16 | 1.9972 | 40 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.888 | 3187.5312 | 0 | 0 | 0 | 0
1218392 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515922639 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 17:31:31 | 28.06.2022 18:30:00 | 0.9747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9747 | 0 | 0 | 0 | 0
1218440 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7130015 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 17:37:50 | 28.06.2022 18:24:37 | 0.7797 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9919 | 0 | 0
1218470 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11554570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 17:48:36 | 28.06.2022 19:17:00 | 1.4733 | 0 | 0 | 8 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7864 | 1224.3123 | 0 | 0
1218534 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8345391 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 17:51:14 | 28.06.2022 20:17:00 | 2.4294 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.793 | 0 | 0 | 0 | 0
1218598 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 18:03:15 | 28.06.2022 18:38:00 | 0.5792 | 46 | 95 | 0 | 0 | 189 | 334 | 26.6432 | 55.024 | 0 | 0 | 109.4688 | 193.4528
1218614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515607714 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 18:08:18 | 28.06.2022 19:45:00 | 1.6117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2819 | 0 | 0 | 0 | 0
1218649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11013289 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 17:05:03 | 28.06.2022 18:27:03 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1675
1218657 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | LINE9423503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 13:05:44 | 28.06.2022 19:59:09 | 6.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7806 | 1357.3891
1218659 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6777100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 18:18:26 | 28.06.2022 18:59:00 | 0.6761 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2326 | 0 | 0 | 0 | 0
1218669 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE7037401 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 18:22:00 | 28.06.2022 19:36:08 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9424 | 0 | 0
1218672 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7121262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 18:23:20 | 28.06.2022 19:02:00 | 0.6444 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0196 | 0 | 0 | 0 | 0
1218725 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6883392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.06.2022 18:03:02 | 28.06.2022 19:20:00 | 1.2828 | 0 | 0 | 1 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2828 | 812.0124 | 0 | 0
1218805 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6893031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 18:46:57 | 28.06.2022 19:40:00 | 0.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1884
1218890 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6629021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 17:46:50 | 28.06.2022 18:30:00 | 0.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8626
1218895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6661232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 18:58:02 | 28.06.2022 20:56:00 | 1.9661 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5254 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0
1218912 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO11597805 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 19:04:44 | 28.06.2022 20:04:00 | 0.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8414
1218913 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6595474 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 18:22:26 | 28.06.2022 20:22:00 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.712
1218973 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6569271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 19:23:37 | 28.06.2022 20:20:00 | 0.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4475
1219050 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 19:37:43 | 28.06.2022 19:39:51 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7284 | 32.7876
1219147 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 19:47:43 | 28.06.2022 20:05:00 | 0.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3194 | 177.4696
1219166 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 19:53:08 | 28.06.2022 19:55:00 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9019 | 0.1244
1219174 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 19:55:21 | 28.06.2022 22:54:48 | 2.9908 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8528 | 2.9908 | 0 | 0 | 0 | 0
1219192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517268435 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 20:02:32 | 28.06.2022 20:30:00 | 0.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3734
1219199 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516030053 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 20:03:53 | 28.06.2022 20:27:00 | 0.3853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7706 | 0 | 0 | 0 | 0
1219217 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 20:12:51 | 28.06.2022 20:14:16 | 0.0236 | 3 | 12 | 3 | 4 | 81 | 2735 | 0.0708 | 0.2832 | 0.0708 | 0.0944 | 1.9116 | 64.546
1219239 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909046 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 20:16:06 | 28.06.2022 21:25:00 | 1.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0
1219272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6882195 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 20:27:25 | 28.06.2022 20:59:00 | 0.5264 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1219305 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6858780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2022 20:47:26 | 29.06.2022 00:06:00 | 3.3094 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.7128 | 0 | 3.3094
1219310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517426038 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 20:51:15 | 28.06.2022 21:57:00 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0
1219317 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE8925868 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 20:15:00 | 28.06.2022 21:18:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5
1219322 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910080 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 21:02:34 | 28.06.2022 22:43:00 | 1.6739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 0
1219340 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12201645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.06.2022 21:22:19 | 28.06.2022 22:36:00 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0711 | 0
1219354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 19:00:54 | 28.06.2022 21:38:43 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.666 | 1344.0833
1219355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 21:42:15 | 28.06.2022 21:44:12 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 13.845
1219364 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11866228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 21:48:52 | 28.06.2022 22:07:00 | 0.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6484
1219379 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192683 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 22:16:26 | 29.06.2022 00:29:00 | 2.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2094
1219391 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9009160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 20:40:49 | 28.06.2022 22:27:02 | 1.7703 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5406 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0
1219433 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12229568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 20:44:24 | 28.06.2022 23:08:48 | 2.4067 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8804 | 0 | 0 | 0 | 0
1219478 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11554570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2022 23:47:32 | 29.06.2022 00:25:00 | 0.6244 | 0 | 0 | 8 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9952 | 518.8764 | 0 | 0
1219495 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 00:25:53 | 29.06.2022 00:27:31 | 0.0272 | 284 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.7248 | 11.9136 | 0 | 0 | 0.0272 | 0
1219501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6816928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 00:42:31 | 29.06.2022 01:22:00 | 0.6581 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6659 | 0 | 0 | 0 | 0
1219512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 00:54:49 | 29.06.2022 01:11:06 | 0.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9562 | 46.9522
1219542 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7024045 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 01:44:17 | 29.06.2022 02:37:20 | 0.8842 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4838 | 0 | 0 | 0 | 0
1219551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 01:58:46 | 29.06.2022 02:00:01 | 0.0208 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2912 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0
1219572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 02:47:18 | 29.06.2022 03:42:42 | 0.9233 | 177 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163.4241 | 240.9813 | 0 | 0 | 0.9233 | 0
1219575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 03:02:30 | 29.06.2022 03:05:21 | 0.0475 | 0 | 76 | 0 | 0 | 107 | 4529 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 5.0825 | 215.1275
1219600 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6833541 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 03:25:40 | 29.06.2022 04:02:00 | 0.6056 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9824 | 0 | 0 | 0 | 0
1219661 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8224484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 05:22:28 | 29.06.2022 05:24:39 | 0.0364 | 97 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5308 | 42.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
1219825 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 05:57:44 | 29.06.2022 06:00:04 | 0.0389 | 0 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5323 | 0 | 0 | 0 | 0
1220166 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO11737640 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 06:24:15 | 29.06.2022 06:26:24 | 0.0358 | 30 | 10903 | 0 | 0 | 12 | 166 | 1.074 | 390.3274 | 0 | 0 | 0.4296 | 5.9428
1220166 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO7010376 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 06:24:15 | 29.06.2022 06:27:55 | 0.0611 | 0 | 0 | 12 | 8027 | 240 | 1994 | 0 | 0 | 0.7332 | 490.4497 | 14.664 | 121.8334
1220166 | 4 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6699214 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 06:24:15 | 29.06.2022 06:28:36 | 0.0725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 352 | 3821 | 0 | 0 | 0.0725 | 0 | 25.52 | 277.0225
1220166 | 5 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO12494755 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 06:24:15 | 29.06.2022 06:30:02 | 0.0964 | 106 | 11277 | 0 | 0 | 18 | 305 | 10.2184 | 1087.1028 | 0 | 0 | 1.7352 | 29.402
1220166 | 6 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO12550285 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 06:24:15 | 29.06.2022 08:04:59 | 1.6789 | 3 | 369 | 5 | 0 | 114 | 976 | 5.0367 | 619.5141 | 8.3945 | 0 | 191.3946 | 1638.6064
1220166 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO12550285 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 06:24:15 | 29.06.2022 06:25:39 | 0.0233 | 169 | 36009 | 0 | 0 | 7 | 93 | 3.9377 | 839.0097 | 0 | 0 | 0.1631 | 2.1669
1220233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 06:27:14 | 29.06.2022 07:27:23 | 1.0025 | 0 | 0 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0125 | 341.8525 | 0 | 0
1220712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 07:06:54 | 29.06.2022 07:09:37 | 0.0453 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8052 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 0
1220719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 07:10:56 | 29.06.2022 07:13:29 | 0.0425 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0
1220776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 07:23:25 | 29.06.2022 07:26:07 | 0.045 | 3 | 12 | 3 | 4 | 81 | 2735 | 0.135 | 0.54 | 0.135 | 0.18 | 3.645 | 123.075
1220785 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 07:25:10 | 29.06.2022 07:27:44 | 0.0428 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8988 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0
1220816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 07:29:15 | 29.06.2022 07:32:10 | 0.0486 | 9 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 27.5562 | 0 | 0 | 0 | 0
1220824 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6973295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 07:29:28 | 29.06.2022 08:12:00 | 0.7089 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6638 | 0 | 0 | 0 | 0
1220885 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12383604 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 07:35:48 | 29.06.2022 08:46:41 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 434.7552
1220956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 08:11:19 | 29.06.2022 08:12:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 203 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5375 | 3.275 | 0.15 | 0
1220960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 07:48:12 | 29.06.2022 09:06:00 | 1.2967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 2.5934 | 0 | 0 | 6.4835 | 269.7136
1220961 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | BR7074484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 08:12:31 | 29.06.2022 11:59:00 | 3.7747 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9446 | 0 | 0
1220973 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 08:15:48 | 29.06.2022 08:17:07 | 0.0219 | 0 | 0 | 60 | 2 | 74 | 1981 | 0 | 0 | 1.314 | 0.0438 | 1.6206 | 43.3839
1221047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6589638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 08:25:50 | 29.06.2022 09:30:00 | 1.0694 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7886 | 0 | 0 | 0 | 0
1221070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7053981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 08:30:09 | 29.06.2022 11:39:00 | 3.1475 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1775 | 0 | 0 | 0 | 0
1221075 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6660673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 08:30:26 | 29.06.2022 12:25:00 | 3.9094 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709.2142 | 0 | 0 | 0 | 0
1221092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2022 07:05:54 | 29.06.2022 09:00:00 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8034 | 399.357
1221182 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6907458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:00:01 | 29.06.2022 10:50:00 | 1.8331 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3072 | 0 | 0 | 0 | 0
1221183 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:00:05 | 29.06.2022 11:58:00 | 2.9653 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4669 | 0 | 0 | 0 | 0
1221184 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO7032219 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:00:06 | 29.06.2022 15:03:00 | 6.0483 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.381 | 0 | 0 | 0 | 0
1221185 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6646312 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:00:10 | 29.06.2022 16:00:00 | 6.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.7116
1221186 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:00:23 | 29.06.2022 16:54:59 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 547 | 0 | 0 | 0 | 419.23 | 31.64 | 4326.77
1221187 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7058711 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:00:28 | 29.06.2022 12:13:00 | 3.2089 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.7392 | 0 | 0 | 0 | 0
1221188 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6738680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:00:42 | 29.06.2022 14:58:00 | 5.955 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1221189 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:01:03 | 29.06.2022 16:57:29 | 7.9406 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 1304 | 0 | 0 | 39.703 | 0 | 929.0502 | 10354.5424
1221191 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6855733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:01:30 | 29.06.2022 13:57:00 | 4.925 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1221192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:00:00 | 29.06.2022 18:15:00 | 9.25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 96 | 46.25 | 9.25 | 0 | 0 | 74 | 888
1221193 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11385338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:01:47 | 29.06.2022 11:24:00 | 2.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8496
1221198 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7004849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:04:39 | 29.06.2022 16:54:00 | 7.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0475
1221203 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:06:39 | 29.06.2022 09:41:00 | 0.5725 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 142 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 8.015 | 81.295
1221206 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE7094266 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:12:17 | 29.06.2022 13:57:00 | 4.7453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4906 | 0 | 0 | 0 | 0
1221219 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR11059878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 07:25:14 | 29.06.2022 09:24:00 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.455 | 0 | 0
1221229 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:25:44 | 29.06.2022 10:13:12 | 0.7911 | 9 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1199 | 972.2619 | 0 | 0 | 0 | 0
1221232 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:26:59 | 29.06.2022 10:08:39 | 0.6944 | 57 | 171 | 10 | 0 | 116 | 288 | 39.5808 | 118.7424 | 6.944 | 0 | 80.5504 | 199.9872
1221241 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6827653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:30:15 | 29.06.2022 16:24:00 | 6.8958 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 124.1244 | 89.6454 | 10578.1572
1221242 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:30:28 | 29.06.2022 17:02:30 | 7.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.678 | 9854.3412
1221243 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:30:29 | 29.06.2022 17:00:00 | 7.4919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4919 | 0 | 37.4595 | 0
1221247 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6577249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:30:23 | 29.06.2022 17:07:00 | 7.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.3905
1221269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 09:37:31 | 29.06.2022 11:19:00 | 1.6914 | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457 | 548.0136 | 0 | 0 | 0 | 0
1221270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:38:41 | 29.06.2022 09:50:03 | 0.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2884 | 0
1221277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6882195 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:40:17 | 29.06.2022 14:14:00 | 4.5619 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0475 | 0 | 0 | 0 | 0
1221280 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7087832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:41:11 | 29.06.2022 11:15:00 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7084
1221303 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:50:23 | 29.06.2022 10:19:00 | 0.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 0.9538
1221312 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR7039278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:53:42 | 29.06.2022 10:34:00 | 0.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5173
1221325 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:54:43 | 29.06.2022 12:13:00 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6564 | 0
1221326 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 08:13:00 | 29.06.2022 10:31:00 | 2.3 | 0 | 0 | 137 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 315.1 | 450.8 | 27.6 | 0
1221346 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 10:00:14 | 29.06.2022 11:59:00 | 1.9794 | 0 | 0 | 2 | 1673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9588 | 3311.5362 | 1.9794 | 0
1221347 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6569978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 10:00:24 | 29.06.2022 15:00:00 | 4.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.464
1221348 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:53:18 | 29.06.2022 10:19:00 | 0.4283 | 8 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4264 | 954.6807 | 0 | 0 | 0 | 0
1221355 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 10:03:17 | 29.06.2022 10:54:00 | 0.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7513 | 0.8453
1221380 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6666209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 10:13:43 | 29.06.2022 12:06:00 | 1.8714 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 195 | 3.7428 | 13.0998 | 0 | 0 | 5.6142 | 364.923
1221411 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 10:25:44 | 29.06.2022 11:47:00 | 1.3544 | 0 | 0 | 39 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8216 | 165.2368 | 0 | 0
1221435 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535210992 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 10:40:27 | 29.06.2022 13:25:00 | 2.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7425 | 0 | 0 | 0 | 0
1221437 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 10:42:25 | 29.06.2022 11:07:21 | 0.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9092 | 0
1221459 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7768122 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 10:56:26 | 29.06.2022 13:39:00 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3846 | 0
1221463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 10:59:53 | 29.06.2022 11:01:32 | 0.0275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1221464 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7130403 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 11:00:00 | 29.06.2022 11:50:00 | 0.8333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
1221518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 11:33:46 | 29.06.2022 12:06:00 | 0.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0252 | 8.5952
1221531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 11:43:30 | 29.06.2022 15:23:00 | 3.6583 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0308 | 0 | 0 | 0 | 0
1221608 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6969655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 12:30:38 | 29.06.2022 12:57:00 | 0.4394 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2164 | 0 | 0 | 0 | 0
1221615 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6704425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 12:38:45 | 29.06.2022 13:23:00 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.425
1221644 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 12:51:48 | 29.06.2022 13:43:00 | 0.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7188 | 216.7382
1221657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 12:57:48 | 29.06.2022 14:41:34 | 1.7294 | 3 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1882 | 1186.3684 | 0 | 0 | 0 | 0
1221667 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7866855 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 13:00:01 | 29.06.2022 16:01:00 | 3.0164 | 2 | 459 | 0 | 0 | 5 | 662 | 6.0328 | 1384.5276 | 0 | 0 | 15.082 | 1996.8568
1221668 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6926304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 13:00:02 | 29.06.2022 17:00:00 | 3.9994 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771.5842 | 0 | 0 | 0 | 0
1221669 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 13:00:29 | 29.06.2022 16:50:00 | 3.8253 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
1221680 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6969648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 13:00:00 | 29.06.2022 13:58:00 | 0.9667 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.9151 | 0 | 0 | 0 | 0
1221683 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 13:03:50 | 29.06.2022 13:57:00 | 0.8861 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1221689 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 13:07:11 | 29.06.2022 13:08:27 | 0.0211 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.0844 | 0 | 0 | 0 | 0
1221697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 13:15:00 | 29.06.2022 13:16:05 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2715 | 0.7783
1221783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6649566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 13:52:25 | 29.06.2022 15:05:00 | 1.2097 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.9941 | 0 | 0 | 0 | 0
1221789 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 13:58:09 | 29.06.2022 13:59:15 | 0.0183 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0378 | 0.1098 | 0.0732 | 0
1221798 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6561118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2022 14:05:29 | 29.06.2022 14:54:00 | 0.8086 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3954 | 0 | 0 | 0 | 0
1221806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12494842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 09:03:04 | 29.06.2022 14:00:00 | 4.9489 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.8673 | 0 | 0 | 0 | 0
1221886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 14:48:19 | 29.06.2022 14:49:22 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 0.07
1221931 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6833539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 15:05:18 | 29.06.2022 15:22:00 | 0.2783 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0421 | 0 | 0 | 0 | 0
1221946 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6813292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 15:09:28 | 29.06.2022 16:24:35 | 1.2519 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.709 | 0 | 0 | 0 | 0
1221986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6646250 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2022 15:30:46 | 29.06.2022 19:01:00 | 3.5039 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0468 | 0 | 0 | 0 | 0
1221989 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6759989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 15:31:27 | 29.06.2022 16:58:00 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.815 | 0 | 0
1222016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 15:35:16 | 29.06.2022 17:11:00 | 1.5956 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3536 | 11.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
1222020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 15:41:14 | 29.06.2022 15:43:00 | 0.0294 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222084 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 16:11:37 | 29.06.2022 16:40:08 | 0.4753 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.259 | 1.4259 | 0 | 0 | 0 | 0
1222154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6884092 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 16:37:57 | 29.06.2022 19:06:00 | 2.4675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4025 | 0 | 0 | 0 | 0
1222162 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6579274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 16:42:04 | 29.06.2022 17:45:00 | 1.0489 | 3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1467 | 1004.8462 | 0 | 0 | 0 | 0
1222172 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 16:37:59 | 29.06.2022 16:58:20 | 0.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9024 | 512.8704
1222187 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | LINE3601432 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 16:11:46 | 29.06.2022 17:12:13 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6525
1222193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 16:48:10 | 29.06.2022 19:12:00 | 2.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4208 | 71.916
1222234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 17:06:47 | 29.06.2022 18:50:24 | 1.7269 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 15.5421 | 0 | 0 | 0 | 75.9836 | 69.076
1222281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515702584 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 17:18:18 | 29.06.2022 18:18:00 | 0.995 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0
1222296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6655370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 17:22:39 | 29.06.2022 18:28:00 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6712
1222322 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO10903025 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 15:54:00 | 29.06.2022 17:30:00 | 1.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0
1222328 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 17:37:42 | 29.06.2022 20:10:00 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 137.0682
1222380 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | LINE12589063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 13:26:01 | 29.06.2022 18:16:00 | 4.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6662
1222402 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6577249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 17:09:51 | 29.06.2022 18:27:05 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.772
1222499 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 18:13:31 | 29.06.2022 18:37:00 | 0.3914 | 37 | 15388 | 0 | 0 | 252 | 13165 | 14.4818 | 6022.8632 | 0 | 0 | 98.6328 | 5152.781
1222510 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 17:47:01 | 29.06.2022 18:58:00 | 1.1831 | 32 | 5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8592 | 6204.1764 | 0 | 0 | 0 | 0
1222550 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7046754 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 18:23:21 | 29.06.2022 21:12:00 | 2.8108 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7832 | 0 | 0 | 0 | 0
1222618 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 18:22:53 | 29.06.2022 19:00:00 | 0.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6186 | 1.2372
1222624 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6569271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 17:55:45 | 29.06.2022 19:27:00 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.14
1222650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11432318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 18:44:48 | 29.06.2022 19:21:17 | 0.6081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222700 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 18:52:35 | 29.06.2022 19:14:00 | 0.3569 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7.8518 | 5.7104 | 0 | 0 | 0.3569 | 9.9932
1222745 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950479 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 18:58:08 | 29.06.2022 20:59:00 | 2.0144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0576 | 0 | 0 | 0 | 0
1222758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6593709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 18:20:44 | 29.06.2022 19:30:00 | 1.1544 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.9376 | 0 | 0 | 0 | 0
1222761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 19:04:36 | 29.06.2022 20:11:00 | 1.1067 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6797643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 19:10:13 | 29.06.2022 20:14:13 | 1.0667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4007 | 0 | 0 | 0 | 0
1222838 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 19:27:42 | 29.06.2022 19:29:36 | 0.0317 | 0 | 0 | 71 | 82 | 65 | 15 | 0 | 0 | 2.2507 | 2.5994 | 2.0605 | 0.4755
1222875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7071854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 19:33:05 | 29.06.2022 20:42:44 | 1.1608 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5024 | 0 | 0 | 0 | 0
1222920 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 19:40:37 | 29.06.2022 20:19:00 | 0.6397 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.794 | 19.191 | 0 | 0 | 0 | 0
1222928 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457949 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 19:41:12 | 29.06.2022 20:42:00 | 1.0133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0266 | 0 | 0 | 0 | 0
1222929 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2022 19:41:08 | 29.06.2022 20:57:00 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1728 | 0
1222976 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6630832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 19:26:41 | 29.06.2022 21:12:00 | 1.7553 | 2 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5106 | 6654.3423 | 0 | 0 | 0 | 0
1223012 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7460665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 19:57:53 | 30.06.2022 01:15:00 | 5.2853 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 26.4265 | 5.2853 | 73.9942 | 15.8559
1223032 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505561 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 20:08:29 | 29.06.2022 21:05:45 | 0.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4072 | 0.9544
1223089 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 20:33:45 | 29.06.2022 21:00:00 | 0.4375 | 0 | 0 | 1 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 211.75 | 0 | 0
1223131 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 20:59:15 | 29.06.2022 21:23:00 | 0.3958 | 0 | 0 | 4 | 60 | 39 | 34 | 0 | 0 | 1.5832 | 23.748 | 15.4362 | 13.4572
1223140 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12628023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 21:08:43 | 29.06.2022 21:49:00 | 0.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6856 | 14.7708
1223148 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159281 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 21:15:49 | 29.06.2022 23:05:00 | 1.8197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6394 | 0 | 0 | 0
1223203 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR6939196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 22:05:22 | 29.06.2022 22:50:00 | 0.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8899
1223257 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8394676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2022 23:36:27 | 29.06.2022 23:46:00 | 0.1592 | 14 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 78.008 | 0 | 0 | 0 | 0
1223296 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6657987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 00:13:51 | 30.06.2022 00:51:00 | 0.6192 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4432 | 0 | 0 | 0 | 0
1223303 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6920694 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 01:10:48 | 30.06.2022 03:17:00 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5825
1223304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 01:22:56 | 30.06.2022 03:53:00 | 2.5011 | 0 | 0 | 34 | 81 | 60 | 15 | 0 | 0 | 85.0374 | 202.5891 | 150.066 | 37.5165
1223343 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 05:08:13 | 30.06.2022 05:11:00 | 0.0464 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
1223344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 05:08:45 | 30.06.2022 05:10:10 | 0.0236 | 0 | 0 | 23 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5428 | 4.2952 | 0 | 0
1223346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 05:14:55 | 30.06.2022 05:16:30 | 0.0264 | 3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0792 | 26.4264 | 0 | 0 | 0 | 0.132
1223352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 05:35:01 | 30.06.2022 05:36:21 | 0.0222 | 44 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9768 | 69.5748 | 0 | 0 | 0 | 0
1223353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6638744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 05:45:32 | 30.06.2022 06:10:00 | 0.4078 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.585 | 0 | 0 | 0 | 0
1223354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 05:50:53 | 30.06.2022 07:31:00 | 1.6686 | 29 | 10 | 0 | 0 | 61 | 39 | 48.3894 | 16.686 | 0 | 0 | 101.7846 | 65.0754
1223356 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 05:56:05 | 30.06.2022 08:02:00 | 2.0986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 4.1972 | 0 | 0 | 0 | 115.423 | 109.1272
1223358 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 06:05:11 | 30.06.2022 06:07:55 | 0.0456 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0912 | 6.5664 | 0 | 0 | 0 | 0
1223367 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE10343913 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 05:38:35 | 30.06.2022 06:43:00 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.368 | 172.8496
1223386 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 06:34:42 | 30.06.2022 08:08:00 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 1471.03
1223387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 06:52:27 | 30.06.2022 07:16:00 | 0.3925 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.135 | 25.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
1223391 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 07:09:21 | 30.06.2022 07:12:10 | 0.0469 | 51 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3919 | 9.5676 | 0 | 0 | 0 | 0
1223395 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6939080 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 07:15:29 | 30.06.2022 09:29:00 | 2.2253 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4072 | 0 | 0 | 0 | 0
1223400 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO9232765 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 07:18:14 | 30.06.2022 07:57:00 | 0.6461 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3993 | 0.6461 | 0 | 0 | 0 | 0
1223403 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 06:50:15 | 30.06.2022 07:15:00 | 0.4125 | 0 | 0 | 2 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 354.3375 | 0 | 0
1223435 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 07:29:52 | 30.06.2022 12:33:40 | 5.0633 | 7 | 0 | 28 | 2 | 18 | 5 | 35.4431 | 0 | 141.7724 | 10.1266 | 91.1394 | 25.3165
1223436 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 06:23:29 | 30.06.2022 08:53:06 | 2.4936 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.3928 | 0 | 0
1223458 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 07:18:50 | 30.06.2022 08:08:02 | 0.82 | 0 | 0 | 2 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 704.38 | 0 | 0
1223497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6637282 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 07:51:20 | 30.06.2022 08:46:57 | 0.9269 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5877 | 0 | 0 | 0 | 0
1223507 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8344495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 07:05:55 | 30.06.2022 07:54:59 | 0.8178 | 3 | 302 | 0 | 0 | 1 | 70 | 2.4534 | 246.9756 | 0 | 0 | 0.8178 | 57.246
1223540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7228899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 08:01:28 | 30.06.2022 11:02:45 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.428 | 0
1223555 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227908 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 08:06:31 | 30.06.2022 10:35:00 | 2.4747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9494 | 0 | 0 | 0 | 0
1223560 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 08:09:38 | 30.06.2022 08:10:23 | 0.0125 | 0 | 0 | 78 | 8 | 144 | 3632 | 0 | 0 | 0.975 | 0.1 | 1.8 | 45.4
1223593 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 08:17:48 | 30.06.2022 08:20:30 | 0.045 | 8 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 7.965 | 0 | 0 | 0 | 0
1223608 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12598462 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 08:24:20 | 30.06.2022 10:18:00 | 1.8944 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7328 | 62.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
1223646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6866314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 08:30:03 | 30.06.2022 12:30:00 | 3.9992 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.8328 | 0 | 0 | 0 | 0
1223650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794550 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 06:39:08 | 30.06.2022 08:31:44 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8903 | 198.9302
1223681 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6692530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 08:45:52 | 30.06.2022 13:03:00 | 4.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.568
1223691 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 08:46:36 | 30.06.2022 08:48:00 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 13.0713
1223709 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12007300 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 08:57:06 | 30.06.2022 11:17:00 | 2.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6634 | 4.6634
1223714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 07:43:13 | 30.06.2022 08:55:00 | 1.1964 | 1 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 623.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
1223715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7149355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:00:00 | 30.06.2022 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1695 | 151.4359
1223716 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:00:10 | 30.06.2022 16:55:00 | 7.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7946 | 6022.4779
1223717 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11503376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:00:12 | 30.06.2022 17:00:00 | 7.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9604 | 3326.6272
1223718 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6829362 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:00:07 | 30.06.2022 12:30:00 | 3.4981 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.9319 | 0 | 0 | 0 | 0
1223719 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7094063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:00:07 | 30.06.2022 16:58:00 | 7.9647 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.0217 | 0 | 0 | 0 | 0
1223720 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6848119 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:00:22 | 30.06.2022 10:59:00 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9284
1223722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6724258 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:00:47 | 30.06.2022 14:26:00 | 5.4203 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1308 | 0 | 0 | 0 | 0
1223723 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625716 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:00:52 | 30.06.2022 16:59:00 | 7.9689 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3469 | 0 | 0 | 0 | 0
1223724 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO10396508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:00:55 | 30.06.2022 13:55:00 | 4.9014 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.605 | 0 | 0 | 0 | 0
1223725 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7041604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:01:07 | 30.06.2022 11:00:00 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9814 | 186.2516
1223726 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7052468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:01:15 | 30.06.2022 13:59:00 | 4.9625 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
1223727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6667427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:01:22 | 30.06.2022 13:58:00 | 4.9439 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.2119 | 0 | 0 | 0 | 0
1223729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6944329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:01:36 | 30.06.2022 13:58:00 | 4.94 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6224.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1223731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7022939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:01:53 | 30.06.2022 12:01:00 | 2.9853 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.1335 | 0 | 0 | 0 | 0
1223732 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:02:01 | 30.06.2022 15:50:00 | 6.7997 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7907 | 33.9985 | 0 | 0 | 0 | 0
1223737 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6899211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:03:07 | 30.06.2022 17:01:00 | 7.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1881
1223751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:00:00 | 30.06.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8
1223758 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7500963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 09:11:18 | 30.06.2022 10:05:00 | 0.895 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1223843 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:30:14 | 30.06.2022 17:25:00 | 7.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8256 | 3370.8528
1223844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983504 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:30:22 | 30.06.2022 10:33:00 | 1.0439 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5901 | 0 | 0 | 0 | 0
1223852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7072322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:30:50 | 30.06.2022 14:25:00 | 4.9028 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044.4676 | 0 | 0 | 0 | 0
1223857 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:31:55 | 30.06.2022 17:17:29 | 7.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0376 | 2102.7974
1223861 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11544020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:32:27 | 30.06.2022 16:59:00 | 7.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1975
1223865 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 09:32:49 | 30.06.2022 11:25:00 | 1.8697 | 0 | 0 | 5 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3485 | 1568.6783 | 0 | 0
1223898 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 09:37:04 | 30.06.2022 10:19:11 | 0.7019 | 2 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4038 | 339.0177 | 0 | 0 | 0 | 0
1223905 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 09:40:49 | 30.06.2022 09:42:22 | 0.0258 | 40 | 208 | 0 | 0 | 36 | 157 | 1.032 | 5.3664 | 0 | 0 | 0.9288 | 4.0506
1223912 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6775659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 09:43:00 | 30.06.2022 10:47:17 | 1.0714 | 396 | 3055 | 0 | 0 | 17 | 0 | 424.2744 | 3273.127 | 0 | 0 | 18.2138 | 0
1223916 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204259 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 09:43:59 | 30.06.2022 12:11:00 | 2.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8012
1223971 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | FUSE6726058 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 09:54:36 | 30.06.2022 10:13:00 | 0.3067 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3375 | 0 | 0
1224005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996969 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 10:00:22 | 30.06.2022 11:30:00 | 1.4939 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.292 | 0 | 0 | 0 | 0
1224008 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 10:00:36 | 30.06.2022 10:15:16 | 0.2444 | 13 | 2166 | 1 | 38 | 35 | 6941 | 3.1772 | 529.3704 | 0.2444 | 9.2872 | 8.554 | 1696.3804
1224008 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 10:00:36 | 30.06.2022 13:58:53 | 3.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7426 | 1092.135
1224009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 10:01:07 | 30.06.2022 11:59:00 | 1.9647 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5643 | 0 | 0 | 0 | 0
1224010 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 10:02:38 | 30.06.2022 10:04:07 | 0.0247 | 143 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5321 | 8.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
1224011 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 10:02:18 | 30.06.2022 10:29:09 | 0.4475 | 45 | 129 | 0 | 0 | 21 | 464 | 20.1375 | 57.7275 | 0 | 0 | 9.3975 | 207.64
1224015 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 10:03:20 | 30.06.2022 10:28:00 | 0.4111 | 0 | 0 | 23 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 9.4553 | 0 | 26.7215 | 0.4111
1224046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6579492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 10:00:00 | 30.06.2022 13:00:00 | 3 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0
1224112 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | ISO12306938 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 10:20:59 | 30.06.2022 10:39:00 | 0.3003 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5465 | 0 | 0
1224148 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 10:26:59 | 30.06.2022 10:34:55 | 0.1322 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224148 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE10672144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 10:26:59 | 30.06.2022 10:45:00 | 0.3003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224193 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7182045 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 10:35:53 | 30.06.2022 13:05:00 | 2.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9706 | 0
1224213 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2022 10:42:29 | 30.06.2022 11:00:00 | 0.2919 | 0 | 0 | 3 | 1742 | 11 | 191 | 0 | 0 | 0.8757 | 508.4898 | 3.2109 | 55.7529
1224219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515673448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 10:42:34 | 30.06.2022 12:59:00 | 2.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 0
1224252 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 10:48:49 | 30.06.2022 10:51:32 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8607 | 0.1812
1224260 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6973707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 10:51:01 | 30.06.2022 11:32:00 | 0.6831 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5989 | 0 | 0 | 0 | 0
1224286 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7074483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 08:11:09 | 30.06.2022 13:00:00 | 4.8142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2568 | 0 | 0
1224297 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6533128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 11:00:02 | 30.06.2022 13:51:00 | 2.8494 | 2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6988 | 2034.4716 | 0 | 0 | 0 | 0
1224307 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:01:53 | 30.06.2022 12:24:00 | 1.3686 | 4 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4744 | 1536.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
1224379 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7023600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:16:19 | 30.06.2022 11:53:24 | 0.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1258 | 9.2715
1224381 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6969677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:16:02 | 30.06.2022 12:13:00 | 0.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.988
1224408 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:22:40 | 30.06.2022 11:24:22 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.1415
1224411 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:23:50 | 30.06.2022 11:25:35 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 1.2556
1224414 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8467368 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:24:22 | 30.06.2022 15:01:00 | 3.6106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.6106 | 0 | 0 | 0 | 25.2742 | 0
1224415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 09:52:08 | 30.06.2022 11:26:00 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.11 | 0
1224424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515824838 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:29:44 | 30.06.2022 12:58:00 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4711
1224436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:44:56 | 30.06.2022 11:46:37 | 0.0281 | 72 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0232 | 3.7654 | 0 | 0 | 0 | 0
1224440 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:46:43 | 30.06.2022 14:58:00 | 3.1881 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.1286 | 25.5048 | 38.2572 | 0
1224442 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:52:33 | 30.06.2022 11:54:28 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1595 | 0.0638
1224445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6797643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:51:42 | 30.06.2022 13:51:22 | 1.9944 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8824 | 0 | 0 | 0 | 0
1224447 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515673086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:52:54 | 30.06.2022 13:00:00 | 1.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
1224462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990434 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2022 12:08:11 | 30.06.2022 14:20:06 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.986 | 0
1224466 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6881755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 12:10:41 | 30.06.2022 12:44:53 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 295.26
1224541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6756516 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:33:49 | 30.06.2022 14:36:00 | 3.0364 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2912 | 0 | 0 | 0 | 0
1224569 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 12:37:36 | 30.06.2022 14:25:00 | 1.79 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 755.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1224620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 13:00:54 | 30.06.2022 14:58:00 | 1.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1306 | 860.6997
1224621 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 13:01:01 | 30.06.2022 17:53:00 | 4.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.96
1224625 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6914713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 13:02:34 | 30.06.2022 14:01:00 | 0.9739 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.0865 | 0 | 1.9478
1224627 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR11597806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 13:00:00 | 30.06.2022 18:20:00 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6656
1224633 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597860 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 09:04:15 | 30.06.2022 12:10:00 | 3.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2874 | 380.7834
1224635 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6738680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 11:04:04 | 30.06.2022 13:28:00 | 2.3989 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3274 | 0 | 0 | 0 | 0
1224651 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6874139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 13:10:02 | 30.06.2022 14:21:00 | 1.1828 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4304 | 0 | 0 | 0 | 0
1224664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 13:12:32 | 30.06.2022 13:40:00 | 0.4578 | 269 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1482 | 21.5166 | 0 | 0 | 0 | 0
1224668 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 13:14:32 | 30.06.2022 13:17:00 | 0.0411 | 0 | 0 | 215 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8365 | 0.411 | 0.1644 | 0
1224673 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 13:15:51 | 30.06.2022 13:17:14 | 0.0231 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.3234 | 0 | 0 | 0 | 0.3696 | 0
1224674 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6948298 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 13:15:43 | 30.06.2022 15:28:00 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8726
1224702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11660030 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 13:30:01 | 30.06.2022 17:30:00 | 3.9997 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9829 | 0 | 0 | 0 | 0
1224703 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6939080 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 13:18:03 | 30.06.2022 19:11:00 | 5.8825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1224709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 13:31:41 | 30.06.2022 15:30:14 | 1.9758 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9836 | 0 | 0 | 0
1224710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890162 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 13:32:18 | 30.06.2022 16:25:00 | 2.8783 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.4224 | 0 | 0 | 0 | 0
1224713 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6548658 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 13:32:24 | 30.06.2022 14:21:00 | 0.81 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1224731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 13:47:15 | 30.06.2022 13:48:30 | 0.0208 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4576 | 0.9984 | 0 | 0 | 0 | 0
1224745 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6711580 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2022 13:50:43 | 30.06.2022 16:29:00 | 2.6381 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5906 | 0 | 0 | 0 | 0
1224752 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 13:53:52 | 30.06.2022 14:31:00 | 0.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 | 0
1224771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 14:02:58 | 30.06.2022 17:48:28 | 3.7583 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2749 | 398.3798 | 0 | 0 | 0 | 0
1224798 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516130980 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 14:07:52 | 30.06.2022 17:35:00 | 3.4522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8088 | 0 | 0 | 0 | 0
1224879 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6837325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 14:47:46 | 30.06.2022 16:08:00 | 1.3372 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.2612 | 0 | 0 | 0 | 0
1224883 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7012696 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 14:50:49 | 30.06.2022 18:30:00 | 3.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2054
1224885 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 14:52:40 | 30.06.2022 15:31:03 | 0.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4779 | 0
1224896 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 14:55:34 | 30.06.2022 16:17:32 | 1.3661 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.593 | 1.3661 | 0 | 0
1224902 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 15:00:03 | 30.06.2022 18:52:00 | 3.8658 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.632 | 0 | 0 | 0 | 0
1224913 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7092715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 15:05:51 | 30.06.2022 15:51:51 | 0.7667 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224921 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10828106 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 15:11:39 | 30.06.2022 17:04:09 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.75 | 0 | 0
1225070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 15:42:35 | 30.06.2022 19:20:00 | 3.6236 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.0068 | 0 | 0 | 0 | 0
1225104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 15:59:28 | 30.06.2022 16:02:22 | 0.0483 | 2 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0966 | 66.654 | 0 | 0 | 0 | 0
1225108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 16:01:42 | 30.06.2022 16:15:40 | 0.2328 | 84 | 12109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5552 | 2818.9752 | 0 | 0 | 0 | 0
1225152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 16:15:18 | 30.06.2022 17:07:00 | 0.8617 | 2 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7234 | 1189.146 | 0 | 0 | 0 | 0
1225171 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 16:20:53 | 30.06.2022 16:59:14 | 0.6392 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.096 | 0.6392 | 0 | 0
1225192 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517124170 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 16:27:04 | 30.06.2022 18:22:00 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9156
1225204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558802 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 16:30:00 | 30.06.2022 18:28:00 | 1.9667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3703 | 0 | 0 | 0 | 0
1225395 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6720689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:17:45 | 30.06.2022 17:51:00 | 0.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 240.5228
1225416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:21:06 | 30.06.2022 18:30:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6776
1225422 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7009371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:24:54 | 30.06.2022 17:27:53 | 0.0497 | 23 | 7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 369.9171 | 0 | 0 | 0 | 0
1225426 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:26:53 | 30.06.2022 18:35:00 | 1.1353 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8952 | 0 | 0 | 0 | 0
1225427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:28:11 | 30.06.2022 17:50:00 | 0.3636 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.352 | 0 | 0 | 0 | 0
1225427 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE4542288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:28:11 | 30.06.2022 17:53:21 | 0.4194 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
1225433 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:30:13 | 30.06.2022 17:31:51 | 0.0272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0272 | 0.0272 | 0 | 0 | 2.2032 | 0
1225452 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:26:10 | 30.06.2022 18:07:00 | 0.6806 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1225458 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:34:53 | 30.06.2022 17:37:31 | 0.0439 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.9117 | 8.3849 | 0 | 0 | 0.0878 | 0
1225479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:40:38 | 30.06.2022 17:42:34 | 0.0322 | 78 | 6505 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2.5116 | 209.461 | 0 | 0 | 0 | 1.9642
1225480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:40:41 | 30.06.2022 17:43:13 | 0.0422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0
1225512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:48:11 | 30.06.2022 18:25:52 | 0.6281 | 7 | 0 | 89 | 26 | 19 | 5 | 4.3967 | 0 | 55.9009 | 16.3306 | 11.9339 | 3.1405
1225527 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6784236 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:52:30 | 30.06.2022 18:58:00 | 1.0917 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6593 | 0 | 0 | 0 | 0
1225564 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7134722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:07:03 | 30.06.2022 19:51:00 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3575 | 0 | 0
1225568 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6902447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:09:49 | 30.06.2022 19:06:00 | 0.9364 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.958 | 0 | 0 | 0 | 0
1225599 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:17:47 | 30.06.2022 19:31:00 | 1.2203 | 0 | 0 | 63 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76.8789 | 0 | 26.8466 | 0
1225643 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7131247 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:18:34 | 30.06.2022 20:24:57 | 2.1064 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0224 | 0 | 0 | 0 | 0
1225722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6922546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:45:32 | 30.06.2022 19:20:00 | 0.5744 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.952 | 0 | 0 | 0 | 0
1225724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | LINE3601435 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:46:05 | 30.06.2022 19:22:20 | 0.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5654
1225725 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:46:56 | 30.06.2022 19:39:13 | 0.8714 | 0 | 0 | 34 | 81 | 60 | 15 | 0 | 0 | 29.6276 | 70.5834 | 52.284 | 13.071
1225731 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6778164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:50:04 | 30.06.2022 19:46:00 | 0.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7796
1225732 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:51:15 | 30.06.2022 18:52:46 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 14.2692
1225751 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6754929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:55:37 | 30.06.2022 20:31:00 | 1.5897 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6378 | 0 | 0 | 0 | 0
1225752 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE7121104 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:55:00 | 30.06.2022 19:20:00 | 0.4167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8358 | 0 | 0 | 0 | 0
1225777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6731721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:00:28 | 30.06.2022 19:43:00 | 0.7089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5445 | 0 | 0 | 0 | 0
1225797 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:03:04 | 30.06.2022 22:30:00 | 3.4489 | 0 | 0 | 61 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210.3829 | 82.7736 | 3.4489 | 0
1225809 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:07:55 | 30.06.2022 19:47:48 | 0.6647 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 338 | 0.6647 | 3.3235 | 0 | 0 | 5.3176 | 224.6686
1225810 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:08:11 | 30.06.2022 19:08:57 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2432 | 8.384
1225842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:18:03 | 30.06.2022 19:20:00 | 0.0325 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
1225850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:21:37 | 30.06.2022 19:23:44 | 0.0353 | 41 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4473 | 7.2365 | 0 | 0 | 0 | 0
1225860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:22:28 | 30.06.2022 21:04:00 | 1.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6908 | 255.5222
1225868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:24:42 | 30.06.2022 19:25:40 | 0.0161 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1932 | 0.4186 | 0 | 0 | 0 | 0
1225870 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7018688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:23:58 | 30.06.2022 20:57:00 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9794 | 20.1578
1225872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:25:08 | 30.06.2022 19:51:00 | 0.4311 | 41 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6751 | 88.3755 | 0 | 0 | 0 | 0
1225893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11096367 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 17:56:40 | 30.06.2022 20:38:08 | 2.6911 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0262 | 0 | 0 | 0 | 0
1225896 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | ISO6834428 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:54:52 | 30.06.2022 22:33:00 | 3.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.748
1225908 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6845064 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:31:27 | 30.06.2022 20:47:00 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9248
1225909 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:32:33 | 30.06.2022 19:35:14 | 0.0447 | 6 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2682 | 44.7894 | 0 | 0 | 0 | 0
1225953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:42:28 | 30.06.2022 19:55:22 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 165.55
1225954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:42:28 | 30.06.2022 19:55:09 | 0.2114 | 0 | 0 | 7 | 44 | 40 | 312 | 0 | 0 | 1.4798 | 9.3016 | 8.456 | 65.9568
1225966 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7991358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:43:58 | 30.06.2022 21:34:00 | 1.8339 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5017 | 1.8339 | 7.3356 | 0
1225970 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11411604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:46:50 | 30.06.2022 20:28:00 | 0.6861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4888 | 0 | 0.6861 | 0
1226008 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:51:23 | 30.06.2022 19:53:19 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2898 | 4.669
1226031 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE11822449 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:53:16 | 30.06.2022 21:22:00 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9725 | 0 | 0
1226037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:55:51 | 30.06.2022 21:50:00 | 1.9025 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226103 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7134720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:03:11 | 30.06.2022 20:23:00 | 0.3303 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6178 | 0 | 0
1226107 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10815801 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:04:15 | 30.06.2022 21:27:00 | 1.3792 | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7584 | 351.696 | 0 | 0 | 0 | 0
1226108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6785524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:04:42 | 30.06.2022 20:27:13 | 0.3753 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1512 | 0 | 0 | 0 | 0
1226192 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:15:58 | 30.06.2022 22:11:41 | 1.9286 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44.3578 | 1.9286 | 0 | 0 | 7.7144 | 0
1226247 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6540758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:28:14 | 30.06.2022 21:11:00 | 0.7128 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2248 | 0 | 0 | 0 | 0
1226249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6818894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:29:14 | 30.06.2022 21:34:44 | 1.0917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6419 | 0 | 0 | 0 | 0
1226255 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6582995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:28:51 | 30.06.2022 20:56:00 | 0.4525 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.615 | 0 | 0
1226276 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6731400 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:41:30 | 30.06.2022 21:09:00 | 0.4583 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
1226279 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:42:53 | 30.06.2022 21:40:00 | 0.9519 | 97 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92.3343 | 216.0813 | 0 | 0 | 2.8557 | 0
1226284 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:45:35 | 30.06.2022 20:47:26 | 0.0308 | 2 | 0 | 7 | 10 | 57 | 3161 | 0.0616 | 0 | 0.2156 | 0.308 | 1.7556 | 97.3588
1226370 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517223209 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 14:12:40 | 30.06.2022 18:41:00 | 4.4722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4166 | 0 | 0 | 0 | 0
1226372 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7007827 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:55:19 | 30.06.2022 21:50:00 | 0.9114 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2788 | 0 | 0 | 0 | 0
1226382 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2022 21:01:34 | 01.07.2022 00:59:59 | 3.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9704 | 43.7096
1226391 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:02:53 | 30.06.2022 21:04:25 | 0.0256 | 0 | 0 | 1 | 108 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.0256 | 2.7648 | 0.0768 | 1.5616
1226404 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898778 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:06:23 | 30.06.2022 21:45:00 | 0.6436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 0
1226412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7637638 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 18:41:29 | 30.06.2022 21:35:00 | 2.8919 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8651 | 28.919 | 0 | 0 | 0 | 0
1226413 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6739764 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:07:30 | 30.06.2022 23:12:00 | 2.075 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1226418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6956954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:51:47 | 30.06.2022 21:56:00 | 1.0703 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3041 | 0 | 0 | 0 | 0
1226438 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12294543 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:12:42 | 30.06.2022 23:31:00 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.185 | 0 | 0
1226440 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6587771 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:33:15 | 30.06.2022 21:31:00 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8875
1226445 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:04:34 | 30.06.2022 21:42:00 | 0.6239 | 0 | 41 | 41 | 1681 | 38 | 6737 | 0 | 25.5799 | 25.5799 | 1048.7759 | 23.7082 | 4203.2143
1226471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8991226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 20:58:34 | 30.06.2022 21:28:00 | 0.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5112
1226473 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6584599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:19:34 | 30.06.2022 22:05:00 | 0.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5144 | 277.1352
1226479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:31:59 | 30.06.2022 21:44:29 | 0.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0
1226483 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR12494049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:32:18 | 30.06.2022 22:19:00 | 0.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8112
1226485 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7131247 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:35:11 | 30.06.2022 22:32:00 | 0.9469 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4954 | 0 | 0 | 0 | 0
1226494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6534149 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:41:56 | 30.06.2022 22:12:38 | 0.5117 | 16 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1872 | 164.7674 | 0 | 0 | 0 | 0
1226507 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:47:15 | 30.06.2022 22:55:00 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3876 | 988.05
1226510 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6773759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:50:05 | 01.07.2022 01:32:52 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.3082
1226514 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:28:34 | 30.06.2022 21:40:00 | 0.1906 | 0 | 0 | 11 | 273 | 11 | 20 | 0 | 0 | 2.0966 | 52.0338 | 2.0966 | 3.812
1226517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:55:34 | 30.06.2022 22:12:48 | 0.2872 | 57 | 171 | 10 | 0 | 116 | 288 | 16.3704 | 49.1112 | 2.872 | 0 | 33.3152 | 82.7136
1226519 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:56:08 | 30.06.2022 22:02:52 | 0.1122 | 0 | 0 | 34 | 5169 | 299 | 9197 | 0 | 0 | 3.8148 | 579.9618 | 33.5478 | 1031.9034
1226519 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | LINE12351784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:56:08 | 30.06.2022 22:17:24 | 0.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0632 | 0
1226588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 22:13:30 | 30.06.2022 22:14:55 | 0.0236 | 0 | 0 | 40 | 821 | 22 | 155 | 0 | 0 | 0.944 | 19.3756 | 0.5192 | 3.658
1226590 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6607974 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:57:34 | 30.06.2022 23:20:00 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5645 | 0 | 0
1226596 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 22:14:56 | 30.06.2022 22:15:59 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1925 | 20.755
1226600 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535235193 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 19:17:16 | 30.06.2022 22:24:00 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1122 | 0 | 0
1226640 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8476782 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 22:31:21 | 01.07.2022 00:10:00 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.9152 | 0 | 0
1226682 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8070375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 22:42:40 | 30.06.2022 23:06:13 | 0.3925 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226686 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6934693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 23:00:58 | 30.06.2022 23:51:00 | 0.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3356 | 43.3628
1226706 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11554721 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 22:20:05 | 30.06.2022 23:48:00 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.265 | 0 | 0
1226708 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453926 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 21:52:38 | 01.07.2022 00:11:00 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4074 | 0 | 0
1226734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516188986 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2022 23:43:36 | 01.07.2022 00:50:00 | 1.1067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9603 | 0 | 0 | 0 | 0