## Table 1
KOD NO (1) | KADEME (2) | YERİ (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)=(9A)*(8) | AG (10B)=(9B)*(8) | OG (10C)=(9C)*(8) | AG (10D)=(9D)*(8)
213882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1300 İM TR:EREGLI1269 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 00:20:16 | 01.12.2013 01:04:55 | 0.74 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 372.08 | 0 | 0
213888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA49 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 01:32:08 | 01.12.2013 02:06:35 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
213889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:AKSEMSETTIN 02 TR FİDER:AKŞEMSETTİN2 TR - AKŞEMSETTİN9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 01:37:07 | 01.12.2013 02:43:49 | 1.11 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1111.67 | 0 | 0
213891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:ERENKOY4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 02:40:00 | 01.12.2013 02:45:22 | 0.09 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 0
213892 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 02:07:53 | 01.12.2013 02:51:01 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
213895 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 04:31:00 | 01.12.2013 05:05:56 | 0.58 | 0 | 2500 | 55 | 10 | 0 | 1455.56 | 32.02 | 5.82
213899 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:HACIPİRLİ KÖK FİDER:HACIPİRLİ KÖK - KONURÖREN1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 06:48:47 | 01.12.2013 09:08:31 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.59
213902 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK TR:CUKURAGIL1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 07:49:54 | 01.12.2013 08:47:23 | 0.96 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 120.71 | 1.92 | 0
213905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/21 ESEN PASAJI FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 08:12:41 | 01.12.2013 12:38:10 | 4.42 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 884.94 | 0 | 0
213906 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 08:21:52 | 01.12.2013 12:10:10 | 3.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 190.25 | 0 | 0
213909 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 08:22:47 | 01.12.2013 10:05:31 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
213910 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 08:27:37 | 01.12.2013 09:26:00 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
213912 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CUMHURIYET4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 08:37:08 | 01.12.2013 09:08:39 | 0.53 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 0 | 0
213913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 08:39:53 | 01.12.2013 11:13:15 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56
213914 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KARAYUSUFLU1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 08:41:44 | 01.12.2013 10:21:28 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.58
213918 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 08:54:08 | 01.12.2013 15:37:15 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 335.93
213921 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/122 BOZTEPE | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 09:01:07 | 01.12.2013 09:48:19 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
213923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM3 FİDER:DM6-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 09:05:29 | 01.12.2013 12:55:28 | 3.83 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1533.22 | 0 | 0
213924 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 09:02:37 | 01.12.2013 10:48:32 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
213927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 09:09:44 | 01.12.2013 10:24:12 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
213933 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 09:10:49 | 01.12.2013 09:40:53 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.51
213934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASBUDAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 09:15:58 | 01.12.2013 14:21:11 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.87
213935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MAHRUKATCILAR TR 2.45 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 09:17:06 | 01.12.2013 13:24:11 | 4.12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.42 | 0 | 0
213936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGRETMEN EVLERI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 09:20:21 | 01.12.2013 12:53:39 | 3.55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
213942 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 09:27:56 | 01.12.2013 09:50:31 | 0.38 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 0 | 0
213945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/120 AŞIKPAŞA İ.Ö.O | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 08:57:31 | 01.12.2013 09:30:53 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
213946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ÇİFTEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 09:29:29 | 01.12.2013 10:25:38 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
213948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:OKCU7 TR FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 09:31:24 | 01.12.2013 11:02:59 | 1.53 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 91.58 | 0 | 0
213952 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PİRİKUYUSU TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 09:37:04 | 01.12.2013 10:13:05 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8
213956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ- NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 07:52:59 | 01.12.2013 09:45:36 | 1.88 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.85 | 0 | 0
213959 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 09:45:03 | 01.12.2013 11:16:00 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
213961 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 09:51:21 | 01.12.2013 13:29:08 | 3.63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 116.15 | 0 | 0
213964 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR22 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 09:57:04 | 01.12.2013 12:23:37 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
213965 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:MECENLER YAYLASI1 TR FİDER:İNSUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 09:58:47 | 01.12.2013 12:26:07 | 2.46 | 0 | 0 | 152 | 24019 | 0 | 0 | 373.24 | 58979.99
213969 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 10:06:53 | 01.12.2013 17:25:56 | 7.32 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 365.87 | 0 | 0
213970 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:06:37 | 01.12.2013 10:34:07 | 0.46 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.21 | 0 | 1.37
213974 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:16:25 | 01.12.2013 10:21:46 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.57
213979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:24:50 | 01.12.2013 10:48:14 | 0.39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0
213980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MESVA TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:22:49 | 01.12.2013 10:58:14 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
213983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:05:30 | 01.12.2013 11:21:47 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
213984 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:34:11 | 01.12.2013 10:58:51 | 0.41 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 0 | 0
213988 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:40:12 | 01.12.2013 11:10:49 | 0.51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
213991 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:37:31 | 01.12.2013 12:07:51 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
213995 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:48:04 | 01.12.2013 11:19:24 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
213996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11205 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:29:23 | 01.12.2013 10:50:23 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
213997 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:48:57 | 01.12.2013 11:54:33 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
213998 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:MURAT BAGI23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 10:47:41 | 01.12.2013 15:11:47 | 4.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 176.07 | 0 | 0
214002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:YENİKENT | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:55:36 | 01.12.2013 11:51:51 | 0.94 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 0
214006 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC5 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 11:04:39 | 01.12.2013 13:08:02 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06
214008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-34A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 11:06:58 | 01.12.2013 14:45:40 | 3.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.68 | 0 | 0
214009 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK30 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 11:10:55 | 01.12.2013 12:11:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
214013 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ORTAKÖY KÖK FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 11:15:56 | 01.12.2013 13:45:38 | 2.49 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3742.5 | 0 | 0
214014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4E 1TR FİDER:ŞEHİR-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 11:25:49 | 01.12.2013 11:45:18 | 0.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
214016 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ACI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 11:26:16 | 01.12.2013 12:28:03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.12
214017 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 11:19:13 | 01.12.2013 15:19:20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
214021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 11:44:27 | 01.12.2013 11:45:44 | 0.02 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
214025 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 10:57:51 | 01.12.2013 11:57:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
214030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:07:38 | 01.12.2013 12:39:21 | 0.53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0
214031 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 12:12:10 | 01.12.2013 16:07:49 | 3.93 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 168.88 | 0 | 0
214033 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK TR:ISAKOY1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:14:55 | 01.12.2013 13:07:11 | 0.87 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 105.4 | 1.74 | 0
214034 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:YENIDOGANLI 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:09:02 | 01.12.2013 12:35:53 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
214039 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:18:00 | 01.12.2013 13:50:56 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
214041 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 12:27:55 | 01.12.2013 14:08:20 | 1.67 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 170.71 | 0 | 0
214043 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:25:42 | 01.12.2013 13:19:26 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
214045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:21:02 | 01.12.2013 13:15:28 | 0.91 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 0 | 0
214048 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:39:22 | 01.12.2013 13:00:22 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
214050 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:50:27 | 01.12.2013 13:43:46 | 0.89 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.21 | 0 | 0
214051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 11TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:55:40 | 01.12.2013 13:33:17 | 0.63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0
214052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:55:47 | 01.12.2013 15:36:20 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
214056 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 11:09:32 | 01.12.2013 13:06:41 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0
214058 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KECIKALESI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:59:00 | 01.12.2013 13:57:16 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97
214060 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 13:11:55 | 01.12.2013 14:59:46 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8
214062 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 12:58:29 | 01.12.2013 15:41:52 | 2.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0
214067 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR129 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 13:15:35 | 01.12.2013 14:39:43 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.61
214072 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 13:30:32 | 01.12.2013 14:55:58 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42
214073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 13:13:45 | 01.12.2013 13:39:11 | 0.42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 0 | 0
214075 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 13:38:36 | 01.12.2013 15:26:41 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8
214077 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 13:40:03 | 01.12.2013 14:40:06 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180.15 | 0 | 0
214079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 13:47:13 | 01.12.2013 14:51:33 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
214080 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YESILYURT3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 13:41:24 | 01.12.2013 14:50:56 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
214081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:MUSA SAVAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 13:49:36 | 01.12.2013 13:51:18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.42
214083 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 14:00:06 | 01.12.2013 14:27:47 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
214085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 14:03:20 | 01.12.2013 14:24:35 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
214086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21513 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 13:46:17 | 01.12.2013 14:10:07 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
214087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 14:06:19 | 01.12.2013 14:52:24 | 0.77 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0
214088 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 14:07:52 | 01.12.2013 14:56:09 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
214092 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 14:10:28 | 01.12.2013 14:54:44 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
214095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21513 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 14:06:08 | 01.12.2013 14:17:40 | 0.19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0
214096 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UBEYIT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 14:18:52 | 01.12.2013 15:35:58 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
214097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 14:20:25 | 01.12.2013 14:57:56 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.88
214098 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI3 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 14:22:46 | 01.12.2013 17:04:22 | 2.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
214107 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 14:51:09 | 01.12.2013 16:11:59 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0
214111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1694 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 15:02:56 | 01.12.2013 15:49:05 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
214112 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY48 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 15:10:38 | 01.12.2013 15:26:52 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
214116 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CANAKCI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 15:05:51 | 01.12.2013 16:37:45 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53
214118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 15:18:21 | 01.12.2013 17:15:16 | 1.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.49 | 0 | 0
214121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20803 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 15:26:15 | 01.12.2013 16:52:55 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
214126 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EREGLI1578 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 15:39:42 | 01.12.2013 16:06:17 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44
214128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 15:42:33 | 01.12.2013 17:38:26 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
214131 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 15:50:12 | 01.12.2013 15:58:06 | 0.13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
214134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 15:50:01 | 01.12.2013 16:58:00 | 1.13 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.32 | 0 | 0
214137 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 15:32:26 | 01.12.2013 16:57:02 | 1.41 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.55 | 0 | 0
214139 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 15:55:06 | 01.12.2013 16:57:24 | 1.04 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0
214152 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 16:22:28 | 01.12.2013 17:30:22 | 1.13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 0
214163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 16:47:04 | 01.12.2013 18:15:40 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
214176 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:04:11 | 01.12.2013 17:57:27 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
214177 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 FİDER:YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 16:13:57 | 01.12.2013 17:46:18 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.39
214178 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:06:55 | 01.12.2013 18:10:54 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
214179 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30836 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:08:21 | 01.12.2013 18:02:54 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
214181 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK MERKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 16:19:39 | 01.12.2013 17:35:10 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
214188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1232 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:16:18 | 01.12.2013 18:02:46 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
214189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASBUDAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:24:46 | 01.12.2013 18:10:54 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.53
214190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR20 TR FİDER:ULUS | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:23:38 | 01.12.2013 18:20:33 | 0.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 0 | 0
214195 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.12.2013 17:41:52 | 01.12.2013 18:29:54 | 0.8 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 149.7 | 0 | 0
214197 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:44:29 | 01.12.2013 18:30:05 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
214198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:46:22 | 01.12.2013 18:20:20 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57
214200 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:39:55 | 01.12.2013 19:57:36 | 2.29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0
214201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:41:19 | 01.12.2013 18:22:21 | 0.68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0
214202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:45:23 | 01.12.2013 18:24:58 | 0.66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0
214204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 16:42:36 | 01.12.2013 18:38:39 | 1.93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.68 | 0 | 0
214210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:57:25 | 01.12.2013 19:04:56 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
214212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR31 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 17:54:01 | 02.12.2013 16:38:09 | 22.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 0 | 0
214219 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 18:33:37 | 01.12.2013 19:50:05 | 1.27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0
214220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 18:31:45 | 01.12.2013 19:23:06 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.4
214221 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 18:38:17 | 01.12.2013 20:20:20 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7
214223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK TR:BABAKONAGI1 TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 18:34:26 | 01.12.2013 22:51:26 | 4.28 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 4.28 | 214.17
214224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-6 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 18:43:25 | 01.12.2013 19:59:36 | 1.27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.74 | 0 | 0
214225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30836 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 18:44:01 | 01.12.2013 19:39:51 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
214226 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM KÖK:BASMAKCI MONOBLOK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 18:48:54 | 01.12.2013 19:39:52 | 0.85 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 169.89 | 0 | 0
214229 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR38 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 19:03:40 | 01.12.2013 19:33:50 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
214230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL02 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 19:09:03 | 01.12.2013 19:43:47 | 0.58 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0
214235 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 20:10:59 | 01.12.2013 21:31:59 | 1.35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
214242 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 19:43:23 | 01.12.2013 20:59:20 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
214244 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 20:09:26 | 01.12.2013 20:48:23 | 0.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0
214245 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DURAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 20:32:25 | 01.12.2013 22:18:16 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
214248 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BEZIRCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 21:10:24 | 01.12.2013 22:26:14 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
214249 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 19:22:26 | 01.12.2013 21:34:27 | 2.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110.01 | 0 | 0
214254 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 21:40:25 | 01.12.2013 23:08:59 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48
214256 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 21:49:08 | 01.12.2013 22:21:20 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
214257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60812 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 21:49:15 | 01.12.2013 22:35:09 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
214260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 79 EĞRİBAYAT KÖK:GÜVENÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 22:25:36 | 02.12.2013 01:58:42 | 3.55 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 177.58 | 35.52 | 0
214262 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 22:57:29 | 01.12.2013 23:18:52 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
214265 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.12.2013 23:32:55 | 02.12.2013 01:02:31 | 1.49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0
214266 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 00:16:18 | 02.12.2013 00:52:56 | 0.61 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45.79 | 0 | 0
214269 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARIYAKUP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 03:19:13 | 02.12.2013 04:02:12 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
214279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 03 BOSNA HERSEK TR:SANCAK56 TR FİDER:ÜNİVERSİTE-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 06:40:49 | 02.12.2013 06:47:53 | 0.12 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 101.88 | 0 | 0
214281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 06:56:16 | 02.12.2013 07:31:36 | 0.59 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 58.89 | 0 | 0
214282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 06 YAZIR TR:YAZIR22 TR FİDER:SELAHATTİN EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 06:56:14 | 02.12.2013 07:00:37 | 0.07 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 0 | 0
214286 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AGALAR 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 07:17:53 | 02.12.2013 09:15:06 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0
214287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 02 SANCAK TR:SANCAK29 TR FİDER:DM2 - SANCAK29 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 05:47:56 | 02.12.2013 07:20:05 | 1.54 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 122.87 | 0 | 0
214289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/54 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 07:31:03 | 02.12.2013 08:40:54 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
214290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARIYAKUP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 05:42:46 | 02.12.2013 07:41:46 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
214292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 07:52:57 | 02.12.2013 09:27:14 | 1.57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.43 | 0 | 0
214298 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 08:05:31 | 02.12.2013 12:21:57 | 4.27 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 213.69 | 0 | 0
214301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM TR:EYLIKLER1 TR FİDER:BEYŞEHİR-3 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:10:48 | 02.12.2013 08:52:16 | 0.69 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 24.19 | 3.46 | 0
214306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:16:54 | 02.12.2013 10:01:25 | 1.74 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.55 | 0 | 0
214307 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:15:43 | 02.12.2013 10:06:54 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0
214309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/70 ÇAYDEĞİRMENİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 08:17:54 | 02.12.2013 17:18:50 | 9.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 901.56 | 0 | 0
214311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:19:46 | 02.12.2013 09:18:50 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
214313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN18 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:19:09 | 02.12.2013 09:58:19 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
214315 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:28:18 | 02.12.2013 09:01:38 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5
214321 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 08:35:51 | 02.12.2013 14:42:46 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.73
214324 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:BAŞKUYU1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 07:13:34 | 02.12.2013 09:45:24 | 2.53 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7.59 | 37.96
214326 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:43:54 | 02.12.2013 09:57:01 | 1.22 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 121.86 | 0 | 0
214327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:22:54 | 02.12.2013 08:47:57 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
214328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1361 TR FİDER:EREĞLİ1360 TR-EREĞLİ1361 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:47:41 | 02.12.2013 09:07:43 | 0.33 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0
214333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:46:43 | 02.12.2013 10:39:56 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
214334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 37/A TÖMEK FİDER:TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:50:22 | 02.12.2013 08:54:29 | 0.07 | 0 | 1150 | 50 | 0 | 0 | 78.9 | 3.43 | 0
214336 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 08:55:06 | 02.12.2013 16:03:15 | 7.14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 107.04 | 0 | 0
214340 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:58:58 | 02.12.2013 09:44:31 | 0.76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0
214341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:SILLE AK06 TR FİDER:KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 09:00:57 | 02.12.2013 16:18:48 | 7.3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2189.25 | 0 | 0
214347 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH 13 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:01:25 | 02.12.2013 10:42:28 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
214351 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 09:10:47 | 02.12.2013 15:08:36 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 817.01
214353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:08:46 | 02.12.2013 10:07:26 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
214354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 09:11:24 | 02.12.2013 15:30:00 | 6.31 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2208.5 | 0 | 0
214355 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YUNAK MODÜLER KÖK FİDER:YUNAK MODÜLER KÖK - TUZYAKA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:16:34 | 02.12.2013 11:04:18 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0
214356 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:17:46 | 02.12.2013 12:10:00 | 2.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0
214357 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ALDERE TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 09:20:05 | 02.12.2013 15:00:18 | 5.67 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
214358 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HASANBEYLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:19:47 | 02.12.2013 10:51:52 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53
214359 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 09:24:39 | 02.12.2013 10:00:15 | 0.59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
214361 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 09:27:52 | 02.12.2013 17:02:01 | 7.57 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1415.43 | 0 | 0
214362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:24:54 | 02.12.2013 12:24:24 | 2.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
214363 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 09:29:47 | 02.12.2013 12:03:34 | 2.56 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 115.34 | 0 | 0
214364 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:URGAN- 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 09:33:17 | 02.12.2013 14:37:30 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 304.22
214365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 37 KAYACIK FİDER:DM37 - BUYUKKAYACIK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 09:34:12 | 02.12.2013 12:07:58 | 2.56 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0
214368 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:42:12 | 02.12.2013 09:42:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
214370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 09:43:29 | 02.12.2013 13:37:10 | 3.89 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 140.21 | 0 | 0
214372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 08:53:16 | 02.12.2013 09:44:52 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
214376 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:48:57 | 02.12.2013 11:46:21 | 1.96 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.92 | 0 | 0
214381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:44:46 | 02.12.2013 12:48:03 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
214382 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:53:25 | 02.12.2013 10:57:09 | 1.06 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0
214383 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:53:11 | 02.12.2013 10:25:35 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
214386 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1318 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:53:16 | 02.12.2013 12:36:13 | 2.72 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 336.76 | 0 | 0
214388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 10:02:42 | 02.12.2013 10:39:02 | 0.61 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0
214389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 09:59:57 | 02.12.2013 10:35:30 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
214400 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 10:20:06 | 02.12.2013 15:21:10 | 5.02 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 205.73 | 0 | 0
214405 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 10:22:43 | 02.12.2013 11:37:41 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
214406 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BALIKLAVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 10:23:35 | 02.12.2013 15:31:44 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1186.38
214410 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 10:30:09 | 02.12.2013 12:50:55 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 563.07
214422 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOCKUYU YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 10:36:46 | 02.12.2013 11:28:18 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.44
214423 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZUNCA YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 10:38:36 | 02.12.2013 16:01:17 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 322.68
214425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 10:44:21 | 02.12.2013 11:04:14 | 0.33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0
214427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ KARŞI YAKA TR3 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 10:31:57 | 02.12.2013 11:39:23 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
214435 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 10:52:40 | 02.12.2013 14:02:23 | 3.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
214437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/54 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 10:53:45 | 02.12.2013 12:50:30 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0
214443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 11:06:14 | 02.12.2013 11:35:16 | 0.48 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0
214446 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:08:04 | 02.12.2013 11:39:14 | 0.52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0
214449 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:11:50 | 02.12.2013 12:52:41 | 1.68 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75.64 | 0 | 0
214455 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ŞEYHLER MONOBLOK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 11:13:48 | 02.12.2013 13:19:13 | 2.09 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2299.31 | 0
214457 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:BİRİMLER DM - SEVINC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:13:54 | 02.12.2013 12:44:15 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 105.41
214461 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:20:18 | 02.12.2013 12:18:57 | 0.98 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 152.49 | 0 | 0
214464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 10:37:22 | 02.12.2013 11:26:15 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
214468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 11:26:46 | 02.12.2013 15:33:39 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2057.36
214470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:18:16 | 02.12.2013 12:46:09 | 1.46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | 0 | 0
214476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK66 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:31:11 | 02.12.2013 12:27:45 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
214478 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BOZKIR KÖK TR:KARABUK3 TR FİDER:BOZKIR-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:36:24 | 02.12.2013 12:03:15 | 0.45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0
214479 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:38:23 | 02.12.2013 18:03:04 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.41
214482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:42:10 | 02.12.2013 12:42:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
214484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAKUYU1 TR FİDER:KARAPINAR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:39:42 | 02.12.2013 11:59:47 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.01
214485 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 11:48:54 | 02.12.2013 16:23:52 | 4.58 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 206.22 | 0 | 0
214488 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 11:54:01 | 02.12.2013 13:52:38 | 1.98 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 158.16 | 0 | 0
214489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:56:14 | 02.12.2013 13:41:13 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25
214491 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 11:54:01 | 02.12.2013 14:45:26 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.86
214495 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 12:12:53 | 02.12.2013 14:19:45 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
214497 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 12:18:03 | 02.12.2013 16:53:50 | 4.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110.31 | 0 | 0
214498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 12:17:52 | 02.12.2013 14:19:45 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
214500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK04 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 12:23:37 | 02.12.2013 12:54:47 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
214502 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRTASIYECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 12:26:14 | 02.12.2013 13:50:07 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
214504 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 12:28:28 | 02.12.2013 13:56:21 | 1.46 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 73.24 | 219.71
214506 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ALTINYAZI YOLU TR-23 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 12:27:45 | 02.12.2013 13:10:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
214514 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MUSTAFA SARLAK CADDESI TR 1.12 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 12:35:10 | 02.12.2013 14:15:27 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
214516 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMNIYET TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 12:55:54 | 02.12.2013 14:06:50 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
214518 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 13:05:36 | 02.12.2013 16:37:43 | 3.54 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 176.76 | 0 | 0
214520 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 13:14:41 | 02.12.2013 14:04:56 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.13
214523 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK TR:ARAKAS1 TR FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 13:19:53 | 02.12.2013 13:57:52 | 0.63 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0
214525 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:ARİFLER 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 13:21:40 | 02.12.2013 14:59:07 | 1.62 | 0 | 0 | 135 | 100 | 0 | 0 | 219.26 | 162.42
214532 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK22 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 13:30:15 | 02.12.2013 15:20:00 | 1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
214535 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH28 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 13:36:01 | 02.12.2013 14:17:47 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
214539 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 13:43:58 | 02.12.2013 14:07:29 | 0.39 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.78 | 3.14
214541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:OSB 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 13:43:31 | 02.12.2013 13:48:05 | 0.08 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0
214543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:OYMALI KÖK TR:TASBUDAK1 TR FİDER:OYMALI KÖK-TASBUDAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 13:46:41 | 02.12.2013 14:53:40 | 1.12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0
214546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 13:52:18 | 02.12.2013 14:38:37 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
214549 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 13:50:07 | 02.12.2013 15:05:11 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
214550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOZGONDAK TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 12:55:45 | 02.12.2013 13:56:52 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
214556 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 2 TM TR:ERENKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 14:02:43 | 02.12.2013 16:19:51 | 2.29 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.28 | 0
214558 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63 ALTINYEM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 14:04:41 | 02.12.2013 17:18:12 | 3.23 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 322.53 | 0 | 0
214559 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 14:04:52 | 02.12.2013 15:17:28 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
214572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 14:20:08 | 02.12.2013 15:29:16 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.52
214581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA TSK2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 14:25:47 | 02.12.2013 17:09:29 | 2.73 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 136.42 | 0 | 0
214583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 14:27:40 | 02.12.2013 15:29:25 | 1.03 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.02 | 0 | 0
214585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 14:28:58 | 02.12.2013 15:54:03 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
214595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EMINACAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 14:41:49 | 02.12.2013 14:43:25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.33
214597 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 14:42:35 | 02.12.2013 14:44:39 | 0.03 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
214598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU TR-8 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 14:42:59 | 02.12.2013 15:22:58 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.66
214603 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 14:50:07 | 02.12.2013 14:52:05 | 0.03 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
214606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 14:52:31 | 02.12.2013 15:56:12 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.23
214610 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 14:54:09 | 02.12.2013 14:56:59 | 0.05 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0
214612 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 14:59:26 | 02.12.2013 15:43:17 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
214614 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜYÜKSİNAN6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 15:05:17 | 02.12.2013 15:46:47 | 0.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0
214615 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 15:08:13 | 02.12.2013 15:09:14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2.2
214617 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 15:10:41 | 02.12.2013 15:11:40 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.46
214618 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:BENZER1 TR FİDER:KAMAN DM-HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 15:11:44 | 02.12.2013 15:39:15 | 0.46 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 160.51 | 0
214625 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 15:20:38 | 02.12.2013 16:01:02 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
214626 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR22 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 15:21:16 | 02.12.2013 15:54:35 | 0.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
214628 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BOĞAZKENT KÖYÜ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 15:25:18 | 02.12.2013 16:21:39 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
214637 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 15:29:44 | 02.12.2013 17:32:03 | 2.04 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 101.93 | 305.79
214638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 15:40:15 | 02.12.2013 16:29:59 | 0.83 | 0 | 0 | 20 | 180 | 0 | 0 | 16.58 | 149.2
214639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 15:37:32 | 02.12.2013 17:17:16 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
214650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 15:47:26 | 02.12.2013 17:20:52 | 1.56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0
214652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:AKSARAY- ACIGÖL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 15:53:44 | 02.12.2013 15:56:14 | 0.04 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0
214654 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 15:57:17 | 02.12.2013 15:58:50 | 0.03 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0
214656 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 15:59:46 | 02.12.2013 16:00:56 | 0.02 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0
214660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 16:08:53 | 02.12.2013 16:43:24 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
214662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINLENDIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 16:09:22 | 02.12.2013 18:02:40 | 1.89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 0 | 0
214665 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 16:13:06 | 02.12.2013 17:03:11 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
214667 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 16:12:30 | 02.12.2013 16:16:25 | 0.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
214675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 16:21:47 | 02.12.2013 16:52:36 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
214676 | 1 | KONYA | KULU | TR:SARIYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 16:18:28 | 02.12.2013 17:32:09 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.19
214681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 16:25:14 | 02.12.2013 16:54:56 | 0.5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
214683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN10 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 16:26:50 | 02.12.2013 18:11:14 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
214685 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ASAGIHOMURLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 16:18:11 | 02.12.2013 18:43:32 | 2.42 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 0 | 0
214696 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK24 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 16:44:38 | 02.12.2013 17:25:57 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
214704 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 16:52:42 | 02.12.2013 18:02:45 | 1.17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.19 | 0 | 0
214705 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 16:55:12 | 02.12.2013 17:26:24 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
214707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 16:54:08 | 02.12.2013 17:47:41 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.92
214719 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA7 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 17:08:00 | 02.12.2013 19:08:59 | 2.02 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0
214720 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKCU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.12.2013 17:08:24 | 02.12.2013 18:09:28 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.36
214722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 17:11:46 | 02.12.2013 17:54:17 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
214729 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 17:15:54 | 02.12.2013 17:27:19 | 0.19 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0
214733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 17:19:08 | 02.12.2013 17:30:18 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
214735 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-20 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 17:28:44 | 02.12.2013 18:04:58 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
214738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENICEOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 17:27:00 | 02.12.2013 18:15:47 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
214739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 17:22:59 | 02.12.2013 18:39:33 | 1.28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 0
214744 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 17:48:10 | 02.12.2013 18:25:24 | 0.62 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4.34 | 0 | 1.86
214745 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KUŞAKLI | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 17:40:39 | 02.12.2013 18:42:21 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
214760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 17:21:14 | 02.12.2013 18:30:16 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
214761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 18:29:44 | 02.12.2013 19:32:57 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
214762 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI10B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 18:30:48 | 02.12.2013 19:42:43 | 1.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 0
214764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 26TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 18:33:03 | 02.12.2013 19:40:39 | 1.13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.33 | 0 | 0
214766 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR07 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 18:45:21 | 03.12.2013 01:51:37 | 7.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.04 | 0 | 0
214769 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 18:50:08 | 02.12.2013 19:33:13 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
214779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 16TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 19:03:42 | 02.12.2013 20:42:15 | 1.64 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 0 | 0
214782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 19:51:08 | 02.12.2013 20:30:09 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
214787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN03 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 19:12:15 | 02.12.2013 20:18:52 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
214792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 20:00:01 | 02.12.2013 20:34:07 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
214800 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 21:28:07 | 02.12.2013 22:36:04 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
214801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 21:33:59 | 02.12.2013 22:14:41 | 0.68 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 85.47 | 1.36 | 0
214803 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:HUĞLU ESKİ KÖK FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 21:42:02 | 02.12.2013 23:12:08 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
214807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 21:52:35 | 02.12.2013 22:21:14 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
214808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 21:24:23 | 02.12.2013 22:23:04 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 93.89
214809 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVDUL KÖK FİDER:AVDUL | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 22:22:48 | 03.12.2013 00:26:39 | 2.06 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.96 | 0 | 0
214811 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 22:29:21 | 03.12.2013 02:29:46 | 4.01 | 0 | 2800 | 100 | 100 | 0 | 11219.44 | 400.69 | 400.69
214812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 22:34:32 | 02.12.2013 23:04:09 | 0.49 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 0 | 0
214814 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 22:50:43 | 02.12.2013 23:53:49 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
214816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 22:58:59 | 02.12.2013 23:55:25 | 0.94 | 0 | 1350 | 100 | 50 | 0 | 1269.75 | 94.06 | 47.03
214820 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 23:23:06 | 03.12.2013 00:26:49 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
214822 | 1 | KONYA | MERAM | DM:MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 21:23:36 | 02.12.2013 23:32:59 | 2.16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.47 | 0
214824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 23:13:33 | 02.12.2013 23:57:08 | 0.73 | 0 | 0 | 7 | 350 | 0 | 0 | 5.08 | 254.24
214826 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLI KASAP2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 23:36:40 | 03.12.2013 00:09:05 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
214828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KOZLUBUCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 23:38:03 | 02.12.2013 23:42:28 | 0.07 | 0 | 0 | 20 | 1430 | 0 | 0 | 1.47 | 105.26
214832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 23:59:32 | 03.12.2013 00:15:54 | 0.27 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 163.67 | 0 | 0
214833 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 20:43:16 | 03.12.2013 00:04:42 | 3.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
214838 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AGACOBA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.12.2013 23:27:51 | 03.12.2013 00:34:20 | 1.11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.03 | 0 | 0
214848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 20807 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 01:31:23 | 03.12.2013 02:03:07 | 0.53 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 211.56 | 0 | 0
214849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 02:14:12 | 03.12.2013 03:36:43 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
214852 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KOFTU48 TR 50 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 06:01:02 | 03.12.2013 10:56:57 | 4.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0
214853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 05:43:29 | 03.12.2013 06:07:48 | 0.41 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 60.79 | 0 | 0
214859 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:SEÇME | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 07:14:09 | 03.12.2013 09:40:39 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.09
214862 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 07:26:03 | 03.12.2013 07:55:36 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
214865 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 07:38:01 | 03.12.2013 11:59:21 | 4.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
214868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 07:47:27 | 03.12.2013 08:32:33 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0
214869 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 07:47:37 | 03.12.2013 09:03:33 | 1.27 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 82.26 | 0 | 0
214873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:ESATPAŞA3 KÖK FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 08:01:20 | 03.12.2013 09:01:01 | 0.99 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 68.64 | 0 | 0
214874 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 08:05:46 | 03.12.2013 10:16:03 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
214875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 08:08:50 | 03.12.2013 11:56:32 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 189.75
214876 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 08:14:05 | 03.12.2013 17:52:17 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 481.83
214877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM FİDER:AYRANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 08:19:11 | 03.12.2013 09:01:37 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3536.11
214880 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 08:24:35 | 03.12.2013 09:30:03 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
214884 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 08:33:03 | 03.12.2013 12:25:09 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.03
214886 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 08:36:51 | 03.12.2013 10:12:47 | 1.6 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 228.64 | 0 | 0
214888 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 08:41:45 | 03.12.2013 13:38:04 | 4.94 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0
214890 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 08:42:43 | 03.12.2013 11:58:29 | 3.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0
214893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 08:47:13 | 03.12.2013 10:42:02 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
214894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 08:46:56 | 03.12.2013 10:23:03 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6
214895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 07:17:03 | 03.12.2013 10:11:12 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
214901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAVUSPINAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 02:36:36 | 03.12.2013 09:06:50 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 6.5 | 422.75
214903 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKCASAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 09:07:38 | 03.12.2013 10:13:12 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.74
214904 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 09:08:01 | 03.12.2013 11:32:04 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
214905 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 09:07:07 | 03.12.2013 12:15:48 | 3.14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 141.51 | 0 | 0
214907 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 09:00:49 | 03.12.2013 11:25:43 | 2.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
214908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 09:05:58 | 03.12.2013 10:17:56 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
214910 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 09:15:33 | 03.12.2013 09:53:15 | 0.63 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0 | 0
214914 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 09:20:46 | 03.12.2013 15:59:01 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 331.87
214926 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 09:33:45 | 03.12.2013 10:22:14 | 0.81 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 40.4 | 80.81
214927 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 07:23:25 | 03.12.2013 09:42:41 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.85
214930 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 09:46:49 | 03.12.2013 17:50:50 | 8.07 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 395.28 | 0 | 0
214938 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 09:46:53 | 03.12.2013 10:19:46 | 0.55 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 27.4 | 109.61
214940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 09:51:31 | 03.12.2013 10:37:20 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.45
214941 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YAYLACIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 09:53:55 | 03.12.2013 11:54:37 | 2.01 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.29 | 0 | 0
214942 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 09:53:43 | 03.12.2013 14:37:22 | 4.73 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1134.6 | 0 | 0
214943 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DOVER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 09:54:12 | 03.12.2013 13:37:09 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.74
214944 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 09:49:05 | 03.12.2013 11:22:28 | 1.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0
214946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 09:50:06 | 03.12.2013 10:40:42 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
214949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 10:02:42 | 03.12.2013 10:43:50 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
214959 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ASAGICAGLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 10:17:31 | 03.12.2013 11:35:42 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 147.25
214961 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 10:17:41 | 03.12.2013 12:28:39 | 2.18 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 152.79 | 0 | 0
214965 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 10:28:33 | 03.12.2013 12:04:11 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
214966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 10:24:43 | 03.12.2013 12:08:59 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
214970 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 10:34:33 | 03.12.2013 15:04:53 | 4.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0
214971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:SILLE AK15 TR FİDER:KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 10:32:42 | 03.12.2013 11:19:01 | 0.77 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1543.89 | 0 | 0
214977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:BAĞLI KÖK FİDER:TAŞPINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 10:39:40 | 03.12.2013 16:42:09 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 604.14
214978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 10:42:48 | 03.12.2013 13:53:47 | 3.18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.66 | 0 | 0
214981 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | TR:KAZIM KARABEKIR18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 10:30:42 | 03.12.2013 10:49:15 | 0.31 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
214990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:AKHAN KÖK FİDER:SULTANHANI-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:04:01 | 03.12.2013 11:41:32 | 0.63 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 6.25 | 62.53
214992 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARŞIYAKA TR-18 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 10:48:36 | 03.12.2013 12:17:54 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
214997 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 11:08:59 | 03.12.2013 15:03:32 | 3.91 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 195.46 | 0 | 0
214998 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR | AG - AG PANO SİGORTALI- SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI- YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:09:51 | 03.12.2013 11:54:17 | 0.74 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9.63 | 0 | 1.48
215001 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:11:37 | 03.12.2013 12:20:58 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
215007 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:14:51 | 03.12.2013 13:12:23 | 1.96 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 0 | 0
215010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 08:18:45 | 03.12.2013 11:26:49 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 188.07
215012 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:25:25 | 03.12.2013 12:22:53 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
215016 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:27:35 | 03.12.2013 12:48:16 | 1.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
215023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 09:15:26 | 03.12.2013 11:51:38 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
215024 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYİ S1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:38:13 | 03.12.2013 12:29:50 | 0.86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
215025 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:HASTANE22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:37:55 | 03.12.2013 11:42:11 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
215027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 07:25:25 | 03.12.2013 11:48:26 | 4.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0
215033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1274 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:50:59 | 03.12.2013 12:32:48 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0
215034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30832 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 08:14:41 | 03.12.2013 11:53:16 | 3.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
215037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:53:12 | 03.12.2013 13:59:55 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11
215045 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOKEZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:57:46 | 03.12.2013 13:21:26 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
215053 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 11:47:36 | 03.12.2013 12:35:38 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48.03
215060 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IRMAKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 12:07:40 | 03.12.2013 13:50:29 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
215062 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:HUYUKBURUN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 10:25:30 | 03.12.2013 12:46:28 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35
215068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAĞI TR 10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 08:08:50 | 03.12.2013 12:56:21 | 4.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0
215077 | 1 | KONYA | HADİM | TR:CESTAS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 12:17:09 | 03.12.2013 13:56:07 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
215078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8/A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 12:23:55 | 03.12.2013 13:20:03 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
215080 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:SARAYPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 12:21:01 | 03.12.2013 13:56:25 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
215084 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:YASSIOREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 12:29:10 | 03.12.2013 13:53:56 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
215085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 07:58:29 | 03.12.2013 12:34:48 | 4.61 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4.61 | 460.53
215087 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 12:34:22 | 03.12.2013 13:23:15 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
215088 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 12:35:17 | 03.12.2013 15:28:15 | 2.88 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.66 | 0 | 0
215089 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI DOLHANLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 12:36:59 | 03.12.2013 14:32:46 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93
215094 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 12:48:07 | 03.12.2013 14:59:01 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18
215101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21602 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 10:18:56 | 03.12.2013 15:07:46 | 4.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0
215103 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 13:00:50 | 03.12.2013 14:29:48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.41
215109 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SEKSENUSAGI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 13:06:57 | 03.12.2013 13:34:59 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
215113 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 13:08:02 | 03.12.2013 14:06:23 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
215114 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 13:05:48 | 03.12.2013 14:12:43 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
215115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 13:10:20 | 03.12.2013 13:55:24 | 0.75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.56 | 0 | 0
215117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 13:13:28 | 03.12.2013 15:47:18 | 2.56 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 128.19 | 0 | 0
215120 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 12:14:00 | 03.12.2013 13:23:26 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
215122 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:KÖYLER GRUBU KABİN FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 13:29:48 | 03.12.2013 13:51:23 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.39
215123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EMINACAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 13:35:54 | 03.12.2013 13:37:11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.5
215125 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 13:35:47 | 03.12.2013 14:42:21 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.19
215129 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 13:40:58 | 03.12.2013 13:41:52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.35
215130 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:SARAY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 13:39:48 | 03.12.2013 15:30:39 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.26
215134 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 13:46:23 | 03.12.2013 14:13:21 | 0.45 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 23.37 | 0 | 0
215146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DEMIRIN CIFTLIGI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 14:04:54 | 03.12.2013 15:05:01 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
215147 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 14:05:57 | 03.12.2013 14:51:28 | 0.76 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.93 | 0 | 0
215148 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 13:53:16 | 03.12.2013 15:38:02 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.38
215156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF09 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 14:17:57 | 03.12.2013 15:20:47 | 1.05 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.65 | 0 | 0
215162 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 14:32:49 | 03.12.2013 16:38:10 | 2.09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0
215164 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 14:40:04 | 03.12.2013 15:12:57 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
215165 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 14:40:49 | 03.12.2013 15:08:54 | 0.47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
215168 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 14:43:13 | 03.12.2013 15:55:05 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4
215170 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAIN 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 14:42:49 | 03.12.2013 16:23:43 | 1.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
215171 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 14:50:21 | 03.12.2013 15:52:55 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
215172 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 14:50:29 | 03.12.2013 16:54:01 | 2.06 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.59 | 0 | 0
215173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3E 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 14:39:53 | 03.12.2013 16:04:35 | 1.41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 0 | 0
215184 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN MATBAACILAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 15:04:23 | 03.12.2013 15:52:07 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
215185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 15:03:14 | 03.12.2013 16:53:55 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
215187 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 15:04:33 | 05.12.2013 15:06:11 | 48.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.03 | 0 | 0
215193 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ALEMLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 15:13:47 | 03.12.2013 15:16:32 | 0.05 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
215204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 15:20:23 | 03.12.2013 15:22:27 | 0.03 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
215208 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 15:14:16 | 03.12.2013 17:01:25 | 1.79 | 0 | 0 | 12 | 300 | 0 | 0 | 21.43 | 535.75
215210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKERMURAT2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 15:20:43 | 03.12.2013 16:29:44 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
215213 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 15:28:01 | 03.12.2013 16:01:23 | 0.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0
215226 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 15:47:36 | 03.12.2013 16:47:10 | 0.99 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 0
215228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK56 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 15:48:52 | 03.12.2013 16:21:55 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
215230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ICMELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 15:50:00 | 03.12.2013 16:48:20 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.61
215232 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 15:49:57 | 03.12.2013 16:38:38 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
215233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 15:53:10 | 03.12.2013 17:41:24 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
215236 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 15:54:59 | 03.12.2013 17:16:59 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82
215241 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:08:12 | 03.12.2013 18:34:33 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
215242 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:08:40 | 03.12.2013 17:19:09 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
215246 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KIZILKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:18:13 | 03.12.2013 17:18:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.04
215247 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MATBAACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:19:26 | 03.12.2013 16:40:56 | 0.36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0
215250 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:BUCAKKISLA KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 13:14:35 | 03.12.2013 16:29:25 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3.25 | 324.72
215253 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:34:07 | 03.12.2013 17:55:05 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
215254 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVDUL KÖK FİDER:AVDUL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:33:28 | 03.12.2013 17:38:23 | 1.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
215260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:40:50 | 03.12.2013 18:25:18 | 1.74 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 0
215267 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:36:35 | 03.12.2013 17:12:46 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.43 | 0 | 0.6
215268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KORKMAZLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:51:35 | 03.12.2013 18:26:47 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
215276 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:56:58 | 03.12.2013 18:12:59 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
215277 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMIRGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:56:06 | 03.12.2013 18:08:46 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
215280 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:53:10 | 03.12.2013 17:53:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
215281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:54:17 | 03.12.2013 17:56:28 | 1.04 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103.64 | 0 | 0
215283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:FETHİYE KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:03:47 | 03.12.2013 18:55:40 | 1.86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 0 | 0
215286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARAAHIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:04:31 | 03.12.2013 18:09:49 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.88
215292 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:10:44 | 03.12.2013 17:30:40 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
215297 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH36 TR 160 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:20:10 | 03.12.2013 17:25:50 | 0.09 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
215299 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM FİDER:AKSARAY-ACIGÖL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:21:41 | 03.12.2013 17:57:09 | 0.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0
215300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 16:57:25 | 03.12.2013 17:26:37 | 0.49 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0
215307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:28:30 | 03.12.2013 19:40:11 | 2.19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0
215310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 20807 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:34:57 | 03.12.2013 18:22:50 | 0.8 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 478.83 | 0 | 0
215313 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GULPINAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:52:59 | 03.12.2013 19:07:53 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
215315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OPET1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:56:55 | 03.12.2013 18:46:50 | 0.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
215318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:55:36 | 03.12.2013 19:54:33 | 1.98 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0 | 0
215319 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 18:02:24 | 03.12.2013 18:24:03 | 0.36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 0
215321 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA38 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 18:12:07 | 03.12.2013 19:44:35 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
215322 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR108 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 18:20:21 | 03.12.2013 18:45:10 | 0.41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0
215328 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 18:30:13 | 03.12.2013 19:10:34 | 0.67 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0
215331 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA GIDACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 18:40:39 | 03.12.2013 19:44:24 | 1.06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
215335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 18:57:12 | 03.12.2013 20:42:03 | 1.75 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 524.25 | 0
215336 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR108 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 18:58:38 | 03.12.2013 19:40:30 | 0.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 0
215338 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 19:09:00 | 03.12.2013 20:27:28 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.62
215339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUNUSLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 19:09:09 | 03.12.2013 20:52:55 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
215340 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 19:18:38 | 03.12.2013 20:30:07 | 1.19 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1.19 | 95.31
215348 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 19:38:36 | 03.12.2013 22:05:42 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
215349 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 18:57:59 | 03.12.2013 19:42:37 | 0.74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0
215350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53A ŞİRİNEVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 19:44:00 | 03.12.2013 20:34:24 | 0.84 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
215356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 19:33:14 | 03.12.2013 20:05:41 | 0.54 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0
215357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 20:00:26 | 03.12.2013 21:05:07 | 1.08 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 0 | 0
215361 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 20:15:17 | 03.12.2013 20:48:17 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.75
215363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 20:17:46 | 03.12.2013 21:35:57 | 1.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.15 | 0 | 0
215367 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA28 TR FİDER:SIRÇALI | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFO KISA DEVRE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 20:40:06 | 03.12.2013 21:09:22 | 0.49 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 118.53 | 0 | 0
215370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/71 MEYTAJ KAVŞAĞI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 20:47:25 | 03.12.2013 21:27:12 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
215371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 20:45:13 | 03.12.2013 22:15:49 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
215372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI SAPMAZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 20:46:10 | 03.12.2013 21:43:42 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.94
215374 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:BENZER1 TR FİDER:KAMAN DM-HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.12.2013 20:59:41 | 03.12.2013 21:02:51 | 0.05 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0
215375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 20:58:07 | 03.12.2013 22:06:45 | 1.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
215380 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 20:13:09 | 03.12.2013 21:20:03 | 1.12 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5.58 | 557.5
215381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERIT MASAT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:14:04 | 03.12.2013 21:23:52 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.96
215382 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 17:05:36 | 03.12.2013 21:26:15 | 4.34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.41 | 0 | 0
215384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:H.TEKINEL ILKOKULU TR 1.2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 21:32:33 | 03.12.2013 21:57:41 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
215388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 21:38:43 | 03.12.2013 22:03:16 | 0.41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0
215391 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 22:06:50 | 03.12.2013 22:48:30 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
215397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA06 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 22:23:56 | 03.12.2013 23:12:29 | 0.81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0
215408 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 23:29:20 | 03.12.2013 23:51:46 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75
215409 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.12.2013 19:43:37 | 03.12.2013 23:38:40 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.92
215415 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BAŞAK7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 02:06:08 | 04.12.2013 03:04:42 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
215416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 23TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 02:25:06 | 04.12.2013 08:40:10 | 6.25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 312.56 | 0 | 0
215424 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 04:18:32 | 04.12.2013 07:12:23 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.95
215425 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM FİDER:NEVŞEHİR-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 05:25:33 | 04.12.2013 07:35:32 | 2.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0
215428 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53A ŞİRİNEVLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 05:46:18 | 04.12.2013 06:39:26 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
215430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 05:56:49 | 04.12.2013 08:46:12 | 2.82 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 141.15 | 0 | 0
215431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 04:23:37 | 04.12.2013 07:03:03 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.72
215433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 06:24:09 | 04.12.2013 10:22:44 | 3.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0
215434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 06:27:33 | 04.12.2013 07:48:48 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
215435 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 04:25:45 | 04.12.2013 07:16:20 | 2.84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99.51 | 0
215437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 06:39:16 | 04.12.2013 08:01:01 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
215439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 06:46:23 | 04.12.2013 09:39:26 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.68
215441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/117 DUTLU ÇEŞME | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 06:47:20 | 04.12.2013 10:04:30 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0
215442 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 07:06:17 | 04.12.2013 09:12:46 | 2.11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.16 | 0
215444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 07:12:45 | 04.12.2013 09:05:50 | 1.88 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 0 | 0
215445 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 07:12:16 | 04.12.2013 10:11:21 | 2.98 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.77 | 0 | 0
215446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGIRKARACA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 07:22:12 | 04.12.2013 08:56:24 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.4
215448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CANGILLI KÖK FİDER:BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 06:31:35 | 04.12.2013 10:28:32 | 3.95 | 0 | 0 | 25 | 750 | 0 | 0 | 98.73 | 2961.88
215449 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 07:36:31 | 04.12.2013 08:04:36 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.7
215451 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM KÖK:BASMAKCI MONOBLOK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 07:48:02 | 04.12.2013 11:46:47 | 3.98 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 795.83 | 0 | 0
215453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 07:48:20 | 04.12.2013 10:29:48 | 2.69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.73 | 0 | 0
215457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3E 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:06:38 | 04.12.2013 09:17:45 | 1.19 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.26 | 0 | 0
215458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:09:41 | 04.12.2013 09:09:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.07
215459 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 1 FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:11:38 | 04.12.2013 08:38:10 | 0.44 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 0 | 0
215460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 08:10:43 | 04.12.2013 11:49:36 | 3.65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0
215461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:12:38 | 04.12.2013 09:13:09 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
215462 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:14:26 | 04.12.2013 08:38:38 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
215464 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM FİDER:ERMENEK DM - ERMENEK23 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:26:49 | 04.12.2013 10:43:24 | 2.28 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 138.86 | 0 | 0
215466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1210 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 08:29:21 | 04.12.2013 12:05:21 | 3.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
215467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:28:52 | 04.12.2013 10:54:34 | 2.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0
215473 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:34:30 | 04.12.2013 10:52:19 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
215475 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 08:34:31 | 04.12.2013 12:02:57 | 3.47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 173.69 | 0 | 0
215479 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:TATIK1 TR FİDER:KAMAN DM-HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 08:39:15 | 04.12.2013 15:57:42 | 7.31 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 5846 | 0
215480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:41:37 | 04.12.2013 10:18:47 | 1.62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.49 | 0 | 0
215483 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 08:48:41 | 04.12.2013 14:04:50 | 5.27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.38 | 0 | 0
215485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 08:51:06 | 04.12.2013 16:11:47 | 7.34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 146.89 | 0 | 0
215486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:51:55 | 04.12.2013 10:59:00 | 2.12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 0 | 0
215487 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 08:51:41 | 04.12.2013 14:50:06 | 5.97 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.74 | 0 | 0
215488 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 08:53:48 | 04.12.2013 12:01:47 | 3.13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 156.65 | 0 | 0
215489 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:47:57 | 04.12.2013 10:12:15 | 1.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 0 | 0
215490 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOCU KOYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:56:24 | 04.12.2013 09:59:48 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
215491 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLİ KAS. ÇATALOLUK YAYLASI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:59:23 | 04.12.2013 10:31:24 | 1.53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
215492 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 09:04:20 | 04.12.2013 11:29:45 | 2.42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63.01 | 0 | 0
215494 | 1 | KONYA | MERAM | KÖK:HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 08:04:42 | 04.12.2013 09:11:33 | 1.11 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
215496 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:06:56 | 04.12.2013 10:33:18 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.08
215497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 09:09:23 | 04.12.2013 12:53:36 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 224.22
215503 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 09:03:30 | 04.12.2013 17:40:06 | 8.61 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 774.9 | 0 | 0
215505 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:19:30 | 04.12.2013 10:43:40 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.83
215510 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SATIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:20:13 | 04.12.2013 10:24:20 | 1.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0
215512 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YAYLACIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:22:22 | 04.12.2013 11:08:50 | 1.77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
215513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:25:03 | 04.12.2013 11:02:10 | 1.62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.37 | 0 | 0
215514 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR38 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:25:05 | 04.12.2013 10:06:18 | 0.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
215516 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:23:26 | 04.12.2013 10:04:37 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
215519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 09:38:22 | 04.12.2013 14:45:30 | 5.12 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 767.83 | 0 | 0
215522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI26 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:36:54 | 04.12.2013 12:27:30 | 2.84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 0
215524 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI KÖYÜ (TR1) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 09:40:43 | 04.12.2013 12:32:04 | 2.86 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 114.23 | 0 | 0
215526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 23TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:41:02 | 04.12.2013 10:17:13 | 0.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
215527 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 09:44:43 | 04.12.2013 14:06:12 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 348.64
215529 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN48 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 09:49:11 | 04.12.2013 09:55:48 | 0.11 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 0 | 0
215533 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:51:54 | 04.12.2013 10:31:32 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3
215541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR75 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:58:27 | 04.12.2013 11:45:22 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
215547 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 10:13:07 | 04.12.2013 11:06:51 | 0.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0
215551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/115 M.ERBİŞİN FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 10:11:02 | 04.12.2013 12:19:08 | 2.14 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0
215553 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 10:20:07 | 04.12.2013 11:26:16 | 1.1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 0
215559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 10:19:18 | 04.12.2013 11:07:41 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
215561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARMUTLU MODÜLER KÖK FİDER:TAŞPINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 10:29:22 | 04.12.2013 15:48:58 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1065.33
215562 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 10:24:10 | 04.12.2013 11:50:50 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
215579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 09:52:17 | 04.12.2013 11:00:46 | 1.14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.66 | 0 | 0
215580 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU49 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 10:52:36 | 04.12.2013 12:09:27 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
215583 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 11:03:00 | 04.12.2013 11:44:57 | 0.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0
215584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 11:01:40 | 04.12.2013 11:16:31 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
215587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 5TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 11:04:21 | 04.12.2013 12:18:37 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
215596 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 11:18:17 | 04.12.2013 12:30:53 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
215606 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 11:24:55 | 04.12.2013 12:18:57 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
215611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:HAMIDIYE5 TR FİDER:TAŞPINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 11:26:27 | 04.12.2013 14:07:09 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 401.75
215616 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU64 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 11:36:38 | 04.12.2013 12:34:39 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
215617 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YESILYURT2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 11:36:10 | 04.12.2013 14:35:22 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.68
215618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 11:38:31 | 04.12.2013 12:19:37 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
215623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 10:40:24 | 04.12.2013 12:32:17 | 1.86 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 139.85 | 0 | 0
215624 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TAHTALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 11:41:53 | 04.12.2013 14:51:19 | 3.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
215629 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 11:41:52 | 04.12.2013 12:31:40 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.45
215633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 11:54:37 | 04.12.2013 13:19:24 | 1.41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0
215639 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 12:03:47 | 04.12.2013 13:57:53 | 1.9 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 190.17 | 760.67 | 0
215641 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 12:06:19 | 04.12.2013 15:27:58 | 3.36 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 201.65 | 0 | 0
215642 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR 3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 12:05:54 | 04.12.2013 13:52:41 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
215643 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 12:04:57 | 04.12.2013 12:52:02 | 0.78 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6.28 | 0 | 1.57
215645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1210 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 12:11:04 | 04.12.2013 16:12:34 | 4.03 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 136.85 | 0 | 0
215646 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 12:10:43 | 04.12.2013 16:49:45 | 4.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
215648 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 12:13:14 | 04.12.2013 15:45:22 | 3.54 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 176.78 | 0 | 0
215654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 12:21:23 | 04.12.2013 12:47:20 | 0.43 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
215664 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GÖLYÜZÜ KÖYÜ TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 12:39:24 | 04.12.2013 13:12:19 | 0.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0
215665 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 12:42:25 | 04.12.2013 13:25:26 | 0.72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
215669 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 12:50:52 | 04.12.2013 13:32:23 | 0.69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
215670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 12:52:04 | 04.12.2013 13:34:33 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.66
215671 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 12:49:57 | 04.12.2013 14:38:43 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
215672 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 12:59:21 | 04.12.2013 13:55:49 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
215673 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 13:01:45 | 04.12.2013 14:00:20 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
215691 | 1 | KONYA | KULU | TR:GUZEL YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 13:34:01 | 04.12.2013 14:40:16 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1
215695 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR60 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 13:34:42 | 04.12.2013 15:04:52 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
215696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 13:37:35 | 04.12.2013 14:40:19 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
215698 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 13:42:06 | 04.12.2013 13:44:10 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3.79
215700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKTURK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 13:47:05 | 07.12.2013 10:46:13 | 68.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.99 | 0 | 0
215703 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 13:50:15 | 04.12.2013 16:16:00 | 2.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0
215709 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 13:46:19 | 04.12.2013 15:32:54 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78
215710 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 13:55:39 | 04.12.2013 13:58:23 | 0.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
215713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CANGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 14:06:27 | 04.12.2013 15:03:42 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.08
215718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 14:11:14 | 04.12.2013 15:32:46 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
215724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 14:25:21 | 04.12.2013 15:05:43 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
215725 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK UN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 14:25:55 | 04.12.2013 15:37:38 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
215731 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 14:37:30 | 04.12.2013 15:41:32 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.41
215733 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 14:39:38 | 04.12.2013 14:41:45 | 0.04 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
215736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 14:42:05 | 04.12.2013 15:31:02 | 0.82 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.79 | 0 | 0
215750 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 14:50:57 | 04.12.2013 15:37:35 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
215751 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI CEMIL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 14:59:44 | 04.12.2013 15:54:52 | 0.92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 0 | 0
215754 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 15:04:48 | 04.12.2013 15:35:18 | 0.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
215755 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:ÇEVLİK MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 15:03:21 | 04.12.2013 15:07:02 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.06 | 3.07
215756 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 07:37:14 | 04.12.2013 15:07:28 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 37.52 | 3751.94
215759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 15:02:55 | 04.12.2013 17:06:53 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
215762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GÖKÇE TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 10:38:59 | 04.12.2013 15:15:53 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.15
215777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 15:33:17 | 04.12.2013 16:54:22 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
215778 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 15:38:47 | 04.12.2013 16:50:39 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0
215779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 15:38:51 | 04.12.2013 18:36:30 | 2.96 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.61 | 0 | 0
215781 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:UCPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 15:35:36 | 04.12.2013 16:30:05 | 0.91 | 0 | 0 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 3225.41 | 0
215782 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 15:41:50 | 04.12.2013 16:58:36 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
215793 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 15:57:56 | 04.12.2013 18:00:31 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
215794 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 15:57:44 | 04.12.2013 18:10:59 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
215795 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:01:53 | 04.12.2013 17:28:38 | 1.45 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 62.17 | 0 | 10.12
215800 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 16:10:04 | 04.12.2013 16:34:11 | 0.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
215803 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 14:56:25 | 04.12.2013 16:14:14 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
215805 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:12:55 | 04.12.2013 17:27:02 | 1.24 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.24 | 18.53
215806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/56 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:12:40 | 04.12.2013 17:44:36 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
215809 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:26:03 | 04.12.2013 17:00:43 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
215811 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:24:32 | 04.12.2013 18:02:37 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
215817 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:34:07 | 04.12.2013 17:00:45 | 0.44 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
215818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:38:20 | 04.12.2013 17:33:06 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
215819 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:38:43 | 04.12.2013 17:21:24 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.34
215821 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:41:56 | 04.12.2013 17:03:31 | 0.36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0
215824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ARMUTLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 14:42:20 | 04.12.2013 16:48:53 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11
215825 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAGBASI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:51:27 | 04.12.2013 18:27:54 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
215827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:04:08 | 04.12.2013 16:55:24 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
215828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1453 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:55:16 | 04.12.2013 17:56:11 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
215830 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:58:08 | 04.12.2013 17:30:22 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
215831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 16:53:10 | 04.12.2013 18:10:52 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
215833 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 17:01:46 | 04.12.2013 17:43:41 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0
215834 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 16:54:41 | 04.12.2013 17:36:55 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.23 | 0 | 0
215839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 17:04:06 | 04.12.2013 17:56:53 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
215841 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ABALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 17:03:35 | 04.12.2013 17:42:02 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38.45
215847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19/B TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 17:19:51 | 04.12.2013 18:48:03 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
215848 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:YILDIRIMLAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 17:26:57 | 04.12.2013 19:03:57 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62
215854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 17:26:49 | 04.12.2013 18:08:43 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.92
215855 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU49 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 17:32:41 | 04.12.2013 17:51:39 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
215860 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 17:42:08 | 04.12.2013 17:57:05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.97
215861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKERMURAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 17:42:14 | 04.12.2013 19:06:51 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
215862 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK23 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.12.2013 17:42:42 | 04.12.2013 19:28:52 | 1.77 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 123.86 | 0 | 0
215865 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 17:50:20 | 04.12.2013 19:09:54 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
215868 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 17:57:51 | 04.12.2013 18:44:52 | 0.78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0
215873 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 18:05:01 | 04.12.2013 19:35:54 | 1.51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.29 | 0 | 0
215875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEYITHACI1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 18:09:15 | 05.12.2013 09:42:39 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.56
215878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19/B TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 18:04:54 | 05.12.2013 12:49:37 | 18.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
215881 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI ISA EFENDI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 18:30:16 | 04.12.2013 19:09:24 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
215887 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA4 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 18:55:53 | 04.12.2013 21:41:40 | 2.76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.45 | 0 | 0
215895 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 19:48:40 | 04.12.2013 20:14:34 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
215896 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI4A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 19:58:24 | 04.12.2013 20:55:48 | 0.96 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0
215899 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 20:29:59 | 04.12.2013 21:31:56 | 1.03 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 50.59 | 0 | 1.03
215901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YÜZBAŞI KÖK FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 20:36:38 | 04.12.2013 22:00:50 | 1.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0
215903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 20:52:32 | 04.12.2013 22:09:21 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
215904 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 21:00:26 | 04.12.2013 22:21:57 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
215906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 27TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 21:03:45 | 04.12.2013 21:30:57 | 0.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 0
215908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 21:15:51 | 04.12.2013 22:19:21 | 1.06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0
215910 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 21:34:58 | 04.12.2013 23:41:57 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12
215911 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 21:39:48 | 04.12.2013 22:55:10 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
215912 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 18:45:46 | 04.12.2013 21:43:16 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96
215915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 22:09:57 | 04.12.2013 22:42:48 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0
215918 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 23:27:11 | 04.12.2013 23:33:45 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
215919 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ÇİFTLİK MERKEZ KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 00:19:06 | 05.12.2013 00:30:38 | 0.19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0
215921 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAGKUR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 00:20:57 | 05.12.2013 08:33:21 | 8.21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.24 | 0 | 0
215922 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.12.2013 23:11:30 | 05.12.2013 00:32:33 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
215925 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 00:51:49 | 05.12.2013 01:50:31 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
215938 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 00:57:13 | 05.12.2013 02:30:37 | 1.56 | 0 | 350 | 830 | 1320 | 0 | 544.83 | 1292.03 | 2054.8
215940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 02:20:15 | 05.12.2013 03:18:31 | 0.97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0
215947 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 06:31:37 | 05.12.2013 07:07:01 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 447.81
215949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEYHŞAMIL08 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 07:05:26 | 05.12.2013 07:47:45 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
215950 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 07:20:18 | 05.12.2013 08:07:28 | 0.79 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
215953 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 07:24:52 | 05.12.2013 07:41:20 | 0.27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0
215954 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 07:33:43 | 05.12.2013 08:46:34 | 1.21 | 0 | 0 | 7 | 500 | 0 | 0 | 8.5 | 607.08
215957 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:OSB 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 07:43:35 | 05.12.2013 10:05:33 | 2.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0
215959 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 07:55:22 | 05.12.2013 10:29:16 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.65
215961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 08:02:22 | 05.12.2013 12:11:58 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 208
215963 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 08:05:57 | 05.12.2013 17:13:10 | 9.12 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1824.06 | 0 | 0
215964 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:ÇUKURKENT KÖK FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:00:13 | 05.12.2013 08:41:54 | 0.69 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0
215965 | 1 | KONYA | KULU | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM KÖK:ÇÖL KÖK TR:GUZELYAYLA1 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:03:49 | 05.12.2013 11:38:38 | 3.58 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3.58 | 53.7
215968 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:35:35 | 05.12.2013 09:58:23 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
215969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-17A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:37:17 | 05.12.2013 10:45:44 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
215973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KADINLAR PAZARI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:40:47 | 05.12.2013 09:30:33 | 0.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
215976 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:43:23 | 05.12.2013 09:47:35 | 1.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
215978 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI19/A TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:45:28 | 05.12.2013 09:13:18 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
215980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MEVLANA BAKLIYATCILAR TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:46:11 | 05.12.2013 09:21:03 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
215981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:47:57 | 05.12.2013 09:22:37 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
215982 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HOMURLU ÜÇLER TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:47:41 | 05.12.2013 10:04:19 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.55
215985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:52:21 | 05.12.2013 11:01:55 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
215987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:51:57 | 05.12.2013 14:32:34 | 5.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0
215991 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR71 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:50:30 | 05.12.2013 09:37:50 | 0.79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0
215992 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:58:55 | 05.12.2013 11:05:50 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
215993 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KOPRUBASI KABIN44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 08:59:58 | 05.12.2013 10:10:22 | 1.17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
215995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:04:54 | 05.12.2013 14:23:28 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.31
215997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19 ESKİ HASTANE | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:03:34 | 05.12.2013 10:27:35 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
215998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK43 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:04:21 | 05.12.2013 10:27:43 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
216002 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 09:07:08 | 05.12.2013 11:32:39 | 2.43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.76 | 0 | 0
216003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 09:13:58 | 05.12.2013 12:14:53 | 3.02 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135.69 | 0 | 0
216005 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOKEZ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:15:49 | 05.12.2013 10:15:33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
216007 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 09:17:39 | 05.12.2013 15:31:47 | 6.24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 124.71 | 0 | 0
216016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA28 TR FİDER:SIRÇALI | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFO KISA DEVRE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:27:57 | 05.12.2013 09:55:04 | 0.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 0 | 0
216017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:27:04 | 05.12.2013 10:59:02 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
216018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IRMAKLI KÖYÜ TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:28:03 | 05.12.2013 12:24:05 | 2.93 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 0
216019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 09:31:51 | 05.12.2013 15:46:35 | 6.25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 936.83 | 0 | 0
216021 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:32:24 | 05.12.2013 10:44:42 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 134.96
216023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:35:51 | 05.12.2013 10:16:20 | 0.67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0
216026 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:33:00 | 05.12.2013 11:07:59 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
216033 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:41:54 | 05.12.2013 10:24:32 | 0.71 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 0 | 0
216035 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİNİN UYGUN TİPTE OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:54:29 | 05.12.2013 13:32:56 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.64
216037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUMRUYAYLA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:54:38 | 05.12.2013 11:43:39 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82
216039 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADLIYE PARKI TR 3.24 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:53:07 | 05.12.2013 10:23:37 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
216040 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:56:37 | 05.12.2013 11:20:10 | 1.39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 0 | 0
216044 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI7 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:59:27 | 05.12.2013 10:33:06 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
216046 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 10:02:29 | 05.12.2013 15:06:37 | 5.07 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1216.53 | 0 | 0
216056 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER TR:TASLITEPE 1 TR FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 10:12:55 | 05.12.2013 11:37:16 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 95.6
216057 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:ŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 10:15:57 | 05.12.2013 10:32:37 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27.78
216060 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK7 TR MODÜLER KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 10:17:23 | 05.12.2013 10:48:07 | 0.51 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 79.91 | 0 | 0
216066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:58:30 | 05.12.2013 10:32:22 | 0.56 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 0
216071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 10:41:14 | 05.12.2013 13:42:50 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0
216073 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:KUZÖREN KÖK FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 10:45:55 | 05.12.2013 13:28:02 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 851.11
216075 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 10:48:36 | 05.12.2013 17:31:48 | 6.72 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0
216078 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 10:51:03 | 05.12.2013 15:57:44 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 357.8
216085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 10:55:34 | 05.12.2013 11:42:10 | 0.78 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0
216086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA33 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:07:26 | 05.12.2013 11:30:02 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
216088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/3 BARIŞKURT | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:06:53 | 05.12.2013 11:35:16 | 0.47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
216089 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK23 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:09:22 | 05.12.2013 11:21:37 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
216100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:27:19 | 05.12.2013 13:22:23 | 1.92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.36 | 0 | 0
216101 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK23 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:25:22 | 05.12.2013 11:43:26 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0
216105 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR3 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:37:47 | 05.12.2013 13:55:09 | 2.29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 0
216106 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KOSEFAKILI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:38:53 | 05.12.2013 12:22:50 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
216109 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:37:01 | 05.12.2013 12:29:18 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
216110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:28:21 | 05.12.2013 12:07:11 | 0.65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.36 | 0 | 0
216112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1316 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:44:20 | 05.12.2013 12:31:30 | 0.79 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 58.17 | 0 | 0
216121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:54:03 | 05.12.2013 13:50:46 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
216132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 12:05:41 | 05.12.2013 13:13:33 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
216135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 09:59:38 | 05.12.2013 12:12:42 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
216136 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM TR:BOZTEPE MANDIRA FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 12:13:44 | 05.12.2013 13:47:24 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 106.16
216143 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 12:31:41 | 05.12.2013 13:06:58 | 0.59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0
216144 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAG3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 12:34:57 | 05.12.2013 13:49:27 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
216147 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 12:38:27 | 05.12.2013 13:22:56 | 0.74 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0
216153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 12:36:31 | 05.12.2013 13:41:45 | 1.09 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0
216157 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 13:02:24 | 05.12.2013 13:46:50 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
216158 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN14 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 13:07:46 | 05.12.2013 15:28:49 | 2.35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.52 | 0 | 0
216160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÖZLÜKUYU KÖK FİDER:TAŞPINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 13:09:17 | 05.12.2013 13:11:24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8.82
216161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 13:10:59 | 05.12.2013 14:54:41 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
216168 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ISIKLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 13:21:15 | 05.12.2013 16:46:35 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 147.16
216169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:MOLLALAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 13:21:16 | 05.12.2013 13:22:13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.79
216171 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 13:20:29 | 05.12.2013 13:23:42 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3.22
216173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 13:20:45 | 05.12.2013 14:58:42 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
216174 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 13:25:55 | 05.12.2013 17:12:14 | 3.77 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 188.6 | 0 | 0
216183 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 13:27:44 | 05.12.2013 13:53:19 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
216184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 11:21:27 | 05.12.2013 13:41:04 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
216185 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 13:40:02 | 05.12.2013 14:39:26 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
216188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:HATIP YAYLASI1 TR FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 13:44:35 | 05.12.2013 15:26:46 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.7 | 85.15
216189 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 13:49:58 | 05.12.2013 16:39:14 | 2.82 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 253.9 | 0 | 0
216191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 13:49:34 | 05.12.2013 14:45:14 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
216202 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 14:10:25 | 05.12.2013 14:46:52 | 0.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
216203 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 14:09:44 | 05.12.2013 14:14:50 | 0.08 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
216209 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR65 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 14:25:02 | 05.12.2013 15:35:22 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0
216217 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL9 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 14:35:45 | 05.12.2013 15:35:07 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
216225 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:HÖYÜKLÜ KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 14:41:17 | 05.12.2013 15:44:14 | 1.05 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0
216226 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 14:46:53 | 03.01.2014 16:57:30 | 698.18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34908.85
216227 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 14:46:51 | 05.12.2013 15:37:46 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
216230 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 14:52:05 | 05.12.2013 14:53:27 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.14
216231 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 14:53:14 | 05.12.2013 18:59:51 | 4.11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
216232 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 14:51:55 | 05.12.2013 16:05:55 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
216236 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 14:58:02 | 05.12.2013 16:01:54 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
216243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKUYU TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 15:05:14 | 05.12.2013 17:22:35 | 2.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
216245 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:BAYRAMOZU1 TR FİDER:KAMAN DM-HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 15:11:47 | 05.12.2013 15:33:27 | 0.36 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 288.89 | 0
216246 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 14:44:25 | 05.12.2013 15:21:31 | 0.62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0
216250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:G W 6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 15:22:01 | 05.12.2013 16:30:53 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
216253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:ASAGIGONDELEN1 TR FİDER:BAHÇELİ KÖK- AŞAĞIGÖNDELEN1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 15:28:19 | 05.12.2013 17:09:38 | 1.69 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 0
216259 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI12 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 15:41:14 | 05.12.2013 17:42:50 | 2.03 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 93.23 | 0 | 0
216260 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAS MAHALLESI6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 15:44:03 | 05.12.2013 17:11:00 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
216262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 15:47:39 | 05.12.2013 16:41:06 | 0.89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0
216263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 15:47:03 | 05.12.2013 16:35:07 | 0.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 0 | 0
216268 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 15:55:11 | 05.12.2013 17:13:55 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
216270 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:YUVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 15:54:28 | 05.12.2013 15:57:30 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.52
216271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YUVATEPE1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 15:17:16 | 05.12.2013 15:57:58 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.78
216272 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 15:57:59 | 05.12.2013 17:43:40 | 1.76 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 8.81 | 264.21
216274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 15:55:27 | 05.12.2013 16:28:22 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
216278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUZUKUYUSU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:04:15 | 05.12.2013 18:03:32 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.76
216279 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH 13 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:04:02 | 05.12.2013 17:13:58 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
216281 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU20 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:05:50 | 05.12.2013 17:02:10 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
216282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:06:22 | 05.12.2013 20:10:44 | 4.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0
216285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:10:30 | 05.12.2013 16:26:53 | 0.27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0
216287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAGAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:12:05 | 05.12.2013 17:32:28 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34
216293 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:13:36 | 05.12.2013 17:56:05 | 1.71 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.16 | 0 | 0
216294 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:16:20 | 05.12.2013 16:54:38 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38.3
216302 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:26:43 | 05.12.2013 19:00:44 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57
216306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:35:09 | 05.12.2013 17:46:29 | 1.19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 0
216309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.12.2013 16:10:04 | 05.12.2013 17:00:46 | 0.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
216311 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMİRGAZİ TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:39:10 | 05.12.2013 16:52:56 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
216314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:42:54 | 05.12.2013 19:20:23 | 2.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
216315 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:47:04 | 05.12.2013 17:40:45 | 0.89 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 8.95 | 89.47
216316 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:125 NOLU KÖK FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:49:16 | 05.12.2013 17:02:27 | 0.22 | 0 | 2350 | 50 | 10 | 0 | 516.35 | 10.99 | 2.2
216317 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR42 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:50:40 | 05.12.2013 17:37:09 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
216324 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:56:31 | 05.12.2013 21:29:59 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.56
216330 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:55:55 | 05.12.2013 18:25:56 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
216335 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:05:42 | 05.12.2013 19:35:09 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.91
216340 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTAKONAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:14:24 | 05.12.2013 18:09:18 | 0.92 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 0 | 0
216342 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:14:04 | 05.12.2013 17:45:10 | 0.52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0
216344 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YILDIRIMLAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:15:46 | 05.12.2013 20:26:03 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.57
216347 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:CANDIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:23:20 | 05.12.2013 18:00:30 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.29
216350 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:GOYNUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:30:12 | 05.12.2013 18:33:10 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
216356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:27:11 | 05.12.2013 17:42:29 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
216361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL02 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 16:16:34 | 05.12.2013 17:55:08 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
216362 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:32:33 | 05.12.2013 18:50:10 | 1.29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 0 | 0
216365 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:58:39 | 05.12.2013 18:47:12 | 0.81 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 64.73 | 0 | 0
216370 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SIRINLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:37:08 | 05.12.2013 19:03:48 | 1.44 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.11 | 0 | 0
216378 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ORTAOKUL KABİN TR-5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:55:10 | 05.12.2013 20:03:37 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
216379 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 18:23:11 | 05.12.2013 20:31:15 | 2.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0
216380 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:42:20 | 05.12.2013 18:28:43 | 0.77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0
216382 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 18:31:05 | 05.12.2013 19:29:38 | 0.98 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0
216387 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GÖZLÜ KÖK TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 18:42:32 | 05.12.2013 19:34:26 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
216390 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ARDIÇLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 18:51:43 | 05.12.2013 23:09:49 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.03
216391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 18:12:27 | 05.12.2013 18:59:10 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
216392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 18:58:02 | 05.12.2013 19:29:03 | 0.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0
216393 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 18:56:43 | 05.12.2013 20:33:24 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
216398 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 19:27:31 | 05.12.2013 19:56:09 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
216401 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 19:58:28 | 05.12.2013 20:09:50 | 0.19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
216405 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 19:20:52 | 05.12.2013 21:26:41 | 2.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 0 | 0
216408 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 18:42:32 | 05.12.2013 20:21:28 | 1.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0
216409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL02 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 19:47:05 | 05.12.2013 20:26:06 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
216410 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 19:09:33 | 05.12.2013 20:32:29 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
216412 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 17:19:04 | 05.12.2013 20:45:03 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.43
216421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 21:27:27 | 05.12.2013 22:15:08 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
216422 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 21:27:05 | 05.12.2013 22:17:07 | 0.83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0
216427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 23:09:58 | 06.12.2013 00:42:08 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
216428 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 22:52:56 | 05.12.2013 23:14:00 | 0.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0
216430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 05/A BÖLGE HASTANESİ TR:YAZIR70 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 23:19:31 | 06.12.2013 00:03:11 | 0.73 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 400.28 | 0 | 0
216434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 8TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.12.2013 23:41:29 | 06.12.2013 00:27:48 | 0.77 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
216436 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 00:16:22 | 06.12.2013 00:51:31 | 0.59 | 0 | 440 | 1 | 0 | 0 | 257.77 | 0.59 | 0
216439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 00:49:23 | 06.12.2013 00:59:21 | 0.17 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 332.22 | 0
216444 | 1 | KONYA | KARATAY | IM:İM-7-KARAKAYIŞ FİDER:İM7- HASAN DEDE MESCİT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 01:51:42 | 06.12.2013 02:20:19 | 0.48 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 0 | 0
216449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 03:42:07 | 06.12.2013 04:36:20 | 0.9 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 903.61 | 0 | 0
216452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 05:16:25 | 06.12.2013 06:22:35 | 1.1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1102.78 | 0 | 0
216453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GÖKHÜYÜK KÖYÜ KÖYİÇİ TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 05:32:05 | 06.12.2013 06:42:25 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
216455 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 06:29:27 | 06.12.2013 08:18:54 | 1.82 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 29.19 | 0 | 7.3
216456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK MUHSINE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 07:08:01 | 06.12.2013 12:40:01 | 5.53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
216457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ESKİ ZENGEN BİNA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 07:13:28 | 06.12.2013 10:12:02 | 2.98 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 0
216458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM FİDER:AYRANCI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 07:16:26 | 06.12.2013 09:08:31 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 452.07
216460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 07:19:22 | 06.12.2013 07:21:59 | 0.04 | 0 | 1150 | 50 | 0 | 0 | 50.15 | 2.18 | 0
216463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM IM:NİĞDE İM-1 TR:MERKEZ1-20 TR FİDER:ŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 07:35:13 | 06.12.2013 09:53:57 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.37
216464 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE27 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 07:50:58 | 06.12.2013 09:06:52 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
216467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 08:03:01 | 06.12.2013 11:19:03 | 3.27 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81.68 | 0
216469 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 08:12:19 | 06.12.2013 12:06:57 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 195.53
216470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SALUR YAVSAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 08:15:38 | 06.12.2013 11:30:28 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.24
216471 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53A ŞİRİNEVLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 08:16:57 | 06.12.2013 16:41:37 | 8.41 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1682.22 | 0 | 0
216473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 08:23:28 | 06.12.2013 14:48:29 | 6.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0
216474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 08:26:04 | 06.12.2013 09:38:03 | 1.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
216476 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 08:28:07 | 06.12.2013 09:45:01 | 1.28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0
216490 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 08:55:02 | 06.12.2013 09:35:12 | 0.67 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.03 | 0 | 0.67
216497 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM TR:ÖZBAĞ TR1 FİDER:ÖZBAĞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 09:07:07 | 06.12.2013 10:14:46 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 563.75
216499 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ASMAKARADAM | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 09:13:39 | 06.12.2013 10:33:48 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
216500 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU64 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 09:13:37 | 06.12.2013 11:04:59 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
216511 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 09:27:03 | 06.12.2013 15:37:11 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 431.82
216512 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 09:27:22 | 06.12.2013 09:56:31 | 0.49 | 0 | 0 | 3 | 297 | 0 | 0 | 1.46 | 144.29
216514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TATARİLYAS YAYLA TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 08:30:32 | 06.12.2013 09:29:11 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.84
216516 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:BOĞADAMI DM FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 09:16:34 | 06.12.2013 10:47:03 | 1.51 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 527.82 | 0 | 0
216522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-9 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 09:39:21 | 06.12.2013 11:59:16 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
216541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GULTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 09:47:19 | 06.12.2013 11:13:25 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.7
216544 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE24 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 09:58:50 | 06.12.2013 11:18:38 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
216549 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KAYIOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:07:21 | 06.12.2013 12:56:55 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83
216552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI SULAMA KÖK FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:07:00 | 06.12.2013 11:35:28 | 1.47 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1105.83 | 0
216553 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:GOLYAZI6 TR FİDER:GÖLYAZI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 10:13:34 | 06.12.2013 15:24:36 | 5.18 | 0 | 0 | 8 | 200 | 0 | 0 | 41.47 | 1036.78
216557 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:20:33 | 06.12.2013 14:12:44 | 3.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
216558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 09:45:58 | 06.12.2013 10:22:40 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
216560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 09:45:46 | 06.12.2013 10:30:57 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0
216561 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:22:11 | 06.12.2013 10:59:40 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.25
216562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1532 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:21:57 | 06.12.2013 11:21:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
216565 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 10:33:47 | 06.12.2013 15:10:10 | 4.61 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 506.7 | 0 | 0
216566 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/130 ÇUKUR ÇAYIR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:32:48 | 06.12.2013 13:21:56 | 2.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0
216567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:34:06 | 06.12.2013 11:21:28 | 0.79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0
216571 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:41:00 | 06.12.2013 11:46:08 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
216572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 10:38:50 | 06.12.2013 13:21:13 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.42
216573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:18:32 | 06.12.2013 10:46:00 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
216575 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:45:44 | 06.12.2013 11:31:30 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
216578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/57 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:50:55 | 06.12.2013 12:08:01 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
216586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:30:00 | 06.12.2013 11:07:41 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
216594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BOZCATEPE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 11:04:34 | 06.12.2013 15:08:17 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.06
216596 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 11:17:40 | 06.12.2013 11:53:44 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.43
216601 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 11:16:06 | 06.12.2013 11:53:25 | 0.62 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 43.54 | 0 | 0
216607 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 11:33:56 | 06.12.2013 13:40:32 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
216609 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 10:21:46 | 06.12.2013 11:38:39 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.84
216614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 11:29:26 | 06.12.2013 12:16:44 | 0.79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0
216615 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 11:40:16 | 06.12.2013 12:47:17 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4
216620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 11:49:44 | 06.12.2013 12:53:48 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
216628 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SOYHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 11:56:35 | 06.12.2013 14:16:26 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.98
216629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 12:07:03 | 06.12.2013 13:25:12 | 1.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0
216632 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YEŞİLLİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 12:18:18 | 06.12.2013 15:11:56 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.73
216644 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH23 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 12:50:35 | 06.12.2013 13:52:58 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
216650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 15TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 12:48:49 | 06.12.2013 14:56:16 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12
216652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 12:59:37 | 06.12.2013 19:23:27 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4
216655 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DEMİRKAZIK KABİN FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 13:00:02 | 06.12.2013 13:23:06 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 96.11
216656 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 12:40:55 | 06.12.2013 13:05:30 | 0.41 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0
216660 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK2 FİDER:BOZCAMAHMUT2 KÖK- KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 13:11:46 | 06.12.2013 14:20:56 | 1.15 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 34.58 | 115.28
216664 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMIRGAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 13:14:40 | 06.12.2013 14:16:13 | 1.03 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0
216668 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- YÜKSEK GERİLİM GELMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 13:26:20 | 06.12.2013 20:17:26 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 685.17
216670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 13:28:48 | 06.12.2013 14:48:18 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
216672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1012 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 13:34:45 | 06.12.2013 14:10:28 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
216675 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 13:39:48 | 06.12.2013 17:05:34 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.29
216676 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARAKULLUK1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 13:39:49 | 06.12.2013 15:49:55 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5
216677 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 13:42:41 | 06.12.2013 16:26:17 | 2.73 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 136.33 | 0 | 0
216678 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 13:43:45 | 06.12.2013 14:24:07 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
216682 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BARAKMUSLUK KÖYÜ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 13:54:11 | 06.12.2013 16:46:07 | 2.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0
216684 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAGBASI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 13:53:18 | 06.12.2013 14:50:18 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75
216685 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 13:59:33 | 06.12.2013 14:01:15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.7
216687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 8TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 14:06:06 | 06.12.2013 14:27:49 | 0.36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0
216688 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 14:08:13 | 06.12.2013 15:13:19 | 1.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0
216689 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 14:09:36 | 06.12.2013 15:26:28 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
216696 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 14:19:17 | 06.12.2013 14:59:41 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
216698 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 14:24:54 | 06.12.2013 15:31:08 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0
216699 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 14:30:53 | 06.12.2013 14:33:17 | 0.04 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
216700 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1650 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 14:33:04 | 06.12.2013 16:29:54 | 1.95 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.57 | 0 | 0
216703 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLI KASAP2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 14:35:21 | 06.12.2013 15:47:15 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0
216704 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 14:38:24 | 06.12.2013 14:40:27 | 0.03 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
216705 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 14:40:36 | 06.12.2013 15:18:58 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 191.83
216706 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 14:40:35 | 06.12.2013 16:06:13 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
216715 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMIRLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 14:52:54 | 06.12.2013 21:30:53 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.63
216716 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 14:59:49 | 06.12.2013 15:03:35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5.02
216717 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 15:01:40 | 06.12.2013 16:28:31 | 1.45 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 130.27 | 0 | 0
216722 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 15:05:57 | 06.12.2013 15:07:31 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.09
216724 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:05:11 | 06.12.2013 16:05:36 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
216725 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 15:02:59 | 06.12.2013 16:01:51 | 0.98 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 73.58 | 0 | 0
216730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 6TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:12:02 | 06.12.2013 15:44:32 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
216733 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:18:47 | 06.12.2013 15:58:18 | 0.66 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0
216735 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:19:10 | 06.12.2013 18:22:01 | 3.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0
216739 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR117 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:16:40 | 06.12.2013 15:41:49 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
216742 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:26:23 | 06.12.2013 16:57:16 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.87
216745 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:BAYRAMOZU1 TR FİDER:KAMAN DM-HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 15:28:38 | 06.12.2013 15:32:50 | 0.07 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
216746 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:27:46 | 06.12.2013 18:35:38 | 3.13 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 53.23 | 0 | 9.39
216750 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BÜYÜKABDİUŞAGI 1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 15:34:08 | 06.12.2013 15:37:23 | 0.05 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0
216752 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:36:35 | 06.12.2013 15:43:52 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12
216753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KUTLU KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:27:07 | 06.12.2013 20:12:54 | 4.76 | 0 | 0 | 20 | 800 | 0 | 0 | 95.26 | 3810.44
216755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:00:17 | 06.12.2013 15:40:38 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
216759 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR- 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 15:44:31 | 06.12.2013 15:47:03 | 0.04 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
216763 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.12.2013 15:49:22 | 06.12.2013 16:29:06 | 0.66 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
216765 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:48:28 | 06.12.2013 18:10:19 | 2.36 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 283.7 | 0 | 0
216769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR40/A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:55:14 | 06.12.2013 16:59:15 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
216772 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUZUKUYUSU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:59:47 | 06.12.2013 18:11:15 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.91
216775 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:03:09 | 06.12.2013 16:42:40 | 0.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0
216778 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:KARAHISAR1 TR FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:02:33 | 06.12.2013 17:25:42 | 1.39 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.87 | 0 | 0
216780 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU28 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:02:59 | 06.12.2013 17:00:40 | 0.96 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0
216781 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:07:18 | 06.12.2013 18:09:38 | 2.04 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 0
216784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:27 EVLER | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:07:50 | 06.12.2013 16:59:22 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
216789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM KÖK:TEPESİDELİK KÖK TR:GÜZLER KÖYÜ TR/1 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:12:38 | 06.12.2013 18:01:10 | 1.81 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 108.53 | 0
216798 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:21:30 | 06.12.2013 17:15:34 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
216799 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:20:33 | 06.12.2013 16:50:05 | 0.49 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
216801 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:26:17 | 06.12.2013 17:05:13 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
216802 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU72 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:54:48 | 06.12.2013 17:31:10 | 1.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0
216808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUGDAY PAZARI25 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:00:43 | 06.12.2013 16:36:46 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
216810 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KOFTU48 TR 50 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:39:42 | 06.12.2013 17:25:03 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
216817 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:43:11 | 06.12.2013 18:25:11 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8.5 | 0 | 3.4
216820 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:43:39 | 06.12.2013 17:00:27 | 0.28 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
216821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:46:56 | 06.12.2013 17:50:02 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
216823 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:48:32 | 06.12.2013 19:48:48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.07
216826 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:53:51 | 06.12.2013 17:56:01 | 1.04 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 0
216832 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:57:02 | 06.12.2013 17:44:59 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.97
216835 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UYANCI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 17:00:33 | 06.12.2013 18:56:28 | 1.93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0
216840 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI16 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:59:31 | 06.12.2013 18:13:34 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
216844 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 17:10:00 | 06.12.2013 18:11:30 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
216846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40101 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 17:17:10 | 06.12.2013 17:50:43 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
216848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 17:19:52 | 06.12.2013 17:57:04 | 0.62 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
216849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1273 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 17:21:57 | 06.12.2013 18:11:49 | 0.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
216850 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 17:20:01 | 06.12.2013 21:50:25 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.53
216852 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 17:20:21 | 06.12.2013 18:50:42 | 1.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0
216854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 17:20:10 | 06.12.2013 18:47:55 | 1.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0
216856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 17:29:19 | 06.12.2013 21:38:19 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83
216857 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 17:30:27 | 06.12.2013 18:40:09 | 1.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0
216859 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 17:40:30 | 06.12.2013 18:19:27 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
216863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:42:38 | 06.12.2013 17:48:29 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
216865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 16:40:48 | 06.12.2013 17:56:47 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
216867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 18:00:39 | 06.12.2013 19:51:32 | 1.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0
216870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 18:15:48 | 06.12.2013 19:55:50 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
216871 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 18:16:33 | 06.12.2013 18:54:14 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
216876 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 15:54:01 | 06.12.2013 18:33:14 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.27
216878 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 18:31:28 | 06.12.2013 18:49:04 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
216879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAMISAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 18:32:32 | 06.12.2013 19:53:33 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
216883 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 18:41:59 | 06.12.2013 19:26:15 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
216890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 18:43:20 | 06.12.2013 19:17:58 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
216895 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 18:20:26 | 06.12.2013 19:15:57 | 0.93 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.76 | 0 | 0
216903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 19:16:46 | 06.12.2013 19:41:33 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
216906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 19:56:48 | 06.12.2013 21:03:34 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
216917 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:MESUTLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 20:39:45 | 06.12.2013 22:16:52 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
216920 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKIF PASA TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 20:55:33 | 06.12.2013 22:02:59 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
216925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KOLCA1 TR FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 19:46:44 | 06.12.2013 22:34:26 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.38
216931 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 22:00:29 | 06.12.2013 23:37:19 | 1.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0
216936 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 22:38:01 | 07.12.2013 00:09:06 | 1.52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0 | 0
216940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30801 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 23:00:19 | 06.12.2013 23:24:02 | 0.4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 59.29 | 0 | 0
216941 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUCUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 23:00:02 | 07.12.2013 00:00:35 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
216949 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ÇİFTLİK MERKEZ KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.12.2013 23:43:20 | 07.12.2013 00:28:04 | 0.75 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 119.29 | 0
216953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 01:06:32 | 07.12.2013 01:39:13 | 0.54 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1089.44 | 0
216959 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:SAVCILI KÖK TR:SAVCILI1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 04:56:49 | 07.12.2013 07:16:24 | 2.33 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1395.83 | 0
216960 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 04:01:42 | 07.12.2013 08:14:46 | 4.22 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25.31 | 0 | 8.44
216970 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 07:06:47 | 07.12.2013 08:06:20 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
216973 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 07:02:00 | 07.12.2013 08:07:33 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
216974 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 07:17:56 | 07.12.2013 09:50:32 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.72
216975 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 07:19:44 | 07.12.2013 08:38:28 | 1.31 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 59.05 | 0 | 6.56
216976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:ESATPAŞA3 KÖK FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 07:19:23 | 07.12.2013 08:02:51 | 0.72 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | 0 | 0
216977 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 07:36:33 | 07.12.2013 09:36:24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
216979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 07:39:42 | 07.12.2013 09:16:24 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
216983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20509 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 08:07:04 | 07.12.2013 08:56:05 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
216985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 08:10:20 | 07.12.2013 09:45:52 | 1.59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0
216989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 08:13:29 | 07.12.2013 11:52:16 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 182.32
216991 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53A ŞİRİNEVLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 08:17:17 | 07.12.2013 17:52:18 | 9.58 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 958.36 | 0 | 0
216992 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH12 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 08:15:55 | 07.12.2013 09:25:37 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
216995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 16TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 08:33:39 | 07.12.2013 09:33:26 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 0 | 0
217000 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLI KASAP2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 08:50:47 | 07.12.2013 13:59:12 | 5.14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
217001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1224 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 08:51:39 | 07.12.2013 09:28:09 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
217002 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 08:53:07 | 07.12.2013 09:14:05 | 0.35 | 0 | 240 | 0 | 85 | 0 | 83.87 | 0 | 29.7
217006 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 09:01:21 | 07.12.2013 10:12:58 | 1.19 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 0 | 0
217008 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 09:04:10 | 07.12.2013 11:13:37 | 2.16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.99 | 0 | 0
217010 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAMUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 08:46:26 | 07.12.2013 19:59:23 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.22
217012 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 08:56:28 | 07.12.2013 09:18:05 | 0.36 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 18.01 | 45.03
217015 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM IM:İM-3-ÇİMENLİK FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 09:17:58 | 07.12.2013 09:31:48 | 0.23 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 0 | 0
217017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 09:08:05 | 07.12.2013 09:42:33 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0
217018 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 09:20:04 | 07.12.2013 12:34:45 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 227.13
217019 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HASAN DEDE MESCIT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 09:19:58 | 07.12.2013 12:33:12 | 3.22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.41 | 0 | 0
217024 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH 5 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 09:27:02 | 07.12.2013 14:02:22 | 4.59 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.78 | 0 | 0
217025 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 08:13:09 | 07.12.2013 11:51:15 | 3.64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0
217026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 09:27:58 | 07.12.2013 12:10:43 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0
217027 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 09:33:13 | 07.12.2013 12:02:26 | 2.49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.17 | 0 | 0
217030 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 09:35:45 | 07.12.2013 16:46:54 | 7.19 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1343.75 | 0 | 0
217032 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 09:34:28 | 07.12.2013 11:52:39 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
217036 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 09:41:20 | 07.12.2013 12:02:35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 786.29
217038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 09:42:31 | 07.12.2013 15:53:48 | 6.19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.82 | 0 | 0
217039 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:OZCE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 09:43:37 | 07.12.2013 10:55:51 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
217049 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISTIKLAL4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 09:51:01 | 07.12.2013 11:48:52 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
217052 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 09:57:53 | 07.12.2013 13:50:38 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 659.46
217053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 09:57:11 | 07.12.2013 10:07:43 | 0.18 | 0 | 500 | 250 | 500 | 0 | 87.78 | 43.89 | 87.78
217057 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:AKSARAY- ACIGÖL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 10:04:52 | 07.12.2013 10:25:18 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0
217059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 10:06:41 | 07.12.2013 11:10:39 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
217065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 10:13:16 | 07.12.2013 11:33:46 | 1.34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.83 | 0 | 0
217069 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:GOKLER1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 10:22:15 | 07.12.2013 11:12:09 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.27
217080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 10:30:55 | 07.12.2013 11:19:26 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
217086 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI4 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 10:38:55 | 07.12.2013 11:41:04 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
217087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 10:41:26 | 07.12.2013 10:59:45 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0
217092 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 10:42:50 | 07.12.2013 11:07:11 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
217101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL02 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 10:55:09 | 07.12.2013 14:44:49 | 3.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
217102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21503 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 09:56:39 | 07.12.2013 10:58:31 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
217107 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 11:01:44 | 07.12.2013 11:04:02 | 0.04 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
217108 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:02:37 | 07.12.2013 11:34:40 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
217109 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 10:56:47 | 07.12.2013 13:14:54 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
217110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TURKMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 11:04:01 | 07.12.2013 15:14:37 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.65
217113 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:03:04 | 07.12.2013 11:12:32 | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
217115 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:10:35 | 07.12.2013 13:08:29 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
217119 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR108 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:11:08 | 07.12.2013 12:54:56 | 1.73 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0
217120 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TR:KOZAKLI23 TR FİDER:KOZAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 11:16:07 | 07.12.2013 16:33:26 | 5.29 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 793.29 | 0 | 0
217121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:14:13 | 07.12.2013 13:05:18 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
217124 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:MUFTULUK26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:16:18 | 07.12.2013 12:08:34 | 0.87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0
217130 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:19:52 | 07.12.2013 12:52:38 | 1.55 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 386.53 | 0 | 0
217134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUZUKUYUSU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 11:28:38 | 07.12.2013 11:38:39 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5
217136 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:28:23 | 07.12.2013 12:52:53 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41
217137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:19:06 | 07.12.2013 17:02:21 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 572.08
217142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL13 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:41:17 | 07.12.2013 13:41:44 | 2.01 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.19 | 0 | 0
217145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YÜZBAŞI KÖK FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:41:46 | 07.12.2013 14:41:16 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.99
217146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:46:27 | 07.12.2013 14:46:46 | 3.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0
217147 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:48:56 | 07.12.2013 13:45:20 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
217154 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK TR:HODOGLU1 TR FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 12:02:08 | 07.12.2013 15:03:26 | 3.02 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 6.04 | 694.98
217158 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 12:04:44 | 07.12.2013 15:56:14 | 3.86 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.46 | 0 | 0
217169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:19:19 | 07.12.2013 14:42:24 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
217172 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:23:36 | 07.12.2013 16:35:53 | 4.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 0
217176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:23:14 | 07.12.2013 12:58:44 | 0.59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0
217179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-7 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:28:58 | 07.12.2013 13:35:15 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
217184 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:32:17 | 07.12.2013 16:00:23 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.37
217187 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:38:09 | 07.12.2013 14:15:10 | 1.62 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 0 | 0
217192 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:POLATLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:38:13 | 07.12.2013 13:29:59 | 0.86 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0
217198 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 11:09:18 | 07.12.2013 12:44:58 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
217204 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:48:35 | 07.12.2013 15:14:14 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
217208 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYANBEY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:36:14 | 07.12.2013 13:04:22 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
217213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 13:05:33 | 07.12.2013 15:04:57 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.5
217216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 13:08:40 | 07.12.2013 13:32:06 | 0.39 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0
217220 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:COKAYAYLASI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 13:13:19 | 07.12.2013 15:41:10 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0
217223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 13:09:45 | 07.12.2013 14:07:23 | 0.96 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.82 | 0 | 0
217226 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 10 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 13:17:50 | 07.12.2013 14:52:51 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
217228 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 13:12:50 | 07.12.2013 14:25:33 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.24
217234 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADIHANI13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 13:34:01 | 07.12.2013 14:00:44 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
217235 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 13:37:32 | 07.12.2013 13:39:10 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.72
217237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 13:35:55 | 07.12.2013 15:24:04 | 1.8 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 360.5 | 0
217238 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ASAGI BAHCESARAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 13:39:12 | 07.12.2013 14:15:20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
217241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 13:42:05 | 07.12.2013 14:24:16 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
217245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BUYUKKILAVUZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 13:50:49 | 07.12.2013 13:54:06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.09
217246 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SEYHLER2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 13:53:58 | 07.12.2013 16:34:19 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67
217250 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 13:55:13 | 07.12.2013 13:56:53 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.67
217254 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 14:04:55 | 07.12.2013 15:20:45 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
217261 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:50:41 | 07.12.2013 14:11:00 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
217262 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:45:15 | 07.12.2013 14:12:13 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
217264 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 14:15:00 | 07.12.2013 14:47:54 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
217265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DEMIRYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:07:22 | 07.12.2013 14:17:34 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17
217266 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR 17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 14:14:22 | 07.12.2013 16:59:24 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
217268 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 14:14:13 | 07.12.2013 16:52:31 | 2.64 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 316.6 | 0 | 0
217271 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOZLU KÖYÜ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 14:29:42 | 07.12.2013 15:30:22 | 1.01 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0
217272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OTO GALERICILER2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 14:29:08 | 07.12.2013 18:57:46 | 4.48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.77 | 0 | 0
217273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 14:29:21 | 07.12.2013 15:11:13 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0
217279 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 14:37:52 | 07.12.2013 14:40:19 | 0.04 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
217281 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 14:38:55 | 07.12.2013 15:56:36 | 1.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0
217290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN02 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 14:48:13 | 07.12.2013 16:17:35 | 1.49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.79 | 0 | 0
217299 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 15:02:46 | 07.12.2013 16:23:48 | 1.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 0 | 0
217300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 15:01:11 | 07.12.2013 17:19:24 | 2.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 0 | 0
217302 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 15:03:27 | 07.12.2013 15:19:17 | 0.26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0
217310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 14:05:36 | 07.12.2013 15:16:49 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
217311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 13:59:46 | 07.12.2013 15:21:51 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.88
217314 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAHISAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 15:22:46 | 07.12.2013 17:29:09 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
217317 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 15:28:10 | 07.12.2013 15:34:05 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
217318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 2/29-2 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 15:28:53 | 07.12.2013 18:36:15 | 3.12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 0 | 0
217319 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 15:30:50 | 07.12.2013 17:09:10 | 1.64 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 0 | 0
217321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 15:17:50 | 07.12.2013 15:35:13 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 43.46
217322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 15:05:57 | 07.12.2013 15:36:29 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
217323 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 15:36:13 | 07.12.2013 17:28:41 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
217329 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.12.2013 15:40:10 | 07.12.2013 15:42:48 | 0.04 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
217335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2D 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 15:43:56 | 07.12.2013 16:39:13 | 0.92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.43 | 0 | 0
217337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 15:17:20 | 07.12.2013 15:48:06 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
217349 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:01:51 | 07.12.2013 20:35:20 | 4.56 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 364.64 | 0 | 0
217350 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY24 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 15:54:53 | 07.12.2013 16:26:58 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
217351 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜZELYURT KÖK-A FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:05:07 | 07.12.2013 17:15:40 | 1.18 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 352.75 | 0 | 0
217353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 05 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:08:43 | 07.12.2013 19:05:42 | 2.95 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 589.94 | 0 | 0
217356 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:11:32 | 07.12.2013 17:01:46 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.12
217357 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:12:50 | 07.12.2013 17:25:23 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.88
217358 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:15:15 | 07.12.2013 17:14:25 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.96
217362 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:19:16 | 07.12.2013 17:46:27 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
217363 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:04:18 | 07.12.2013 18:15:08 | 2.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
217370 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:28:53 | 07.12.2013 17:02:03 | 0.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0
217375 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:GÜNEYBAĞ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:35:20 | 07.12.2013 17:30:18 | 0.92 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 0 | 0
217379 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KARAYUSUFLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:37:00 | 07.12.2013 18:09:43 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.18
217381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:37:57 | 07.12.2013 17:20:56 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
217384 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:COKAYAYLASI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:44:30 | 07.12.2013 21:10:21 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.43
217385 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:46:01 | 07.12.2013 17:42:46 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
217386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:42:51 | 07.12.2013 17:08:39 | 0.43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
217387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:GÖLLÜ TR1 | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:44:32 | 07.12.2013 22:40:14 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 296.42
217392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 16:45:47 | 07.12.2013 17:59:18 | 1.23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.51 | 0 | 0
217393 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:02:11 | 07.12.2013 18:00:29 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
217396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:05:41 | 07.12.2013 17:44:00 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
217397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1085 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:04:12 | 07.12.2013 18:55:36 | 1.86 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0
217400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TATLIKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:12:21 | 07.12.2013 18:59:55 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
217401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/125 MEVLANA CAMİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:11:55 | 07.12.2013 20:00:37 | 2.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0
217404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:15:24 | 07.12.2013 20:50:16 | 3.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0
217409 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIKIZILKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:24:46 | 07.12.2013 20:30:52 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.02
217414 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:31:05 | 07.12.2013 20:26:11 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
217416 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:36:17 | 07.12.2013 20:54:47 | 3.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
217418 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GULPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:38:28 | 07.12.2013 20:27:24 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.16
217420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NEVSEHIR67 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:42:16 | 07.12.2013 18:36:06 | 0.9 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 62.81 | 0 | 0
217422 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:43:04 | 07.12.2013 19:18:14 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.65
217423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR114 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:41:35 | 07.12.2013 18:12:28 | 0.51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0
217426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 12:01:17 | 07.12.2013 17:52:22 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.85
217428 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:53:41 | 07.12.2013 18:43:25 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
217431 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:GEVREKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:54:39 | 07.12.2013 18:03:59 | 0.16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 0
217432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MENEKIRSESI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 17:57:56 | 07.12.2013 21:36:43 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65
217436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUKURTHUYUGU YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:01:22 | 07.12.2013 19:35:12 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
217438 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:06:22 | 07.12.2013 18:43:26 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
217440 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:06:24 | 07.12.2013 20:53:18 | 2.78 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 0
217441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:09:39 | 07.12.2013 18:48:02 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
217448 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:22:39 | 07.12.2013 19:59:00 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 152.55
217452 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:30:58 | 07.12.2013 20:06:23 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59
217457 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:41:49 | 07.12.2013 21:14:04 | 2.54 | 0 | 0 | 8 | 322 | 0 | 0 | 20.3 | 817.07
217458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:38:59 | 07.12.2013 21:42:17 | 3.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
217461 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:44:07 | 07.12.2013 19:38:17 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.57
217462 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CELIN YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:45:33 | 07.12.2013 19:31:30 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.53
217463 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:46:13 | 07.12.2013 21:22:04 | 2.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.37 | 0 | 0
217464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:48:04 | 07.12.2013 19:46:54 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
217467 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:32:19 | 07.12.2013 18:57:07 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
217471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 19:04:24 | 07.12.2013 20:59:34 | 1.92 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115.17 | 0
217474 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AGALAR 3 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 19:09:59 | 07.12.2013 20:01:27 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
217475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 19:09:44 | 07.12.2013 20:20:40 | 1.18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0
217478 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 19:17:01 | 07.12.2013 22:30:18 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.22
217483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 19:24:36 | 07.12.2013 21:02:50 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.37
217485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:58 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 19:26:54 | 08.12.2013 03:00:35 | 7.56 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 0
217486 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:25:31 | 07.12.2013 20:33:32 | 2.13 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 339.24 | 0 | 0
217487 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SIGIRCIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 19:30:42 | 07.12.2013 20:35:35 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08
217491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 19:35:44 | 07.12.2013 21:43:47 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.01
217492 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 19:32:29 | 07.12.2013 20:57:04 | 1.41 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 0 | 0
217507 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KILLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 19:59:37 | 07.12.2013 21:06:34 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
217521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1430 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:02:25 | 07.12.2013 20:57:27 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
217522 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:22:52 | 07.12.2013 21:22:16 | 0.99 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 0
217524 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:24:54 | 07.12.2013 21:37:35 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.06
217531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KUTLU KÖK FİDER:KUTLU KÖK - YAPILCAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:31:57 | 07.12.2013 21:10:00 | 0.63 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 3.17 | 317.08
217535 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:31:52 | 07.12.2013 21:13:17 | 0.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
217538 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU84 TR FİDER:ERLER | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:33:08 | 07.12.2013 21:50:53 | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0
217539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M. LISESI TR 3.21 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 19:32:47 | 07.12.2013 20:54:28 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0
217542 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:41:33 | 07.12.2013 22:31:02 | 1.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
217543 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:38:58 | 07.12.2013 22:10:06 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
217548 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ŞEHİTLİK TR-16 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:51:43 | 07.12.2013 22:49:49 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
217549 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:48:09 | 07.12.2013 21:58:59 | 1.18 | 0 | 0 | 5 | 103 | 0 | 0 | 5.9 | 121.6
217551 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:53:06 | 07.12.2013 22:12:49 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.57
217552 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 20:45:28 | 07.12.2013 23:05:09 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.95
217557 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:08:26 | 07.12.2013 21:33:00 | 0.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
217560 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:YUVA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:14:53 | 08.12.2013 09:43:49 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.41
217561 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK- AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:14:16 | 07.12.2013 21:57:22 | 0.72 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 0
217562 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARAAYSE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:15:46 | 07.12.2013 22:20:31 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.16
217563 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:15:44 | 07.12.2013 22:28:05 | 1.21 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.21 | 18.09
217564 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUZUKUYUSU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:17:03 | 07.12.2013 23:34:08 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.42
217565 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:18:41 | 07.12.2013 21:38:49 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
217566 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:20:28 | 07.12.2013 22:44:22 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
217567 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI6 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:27:38 | 07.12.2013 22:27:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
217568 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:B.EKSİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:13:58 | 07.12.2013 23:48:37 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.62
217569 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KOKARKUYU YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:28:26 | 07.12.2013 23:44:30 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.68
217573 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:38:00 | 07.12.2013 23:45:23 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
217577 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:49:55 | 07.12.2013 23:25:08 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
217578 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ULASLI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:53:13 | 07.12.2013 22:54:35 | 1.02 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0
217579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:57:16 | 07.12.2013 22:19:10 | 0.37 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0
217580 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENI PARSELLER7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:54:31 | 07.12.2013 22:25:11 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
217581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:59:21 | 07.12.2013 23:04:12 | 1.08 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
217583 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:42:17 | 07.12.2013 22:39:45 | 0.96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0
217585 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:HISAR1 TR FİDER:KARACADAĞ KÖK - HISAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 22:08:37 | 07.12.2013 23:37:12 | 1.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0
217587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 22:10:13 | 07.12.2013 23:23:11 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
217589 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 22:17:16 | 07.12.2013 22:51:38 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.86
217592 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 22:21:18 | 08.12.2013 09:16:36 | 10.92 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 218.43 | 0
217594 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 22:26:39 | 07.12.2013 22:50:27 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
217601 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:18:53 | 07.12.2013 22:42:29 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
217602 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 22:28:25 | 07.12.2013 23:00:12 | 0.53 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 105.94 | 0
217606 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 21:40:50 | 07.12.2013 23:08:48 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
217609 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 23:14:16 | 07.12.2013 23:39:09 | 0.41 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 5.81 | 0 | 2.49
217610 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 18:31:38 | 07.12.2013 23:23:50 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.87
217614 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:BASKOY1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 23:42:41 | 08.12.2013 00:56:09 | 1.22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.73 | 0 | 0
217617 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.12.2013 23:54:16 | 08.12.2013 01:02:26 | 1.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
217619 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 00:12:32 | 08.12.2013 00:36:26 | 0.4 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 199.17 | 0
217621 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 00:21:55 | 08.12.2013 01:55:21 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.57
217627 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR80 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 02:16:22 | 08.12.2013 07:02:35 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 119.26
217629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 03:17:41 | 08.12.2013 03:44:27 | 0.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0
217630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 79 EĞRİBAYAT TR:EGRIBAYAT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 03:34:30 | 08.12.2013 05:01:40 | 1.45 | 0 | 150 | 10 | 0 | 0 | 217.92 | 14.53 | 0
217632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:YILDIZTEPE KÖK FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 06:16:46 | 08.12.2013 10:04:46 | 3.8 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1151.4 | 0
217633 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:UCHARMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 06:17:02 | 08.12.2013 09:55:46 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.46
217636 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KAYMAKLI18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 06:52:04 | 08.12.2013 08:17:28 | 1.42 | 0 | 443 | 20 | 0 | 0 | 630.54 | 28.47 | 0
217638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 06:54:52 | 08.12.2013 09:53:56 | 2.98 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.66 | 0 | 0
217640 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 07:13:31 | 08.12.2013 09:25:18 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 0 | 0
217641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 07:06:03 | 08.12.2013 07:59:04 | 0.88 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0
217643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLATOLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 07:16:15 | 08.12.2013 09:25:52 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.21
217644 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:SARAYÖNÜ FİDER 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 07:14:48 | 08.12.2013 10:22:56 | 3.14 | 0 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 12626.88 | 0 | 0
217646 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 07:26:56 | 08.12.2013 10:29:50 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.48
217647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TATLIDIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 07:30:05 | 08.12.2013 09:21:24 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.84
217648 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 07:29:41 | 08.12.2013 09:13:00 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
217650 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM TR:YENIKUYU1 TR FİDER:TOPRAKLIK- 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 06:32:40 | 08.12.2013 09:25:21 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86.34
217652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 07:35:16 | 08.12.2013 09:53:55 | 2.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0
217653 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR80 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 07:35:20 | 08.12.2013 09:33:38 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97
217655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 07:44:17 | 08.12.2013 10:26:38 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.71
217656 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ALTINKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 07:42:12 | 08.12.2013 10:16:08 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.66
217658 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 07:46:40 | 08.12.2013 12:59:50 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.19
217664 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 08:05:24 | 08.12.2013 10:25:46 | 2.34 | 0 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 7142.32 | 0 | 0
217665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:07:57 | 08.12.2013 09:13:41 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0
217666 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:07:14 | 08.12.2013 09:23:50 | 1.28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 0
217668 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY49 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:13:52 | 08.12.2013 09:19:55 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
217672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:35:40 | 08.12.2013 10:44:45 | 2.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0
217674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GUMULUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:35:32 | 08.12.2013 09:49:38 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
217675 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:40:23 | 08.12.2013 09:51:19 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13
217677 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:42:26 | 08.12.2013 09:18:42 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
217679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 08:49:59 | 08.12.2013 10:22:06 | 1.54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 0 | 0
217681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:54:53 | 08.12.2013 12:59:12 | 4.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0
217682 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:55:32 | 08.12.2013 11:09:10 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.27
217684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI SANAYI TR 3.29 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 09:03:05 | 08.12.2013 15:07:41 | 6.08 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 911.5 | 0 | 0
217685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:UNER YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:01:10 | 08.12.2013 11:45:16 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.88
217686 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 09:09:02 | 08.12.2013 15:09:13 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120.06 | 0 | 0
217691 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:14:28 | 08.12.2013 11:57:10 | 2.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0
217693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARAOMERLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:16:48 | 08.12.2013 10:47:50 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
217694 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAM HATIP15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:18:05 | 08.12.2013 09:50:10 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
217695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:55:08 | 08.12.2013 09:20:31 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
217699 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 2 FİDER:HÜYÜK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:23:04 | 08.12.2013 10:19:09 | 0.93 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 81.32 | 0 | 0
217701 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KURTHASANLI BUCAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:31:01 | 08.12.2013 10:59:02 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.74
217704 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:42:04 | 08.12.2013 18:27:42 | 9.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0
217705 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 09:34:59 | 08.12.2013 13:36:53 | 4.03 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.63 | 0 | 0
217706 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BESCİ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:41:51 | 08.12.2013 10:53:08 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
217710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3/ATR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:47:13 | 08.12.2013 10:41:41 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
217711 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KIZBOGAN YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:47:56 | 08.12.2013 10:45:59 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.84
217713 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:47:35 | 08.12.2013 11:18:27 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
217716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:51:01 | 08.12.2013 10:13:34 | 0.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
217725 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 09:59:24 | 08.12.2013 14:06:50 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 701.06
217731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI SAPMAZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 09:59:18 | 08.12.2013 11:14:06 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.93
217733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM2- FERİT PAŞA FİDER:RİNG-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 10:12:25 | 08.12.2013 12:29:58 | 2.29 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 573.12 | 0 | 0
217735 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:03:53 | 08.12.2013 11:47:01 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72
217736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:05:50 | 08.12.2013 19:00:03 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9
217739 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:18:34 | 08.12.2013 12:19:28 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.02
217740 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR78 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:15:23 | 08.12.2013 12:11:04 | 1.93 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.56 | 0
217742 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:15:25 | 08.12.2013 11:07:32 | 0.87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 0
217744 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAVSANKUYU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:26:37 | 08.12.2013 13:35:22 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15
217746 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:26:37 | 08.12.2013 10:33:01 | 0.11 | 0 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 429.55 | 0 | 0
217748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:31:13 | 08.12.2013 11:34:29 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
217750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:30:55 | 08.12.2013 11:44:21 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
217753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:MINAREALTI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:36:31 | 08.12.2013 11:18:27 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
217754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:35:52 | 08.12.2013 13:44:09 | 3.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0
217755 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CELIKLER YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:37:46 | 08.12.2013 15:11:06 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.56
217760 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:46:00 | 08.12.2013 11:43:21 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
217762 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 10:47:29 | 08.12.2013 11:17:30 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 0
217763 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:SOLAKUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:05:17 | 08.12.2013 12:30:08 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.41
217767 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:56:23 | 08.12.2013 12:00:50 | 1.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
217768 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÖKTEPE KÖK TR:CIVLER4 TR FİDER:ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 10:54:22 | 08.12.2013 11:30:33 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 58.5
217769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:54:38 | 08.12.2013 12:59:29 | 2.08 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.62 | 0 | 0
217770 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:58:45 | 08.12.2013 12:50:16 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86
217771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECİK KAS. KÖPRÜBAŞI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 10:59:05 | 08.12.2013 12:31:39 | 1.54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.86 | 0 | 0
217773 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH28/A TR 160 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 11:00:25 | 08.12.2013 11:02:47 | 0.04 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
217778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAZANHUYUGU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:56:50 | 08.12.2013 12:32:12 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
217779 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:04:27 | 08.12.2013 11:40:04 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.94
217781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 4TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:17:56 | 08.12.2013 12:13:32 | 0.93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 0 | 0
217782 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ÇATALARKAÇ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:02:18 | 08.12.2013 12:41:30 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
217783 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPIR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:19:44 | 08.12.2013 14:18:18 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.88
217784 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:27:22 | 08.12.2013 12:52:33 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
217786 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:30:11 | 08.12.2013 12:44:31 | 1.24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0
217787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ELMADAGI KOK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 10:01:36 | 08.12.2013 11:44:51 | 1.72 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 17.21 | 860.42
217790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:24:24 | 08.12.2013 12:26:18 | 1.03 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0
217791 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSYAZI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:40:38 | 08.12.2013 12:37:38 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
217797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE ÇİMEN TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 08:58:06 | 08.12.2013 11:50:06 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87
217799 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ATLANTİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:49:31 | 08.12.2013 12:44:26 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.92 | 3.66
217803 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:55:02 | 08.12.2013 14:21:07 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.22
217804 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:54:27 | 08.12.2013 14:31:23 | 2.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0
217805 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:ÇEVREKAVAK KÖK TR:CIVLER2 TR FİDER:ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 11:59:49 | 08.12.2013 13:26:03 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 277.38
217807 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:02:06 | 08.12.2013 14:23:18 | 2.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0 | 0
217808 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MEYDANLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:03:21 | 08.12.2013 13:52:38 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82
217809 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:06:20 | 08.12.2013 13:38:28 | 1.54 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10.75 | 0 | 4.61
217811 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KESIMHANEYANI12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:06:46 | 08.12.2013 12:26:48 | 0.33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0
217812 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇANAKÇI KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:09:16 | 08.12.2013 12:53:47 | 0.74 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 89.03 | 0 | 0
217815 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 11:38:13 | 08.12.2013 13:04:09 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
217820 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:16:20 | 08.12.2013 13:27:47 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
217821 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUGDAYLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:15:10 | 08.12.2013 14:06:08 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85
217823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:07:43 | 08.12.2013 13:22:40 | 1.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.23 | 0 | 0
217824 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM KÖK:TOL KÖK FİDER:IŞIKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:20:27 | 08.12.2013 16:02:45 | 3.7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 0
217827 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY35 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:28:04 | 08.12.2013 13:42:35 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
217829 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KOSK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:31:53 | 08.12.2013 14:13:28 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
217830 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 12:37:38 | 08.12.2013 14:47:43 | 2.17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.52 | 0 | 0
217834 | 1 | KONYA | KULU | TR:DOGUTEPE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:39:49 | 08.12.2013 14:09:21 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49
217835 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR78 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:42:16 | 08.12.2013 14:53:49 | 2.19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 0
217837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CILLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:48:31 | 08.12.2013 14:00:42 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
217838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:48:25 | 08.12.2013 13:25:55 | 0.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
217839 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:PALANGIÇ | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:51:32 | 08.12.2013 14:30:38 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
217841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:50:02 | 08.12.2013 14:59:42 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
217844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:50:15 | 08.12.2013 12:57:52 | 0.13 | 0 | 1000 | 100 | 250 | 0 | 126.94 | 12.69 | 31.74
217856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60402 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 12:19:32 | 08.12.2013 13:10:40 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
217858 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:11:58 | 08.12.2013 13:33:38 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.69
217860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1331 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 13:15:37 | 08.12.2013 14:12:51 | 0.95 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 51.51 | 0 | 0
217864 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:17:26 | 08.12.2013 17:33:10 | 4.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0
217865 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KADINLAR PAZARI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:12:44 | 08.12.2013 14:00:18 | 0.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
217869 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:19:05 | 08.12.2013 15:06:42 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
217871 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:OLUKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:28:26 | 08.12.2013 14:40:11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.74
217872 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/16 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:28:31 | 08.12.2013 14:04:14 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
217873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVDUL4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:24:47 | 08.12.2013 14:20:16 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
217876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:33:54 | 08.12.2013 15:04:29 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
217878 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:38:53 | 08.12.2013 15:03:24 | 1.41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0
217879 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:05:07 | 08.12.2013 13:43:06 | 0.63 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0
217881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:43:10 | 08.12.2013 14:51:43 | 1.14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0
217882 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:44:46 | 08.12.2013 15:30:07 | 1.76 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 14.05 | 0 | 3.51
217884 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÖKTEPE KÖK TR:CIVLER1 TR FİDER:ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 13:45:11 | 08.12.2013 14:06:07 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 67.34
217886 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 13:49:26 | 08.12.2013 16:11:26 | 2.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0
217890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:04:58 | 08.12.2013 14:46:48 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
217891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:03:30 | 08.12.2013 14:17:45 | 0.24 | 0 | 1000 | 100 | 250 | 0 | 237.5 | 23.75 | 59.37
217894 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:16:02 | 08.12.2013 14:56:54 | 0.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0
217895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KURUCAY TR 1.4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:21:50 | 08.12.2013 15:10:05 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
217896 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:11:37 | 08.12.2013 14:56:07 | 0.74 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0
217899 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 14:26:22 | 08.12.2013 16:11:05 | 1.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0
217900 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:TEPEBAŞI KÖK FİDER:ERMENEK DM - TEPEBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:28:44 | 08.12.2013 15:43:11 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.23
217902 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:29:49 | 08.12.2013 15:40:24 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
217904 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLI KASAP2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:30:11 | 08.12.2013 15:15:51 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
217905 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:TEPECIK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:31:18 | 08.12.2013 15:22:11 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.57
217907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1115 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:37:01 | 08.12.2013 15:09:59 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
217908 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:39:21 | 08.12.2013 16:08:28 | 1.49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0
217913 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU84 TR FİDER:ERLER | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 14:40:57 | 08.12.2013 16:01:04 | 1.34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 0 | 0
217920 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 14:59:15 | 08.12.2013 15:15:56 | 0.28 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 34.76 | 0 | 0
217923 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 15:05:58 | 08.12.2013 15:37:37 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
217934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 15:34:54 | 08.12.2013 16:24:27 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
217939 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 15:53:06 | 08.12.2013 16:48:35 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.49
217940 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SELCUK14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 15:52:38 | 08.12.2013 16:40:44 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
217941 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:SEYFE | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 15:58:29 | 08.12.2013 16:50:10 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.31
217944 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:04:01 | 08.12.2013 16:49:01 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25
217946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:03:47 | 08.12.2013 16:07:43 | 0.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
217953 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UBEYIT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:17:50 | 08.12.2013 18:16:03 | 1.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0
217958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:26:52 | 08.12.2013 17:40:08 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
217964 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:29:16 | 08.12.2013 16:55:42 | 0.44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0
217965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:38:22 | 08.12.2013 18:02:12 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
217967 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:41:30 | 08.12.2013 19:29:34 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.22
217972 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CELIN YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:45:04 | 08.12.2013 19:36:53 | 2.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0
217975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:48:41 | 08.12.2013 18:10:05 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
217976 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TR 24 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:50:03 | 08.12.2013 18:28:34 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
217977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 15:31:47 | 08.12.2013 16:52:43 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.33
217978 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:48:53 | 08.12.2013 18:07:09 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.09
217986 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 17:06:54 | 08.12.2013 19:44:58 | 2.63 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.69 | 0
217990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 17:04:12 | 08.12.2013 18:46:07 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
217991 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PEKDOYURUCU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 17:13:54 | 08.12.2013 18:15:24 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
217993 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 17:17:44 | 08.12.2013 18:57:21 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66
217994 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 17:22:38 | 08.12.2013 19:06:36 | 1.73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 0 | 0
218002 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:51:52 | 08.12.2013 17:56:32 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
218005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-47 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 18:14:28 | 08.12.2013 19:04:48 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
218014 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | TR:KAZIM KARABEKIR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 18:06:34 | 08.12.2013 18:44:36 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38.03
218018 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 18:53:13 | 08.12.2013 20:26:09 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
218019 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 19:08:17 | 08.12.2013 19:36:37 | 0.47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 0
218020 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 19:10:22 | 08.12.2013 21:08:07 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.93
218021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 18:28:19 | 08.12.2013 20:47:32 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0
218022 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 19:13:37 | 08.12.2013 22:38:20 | 3.41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 0
218024 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 19:18:41 | 08.12.2013 21:02:07 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
218025 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 18:54:42 | 08.12.2013 19:21:14 | 0.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
218027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.12.2013 19:34:01 | 08.12.2013 20:18:47 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
218029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 19TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 19:41:30 | 08.12.2013 20:18:46 | 0.62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 0
218031 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 19:41:15 | 08.12.2013 20:53:29 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
218037 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 19:44:31 | 08.12.2013 20:03:08 | 0.31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
218038 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 20:07:19 | 08.12.2013 20:50:00 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
218047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TOPALHACI TR9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 15:03:28 | 08.12.2013 20:54:20 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 292.39
218048 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 21:01:08 | 08.12.2013 22:04:11 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
218053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DAĞKONAK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 16:56:04 | 08.12.2013 21:51:51 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.93
218058 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUKGUNESLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 22:35:06 | 08.12.2013 23:52:54 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.97
218059 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 21:33:14 | 08.12.2013 22:38:40 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
218060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 22:38:37 | 08.12.2013 23:49:01 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
218065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 23:02:38 | 09.12.2013 00:33:49 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
218066 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CIVA YOLU14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 23:06:11 | 08.12.2013 23:49:07 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
218067 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 23:15:19 | 09.12.2013 00:28:25 | 1.22 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 68.23 | 0 | 0
218068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.12.2013 23:13:53 | 09.12.2013 03:36:53 | 4.38 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 0 | 0
218071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 18TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 00:13:55 | 09.12.2013 01:25:15 | 1.19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 0 | 0
218072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:SILLE AK07 TR FİDER:REAL MARKET | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 00:24:16 | 09.12.2013 03:08:50 | 2.74 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 822.83 | 0 | 0
218073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK61 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 00:24:46 | 09.12.2013 01:49:24 | 1.41 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 105.79 | 0 | 0
218080 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:BOZTEPE KÖK FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 02:21:28 | 09.12.2013 02:44:33 | 0.38 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 38.47 | 0
218083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 05:35:58 | 09.12.2013 06:42:30 | 1.11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.18 | 0 | 0
218085 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 06:00:56 | 09.12.2013 06:32:46 | 0.53 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
218086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 06:24:13 | 09.12.2013 08:38:44 | 2.24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.42 | 0
218087 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 06:32:14 | 09.12.2013 07:31:31 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.82
218088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:SEÇME | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 06:38:06 | 09.12.2013 07:33:47 | 0.93 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 185.61 | 46.4 | 0
218089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 04:53:27 | 09.12.2013 06:48:35 | 1.92 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 191.89 | 0 | 0
218090 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 07:02:57 | 09.12.2013 09:28:44 | 2.43 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.29 | 0 | 4.86
218091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ÇUMRA 71 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 07:08:28 | 09.12.2013 08:19:21 | 1.18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 0
218092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ISMAILAGATOLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 07:14:10 | 09.12.2013 09:50:43 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.18
218094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAGLAMA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 07:32:27 | 09.12.2013 09:44:32 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2
218095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:KAYMAKAMLIK KÖK FİDER:KAYMAKAMLIK KÖK - SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 07:13:01 | 09.12.2013 07:55:28 | 0.71 | 0 | 500 | 50 | 125 | 0 | 353.75 | 35.38 | 88.44
218096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/117 DUTLU ÇEŞME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 07:48:47 | 09.12.2013 17:35:34 | 9.78 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 977.97 | 0 | 0
218098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/70 ÇAYDEĞİRMENİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 07:52:35 | 09.12.2013 16:23:56 | 8.52 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 852.25 | 0 | 0
218100 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 07:31:12 | 09.12.2013 09:58:36 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46
218102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53A ŞİRİNEVLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 07:59:21 | 09.12.2013 16:51:38 | 8.87 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 887.14 | 0 | 0
218104 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA38 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:01:20 | 09.12.2013 11:53:38 | 3.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
218105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 08:02:33 | 09.12.2013 12:01:38 | 3.98 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 398.47 | 0 | 0
218112 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:13:44 | 09.12.2013 09:15:34 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.15
218114 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI19/A TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:17:49 | 09.12.2013 08:35:00 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
218116 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:17:46 | 09.12.2013 09:49:44 | 1.53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0
218120 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:23:57 | 09.12.2013 09:37:04 | 1.22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.37 | 0 | 0
218121 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:26:57 | 09.12.2013 09:35:52 | 1.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
218123 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:12:53 | 09.12.2013 12:27:45 | 4.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.96 | 0 | 0
218125 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR 10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:32:02 | 09.12.2013 10:00:46 | 1.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0
218126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:26:34 | 09.12.2013 08:54:27 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 0 | 0
218130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:KAMER KÖK TR:ACIPINAR1 TR FİDER:KAMER KÖK- ACIPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 08:38:47 | 09.12.2013 09:59:30 | 1.35 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.18 | 0
218131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:29:23 | 09.12.2013 09:26:42 | 0.96 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0
218134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:KAMER KÖK TR:KUSKUNCUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 08:42:11 | 09.12.2013 09:59:21 | 1.29 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 0
218137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ZAFER SANAYİ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:40:32 | 09.12.2013 09:21:02 | 0.68 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.63 | 0 | 0
218145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:56:07 | 09.12.2013 10:56:16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
218147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:KARALGAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:41:26 | 09.12.2013 09:01:30 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 300 | 0 | 0 | 1.67 | 100.33
218148 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 09:00:00 | 09.12.2013 09:38:27 | 0.64 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0
218149 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:02:33 | 09.12.2013 09:37:08 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
218151 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:04:48 | 09.12.2013 10:02:58 | 0.97 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0
218155 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 09:08:41 | 09.12.2013 12:09:17 | 3.01 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
218156 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ÇATMAKAYA KÖYÜ (YENİ TR2) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 09:07:14 | 09.12.2013 13:50:55 | 4.73 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.56 | 0 | 0
218157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:10:06 | 09.12.2013 10:18:56 | 1.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.94 | 0 | 0
218162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YEŞİLTÖMEK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:11:16 | 09.12.2013 10:00:03 | 0.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0
218163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:15:35 | 09.12.2013 11:02:27 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.81
218170 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:TEKKE KOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 09:29:53 | 09.12.2013 13:04:42 | 3.58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
218171 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH 5 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 09:33:15 | 09.12.2013 14:30:30 | 4.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.08 | 0 | 0
218173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:34:50 | 09.12.2013 10:50:39 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
218176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 09:40:09 | 09.12.2013 09:59:10 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.34
218177 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:30:50 | 09.12.2013 15:44:30 | 6.23 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 43.59 | 0 | 6.23
218178 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:41:27 | 09.12.2013 10:18:54 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
218179 | 1 | KONYA | MERAM | DM:DM28 KÖK:KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 07:41:05 | 09.12.2013 09:48:37 | 2.13 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 95.65 | 0
218182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL03 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:15:17 | 09.12.2013 09:48:58 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
218183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:48:01 | 09.12.2013 10:19:24 | 0.52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
218186 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 09:54:35 | 09.12.2013 14:32:08 | 4.63 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 370.07 | 0 | 0
218187 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 09:56:25 | 09.12.2013 16:17:19 | 6.35 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 571.35 | 0 | 0
218188 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:57:30 | 09.12.2013 11:28:16 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
218191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR32 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:55:33 | 09.12.2013 11:25:55 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
218193 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 10:00:35 | 09.12.2013 14:59:46 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 299.18
218200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 07:39:16 | 09.12.2013 10:07:50 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.43
218205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 10:11:22 | 09.12.2013 14:37:09 | 4.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 442.97 | 0 | 0
218206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 09:15:07 | 09.12.2013 10:13:00 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
218215 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 10:20:50 | 09.12.2013 12:59:54 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
218217 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 10:21:14 | 09.12.2013 11:37:23 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27
218222 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 10:29:28 | 09.12.2013 12:28:17 | 1.98 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 116.84 | 0 | 0
218229 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 10:36:19 | 09.12.2013 11:41:15 | 1.08 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0
218233 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 10:39:52 | 09.12.2013 13:12:14 | 2.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
218234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 10:42:07 | 09.12.2013 12:47:26 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66.84
218237 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR16 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 10:44:57 | 09.12.2013 11:24:53 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.66
218240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK43 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 10:46:42 | 09.12.2013 11:33:26 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
218245 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:02:37 | 09.12.2013 12:15:41 | 1.22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.44 | 0 | 0
218248 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:YAYIKLI1 TR FİDER:AYRANCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 11:13:39 | 09.12.2013 13:18:17 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 519.31
218261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:26:56 | 09.12.2013 13:59:52 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
218262 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:26:36 | 09.12.2013 13:00:29 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
218264 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:29:52 | 09.12.2013 12:00:39 | 0.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
218266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKTURK1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:28:48 | 09.12.2013 14:31:31 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.45
218267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:33:01 | 09.12.2013 13:15:11 | 1.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 102.17 | 0 | 0
218268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1095 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:30:09 | 09.12.2013 12:00:32 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
218272 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:36:31 | 09.12.2013 13:47:54 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0
218274 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:YUKSEKLI1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:36:35 | 09.12.2013 14:02:19 | 2.43 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 97.16 | 24.29 | 0
218279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:43:20 | 09.12.2013 13:24:56 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69
218281 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BÜYÜKOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:37:19 | 09.12.2013 13:44:42 | 2.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0
218289 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:46:09 | 09.12.2013 12:45:07 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
218290 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:00:27 | 09.12.2013 12:27:22 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
218291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 10:19:14 | 09.12.2013 12:03:59 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
218292 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:01:33 | 09.12.2013 13:48:57 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
218293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/14 BARIŞ YILDIRIM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 12:03:32 | 09.12.2013 15:57:25 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 194.9
218294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KATLI OTOPARK TR 3.47 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:53:40 | 09.12.2013 14:47:34 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0
218296 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:53:33 | 09.12.2013 14:38:19 | 2.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.92 | 0 | 0
218297 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:01:54 | 09.12.2013 13:20:48 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
218299 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:08:39 | 09.12.2013 12:49:17 | 0.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
218301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:11:10 | 09.12.2013 18:00:59 | 5.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0
218305 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:18:53 | 09.12.2013 14:20:43 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
218309 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:23:36 | 09.12.2013 14:28:23 | 2.08 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0
218310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ZAFER SANAYİ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:25:19 | 09.12.2013 14:32:32 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
218317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:28:59 | 09.12.2013 14:38:31 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
218320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:38:54 | 09.12.2013 13:59:50 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
218323 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA KOYU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:33:45 | 09.12.2013 13:56:28 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
218324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:41:06 | 09.12.2013 14:09:02 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
218326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇOĞLU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 12:43:39 | 09.12.2013 12:46:12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.4
218329 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS49 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:38:39 | 09.12.2013 13:52:06 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
218331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 12:49:16 | 09.12.2013 15:33:30 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 98.54
218333 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:53:00 | 09.12.2013 13:15:08 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
218334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU TR-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:55:51 | 09.12.2013 13:58:01 | 1.04 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0
218336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:58:12 | 09.12.2013 13:56:41 | 0.97 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
218337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIDIKMEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:57:37 | 09.12.2013 13:53:30 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.63
218338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:KAMER KÖK TR:ACIPINAR1 TR FİDER:KAMER KÖK- ACIPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 13:00:33 | 09.12.2013 13:58:37 | 0.97 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.36 | 0
218342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 12:44:25 | 09.12.2013 13:22:44 | 0.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0
218343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TAŞDİBİ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 10:34:11 | 09.12.2013 13:10:04 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6
218351 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 11:42:46 | 09.12.2013 13:23:03 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
218355 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOMUSINI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 13:34:21 | 09.12.2013 15:02:59 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48
218360 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 13:37:44 | 09.12.2013 15:12:36 | 1.58 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.06 | 0
218370 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 13:41:19 | 09.12.2013 14:33:25 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
218376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KORBEKIR YAYLASI | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 13:50:17 | 09.12.2013 15:12:30 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37
218381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 14:17:28 | 09.12.2013 15:22:44 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.76
218388 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 14:24:39 | 09.12.2013 15:00:56 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0
218389 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 14:32:27 | 09.12.2013 17:31:17 | 2.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0
218393 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 14:32:33 | 09.12.2013 14:36:20 | 0.06 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
218394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAĞ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 13:30:14 | 09.12.2013 15:25:15 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.92
218396 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR36 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 14:37:47 | 09.12.2013 14:39:55 | 0.04 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
218400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:HATUNSARAY KÖK FİDER:HATUNSARAY | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 14:45:54 | 09.12.2013 15:41:28 | 0.93 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 18.52 | 4.63 | 0
218405 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 14:51:55 | 09.12.2013 15:34:36 | 0.71 | 0 | 600 | 55 | 5 | 0 | 426.83 | 39.13 | 3.56
218408 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KOPRUBASI KABIN44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 14:52:39 | 09.12.2013 17:50:58 | 2.97 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.72 | 0 | 0
218409 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 14:55:56 | 09.12.2013 16:02:05 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
218413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 13:23:15 | 09.12.2013 15:07:11 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
218415 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ESME YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:07:21 | 09.12.2013 16:16:18 | 1.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 0
218416 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | IM:GÜVERCİNLİK İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 14:57:00 | 09.12.2013 15:40:24 | 0.72 | 0 | 1000 | 95 | 20 | 0 | 723.33 | 68.72 | 14.47
218421 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR45 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:04:15 | 09.12.2013 16:19:15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
218424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KICIAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:18:57 | 09.12.2013 17:02:27 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.25
218426 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 15:22:10 | 09.12.2013 16:04:20 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.11 | 0 | 0
218433 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:28:31 | 09.12.2013 16:55:38 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
218436 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR36 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:28:40 | 09.12.2013 17:29:35 | 2.02 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.23 | 0 | 0
218449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:46:20 | 09.12.2013 17:39:54 | 1.89 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.86 | 0 | 0
218451 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SEYHLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:43:51 | 09.12.2013 18:33:19 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82
218453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:44:58 | 09.12.2013 18:45:43 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.01
218454 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:INONU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:48:52 | 09.12.2013 16:38:47 | 0.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
218455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:47:42 | 09.12.2013 18:26:54 | 2.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0
218457 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KABACALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:56:04 | 09.12.2013 16:27:13 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.19
218458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1690 TR FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:57:54 | 09.12.2013 16:14:10 | 0.27 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 88.11 | 0 | 0
218459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:58:08 | 09.12.2013 16:49:17 | 0.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0
218471 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:BOZKOY SULAMA KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:14:38 | 09.12.2013 21:18:04 | 5.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0
218472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:15:09 | 09.12.2013 17:44:55 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0
218473 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:14:25 | 09.12.2013 16:37:45 | 0.39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0
218474 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:19:39 | 09.12.2013 17:25:03 | 1.09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
218475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 15:23:23 | 09.12.2013 16:20:32 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
218476 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:16:01 | 09.12.2013 16:56:33 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
218480 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:23:24 | 09.12.2013 18:16:43 | 1.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0
218482 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:23:08 | 09.12.2013 16:39:37 | 0.27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
218483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:25:11 | 09.12.2013 18:01:05 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6
218484 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UBEYIT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:25:52 | 09.12.2013 17:45:47 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
218485 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 16:28:31 | 09.12.2013 17:15:48 | 0.79 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 63.04 | 0 | 0
218486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:26:37 | 09.12.2013 17:25:25 | 0.98 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
218490 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:33:09 | 09.12.2013 17:42:24 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
218495 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:44:17 | 09.12.2013 17:46:57 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
218496 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:41:00 | 09.12.2013 17:44:14 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
218498 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PEKDOYURUCU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:44:29 | 09.12.2013 18:30:22 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
218502 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR10 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:53:40 | 09.12.2013 17:17:39 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
218503 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:58:03 | 09.12.2013 17:41:21 | 0.72 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 72.17 | 0 | 0
218506 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MAHMUDIYE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 17:00:21 | 09.12.2013 19:49:17 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82
218512 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1014 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 17:10:44 | 09.12.2013 17:29:59 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
218513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 17:20:13 | 09.12.2013 20:17:35 | 2.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0
218517 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 2 FİDER:HÜYÜK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 17:22:07 | 09.12.2013 18:57:43 | 1.59 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15.93 | 3.19 | 0
218519 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 17:23:53 | 09.12.2013 17:55:31 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
218521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇOĞLU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:43:50 | 09.12.2013 18:07:57 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.43
218526 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 17:33:46 | 09.12.2013 21:02:25 | 3.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0
218527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 16:34:47 | 09.12.2013 20:34:31 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.91 | 0 | 0
218530 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 17:37:23 | 09.12.2013 19:07:46 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
218532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKERCILER TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 17:37:25 | 09.12.2013 21:21:50 | 3.74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 112.21 | 0 | 0
218539 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 17:54:45 | 09.12.2013 18:38:49 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0
218540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM3 BOSNAHERSEK TR:SANCAK56 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 17:51:39 | 09.12.2013 20:28:08 | 2.61 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1173.63 | 0 | 0
218544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK IHSANIYE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 17:36:36 | 09.12.2013 18:19:00 | 0.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0
218546 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 18:20:23 | 09.12.2013 22:13:25 | 3.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0
218547 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM IM:İM-3-ÇİMENLİK FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 18:25:36 | 09.12.2013 20:43:03 | 2.29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 229.08 | 0 | 0
218548 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARACİĞAN 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 18:23:51 | 09.12.2013 19:55:46 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
218549 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 18:25:36 | 09.12.2013 19:10:38 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
218554 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:ERTUĞRUL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 18:35:01 | 09.12.2013 21:45:03 | 3.17 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 9.5 | 316.72
218564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DAĞKONAK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 08:24:48 | 09.12.2013 19:01:00 | 10.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
218569 | 1 | KONYA | KULU | TR:SAZ YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 19:08:10 | 09.12.2013 20:48:29 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75.24
218575 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 19:06:20 | 09.12.2013 19:36:10 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
218579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1115 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 19:21:10 | 09.12.2013 19:59:35 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
218580 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PAMUKLU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 19:21:29 | 09.12.2013 20:50:30 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.51
218581 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM KÖK:BEŞİKLİ KÖK TR:BESIKLI FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 19:18:30 | 09.12.2013 20:06:12 | 0.79 | 0 | 0 | 5 | 125 | 0 | 0 | 3.97 | 99.37
218582 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOL SU POMPA61 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 19:28:22 | 09.12.2013 20:15:15 | 0.78 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 0
218586 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 19:41:59 | 09.12.2013 21:31:20 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
218592 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 20:03:58 | 09.12.2013 22:19:08 | 2.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.79 | 0 | 0
218597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 20:36:39 | 09.12.2013 21:05:37 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
218602 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 20:48:46 | 09.12.2013 22:04:17 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
218604 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTA SINAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 21:00:40 | 09.12.2013 21:50:49 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
218605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 20:38:10 | 09.12.2013 21:55:12 | 1.28 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 9629.17 | 0 | 0
218606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 21:31:27 | 09.12.2013 22:51:13 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
218608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1300 IM FİDER:EREĞLİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.12.2013 21:46:22 | 09.12.2013 21:47:45 | 0.02 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
218610 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 21:47:27 | 09.12.2013 22:08:24 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
218613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR67 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 22:01:07 | 09.12.2013 22:55:36 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
218623 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 23:03:48 | 10.12.2013 01:03:24 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
218625 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.12.2013 23:30:09 | 10.12.2013 00:02:39 | 0.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0
218632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM-5-SCADA FİDER:SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 01:13:50 | 10.12.2013 01:22:48 | 0.15 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 74.72 | 0 | 0
218633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM-5-SCADA FİDER:SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 01:25:08 | 10.12.2013 01:30:52 | 0.1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 95.56 | 0 | 0
218636 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 TR:HATIP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 02:38:56 | 10.12.2013 02:40:57 | 0.03 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
218639 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GIYSAN TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 03:16:16 | 10.12.2013 04:06:24 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
218641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-29D TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 03:30:06 | 10.12.2013 03:51:36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.33
218643 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 05:47:21 | 10.12.2013 10:39:34 | 4.87 | 0 | 0 | 10 | 490 | 0 | 0 | 48.7 | 2386.44
218646 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:AKSARAY- ACIGÖL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 06:42:55 | 10.12.2013 11:35:07 | 4.87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 170.45 | 0
218648 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK MERKEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 07:09:31 | 10.12.2013 09:54:26 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
218650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:ESATPASA3 TR FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 07:21:21 | 10.12.2013 08:04:00 | 0.71 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
218652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 8TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 07:27:41 | 10.12.2013 09:10:46 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
218654 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:ÜRGÜP TR26 FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 07:42:33 | 10.12.2013 08:45:00 | 1.04 | 0 | 1450 | 0 | 50 | 0 | 1509.21 | 0 | 52.04
218657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/27 HIRLA GÖLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 07:54:36 | 10.12.2013 15:51:51 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 795.42
218658 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU111 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 07:37:03 | 10.12.2013 08:32:19 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
218659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 07:57:16 | 10.12.2013 08:29:06 | 0.53 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53.06 | 0 | 0
218661 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 07:58:54 | 10.12.2013 09:09:06 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
218666 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 07:20:39 | 10.12.2013 08:31:34 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
218675 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 08:43:54 | 10.12.2013 10:06:24 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
218677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 08:48:16 | 10.12.2013 10:56:45 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
218678 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 08:51:04 | 10.12.2013 12:34:33 | 3.72 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 260.73 | 0 | 0
218680 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FAKIH DEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 08:47:12 | 10.12.2013 09:51:45 | 1.08 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
218682 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:DEMIRTAS 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 08:53:00 | 10.12.2013 11:51:11 | 2.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
218690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SURGUC1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:04:08 | 10.12.2013 10:18:27 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
218692 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YESILOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:08:08 | 10.12.2013 10:45:43 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63
218698 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:21:57 | 10.12.2013 10:04:48 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
218700 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:26:25 | 10.12.2013 11:02:57 | 1.61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0
218701 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSYAZI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:26:28 | 10.12.2013 09:42:08 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
218703 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:31:34 | 10.12.2013 10:52:52 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
218704 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:39:09 | 10.12.2013 11:55:21 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
218705 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KABACALI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:32:16 | 10.12.2013 10:37:12 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.16
218708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 09:48:22 | 10.12.2013 15:37:27 | 5.82 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 872.71 | 0 | 0
218712 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:51:02 | 10.12.2013 10:58:47 | 1.13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 0
218716 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 09:58:44 | 10.12.2013 14:52:03 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 586.63
218717 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FAKIH DEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:58:36 | 10.12.2013 11:13:41 | 1.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.06 | 0 | 0
218723 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM KÖK:KAZANCI2 KÖK FİDER:KAZANCI2 KÖK - ÇATALBADEM 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 10:02:32 | 10.12.2013 11:02:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 169.76
218724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 10:04:25 | 10.12.2013 15:14:04 | 5.16 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 774.12 | 0 | 0
218726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 08:51:35 | 10.12.2013 10:15:03 | 1.39 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 13.91 | 695.56
218732 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 10:13:10 | 10.12.2013 14:49:53 | 4.61 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 2398.21 | 0 | 0
218733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:58:55 | 10.12.2013 13:40:32 | 3.69 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 184.68 | 0 | 0
218734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 10:15:51 | 10.12.2013 10:54:53 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
218740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KOPRUBASI KABIN44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 10:19:33 | 10.12.2013 11:45:25 | 1.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0
218743 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EFLATUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 10:21:17 | 10.12.2013 14:53:51 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.14
218748 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH33 TR 630 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 10:34:42 | 10.12.2013 12:06:14 | 1.53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.51 | 0 | 0
218753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA22 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 10:39:22 | 10.12.2013 12:58:09 | 2.31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.76 | 0 | 0
218757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/92 ÖZEL İDARE | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 10:42:22 | 10.12.2013 11:11:23 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
218761 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:HACI IBALI1 TR FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 10:38:44 | 10.12.2013 11:19:45 | 0.68 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 0 | 0
218764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 10:34:34 | 10.12.2013 13:03:53 | 2.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
218765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 10:48:34 | 10.12.2013 13:22:27 | 2.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
218774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 09:46:43 | 10.12.2013 10:58:58 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0
218776 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 10:59:27 | 10.12.2013 11:41:55 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
218778 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:PANCAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 11:03:27 | 10.12.2013 11:39:18 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
218781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 11:07:16 | 10.12.2013 13:06:04 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
218790 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 11:23:52 | 10.12.2013 14:32:19 | 3.14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.11 | 0 | 0
218793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 11:29:47 | 10.12.2013 12:58:26 | 1.48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0
218796 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 11:29:09 | 10.12.2013 12:16:04 | 0.78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0
218798 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FAKIH DEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 11:35:25 | 10.12.2013 14:05:13 | 2.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 124.83 | 0 | 0
218802 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 11:39:44 | 10.12.2013 13:38:24 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
218806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 10:25:56 | 10.12.2013 11:53:31 | 1.46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.19 | 0 | 0
218807 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 11:45:15 | 10.12.2013 14:26:28 | 2.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
218812 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 11:53:57 | 10.12.2013 12:51:38 | 0.96 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0
218813 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 TR:NALINCI5 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 11:53:24 | 10.12.2013 13:07:09 | 1.23 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 184.38 | 0 | 0
218821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKİM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 11:16:09 | 10.12.2013 12:08:08 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
218824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 12:09:41 | 10.12.2013 12:55:21 | 0.76 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 113.41 | 0 | 0
218827 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 12:04:19 | 10.12.2013 13:29:09 | 1.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0
218831 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:19 MAYIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 12:14:37 | 10.12.2013 14:26:02 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0
218834 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 12:19:54 | 10.12.2013 13:23:54 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
218836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 11:59:48 | 10.12.2013 12:25:09 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
218837 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM TR:TASPINAR1 TR FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 12:22:59 | 10.12.2013 15:18:04 | 2.92 | 0 | 0 | 5 | 420 | 0 | 0 | 14.59 | 1225.58
218839 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 12:36:11 | 10.12.2013 15:40:03 | 3.06 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 214.51 | 0 | 0
218842 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR118 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 12:41:54 | 10.12.2013 13:12:50 | 0.52 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0
218851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:04:29 | 10.12.2013 13:54:30 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
218853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:10:32 | 10.12.2013 14:07:01 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
218860 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:24:01 | 10.12.2013 15:56:08 | 2.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
218861 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:23:44 | 10.12.2013 13:55:12 | 0.52 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 83.39 | 0 | 0
218863 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU84 TR FİDER:ERLER | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:29:54 | 10.12.2013 15:27:27 | 1.96 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 0 | 0
218865 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:33:27 | 10.12.2013 14:35:35 | 1.04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0
218868 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:12:34 | 10.12.2013 13:37:37 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
218870 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GÜVENAL AYAKKABI TR (3.ŞAHIS) | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:39:31 | 10.12.2013 14:35:01 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
218871 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:40:43 | 10.12.2013 14:46:00 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
218873 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 10 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:44:44 | 10.12.2013 14:22:30 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
218877 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM TR:FAKIH DEDE1 TR FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 13:16:44 | 10.12.2013 14:15:27 | 0.98 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 0 | 0
218878 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI15 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:55:21 | 10.12.2013 14:44:55 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
218880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31102 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:06:33 | 10.12.2013 14:03:31 | 0.95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.47 | 0 | 0
218882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 13:55:11 | 10.12.2013 14:23:38 | 0.47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0
218885 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASTIM3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 14:08:14 | 10.12.2013 14:39:08 | 0.52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0
218887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 14:14:53 | 10.12.2013 15:59:45 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.18
218889 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 14:07:44 | 10.12.2013 14:51:03 | 0.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0
218891 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 14:17:55 | 10.12.2013 15:17:35 | 0.99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0
218895 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 14:20:19 | 10.12.2013 19:03:59 | 4.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0
218901 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 14:32:00 | 10.12.2013 16:36:00 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
218906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 14:27:25 | 10.12.2013 15:14:52 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.82
218908 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 14:43:15 | 10.12.2013 15:18:13 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
218914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 14:36:51 | 10.12.2013 15:56:03 | 1.32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
218920 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 14:56:37 | 10.12.2013 16:07:09 | 1.18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0
218925 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:GÜVERCİNLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:00:15 | 10.12.2013 16:01:27 | 1.02 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0
218928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:00:13 | 10.12.2013 15:59:10 | 0.98 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
218931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:07:18 | 10.12.2013 16:22:12 | 1.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
218937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:17:27 | 10.12.2013 18:51:05 | 3.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0
218939 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEMS TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:20:27 | 10.12.2013 16:28:48 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
218940 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM DM:GÖZLÜ DM KÖK:GÖZLÜ KÖK FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:21:12 | 10.12.2013 16:31:31 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 377.37
218941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ KUYU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:22:56 | 10.12.2013 16:33:42 | 1.18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 117.94 | 0 | 0
218943 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:23:36 | 10.12.2013 15:56:46 | 0.55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 0
218952 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:37:11 | 10.12.2013 17:19:56 | 1.71 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 0
218955 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:46:35 | 10.12.2013 18:52:04 | 3.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0
218959 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:56:58 | 10.12.2013 18:20:25 | 2.39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0
218961 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 15:58:41 | 10.12.2013 16:00:35 | 0.03 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
218962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.12.2013 16:01:57 | 10.12.2013 16:04:04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.23
218963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:01:48 | 10.12.2013 17:07:40 | 1.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 0 | 0
218964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:59:18 | 10.12.2013 19:27:37 | 3.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0
218969 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:09:36 | 10.12.2013 17:08:31 | 0.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
218970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:09:24 | 10.12.2013 16:53:28 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.69
218976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 15:58:30 | 10.12.2013 16:55:23 | 0.95 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.66 | 0 | 0
218979 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:18:18 | 10.12.2013 17:02:32 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 61.93
218981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:19:17 | 10.12.2013 17:19:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
218985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR72 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:23:12 | 10.12.2013 16:55:22 | 0.54 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.81 | 0 | 0
218990 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 TR:SARACOGLU84 TR FİDER:ERLER | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:29:47 | 10.12.2013 17:58:02 | 1.47 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 0 | 0
218991 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:31:19 | 10.12.2013 18:38:39 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.06
218993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:30:21 | 10.12.2013 18:25:41 | 1.92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.22 | 0 | 0
218996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:FETHİYE KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:34:30 | 10.12.2013 17:04:55 | 0.51 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0
219004 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARACLAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:38:36 | 10.12.2013 19:08:35 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10
219005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1366 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:40:17 | 10.12.2013 17:46:17 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1
219009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/15 MÜFTÜLÜK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:38:01 | 10.12.2013 17:17:43 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
219011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CELIKLER YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:43:17 | 10.12.2013 19:57:48 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
219013 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:45:00 | 10.12.2013 19:17:49 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.47
219022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT32 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:51:33 | 10.12.2013 17:55:58 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
219028 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 17:05:15 | 10.12.2013 17:26:36 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
219031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 17:12:01 | 10.12.2013 17:28:30 | 0.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0
219032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 17:29:15 | 10.12.2013 18:11:46 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
219033 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 17:29:33 | 10.12.2013 17:42:54 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
219036 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 17:42:29 | 10.12.2013 18:15:44 | 0.55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0
219038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 17:41:40 | 10.12.2013 21:55:35 | 4.23 | 0 | 950 | 37 | 0 | 0 | 4020.35 | 156.58 | 0
219040 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KADINLAR PAZARI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 17:47:12 | 10.12.2013 18:11:14 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
219047 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 18:01:28 | 10.12.2013 18:46:10 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
219049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 16:55:32 | 10.12.2013 18:10:26 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
219052 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 18:21:20 | 10.12.2013 18:52:23 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
219053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 18:20:57 | 10.12.2013 19:35:42 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
219061 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 18:42:05 | 10.12.2013 19:36:23 | 0.91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 0
219063 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ATLANTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 18:42:09 | 10.12.2013 19:46:17 | 1.07 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.07 | 4.28
219070 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 19:09:37 | 10.12.2013 21:13:51 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
219071 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 19:12:00 | 10.12.2013 19:55:10 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.51
219073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TABUROĞLU TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 19:19:08 | 10.12.2013 20:42:14 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
219079 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 19:47:09 | 10.12.2013 21:32:05 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0
219080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 16TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 19:55:58 | 10.12.2013 20:32:29 | 0.61 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0 | 0
219082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 19:14:13 | 10.12.2013 20:11:09 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
219086 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 20:21:54 | 10.12.2013 22:00:37 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.29
219087 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 20:23:41 | 10.12.2013 23:32:03 | 3.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0
219088 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 20:29:29 | 10.12.2013 21:39:15 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
219089 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KADINLAR PAZARI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 20:41:43 | 10.12.2013 21:17:27 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
219090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:FAKRANA YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 20:41:05 | 10.12.2013 22:20:00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
219092 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 20:52:44 | 10.12.2013 21:45:45 | 0.88 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0
219093 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 21:00:44 | 10.12.2013 22:30:06 | 1.49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.68 | 0 | 0
219095 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 21:11:54 | 10.12.2013 22:24:22 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
219096 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 21:13:49 | 10.12.2013 22:05:18 | 0.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
219098 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 21:15:46 | 10.12.2013 22:03:40 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
219100 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 21:24:41 | 10.12.2013 22:04:49 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
219101 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 21:32:31 | 10.12.2013 23:17:45 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 236.77
219105 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 22:06:02 | 11.12.2013 01:32:28 | 3.44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
219107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 21:20:37 | 10.12.2013 22:16:06 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
219108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 22:28:30 | 10.12.2013 22:57:56 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.81
219110 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK22 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 22:26:10 | 10.12.2013 23:36:37 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
219111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 22:35:09 | 11.12.2013 00:04:34 | 1.49 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.51 | 0 | 0
219112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 22:03:29 | 10.12.2013 22:43:50 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
219113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN05 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 22:44:14 | 11.12.2013 01:59:23 | 3.25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.58 | 0 | 0
219114 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 22:50:10 | 11.12.2013 00:17:00 | 1.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0
219117 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLICA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 23:04:20 | 11.12.2013 10:14:49 | 11.17 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 625.78 | 0 | 0
219122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BUCAKKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 22:24:59 | 11.12.2013 00:17:16 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.43
219124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:SELVİLİ SARITOPALLI KÖK TR:SELVILI1 TR FİDER:SELVİLİ SARITOPALLI KÖK- SELVİLİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 23:45:46 | 11.12.2013 10:52:32 | 11.11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 277.82 | 0
219125 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 23:51:06 | 11.12.2013 00:57:35 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
219127 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.12.2013 23:11:10 | 11.12.2013 00:43:21 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
219131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 20TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 00:49:46 | 11.12.2013 01:29:34 | 0.66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 0 | 0
219136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 01:19:51 | 11.12.2013 01:55:34 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.72 | 0 | 0
219140 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 03:09:29 | 11.12.2013 03:56:10 | 0.78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0
219143 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 03:17:46 | 11.12.2013 04:52:04 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57
219145 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 03:40:46 | 11.12.2013 08:52:28 | 5.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 0 | 0
219146 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 04:04:08 | 11.12.2013 04:48:16 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
219149 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 06:05:09 | 11.12.2013 09:46:37 | 3.69 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 147.64 | 0 | 0
219151 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ- NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 06:11:01 | 11.12.2013 08:23:39 | 2.21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0
219153 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM KÖK:UĞURLU KÖK FİDER:UĞURLU KÖK - BOYALIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 06:12:17 | 11.12.2013 09:52:00 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 930.13
219156 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 06:37:00 | 11.12.2013 08:44:12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.4
219157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 06:43:00 | 11.12.2013 08:44:37 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.22
219158 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AVCILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 06:33:38 | 11.12.2013 08:58:57 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.69
219159 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 06:46:49 | 11.12.2013 08:58:34 | 2.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.74 | 0 | 0
219160 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 06:54:01 | 11.12.2013 15:25:36 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 315.48
219161 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:02:06 | 11.12.2013 14:35:28 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1322.32
219164 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:11:06 | 11.12.2013 09:40:42 | 2.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
219165 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:08:53 | 11.12.2013 07:19:21 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
219167 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:06:40 | 11.12.2013 10:54:59 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.11
219170 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI2 TR FİDER:KAMAN DM- SAVCILI KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:21:49 | 11.12.2013 08:43:56 | 1.37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.22 | 0 | 0
219171 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:16:02 | 11.12.2013 09:05:50 | 1.83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0
219174 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:35:24 | 11.12.2013 08:10:51 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.86
219175 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:38:08 | 11.12.2013 08:09:00 | 0.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
219176 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ARMUTLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:38:20 | 11.12.2013 10:53:23 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.02
219178 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:18:55 | 11.12.2013 09:08:50 | 1.83 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 0
219179 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA BOYALI YOLU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:46:31 | 11.12.2013 08:21:22 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
219183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | AG - AG PANO SİGORTALI- SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI- YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:44:43 | 11.12.2013 10:48:46 | 3.07 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.35 | 0 | 0
219189 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GIYSAN TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:11:34 | 11.12.2013 11:58:43 | 3.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
219190 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:13:49 | 11.12.2013 09:04:37 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
219191 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:10:35 | 11.12.2013 09:13:51 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
219193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM KÖK:AĞILÖNÜ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:16:06 | 11.12.2013 09:41:37 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 85.52
219200 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:TAŞKENTKÖK2 TR:BEYRELICAMICI1 TR FİDER:TAŞKENTKÖK2-BEYREL CAMİÇİ1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:24:08 | 11.12.2013 15:20:31 | 6.94 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0
219204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:26:54 | 11.12.2013 10:10:18 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86.17
219205 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR106 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:23:51 | 11.12.2013 09:59:39 | 1.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 0
219206 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:30:51 | 11.12.2013 16:10:17 | 7.66 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0
219207 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GIYSAN TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:30:09 | 11.12.2013 09:17:38 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
219208 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:30:53 | 11.12.2013 09:37:17 | 1.11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 0
219210 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:35:12 | 11.12.2013 09:02:01 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
219211 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:35:04 | 11.12.2013 09:17:30 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
219212 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:34:48 | 11.12.2013 09:13:33 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0
219213 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:37:33 | 11.12.2013 10:50:49 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.53
219214 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:38:10 | 11.12.2013 09:35:40 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
219215 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:42:07 | 11.12.2013 11:27:55 | 2.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0
219216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:41:28 | 11.12.2013 09:50:18 | 1.15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0
219217 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:45:47 | 11.12.2013 10:35:38 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.32
219220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:48:10 | 11.12.2013 18:37:14 | 9.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0
219228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAGAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:52:04 | 11.12.2013 12:37:43 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.76
219232 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELINER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:56:15 | 11.12.2013 16:30:20 | 7.57 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 158.93 | 0 | 0
219233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:59:57 | 11.12.2013 12:59:03 | 3.99 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 370.61 | 0 | 0
219236 | 1 | KONYA | KULU | TR:HADIRLI YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:01:00 | 11.12.2013 10:33:02 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53
219237 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:01:39 | 11.12.2013 13:06:35 | 4.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
219238 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KECIKALESI9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:59:21 | 11.12.2013 10:58:31 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99
219240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:02:31 | 11.12.2013 10:36:13 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.42
219244 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:06:48 | 11.12.2013 09:35:45 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
219245 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:04:02 | 11.12.2013 10:41:45 | 1.63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 0 | 0
219248 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:17:37 | 11.12.2013 10:31:01 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
219251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YESILBURC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:11:28 | 11.12.2013 11:01:37 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.69
219254 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:EVSIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:17:38 | 11.12.2013 12:16:44 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.74
219255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:14:45 | 11.12.2013 16:50:39 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.98
219256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CELIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:22:04 | 11.12.2013 10:19:43 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.61
219257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:20:29 | 11.12.2013 09:56:36 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
219263 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:31:43 | 11.12.2013 12:23:13 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.88
219268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:35:46 | 11.12.2013 12:47:49 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2
219271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:45:13 | 11.12.2013 11:35:37 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.52
219273 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:50:18 | 11.12.2013 10:18:43 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
219275 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:52:01 | 11.12.2013 10:47:48 | 0.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
219283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERIT PASA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:57:08 | 11.12.2013 10:04:53 | 1.13 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.17 | 0 | 0
219286 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:59:55 | 11.12.2013 11:30:16 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
219288 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:01:52 | 11.12.2013 11:19:19 | 1.29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0
219289 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.12.2013 10:01:44 | 11.12.2013 14:36:27 | 4.58 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4.58 | 457.86
219291 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:02:09 | 11.12.2013 10:25:41 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
219292 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOZTEPE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:52:14 | 11.12.2013 11:01:13 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.4
219294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK07 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.12.2013 10:07:36 | 11.12.2013 16:46:26 | 6.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
219297 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 07:20:48 | 11.12.2013 10:11:33 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.15
219302 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:09:25 | 11.12.2013 11:02:19 | 0.88 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0
219304 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:09:00 | 11.12.2013 10:47:24 | 0.64 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
219306 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK MERKEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:16:50 | 11.12.2013 11:11:07 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
219309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:12:29 | 11.12.2013 11:41:14 | 1.48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 0 | 0
219313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:19:46 | 11.12.2013 12:05:16 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 123.08
219314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:26:41 | 11.12.2013 12:04:45 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
219317 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE22 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:31:34 | 11.12.2013 11:05:20 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
219324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.12.2013 10:40:59 | 11.12.2013 14:20:08 | 3.65 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 547.87 | 0 | 0
219325 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:40:38 | 11.12.2013 13:41:54 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.17
219326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:48:24 | 11.12.2013 10:42:51 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.61
219327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:42:19 | 11.12.2013 11:01:32 | 0.32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
219328 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:40:22 | 11.12.2013 11:56:47 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
219329 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM IM:NEVŞEHİR İM1 FİDER:GÜLŞEHİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:43:26 | 11.12.2013 14:29:10 | 3.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0
219331 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM FİDER:ERMENEK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:42:03 | 11.12.2013 12:20:16 | 1.64 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 14.73 | 1524
219333 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:44:49 | 11.12.2013 12:03:34 | 1.31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 0
219334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FERAHEVLER TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:39:26 | 11.12.2013 12:07:30 | 1.47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0
219336 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:48:21 | 11.12.2013 11:37:59 | 0.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0
219338 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:18:25 | 11.12.2013 10:52:20 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.83
219340 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:HAMZALI1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:51:48 | 11.12.2013 12:25:47 | 1.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0
219341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:HUĞLU KÖK TR:HUĞLU KÖK1 TR FİDER:HUĞLU KÖK TR1- HUĞLU2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:52:24 | 11.12.2013 11:29:39 | 0.62 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 93.13 | 0.62 | 0
219343 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:52:21 | 11.12.2013 11:04:09 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
219346 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:15:16 | 11.12.2013 10:58:32 | 1.72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 0 | 0
219348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1104 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:58:13 | 11.12.2013 11:59:59 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
219351 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SULUDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:57:58 | 11.12.2013 13:29:13 | 2.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
219356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:59:29 | 11.12.2013 12:16:32 | 1.28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0
219357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:00:34 | 11.12.2013 11:54:05 | 0.89 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 0 | 0
219358 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:02:41 | 11.12.2013 12:20:21 | 1.29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.89 | 0 | 0
219364 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:05:44 | 11.12.2013 11:52:43 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.15
219365 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKISLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:03:04 | 11.12.2013 11:45:03 | 0.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 0
219367 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 09:51:31 | 11.12.2013 11:09:36 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 0
219369 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:04:18 | 11.12.2013 12:57:01 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.57
219371 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:DEMİRCİ KÖK FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:09:47 | 11.12.2013 14:43:47 | 3.57 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.33 | 0
219374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 9TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:10:27 | 11.12.2013 16:40:31 | 5.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 275.06 | 0 | 0
219375 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:YUKARI KAYALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:14:09 | 11.12.2013 13:25:26 | 2.19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
219380 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:19:53 | 11.12.2013 12:23:32 | 1.06 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.24 | 0 | 1.06
219384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:NİŞANTAŞI05 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:47:48 | 11.12.2013 11:24:38 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
219385 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:24:27 | 11.12.2013 12:41:59 | 1.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0
219386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:26:02 | 11.12.2013 11:46:11 | 0.34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0
219391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YESILBURC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:26:56 | 11.12.2013 14:06:31 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.28
219392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:29:36 | 11.12.2013 12:23:19 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0
219398 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:34:25 | 11.12.2013 15:02:08 | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
219399 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:37:36 | 11.12.2013 12:07:06 | 0.49 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 24.58 | 122.92
219400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:36:25 | 11.12.2013 12:23:31 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
219401 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:GEZENDE HES TM DM:ERMENEK DM FİDER:ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:30:46 | 11.12.2013 23:08:45 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 21218.69
219403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BEYDILLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:36:58 | 11.12.2013 12:23:36 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.55
219406 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:UĞURLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:25:10 | 11.12.2013 14:44:30 | 3.32 | 0 | 0 | 13 | 1406 | 0 | 0 | 43.19 | 4671.04
219408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/46 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:41:29 | 11.12.2013 13:56:12 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
219410 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KEMER1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:43:03 | 11.12.2013 12:57:56 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0
219413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:FATMAUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:39:33 | 11.12.2013 15:49:57 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.47
219414 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:44:48 | 11.12.2013 14:25:12 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
219416 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:46:44 | 11.12.2013 13:32:00 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0
219418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/46 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:43:20 | 11.12.2013 13:52:16 | 2.15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.72 | 0 | 0
219420 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:39:32 | 11.12.2013 13:20:11 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
219421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SABANLI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:53:26 | 11.12.2013 17:43:33 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.68
219422 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEMERLIKOLCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:54:12 | 11.12.2013 13:19:04 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.73
219426 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KATRANCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:58:05 | 11.12.2013 14:00:40 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
219427 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BASIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:58:37 | 11.12.2013 16:38:34 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.66
219429 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:55:44 | 11.12.2013 19:00:58 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 623.68
219430 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPIR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:05:36 | 11.12.2013 14:04:21 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98
219431 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:04:27 | 11.12.2013 12:33:34 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.79
219433 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:07:53 | 11.12.2013 13:17:20 | 1.16 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0
219436 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR108 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:06:01 | 11.12.2013 17:38:17 | 5.54 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.76 | 0
219437 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:08:42 | 11.12.2013 12:39:37 | 0.52 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 25.76 | 128.82
219440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:DELİKBASTIRAN DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:03:41 | 11.12.2013 15:34:13 | 3.51 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70.18 | 280.71
219444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | AG - AG PANO SİGORTALI- SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:58:48 | 11.12.2013 15:03:32 | 3.08 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.58 | 0 | 0
219445 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:HALILYURDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:15:46 | 11.12.2013 16:40:24 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.11
219446 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:15:47 | 11.12.2013 12:40:39 | 0.41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0
219448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:18:52 | 11.12.2013 15:52:49 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.57
219449 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:16:54 | 11.12.2013 14:24:06 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
219450 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MESUDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:44:25 | 11.12.2013 12:58:55 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 222.26
219451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:19:36 | 11.12.2013 12:36:09 | 0.28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
219452 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:21:09 | 11.12.2013 13:22:55 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.21
219453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:04:36 | 11.12.2013 13:54:52 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
219454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-48 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:21:18 | 11.12.2013 13:13:04 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
219455 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:22:46 | 11.12.2013 16:48:19 | 4.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
219456 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:20:20 | 11.12.2013 13:16:08 | 0.93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
219457 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:22:31 | 11.12.2013 14:48:14 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.72
219459 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:46:30 | 11.12.2013 12:29:30 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.17
219460 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:25:54 | 11.12.2013 14:25:30 | 1.99 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.83 | 0 | 0
219461 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARAYUSUF1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:29:45 | 11.12.2013 15:47:13 | 3.29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.37 | 0 | 0
219463 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YESILYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:28:24 | 11.12.2013 13:17:52 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.37
219464 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:31:16 | 11.12.2013 16:35:44 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.04
219466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 06:01:47 | 11.12.2013 12:41:49 | 6.67 | 0 | 0 | 8 | 1029 | 0 | 0 | 53.34 | 6860.57
219467 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:07:05 | 11.12.2013 12:39:07 | 1.53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
219468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KOPRUBASI KABIN44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:37:39 | 11.12.2013 12:52:34 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
219472 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:42:31 | 11.12.2013 14:04:54 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
219477 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:48:27 | 11.12.2013 13:40:30 | 0.87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0
219479 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKISLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:48:53 | 11.12.2013 13:49:58 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.72
219480 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | TR:KAZIM KARABEKIR17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:51:37 | 11.12.2013 14:13:48 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
219481 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:46:02 | 11.12.2013 13:39:03 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
219482 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:49:14 | 11.12.2013 14:21:08 | 1.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
219488 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:53:02 | 11.12.2013 15:53:30 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.16
219490 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/37 YENİ BUĞDAY PAZARI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:54:20 | 11.12.2013 13:30:07 | 0.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0
219493 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:02:41 | 11.12.2013 13:35:23 | 0.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0
219496 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:01:18 | 11.12.2013 14:16:49 | 1.26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
219499 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:06:33 | 11.12.2013 18:42:09 | 5.59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.93 | 0 | 0
219500 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KARALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:08:07 | 11.12.2013 17:22:47 | 4.24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
219504 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:SARIVELİLER DM KÖK:SARIALİLER 1 KÖK FİDER:SARIALİLER 1 KÖK- SARIALILER2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 10:37:32 | 11.12.2013 16:25:32 | 5.8 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1055.6 | 0 | 0
219506 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:CIVELEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ- NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:11:08 | 11.12.2013 15:53:35 | 2.71 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.69 | 0 | 0
219507 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK MERKEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:55:43 | 11.12.2013 13:56:53 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
219510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:04:36 | 11.12.2013 14:12:44 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.36
219511 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:13:06 | 11.12.2013 13:45:34 | 0.54 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 108.22 | 0
219518 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:18:25 | 11.12.2013 14:01:13 | 0.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0
219520 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:18:54 | 11.12.2013 15:55:45 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.37
219522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:17:41 | 11.12.2013 18:53:41 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
219524 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:09:09 | 11.12.2013 14:38:03 | 1.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
219528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:55:48 | 11.12.2013 13:25:24 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
219529 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:23:12 | 11.12.2013 15:06:21 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.98
219530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-42 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:22:32 | 11.12.2013 14:41:57 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
219532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:21:41 | 11.12.2013 14:58:59 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
219535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:23:31 | 11.12.2013 14:42:24 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
219536 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:58 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:50:34 | 11.12.2013 13:28:06 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
219537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TOPALHACI TR9 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:55:20 | 11.12.2013 16:01:56 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.65
219540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALITEPE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:42:20 | 11.12.2013 14:39:07 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.98
219545 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:34:18 | 11.12.2013 15:34:16 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.97 | 0 | 0
219549 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:37:42 | 11.12.2013 15:00:22 | 1.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0
219550 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:36:59 | 11.12.2013 14:28:31 | 0.86 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 206.13 | 0 | 0
219553 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:13:13 | 11.12.2013 13:41:08 | 1.47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.63 | 0 | 0
219554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:38:59 | 11.12.2013 15:35:48 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
219557 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:40:30 | 11.12.2013 15:07:49 | 1.46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 0 | 0
219562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MERDIVENLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:40:32 | 11.12.2013 18:50:11 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.96
219563 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:40:38 | 11.12.2013 14:21:00 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
219564 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK31 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:38:43 | 12.12.2013 22:49:23 | 33.18 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4545.36 | 0 | 0
219566 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:48:09 | 11.12.2013 14:20:28 | 0.54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0
219570 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:46:35 | 11.12.2013 15:57:38 | 2.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
219571 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR82 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:47:57 | 11.12.2013 14:37:25 | 0.82 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.73 | 0
219576 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SSK HASTANESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 11:36:20 | 11.12.2013 13:59:09 | 2.38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.51 | 0 | 0
219579 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:23:48 | 11.12.2013 14:58:07 | 1.57 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 78.6 | 392.99
219580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:52:01 | 11.12.2013 14:37:47 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1
219581 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:03:52 | 11.12.2013 14:43:20 | 0.66 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 0 | 0
219587 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:08:44 | 11.12.2013 15:09:50 | 1.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
219588 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:09:46 | 11.12.2013 15:01:58 | 0.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0
219591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:NÜVE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:43:18 | 11.12.2013 14:14:14 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
219592 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:01:19 | 11.12.2013 14:14:46 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.69
219594 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:HÖYÜKLÜ KÖK TR:UCKUYULAR1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:12:29 | 11.12.2013 16:15:53 | 2.06 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 121.34 | 0
219595 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:12:56 | 11.12.2013 15:05:11 | 0.87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 0
219597 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:02:01 | 11.12.2013 15:20:20 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
219598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21515 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:32:35 | 11.12.2013 14:19:59 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
219599 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:19:37 | 11.12.2013 15:05:48 | 0.77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
219603 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIEYUPCIFTLIGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:21:35 | 11.12.2013 15:02:29 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.73
219604 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:38:26 | 11.12.2013 18:50:11 | 3.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 159.79 | 0 | 0
219607 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:22:40 | 11.12.2013 16:45:06 | 2.37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.74 | 0 | 0
219608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEMERLIKOLCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:24:20 | 11.12.2013 14:46:42 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
219611 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:26:15 | 11.12.2013 16:40:16 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4
219612 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:24:40 | 11.12.2013 15:06:07 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.69 | 59.41
219614 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUCUK KUM KOPRU1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:28:51 | 11.12.2013 18:38:31 | 4.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 0 | 0
219616 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 12:55:05 | 11.12.2013 14:31:08 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
219617 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/2 BANKAEVLERİ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:26:48 | 11.12.2013 14:45:32 | 0.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
219618 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:29:50 | 11.12.2013 15:21:18 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
219620 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK43 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:31:40 | 11.12.2013 15:14:54 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
219622 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:49:19 | 11.12.2013 14:33:25 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
219624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:47:49 | 11.12.2013 14:40:39 | 0.88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
219625 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:31:22 | 11.12.2013 15:39:44 | 1.14 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 250.68 | 0
219626 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:DEVECI1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR GİRİŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:35:35 | 11.12.2013 18:03:01 | 3.46 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2074.33 | 0
219629 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTA SINAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.12.2013 14:34:50 | 11.12.2013 17:00:51 | 2.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0 | 0
219630 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:37:02 | 11.12.2013 15:49:00 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
219632 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:AHMET YESEVI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:37:35 | 11.12.2013 15:06:19 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
219634 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:37:40 | 11.12.2013 17:05:01 | 2.46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 0 | 0
219638 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:40:21 | 11.12.2013 14:58:04 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
219639 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BESAGIL1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:39:36 | 11.12.2013 20:36:02 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.94
219640 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:31:22 | 11.12.2013 15:12:51 | 0.69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0
219641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:41:15 | 11.12.2013 18:34:28 | 3.89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
219642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FERAHEVLER TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:40:26 | 11.12.2013 15:36:38 | 0.94 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 0 | 0
219644 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:43:25 | 11.12.2013 15:39:42 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
219645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:42:15 | 11.12.2013 15:31:12 | 0.82 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.79 | 0 | 0
219646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.12.2013 14:46:45 | 11.12.2013 15:55:15 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
219647 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:46:40 | 11.12.2013 15:44:10 | 0.96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0
219648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-42 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ- NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:44:21 | 11.12.2013 17:53:04 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.45
219650 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:31:44 | 11.12.2013 16:53:12 | 2.36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 0 | 0
219653 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:51:19 | 11.12.2013 15:38:21 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.6
219654 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ASVALT SANTIYESI29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:49:57 | 11.12.2013 15:28:52 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
219657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.12.2013 14:52:54 | 11.12.2013 15:10:53 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
219658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-42 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:50:40 | 11.12.2013 17:03:18 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
219660 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:57:41 | 11.12.2013 15:32:50 | 0.59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
219663 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:55:43 | 11.12.2013 16:04:04 | 1.14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.17 | 0
219667 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEMERLIKOLCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:02:55 | 11.12.2013 16:22:55 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.67
219668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:13:57 | 11.12.2013 16:01:33 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.76
219669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ KUYU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:03:08 | 11.12.2013 15:34:18 | 0.52 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 0
219671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YUVATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:06:16 | 11.12.2013 16:31:18 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.1
219672 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:02:42 | 11.12.2013 16:04:33 | 1.03 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.77 | 0
219674 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:08:14 | 11.12.2013 16:25:18 | 1.28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0
219676 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:17:45 | 11.12.2013 17:02:04 | 2.74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 0 | 0
219680 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:14:21 | 11.12.2013 19:41:27 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
219681 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HIDIRLI KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:14:21 | 11.12.2013 18:10:07 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1611.19
219682 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:17:49 | 11.12.2013 17:45:14 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46
219683 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BOZYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:14:43 | 11.12.2013 17:50:38 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.39
219684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAĞI TR 10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:16:54 | 11.12.2013 17:28:00 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
219688 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:29:13 | 11.12.2013 15:25:17 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
219689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:59:16 | 11.12.2013 15:28:52 | 1.49 | 0 | 0 | 21 | 2574 | 0 | 0 | 31.36 | 3843.84
219692 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:23:54 | 11.12.2013 20:04:12 | 4.67 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 42.04 | 4349.32
219694 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:BOYALIK KÖK TR:YERBAG1 TR FİDER:BOYALIK KÖK - YERBAĞ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:23:38 | 11.12.2013 17:03:07 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 462.6
219696 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:18:56 | 11.12.2013 17:10:17 | 1.86 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
219697 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:27:15 | 11.12.2013 17:20:59 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
219698 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:28:55 | 11.12.2013 17:18:43 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.75
219701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:EKMEKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:21:15 | 11.12.2013 17:24:30 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.54
219702 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:29:53 | 11.12.2013 17:43:51 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.72
219703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE EMEKSU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:17:03 | 11.12.2013 15:34:00 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 728.25
219706 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.12.2013 15:32:30 | 11.12.2013 15:34:10 | 0.03 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
219712 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGI CIGIL7 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ- NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:40:30 | 11.12.2013 18:14:13 | 2.56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 0
219720 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TOROMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:43:44 | 11.12.2013 18:01:54 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.06
219721 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:42:46 | 11.12.2013 17:57:46 | 2.25 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 362.25 | 0 | 0
219722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:43:09 | 11.12.2013 17:50:56 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3
219727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:MUTLU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:46:47 | 11.12.2013 17:51:52 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.69
219728 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:47:11 | 11.12.2013 16:16:49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.47
219729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:48:10 | 11.12.2013 18:35:28 | 2.79 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.71 | 0 | 0
219732 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:50:50 | 11.12.2013 17:01:36 | 1.18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 0 | 0
219735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:48:36 | 11.12.2013 16:54:47 | 1.1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 0 | 0
219737 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:UĞURLU MODÜLER KÖK TR:CAMLIK1 TR FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:56:16 | 11.12.2013 20:23:13 | 4.45 | 0 | 1100 | 8 | 0 | 0 | 4894.08 | 35.59 | 0
219741 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:59:49 | 11.12.2013 16:10:10 | 0.17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
219744 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:02:07 | 11.12.2013 17:44:27 | 1.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0
219751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:51:25 | 11.12.2013 16:42:50 | 0.86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 0 | 0
219753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:04:29 | 11.12.2013 17:56:21 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
219755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERIT MASAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:05:58 | 12.12.2013 14:32:45 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1122.32
219762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:11:45 | 11.12.2013 18:36:54 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.38
219763 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.12.2013 16:10:11 | 11.12.2013 16:12:44 | 0.04 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
219766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2D 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:12:44 | 11.12.2013 17:49:12 | 1.61 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 0 | 0
219772 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:18:38 | 11.12.2013 17:59:09 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.63
219775 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KURUSEKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:23:51 | 11.12.2013 19:03:04 | 2.65 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 26.54 | 265.36
219776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CIFTLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:24:33 | 11.12.2013 17:32:57 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14
219777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:17:19 | 12.12.2013 10:36:34 | 18.32 | 0 | 0 | 21 | 2574 | 0 | 0 | 384.74 | 47157.82
219778 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:20:57 | 11.12.2013 22:22:34 | 6.03 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.38 | 0
219779 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI EMIN CIFTLIGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:26:43 | 11.12.2013 18:10:53 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.68
219780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:25:41 | 12.12.2013 09:47:25 | 17.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 0 | 0
219781 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:24:33 | 11.12.2013 20:03:12 | 3.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
219783 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:28:00 | 11.12.2013 16:42:41 | 0.24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
219785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TARLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:28:08 | 11.12.2013 17:22:01 | 0.9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0
219788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:32:22 | 11.12.2013 23:52:56 | 7.34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.06 | 0 | 0
219789 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:35:05 | 11.12.2013 17:01:14 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.54
219793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-21 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:37:42 | 11.12.2013 17:44:09 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
219796 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:39:04 | 11.12.2013 19:06:40 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0
219799 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:TAŞKENTKÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:40:33 | 11.12.2013 18:16:55 | 1.61 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88.34 | 0
219800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:42:00 | 11.12.2013 17:43:40 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.61
219801 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:20:37 | 11.12.2013 17:14:23 | 0.9 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 134.42 | 0 | 0
219803 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KARAAGAC1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:42:12 | 11.12.2013 20:05:15 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.46
219804 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:43:21 | 11.12.2013 20:05:27 | 3.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0
219806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKGODELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:46:08 | 11.12.2013 19:34:53 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140.63
219807 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:44:16 | 11.12.2013 18:12:12 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.45
219811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YUVATEPE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:46:47 | 11.12.2013 21:16:57 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.06
219814 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:47:46 | 11.12.2013 17:36:44 | 0.82 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
219819 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:15:41 | 11.12.2013 16:59:13 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.33
219820 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:55:08 | 11.12.2013 17:49:30 | 0.91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
219822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CANGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:56:12 | 11.12.2013 19:19:43 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.84
219823 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:59:18 | 11.12.2013 18:25:50 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.21
219824 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KOPRUBASI KABIN44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:58:46 | 11.12.2013 17:22:05 | 0.39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0
219825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÖZDEMİR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 13:42:29 | 11.12.2013 17:11:14 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.79
219826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:51:29 | 11.12.2013 17:37:43 | 0.77 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 0 | 0
219827 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:44:41 | 11.12.2013 17:09:32 | 0.41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
219828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUKGUNESLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:00:59 | 11.12.2013 17:48:58 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.99
219829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1662 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:01:09 | 11.12.2013 18:44:29 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
219831 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR1TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:02:46 | 11.12.2013 18:47:02 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
219833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:03:03 | 11.12.2013 18:56:49 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0
219835 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:03:48 | 12.12.2013 12:00:39 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 473.69
219836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOZLUKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:05:30 | 11.12.2013 19:04:53 | 1.99 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.79 | 0 | 0
219838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 9TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:07:53 | 11.12.2013 18:57:43 | 1.83 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.61 | 0 | 0
219840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:07:20 | 11.12.2013 17:54:52 | 0.79 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.73 | 0 | 0
219842 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:07:17 | 11.12.2013 18:00:16 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
219845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:12:26 | 11.12.2013 18:57:15 | 1.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.41 | 0 | 0
219848 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:13:25 | 11.12.2013 23:30:25 | 6.28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 163.37 | 0 | 0
219850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YESILBURC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:07:07 | 11.12.2013 18:31:19 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 0
219851 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 1 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:17:25 | 11.12.2013 21:43:45 | 4.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0
219853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YEŞİLTÖMEK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:17:17 | 11.12.2013 19:48:03 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.13
219855 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKISLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:21:18 | 11.12.2013 18:11:19 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5
219857 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:21:53 | 11.12.2013 18:17:18 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.7
219859 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:25:25 | 11.12.2013 21:55:41 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.09
219860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TUMEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:29:04 | 11.12.2013 21:02:16 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
219861 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KIZILOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:29:43 | 11.12.2013 21:06:43 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0
219862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:29:42 | 11.12.2013 22:48:26 | 5.31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 0 | 0
219866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-2B TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:33:57 | 11.12.2013 18:15:27 | 0.69 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 0 | 0
219868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:38:39 | 11.12.2013 21:43:19 | 4.08 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0
219869 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:37:12 | 11.12.2013 20:20:35 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100.75
219870 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:ESKIHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:39:01 | 11.12.2013 18:49:41 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.6
219872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ KUYU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:36:20 | 11.12.2013 20:06:20 | 2.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0
219875 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:42:46 | 11.12.2013 18:00:38 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.96
219877 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:42:20 | 11.12.2013 21:20:16 | 3.63 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.28 | 0 | 0
219878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:36:39 | 11.12.2013 20:16:36 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
219880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇİĞDEMLİ TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:39:26 | 11.12.2013 23:17:10 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.63
219882 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HACI NUMAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:38:20 | 11.12.2013 20:11:30 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.76
219883 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADIYE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:44:48 | 11.12.2013 22:08:12 | 4.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0
219887 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:50:58 | 11.12.2013 20:19:06 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47
219888 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEYAZKISLAKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:50:35 | 11.12.2013 18:33:09 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.74
219892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:54:58 | 11.12.2013 20:00:35 | 2.09 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 146.55 | 0 | 0
219894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ICILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:01:24 | 11.12.2013 21:04:02 | 3.04 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.88 | 0 | 0
219896 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 15:29:58 | 11.12.2013 18:05:34 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
219897 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:03:45 | 11.12.2013 20:53:13 | 2.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0
219906 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:00:31 | 11.12.2013 19:21:19 | 1.35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.13 | 0 | 0
219907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 17:55:21 | 11.12.2013 19:39:35 | 1.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0
219909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:02:48 | 11.12.2013 20:05:06 | 2.04 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 91.72 | 0 | 0
219916 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:34:34 | 11.12.2013 23:37:08 | 5.04 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.43 | 0 | 0
219917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GUMULEYIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:13:35 | 11.12.2013 21:05:46 | 2.87 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0
219919 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:28:28 | 11.12.2013 21:39:29 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
219920 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:37:48 | 11.12.2013 20:13:52 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
219921 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:38:23 | 11.12.2013 19:48:30 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.7
219922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:37:15 | 11.12.2013 18:56:20 | 0.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0
219926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KÜÇÜK BOĞAZ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:48:50 | 11.12.2013 21:10:50 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37
219932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURHAN TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 08:10:26 | 11.12.2013 18:59:55 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 162.37
219933 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KUCUKKARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:59:00 | 11.12.2013 21:06:43 | 2.13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0
219935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:53:52 | 11.12.2013 19:38:03 | 0.74 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
219938 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:06:14 | 11.12.2013 20:01:54 | 0.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
219940 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELICAMICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:08:08 | 11.12.2013 20:42:45 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.04
219942 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:05:07 | 11.12.2013 20:59:51 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91
219943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:03:57 | 11.12.2013 19:55:00 | 0.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 0 | 0
219944 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:11:13 | 11.12.2013 20:20:45 | 1.16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.97 | 0
219945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-29E TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:06:58 | 11.12.2013 23:27:29 | 4.34 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 108.55 | 0 | 0
219946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:EKMEKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:15:48 | 11.12.2013 20:42:39 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.34
219947 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:16:17 | 11.12.2013 22:19:54 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.51
219949 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:20:30 | 11.12.2013 22:17:22 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95
219951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-34 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:20:06 | 11.12.2013 23:05:17 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
219954 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:25:39 | 11.12.2013 20:22:19 | 0.94 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 0
219955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-49 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:45:10 | 11.12.2013 19:36:57 | 0.86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
219961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAGLIBUK5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:37:09 | 12.12.2013 14:30:23 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.89
219962 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:41:22 | 11.12.2013 21:09:42 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
219963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:41:13 | 11.12.2013 20:44:12 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
219964 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:42:40 | 12.12.2013 13:24:05 | 17.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 0 | 0
219965 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 14:18:54 | 11.12.2013 19:45:59 | 5.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
219969 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:49:32 | 11.12.2013 21:57:46 | 2.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0
219971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURHAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:51:34 | 12.12.2013 10:54:33 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150.5
219977 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:05:52 | 11.12.2013 21:01:56 | 0.93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 0 | 0
219981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:20:43 | 12.12.2013 01:23:58 | 5.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
219986 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:17:25 | 11.12.2013 20:38:59 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.78
219988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 8TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:34:03 | 11.12.2013 21:14:02 | 0.67 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 0 | 0
219991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:35:29 | 12.12.2013 01:44:35 | 5.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
219992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:40:53 | 11.12.2013 22:01:07 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.69
219994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MESUDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:38:04 | 11.12.2013 21:22:19 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 132.01
219996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR YAYLA EVLERİ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:16:18 | 11.12.2013 22:09:42 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
219998 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:51:03 | 11.12.2013 21:21:11 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
220000 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:40:53 | 11.12.2013 22:22:34 | 1.69 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.89 | 0
220001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAGLAMA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:49:03 | 11.12.2013 22:21:35 | 1.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0
220002 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:58:08 | 11.12.2013 21:27:59 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.97
220003 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA MONOBLOK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:58:38 | 12.12.2013 01:11:49 | 4.22 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 8.44 | 1054.93
220005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:03:32 | 12.12.2013 11:45:24 | 14.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 191.07 | 0 | 0
220006 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:ILMEN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:08:51 | 11.12.2013 22:49:42 | 1.68 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75.64 | 0 | 0
220007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YESILBURC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:08:39 | 11.12.2013 22:43:41 | 1.58 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
220008 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:11:07 | 11.12.2013 22:12:26 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
220009 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:13:46 | 12.12.2013 09:52:02 | 12.64 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 758.27 | 0 | 0
220010 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:18:11 | 11.12.2013 22:25:51 | 1.13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0
220011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:16:16 | 11.12.2013 22:28:24 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
220012 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:16:31 | 12.12.2013 13:32:19 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 195.16
220014 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:26:06 | 11.12.2013 21:41:07 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.5
220016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:27:50 | 11.12.2013 22:38:15 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
220020 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:30:20 | 11.12.2013 22:08:37 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
220022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:31:32 | 11.12.2013 22:46:34 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 0
220024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:34:54 | 11.12.2013 23:08:14 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
220028 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEMIRCI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:38:43 | 11.12.2013 21:48:34 | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
220032 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:46:39 | 11.12.2013 22:31:57 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
220034 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 20:17:54 | 11.12.2013 21:55:39 | 1.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0
220036 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:53:00 | 11.12.2013 22:23:52 | 0.51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0
220038 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:41:58 | 12.12.2013 14:46:47 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 256.2
220040 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 22:01:20 | 11.12.2013 22:44:19 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
220041 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 22:02:46 | 12.12.2013 00:13:27 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.89
220045 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 22:15:30 | 11.12.2013 22:35:17 | 0.33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
220048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/3 BARIŞKURT | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 22:34:44 | 11.12.2013 23:00:39 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
220049 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 22:44:09 | 11.12.2013 23:47:06 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
220050 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 22:41:15 | 12.12.2013 00:33:00 | 1.86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
220051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-17A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 19:00:07 | 12.12.2013 10:06:29 | 15.11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 302.12 | 0 | 0
220052 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 22:57:09 | 11.12.2013 23:35:49 | 0.64 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0
220053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 22:53:45 | 12.12.2013 01:01:50 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0
220054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KİLEDERE AYDINLATMA KÖK FİDER:ALAY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 23:06:09 | 12.12.2013 00:29:00 | 1.38 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 690.42 | 0
220055 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:KAZANCI KÖK FİDER:KAZANCI KÖK - PINARONU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 23:07:12 | 12.12.2013 02:58:03 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 284.72
220058 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 23:02:24 | 12.12.2013 02:38:58 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.22
220060 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LADIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 23:13:32 | 12.12.2013 00:49:01 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
220062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MESUDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 23:24:26 | 11.12.2013 23:50:49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 78.71
220066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MESUDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 23:59:58 | 12.12.2013 12:48:50 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2293.79
220068 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 00:26:41 | 12.12.2013 00:44:14 | 0.29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
220070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:BUCAKKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 01:23:36 | 12.12.2013 11:27:38 | 10.07 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 100.67 | 5033.61
220079 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 03:06:48 | 12.12.2013 04:44:37 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.08
220080 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 03:07:06 | 12.12.2013 03:41:48 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
220081 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:AKABE17 TR FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 03:31:39 | 12.12.2013 09:59:05 | 6.46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.86 | 0 | 0
220084 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 04:33:45 | 12.12.2013 05:03:54 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
220085 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 05:04:48 | 12.12.2013 06:23:54 | 1.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0 | 0
220086 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:KAZANCI KÖK FİDER:KAZANCI KÖK - PINARONU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 05:44:02 | 12.12.2013 08:03:43 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86.14
220089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 06:02:42 | 12.12.2013 07:13:11 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
220090 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 06:07:44 | 12.12.2013 09:13:16 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.75
220091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 06:09:44 | 12.12.2013 07:50:36 | 1.68 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.03 | 0 | 0
220093 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR80 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 06:19:22 | 12.12.2013 06:59:31 | 0.67 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0
220095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 06:23:34 | 12.12.2013 07:31:50 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
220097 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI33 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 06:36:09 | 12.12.2013 10:55:41 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0
220098 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YUKSEKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 06:40:36 | 12.12.2013 09:19:23 | 2.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 0 | 0
220100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAVUSPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 06:30:58 | 12.12.2013 10:03:16 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 226.45
220101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 20508 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 04:38:31 | 12.12.2013 07:52:48 | 3.24 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1295.22 | 0 | 0
220102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 06:55:36 | 12.12.2013 10:29:19 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.24
220103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 18:21:03 | 12.12.2013 11:58:41 | 17.63 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 352.54 | 0 | 0
220104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:03:30 | 12.12.2013 10:54:37 | 3.85 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 154.08 | 0
220106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:09:57 | 12.12.2013 11:31:28 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.17
220108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:20:44 | 12.12.2013 11:10:49 | 3.83 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 0 | 0
220110 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:23:36 | 12.12.2013 09:11:31 | 1.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.97 | 0
220111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ESATPASA TR 7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:06:13 | 12.12.2013 08:18:20 | 1.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.08 | 0 | 0
220112 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 06:15:43 | 12.12.2013 07:35:00 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
220114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YUVATEPE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:30:23 | 12.12.2013 10:26:42 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.08
220115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:38:28 | 12.12.2013 09:27:02 | 1.81 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.19 | 0 | 0
220116 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:37:22 | 12.12.2013 08:51:44 | 1.24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 0 | 0
220119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:45:17 | 12.12.2013 13:23:56 | 5.64 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 395.09 | 0
220120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE ÇİMEN TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:44:28 | 12.12.2013 10:31:23 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.51
220121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28D TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:41:18 | 12.12.2013 11:38:56 | 3.96 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.41 | 0 | 0
220122 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:49:12 | 12.12.2013 09:37:59 | 1.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
220123 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:48:20 | 12.12.2013 10:51:21 | 3.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
220126 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 21:29:08 | 12.12.2013 17:11:06 | 19.7 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 177.29 | 18340.18
220127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:58:33 | 12.12.2013 09:22:38 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
220128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/27 HIRLA GÖLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 08:00:24 | 12.12.2013 14:59:17 | 6.98 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 698.14 | 0 | 0
220130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAVSANCUKURU YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:00:03 | 12.12.2013 09:18:54 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.26
220131 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/117 DUTLU ÇEŞME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 08:03:06 | 12.12.2013 13:28:00 | 5.41 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 541.5 | 0 | 0
220132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 08:05:52 | 12.12.2013 13:27:36 | 5.36 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 536.22 | 0 | 0
220133 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:COKAYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:05:02 | 12.12.2013 14:26:03 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.9
220134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:58:13 | 12.12.2013 09:24:16 | 1.43 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 573.67 | 0
220135 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:10:00 | 12.12.2013 17:34:37 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122.33
220136 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:10:34 | 13.12.2013 18:26:44 | 34.27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1028.08
220137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 08:11:33 | 12.12.2013 13:28:25 | 5.28 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 528.11 | 0 | 0
220139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:07:22 | 12.12.2013 10:17:40 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17
220140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:12:07 | 12.12.2013 09:41:40 | 1.49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0
220141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TATARİLYAS YAYLA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:14:30 | 12.12.2013 09:21:38 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
220144 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:TAŞKENT KÖK1 FİDER:TAŞKENTKÖK1-MERNEK Y.1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:13:04 | 12.12.2013 12:18:38 | 4.09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 0
220145 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR91 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:14:34 | 12.12.2013 12:38:34 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.6
220146 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:16:00 | 12.12.2013 10:24:03 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0
220149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:20:51 | 12.12.2013 12:16:31 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.28
220150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:22:26 | 12.12.2013 08:57:06 | 0.58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0
220151 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:18:15 | 12.12.2013 10:03:02 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.94
220153 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:29:34 | 12.12.2013 09:43:58 | 1.24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0
220155 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:29:39 | 12.12.2013 12:37:05 | 4.12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.24 | 0 | 0
220157 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:33:53 | 12.12.2013 15:35:42 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91.39
220159 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KARALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:29:25 | 12.12.2013 10:49:57 | 2.34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0
220160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 07:38:59 | 12.12.2013 11:21:47 | 3.71 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 742.67 | 0
220163 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HOCALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:43:20 | 12.12.2013 10:06:39 | 1.39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 0
220167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ TR:ŞEKER POMPA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:44:57 | 12.12.2013 14:20:16 | 5.59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.83 | 0 | 0
220168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARIDIKMEN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:43:42 | 12.12.2013 12:08:44 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.42
220171 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:41:30 | 12.12.2013 10:42:23 | 2.01 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120.88 | 0 | 0
220172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:47:44 | 12.12.2013 10:04:19 | 1.28 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 255.28 | 0 | 0
220175 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:52:01 | 12.12.2013 11:22:27 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51
220177 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:51:47 | 12.12.2013 16:31:30 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91.94
220179 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:54:37 | 12.12.2013 10:52:46 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.85
220180 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KARACAUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:50:47 | 12.12.2013 11:01:23 | 2.18 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 17.41 | 0 | 4.35
220182 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:53:52 | 12.12.2013 12:47:18 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.36
220188 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:05:44 | 12.12.2013 12:26:22 | 3.34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.41 | 0 | 0
220189 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ULUÖREN KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:06:04 | 12.12.2013 17:04:22 | 7.97 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 597.87 | 0 | 0
220190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:02:40 | 12.12.2013 09:22:30 | 0.33 | 0 | 0 | 100 | 900 | 0 | 0 | 33.06 | 297.5
220191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:06:53 | 12.12.2013 11:02:50 | 1.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.19 | 0 | 0
220197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YEDILER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:10:23 | 12.12.2013 10:28:19 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6
220198 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:11:23 | 12.12.2013 10:39:51 | 1.47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0
220200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:SAKARYA3 TR FİDER:ANADOLU SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 09:18:45 | 12.12.2013 13:26:22 | 4.13 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1238.08 | 0 | 0
220201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:04:47 | 12.12.2013 14:00:05 | 4.92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
220202 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:18:24 | 12.12.2013 10:54:53 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
220203 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEYAZKISLAKCI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:19:13 | 12.12.2013 10:55:43 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.13
220204 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:19:36 | 12.12.2013 12:10:01 | 2.84 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 142.01 | 0 | 0
220205 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AGACCATI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:21:07 | 12.12.2013 20:10:17 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.82
220207 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 09:23:33 | 12.12.2013 11:02:47 | 1.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 0
220211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YESILBURC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:23:22 | 12.12.2013 10:15:31 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.95
220213 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:KEÇİKALESİ KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:26:11 | 12.12.2013 17:56:31 | 8.51 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1063.19 | 0 | 0
220215 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:29:55 | 12.12.2013 11:07:34 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
220216 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:30:11 | 12.12.2013 10:12:15 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
220218 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:TAŞKENTKÖK2 TR:BEYRELICAMICI1 TR FİDER:BALCILAR-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:34:52 | 12.12.2013 10:20:06 | 0.75 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60.31 | 0
220219 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YAĞMURLU KALE KÖY TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:36:01 | 12.12.2013 10:05:16 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98
220220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:35:53 | 12.12.2013 12:17:19 | 2.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
220224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 09:44:21 | 12.12.2013 12:07:17 | 2.38 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 357.33 | 0 | 0
220225 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH33 TR 630 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 09:44:46 | 12.12.2013 11:50:11 | 2.09 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.81 | 0 | 0
220226 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEMIRCI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:40:03 | 12.12.2013 11:08:46 | 1.48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 0 | 0
220230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:51:28 | 12.12.2013 14:46:53 | 4.92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.62 | 0 | 0
220233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:50:41 | 12.12.2013 23:00:00 | 14.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0
220235 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:53:12 | 12.12.2013 12:40:41 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79
220236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENIKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:54:12 | 12.12.2013 10:43:56 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
220237 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ISIKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:57:28 | 12.12.2013 14:16:34 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 185.69
220239 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:57:01 | 12.12.2013 11:21:07 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84.1
220241 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:58:17 | 12.12.2013 12:55:06 | 2.95 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0
220242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:56:22 | 12.12.2013 12:59:05 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 0 | 0
220243 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:00:34 | 12.12.2013 10:43:47 | 0.72 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0
220245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:02:29 | 12.12.2013 11:33:49 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
220247 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:00:56 | 12.12.2013 10:42:33 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
220248 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:05:30 | 12.12.2013 13:22:08 | 3.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
220251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:OREN1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:03:09 | 12.12.2013 10:50:44 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.97
220256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:11:43 | 12.12.2013 11:06:14 | 0.91 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0
220257 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:11:53 | 12.12.2013 10:57:57 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
220259 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:14:42 | 12.12.2013 15:10:22 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 394.22
220263 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:19:47 | 12.12.2013 10:50:10 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.13
220264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:23:14 | 12.12.2013 13:50:31 | 3.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.27 | 0 | 0
220271 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:DEMIROLUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:25:31 | 12.12.2013 11:51:15 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43
220277 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:29:28 | 12.12.2013 11:45:22 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.32
220284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:33:42 | 12.12.2013 12:01:49 | 1.47 | 0 | 2500 | 200 | 2300 | 0 | 3671.53 | 293.72 | 3377.81
220285 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SIVRIHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:36:44 | 12.12.2013 11:44:37 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.31
220287 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKISLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:31:57 | 12.12.2013 16:23:11 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 117.08
220288 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:41:35 | 12.12.2013 12:02:08 | 1.34 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4027.5 | 0
220295 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR108 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:47:13 | 12.12.2013 15:40:28 | 4.89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.87 | 0
220297 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOCA HABIB1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:22:36 | 12.12.2013 11:06:58 | 0.74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
220299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:20:10 | 12.12.2013 10:52:11 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
220305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:50:05 | 12.12.2013 11:59:25 | 1.16 | 0 | 0 | 35 | 5137 | 0 | 0 | 40.44 | 5936.09
220314 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:54:37 | 12.12.2013 11:59:26 | 1.08 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
220317 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:51:11 | 12.12.2013 13:20:07 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
220318 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:56:45 | 12.12.2013 11:56:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
220323 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:05:25 | 12.12.2013 12:16:30 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
220325 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:06:02 | 12.12.2013 12:50:26 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
220338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 03 BOSNA HERSEK TR:SANCAK60 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:18:14 | 12.12.2013 12:41:01 | 1.38 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 689.86 | 0 | 0
220339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:17:58 | 12.12.2013 11:47:24 | 0.49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
220341 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:29:25 | 12.12.2013 12:09:06 | 1.66 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0
220343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 11:26:52 | 12.12.2013 14:48:57 | 3.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0
220349 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:23:32 | 12.12.2013 12:11:14 | 0.79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0
220351 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:12:34 | 12.12.2013 15:05:48 | 3.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0
220355 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:38:41 | 12.12.2013 12:05:09 | 0.44 | 0 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 1261.14 | 0 | 0
220356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI SAPMAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:39:40 | 12.12.2013 12:24:53 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.07
220358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-35 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:40:54 | 12.12.2013 12:33:20 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
220360 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:44:41 | 12.12.2013 12:51:19 | 1.11 | 0 | 0 | 12 | 400 | 0 | 0 | 13.33 | 444.22
220361 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KOPRUBASI KABIN44 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:43:55 | 12.12.2013 12:21:25 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
220362 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:46:59 | 12.12.2013 14:03:03 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.95
220363 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOCA HABIB1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:49:04 | 12.12.2013 13:11:05 | 1.37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 0 | 0
220364 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEMERLIKOLCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:45:36 | 12.12.2013 14:22:20 | 2.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.63 | 0 | 0
220368 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:47:28 | 12.12.2013 14:49:22 | 3.03 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0
220376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:47:25 | 12.12.2013 13:22:30 | 1.58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 0 | 0
220381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:57:08 | 12.12.2013 12:21:21 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 0
220383 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GALERİCİLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:58:34 | 12.12.2013 12:45:40 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
220384 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:01:43 | 12.12.2013 14:07:01 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.32
220389 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:07:44 | 12.12.2013 13:05:44 | 0.97 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0
220390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:08:11 | 12.12.2013 12:59:54 | 0.86 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 0 | 0
220399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ KUYU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:11:59 | 12.12.2013 13:14:43 | 1.05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104.56 | 0 | 0
220402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 2/29-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:07:12 | 12.12.2013 12:52:50 | 0.76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
220403 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:14:56 | 12.12.2013 14:18:32 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.9
220406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 12:20:15 | 12.12.2013 14:35:45 | 2.26 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 225.83 | 0 | 0
220409 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:21:24 | 12.12.2013 14:47:32 | 2.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0
220411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KÖK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.12.2013 16:08:23 | 12.12.2013 16:15:53 | 24.13 | 0 | 0 | 7 | 1251 | 0 | 0 | 168.88 | 30180.38
220415 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR80 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:17:32 | 12.12.2013 16:13:45 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.74
220416 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:FURUNLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:33:39 | 12.12.2013 14:49:12 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
220421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BUCAKKISLA KOK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:35:05 | 12.12.2013 16:59:33 | 4.41 | 0 | 0 | 6 | 952 | 0 | 0 | 26.45 | 4196.2
220425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM9 ŞEYH ŞAMİL TR:RAUFORBAY2 TR FİDER:ŞEYH ŞAMiL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:30:05 | 12.12.2013 15:47:54 | 3.3 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2307.86 | 0 | 0
220428 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 10:22:49 | 12.12.2013 12:48:35 | 2.43 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 97.18 | 0 | 0
220430 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA33 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:44:37 | 12.12.2013 14:47:32 | 2.05 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.22 | 0 | 0
220434 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 09:04:11 | 12.12.2013 16:36:21 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.43
220437 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:50:59 | 12.12.2013 14:14:19 | 1.39 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1.39 | 105.56
220438 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:41:35 | 12.12.2013 12:54:21 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
220440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SULUDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:53:11 | 12.12.2013 14:25:40 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
220445 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:43:51 | 12.12.2013 16:14:58 | 3.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0
220447 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 12:57:40 | 12.12.2013 17:39:44 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.02
220456 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MERDIVENLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:04:45 | 12.12.2013 14:45:07 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.02
220457 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 11:09:18 | 12.12.2013 14:27:29 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
220459 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:08:38 | 12.12.2013 15:14:33 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.48
220461 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:PANCAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:08:02 | 12.12.2013 13:31:05 | 0.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
220464 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:09:46 | 12.12.2013 17:05:57 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.73
220467 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:09:12 | 12.12.2013 14:28:10 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
220473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:11:11 | 12.12.2013 14:06:42 | 0.93 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
220484 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:25:33 | 12.12.2013 14:48:06 | 1.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0
220486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-45 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:24:36 | 12.12.2013 13:55:12 | 0.51 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
220488 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIEYUPCIFTLIGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:28:58 | 12.12.2013 14:59:26 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
220489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:27:27 | 12.12.2013 14:58:22 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.24
220505 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR60 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:37:00 | 12.12.2013 15:34:19 | 1.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0
220513 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTA SINAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:47:50 | 12.12.2013 14:21:50 | 0.57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0
220519 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOCA HABIB1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:20:42 | 12.12.2013 13:55:01 | 0.57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0
220521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:25:23 | 12.12.2013 15:34:47 | 2.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0
220522 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AKPINARYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:53:24 | 12.12.2013 15:16:51 | 1.39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0
220525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:52:01 | 12.12.2013 14:35:51 | 0.73 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0
220526 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:56:18 | 12.12.2013 14:22:44 | 0.44 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0
220527 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:YARMA DM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:57:03 | 12.12.2013 15:56:39 | 1.99 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
220528 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KOCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:47:35 | 12.12.2013 15:05:26 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.16
220532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK07 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:02:41 | 12.12.2013 15:39:47 | 1.62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 0 | 0
220534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:06:09 | 12.12.2013 14:23:27 | 0.29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0
220535 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:08:38 | 12.12.2013 17:32:33 | 3.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.57 | 0 | 0
220537 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ALEMLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:09:54 | 12.12.2013 15:35:16 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
220538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 2-26 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:31:13 | 12.12.2013 15:09:42 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
220539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:02:38 | 12.12.2013 15:34:48 | 1.54 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 0
220540 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:09:47 | 12.12.2013 15:29:04 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.14
220541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-17A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:04:15 | 12.12.2013 15:11:21 | 1.12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 0
220543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU MAHALLESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:06:59 | 12.12.2013 15:16:05 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.76
220548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ KUYU TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:17:43 | 12.12.2013 14:39:15 | 0.36 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35.89 | 0 | 0
220553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2D 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:21:21 | 12.12.2013 15:44:19 | 1.38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.66 | 0 | 0
220554 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:TAŞKENTKÖK2 FİDER:TAŞKENTKÖK2- FESLİKAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:24:13 | 12.12.2013 14:37:29 | 0.22 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 0
220556 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:27:01 | 12.12.2013 16:18:55 | 1.86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0 | 0
220564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1543 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:33:20 | 12.12.2013 15:11:18 | 0.63 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 0 | 0
220570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:29:35 | 12.12.2013 17:49:49 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.34
220571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:42:38 | 12.12.2013 18:24:15 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.69
220572 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENIKENT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:42:22 | 12.12.2013 14:54:56 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21
220577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CANDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:40:01 | 12.12.2013 17:10:09 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
220579 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:42:18 | 12.12.2013 15:45:43 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.68
220580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KOCADERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:44:55 | 12.12.2013 17:37:00 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.74
220583 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SATIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:45:08 | 12.12.2013 16:24:29 | 1.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0
220599 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:42:04 | 12.12.2013 15:50:41 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.15
220601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:59:27 | 12.12.2013 19:19:46 | 4.34 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 21.69 | 1518.51
220603 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 14:56:57 | 12.12.2013 15:41:50 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0
220606 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 15:07:39 | 12.12.2013 15:09:30 | 0.03 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
220607 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:04:24 | 12.12.2013 15:48:51 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
220609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:13:40 | 12.12.2013 15:59:54 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
220621 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:25:47 | 12.12.2013 22:36:00 | 7.17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.04 | 0 | 0
220623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI15 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:22:29 | 12.12.2013 19:18:16 | 3.93 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.95 | 0 | 0
220625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:22:54 | 12.12.2013 15:30:22 | 0.12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
220627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 15:30:46 | 12.12.2013 15:33:17 | 0.04 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
220628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKİNÖZÜ KÖYÜ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:26:08 | 12.12.2013 16:57:53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53
220629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:33:09 | 12.12.2013 19:55:17 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.53
220631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:34:55 | 12.12.2013 16:39:44 | 1.08 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
220632 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:34:29 | 12.12.2013 19:22:08 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.18
220634 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SAZLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:40:54 | 12.12.2013 16:43:37 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
220636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:42:17 | 12.12.2013 18:03:29 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
220646 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:36:29 | 12.12.2013 17:49:31 | 2.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
220648 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:50:21 | 12.12.2013 16:49:07 | 0.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
220654 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 15:47:44 | 12.12.2013 17:05:27 | 1.3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 91.96 | 0 | 0
220660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:03:52 | 12.12.2013 16:46:45 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.29
220663 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:00:24 | 12.12.2013 18:00:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
220664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:04:17 | 12.12.2013 17:05:30 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
220665 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:04:41 | 12.12.2013 17:43:52 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
220667 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:09:10 | 12.12.2013 18:23:26 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
220668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BUCAK YAYLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:05:23 | 12.12.2013 18:38:39 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
220673 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:04:21 | 12.12.2013 16:22:29 | 3.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.56 | 0 | 0
220674 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:17:36 | 12.12.2013 17:11:50 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
220675 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR106 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:19:47 | 12.12.2013 17:17:55 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.53
220676 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:17:32 | 12.12.2013 17:47:24 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
220679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBILYACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:19:42 | 12.12.2013 17:04:03 | 0.74 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33.26 | 0 | 0
220683 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELICAMICI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:27:15 | 12.12.2013 17:57:39 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.01
220692 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ALANYURT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:36:18 | 12.12.2013 17:27:51 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
220696 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:36:47 | 12.12.2013 19:25:13 | 2.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0
220698 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YAZAMCA KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:39:42 | 12.12.2013 20:01:20 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.88
220700 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:41:25 | 12.12.2013 17:55:42 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
220709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAVSANCUKURU YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:53:53 | 12.12.2013 22:12:50 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.95
220710 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:55:32 | 12.12.2013 17:34:29 | 0.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0
220712 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TASOLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:55:39 | 12.12.2013 17:36:46 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
220717 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:02:32 | 12.12.2013 18:24:33 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37
220719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:24:59 | 12.12.2013 17:05:12 | 0.67 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0
220720 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:03:43 | 12.12.2013 17:35:15 | 0.53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0
220721 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:EVSIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:06:20 | 12.12.2013 20:00:40 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.3
220725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR20 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:05:02 | 12.12.2013 17:27:56 | 0.38 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0
220726 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKISLA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:06:02 | 12.12.2013 18:23:33 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.3
220727 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:09:19 | 12.12.2013 21:50:36 | 4.69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0
220730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/111 ÇOCUK ESİRGEME | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 16:58:36 | 12.12.2013 18:57:44 | 1.99 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.71 | 0 | 0
220731 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:10:13 | 12.12.2013 20:05:14 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.42
220732 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:10:33 | 12.12.2013 17:58:32 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
220733 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUNCAYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:11:54 | 12.12.2013 18:44:36 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.73
220736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:16:22 | 12.12.2013 17:47:25 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
220737 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:17:33 | 12.12.2013 19:20:47 | 2.05 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 0 | 0
220740 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:20:53 | 12.12.2013 18:11:36 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
220744 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:22:47 | 12.12.2013 19:26:30 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06
220750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20518 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:03:47 | 12.12.2013 19:17:08 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
220752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/110 ELVAN AYDIN KOP | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:27:26 | 12.12.2013 19:00:41 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
220756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/120 AŞIKPAŞA İ.Ö.O | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:26:22 | 12.12.2013 19:21:44 | 1.92 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 0 | 0
220757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:33:52 | 12.12.2013 20:22:44 | 2.81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 0 | 0
220758 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BOLAY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:26:20 | 12.12.2013 18:06:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
220760 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI6 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:33:35 | 12.12.2013 18:33:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
220761 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR20 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:27:48 | 12.12.2013 19:06:25 | 1.64 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 0 | 0
220763 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:36:21 | 12.12.2013 18:05:34 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.84
220766 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KINDAM1 | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:45:39 | 12.12.2013 20:44:00 | 2.97 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 163.49 | 0 | 0
220767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:SUBAŞI PETROL KÖK FİDER:AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:55:24 | 12.12.2013 19:22:10 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0
220768 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 13:49:06 | 12.12.2013 18:01:02 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0
220769 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 18:00:01 | 12.12.2013 19:25:58 | 1.43 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 12.89 | 1333.66
220773 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 18:06:21 | 12.12.2013 19:42:23 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
220783 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 18:06:59 | 12.12.2013 18:28:15 | 0.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0
220784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 18:20:59 | 13.12.2013 09:34:41 | 15.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0
220785 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:22:40 | 12.12.2013 18:29:01 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
220786 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 18:25:04 | 12.12.2013 19:01:46 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
220787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 18:36:47 | 12.12.2013 20:46:56 | 2.17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 0
220790 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM FİDER:ÇİÇEKDAĞI (15,8 kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 18:28:40 | 12.12.2013 23:05:09 | 4.61 | 0 | 0 | 5 | 995 | 0 | 0 | 23.04 | 4585.02
220796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 18:47:22 | 12.12.2013 19:51:13 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
220798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30901 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 18:24:16 | 12.12.2013 18:57:26 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
220804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM IM:NİĞDE IM-3 KÖK:YEŞİLBURÇ KÖK FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 19:19:49 | 12.12.2013 20:55:38 | 1.6 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 558.93 | 0
220806 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 19:19:08 | 12.12.2013 20:10:28 | 0.86 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 0 | 0
220807 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 19:16:08 | 12.12.2013 20:42:55 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
220808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 19:22:02 | 12.12.2013 20:17:37 | 0.93 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 0 | 0
220814 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 19:40:50 | 12.12.2013 21:26:19 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
220816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1181 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 19:45:01 | 12.12.2013 21:44:39 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
220817 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:MUTLU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 19:48:20 | 12.12.2013 20:21:35 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.54
220819 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 19:54:46 | 12.12.2013 20:20:17 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.25
220822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 20:05:29 | 12.12.2013 21:33:43 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
220825 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 20:19:02 | 12.12.2013 20:58:06 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
220830 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 20:37:52 | 12.12.2013 21:20:19 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
220835 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 18:58:23 | 12.12.2013 20:54:56 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.83
220836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM KÖK:GÜLLÜCE KÖK FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 19:17:07 | 12.12.2013 23:03:14 | 3.77 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 942.15 | 0
220838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-41A | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 21:01:33 | 13.12.2013 01:06:45 | 4.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
220843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/56 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 21:04:48 | 12.12.2013 22:06:37 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
220845 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:İNAÇ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 21:22:31 | 12.12.2013 23:09:40 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.57
220846 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 21:44:58 | 12.12.2013 22:28:00 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
220847 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 21:50:31 | 12.12.2013 23:41:03 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
220848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYAKOK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 21:45:28 | 12.12.2013 22:32:37 | 0.79 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | 0 | 0
220854 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 19:05:02 | 12.12.2013 22:16:20 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.19
220862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYAKOK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 22:51:42 | 13.12.2013 01:40:12 | 2.81 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.17 | 0 | 0
220864 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 23:03:07 | 12.12.2013 23:40:45 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
220873 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 00:59:45 | 13.12.2013 01:55:43 | 0.93 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 932.78 | 0
220877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:GÜMÜŞLER KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 01:09:56 | 13.12.2013 02:04:31 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 527.64
220882 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUKUMET9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 01:52:58 | 13.12.2013 02:27:32 | 0.58 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0
220886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:GÜMÜŞLER KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 02:31:01 | 13.12.2013 03:05:40 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 334.95
220887 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTA SINAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 03:03:51 | 13.12.2013 03:36:57 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
220891 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 04:20:10 | 13.12.2013 05:31:08 | 1.18 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1182.78 | 0 | 0
220892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 04:24:35 | 13.12.2013 05:09:51 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0
220894 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 06:03:31 | 13.12.2013 10:03:18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 159.86 | 0 | 0
220896 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 06:52:18 | 13.12.2013 08:03:01 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
220899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 07:08:45 | 13.12.2013 10:56:43 | 3.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.99 | 0 | 0
220902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR KASABASI TR/4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 07:19:08 | 13.12.2013 09:33:13 | 2.23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0 | 0
220904 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 07:34:42 | 13.12.2013 09:20:46 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.19
220906 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUOREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 07:41:04 | 13.12.2013 10:27:06 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.67
220907 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:KIRŞEHİR TM DM:KAMAN DM KÖK:KALE KÖK TR:KALEKOY1 TR FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 07:46:30 | 13.12.2013 07:55:07 | 0.14 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0
220910 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:22:43 | 13.12.2013 18:21:19 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 132.56
220912 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YUKARIESENLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 08:00:57 | 13.12.2013 12:44:15 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.61
220914 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 08:07:51 | 13.12.2013 10:30:53 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.84
220917 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA GIDACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 07:55:49 | 13.12.2013 09:28:57 | 1.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0
220920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 08:17:58 | 13.12.2013 12:40:47 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.51
220922 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:İNAÇ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 08:25:25 | 13.12.2013 08:49:17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
220934 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 08:43:38 | 13.12.2013 12:35:40 | 3.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
220935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/95 ÖZBAĞ SİT. | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 08:46:36 | 13.12.2013 11:10:27 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0 | 0
220947 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 09:04:15 | 13.12.2013 10:22:56 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
220957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 2/28D | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 09:01:00 | 13.12.2013 14:56:12 | 5.92 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
220968 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 09:21:19 | 13.12.2013 10:26:09 | 1.08 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0 | 0
220971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 09:30:25 | 13.12.2013 14:37:29 | 5.12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 153.53 | 0 | 0
220976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 09:38:13 | 13.12.2013 11:25:12 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.83
220980 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:ACAROBASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 09:58:12 | 13.12.2013 12:06:34 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14
220981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:00:55 | 13.12.2013 10:55:34 | 0.91 | 0 | 0 | 150 | 15000 | 0 | 0 | 136.63 | 13662.5
220982 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 09:57:27 | 13.12.2013 10:52:38 | 0.92 | 0 | 0 | 96 | 15112 | 0 | 0 | 88.29 | 13898.84
220984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:03:17 | 13.12.2013 11:21:54 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
220985 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.12.2013 10:03:37 | 13.12.2013 11:45:17 | 1.69 | 0 | 0 | 3 | 901 | 0 | 0 | 5.08 | 1526.69
220986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/110 ELVAN AYDIN KOP | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:03:28 | 13.12.2013 11:06:46 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
220988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:04:59 | 13.12.2013 11:54:51 | 1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
220992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40102 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:07:38 | 13.12.2013 11:50:47 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
220993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-40 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:01:02 | 13.12.2013 13:20:31 | 3.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0
220996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR50 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:10:49 | 13.12.2013 11:11:56 | 1.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
220997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL07 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.12.2013 10:14:13 | 13.12.2013 15:06:00 | 4.86 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 972.61 | 0 | 0
220998 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE10 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:14:21 | 13.12.2013 12:34:31 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34
221000 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR33 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:14:50 | 13.12.2013 12:05:33 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
221003 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:17:24 | 13.12.2013 11:40:11 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
221011 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:25:12 | 13.12.2013 11:17:00 | 0.86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
221013 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:20:07 | 13.12.2013 10:32:56 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.21 | 12.82
221018 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:56:26 | 13.12.2013 15:38:15 | 4.7 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 9.39 | 4227.25
221027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.12.2013 10:44:36 | 13.12.2013 16:48:51 | 6.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0
221030 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:43:54 | 13.12.2013 14:43:08 | 3.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0
221031 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:45:40 | 13.12.2013 11:33:31 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
221035 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.12.2013 10:03:43 | 13.12.2013 11:16:21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 1183.92
221036 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CINARLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:54:56 | 13.12.2013 13:11:46 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28
221040 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:TOSUNOGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:55:32 | 13.12.2013 12:18:58 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
221042 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:56:37 | 14.12.2013 12:31:26 | 25.58 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 383.7 | 0 | 0
221052 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TASKENT3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:05:10 | 13.12.2013 11:41:54 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
221058 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:07:25 | 13.12.2013 11:20:09 | 0.21 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 0 | 0
221059 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:10:48 | 13.12.2013 11:32:47 | 0.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
221060 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:11:46 | 13.12.2013 16:29:03 | 5.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0
221063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:33:02 | 13.12.2013 11:15:07 | 0.7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45.59 | 0 | 0
221065 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH44 TR 400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:15:29 | 13.12.2013 13:09:13 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
221066 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.12.2013 11:16:26 | 13.12.2013 15:20:21 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 142.28
221069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KIZILKAYA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 08:42:19 | 13.12.2013 11:23:11 | 26.68 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 53.36 | 1334.06
221070 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SAMLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:17:52 | 13.12.2013 11:37:19 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
221072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 15TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:17:10 | 13.12.2013 11:46:53 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0
221073 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM KÖK:ÇİÇEKDAĞI KÖK TR:KAROVA 1 TR FİDER:KÖSELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:21:53 | 13.12.2013 11:25:47 | 0.07 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
221074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKGODELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:23:39 | 13.12.2013 15:24:51 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.5
221081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:28:41 | 13.12.2013 12:16:10 | 0.79 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 0 | 0
221082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE EMEKSU TR1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.12.2013 17:04:40 | 13.12.2013 11:39:23 | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 334.41
221084 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:33:38 | 13.12.2013 18:14:40 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.21
221086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:21:08 | 13.12.2013 12:21:43 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
221087 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KARALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:36:21 | 13.12.2013 21:18:19 | 9.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
221091 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:37:57 | 13.12.2013 20:11:08 | 8.55 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 76.98 | 7962.89
221093 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BOGRUDELIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:39:08 | 13.12.2013 14:32:24 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89
221097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YESILLI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:37:42 | 13.12.2013 13:29:12 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86
221098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 10:12:40 | 14.12.2013 11:04:10 | 0.86 | 0 | 4850 | 100 | 50 | 0 | 4162.92 | 85.83 | 42.92
221102 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:41:31 | 13.12.2013 19:41:58 | 8.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0
221108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:46:01 | 13.12.2013 15:07:48 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.45
221109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1310 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:48:58 | 13.12.2013 12:28:27 | 0.66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
221115 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS TR29 FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:48:58 | 13.12.2013 12:33:51 | 0.75 | 0 | 2000 | 50 | 10 | 0 | 1496.11 | 37.4 | 7.48
221116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:58:56 | 13.12.2013 12:43:54 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
221117 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:KARAMAN TM FİDER:KIZILKAYA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:50:45 | 13.12.2013 14:28:35 | 2.63 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 5.26 | 263.06
221119 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM KÖK:43 NOLU KÖK KABİN TR:AKPINAR1 TR FİDER:KİREÇ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 12:01:40 | 13.12.2013 12:36:58 | 0.59 | 0 | 500 | 12 | 0 | 0 | 294.17 | 7.06 | 0
221124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 11:50:59 | 13.12.2013 13:06:12 | 1.25 | 0 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 5982.23 | 0
221128 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ALIM PINAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 12:09:54 | 13.12.2013 14:18:37 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15
221131 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:36:52 | 13.12.2013 12:22:03 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75
221132 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 FİDER:KAYMAKLI SULAMA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.12.2013 12:05:57 | 13.12.2013 12:47:19 | 0.69 | 0 | 3000 | 100 | 0 | 0 | 2068.33 | 68.94 | 0
221133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 12:28:46 | 13.12.2013 13:50:16 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 611.25
221137 | 1 | KONYA | HADİM | TR:CESTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 12:37:54 | 13.12.2013 14:36:36 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.89
221141 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYKO SITELERI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 12:29:06 | 13.12.2013 13:13:33 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
221146 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMIRGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 12:46:47 | 13.12.2013 13:37:04 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
221152 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SAROLUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 12:53:19 | 13.12.2013 17:42:34 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.82
221153 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAGCILAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 12:54:28 | 13.12.2013 14:25:21 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
221156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR38 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 12:56:38 | 13.12.2013 14:45:26 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
221159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN01 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 13:01:25 | 13.12.2013 13:44:13 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
221164 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 13:07:32 | 13.12.2013 14:19:54 | 1.21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 0 | 0
221166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 13:06:52 | 13.12.2013 13:54:38 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
221174 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 13:11:33 | 13.12.2013 13:51:24 | 0.66 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 132.83 | 0 | 0
221179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 12:30:52 | 13.12.2013 14:28:08 | 1.95 | 0 | 1000 | 500 | 1000 | 0 | 1954.44 | 977.22 | 1954.44
221186 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUNCAYAYLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 13:26:47 | 13.12.2013 15:31:09 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07
221188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 13:31:52 | 13.12.2013 14:41:01 | 1.15 | 0 | 100 | 200 | 1000 | 0 | 115.25 | 230.5 | 1152.5
221193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 13:37:47 | 13.12.2013 14:05:56 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
221202 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 13:46:37 | 13.12.2013 15:36:21 | 1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
221203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 13:01:00 | 13.12.2013 13:49:57 | 0.82 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 57.11 | 0 | 0
221206 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 13:49:45 | 13.12.2013 23:48:32 | 9.98 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199.59 | 0 | 0
221211 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 12:23:10 | 13.12.2013 14:11:23 | 1.8 | 0 | 0 | 5 | 425 | 0 | 0 | 9.02 | 766.53
221212 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 13:06:25 | 13.12.2013 14:06:03 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
221218 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM KÖK:ÇİÇEKDAĞI KÖK TR:KAROVA 1 TR FİDER:KÖSELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:11:57 | 13.12.2013 14:14:29 | 0.04 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 0
221225 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:17:37 | 13.12.2013 15:53:29 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 39944.44
221227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ZENGEN TR8- KORE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:14:54 | 13.12.2013 15:49:05 | 1.57 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 156.97 | 0
221228 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:18:42 | 13.12.2013 14:20:13 | 4.03 | 0 | 0 | 5 | 425 | 0 | 0 | 20.13 | 1710.74
221231 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.12.2013 14:18:40 | 13.12.2013 14:58:14 | 0.66 | 0 | 200 | 125 | 175 | 0 | 131.89 | 82.43 | 115.4
221233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:21:47 | 13.12.2013 14:38:16 | 0.27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0
221234 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:12:07 | 13.12.2013 15:21:23 | 1.15 | 0 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 12187.47 | 0 | 0
221235 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:20:26 | 13.12.2013 17:00:22 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.98
221238 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM:KOLUKISA KÖK:BAŞKUYU1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 10:31:37 | 13.12.2013 14:28:12 | 3.94 | 0 | 445 | 3 | 875 | 0 | 1754.66 | 11.83 | 3450.17
221240 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM KÖK:ÇİÇEKDAĞI KÖK TR:KAROVA 1 TR FİDER:KÖSELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:29:06 | 13.12.2013 14:31:16 | 0.04 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 0
221243 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:AKCAPINAR1 TR FİDER:ORTAKARAÖREN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.12.2013 14:31:45 | 13.12.2013 17:28:17 | 2.94 | 0 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 4233.86 | 0
221247 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ALKAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.12.2013 14:40:15 | 13.12.2013 14:42:29 | 0.04 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
221248 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/130 ÇUKUR ÇAYIR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:38:17 | 13.12.2013 18:44:20 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
221249 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:38:25 | 13.12.2013 14:57:42 | 0.32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0
221260 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:46:10 | 13.12.2013 16:04:42 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
221267 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:58:07 | 13.12.2013 17:54:44 | 2.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0
221268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:56:47 | 13.12.2013 15:53:45 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
221269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.12.2013 15:10:16 | 13.12.2013 15:01:29 | 23.85 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 238.54 | 11926.81
221270 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:00:12 | 13.12.2013 16:18:37 | 1.31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0
221274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:02:05 | 13.12.2013 15:38:41 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
221276 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:BOZTEPE KÖK TR:DEMIRLI TR1 FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 14:55:24 | 13.12.2013 17:12:01 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 136.62
221288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-18B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:00:56 | 13.12.2013 16:46:02 | 1.75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87.58 | 0 | 0
221290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOLYUZU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:14:26 | 13.12.2013 16:36:31 | 1.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0
221293 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:21:31 | 13.12.2013 16:12:26 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.7
221294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:23:02 | 13.12.2013 17:56:17 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
221298 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:28:15 | 13.12.2013 17:31:18 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
221299 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:K.INLIBURUN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:29:24 | 13.12.2013 15:59:53 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
221304 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:30:24 | 13.12.2013 17:37:23 | 2.12 | 0 | 1000 | 100 | 40 | 0 | 2116.39 | 211.64 | 84.66
221305 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DARAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:33:23 | 13.12.2013 17:21:26 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.81
221311 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINCEVRE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:39:19 | 13.12.2013 17:44:19 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08
221312 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:38:00 | 13.12.2013 17:21:19 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
221313 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UBEYIT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:40:22 | 13.12.2013 17:40:13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
221319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:36:26 | 13.12.2013 17:43:36 | 2.12 | 0 | 0 | 11 | 2410 | 0 | 0 | 23.31 | 5107.86
221321 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.12.2013 15:49:37 | 13.12.2013 15:52:27 | 0.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
221325 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÜNEYYURT KÖK FİDER:GÜNEYYURT KÖK - GÜNEYYURT2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:03:25 | 13.12.2013 16:10:47 | 0.12 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 111.97 | 0 | 0
221326 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:05:38 | 13.12.2013 17:09:04 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
221329 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:KOÇAŞ KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:07:44 | 13.12.2013 19:23:59 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 261.67
221335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:10:56 | 13.12.2013 19:30:33 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
221338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR30 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:20:44 | 13.12.2013 16:54:03 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
221340 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:20:43 | 13.12.2013 18:05:59 | 1.75 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 35.09 | 175.44
221341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:MINAREALTI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:05:13 | 13.12.2013 19:21:41 | 3.27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.49 | 0 | 0
221352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-49 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:45:07 | 13.12.2013 17:43:47 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
221353 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NEHRI KAFUR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:38:29 | 13.12.2013 17:35:26 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
221363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:50:47 | 13.12.2013 18:24:37 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
221364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAGLAYAN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:53:38 | 13.12.2013 18:52:28 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.61
221365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBILYACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:54:54 | 13.12.2013 18:19:09 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
221366 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:49:33 | 13.12.2013 17:10:34 | 0.35 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 8.06 | 0 | 0.7
221370 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:59:10 | 13.12.2013 17:32:30 | 0.56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
221376 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI21 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 17:10:53 | 13.12.2013 18:44:18 | 1.56 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 110.54 | 0 | 0
221377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 17:10:51 | 13.12.2013 18:51:19 | 1.67 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.49 | 0 | 0
221397 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 17:28:49 | 13.12.2013 17:54:45 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 944.84
221398 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KEMAL GURASLAN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 17:39:15 | 13.12.2013 18:23:18 | 0.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
221403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 17:17:04 | 13.12.2013 18:20:32 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06
221404 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 17:48:15 | 13.12.2013 18:03:24 | 0.25 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5.81 | 0 | 0.51
221409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 17:53:54 | 13.12.2013 18:41:05 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
221410 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 17:58:49 | 13.12.2013 19:33:42 | 1.58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.44 | 0 | 0
221411 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 18:03:34 | 13.12.2013 18:39:48 | 0.6 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 13.89 | 0 | 1.21
221413 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 18:10:13 | 13.12.2013 19:56:36 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.73
221414 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMIRGAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:52:31 | 13.12.2013 19:00:21 | 2.13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 0 | 0
221419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKVIRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 18:18:27 | 13.12.2013 21:20:39 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.18
221426 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SINANLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 18:32:41 | 13.12.2013 20:14:35 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7
221430 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AVGANCIMENI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 15:26:06 | 13.12.2013 18:44:45 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.31
221432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 18:43:18 | 13.12.2013 20:07:28 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0
221433 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 18:46:21 | 13.12.2013 19:23:33 | 0.62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0
221435 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 16:39:15 | 13.12.2013 18:49:42 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
221442 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 19:02:41 | 13.12.2013 19:33:49 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
221446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:MINAREALTI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 17:05:30 | 13.12.2013 22:03:24 | 4.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0
221449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA05 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 19:17:24 | 13.12.2013 20:35:23 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
221453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 19:31:43 | 13.12.2013 21:36:42 | 2.08 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 208.31 | 0
221454 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 TR:ADAS1 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 19:34:12 | 13.12.2013 20:02:28 | 0.47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 0
221457 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DEREKOY 1 TR 50 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 19:51:27 | 13.12.2013 20:51:27 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
221459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 19:57:16 | 13.12.2013 21:20:47 | 1.39 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
221460 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SAGSAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 20:01:37 | 13.12.2013 21:34:32 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.49
221464 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 20:16:25 | 13.12.2013 21:22:46 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.06
221465 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖPRÜBAŞI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 20:17:56 | 13.12.2013 21:39:54 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
221467 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 20:21:31 | 13.12.2013 20:26:34 | 0.08 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
221470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 21TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 20:32:20 | 13.12.2013 20:48:24 | 0.27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0
221471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 20:32:00 | 13.12.2013 21:23:53 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
221472 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 20:43:31 | 13.12.2013 23:00:28 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
221481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 21:46:13 | 13.12.2013 22:13:35 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
221486 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 22:29:37 | 13.12.2013 23:17:45 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
221487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:ATAKOY2 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 22:53:09 | 14.12.2013 03:03:07 | 4.17 | 0 | 0 | 15 | 250 | 0 | 0 | 62.49 | 1041.53
221488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 22:56:54 | 13.12.2013 23:19:48 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
221489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 23:04:20 | 14.12.2013 01:08:53 | 2.08 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 166.07 | 2.08 | 0
221491 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.12.2013 23:56:30 | 14.12.2013 02:12:07 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
221493 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 TR:YEGIN TR FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 00:10:39 | 14.12.2013 02:10:14 | 1.99 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119.58 | 0 | 0
221498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 01:55:33 | 14.12.2013 03:12:56 | 1.29 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.59 | 0 | 0
221501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 04:21:06 | 14.12.2013 06:47:19 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.68
221502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM TR:ESMEKAYA3 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 05:08:50 | 14.12.2013 07:50:51 | 2.7 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 54.01 | 270.03
221504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KUTLU KÖK FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 06:27:15 | 14.12.2013 13:04:36 | 6.62 | 0 | 0 | 15 | 250 | 0 | 0 | 99.34 | 1655.63
221505 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DURHASANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 06:45:48 | 14.12.2013 08:15:49 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.01
221506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM1 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 06:58:27 | 14.12.2013 07:44:19 | 0.76 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 76.44 | 0 | 0
221508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 07:39:28 | 14.12.2013 09:50:36 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0
221509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63 ALTINYEM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.12.2013 07:48:45 | 14.12.2013 11:52:38 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 203.24
221512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.12.2013 07:54:46 | 14.12.2013 16:10:08 | 8.26 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1651.22 | 0 | 0
221514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/130 ÇUKUR ÇAYIR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.12.2013 08:00:39 | 14.12.2013 16:10:40 | 8.17 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1633.39 | 0 | 0
221515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:02:30 | 14.12.2013 09:49:50 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
221521 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:19:31 | 14.12.2013 09:51:00 | 1.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
221522 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AYISIGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:16:02 | 14.12.2013 09:19:47 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06
221525 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:23:38 | 14.12.2013 10:10:23 | 1.78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0 | 0
221530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:32:27 | 14.12.2013 11:03:00 | 2.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
221532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:33:34 | 14.12.2013 09:22:02 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
221542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:43:04 | 14.12.2013 09:13:18 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.52
221543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:47:23 | 14.12.2013 10:06:56 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.52
221544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MELIK YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:48:57 | 14.12.2013 11:33:17 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.74
221546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:56:07 | 14.12.2013 10:09:11 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.27
221549 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KUCUKKIZILKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:57:44 | 14.12.2013 10:39:05 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.07
221550 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:05:08 | 14.12.2013 10:27:21 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
221551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:05:21 | 14.12.2013 10:11:59 | 1.11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
221552 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.12.2013 09:03:16 | 14.12.2013 09:58:04 | 0.91 | 0 | 0 | 8 | 3264 | 0 | 0 | 7.31 | 2981.12
221554 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:07:13 | 14.12.2013 10:53:10 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.83
221555 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZ MESLEK TR-6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:06:49 | 14.12.2013 10:08:16 | 1.02 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 0
221559 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:12:13 | 14.12.2013 10:03:19 | 0.85 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 127.75 | 42.58 | 0
221562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:17:43 | 14.12.2013 10:52:30 | 1.58 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 157.97 | 78.99
221563 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:17:20 | 14.12.2013 10:29:31 | 1.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 0
221564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:16:56 | 14.12.2013 11:16:37 | 1.99 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.74 | 0 | 0
221565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GIDIRISLIYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:08:47 | 14.12.2013 11:51:49 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.59
221567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ KUYU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:23:10 | 14.12.2013 10:08:08 | 0.75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.47 | 0 | 0
221568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:DSİ SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:24:41 | 14.12.2013 10:51:36 | 1.45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 72.43 | 72.43 | 0
221569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:27:29 | 14.12.2013 10:24:52 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
221570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:25:30 | 14.12.2013 12:30:08 | 3.08 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 769.31 | 0
221572 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOBRUK YAYLA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:27:40 | 14.12.2013 13:23:37 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.73
221574 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:HALKAPINAR7 TR FİDER:AYRANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:31:19 | 14.12.2013 11:05:28 | 1.57 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3922.92 | 0 | 0
221577 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:29:07 | 14.12.2013 11:31:44 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
221582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.12.2013 09:39:57 | 14.12.2013 14:22:36 | 4.71 | 0 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 22480.1 | 0
221583 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.12.2013 09:41:00 | 14.12.2013 10:21:56 | 0.68 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 54.58 | 0 | 0
221585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:46:37 | 14.12.2013 12:19:56 | 2.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
221590 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 10:03:17 | 14.12.2013 13:30:27 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
221593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR | AG - AG PANO SİGORTALI- SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI- YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 10:05:28 | 14.12.2013 13:00:06 | 2.91 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.76 | 0 | 0
221594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-18B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 10:07:25 | 14.12.2013 11:42:16 | 1.58 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.52 | 0 | 0
221595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:24:31 | 14.12.2013 10:12:12 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
221598 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 10:17:17 | 14.12.2013 13:10:39 | 2.89 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 433.42 | 0 | 0
221603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI20 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 10:13:34 | 14.12.2013 13:19:44 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0
221605 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 10:25:07 | 14.12.2013 11:49:37 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
221606 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 10:25:50 | 14.12.2013 11:59:31 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.42
221609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 10:24:29 | 14.12.2013 11:15:52 | 0.86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 0 | 0
221613 | 1 | KONYA | MERAM | DM:MERAM DM 28 TR:SARIKIZ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:17:24 | 14.12.2013 10:38:15 | 2.35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 117.38 | 0
221615 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYUFERIZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 10:38:51 | 14.12.2013 15:14:28 | 4.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0
221618 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 10:41:02 | 14.12.2013 11:57:20 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27
221638 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.12.2013 11:09:59 | 14.12.2013 14:46:16 | 3.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 360.47 | 0 | 0
221639 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:09:54 | 14.12.2013 13:04:11 | 1.9 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3809.44 | 0
221640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 3TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:07:00 | 14.12.2013 17:42:13 | 6.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0
221648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:60 EVLER TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.12.2013 11:15:41 | 14.12.2013 15:56:38 | 4.68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.82 | 0 | 0
221651 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:19:29 | 14.12.2013 12:53:56 | 1.57 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15.74 | 7.87
221660 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:30:45 | 14.12.2013 14:24:22 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0
221663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:İM-2 TR:EREGLI1310 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:23:08 | 14.12.2013 11:38:27 | 0.26 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 8679.44 | 0 | 0
221665 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ZAFERIYE 1 TR 160 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:40:33 | 14.12.2013 13:33:15 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
221673 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:42:37 | 14.12.2013 12:52:01 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.57
221677 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:50:49 | 14.12.2013 12:40:11 | 0.82 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | 0
221680 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:54:13 | 14.12.2013 13:38:59 | 1.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 0 | 0
221681 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:57:07 | 14.12.2013 14:12:55 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
221682 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH 29 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:57:50 | 14.12.2013 12:31:23 | 0.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
221696 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR82 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 12:03:25 | 14.12.2013 13:01:33 | 0.97 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 0
221703 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:ÖRNEKKÖY KÖK FİDER:ÖRNEKKÖY KÖK - SARIKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 13:24:59 | 14.12.2013 18:07:36 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 2246.8
221704 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 12:18:40 | 14.12.2013 13:17:17 | 0.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0
221705 | 1 | KONYA | MERKEZ | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 12:17:06 | 14.12.2013 14:57:12 | 2.67 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 266.83 | 0 | 0
221710 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM FİDER:ERMENEK DM - ERMENEK5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 11:15:03 | 14.12.2013 13:24:54 | 2.16 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 315.97 | 0 | 0
221713 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOKUMCULER3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 12:23:56 | 14.12.2013 14:44:00 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
221716 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 12:32:06 | 14.12.2013 14:08:36 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
221724 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAKATARLA1 TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 12:38:35 | 14.12.2013 16:00:46 | 3.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0
221732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63 ALTINYEM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.12.2013 12:43:47 | 14.12.2013 16:09:41 | 3.43 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 171.58 | 0 | 0
221735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/15 MÜFTÜLÜK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 12:46:37 | 14.12.2013 13:06:53 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
221741 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 09:34:32 | 14.12.2013 16:53:11 | 7.31 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 438.65 | 0 | 0
221743 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOĞADAMI DM TR:BOZKIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.12.2013 13:06:01 | 14.12.2013 14:30:27 | 1.41 | 0 | 0 | 5289 | 0 | 0 | 0 | 7442.8 | 0
221751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 08:10:52 | 14.12.2013 13:19:15 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.1
221758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KONYA-4 TM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 13:22:02 | 14.12.2013 14:36:39 | 1.24 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0 | 994.89 | 248.72 | 0
221760 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SAROLUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 13:26:50 | 14.12.2013 14:36:56 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.84
221763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 13:30:44 | 14.12.2013 15:00:04 | 1.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0
221766 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:ORTAKONAK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 13:33:25 | 14.12.2013 14:31:15 | 0.96 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 481.94 | 0
221769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 13:38:34 | 14.12.2013 19:38:54 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.01
221781 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 13:46:03 | 14.12.2013 15:34:35 | 1.81 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.22 | 0
221782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 13:49:45 | 14.12.2013 15:21:06 | 1.52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 0
221787 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 13:42:47 | 14.12.2013 14:00:58 | 0.3 | 0 | 900 | 5 | 1410 | 0 | 272.75 | 1.52 | 427.31
221789 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EGRIKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.12.2013 13:59:11 | 14.12.2013 14:01:13 | 0.03 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
221790 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 13:51:37 | 14.12.2013 17:31:15 | 3.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
221793 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:05:27 | 14.12.2013 16:01:00 | 1.93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0 | 0
221794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:06:50 | 14.12.2013 14:45:14 | 0.64 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
221795 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH35 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:07:46 | 14.12.2013 15:24:10 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
221798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GÖKÇE TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 12:19:27 | 14.12.2013 14:13:06 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.62
221799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM DM:DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 12:17:49 | 14.12.2013 15:17:44 | 3 | 0 | 430 | 58 | 0 | 0 | 1289.4 | 173.92 | 0
221806 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 12:17:45 | 14.12.2013 14:26:28 | 2.15 | 0 | 0 | 5 | 579 | 0 | 0 | 10.73 | 1242.12
221811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:26:17 | 14.12.2013 17:00:34 | 2.57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.43 | 0 | 0
221814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:25:38 | 14.12.2013 15:43:43 | 1.3 | 0 | 750 | 50 | 700 | 0 | 976.04 | 65.07 | 910.97
221819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:40:04 | 14.12.2013 18:00:34 | 3.34 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 751.87 | 0 | 0
221821 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:39:22 | 14.12.2013 15:55:04 | 1.26 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 161.49 | 0 | 0
221822 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR7 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:41:32 | 14.12.2013 15:00:15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31
221823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/78 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:24:13 | 14.12.2013 15:05:44 | 0.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
221824 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:44:02 | 14.12.2013 15:34:33 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
221825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:40:14 | 14.12.2013 18:01:36 | 3.36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.56 | 0 | 0
221828 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:45:36 | 14.12.2013 15:20:18 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
221832 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:57:04 | 14.12.2013 16:16:30 | 1.32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0
221833 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:53:10 | 14.12.2013 16:21:27 | 1.47 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2942.78 | 0
221836 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:02:23 | 14.12.2013 19:57:33 | 4.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0
221837 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:00:35 | 14.12.2013 16:11:55 | 1.19 | 0 | 10575 | 0 | 0 | 0 | 12572.5 | 0 | 0
221838 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:02:04 | 14.12.2013 15:48:18 | 0.77 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 0 | 0
221841 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:06:27 | 14.12.2013 17:11:13 | 2.08 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 0 | 0
221842 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:58:04 | 14.12.2013 18:00:20 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.19
221845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:11:52 | 14.12.2013 18:00:19 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81
221850 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:12:33 | 14.12.2013 16:28:17 | 1.26 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 2029.65 | 0
221851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:13:48 | 14.12.2013 15:25:06 | 0.19 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 37.67 | 9.42 | 0
221852 | 1 | KONYA | KULU | TR:SAZ YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:16:03 | 14.12.2013 17:18:55 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.96
221857 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:07:09 | 14.12.2013 15:57:24 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
221859 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU YAYLA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:21:42 | 14.12.2013 18:54:10 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.54
221862 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA7 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:22:25 | 14.12.2013 16:26:21 | 1.07 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10.66 | 0 | 3.2
221863 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 14:51:14 | 14.12.2013 15:26:17 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
221865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:SUBAŞI PETROL KÖK FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:25:48 | 14.12.2013 17:14:29 | 1.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0
221868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:25:59 | 14.12.2013 16:45:01 | 1.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0
221869 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK TR:OZKENT1 TR FİDER:GÜZLÜ TİGEM MODÜLER - ÖZKENT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:24:04 | 14.12.2013 16:44:58 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 434.16
221871 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AVCILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:15:04 | 14.12.2013 17:24:55 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.66
221876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-22A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:40:17 | 14.12.2013 16:08:22 | 0.47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0
221881 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:52:45 | 14.12.2013 17:13:16 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
221883 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUPER GIDACILAR TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:55:34 | 14.12.2013 17:06:49 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
221884 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 15:58:25 | 14.12.2013 17:00:40 | 1.04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0
221886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:01:10 | 14.12.2013 16:47:28 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.43
221890 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:08:12 | 14.12.2013 20:02:55 | 3.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0
221891 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:10:16 | 14.12.2013 18:52:19 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
221897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:11:44 | 14.12.2013 17:25:59 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9
221903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:28:52 | 14.12.2013 16:58:58 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0
221907 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:38:55 | 14.12.2013 17:17:28 | 0.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
221908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FERTEK TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:38:56 | 14.12.2013 18:29:06 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
221912 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:45:53 | 14.12.2013 17:23:00 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
221913 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TASPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:39:34 | 14.12.2013 16:48:26 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
221917 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET DEDE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:51:13 | 14.12.2013 17:41:45 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
221919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ATAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:53:47 | 14.12.2013 17:27:02 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.08
221921 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:52:51 | 14.12.2013 16:58:47 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
221923 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:00:30 | 14.12.2013 17:53:25 | 0.88 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0
221928 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH24 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:02:35 | 14.12.2013 17:57:41 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
221932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:11:07 | 14.12.2013 18:03:48 | 0.88 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 0 | 0
221933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:13:46 | 14.12.2013 18:15:32 | 1.03 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 880.17 | 0 | 0
221938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-2B TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:15:20 | 14.12.2013 17:25:49 | 0.17 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
221939 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:16:02 | 14.12.2013 18:31:08 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
221941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEDRESE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:10:44 | 14.12.2013 18:01:34 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
221945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/4 HAYVANAT BAHÇESİ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:17:46 | 14.12.2013 17:35:02 | 0.29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
221946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:22:54 | 14.12.2013 17:59:47 | 0.61 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 0 | 0
221951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:28:37 | 14.12.2013 21:13:43 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
221952 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:22:01 | 14.12.2013 17:35:15 | 0.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
221953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:34:19 | 14.12.2013 18:56:58 | 1.38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0
221954 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:12:24 | 14.12.2013 18:21:16 | 1.15 | 0 | 0 | 8 | 1617 | 0 | 0 | 9.18 | 1855.96
221958 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:34:27 | 14.12.2013 18:23:09 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.81 | 0 | 1.62
221959 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:39:30 | 14.12.2013 18:21:47 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0
221962 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET DEDE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:50:07 | 14.12.2013 18:22:38 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
221963 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILERYAYLASI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:49:57 | 15.12.2013 14:51:33 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.03
221967 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:56:36 | 14.12.2013 17:54:28 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
221972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 17:58:27 | 14.12.2013 18:40:54 | 0.71 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 0 | 0
221974 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1657 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 18:04:15 | 14.12.2013 19:10:04 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
221983 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 18:17:42 | 14.12.2013 20:48:39 | 2.52 | 0 | 2000 | 200 | 25 | 0 | 5031.67 | 503.17 | 62.9
221987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-2B TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 18:26:44 | 14.12.2013 18:52:08 | 0.42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 0
221988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 18:27:08 | 14.12.2013 18:53:59 | 0.45 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 223.75 | 0
221991 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHÇELİ EVLER 1801 SK. | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 18:44:32 | 14.12.2013 19:31:07 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
221992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 16:57:59 | 14.12.2013 18:52:44 | 1.91 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 19.12 | 956.25
221998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 18:58:24 | 14.12.2013 19:14:54 | 0.28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
222000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI TSK TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 18:42:41 | 14.12.2013 19:03:56 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
222010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/16 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 19:17:54 | 14.12.2013 19:53:50 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.93 | 0 | 0
222015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 19:39:17 | 14.12.2013 20:38:06 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
222020 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 20:04:29 | 14.12.2013 21:12:02 | 1.13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0
222021 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARAYEL3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 18:54:26 | 14.12.2013 20:57:11 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
222022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 20:13:15 | 14.12.2013 21:01:05 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
222030 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 20:38:56 | 14.12.2013 22:33:48 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
222032 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 20:37:48 | 14.12.2013 22:29:42 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.3
222033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:BUCAKKISLA KOK TR:YEMİŞLİ1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 19:11:52 | 14.12.2013 21:11:51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 4 | 151.98
222035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 21:01:50 | 14.12.2013 21:28:08 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
222036 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 21:27:03 | 14.12.2013 21:56:58 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
222037 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH36 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 21:16:38 | 14.12.2013 22:10:25 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
222045 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 22:13:33 | 14.12.2013 22:52:29 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
222046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 23:10:12 | 14.12.2013 23:39:18 | 0.49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0
222051 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.12.2013 23:32:10 | 15.12.2013 00:37:05 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
222054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 02:02:00 | 15.12.2013 02:40:21 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
222056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YEŞİLDERE KÖK FİDER:YEŞİLDERE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 02:27:01 | 15.12.2013 02:57:06 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
222059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30104 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 05:24:00 | 15.12.2013 06:23:48 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 0 | 0
222068 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUSAGI TR 1 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 07:28:44 | 15.12.2013 09:12:29 | 1.73 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 103.75 | 0 | 0
222069 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAZLAK 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 07:38:20 | 15.12.2013 09:08:49 | 1.51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0
222072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI- 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 07:45:06 | 15.12.2013 11:52:04 | 4.12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 205.81 | 0
222080 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 08:25:37 | 15.12.2013 08:57:14 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
222081 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 08:27:50 | 15.12.2013 11:48:11 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.34
222089 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 08:56:40 | 15.12.2013 09:48:27 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
222090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM TR:MOTORLU SANAYİ03 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 08:56:55 | 15.12.2013 18:24:49 | 9.46 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2366.25 | 0 | 0
222094 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 09:01:42 | 15.12.2013 10:00:36 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
222097 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 09:10:45 | 15.12.2013 16:41:40 | 7.52 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 375.76 | 0 | 0
222098 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SOYHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 09:13:02 | 15.12.2013 10:47:04 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.51
222099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TISAN TR 2.1A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 09:16:02 | 15.12.2013 12:14:30 | 2.97 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0
222100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 09:14:44 | 15.12.2013 10:04:29 | 0.83 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0
222101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 09:18:11 | 15.12.2013 10:16:56 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
222102 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 09:18:30 | 15.12.2013 10:05:09 | 0.78 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0
222104 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:IMRENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 09:20:28 | 15.12.2013 11:45:54 | 2.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0
222105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 09:24:59 | 15.12.2013 11:04:10 | 1.65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0
222107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/31 GÖKPETROL FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 09:22:44 | 15.12.2013 17:50:28 | 8.46 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 846.22 | 0 | 0
222108 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM TR:CAMILI1 TR FİDER:SARIYAHŞİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 09:29:39 | 15.12.2013 09:58:34 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.48 | 120.49
222109 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY11 TR | AG - AG PANO SİGORTALI- SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI- YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 09:33:26 | 15.12.2013 10:37:35 | 1.07 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.46 | 0 | 0
222113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ESKİ GÜMÜŞ KÖK FİDER:HÖYÜK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 09:38:44 | 15.12.2013 17:24:48 | 7.77 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 582.58 | 0 | 0
222114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/21 ESEN PASAJI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 09:39:04 | 15.12.2013 14:56:59 | 5.3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1059.72 | 0 | 0
222117 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 09:42:03 | 15.12.2013 17:15:30 | 7.56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 113.36 | 0 | 0
222122 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 09:53:47 | 15.12.2013 11:44:06 | 1.84 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0
222123 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUSKUNCUK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 09:56:32 | 15.12.2013 12:52:24 | 2.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
222124 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 09:59:53 | 15.12.2013 19:06:41 | 9.11 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1002.47 | 0
222132 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ASAGICAGLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 10:20:47 | 15.12.2013 11:51:12 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
222135 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 10:26:02 | 15.12.2013 10:56:42 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02
222136 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GORUNMEZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 10:28:37 | 15.12.2013 12:40:12 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0
222138 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 10:27:27 | 15.12.2013 13:12:56 | 2.76 | 0 | 0 | 5 | 2900 | 0 | 0 | 13.79 | 7998.36
222139 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BOLDACI YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 10:31:37 | 15.12.2013 11:39:29 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13
222141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 10:27:20 | 15.12.2013 10:59:33 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
222143 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 10:38:45 | 15.12.2013 11:37:18 | 0.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0
222149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40105 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 10:50:04 | 15.12.2013 14:44:01 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
222151 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:MANTAR MODÜLER KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 10:54:40 | 15.12.2013 12:05:11 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.68
222152 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 10:59:48 | 15.12.2013 12:51:27 | 1.86 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83.74 | 0 | 0
222153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUPECAMI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 11:04:14 | 15.12.2013 12:50:03 | 1.76 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.73 | 0 | 0
222156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 11:07:32 | 15.12.2013 11:49:27 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
222159 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 11:14:39 | 15.12.2013 12:47:49 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.66
222162 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SEYHLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ- NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 11:18:47 | 15.12.2013 12:50:55 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.28
222163 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASMALI MESCID TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 11:19:19 | 15.12.2013 13:13:48 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
222164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENKARAHUYUK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 11:21:26 | 15.12.2013 12:40:11 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
222165 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KUMLUCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 11:22:43 | 15.12.2013 12:28:03 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.89
222175 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CARDAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 12:00:45 | 15.12.2013 13:44:24 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
222177 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 12:03:39 | 15.12.2013 13:21:30 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
222182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 12:06:22 | 15.12.2013 15:05:48 | 2.99 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 747.64 | 0 | 0
222185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÖZDEMİR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 09:59:19 | 15.12.2013 12:17:43 | 2.31 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 4.61 | 175.31
222197 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 12:38:51 | 15.12.2013 13:49:56 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
222200 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 12:41:04 | 15.12.2013 13:08:08 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
222206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 12:48:54 | 15.12.2013 14:28:28 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
222207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 12:52:25 | 15.12.2013 13:38:59 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
222208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 12:50:28 | 15.12.2013 13:00:27 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
222209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-52 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 12:46:28 | 15.12.2013 13:15:42 | 0.49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0
222218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BASKARABAYDIN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 13:14:35 | 15.12.2013 14:12:24 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.82
222225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 13:32:36 | 15.12.2013 16:29:35 | 2.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.99 | 0 | 0
222229 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 13:36:17 | 15.12.2013 14:43:14 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.32
222232 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 13:42:36 | 15.12.2013 14:50:40 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
222236 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YAYLACIK KÖYÜ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 13:50:27 | 15.12.2013 15:44:22 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
222237 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 13:46:56 | 15.12.2013 17:09:29 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0
222248 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 14:11:04 | 15.12.2013 17:08:02 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
222251 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:MUTLU KÖK FİDER:ESKİL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 14:11:15 | 15.12.2013 15:45:36 | 1.57 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 47.18 | 471.75
222253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 14:21:06 | 15.12.2013 15:04:44 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
222256 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 14:29:01 | 15.12.2013 18:20:45 | 3.86 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 193.11 | 0
222257 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 14:34:54 | 15.12.2013 15:08:45 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
222258 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 14:37:06 | 15.12.2013 19:13:52 | 4.61 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 691.92 | 0 | 0
222259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 14:35:29 | 15.12.2013 15:02:19 | 0.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0
222260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 13:59:10 | 15.12.2013 17:00:51 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0
222262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 14:19:21 | 15.12.2013 18:10:51 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
222268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 14:52:48 | 15.12.2013 17:53:01 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.03 | 0 | 0
222271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 15:02:25 | 15.12.2013 18:10:26 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13
222273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 15:09:37 | 15.12.2013 15:57:51 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0
222275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 15:08:44 | 15.12.2013 16:35:56 | 1.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 0 | 0
222277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 15:14:39 | 15.12.2013 16:06:15 | 0.86 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
222282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 15:27:09 | 15.12.2013 15:53:07 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 0 | 0
222288 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SEYHLER2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 15:35:48 | 15.12.2013 18:35:18 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.92
222290 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ORMAN13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 15:45:25 | 15.12.2013 16:22:19 | 0.61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0
222291 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 15:09:17 | 15.12.2013 17:32:31 | 2.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
222294 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.12.2013 15:58:07 | 15.12.2013 15:59:54 | 0.03 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
222295 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 15:59:32 | 15.12.2013 16:22:38 | 0.38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
222301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 16:13:21 | 15.12.2013 17:05:54 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
222302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 16:13:20 | 15.12.2013 17:32:51 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
222304 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 15:25:08 | 15.12.2013 17:24:06 | 1.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0
222306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 16:18:56 | 15.12.2013 18:02:40 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
222310 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 16:33:12 | 15.12.2013 17:40:25 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
222314 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 16:45:06 | 15.12.2013 17:17:50 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
222319 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EGIRLER1 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 16:44:56 | 15.12.2013 18:21:06 | 1.6 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 136.24 | 0 | 0
222320 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 16:51:46 | 15.12.2013 17:25:43 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
222321 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:GÜVERCİNLİK İM FİDER:KAYMAKLI SULAMA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 16:50:54 | 15.12.2013 17:25:36 | 0.58 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 289.17 | 57.83 | 0
222324 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARACİĞAN 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 16:49:35 | 15.12.2013 17:39:26 | 0.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
222327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:01:50 | 15.12.2013 17:40:07 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
222330 | 1 | KONYA | MERAM | TR:FAHRUNISA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:07:41 | 15.12.2013 18:55:08 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
222333 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ERBISIM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:09:44 | 15.12.2013 19:13:30 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5
222334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKİM1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:12:14 | 15.12.2013 18:10:46 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
222335 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SARIAGIL1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:11:23 | 15.12.2013 18:38:54 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.59
222337 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 16:48:57 | 15.12.2013 17:16:33 | 0.46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
222338 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/73 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:15:07 | 15.12.2013 17:33:03 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0
222339 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:13:21 | 15.12.2013 18:01:30 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
222341 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:14:59 | 15.12.2013 17:53:42 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
222343 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH 6 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:28:11 | 15.12.2013 19:37:48 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
222344 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE17 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:28:34 | 15.12.2013 17:53:15 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
222346 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:27:52 | 15.12.2013 18:10:36 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
222351 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:HODOGLU1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:46:29 | 15.12.2013 18:54:08 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1.13 | 58.63
222353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:43:53 | 15.12.2013 18:08:38 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
222362 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/15 MÜFTÜLÜK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 17:59:00 | 15.12.2013 18:43:33 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
222366 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OPET TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 18:27:49 | 15.12.2013 18:37:41 | 0.16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
222368 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CEVREKAVAK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 18:28:45 | 15.12.2013 19:16:09 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
222369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 18:36:51 | 15.12.2013 19:12:19 | 0.59 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0
222370 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TASPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 18:08:05 | 15.12.2013 18:44:26 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0
222374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OPET TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 18:49:33 | 15.12.2013 19:02:28 | 0.22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
222375 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU9 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 18:29:50 | 15.12.2013 19:28:48 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
222376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 18:53:31 | 15.12.2013 19:36:52 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
222378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 07:38:06 | 15.12.2013 18:58:38 | 11.34 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 113.42 | 5671.11
222379 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 18:29:02 | 15.12.2013 19:11:35 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
222380 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURHAN DEDE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 19:11:36 | 15.12.2013 19:45:27 | 0.56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0
222385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK50 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 19:55:55 | 15.12.2013 20:39:37 | 0.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
222389 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH 13 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 20:14:13 | 15.12.2013 20:57:22 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
222393 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 20:21:37 | 15.12.2013 20:35:01 | 0.22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
222396 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 20:32:23 | 15.12.2013 21:03:20 | 0.52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 0 | 0
222399 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 20:40:34 | 15.12.2013 20:58:54 | 0.31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
222400 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 20:55:55 | 15.12.2013 21:53:49 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
222404 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 21:06:01 | 15.12.2013 21:44:06 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
222407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 25TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 21:12:17 | 15.12.2013 21:59:47 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
222414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 21:39:47 | 15.12.2013 23:30:35 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
222419 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 22:37:39 | 16.12.2013 00:36:29 | 1.98 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7.92 | 0 | 3.96
222420 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.12.2013 22:51:03 | 16.12.2013 08:21:26 | 9.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0
222428 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 04:21:14 | 16.12.2013 07:04:37 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.23
222437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 07:08:50 | 16.12.2013 09:06:28 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
222438 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PUSAT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 07:28:08 | 16.12.2013 08:57:44 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.44
222446 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 07:53:26 | 16.12.2013 09:45:37 | 1.87 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.49 | 0 | 0
222447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63 ALTINYEM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 07:54:37 | 16.12.2013 12:15:09 | 4.34 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 217.11 | 0 | 0
222448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK57 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 07:58:48 | 16.12.2013 09:17:53 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
222453 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH 18 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 08:26:52 | 16.12.2013 09:31:08 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
222460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 08:35:48 | 16.12.2013 11:15:57 | 2.67 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0 | 0
222465 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:GÜNEYBAĞ KÖK FİDER:GÜNEYBAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 08:46:55 | 16.12.2013 09:07:46 | 0.35 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 29.54 | 0 | 0
222467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53A ŞİRİNEVLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 08:48:38 | 16.12.2013 16:25:50 | 7.62 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 0 | 0
222470 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 08:51:52 | 16.12.2013 10:29:54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.51
222471 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 08:54:03 | 16.12.2013 10:11:10 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
222475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 08:42:16 | 16.12.2013 10:22:15 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
222477 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:YUKARI ESENCE1 TR FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 08:54:31 | 16.12.2013 11:21:43 | 2.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
222484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-34A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 09:03:15 | 16.12.2013 10:02:48 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
222489 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 09:15:07 | 16.12.2013 10:08:18 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
222490 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUPECAMI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 09:22:37 | 16.12.2013 13:11:08 | 3.81 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 209.47 | 0 | 0
222496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 09:34:00 | 16.12.2013 10:04:05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.03
222497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK06 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 09:36:13 | 16.12.2013 14:49:35 | 5.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0
222499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 09:37:53 | 16.12.2013 10:58:07 | 1.34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0
222513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 09:49:40 | 16.12.2013 10:34:18 | 0.74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0
222518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI28 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 09:57:07 | 16.12.2013 11:54:50 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
222524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 09:59:58 | 16.12.2013 16:03:20 | 6.06 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 726.73 | 0 | 0
222526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU MAHALLESI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 10:03:16 | 16.12.2013 12:18:20 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 112.56
222529 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 09:55:15 | 16.12.2013 10:33:59 | 0.65 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 161.39 | 0 | 0
222532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 10:06:43 | 16.12.2013 10:21:03 | 0.24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0
222533 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 10:06:48 | 16.12.2013 11:05:39 | 0.98 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 49.04 | 98.08
222536 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 10:09:07 | 16.12.2013 15:41:01 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 331.9
222544 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 10:15:24 | 16.12.2013 10:59:22 | 0.73 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1.47 | 73.28
222546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 10:17:53 | 16.12.2013 12:17:57 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 0 | 0
222557 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM KÖK:TOL KÖK FİDER:IŞIKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 12:49:02 | 16.12.2013 15:32:20 | 2.72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.43 | 0
222559 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KOPRUBASI KABIN44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 10:25:55 | 16.12.2013 11:07:06 | 0.69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 0
222562 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:TASPINAR1 TR FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 10:25:31 | 16.12.2013 15:18:06 | 4.88 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 9.75 | 975.28
222563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 09:32:38 | 16.12.2013 10:45:44 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
222564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30816 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 10:23:26 | 16.12.2013 10:42:22 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
222569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 10:36:52 | 16.12.2013 17:17:39 | 6.68 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 400.78 | 0 | 0
222574 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMİRGAZİ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 10:23:44 | 16.12.2013 19:33:12 | 9.16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.58 | 0 | 0
222576 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 10:41:25 | 16.12.2013 13:15:53 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.49
222578 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1113 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 10:44:21 | 16.12.2013 10:46:46 | 0.04 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
222579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 10:06:28 | 16.12.2013 12:47:44 | 2.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
222583 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 10:49:18 | 16.12.2013 11:50:18 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
222630 | 1 | KONYA | MERAM | KÖK:HATUNSARAY KÖK TR:HATUNSARAY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 11:16:44 | 16.12.2013 13:46:45 | 2.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100.01 | 0
222639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGILONU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 11:24:56 | 16.12.2013 12:16:33 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.32
222640 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:23:03 | 16.12.2013 12:06:33 | 0.73 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
222643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 KÖK:KOZLUBUCAK KOK TR:LALE TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 09:40:11 | 16.12.2013 11:27:19 | 1.79 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 17.86 | 892.78
222665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:40:08 | 16.12.2013 13:28:10 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8
222667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:46:12 | 16.12.2013 15:38:40 | 3.87 | 0 | 400 | 58 | 0 | 0 | 1549.78 | 224.72 | 0
222672 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:50:34 | 16.12.2013 13:33:55 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.45
222676 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:52:50 | 16.12.2013 13:18:59 | 1.44 | 0 | 500 | 250 | 500 | 0 | 717.92 | 358.96 | 717.92
222677 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:51:16 | 16.12.2013 12:45:12 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
222682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:59:38 | 16.12.2013 12:46:52 | 0.79 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1180.83 | 0
222684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 12:07:13 | 16.12.2013 16:10:59 | 4.06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 0 | 0
222685 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:39:27 | 16.12.2013 13:19:21 | 1.67 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 24.98 | 0 | 8.33
222691 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREĞLİ1065 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 12:16:11 | 16.12.2013 12:51:55 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
222693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:33:46 | 16.12.2013 12:22:20 | 0.81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0
222701 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 12:27:35 | 16.12.2013 12:35:56 | 0.14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0
222707 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 12:30:00 | 16.12.2013 13:46:26 | 1.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
222710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 12:40:36 | 16.12.2013 15:26:01 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.76
222711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 12:39:54 | 16.12.2013 14:16:44 | 1.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0
222712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:41:46 | 16.12.2013 13:15:35 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
222716 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 12:44:52 | 16.12.2013 13:57:43 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
222719 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:KIZILÖZ KÖK FİDER:BELÖREN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 12:43:33 | 16.12.2013 14:02:11 | 1.31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.21 | 0 | 0
222721 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:ISLIK KÖK FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 12:29:11 | 16.12.2013 14:36:10 | 2.12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.33 | 0 | 0
222723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 12:21:22 | 16.12.2013 12:55:28 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
222737 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 13:04:04 | 16.12.2013 14:59:09 | 1.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
222739 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ZİNCİRLİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 13:04:44 | 16.12.2013 16:30:51 | 3.44 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0
222740 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREYAZDAGI YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:15:55 | 16.12.2013 13:08:07 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87
222752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 13:18:29 | 16.12.2013 13:47:29 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
222767 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63 ALTINYEM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 13:35:34 | 16.12.2013 15:38:04 | 2.04 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.08 | 0 | 0
222771 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KÖK:KOM GIDA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 11:38:11 | 16.12.2013 13:44:32 | 2.11 | 0 | 0 | 3 | 648 | 0 | 0 | 6.32 | 1364.58
222775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK AZDIN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 13:45:03 | 16.12.2013 15:21:47 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61
222776 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 13:45:42 | 16.12.2013 14:21:30 | 0.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0
222785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 13:40:18 | 16.12.2013 15:08:25 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
222787 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CUKURBAG1 TR SARIVELINER | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 13:52:12 | 16.12.2013 17:33:12 | 3.68 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.88 | 0 | 0
222794 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 13:55:30 | 16.12.2013 14:42:31 | 0.78 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 3739.39 | 0 | 0
222798 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 13:58:11 | 16.12.2013 14:14:09 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
222804 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EGRIKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 14:10:24 | 16.12.2013 14:12:07 | 0.03 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
222813 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:ACIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 14:12:35 | 16.12.2013 14:58:36 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.87
222816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÖZDEMİR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 07:52:19 | 16.12.2013 14:19:32 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45
222822 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 14:12:41 | 16.12.2013 14:34:38 | 0.37 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
222847 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENI MAHALLE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 14:34:43 | 16.12.2013 15:15:15 | 0.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0
222855 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 13:05:01 | 16.12.2013 15:49:10 | 2.74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.36 | 0 | 0
222861 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:TOSUNLAR1 TR FİDER:ALTINEKİN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 14:39:38 | 16.12.2013 15:16:27 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.61 | 12.27
222863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 14:11:02 | 16.12.2013 14:45:27 | 0.57 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0
222876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:İM-2 TR:EREGLI1515 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 14:59:16 | 16.12.2013 15:54:13 | 0.92 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 250.02 | 0 | 0
222877 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 14:43:49 | 16.12.2013 16:21:50 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
222882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGILONU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:01:06 | 16.12.2013 15:45:10 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
222887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:03:31 | 16.12.2013 15:51:15 | 0.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0
222890 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:06:49 | 16.12.2013 17:02:52 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
222895 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:11:04 | 16.12.2013 18:05:26 | 2.91 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.06 | 0 | 0
222900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:23:33 | 16.12.2013 16:22:36 | 0.98 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0
222904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:25:57 | 16.12.2013 16:38:58 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.91
222907 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.12.2013 15:30:19 | 16.12.2013 17:17:24 | 1.78 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 178.47 | 0 | 0
222911 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR30 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:22:10 | 16.12.2013 16:43:33 | 1.36 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 27.13 | 0 | 6.78
222914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:30:49 | 16.12.2013 17:14:22 | 1.73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
222916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:32:09 | 16.12.2013 17:17:21 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
222923 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:43:52 | 16.12.2013 16:55:15 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
222928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:48:53 | 16.12.2013 17:02:18 | 1.22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 0 | 0
222931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN41 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:51:39 | 16.12.2013 17:18:35 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
222932 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:56:02 | 16.12.2013 17:10:33 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
222934 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKCIL TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 16:06:01 | 16.12.2013 17:02:08 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
222945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 16:24:54 | 16.12.2013 17:12:27 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.85
222954 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 16:37:28 | 16.12.2013 17:47:16 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
222960 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 16:44:04 | 16.12.2013 17:05:21 | 0.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
222961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 16:42:48 | 16.12.2013 17:47:16 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
222962 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKVIRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 16:39:44 | 16.12.2013 17:35:53 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
222966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YÜZBAŞI KÖK FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 14:06:25 | 16.12.2013 17:53:31 | 3.78 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 0
222975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:02:05 | 16.12.2013 17:28:42 | 0.44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 0 | 0
222983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/3 BARIŞKURT | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:09:45 | 16.12.2013 17:47:48 | 0.63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
222995 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:22:19 | 16.12.2013 18:13:16 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
222996 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:22:14 | 16.12.2013 18:27:34 | 1.09 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0
223000 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:23:30 | 16.12.2013 18:07:11 | 0.73 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0
223001 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:24:17 | 16.12.2013 18:46:19 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
223002 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOMISINI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:24:42 | 16.12.2013 18:44:36 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33
223004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:26:41 | 16.12.2013 18:05:59 | 0.66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
223006 | 1 | KONYA | KULU | TR:AKSANAYİ1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:29:10 | 16.12.2013 18:01:48 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
223008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:30:45 | 16.12.2013 18:06:46 | 0.6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45.02 | 0 | 0
223009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL02 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:37:55 | 16.12.2013 18:16:25 | 0.64 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0
223011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:39:58 | 16.12.2013 21:38:14 | 3.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0
223017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:50:00 | 16.12.2013 18:33:43 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
223021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZILYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 15:02:10 | 16.12.2013 18:02:19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
223024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11401 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 17:28:57 | 16.12.2013 18:08:58 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
223036 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 18:02:28 | 16.12.2013 19:26:57 | 1.41 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63.36 | 0 | 0
223037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 18:36:58 | 16.12.2013 20:01:32 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
223042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 18:53:45 | 16.12.2013 19:39:37 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
223043 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA43 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 18:56:18 | 16.12.2013 19:32:46 | 0.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
223046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 18:57:42 | 16.12.2013 19:40:25 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
223049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 19:09:41 | 16.12.2013 20:48:09 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
223054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 23TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 19:11:52 | 16.12.2013 20:02:58 | 0.85 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 63.87 | 0 | 0
223060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19/A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 19:34:52 | 16.12.2013 20:55:16 | 1.34 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
223065 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH 13 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 20:05:57 | 16.12.2013 20:28:53 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
223067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 20:17:32 | 16.12.2013 20:51:26 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
223068 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALIULVI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 20:23:21 | 16.12.2013 21:34:30 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
223069 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GUNDER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 20:23:33 | 16.12.2013 22:04:32 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68
223070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA43 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 20:25:50 | 16.12.2013 21:19:31 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
223078 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 21:00:25 | 16.12.2013 23:42:17 | 2.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 94.42 | 0 | 0
223083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19/A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 21:00:22 | 16.12.2013 22:41:07 | 1.68 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.98 | 0 | 0
223087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 21:45:16 | 16.12.2013 22:29:42 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
223090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÖZDEMİR TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 20:49:43 | 16.12.2013 22:06:47 | 1.28 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 2.57 | 97.62
223094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 22:07:20 | 16.12.2013 22:36:26 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
223097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 22:47:41 | 16.12.2013 23:17:57 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
223098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 22:56:17 | 17.12.2013 00:43:22 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
223100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 23:02:12 | 17.12.2013 00:04:37 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
223101 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 23:10:37 | 16.12.2013 23:52:02 | 0.69 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 0 | 0
223109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT FİDER:İM1 - ŞEKER2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 00:39:36 | 17.12.2013 00:54:19 | 0.25 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 49.06 | 0 | 0
223111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT TR:SELCUK3 TR FİDER:ŞEKER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 01:26:17 | 17.12.2013 01:36:43 | 0.17 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 69.56 | 0 | 0
223112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 02:28:15 | 17.12.2013 02:52:27 | 0.4 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 49.61 | 0 | 0
223115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 06:31:19 | 17.12.2013 07:07:52 | 0.61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 0
223121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 07:29:48 | 17.12.2013 08:20:52 | 0.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 0 | 0
223123 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:SARAY1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 07:43:45 | 17.12.2013 09:17:13 | 1.56 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.62 | 0
223124 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MECAL TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 07:12:16 | 17.12.2013 09:59:44 | 2.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
223125 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 07:56:31 | 17.12.2013 08:34:33 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
223131 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 08:19:27 | 17.12.2013 08:51:54 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
223132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63A D.S.İ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 08:19:36 | 17.12.2013 12:31:50 | 4.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 210.19 | 0 | 0
223133 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/23 SIRRI KARDEŞ OKUL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 08:24:48 | 17.12.2013 16:34:34 | 8.16 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1632.56 | 0 | 0
223135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 08:24:52 | 17.12.2013 09:47:59 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
223137 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 08:29:22 | 17.12.2013 09:25:35 | 0.94 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 445.99 | 0 | 0
223143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-22 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 08:38:19 | 17.12.2013 09:54:52 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
223145 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 08:43:14 | 17.12.2013 09:45:00 | 1.03 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
223146 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR134 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 08:44:20 | 17.12.2013 09:42:48 | 0.97 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0
223149 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 08:46:16 | 17.12.2013 09:11:33 | 0.42 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 63.21 | 0 | 0
223150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-13 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 08:44:38 | 17.12.2013 09:43:47 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
223153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ZAFER SANAYİ2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 08:46:31 | 17.12.2013 09:32:58 | 0.77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
223157 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 09:01:28 | 17.12.2013 11:02:26 | 2.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0
223165 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TENEKECILER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 09:11:27 | 17.12.2013 09:36:06 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
223174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TÜRKMEN 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 09:21:20 | 17.12.2013 10:14:16 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.82
223178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 09:22:19 | 17.12.2013 09:42:53 | 0.34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0
223180 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 09:23:53 | 17.12.2013 16:38:05 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 253.28
223182 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 09:26:53 | 17.12.2013 09:56:00 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.71
223189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUGUNEY YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 09:43:30 | 17.12.2013 12:41:32 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 148.36
223192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/133 KİLLİK CAMİ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 09:49:11 | 17.12.2013 10:27:45 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
223193 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 09:45:57 | 17.12.2013 15:03:25 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 317.47
223197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 09:50:11 | 17.12.2013 11:14:42 | 1.41 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.43 | 0 | 0
223198 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 09:51:59 | 17.12.2013 10:47:13 | 0.92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0
223199 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 09:54:57 | 17.12.2013 10:22:20 | 0.46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
223201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 09:57:54 | 17.12.2013 18:34:41 | 8.61 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 516.78 | 0 | 0
223207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 10:03:13 | 17.12.2013 13:01:45 | 2.98 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 148.78 | 0 | 0
223210 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 10:05:41 | 17.12.2013 11:13:48 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
223212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI20 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 10:05:35 | 17.12.2013 11:05:23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0
223216 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI KOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 10:16:44 | 17.12.2013 13:51:32 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 465.4
223217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 10:15:33 | 17.12.2013 16:54:01 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.41
223221 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEMS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 10:44:57 | 17.12.2013 11:16:19 | 0.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0
223226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 10:33:58 | 17.12.2013 11:45:42 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
223227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 10:37:58 | 17.12.2013 11:33:26 | 0.92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 0 | 0
223230 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:RAMAZANYASAR YAYLASI1 TR FİDER:PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 10:46:05 | 17.12.2013 14:57:03 | 4.18 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4.18 | 62.74
223235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 09:39:29 | 17.12.2013 10:50:42 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
223241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 10:54:02 | 17.12.2013 13:43:59 | 2.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0
223242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 10:00:35 | 17.12.2013 10:57:35 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
223243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 10:57:05 | 17.12.2013 11:14:51 | 0.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0
223254 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:14:04 | 17.12.2013 13:25:48 | 2.2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 208.58 | 0 | 0
223256 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR45 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:14:37 | 17.12.2013 12:04:33 | 0.83 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39.11 | 0 | 0
223265 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:23:39 | 17.12.2013 12:18:23 | 0.91 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 13.68 | 0 | 4.56
223266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 09:55:01 | 17.12.2013 11:26:07 | 1.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0
223267 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ŞANAL TR-21 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:22:37 | 17.12.2013 12:45:54 | 1.39 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.36 | 0 | 0
223269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:25:20 | 17.12.2013 13:26:59 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03
223271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:29:12 | 17.12.2013 12:18:43 | 0.83 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 0 | 0
223273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BUCAKIŞLA FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 09:08:31 | 17.12.2013 12:18:27 | 3.17 | 0 | 0 | 5 | 617 | 0 | 0 | 15.83 | 1953.15
223274 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:30:10 | 17.12.2013 12:38:27 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.76
223277 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:28:22 | 17.12.2013 11:56:40 | 0.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0
223281 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR83 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:43:57 | 17.12.2013 12:20:14 | 0.6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0
223282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:42:39 | 17.12.2013 13:08:07 | 1.42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0
223285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KIZILKAYA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.12.2013 22:54:43 | 17.12.2013 12:01:05 | 13.11 | 0 | 0 | 5 | 617 | 0 | 0 | 65.53 | 8086.47
223290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TENEKECILER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:46:06 | 17.12.2013 12:07:53 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
223299 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 12:04:41 | 17.12.2013 16:47:51 | 4.72 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 235.97 | 0 | 0
223301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 11:30:32 | 17.12.2013 12:15:06 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
223305 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 12:17:24 | 17.12.2013 15:04:00 | 2.78 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 124.95 | 0 | 13.88
223307 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SEYRAN TALEBG YURDU TR 1.20 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 12:20:17 | 17.12.2013 13:48:45 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
223317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA40 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 12:37:31 | 17.12.2013 13:33:51 | 0.94 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
223319 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 12:24:54 | 17.12.2013 12:45:00 | 0.34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 0
223321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 12:43:22 | 17.12.2013 13:29:39 | 0.77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0
223326 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 12:55:05 | 17.12.2013 14:56:16 | 2.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0
223330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21ATR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 12:57:06 | 17.12.2013 14:36:50 | 1.66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.24 | 0 | 0
223342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 13:15:29 | 17.12.2013 13:34:41 | 0.32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
223352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 13:28:56 | 17.12.2013 13:50:47 | 0.36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0
223356 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 13:31:54 | 17.12.2013 14:00:02 | 0.47 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28.13 | 0 | 0
223364 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 13:40:13 | 17.12.2013 14:09:33 | 0.49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
223366 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:BAŞYAYLA KÖK FİDER:ERMENEK DM - TEPEBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 13:46:33 | 17.12.2013 14:58:54 | 1.21 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 987.58 | 0 | 0
223370 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 13:45:44 | 17.12.2013 18:30:17 | 4.74 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 189.7 | 0 | 0
223374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63A D.S.İ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 13:56:35 | 17.12.2013 15:38:48 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85.18 | 0 | 0
223379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 13:16:17 | 17.12.2013 14:10:20 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
223380 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:08:12 | 17.12.2013 14:59:42 | 0.86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0
223383 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:11:20 | 17.12.2013 14:25:07 | 0.23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
223387 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:19:11 | 17.12.2013 16:09:44 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
223394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:21:21 | 17.12.2013 15:53:04 | 1.53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.86 | 0 | 0
223400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:29:34 | 17.12.2013 15:05:11 | 0.59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
223405 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EGRIKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 14:43:49 | 17.12.2013 14:45:02 | 0.02 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
223406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1022 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 14:07:33 | 17.12.2013 14:47:21 | 0.66 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.17 | 0 | 0
223408 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 14:46:34 | 17.12.2013 14:47:51 | 0.02 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
223410 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:43:35 | 17.12.2013 15:59:26 | 1.26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0
223412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA40 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:48:16 | 17.12.2013 15:41:58 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0
223413 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:HALKAPINAR6 TR FİDER:AYRANCI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:23:36 | 17.12.2013 15:09:52 | 0.77 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 385.56 | 0 | 0
223421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM KÖK:TEPESİDELİK KÖK TR:DEDELİ KÖYÜ TR/1 FİDER:TEPESİDELİK KÖK-KESİKKÖPRÜ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:54:30 | 17.12.2013 18:26:38 | 3.54 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 247.49 | 0
223423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:55:54 | 17.12.2013 15:51:03 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
223425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:58:14 | 17.12.2013 18:46:25 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
223432 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SIGIRCIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:05:41 | 17.12.2013 21:56:04 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.84
223434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:09:19 | 17.12.2013 18:02:39 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0
223438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN44 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:16:03 | 17.12.2013 15:36:11 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
223439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 13:55:16 | 17.12.2013 15:18:49 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
223440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:17:37 | 17.12.2013 15:35:27 | 0.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
223447 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:24:09 | 17.12.2013 15:37:50 | 0.23 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0
223452 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:30:59 | 17.12.2013 17:10:42 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.62
223454 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:33:18 | 17.12.2013 15:55:10 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0
223456 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK FİDER:KOZANLI KÖK - KOZANLI8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:35:47 | 17.12.2013 16:43:48 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0
223462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:44:16 | 17.12.2013 17:23:42 | 1.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0
223467 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:47:37 | 17.12.2013 16:16:31 | 0.48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.93 | 0 | 0.48
223474 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:MEZGITLI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:52:08 | 17.12.2013 17:46:05 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.97
223477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:BELKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 16:05:50 | 17.12.2013 16:46:32 | 0.68 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0
223479 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ŞANAL TR-21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 15:52:41 | 17.12.2013 16:21:37 | 0.48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0
223481 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 14 TR 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 16:28:20 | 17.12.2013 16:36:39 | 0.14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
223487 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 16:35:18 | 17.12.2013 17:03:45 | 0.47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 0 | 0
223490 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HIRFANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 16:39:56 | 17.12.2013 17:57:08 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 128.67
223491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-27 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 13:41:27 | 17.12.2013 17:19:34 | 3.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
223495 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 16:45:40 | 17.12.2013 16:49:57 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
223496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 16:50:08 | 17.12.2013 16:51:30 | 0.02 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
223500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN9 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 16:54:45 | 17.12.2013 18:38:43 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
223501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 16:56:47 | 17.12.2013 17:26:22 | 0.49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 0 | 0
223502 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.12.2013 16:52:06 | 17.12.2013 17:12:00 | 0.33 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 2.98 | 308.78
223503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 16:58:28 | 17.12.2013 18:13:40 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0
223507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 17:00:31 | 17.12.2013 18:04:30 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
223508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA GIDACILAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 17:01:56 | 17.12.2013 18:25:51 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
223509 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 16:58:13 | 17.12.2013 20:28:16 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | 0 | 0
223520 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 17:10:31 | 17.12.2013 17:30:46 | 0.34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0
223521 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ŞANAL TR-21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 16:06:48 | 17.12.2013 17:31:20 | 1.41 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.13 | 0 | 0
223524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ01 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 17:18:16 | 17.12.2013 19:31:29 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
223528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 17:32:23 | 17.12.2013 18:16:56 | 0.74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 0
223530 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 17:34:45 | 17.12.2013 18:23:27 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
223535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 17:37:24 | 17.12.2013 17:56:06 | 0.31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0
223537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR20 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 17:41:18 | 17.12.2013 18:26:07 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
223539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÖZDEMİR TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 14:29:04 | 17.12.2013 18:05:28 | 3.61 | 0 | 0 | 5 | 617 | 0 | 0 | 18.03 | 2225.31
223551 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SAHOREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 18:32:53 | 17.12.2013 19:28:25 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
223554 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 18:51:06 | 17.12.2013 20:22:03 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
223555 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE 6TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 18:52:03 | 17.12.2013 19:32:21 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
223562 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 19:08:11 | 17.12.2013 19:51:30 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
223563 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 19:03:32 | 17.12.2013 20:32:06 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
223568 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 19:24:52 | 17.12.2013 20:21:00 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
223571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10107 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 19:12:43 | 17.12.2013 20:04:44 | 0.87 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0
223578 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU40 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 21:24:53 | 17.12.2013 22:10:35 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
223582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 21:52:52 | 17.12.2013 22:45:45 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
223586 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 22:05:31 | 18.12.2013 00:06:35 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.02
223590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 22:29:01 | 17.12.2013 23:47:25 | 1.31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 0 | 0
223594 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 23:11:23 | 18.12.2013 00:00:16 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
223595 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.12.2013 23:08:44 | 17.12.2013 23:31:24 | 0.38 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 372.87 | 0
223602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 01:15:00 | 18.12.2013 02:10:35 | 0.93 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 741.11 | 0 | 0
223604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 02:28:25 | 18.12.2013 02:35:26 | 0.12 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 35.08 | 0 | 0
223607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 06:40:14 | 18.12.2013 11:40:55 | 5.01 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 0
223609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DİKİLİTAŞ KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 07:33:51 | 18.12.2013 09:27:55 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 855.5
223612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 07:51:02 | 18.12.2013 09:55:54 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
223613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63A D.S.İ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 07:50:59 | 18.12.2013 12:17:02 | 4.43 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 221.71 | 0 | 0
223614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53A ŞİRİNEVLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 07:57:44 | 18.12.2013 16:05:54 | 8.14 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1627.22 | 0 | 0
223620 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 08:23:27 | 18.12.2013 10:02:00 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
223621 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR35 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 06:50:23 | 18.12.2013 08:27:02 | 1.61 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 161.08 | 0 | 0
223628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER: ANBAR TSK KÖK - ANBAR TSK TR13 SAPLAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 07:03:07 | 18.12.2013 08:51:06 | 1.8 | 0 | 0 | 20 | 1200 | 0 | 0 | 35.99 | 2159.67
223629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:E-90/3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 08:49:30 | 18.12.2013 11:07:32 | 2.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.51 | 0 | 0
223630 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH31 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 08:49:32 | 18.12.2013 09:58:43 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
223635 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 09:07:00 | 18.12.2013 10:31:58 | 1.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
223647 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAĞAÇ TURGUT SK. TR 3.15A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 09:15:10 | 18.12.2013 13:09:15 | 3.9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 292.6 | 0 | 0
223659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 09:30:58 | 18.12.2013 10:08:34 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
223661 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 09:33:07 | 18.12.2013 10:10:03 | 0.62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 0 | 0
223663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FERTEK TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 09:34:10 | 18.12.2013 10:37:36 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
223665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 09:38:39 | 18.12.2013 17:11:59 | 7.56 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 906.67 | 0 | 0
223667 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 09:41:14 | 18.12.2013 16:04:24 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 383.17
223678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 10TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 09:47:32 | 18.12.2013 10:04:08 | 0.28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0
223682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 09:58:25 | 18.12.2013 10:33:11 | 0.58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 0 | 0
223688 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 10:03:45 | 18.12.2013 14:50:42 | 4.78 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 191.3 | 0 | 0
223690 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM TR:BOZLAREVCI FİDER:ÇEPNİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 10:03:08 | 18.12.2013 14:34:06 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 338.71
223691 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YENIKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 10:09:47 | 18.12.2013 13:45:33 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1391.69
223694 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 10:08:37 | 18.12.2013 13:46:00 | 3.62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.84 | 0 | 0
223705 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AVANOS11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 10:25:35 | 18.12.2013 12:05:17 | 1.66 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 26.59 | 0 | 6.65
223706 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU113 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 10:29:02 | 18.12.2013 11:05:44 | 0.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
223714 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 10:43:10 | 18.12.2013 11:33:12 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
223715 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 10:45:05 | 18.12.2013 11:35:25 | 0.84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0
223716 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM34 TR:AKPINAR TENEKE TR (3. ŞAHIS) FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 10:47:06 | 18.12.2013 11:12:16 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
223723 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 10:59:08 | 18.12.2013 13:09:32 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
223727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 10:57:10 | 18.12.2013 11:34:01 | 0.61 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0
223728 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH33 TR 630 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 11:02:53 | 18.12.2013 14:45:38 | 3.71 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
223729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-22A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 11:05:07 | 18.12.2013 12:06:13 | 1.02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0
223731 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 10:58:22 | 18.12.2013 11:57:47 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99
223733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30807 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 11:04:04 | 18.12.2013 15:45:15 | 4.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0
223736 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 11:05:14 | 18.12.2013 11:18:22 | 0.22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
223743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 11:22:52 | 18.12.2013 11:43:33 | 0.34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0
223749 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 11:31:27 | 18.12.2013 12:29:17 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
223751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 11:38:14 | 18.12.2013 12:06:04 | 0.46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 0
223757 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:AZİZİYE KÖK FİDER:ÇAYHAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 11:44:10 | 18.12.2013 19:29:10 | 7.75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 0
223762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:SELVİLİ SARITOPALLI KÖK FİDER:EMİRGAZİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 11:46:19 | 18.12.2013 15:11:15 | 3.42 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.23 | 0
223763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FERAHEVLER TR-1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 11:46:09 | 18.12.2013 12:32:42 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
223771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR41 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 11:59:27 | 18.12.2013 13:30:05 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
223780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 12:13:53 | 18.12.2013 14:53:04 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
223784 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM IM:NİĞDE IM-3 KÖK:YEŞİLBURÇ KÖK FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 12:23:43 | 18.12.2013 13:21:35 | 0.96 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 144.67 | 0
223790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 12:26:08 | 18.12.2013 12:41:45 | 0.26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0
223796 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUKRAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 12:33:27 | 18.12.2013 13:30:22 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0
223800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M. LISESI TR 3.21 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 12:47:50 | 18.12.2013 13:46:24 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
223801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 12:49:21 | 18.12.2013 13:18:01 | 0.48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 0 | 0
223807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63A D.S.İ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 12:55:54 | 18.12.2013 15:43:43 | 2.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 139.85 | 0 | 0
223808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:E-90/2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 12:58:16 | 18.12.2013 13:20:17 | 0.37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
223812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 13:08:21 | 18.12.2013 14:30:00 | 1.36 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.04 | 0
223815 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 13:24:16 | 18.12.2013 13:46:01 | 0.36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
223817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 13:27:14 | 18.12.2013 15:06:28 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1571.19
223825 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:IHSANIYE 1 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 13:39:43 | 18.12.2013 14:33:12 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
223831 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KİTRELİ MONOBLOK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 13:55:47 | 18.12.2013 14:41:33 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 76.28 | 0
223833 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 13:58:43 | 18.12.2013 14:51:55 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.32
223834 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 13:37:18 | 18.12.2013 14:28:12 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.93
223835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ŞALGÖSTEREN TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 13:41:10 | 18.12.2013 15:02:53 | 1.36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0
223838 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BEYAĞIL KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 14:21:08 | 18.12.2013 14:28:50 | 0.13 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
223843 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NAR9 TR FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 14:26:25 | 18.12.2013 14:28:06 | 0.03 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
223848 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAYORUKLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 14:27:43 | 18.12.2013 15:57:22 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.98
223849 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CIFTLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 14:29:26 | 18.12.2013 14:31:40 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.93
223861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/31 GÖKPETROL FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 14:36:27 | 18.12.2013 17:38:22 | 3.03 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1819.17 | 0 | 0
223862 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 14:45:38 | 18.12.2013 15:38:24 | 0.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
223864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 14:38:14 | 18.12.2013 17:06:42 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 148.47
223867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NASUHPINAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 14:31:59 | 18.12.2013 15:55:20 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.67
223869 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 14:41:56 | 18.12.2013 15:46:12 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.84
223871 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 14:55:49 | 18.12.2013 15:19:34 | 0.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0
223877 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 15:00:18 | 18.12.2013 15:44:19 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.34
223879 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS10 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 14:59:27 | 18.12.2013 15:05:31 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0
223885 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 15:07:17 | 18.12.2013 18:40:05 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55
223912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 15:34:25 | 18.12.2013 17:00:24 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.66
223915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 15:38:07 | 18.12.2013 17:19:01 | 1.68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0 | 0
223931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 15:59:08 | 18.12.2013 16:46:22 | 0.79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0
223933 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 15:59:21 | 18.12.2013 16:36:18 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.47
223937 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:08:48 | 18.12.2013 16:47:20 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
223940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:20:12 | 18.12.2013 17:09:53 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
223941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BEYLERCE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:20:34 | 18.12.2013 17:20:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
223942 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:21:08 | 18.12.2013 16:41:34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.81
223944 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:24:03 | 18.12.2013 16:55:01 | 0.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0
223958 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:39:14 | 18.12.2013 21:39:49 | 5.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
223959 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:16:30 | 18.12.2013 16:44:14 | 0.46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0
223960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BAHCELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:45:10 | 18.12.2013 17:41:16 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.02
223963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:37:32 | 18.12.2013 17:42:01 | 1.07 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 0 | 0
223964 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:51:20 | 18.12.2013 17:29:46 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
223965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:GUMULUK1 TR FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:50:30 | 18.12.2013 17:56:44 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.42
223966 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH 13 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:52:52 | 18.12.2013 17:30:11 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
223967 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:53:25 | 18.12.2013 19:05:54 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21
223979 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE KUYU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:04:13 | 18.12.2013 18:16:52 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
223980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:04:43 | 18.12.2013 17:44:08 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
223981 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:58:44 | 18.12.2013 18:55:29 | 1.95 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 408.62 | 0 | 0
223983 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:07:57 | 18.12.2013 18:03:18 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
223984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/15 MÜFTÜLÜK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:06:30 | 18.12.2013 17:47:11 | 0.68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0
223985 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞEMS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:11:04 | 18.12.2013 17:30:07 | 0.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0
223989 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI TR 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:11:45 | 18.12.2013 18:17:45 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
223995 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:27:35 | 18.12.2013 17:50:21 | 0.38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0
223996 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR41 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:27:21 | 19.12.2013 08:33:19 | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
224000 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:22:43 | 18.12.2013 17:35:49 | 0.22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
224009 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:16:53 | 18.12.2013 17:43:24 | 1.44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.84 | 0 | 0
224011 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:43:40 | 18.12.2013 18:04:07 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
224013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:01:57 | 18.12.2013 18:00:37 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.64
224014 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:41:19 | 18.12.2013 18:57:06 | 1.26 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 315.76 | 0 | 0
224017 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:38:56 | 18.12.2013 18:15:12 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6
224019 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:AKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 18:09:43 | 18.12.2013 18:41:00 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.07
224020 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 16:52:23 | 18.12.2013 18:17:55 | 1.43 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.02 | 0 | 0
224022 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU111 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 18:20:34 | 18.12.2013 18:40:33 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
224025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 18:32:07 | 18.12.2013 22:03:04 | 3.52 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 439.48 | 0 | 0
224029 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 18:43:54 | 18.12.2013 19:51:34 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
224036 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/18-B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 19:01:55 | 18.12.2013 19:23:20 | 0.36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
224037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KISECIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 17:17:36 | 18.12.2013 19:06:48 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82
224038 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 19:06:41 | 18.12.2013 19:29:00 | 0.37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
224040 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 19:17:22 | 18.12.2013 19:59:57 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.19
224041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 19:26:34 | 18.12.2013 19:49:11 | 0.38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0
224042 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 19:54:16 | 18.12.2013 20:45:34 | 0.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
224049 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 20:29:03 | 18.12.2013 20:46:30 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
224050 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ÇATMAKAYA KÖYÜ (YENİ TR2) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 20:29:02 | 18.12.2013 22:12:07 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
224052 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 20:52:08 | 18.12.2013 21:32:59 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
224054 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.12.2013 21:51:15 | 18.12.2013 21:59:15 | 0.13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0
224055 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 21:51:06 | 18.12.2013 22:21:14 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
224058 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BÜYÜKÖZ KÖK TR:YOLOREN1 TR FİDER:BOZKIR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 22:10:27 | 18.12.2013 22:40:00 | 0.49 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 0
224059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 22:17:09 | 18.12.2013 23:07:10 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
224063 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGRETMEN EVLERI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 23:04:50 | 18.12.2013 23:31:59 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
224065 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.12.2013 23:45:02 | 19.12.2013 00:20:06 | 0.58 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.07 | 0 | 0
224069 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-2 TM DM:DM 15 İĞDELİ TR:HIZARCILAR TR FİDER:DM15 - HOROZLUHAN58 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 00:23:11 | 19.12.2013 00:40:33 | 0.29 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 0 | 0
224071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU TR:DUMLUPINAR6 TR FİDER:DM10 - BUHARA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 00:48:25 | 19.12.2013 01:07:09 | 0.31 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 312.22 | 0 | 0
224072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 01:22:11 | 19.12.2013 01:29:41 | 0.13 | 0 | 900 | 30 | 25 | 0 | 112.5 | 3.75 | 3.13
224073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 15 İĞDELİ TR:MOBILYACILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 01:52:59 | 19.12.2013 01:59:24 | 0.11 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 32.08 | 0 | 0
224076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 04:51:54 | 19.12.2013 05:24:22 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
224077 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKTAS MAH TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 05:33:15 | 19.12.2013 07:31:57 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
224079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 06:49:42 | 19.12.2013 07:44:09 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
224081 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 07:14:31 | 19.12.2013 09:04:16 | 1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
224085 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI1TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 07:56:58 | 19.12.2013 13:34:52 | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0
224086 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63A D.S.İ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 07:53:32 | 19.12.2013 11:58:14 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 203.92
224087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53A ŞİRİNEVLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 08:04:17 | 19.12.2013 16:57:38 | 8.89 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1777.83 | 0 | 0
224090 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 TR:ISTIKLAL3 TR FİDER:MEZBAHA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 08:20:25 | 19.12.2013 09:21:45 | 1.02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0
224091 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:PINARKAYA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 08:25:27 | 19.12.2013 09:10:31 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.76
224092 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR35 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 06:45:09 | 19.12.2013 08:31:20 | 1.77 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 176.97 | 0 | 0
224093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60810 FİDER:DM6-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 08:29:56 | 19.12.2013 14:46:42 | 6.28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 0
224094 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM FİDER:KULU DM - TAVŞANCALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 08:31:27 | 19.12.2013 09:39:42 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.27
224099 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ORENBOYALI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 08:39:20 | 19.12.2013 09:34:42 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
224105 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:TOLYAYLA TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 08:41:57 | 19.12.2013 09:18:03 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.03
224113 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK6 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 08:59:56 | 19.12.2013 10:36:38 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.35
224114 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 09:03:46 | 19.12.2013 12:12:42 | 3.15 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 236.17 | 0 | 0
224115 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACIKIRIK TR 3.1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 09:05:32 | 19.12.2013 10:40:47 | 1.59 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71.44 | 0 | 0
224117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 09:08:06 | 19.12.2013 14:03:39 | 4.93 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 246.29 | 0 | 0
224121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 09:21:17 | 19.12.2013 09:47:35 | 0.44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0
224122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CULFA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 09:25:09 | 19.12.2013 10:41:19 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 126.94
224127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VEDAT KESMEN TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 09:37:14 | 19.12.2013 14:53:06 | 5.26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.29 | 0 | 0
224137 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KIRI12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 09:55:45 | 19.12.2013 10:17:38 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
224139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 09:52:42 | 19.12.2013 10:28:11 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
224141 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 10:02:45 | 19.12.2013 11:27:40 | 1.42 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0
224142 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 10:07:50 | 19.12.2013 15:12:19 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 446.58
224147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR16 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 10:11:44 | 19.12.2013 10:38:10 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
224150 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KERPICLIK TR 2.22 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 10:14:56 | 19.12.2013 10:24:01 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
224153 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 10:13:59 | 19.12.2013 11:56:20 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.76
224169 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAYBAGAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 10:29:01 | 19.12.2013 14:21:44 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 2323.29
224175 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 10:39:06 | 19.12.2013 13:21:47 | 2.71 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 216.91 | 0 | 0
224189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 10:52:47 | 19.12.2013 11:21:51 | 0.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
224193 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:HARMANDALI KÖK FİDER:ÜRGÜP KAP. | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 10:58:08 | 19.12.2013 15:32:06 | 4.57 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.15 | 0
224194 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:BÖGECİK KÖK FİDER:YEŞİLDERE- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 10:58:44 | 19.12.2013 15:28:12 | 4.49 | 0 | 0 | 8 | 300 | 0 | 0 | 35.93 | 1347.33
224199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 16TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 11:05:29 | 19.12.2013 11:44:15 | 0.65 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 96.92 | 0 | 0
224201 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM TR:EĞRİKUYULAR TR FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 11:09:35 | 19.12.2013 14:26:31 | 3.28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.82 | 0
224202 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:MEHMETALI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 11:10:55 | 19.12.2013 14:08:57 | 2.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
224204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 11:15:15 | 19.12.2013 12:01:16 | 0.77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
224205 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 11:12:32 | 19.12.2013 11:50:54 | 0.64 | 0 | 240 | 50 | 125 | 0 | 153.47 | 31.97 | 79.93
224209 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH33 TR 630 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 11:18:09 | 19.12.2013 14:31:07 | 3.22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.32 | 0 | 0
224212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 11:18:41 | 19.12.2013 11:26:30 | 0.13 | 0 | 500 | 250 | 500 | 0 | 65.14 | 32.57 | 65.14
224214 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS51 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 11:23:42 | 19.12.2013 16:26:00 | 5.04 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 478.64 | 0 | 25.19
224218 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 11:23:07 | 19.12.2013 11:55:01 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0
224219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 11:27:59 | 19.12.2013 12:31:51 | 1.06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0
224224 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ÇUMRA TR44 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 11:34:49 | 19.12.2013 12:18:49 | 0.73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
224225 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:MUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 11:40:25 | 19.12.2013 15:42:36 | 4.04 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 121.09 | 1210.92
224233 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 11:47:08 | 19.12.2013 13:29:42 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71
224238 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:AKPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 11:45:31 | 19.12.2013 13:21:51 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61
224239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FERAHEVLER TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:00:40 | 19.12.2013 18:38:10 | 6.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0
224241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:02:12 | 19.12.2013 15:53:23 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.33
224252 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:ÇAYAĞZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 12:06:08 | 19.12.2013 13:27:16 | 1.35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0
224253 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 12:16:13 | 19.12.2013 16:09:55 | 3.9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 292.13 | 0 | 0
224256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK05 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:21:38 | 19.12.2013 12:55:59 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
224260 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:29:16 | 19.12.2013 13:20:52 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
224261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:33:00 | 19.12.2013 14:02:10 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
224262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:29:55 | 19.12.2013 13:08:06 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
224265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:43:11 | 19.12.2013 15:14:52 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0
224267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31104 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:28:42 | 19.12.2013 12:48:31 | 0.33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0
224268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KOK FİDER:KILBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 09:44:32 | 19.12.2013 12:58:42 | 3.24 | 0 | 0 | 3 | 149 | 0 | 0 | 9.71 | 482.18
224270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KICIAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:50:43 | 19.12.2013 15:29:35 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.48
224271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:38:44 | 19.12.2013 14:02:42 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
224274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:53:22 | 19.12.2013 13:31:14 | 0.63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 0
224278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLIMAHMUT3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 13:08:22 | 19.12.2013 14:29:28 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
224279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11206 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 12:48:47 | 19.12.2013 13:14:49 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
224280 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 13:10:38 | 19.12.2013 14:08:23 | 0.96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0
224281 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 13:14:07 | 19.12.2013 13:59:54 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
224283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/65 ÇAY DEĞİRMENİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 13:16:16 | 19.12.2013 15:52:42 | 2.61 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130.36 | 0 | 0
224286 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHCELIEVLER8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 13:20:33 | 19.12.2013 14:35:11 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
224292 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:MUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 13:30:13 | 19.12.2013 15:40:25 | 2.17 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 65.1 | 651
224297 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜYÜKSİNAN6 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 13:34:21 | 19.12.2013 14:10:33 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
224298 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 13:43:37 | 19.12.2013 14:15:10 | 0.53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0
224315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 13:59:01 | 19.12.2013 17:44:38 | 3.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0
224316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 13:55:37 | 19.12.2013 15:08:03 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
224318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 14:05:52 | 19.12.2013 15:50:00 | 1.74 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.24 | 0 | 0
224324 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR1/134 BAĞBAŞI MAH | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 13:56:09 | 19.12.2013 15:22:35 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
224330 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 14:17:16 | 19.12.2013 15:38:04 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
224335 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M. LISESI TR 3.21 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 14:23:17 | 19.12.2013 14:37:04 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
224342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 14:37:04 | 19.12.2013 14:52:43 | 0.26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0
224344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 14:37:34 | 19.12.2013 15:00:47 | 0.39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
224350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 14:47:38 | 19.12.2013 14:49:28 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.22
224355 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 14:50:03 | 19.12.2013 15:11:24 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
224356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 14:52:57 | 19.12.2013 17:03:24 | 2.17 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 326.13 | 0 | 0
224367 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 15:13:41 | 19.12.2013 15:40:56 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
224373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EROZYON | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 15:17:12 | 19.12.2013 15:30:55 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23
224378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/127 KÜME EVLER | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 15:33:43 | 19.12.2013 17:14:33 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
224385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 15:36:59 | 19.12.2013 15:39:35 | 0.04 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
224387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 15:08:59 | 19.12.2013 15:50:17 | 0.69 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.09 | 0 | 0
224390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKİM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 15:48:38 | 19.12.2013 17:17:37 | 1.48 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 0 | 0
224398 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 15:48:53 | 19.12.2013 17:16:36 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
224409 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 16:23:21 | 19.12.2013 17:12:07 | 0.81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0
224410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:İNKUYU MODÜLER KÖK FİDER:İNKUYU MODÜLER SULAMALAR-ÇİFTLİKLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 16:26:07 | 19.12.2013 20:45:25 | 4.32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.43 | 0
224417 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMİRGAZİ TR2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 16:35:11 | 19.12.2013 18:25:26 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84
224419 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 16:37:01 | 19.12.2013 17:14:39 | 0.63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0
224421 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 16:42:28 | 19.12.2013 16:58:18 | 0.26 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 21.11 | 0 | 0
224422 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAKILLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 16:45:15 | 19.12.2013 18:50:20 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
224427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇİMENKUYU TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 16:54:19 | 19.12.2013 19:35:32 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69
224429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20503 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 16:55:40 | 19.12.2013 19:04:21 | 2.14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.32 | 0 | 0
224432 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:ZAFERİYE MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.12.2013 16:06:47 | 19.12.2013 17:03:03 | 0.94 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 4.69 | 937.78
224435 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 16:58:09 | 19.12.2013 17:48:06 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
224437 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 17:01:10 | 19.12.2013 18:57:43 | 1.94 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
224444 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 17:09:57 | 19.12.2013 17:25:15 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
224445 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17/A TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 17:06:51 | 19.12.2013 17:42:04 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
224448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 17:19:11 | 19.12.2013 18:34:30 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
224451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21ATR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 17:20:54 | 19.12.2013 17:45:34 | 0.41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0
224461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 17:40:53 | 19.12.2013 18:29:00 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
224464 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:COBAN KAYA 1 TR 80 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 17:44:49 | 19.12.2013 21:03:01 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
224469 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 17:53:14 | 19.12.2013 18:32:11 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
224474 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAYIR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 14:00:15 | 19.12.2013 18:21:22 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.22
224475 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 18:16:48 | 19.12.2013 18:24:42 | 0.13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
224484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 18:49:29 | 19.12.2013 19:14:14 | 0.41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
224487 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BESIKLI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 17:14:37 | 19.12.2013 18:58:28 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73
224489 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 19:08:19 | 19.12.2013 19:56:02 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
224495 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:CAKMAKBURUN YAYLASI1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 19:41:47 | 19.12.2013 21:29:32 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0
224498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 20:12:21 | 19.12.2013 21:16:28 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.43
224500 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 20:27:18 | 19.12.2013 20:58:30 | 0.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
224501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 20:28:46 | 19.12.2013 21:37:03 | 1.14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0
224507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORALI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 20:27:03 | 19.12.2013 21:26:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.98
224511 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 22:06:26 | 19.12.2013 22:37:10 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
224517 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA53 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 23:02:11 | 19.12.2013 23:23:11 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
224518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 23:03:46 | 19.12.2013 23:35:52 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
224519 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR35 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 22:53:49 | 19.12.2013 23:10:37 | 0.28 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
224522 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.12.2013 23:54:25 | 20.12.2013 01:09:34 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
224524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:SILLE AK30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 00:44:34 | 20.12.2013 00:48:20 | 0.06 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 0 | 0
224525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 20TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 01:10:25 | 20.12.2013 11:06:44 | 9.94 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.39 | 0 | 0
224526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR FİDER:DM16 - KILIÇASLAN10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 01:04:09 | 20.12.2013 01:17:45 | 0.23 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 566.67 | 0 | 0
224529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 01:41:07 | 20.12.2013 02:58:52 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
224533 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:ASKERİ DEPO KÖK FİDER:DEMİRCİ KÖK-TOZLUKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 06:03:01 | 20.12.2013 08:59:44 | 2.95 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.91 | 0
224538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/65 ÇAY DEĞİRMENİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 07:49:29 | 20.12.2013 11:16:08 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 172.21
224540 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:SARAY1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 07:52:48 | 20.12.2013 14:50:50 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.97
224542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53A ŞİRİNEVLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 07:56:48 | 20.12.2013 17:03:10 | 9.11 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1821.22 | 0 | 0
224543 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 08:05:20 | 20.12.2013 08:40:48 | 0.59 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59.11 | 0 | 0
224559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 08:27:52 | 20.12.2013 09:45:44 | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0
224561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 08:42:42 | 20.12.2013 09:11:47 | 0.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
224570 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL10 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 09:07:17 | 20.12.2013 11:56:52 | 2.83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 0 | 0
224572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 09:10:44 | 20.12.2013 10:05:35 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
224576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 09:19:09 | 20.12.2013 09:46:09 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
224577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 09:19:16 | 20.12.2013 11:33:02 | 2.23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 0 | 0
224579 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOGADAMI TR AA3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 09:26:19 | 20.12.2013 11:41:10 | 2.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.19 | 0 | 0
224580 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 09:25:56 | 20.12.2013 11:58:54 | 2.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 0 | 0
224582 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 09:23:30 | 20.12.2013 10:35:10 | 1.19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.83 | 0 | 0
224584 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 09:30:15 | 20.12.2013 11:12:51 | 1.71 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 179.55 | 0 | 0
224585 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH40/A TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 09:38:22 | 20.12.2013 10:42:44 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
224589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 09:56:50 | 20.12.2013 10:15:55 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
224595 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 10:00:45 | 20.12.2013 15:23:41 | 5.38 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 807.33 | 0 | 0
224601 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 10:05:53 | 20.12.2013 15:11:35 | 5.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | 0 | 0
224602 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ODABAŞI KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 10:06:58 | 20.12.2013 13:17:01 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1000.93
224609 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA39 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 10:16:02 | 20.12.2013 11:43:08 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
224614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 10:24:04 | 20.12.2013 14:44:09 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0
224624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 10:45:40 | 20.12.2013 11:12:50 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
224631 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:TASBASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 10:54:16 | 20.12.2013 12:30:40 | 1.61 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.99 | 0
224634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/24 SIRRI KARDEŞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 10:57:54 | 20.12.2013 11:39:04 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
224635 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 11:01:18 | 20.12.2013 11:55:37 | 0.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0
224636 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ERBISIM1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 11:04:24 | 20.12.2013 11:06:09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2.19
224639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30812 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 11:01:46 | 20.12.2013 11:19:19 | 0.29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0
224643 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:SOYLU KÖK FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 11:17:24 | 20.12.2013 11:49:16 | 0.53 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0
224646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30812 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 11:26:50 | 20.12.2013 12:28:10 | 1.02 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 0 | 0
224647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 11:28:46 | 20.12.2013 15:49:44 | 4.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.24 | 0 | 0
224648 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ESKI BEREKE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 11:31:26 | 20.12.2013 13:10:54 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66
224654 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:MUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 11:50:02 | 20.12.2013 12:46:43 | 0.94 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 28.34 | 283.42
224667 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 12:28:07 | 20.12.2013 13:33:47 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
224669 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 12:37:39 | 20.12.2013 13:53:27 | 1.26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0
224682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:BUCAKKISLA KOK FİDER:BUCAKKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 11:33:43 | 20.12.2013 13:08:02 | 1.57 | 0 | 0 | 5 | 485 | 0 | 0 | 7.86 | 762.39
224683 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞEMS TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 13:04:39 | 20.12.2013 13:42:52 | 0.64 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0
224693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİ ZENGEN KÖK TR:KARAAHIRLI1 TR FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 13:20:46 | 20.12.2013 14:58:06 | 1.62 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.44 | 0
224698 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TEPEARASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 13:26:55 | 20.12.2013 14:01:15 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 188.26
224703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA23 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 13:33:10 | 20.12.2013 14:10:16 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
224705 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM KÖK:BEŞAĞIL KÖK TR:HACIFAKILI1 TR FİDER:BEŞİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 13:32:32 | 20.12.2013 14:02:05 | 0.49 | 0 | 0 | 5 | 145 | 0 | 0 | 2.46 | 71.41
224706 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU82 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 13:39:27 | 20.12.2013 14:51:40 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
224708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/21 ESEN PASAJI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 12:31:33 | 20.12.2013 15:12:05 | 2.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 0 | 0
224709 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 13:42:25 | 20.12.2013 14:34:33 | 0.87 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 69.51 | 0 | 0
224722 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 13:57:19 | 20.12.2013 15:01:33 | 1.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
224725 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 13:58:36 | 20.12.2013 14:36:26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.92
224731 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA YAHSI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 14:01:15 | 20.12.2013 14:45:30 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
224733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ÇAYHAN KÖK TR:CAYHAN5 TR FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 14:04:06 | 20.12.2013 17:02:32 | 2.97 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.22 | 0
224734 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 14:07:22 | 20.12.2013 14:09:17 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0.03 | 9.58
224735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:BUCAKKISLA KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 13:24:30 | 20.12.2013 14:10:19 | 0.76 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 1.53 | 114.54
224736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:OKCU2 TR FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 14:08:34 | 20.12.2013 15:15:22 | 1.11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0
224737 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARATEPE KÖK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 14:06:40 | 20.12.2013 15:41:20 | 1.58 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 378.67 | 0 | 0
224738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 14:09:08 | 20.12.2013 17:16:27 | 3.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0
224739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 13:26:22 | 20.12.2013 14:14:02 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
224742 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 14:17:46 | 20.12.2013 15:44:28 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
224744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-29B TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 14:18:29 | 20.12.2013 15:20:07 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
224754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKİM1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 13:38:45 | 20.12.2013 14:38:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
224764 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 14:54:59 | 20.12.2013 15:19:29 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
224766 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 10:38:02 | 20.12.2013 14:59:41 | 4.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
224772 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 15:24:38 | 20.12.2013 15:26:01 | 0.02 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
224773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA07 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 13:57:15 | 20.12.2013 15:26:31 | 1.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0
224776 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 15:27:00 | 20.12.2013 17:30:19 | 2.06 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 102.76 | 308.29
224779 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 15:36:06 | 20.12.2013 16:26:28 | 0.84 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.97 | 0 | 0
224783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 15:40:38 | 20.12.2013 17:22:49 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.58
224791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 15:44:15 | 20.12.2013 15:55:48 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
224794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 15:59:24 | 20.12.2013 22:12:02 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.11
224801 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:05:26 | 20.12.2013 17:42:15 | 1.61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.36 | 0 | 0
224802 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:04:57 | 20.12.2013 16:51:39 | 0.78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0
224805 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR24 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:04:42 | 20.12.2013 16:41:28 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
224806 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 16:10:15 | 20.12.2013 16:27:15 | 0.28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0
224819 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI12A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:27:51 | 20.12.2013 17:57:07 | 1.49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 0 | 0
224831 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:42:22 | 20.12.2013 17:42:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.81
224832 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:42:22 | 20.12.2013 17:48:27 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0 | 0
224833 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:39:43 | 20.12.2013 17:50:05 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
224837 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:50:13 | 20.12.2013 17:28:15 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.34
224838 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:47:34 | 20.12.2013 18:36:56 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
224840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:50:44 | 20.12.2013 19:20:02 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 373.25
224846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR36 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:18:24 | 20.12.2013 17:15:01 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
224847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:36:37 | 20.12.2013 17:48:50 | 1.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
224852 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 17:11:17 | 20.12.2013 19:45:03 | 2.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
224854 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:PAZARKAYA MODÜLER KÖK FİDER:MEVLÜTLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 17:19:09 | 20.12.2013 18:09:31 | 0.84 | 0 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 1.68 | 302.2
224857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.12.2013 17:03:34 | 20.12.2013 18:38:51 | 1.59 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 158.81 | 0 | 0
224861 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 17:30:31 | 20.12.2013 20:20:25 | 2.83 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0
224864 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:48:35 | 20.12.2013 17:36:13 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
224867 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 17:40:08 | 20.12.2013 19:05:53 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
224869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 17:44:56 | 20.12.2013 19:04:27 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33
224873 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 17:52:01 | 20.12.2013 18:24:15 | 0.54 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0
224875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:ESKIOGLU1 TR FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 17:58:10 | 20.12.2013 21:13:23 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.51
224876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 17:43:56 | 20.12.2013 18:56:28 | 1.21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0
224878 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 18:06:29 | 20.12.2013 20:24:04 | 2.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
224879 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 16:31:59 | 20.12.2013 18:09:06 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
224880 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 18:13:53 | 20.12.2013 18:41:09 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
224882 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK 1 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 18:20:36 | 20.12.2013 20:25:12 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
224889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KURTDERESI 2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 18:47:02 | 20.12.2013 19:09:13 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.09
224896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 19:24:34 | 20.12.2013 20:10:24 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
224900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 19:28:06 | 20.12.2013 20:20:49 | 0.88 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.14 | 0 | 0
224902 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 19:41:28 | 20.12.2013 20:43:23 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
224903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLIMAHMUT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 18:55:25 | 20.12.2013 19:44:50 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
224912 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 15:13:46 | 20.12.2013 20:10:51 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.95
224916 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:IMIRLER YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 20:23:26 | 20.12.2013 23:08:12 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.73
224917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 20:24:24 | 20.12.2013 20:44:51 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
224918 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR6 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 20:28:16 | 20.12.2013 21:35:08 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
224919 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDAN CELIK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 20:34:02 | 21.12.2013 01:17:05 | 4.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.59 | 0 | 0
224921 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI SABAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 20:05:19 | 20.12.2013 20:55:20 | 0.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
224923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1253 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 21:18:52 | 20.12.2013 21:47:22 | 0.47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0
224924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 21:25:06 | 21.12.2013 10:24:43 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.99
224925 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 21:33:39 | 21.12.2013 00:02:49 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.86
224928 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 21:47:55 | 20.12.2013 22:11:02 | 0.39 | 0 | 1450 | 250 | 500 | 0 | 558.65 | 96.32 | 192.64
224934 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 22:57:25 | 21.12.2013 00:10:32 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
224935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 23:12:28 | 21.12.2013 00:17:11 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
224936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA07 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.12.2013 23:34:00 | 21.12.2013 00:41:43 | 1.13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0
224944 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 01:36:57 | 21.12.2013 01:43:36 | 0.11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
224947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 01:39:42 | 21.12.2013 02:19:01 | 0.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0
224949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 06:46:14 | 21.12.2013 08:14:18 | 1.47 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 366.94 | 0 | 0
224951 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIGDELI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 07:01:16 | 21.12.2013 08:35:33 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57
224952 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 07:07:50 | 21.12.2013 08:10:49 | 1.05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104.97 | 0 | 0
224961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/107 SU DEPOSU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 08:22:56 | 21.12.2013 08:44:13 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
224962 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 08:30:50 | 21.12.2013 10:48:27 | 2.29 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 160.55 | 0 | 0
224965 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 08:31:47 | 21.12.2013 09:17:21 | 0.76 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.62 | 0 | 0
224967 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 08:33:33 | 21.12.2013 09:40:09 | 1.11 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0
224971 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 08:46:37 | 21.12.2013 10:08:11 | 1.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0
224973 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:DOĞUŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 08:53:04 | 21.12.2013 14:42:33 | 5.82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 174.74 | 0 | 0
224978 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 09:02:12 | 21.12.2013 13:16:24 | 4.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0
224980 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 09:00:28 | 21.12.2013 09:14:19 | 0.23 | 0 | 500 | 250 | 500 | 0 | 115.42 | 57.71 | 115.42
224981 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 09:06:15 | 21.12.2013 12:15:33 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 157.75
224990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 09:27:35 | 21.12.2013 14:38:42 | 5.19 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1037.06 | 0 | 0
224991 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELINER 2TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 09:31:49 | 21.12.2013 10:29:18 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
224995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:SAZGEÇİT KÖK FİDER:KARAPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 09:41:54 | 21.12.2013 10:58:08 | 1.27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 0
224997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 09:39:28 | 21.12.2013 14:31:31 | 4.87 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 973.5 | 0 | 0
224998 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 09:50:41 | 21.12.2013 10:13:46 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
224999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 09:48:20 | 21.12.2013 12:10:12 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.82
225002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 09 ŞEYH ŞAMİL FİDER:DM9 - SİLLE PARSANA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 09:47:18 | 21.12.2013 09:54:33 | 0.12 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 78.54 | 0 | 0
225003 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 09:59:09 | 21.12.2013 12:19:26 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 163.66
225004 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 10:01:01 | 21.12.2013 17:47:12 | 7.77 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 776.97 | 0 | 0
225006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK51 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 09:52:47 | 21.12.2013 10:05:41 | 0.22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
225008 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 10:06:14 | 21.12.2013 10:33:21 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
225009 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:BOYALIK KÖK FİDER:BOYALIK KÖK - YERBAĞ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 10:08:29 | 21.12.2013 11:52:20 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 257.89
225012 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİCAMİ 1326 RECEP DEĞİRMENCİ | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 10:15:59 | 21.12.2013 11:32:13 | 1.27 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.82 | 0 | 0
225013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 10:14:26 | 21.12.2013 11:21:01 | 1.11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 0 | 0
225015 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUSCA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 10:17:21 | 21.12.2013 14:55:53 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1049.14
225020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ TR:HANAYBASI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 10:23:39 | 21.12.2013 14:43:36 | 4.33 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 649.87 | 0 | 0
225022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 10:24:23 | 21.12.2013 11:32:26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.34
225026 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 10:31:56 | 21.12.2013 12:39:32 | 2.13 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0
225029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 10:36:15 | 21.12.2013 10:57:24 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 0
225032 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 10:38:21 | 21.12.2013 12:08:42 | 1.51 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 0 | 0
225037 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 10:49:19 | 21.12.2013 14:55:59 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.11
225038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 10:40:54 | 21.12.2013 11:41:33 | 1.01 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0
225039 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 10:51:05 | 21.12.2013 15:02:09 | 4.18 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 167.38 | 0 | 0
225042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ATATURK MAH KOK FİDER:BÖLÜKYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 10:42:34 | 21.12.2013 11:25:24 | 0.71 | 0 | 0 | 10 | 470 | 0 | 0 | 7.14 | 335.53
225043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:04:06 | 21.12.2013 11:38:22 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
225045 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:05:58 | 21.12.2013 11:54:46 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
225046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:08:00 | 21.12.2013 14:33:43 | 3.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0
225047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HAMIDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:09:40 | 21.12.2013 13:12:41 | 2.05 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.51 | 0 | 0
225050 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:18:05 | 21.12.2013 11:58:52 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
225055 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK FİDER:GÖZLÜ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:20:21 | 21.12.2013 14:42:01 | 3.36 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.72 | 94.11
225058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:02:55 | 21.12.2013 11:28:32 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
225061 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:25:17 | 21.12.2013 11:59:27 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
225063 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:32:36 | 21.12.2013 12:55:46 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
225067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:46:02 | 21.12.2013 12:20:44 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
225073 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:55:16 | 21.12.2013 12:24:53 | 0.49 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
225075 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 11:58:32 | 21.12.2013 14:26:15 | 2.46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0
225087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:MUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 12:18:54 | 21.12.2013 13:43:14 | 1.41 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 42.17 | 421.67
225089 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 12:23:28 | 21.12.2013 13:35:35 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
225094 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR82 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 12:30:48 | 21.12.2013 13:20:24 | 0.83 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0
225095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 12:31:00 | 21.12.2013 14:51:05 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
225097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KALE | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 12:34:58 | 21.12.2013 13:01:11 | 0.44 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
225099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/2 BANKAEVLERİ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 12:32:48 | 21.12.2013 12:53:10 | 0.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
225103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 12:49:33 | 21.12.2013 14:21:31 | 1.53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.32 | 0 | 0
225111 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 13:05:42 | 21.12.2013 16:12:32 | 3.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0
225115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 13:13:12 | 21.12.2013 15:18:27 | 2.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
225116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-55 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 13:11:50 | 21.12.2013 14:49:36 | 1.63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 0 | 0
225118 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI İKİZAĞIL TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 13:16:03 | 21.12.2013 14:21:24 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
225119 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HOCA HABIB1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 13:17:25 | 21.12.2013 15:12:47 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
225120 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 13:24:19 | 21.12.2013 14:06:56 | 0.71 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
225121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KALE | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 13:23:34 | 21.12.2013 14:02:59 | 0.66 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0
225124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 13:25:18 | 21.12.2013 13:49:03 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
225128 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 13:37:46 | 21.12.2013 14:30:26 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
225136 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 13:57:40 | 21.12.2013 16:10:57 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
225138 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:İMAR İSKAN EV.DİREK TİPİ TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 14:03:58 | 21.12.2013 16:51:04 | 2.79 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 0
225140 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMİRGAZİ TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 14:07:08 | 21.12.2013 15:01:23 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
225141 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 14:14:26 | 21.12.2013 14:22:13 | 0.13 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 0 | 0
225143 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 14:16:18 | 21.12.2013 14:40:12 | 0.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0
225145 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK4 TR FİDER:ERMENEK DM - ERMENEK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 14:19:29 | 21.12.2013 14:52:16 | 0.55 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 98.35 | 0 | 0
225148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBILYACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 14:00:58 | 21.12.2013 14:26:59 | 0.43 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 130.08 | 0 | 0
225156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 14:45:01 | 21.12.2013 17:26:46 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
225161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KALE | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 14:53:22 | 21.12.2013 15:06:39 | 0.22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
225163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 14:54:25 | 21.12.2013 17:29:00 | 2.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0
225170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 15:05:56 | 21.12.2013 17:12:12 | 2.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.57 | 0 | 0
225173 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 15:08:54 | 21.12.2013 16:06:02 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.04
225177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 15:20:37 | 21.12.2013 17:30:46 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17
225181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 15:22:13 | 21.12.2013 15:50:31 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
225184 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 15:28:16 | 21.12.2013 15:30:14 | 0.03 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
225186 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 15:31:14 | 21.12.2013 15:53:28 | 0.37 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0
225190 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 15:40:52 | 21.12.2013 15:57:28 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
225192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ŞALGÖSTEREN TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 15:44:12 | 21.12.2013 16:46:51 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
225199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MOTOR SANAYI TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 16:07:07 | 21.12.2013 17:17:17 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
225200 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONAR YOLU16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 16:08:27 | 21.12.2013 16:56:06 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
225206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKBEYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 16:23:26 | 21.12.2013 18:10:25 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.58
225218 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 16:46:26 | 21.12.2013 17:31:22 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0
225220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.12.2013 16:41:54 | 21.12.2013 17:15:56 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.2
225223 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 16:52:17 | 21.12.2013 18:06:41 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
225224 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YERALTI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 16:55:20 | 21.12.2013 17:31:55 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
225225 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1536 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 17:00:35 | 21.12.2013 17:52:55 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
225241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 17:13:20 | 21.12.2013 19:12:59 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
225242 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 17:26:42 | 21.12.2013 22:32:55 | 5.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.24 | 0 | 0
225244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN58 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 17:26:14 | 21.12.2013 17:57:19 | 0.52 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.31 | 0 | 0
225245 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 17:25:54 | 21.12.2013 18:36:54 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
225247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 17:38:48 | 21.12.2013 19:20:52 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.04
225248 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK GALADERESI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 17:41:59 | 21.12.2013 18:55:03 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
225249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30835 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 17:46:11 | 21.12.2013 18:20:32 | 0.57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 0
225252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 18:00:40 | 21.12.2013 18:29:33 | 0.48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0
225256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 18:08:12 | 21.12.2013 18:46:06 | 0.63 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 0
225257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 8TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 18:17:23 | 21.12.2013 18:48:34 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
225265 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 18:48:21 | 21.12.2013 19:20:13 | 0.53 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0
225266 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 19:00:10 | 21.12.2013 21:16:45 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.91
225269 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:DORTYOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 19:07:42 | 21.12.2013 19:49:46 | 0.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 0
225271 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 19:14:57 | 21.12.2013 19:50:53 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
225272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 19:28:37 | 21.12.2013 19:44:17 | 0.26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0
225276 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 19:50:31 | 21.12.2013 20:04:33 | 0.23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
225277 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:SAHINOGLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 18:33:01 | 21.12.2013 21:01:06 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.36
225280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 10TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 19:07:20 | 21.12.2013 20:35:21 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
225297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK51 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 20:53:45 | 21.12.2013 21:08:36 | 0.25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0
225298 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 20:54:18 | 21.12.2013 21:27:34 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
225301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 21:04:15 | 21.12.2013 21:35:45 | 0.52 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
225302 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH24 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 21:09:09 | 21.12.2013 21:32:36 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
225306 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK TR:KOMUSINI1 TR FİDER:YARASLI KÖK - KOMUSINI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 21:32:52 | 21.12.2013 22:36:46 | 1.06 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.92 | 0 | 0
225310 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YANGIN SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 21:37:20 | 21.12.2013 23:39:38 | 2.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
225311 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 21:49:44 | 21.12.2013 23:20:08 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
225315 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 22:00:24 | 21.12.2013 23:16:38 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
225316 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 22:03:54 | 21.12.2013 22:35:08 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
225318 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:M. EGEMENLIK MH9 TR250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 22:10:53 | 21.12.2013 22:36:53 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
225319 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASMALI MESCID TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 22:23:42 | 22.12.2013 00:23:37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
225321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK51 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.12.2013 22:29:02 | 21.12.2013 23:19:14 | 0.84 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 58.57 | 0 | 0
225337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 06:21:29 | 22.12.2013 07:20:31 | 0.98 | 0 | 0 | 20 | 5000 | 0 | 0 | 19.68 | 4919.44
225340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 07:36:54 | 22.12.2013 09:01:03 | 1.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
225344 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 08:13:50 | 22.12.2013 08:44:45 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
225345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 08:14:13 | 22.12.2013 10:13:21 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99
225347 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:YUVA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 08:25:00 | 22.12.2013 10:47:05 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.42
225349 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BÜYÜKOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 08:26:05 | 22.12.2013 10:28:21 | 2.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
225354 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 07:24:37 | 22.12.2013 08:51:25 | 1.45 | 0 | 1450 | 250 | 500 | 0 | 2097.67 | 361.67 | 723.33
225355 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:MELIKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 08:42:17 | 22.12.2013 10:11:50 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.89
225356 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 08:42:38 | 22.12.2013 16:25:01 | 7.71 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1541.28 | 0 | 0
225357 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 08:43:30 | 22.12.2013 09:28:44 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
225358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19A HALISAHA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 08:46:55 | 22.12.2013 16:01:57 | 7.25 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1450.11 | 0 | 0
225359 | 1 | KONYA | KULU | TR:GOKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 08:49:39 | 22.12.2013 10:09:25 | 1.33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0
225361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY FİDER:KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 09:01:17 | 22.12.2013 13:05:51 | 4.08 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 815.22 | 0 | 0
225362 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 09:04:40 | 22.12.2013 10:33:24 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.79
225363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KILBASAN KÖK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 09:06:35 | 22.12.2013 09:29:32 | 0.38 | 0 | 0 | 25 | 2241 | 0 | 0 | 9.56 | 857.18
225367 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 09:18:29 | 22.12.2013 14:59:34 | 5.68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113.69 | 0 | 0
225368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 09:07:50 | 22.12.2013 10:12:16 | 1.07 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 0 | 0
225369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 09:11:01 | 22.12.2013 09:34:35 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
225370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 09:31:09 | 22.12.2013 09:39:13 | 0.13 | 0 | 500 | 50 | 0 | 0 | 67.22 | 6.72 | 0
225372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:OKCU2 TR FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 09:33:45 | 22.12.2013 09:59:11 | 0.42 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0
225373 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 09:02:59 | 22.12.2013 11:19:29 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
225376 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:PAZARKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 09:41:19 | 22.12.2013 11:01:33 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34
225377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 09:44:56 | 22.12.2013 10:43:32 | 0.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
225380 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 09:49:44 | 22.12.2013 10:46:33 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
225381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KIRKDELIK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 09:58:34 | 22.12.2013 10:58:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
225384 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ORTA KISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 10:03:34 | 22.12.2013 12:53:17 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8
225386 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 08:59:57 | 22.12.2013 10:10:30 | 1.18 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 0 | 0
225389 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MULAYIM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 10:06:35 | 22.12.2013 10:19:52 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
225390 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALOĞLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 10:07:03 | 22.12.2013 10:46:40 | 0.66 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0
225394 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURHAN DEDE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 10:08:41 | 22.12.2013 13:59:17 | 3.84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 0 | 0
225399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SARIALILER3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 10:22:12 | 22.12.2013 11:22:52 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
225400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 10:24:25 | 22.12.2013 12:09:38 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
225401 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 10:27:15 | 22.12.2013 11:44:57 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
225404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:ZENGEN8 TR FİDER:BOR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 10:32:21 | 22.12.2013 12:37:45 | 2.09 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0
225410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 10:42:05 | 22.12.2013 11:13:46 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0
225412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM FİDER:ÖZBAĞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 10:43:47 | 22.12.2013 12:16:07 | 1.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0
225417 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KURKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 10:54:51 | 22.12.2013 14:53:14 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.73
225419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 16TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 11:04:29 | 22.12.2013 11:38:03 | 0.56 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.97 | 0 | 0
225421 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 11:08:10 | 22.12.2013 12:41:06 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
225422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 11:07:29 | 22.12.2013 11:39:51 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
225423 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 11:09:44 | 22.12.2013 11:23:58 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
225426 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 11:12:55 | 22.12.2013 12:09:25 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
225428 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 11:13:55 | 22.12.2013 12:07:42 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.78 | 0 | 0
225429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 11:13:58 | 22.12.2013 16:07:28 | 4.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0
225432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR73 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 11:22:55 | 22.12.2013 12:43:21 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
225434 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ÇEŞMELI SEBİL KÖK TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 11:14:21 | 22.12.2013 12:03:08 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
225435 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK3 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 11:14:08 | 22.12.2013 12:05:06 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
225440 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM KÖK:TRT KÖK (ÇAVUŞCU) FİDER:TRT GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 11:44:49 | 22.12.2013 12:49:51 | 1.08 | 0 | 0 | 10 | 450 | 0 | 0 | 10.84 | 487.75
225445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 10:50:22 | 22.12.2013 12:00:04 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
225452 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 12:20:40 | 22.12.2013 13:09:52 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.84
225453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 12:29:50 | 22.12.2013 13:58:40 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.61
225455 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 12:44:36 | 22.12.2013 15:32:17 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.36
225458 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK TR:CARIKKAYA1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 12:52:09 | 22.12.2013 14:40:08 | 1.8 | 0 | 445 | 0 | 6 | 0 | 800.88 | 0 | 10.8
225460 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 12:21:02 | 22.12.2013 13:48:04 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
225461 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 12:49:02 | 22.12.2013 18:57:27 | 6.14 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3070.14 | 0
225466 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MANAV YOLU TR20 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 13:05:23 | 22.12.2013 13:38:55 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
225468 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SELÇUKLU İ.Ö.O İMAR İSKAN TEPE TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 13:13:00 | 22.12.2013 15:08:12 | 1.92 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0
225469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 13:13:34 | 22.12.2013 14:08:58 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.23
225470 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 13:02:22 | 22.12.2013 13:17:14 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
225471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KOPRUBASI KABIN44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 13:18:22 | 22.12.2013 14:22:57 | 1.08 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 0
225473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YILMAZLAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 13:19:25 | 22.12.2013 13:53:11 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
225478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:DELİKBASTIRAN DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 13:26:34 | 22.12.2013 14:59:13 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.72
225484 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ÇAMARDI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 13:40:41 | 22.12.2013 15:29:09 | 1.81 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1084.67 | 0 | 0
225486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 13:38:16 | 22.12.2013 14:15:05 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
225489 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:BUCAKKISLA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 05:08:33 | 22.12.2013 14:00:12 | 8.86 | 0 | 0 | 28 | 2400 | 0 | 0 | 248.1 | 21266
225492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI17 TR FİDER:CİHANBEYLİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 13:41:02 | 22.12.2013 15:45:27 | 2.07 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 2.07 | 124.42
225498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 14:04:10 | 22.12.2013 15:32:17 | 1.47 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 0 | 0
225499 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 13:35:41 | 22.12.2013 14:13:54 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
225507 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 14:24:49 | 22.12.2013 15:50:23 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
225508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 14:26:42 | 22.12.2013 15:02:12 | 0.59 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.58 | 0 | 0
225509 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 14:28:34 | 22.12.2013 15:24:37 | 0.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0
225510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 14:27:13 | 22.12.2013 16:16:59 | 1.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0
225511 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUNCAYAYLA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 14:37:52 | 22.12.2013 16:09:52 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.07
225512 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 14:38:25 | 22.12.2013 16:07:00 | 1.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0
225518 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 14:55:39 | 22.12.2013 15:35:49 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
225520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1335 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 15:00:32 | 22.12.2013 15:32:29 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
225521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 14:57:50 | 22.12.2013 18:46:15 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.81
225526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 15:06:02 | 22.12.2013 15:41:01 | 0.58 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 0 | 0
225529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:BUCAKIŞLA FİDER:BUCAKKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 15:15:16 | 22.12.2013 17:28:06 | 2.21 | 0 | 0 | 20 | 2120 | 0 | 0 | 44.28 | 4693.44
225530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 14:41:52 | 22.12.2013 15:17:54 | 0.6 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 96.09 | 0 | 0
225533 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT7 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 15:19:48 | 22.12.2013 16:16:29 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44.4
225535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KOK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 15:23:13 | 22.12.2013 18:19:21 | 2.94 | 0 | 0 | 28 | 2400 | 0 | 0 | 82.2 | 7045.33
225536 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 15:22:38 | 22.12.2013 16:04:19 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
225544 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 15:44:35 | 22.12.2013 19:01:39 | 3.28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.53 | 0
225557 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 16:10:41 | 22.12.2013 16:40:38 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0
225560 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EFLE BOGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 16:15:35 | 22.12.2013 18:55:00 | 2.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0
225562 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 16:13:55 | 22.12.2013 17:14:30 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
225567 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 16:30:19 | 22.12.2013 17:31:43 | 1.02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0
225576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAYLABELEN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 16:51:02 | 22.12.2013 18:04:31 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
225579 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 16:56:30 | 22.12.2013 18:21:02 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
225581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ORHANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 16:57:37 | 22.12.2013 19:37:02 | 2.66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.57 | 0 | 0
225583 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 16:58:12 | 22.12.2013 17:55:53 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
225585 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 16:59:40 | 22.12.2013 19:50:52 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
225586 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:05:53 | 22.12.2013 19:53:47 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
225587 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOMUSINI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:10:17 | 22.12.2013 18:06:47 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
225592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 31TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:22:53 | 22.12.2013 18:10:00 | 0.79 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.71 | 0 | 0
225593 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19A HALISAHA | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:26:52 | 22.12.2013 18:54:09 | 1.45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.74 | 0 | 0
225596 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:33:10 | 22.12.2013 17:43:39 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
225598 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:BENZER1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:25:19 | 22.12.2013 18:04:00 | 0.64 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 483.54 | 0
225602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAGKUR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:37:59 | 22.12.2013 18:21:10 | 0.72 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0
225603 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:31:01 | 22.12.2013 17:45:53 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
225604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:RENSAN DM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:28:55 | 22.12.2013 17:54:03 | 0.42 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 104.72 | 0 | 0
225605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:42:59 | 22.12.2013 19:04:39 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
225606 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:36:40 | 23.12.2013 01:27:44 | 7.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0
225609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:RENSAN DM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 17:55:42 | 22.12.2013 19:57:28 | 2.03 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 101.47 | 0 | 0
225610 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ALABAG1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 18:04:06 | 22.12.2013 19:39:30 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59
225614 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 18:00:10 | 22.12.2013 18:16:36 | 0.27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
225616 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE 7 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 18:12:00 | 24.12.2013 15:43:27 | 45.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.52 | 0 | 0
225618 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR TR 15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 18:18:15 | 22.12.2013 18:40:00 | 0.36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
225622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-2B TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 18:21:33 | 22.12.2013 18:44:25 | 0.38 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0
225626 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 18:28:58 | 22.12.2013 19:26:04 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
225629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KEPEZ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 18:33:36 | 22.12.2013 22:32:20 | 3.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0
225630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 18:28:46 | 22.12.2013 18:59:15 | 0.51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
225632 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 18:38:22 | 22.12.2013 18:56:30 | 0.3 | 0 | 190 | 5 | 0 | 0 | 57.42 | 1.51 | 0
225634 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1343 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 18:55:49 | 22.12.2013 19:14:51 | 0.32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0
225635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 19:01:08 | 22.12.2013 20:27:31 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44
225637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 19:22:00 | 22.12.2013 19:54:19 | 0.54 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 0 | 0
225644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/15 MÜFTÜLÜK | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 20:05:00 | 22.12.2013 21:11:28 | 1.11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0
225646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 20:17:14 | 22.12.2013 21:47:30 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
225649 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 20:22:22 | 22.12.2013 21:39:29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.41
225652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 20:48:01 | 22.12.2013 21:11:54 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
225654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 20:07:50 | 22.12.2013 21:15:31 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13
225655 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 21:27:30 | 22.12.2013 22:57:29 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
225656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TATARİLYAS YAYLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 21:29:45 | 22.12.2013 22:28:57 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98.67
225657 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HASAN DEDE MESCIT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 21:51:14 | 22.12.2013 23:37:03 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
225660 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 21:58:33 | 22.12.2013 23:10:25 | 1.2 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 299.44 | 0
225662 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 22:07:45 | 22.12.2013 23:00:26 | 0.88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0
225664 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 22:15:45 | 23.12.2013 00:54:12 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64
225665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/3 BARIŞKURT | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 22:29:48 | 22.12.2013 23:16:52 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57
225668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/14 BARIŞ YILDIRIM | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.12.2013 23:15:08 | 23.12.2013 01:41:46 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
225673 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 02:04:39 | 23.12.2013 02:24:51 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
225674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY FİDER:HOCA CİHAN 100 YIL3 TR - HOCA CİHAN100.YIL4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 03:15:28 | 23.12.2013 04:52:16 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
225675 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK7 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 03:33:29 | 23.12.2013 04:29:02 | 0.93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0
225677 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 03:45:58 | 23.12.2013 04:37:55 | 0.87 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 0 | 0
225679 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM TR:SARIKARAMAN7 TR FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 05:06:24 | 23.12.2013 09:48:07 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4.7 | 469.53
225680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI İKİZAĞIL TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 05:18:19 | 23.12.2013 05:30:18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
225682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:YAĞMURLU TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 06:33:34 | 23.12.2013 11:19:16 | 4.76 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 3595.06 | 0
225685 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM TR:ORTAKOY38 TR FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 07:07:08 | 23.12.2013 11:01:32 | 3.91 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3.91 | 390.67
225688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 07:32:42 | 23.12.2013 09:25:55 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.74
225689 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 07:32:27 | 23.12.2013 09:23:01 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.43
225690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 07:40:32 | 23.12.2013 09:59:10 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.55
225693 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 07:48:47 | 23.12.2013 07:59:04 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
225697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/70 ÇAYDEĞİRMENİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 08:04:54 | 23.12.2013 09:52:53 | 1.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.99 | 0 | 0
225698 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 08:09:47 | 23.12.2013 09:10:56 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
225699 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/130 ÇUKUR ÇAYIR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 08:09:55 | 23.12.2013 16:24:20 | 8.24 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1648.06 | 0 | 0
225702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 08:14:21 | 23.12.2013 09:30:45 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.1
225703 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 07:44:21 | 23.12.2013 13:17:36 | 5.55 | 0 | 0 | 5 | 195 | 0 | 0 | 27.77 | 1083.06
225708 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 08:29:06 | 23.12.2013 09:06:53 | 0.63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
225711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1300 İM TR:YELLICE1 TR FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.12.2013 09:34:08 | 23.12.2013 09:26:33 | 23.87 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3294.56 | 0 | 0
225713 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM FİDER:AKÇAKENT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 08:33:31 | 23.12.2013 12:33:20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.94
225719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 08:41:41 | 23.12.2013 11:33:03 | 2.86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.84 | 0 | 0
225726 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:UĞURLU KÖK FİDER:UĞURLU KÖK - BOYALIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 08:47:57 | 23.12.2013 16:50:21 | 8.04 | 0 | 0 | 6 | 1113 | 0 | 0 | 48.24 | 8948.52
225729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOCU KOYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 08:44:37 | 23.12.2013 10:13:08 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
225730 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 08:55:17 | 23.12.2013 09:55:58 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
225732 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HALILEFENDI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 08:46:12 | 23.12.2013 11:02:20 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27
225733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 08:23:23 | 23.12.2013 09:03:38 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
225736 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:02:54 | 23.12.2013 10:04:00 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
225741 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUPER GIDACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:10:39 | 23.12.2013 09:34:49 | 0.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0
225744 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:10:44 | 23.12.2013 13:47:32 | 4.61 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 922.67 | 0 | 0
225746 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:15:46 | 23.12.2013 10:09:46 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
225749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KALEBALTA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 06:09:43 | 23.12.2013 10:51:16 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.85
225750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:22:07 | 23.12.2013 11:48:41 | 2.44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.86 | 0 | 0
225755 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BARANLARYAYLASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:14:54 | 23.12.2013 14:04:14 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.82
225757 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | TM:AVANOS TM KÖK:37 NOLU KABİN TR:YENIYAPAN1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:28:06 | 23.12.2013 10:29:25 | 1.02 | 0 | 400 | 25 | 15 | 0 | 408.78 | 25.55 | 15.33
225759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 09:28:58 | 23.12.2013 09:44:20 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.12
225762 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KECIKALE YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:28:26 | 23.12.2013 13:01:18 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.48
225773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:43:04 | 23.12.2013 15:20:43 | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0
225774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:38:22 | 23.12.2013 10:03:08 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
225775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 09:46:30 | 23.12.2013 11:00:15 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.58
225782 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:56:07 | 23.12.2013 10:59:14 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
225783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE EMEKSU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 07:57:52 | 23.12.2013 10:01:38 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33
225784 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 10:00:23 | 23.12.2013 15:08:02 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 410.2
225786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENİYAYLA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:55:52 | 23.12.2013 12:01:33 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.14
225787 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 10:02:33 | 23.12.2013 14:26:06 | 4.39 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 439.25 | 0 | 0
225788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:02:13 | 23.12.2013 12:42:54 | 2.68 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.9 | 0
225792 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 07:15:53 | 23.12.2013 11:36:38 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35
225795 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:09:50 | 23.12.2013 13:38:36 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.59
225797 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 10:13:35 | 23.12.2013 14:42:05 | 4.48 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 2125.63 | 0 | 0
225799 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM TR:YAYLAK1 TR FİDER:SARIYAHŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:14:07 | 23.12.2013 10:55:29 | 0.69 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1.38 | 124.1
225804 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 10:26:33 | 23.12.2013 14:11:11 | 3.74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 0 | 0
225805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:22:56 | 23.12.2013 14:10:50 | 3.8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 379.83 | 0 | 0
225811 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:TOL KÖK TR:KEPEZ TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:29:57 | 23.12.2013 10:40:30 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.28
225813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 08:28:56 | 23.12.2013 11:15:24 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 138.72
225819 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CAMLIK TEPE | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:50:54 | 23.12.2013 14:38:23 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 947.85
225823 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:54:55 | 23.12.2013 11:34:33 | 0.66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0
225824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADLIYE PARKI TR 3.24 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:49:09 | 23.12.2013 11:08:27 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
225825 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:41:54 | 23.12.2013 11:48:16 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 138.26
225826 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ŞELEKİN KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:58:00 | 23.12.2013 11:49:53 | 0.86 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 311.3 | 0
225829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 17TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:58:35 | 23.12.2013 12:18:06 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
225831 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEKIZLI YAYLA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:58:29 | 23.12.2013 11:58:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.98
225832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 09:26:58 | 23.12.2013 14:30:39 | 5.06 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 151.84 | 0 | 0
225834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:59:38 | 23.12.2013 13:18:30 | 2.31 | 0 | 950 | 37 | 0 | 0 | 2198.72 | 85.63 | 0
225843 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 11:10:19 | 23.12.2013 12:32:02 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
225844 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 11:13:03 | 23.12.2013 13:41:44 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48
225846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HATIPAGATOLU1TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 11:11:57 | 23.12.2013 13:43:05 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.19
225850 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KILDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 11:19:15 | 23.12.2013 14:28:32 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 946.42
225852 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SELÇUKLU İ.Ö.O İMAR İSKAN TEPE TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 11:19:53 | 23.12.2013 14:14:32 | 2.91 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 276.53 | 0 | 0
225853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANİYE TR6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 11:23:11 | 23.12.2013 12:04:55 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.48
225858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 11:30:02 | 23.12.2013 12:01:04 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
225859 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 11:30:18 | 23.12.2013 12:17:31 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
225861 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARACADAĞ KÖK TR:DOGUTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 11:36:01 | 23.12.2013 13:05:37 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.92
225862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 10:33:32 | 23.12.2013 15:36:30 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 8079.11
225863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 11:37:44 | 23.12.2013 13:13:27 | 1.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.74 | 0 | 0
225864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARIKLI KÖK FİDER:OVACIK GRUP | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 11:41:59 | 23.12.2013 14:44:54 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.94
225871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 11:50:54 | 23.12.2013 15:02:45 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2
225874 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 11:52:18 | 23.12.2013 13:08:35 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
225875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 11:41:30 | 23.12.2013 12:21:08 | 0.66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 0 | 0
225877 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 11:54:56 | 23.12.2013 14:50:29 | 2.93 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 3657.29 | 0
225880 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:04:40 | 23.12.2013 12:54:49 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
225883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19A HALISAHA | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:05:51 | 23.12.2013 12:46:00 | 0.67 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.46 | 0 | 0
225884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:03:01 | 23.12.2013 14:27:33 | 2.41 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.13 | 0 | 0
225885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:08:58 | 23.12.2013 13:43:57 | 1.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0
225886 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN11 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:11:24 | 23.12.2013 21:48:40 | 9.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0
225887 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:11:30 | 23.12.2013 15:46:28 | 3.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0
225888 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH19 TR400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:11:36 | 23.12.2013 12:45:04 | 0.56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
225890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOM GIDA FİDER:KARASINIR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:12:34 | 23.12.2013 13:16:48 | 1.07 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35
225892 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURHAN DEDE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:22:11 | 23.12.2013 13:14:48 | 0.88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
225896 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:18:30 | 23.12.2013 13:37:37 | 1.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0
225897 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:125 NOLU KÖK TR:AK SANAYI1 TR FİDER:AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:29:36 | 23.12.2013 14:26:58 | 1.96 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 3.91 | 489.03
225899 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:34:30 | 23.12.2013 14:41:18 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11
225902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:39:05 | 23.12.2013 13:39:04 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
225906 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:IHSANIYE 2 TR 63 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:44:45 | 23.12.2013 14:46:23 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
225907 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:44:55 | 23.12.2013 13:39:37 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.47
225908 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TURSUNLU KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:46:30 | 23.12.2013 16:33:30 | 3.78 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 18.92 | 945.83
225909 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH19 TR400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:46:07 | 23.12.2013 13:05:53 | 0.33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
225910 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:48:32 | 23.12.2013 14:46:04 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96
225911 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:48:20 | 23.12.2013 13:21:56 | 0.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
225912 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:49:07 | 23.12.2013 14:22:33 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
225913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK64 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 12:52:19 | 23.12.2013 16:29:03 | 3.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0
225914 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU62 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:52:51 | 23.12.2013 13:28:51 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
225916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:03:38 | 23.12.2013 13:10:44 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.83
225922 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:AYRANCI KÖK FİDER:YEŞİLDERE- 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 13:15:19 | 23.12.2013 16:11:46 | 2.94 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 3529 | 0 | 0
225927 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 13:22:16 | 23.12.2013 14:43:23 | 1.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 0 | 0
225930 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 13:22:14 | 23.12.2013 15:45:38 | 2.39 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | 0
225942 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 13:33:45 | 23.12.2013 15:20:06 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.32
225945 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM DM:DM-24 FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 13:47:10 | 23.12.2013 14:21:00 | 0.56 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 84.58 | 0 | 0
225948 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 13:52:51 | 23.12.2013 14:43:09 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
225950 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:KOÇAŞ KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - YENİKUYU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 13:56:09 | 23.12.2013 17:20:17 | 3.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0
225951 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 13:57:21 | 23.12.2013 14:54:49 | 0.96 | 0 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 1290.13 | 0 | 0
225952 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 14:00:45 | 23.12.2013 15:43:24 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
225953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 13:55:45 | 23.12.2013 14:31:28 | 0.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0
225958 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM DM:ESKİ DM KÖK:HUĞLU ESKİ KÖK TR:CAMLIK KÖK TR1 FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 14:06:53 | 23.12.2013 15:16:39 | 1.16 | 0 | 1100 | 8 | 0 | 0 | 1279.06 | 9.3 | 0
225959 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENICEZA EVI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 14:11:53 | 23.12.2013 15:21:43 | 1.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0
225969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 14:22:57 | 23.12.2013 15:09:50 | 0.78 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0 | 0
225977 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY43 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 14:28:08 | 23.12.2013 15:29:30 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
225987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60820 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 14:38:29 | 23.12.2013 15:48:18 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
225991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 14:43:27 | 23.12.2013 15:22:25 | 0.65 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 162.36 | 0 | 0
225994 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 14:46:54 | 23.12.2013 15:49:27 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
225996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 14:48:17 | 23.12.2013 15:34:26 | 0.77 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 0 | 0
225997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 14:24:02 | 23.12.2013 15:19:15 | 0.92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0
225999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 14:55:53 | 23.12.2013 15:51:11 | 0.92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0
226000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 14:57:14 | 23.12.2013 15:33:22 | 0.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | 0 | 0
226015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 15:14:03 | 23.12.2013 18:10:04 | 2.93 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | 0 | 0
226022 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM KÖK:BEŞİKLİ KÖK TR:TASOLUK1 TR FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 15:28:01 | 23.12.2013 17:34:13 | 2.1 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 10.52 | 178.78
226023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR40 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 15:32:00 | 23.12.2013 15:34:28 | 0.04 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0
226024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 15:33:09 | 23.12.2013 16:19:31 | 0.77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
226027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 15:37:32 | 23.12.2013 16:19:17 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0
226031 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 15:38:39 | 23.12.2013 16:10:42 | 0.53 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 0 | 0
226034 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 15:42:03 | 23.12.2013 17:34:13 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87
226041 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BUDAK | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 15:48:35 | 23.12.2013 16:59:10 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
226050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60808 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 15:53:20 | 23.12.2013 16:35:47 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
226053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖPRÜBAŞI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:04:00 | 23.12.2013 16:53:24 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
226056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:12:05 | 23.12.2013 17:19:37 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
226057 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH12 TR 400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:13:35 | 23.12.2013 16:50:15 | 0.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
226061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:JANDARMA SAC KOSK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:13:51 | 23.12.2013 17:02:18 | 0.81 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 0
226062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:13:30 | 23.12.2013 16:37:13 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 0 | 0
226067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19A HALISAHA | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:29:00 | 23.12.2013 17:27:52 | 0.98 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98.11 | 0 | 0
226070 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:29:21 | 23.12.2013 17:15:33 | 0.77 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.08 | 0 | 0.77
226072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR127 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:38:00 | 23.12.2013 17:20:48 | 0.71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0
226073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:40:09 | 23.12.2013 17:17:27 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
226076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:27:37 | 23.12.2013 17:34:57 | 1.12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0
226079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:54:08 | 23.12.2013 17:25:15 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
226082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:53:25 | 23.12.2013 17:56:23 | 1.05 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0
226096 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI ISA EFENDI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:10:03 | 23.12.2013 18:42:00 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
226100 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:14:10 | 23.12.2013 17:28:54 | 0.25 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 3683.33 | 0
226103 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:14:50 | 23.12.2013 17:52:13 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
226105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:19:14 | 23.12.2013 19:25:13 | 2.1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 0
226108 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:20:21 | 23.12.2013 18:28:16 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
226109 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:43:40 | 23.12.2013 17:22:32 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
226112 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:21:44 | 23.12.2013 18:34:23 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
226114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:28:38 | 23.12.2013 17:56:10 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
226116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:B.BECE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:28:59 | 23.12.2013 20:38:44 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16
226118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:33:29 | 23.12.2013 17:53:44 | 0.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
226119 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK TR:HALACLI FİDER:BEŞİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 16:45:52 | 23.12.2013 20:01:19 | 3.26 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 16.29 | 488.62
226120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:34:13 | 23.12.2013 18:21:10 | 0.78 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 0
226124 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:08:12 | 23.12.2013 17:43:58 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.11
226125 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:33:38 | 23.12.2013 19:48:29 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25
226127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:44:06 | 23.12.2013 18:42:27 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
226130 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:AYRANCI KÖK FİDER:YEŞİLDERE- 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:41:12 | 23.12.2013 17:59:25 | 0.3 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 364.33 | 0 | 0
226131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:39:43 | 23.12.2013 18:39:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
226133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:51:36 | 23.12.2013 18:02:42 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
226134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.12.2013 17:52:37 | 23.12.2013 18:00:33 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7.93
226136 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:57:59 | 23.12.2013 19:17:15 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
226137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:57:49 | 23.12.2013 18:25:08 | 0.46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 0
226138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR27 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 17:59:55 | 23.12.2013 18:47:08 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
226139 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU66 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 18:00:58 | 23.12.2013 18:56:43 | 0.93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0
226143 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 18:10:46 | 23.12.2013 19:12:24 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
226145 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 18:13:50 | 23.12.2013 22:59:09 | 4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
226146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENİYAYLA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 18:13:12 | 23.12.2013 19:42:30 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.88
226149 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIRDM14/TR01 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 18:14:08 | 23.12.2013 18:53:28 | 0.66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
226152 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 18:21:55 | 23.12.2013 19:19:06 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.06
226156 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 18:33:48 | 23.12.2013 19:49:59 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
226160 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 18:43:04 | 23.12.2013 19:25:37 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
226161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 18:49:30 | 23.12.2013 19:45:32 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
226162 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENIKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 18:48:51 | 23.12.2013 22:12:37 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4
226166 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 İŞLETME | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 18:54:13 | 23.12.2013 19:31:36 | 0.62 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
226170 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:TASPINAR1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 19:18:42 | 23.12.2013 20:00:31 | 0.7 | 0 | 0 | 7 | 500 | 0 | 0 | 4.88 | 348.47
226172 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 19:21:39 | 23.12.2013 20:25:33 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
226178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAKIRCA YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 19:26:49 | 23.12.2013 20:35:44 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3
226179 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 19:30:06 | 23.12.2013 20:16:03 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
226181 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:37 NOLU KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 19:32:34 | 23.12.2013 20:01:50 | 0.49 | 0 | 450 | 50 | 0 | 0 | 219.5 | 24.39 | 0
226184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/27 HIRLA GÖLÜ | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 19:43:02 | 23.12.2013 21:10:38 | 1.46 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
226191 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 19:54:23 | 23.12.2013 20:33:00 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
226194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60812 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 20:00:13 | 23.12.2013 20:48:32 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
226199 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 20:23:00 | 23.12.2013 20:40:00 | 0.28 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 0 | 0
226201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM KÖK:37 NOLU KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 20:24:51 | 23.12.2013 20:32:13 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
226206 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGI CIGIL4 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 21:05:51 | 23.12.2013 22:16:37 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
226211 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 21:15:26 | 23.12.2013 22:11:48 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
226212 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 21:19:20 | 23.12.2013 22:13:09 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
226220 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 19:04:08 | 23.12.2013 21:43:50 | 2.66 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.25 | 0 | 0
226226 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY36 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 21:51:25 | 23.12.2013 23:01:43 | 1.17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | 0 | 0
226227 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:37 NOLU KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 21:57:04 | 23.12.2013 23:24:40 | 1.46 | 0 | 450 | 50 | 0 | 0 | 657 | 73 | 0
226228 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 22:03:22 | 23.12.2013 23:49:36 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
226240 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:DARBOĞAZ KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 23:34:45 | 24.12.2013 00:29:46 | 0.92 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 73.36 | 0 | 0
226249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 01:29:02 | 24.12.2013 01:48:51 | 0.33 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 264.22 | 0 | 0
226252 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 04:44:06 | 24.12.2013 05:10:11 | 0.43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 0
226253 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 05:22:24 | 24.12.2013 07:08:12 | 1.76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.27 | 0 | 0
226254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:YAĞMURLU TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 05:58:13 | 24.12.2013 10:08:12 | 4.17 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 833.28 | 0
226256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 06:09:11 | 24.12.2013 07:30:51 | 1.36 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1361.11 | 0
226259 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 05:52:03 | 24.12.2013 09:43:40 | 3.86 | 0 | 0 | 12 | 310 | 0 | 0 | 46.32 | 1196.69
226262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 06:42:45 | 24.12.2013 09:51:00 | 3.14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 156.88 | 0 | 0
226264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 07:00:17 | 24.12.2013 09:08:51 | 2.14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0 | 0
226267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 07:21:05 | 24.12.2013 09:21:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
226268 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 07:21:36 | 24.12.2013 08:48:08 | 1.44 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.69 | 0 | 0
226270 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:SERÇELER MODÜLER TR:AKTAS1 TR FİDER:SERÇELER MODÜLER AKTAŞ 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 07:38:34 | 24.12.2013 09:04:34 | 1.43 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 0
226271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10102 | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 06:30:29 | 24.12.2013 07:41:21 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
226276 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 07:38:24 | 24.12.2013 11:47:16 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.48
226278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 05:31:26 | 24.12.2013 07:53:40 | 2.37 | 0 | 0 | 25 | 2241 | 0 | 0 | 59.26 | 5312.42
226282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 07:54:29 | 24.12.2013 10:23:10 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48
226283 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARŞIYAKA TR-18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 07:48:59 | 24.12.2013 09:49:22 | 2.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0
226291 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:K.BURUNAĞIL | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 07:54:39 | 24.12.2013 10:46:17 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.58
226292 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:06:59 | 24.12.2013 09:27:47 | 1.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
226296 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KULPAK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:10:50 | 24.12.2013 10:47:34 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61
226298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:13:40 | 24.12.2013 08:55:42 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
226299 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:14:39 | 24.12.2013 09:37:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9
226301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:12:52 | 24.12.2013 10:07:47 | 1.92 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.73 | 0 | 0
226302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1535 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:19:27 | 24.12.2013 11:57:27 | 3.63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | 0 | 0
226305 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:23:28 | 24.12.2013 10:40:24 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.67
226307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:28:38 | 24.12.2013 15:14:53 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.62
226316 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:40:11 | 24.12.2013 11:51:15 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 127.38
226320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:39:02 | 24.12.2013 09:17:29 | 0.64 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0
226322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:44:01 | 24.12.2013 09:29:48 | 0.76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 0 | 0
226328 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLI2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:49:56 | 24.12.2013 11:16:13 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.57
226329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:54:12 | 24.12.2013 10:40:31 | 1.77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.58 | 0 | 0
226334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 08:59:57 | 24.12.2013 11:41:20 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.07
226335 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:01:06 | 24.12.2013 09:52:18 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
226336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:05:45 | 24.12.2013 11:01:47 | 1.93 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 0 | 0
226344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:08:01 | 24.12.2013 11:05:41 | 1.96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0
226349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:MEZARLIK YANI43 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:18:55 | 24.12.2013 09:59:22 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
226351 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 08:14:23 | 24.12.2013 09:25:46 | 1.19 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.49 | 0 | 0
226352 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BESAGIL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:20:30 | 24.12.2013 11:42:43 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37
226353 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:25:25 | 24.12.2013 11:43:25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3
226354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:23:54 | 24.12.2013 09:53:00 | 0.49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
226355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:24:25 | 24.12.2013 10:04:41 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 288.58
226360 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİCAMİ 1326 RECEP DEĞİRMENCİ | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 09:30:28 | 24.12.2013 13:33:44 | 4.05 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 547.35 | 0 | 0
226362 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:29:35 | 24.12.2013 18:14:14 | 8.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0
226366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKPINAR TENEKE KUTU TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:35:31 | 24.12.2013 14:35:54 | 5.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 0
226367 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:KUSCA3 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:37:42 | 24.12.2013 11:53:27 | 2.26 | 0 | 0 | 5 | 92 | 0 | 0 | 11.31 | 208.15
226374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAGLAYAN2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:46:19 | 24.12.2013 11:45:15 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.64
226375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:CUKURBAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.12.2013 12:24:51 | 24.12.2013 09:51:56 | 21.45 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 21.45 | 1630.31
226378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ESKİ GÜMÜŞ KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:51:53 | 24.12.2013 10:22:01 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35.16 | 0 | 0
226388 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GÜZYURDU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:56:50 | 24.12.2013 12:27:40 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.57
226392 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:07:02 | 24.12.2013 12:05:24 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
226394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:11:15 | 24.12.2013 11:46:51 | 1.59 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0
226395 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:08:25 | 24.12.2013 11:06:55 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
226397 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 10:13:37 | 24.12.2013 15:28:12 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 131.08
226406 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:TEPEBASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 10:21:55 | 24.12.2013 14:53:27 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 271.53
226408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:YAĞMURLU TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:23:32 | 24.12.2013 13:25:31 | 3.03 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 606.61 | 0
226411 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:24:05 | 24.12.2013 11:39:40 | 1.26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0
226412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 10:27:17 | 24.12.2013 10:30:37 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.56
226413 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:28:37 | 24.12.2013 11:19:45 | 0.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0 | 0
226414 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ŞATIROĞLU TR-31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:15:50 | 24.12.2013 11:37:14 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
226416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:32:03 | 24.12.2013 11:25:46 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 0
226421 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KESILLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:37:06 | 24.12.2013 11:45:14 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
226424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:36:23 | 24.12.2013 14:46:51 | 4.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0
226429 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖPRÜBAŞI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:44:58 | 24.12.2013 11:23:01 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
226435 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA9A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:54:44 | 24.12.2013 15:32:16 | 4.63 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.51 | 0 | 0
226437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 08 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 09:31:34 | 24.12.2013 10:58:35 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
226440 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:01:19 | 24.12.2013 11:25:57 | 0.41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0
226441 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 11:02:16 | 24.12.2013 16:12:50 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 362.33
226445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYAALTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 10:54:52 | 24.12.2013 11:36:00 | 0.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
226448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/15 MÜFTÜLÜK | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:07:06 | 24.12.2013 12:39:45 | 1.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0
226449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENİYAYLA TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:05:53 | 24.12.2013 12:28:32 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.64
226455 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:09:02 | 24.12.2013 12:07:28 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
226456 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENICE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 11:11:20 | 24.12.2013 11:14:19 | 0.05 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
226459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30813 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:09:49 | 24.12.2013 11:29:50 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
226461 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:13:23 | 24.12.2013 12:25:03 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.94
226463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACAROBASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:15:58 | 24.12.2013 14:37:55 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37
226466 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:COL1TR FİDER:YENİCEOBA KARTER DM- KÜTÜKUŞAĞI SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:18:50 | 24.12.2013 13:44:33 | 2.43 | 0 | 0 | 3 | 105 | 0 | 0 | 7.29 | 255
226470 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:KEPIR YAYLASI1 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:22:43 | 24.12.2013 14:06:12 | 2.72 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2.72 | 136.24
226472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:27:31 | 24.12.2013 13:59:05 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53
226482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:40:14 | 24.12.2013 13:17:56 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
226483 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR101 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:35:04 | 24.12.2013 13:17:48 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
226485 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA ALEMDAR YOLU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:41:46 | 24.12.2013 12:45:07 | 1.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
226487 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:43:58 | 24.12.2013 12:15:12 | 0.52 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52.06 | 0 | 0
226489 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:44:02 | 24.12.2013 12:53:57 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0
226494 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 12:00:34 | 24.12.2013 12:34:34 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
226495 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 12:03:30 | 24.12.2013 14:04:41 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.3
226498 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HAYDARLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 12:05:10 | 24.12.2013 12:10:50 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.89
226500 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 12:05:23 | 24.12.2013 12:16:08 | 0.18 | 0 | 1000 | 250 | 250 | 0 | 179.17 | 44.79 | 44.79
226505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:22:47 | 24.12.2013 12:26:00 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
226506 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 3 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 12:30:13 | 24.12.2013 14:17:49 | 1.79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0
226507 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY TR 11 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 12:28:34 | 24.12.2013 13:26:11 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
226508 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 11:08:24 | 24.12.2013 12:34:31 | 1.44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.71 | 0 | 0
226511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR43 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 12:29:52 | 24.12.2013 13:02:39 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
226513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 12:38:44 | 24.12.2013 15:01:19 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.51
226516 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 12:42:14 | 24.12.2013 13:43:45 | 1.03 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.96 | 0 | 0
226523 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KIZILCAKIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 12:57:21 | 24.12.2013 14:44:59 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 561.49
226525 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 12:59:39 | 24.12.2013 15:20:26 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35
226527 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KANLIARGAC1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 13:02:23 | 24.12.2013 16:09:49 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12
226529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ03 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 12:17:30 | 24.12.2013 13:09:45 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
226532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YEŞİLLİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 13:10:51 | 24.12.2013 15:53:22 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.17
226538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 13:17:04 | 24.12.2013 14:21:26 | 1.07 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 0 | 0
226545 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 13:31:44 | 24.12.2013 14:53:08 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.13
226546 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 13:32:15 | 24.12.2013 14:08:12 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
226548 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:TUZKOY9 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 13:31:26 | 24.12.2013 17:25:42 | 3.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0
226549 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 13:28:46 | 24.12.2013 15:04:00 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59
226551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YUKSECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 13:35:18 | 24.12.2013 14:29:27 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.05
226563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 13:54:31 | 24.12.2013 13:57:19 | 0.05 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
226573 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KECIKALE YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 13:53:56 | 24.12.2013 15:05:17 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.78
226574 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGI CIGIL6 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 14:05:42 | 24.12.2013 15:46:56 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
226575 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 14:03:14 | 24.12.2013 15:48:31 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
226602 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:YENITORUNOBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 14:33:48 | 24.12.2013 15:58:46 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.48
226603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 14:36:23 | 24.12.2013 15:30:03 | 0.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0
226618 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:UCKAPILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 14:45:33 | 24.12.2013 18:04:11 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.11
226619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 14:32:04 | 24.12.2013 15:20:01 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
226623 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 14:56:05 | 24.12.2013 14:58:18 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.74
226624 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 14:56:48 | 24.12.2013 15:22:59 | 0.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
226626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 14:58:06 | 24.12.2013 15:23:10 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
226627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 14:59:57 | 24.12.2013 16:21:22 | 1.36 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 115.34 | 0 | 0
226628 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.KARAMANBESAGILYAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 14:59:41 | 24.12.2013 15:01:10 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.12
226629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KÖK FİDER:KOZLUBUCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 13:33:10 | 24.12.2013 15:13:40 | 1.68 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 16.75 | 837.5
226631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOBRUK YAYLA 1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 15:04:47 | 24.12.2013 17:07:33 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.23
226639 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 15:12:37 | 24.12.2013 19:14:54 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.38
226643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:YESILOZ YAYLASI1 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 15:20:05 | 24.12.2013 17:57:32 | 2.62 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.62 | 31.49
226644 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 15:20:16 | 24.12.2013 16:39:51 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
226650 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 15:30:15 | 24.12.2013 19:14:27 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.42
226655 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 15:47:21 | 24.12.2013 16:01:51 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
226656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 15:46:14 | 24.12.2013 17:01:54 | 1.26 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 31.53 | 31.53
226665 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 15:56:00 | 24.12.2013 19:38:18 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.52
226667 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 15:58:09 | 24.12.2013 18:28:56 | 2.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
226668 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 15:56:46 | 24.12.2013 17:02:14 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
226673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:04:24 | 24.12.2013 17:40:23 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0
226674 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SUSUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:04:51 | 24.12.2013 17:28:07 | 1.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
226677 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:12:34 | 24.12.2013 17:39:51 | 1.45 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 18.91 | 0 | 2.91
226678 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:DUL AYSE YAYLASI1 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:16:01 | 24.12.2013 21:19:38 | 5.06 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.06 | 20.24
226679 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:HIRFANLI1 TR FİDER:HİRFANLI KÖK-HİRFANLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 16:19:23 | 24.12.2013 16:24:00 | 0.08 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0
226680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:DELİKBASTIRAN DM FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:18:59 | 24.12.2013 20:56:21 | 4.62 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 0
226681 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:23:18 | 24.12.2013 17:08:40 | 0.76 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0
226682 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM TR:YUNUSLAR1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:20:24 | 24.12.2013 20:14:09 | 3.9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 175.31 | 0 | 0
226683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 15:50:36 | 24.12.2013 16:28:02 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
226686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:27:45 | 24.12.2013 17:00:18 | 0.54 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0
226692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1376 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:32:23 | 24.12.2013 17:22:13 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
226693 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR ULUDEREYAYLASI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:36:48 | 24.12.2013 18:01:13 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41
226694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:34:58 | 24.12.2013 17:15:37 | 0.68 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 338.75 | 0 | 0
226708 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:55:27 | 24.12.2013 17:17:50 | 0.37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0
226711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:58:29 | 24.12.2013 18:30:21 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
226713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.12.2013 17:01:51 | 24.12.2013 17:28:39 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29.03
226714 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:IMRENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:56:54 | 24.12.2013 20:25:34 | 3.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
226720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 31TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:39:19 | 24.12.2013 17:46:21 | 1.12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.34 | 0 | 0
226728 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 17:08:02 | 24.12.2013 17:55:02 | 0.78 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
226732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 17:13:53 | 24.12.2013 18:36:06 | 1.37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0
226733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 17:23:00 | 24.12.2013 19:37:24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.8
226734 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERLER KOYU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 17:27:42 | 24.12.2013 18:48:09 | 1.34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
226736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1375 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 17:30:29 | 24.12.2013 17:40:49 | 0.17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0
226737 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 17:31:32 | 24.12.2013 18:07:08 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.8
226741 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 17:49:12 | 24.12.2013 18:24:56 | 0.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0
226742 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 17:44:53 | 24.12.2013 19:53:59 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
226745 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 17:48:42 | 24.12.2013 19:43:04 | 1.91 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.59 | 0 | 0
226747 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:GÜNEYBAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 17:58:31 | 24.12.2013 18:31:37 | 0.55 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 137.92 | 0 | 0
226752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 13TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 17:52:39 | 24.12.2013 19:50:39 | 1.97 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.33 | 0 | 0
226756 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 16:40:54 | 24.12.2013 18:59:19 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.53
226757 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 18:20:24 | 24.12.2013 21:45:15 | 3.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0
226759 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 18:24:12 | 24.12.2013 20:33:45 | 2.16 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 19.43 | 0 | 2.16
226763 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 18:31:52 | 24.12.2013 19:11:32 | 0.66 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.11 | 0 | 0
226767 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH20 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 18:45:05 | 24.12.2013 19:54:27 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
226772 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 18:58:03 | 24.12.2013 20:16:45 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
226773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 18:52:25 | 24.12.2013 19:47:55 | 0.92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
226776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 19:02:16 | 24.12.2013 23:18:40 | 4.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0
226777 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 19:06:47 | 24.12.2013 20:31:43 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
226778 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TASKENT5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 19:10:19 | 24.12.2013 19:26:18 | 0.27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
226781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 19:07:23 | 24.12.2013 21:17:55 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
226783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 19:27:40 | 24.12.2013 20:09:48 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
226784 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH19 TR400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 19:33:27 | 24.12.2013 19:56:48 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
226788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 19:41:39 | 24.12.2013 20:04:34 | 0.38 | 0 | 400 | 58 | 0 | 0 | 152.78 | 22.15 | 0
226789 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 19:40:34 | 24.12.2013 19:50:27 | 0.16 | 0 | 500 | 250 | 500 | 0 | 82.36 | 41.18 | 82.36
226792 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREYAZDAGI YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 18:20:08 | 24.12.2013 19:53:17 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.39
226799 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 20:31:14 | 24.12.2013 20:45:00 | 0.23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0
226803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR34 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 20:59:07 | 24.12.2013 21:20:55 | 0.36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 0
226809 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 21:40:23 | 24.12.2013 22:39:30 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
226811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA34 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 21:49:38 | 24.12.2013 22:54:37 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
226812 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 22:08:43 | 25.12.2013 00:17:15 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.43
226817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 22:12:44 | 24.12.2013 22:46:47 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
226820 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:TASPINAR1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 22:25:35 | 24.12.2013 23:59:23 | 1.56 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 4.69 | 390.83
226831 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 23:49:46 | 25.12.2013 00:11:59 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
226833 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 00:01:02 | 25.12.2013 01:03:36 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
226835 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 00:16:16 | 25.12.2013 02:16:48 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0
226836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 00:42:53 | 25.12.2013 01:47:23 | 1.08 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0
226837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 26 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 00:43:21 | 25.12.2013 01:11:34 | 0.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
226838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 00:59:50 | 25.12.2013 01:17:54 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
226840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 01:26:07 | 25.12.2013 02:18:33 | 0.87 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1310.83 | 0 | 0
226842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:AKS.ORG.SANAYI AYM1 TR FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 02:04:16 | 25.12.2013 02:22:03 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 0 | 0
226843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 15TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 02:32:24 | 25.12.2013 03:12:12 | 0.66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 0 | 0
226853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 03:06:01 | 25.12.2013 09:48:02 | 6.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
226857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM KÖK:DEDELİ MOD. KÖK FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 05:51:29 | 25.12.2013 11:13:37 | 5.37 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2147.56 | 0
226860 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 07:02:15 | 25.12.2013 07:11:02 | 0.15 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 0
226861 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 07:32:58 | 25.12.2013 08:46:06 | 1.22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.09 | 0 | 1.22
226862 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 02:13:35 | 25.12.2013 07:43:09 | 5.49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.93 | 0 | 0
226869 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:MEVLÜTLÜ MODÜLER KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:11:22 | 25.12.2013 10:56:41 | 2.76 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5.51 | 27.55
226870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLATOLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:07:40 | 25.12.2013 09:20:41 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.34
226873 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 08:10:37 | 25.12.2013 17:25:22 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1849.17
226874 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:06:04 | 25.12.2013 09:07:23 | 1.02 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.81 | 0 | 0
226877 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/70 ÇAYDEĞİRMENİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 08:15:02 | 25.12.2013 11:58:31 | 3.72 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 186.24 | 0 | 0
226878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK TR:KAZANHUYUGU1 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:11:13 | 25.12.2013 09:46:49 | 1.59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
226880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:14:43 | 25.12.2013 09:00:05 | 0.76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0
226881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:16:49 | 25.12.2013 09:37:53 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.02
226883 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 08:21:07 | 25.12.2013 13:40:18 | 5.32 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 398.98 | 0 | 0
226891 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1343 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:39:36 | 25.12.2013 09:29:59 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
226894 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:42:11 | 25.12.2013 13:15:03 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55
226895 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:44:07 | 25.12.2013 10:33:36 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
226896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:48:32 | 25.12.2013 09:52:53 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
226899 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:MEVLÜTLÜ MODÜLER KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:03:32 | 25.12.2013 09:02:08 | 0.98 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.95 | 9.77
226900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 31TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 08:56:53 | 25.12.2013 09:31:41 | 0.58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
226901 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 08:59:06 | 25.12.2013 14:12:03 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2581.84
226902 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 09:01:55 | 25.12.2013 11:27:01 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.42
226903 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM KÖK:KAVAK KÖK FİDER:SEÇME DM - KAVAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 07:57:05 | 25.12.2013 09:05:18 | 1.14 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.16 | 0
226910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 FİDER:CUMHURİYET | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 09:19:49 | 25.12.2013 11:33:03 | 2.22 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 777.19 | 0 | 0
226922 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİCAMİ 1326 RECEP DEĞİRMENCİ | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 09:29:40 | 25.12.2013 12:10:01 | 2.67 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160.35 | 0 | 0
226927 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 09:36:13 | 25.12.2013 10:56:58 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
226930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 09:39:59 | 25.12.2013 10:16:04 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0
226932 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 09:41:12 | 25.12.2013 10:25:21 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.68
226934 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BESCİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 09:45:13 | 25.12.2013 10:46:46 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.21
226940 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 09:53:41 | 25.12.2013 11:11:28 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
226941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 09:54:13 | 25.12.2013 11:15:48 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
226942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 09:50:06 | 25.12.2013 11:09:39 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33
226950 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR 18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:06:45 | 25.12.2013 11:56:25 | 1.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 0 | 0
226951 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:TEPEBASI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 10:09:59 | 25.12.2013 15:05:16 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 246.07
226953 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ŞANAL TR-21 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:10:25 | 25.12.2013 14:01:19 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
226954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:11:12 | 25.12.2013 11:23:01 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
226966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 09:51:22 | 25.12.2013 10:32:43 | 0.69 | 0 | 0 | 25 | 500 | 0 | 0 | 17.23 | 344.58
226971 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:24:48 | 25.12.2013 10:54:07 | 0.49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0
226972 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 10:16:02 | 25.12.2013 12:05:18 | 1.82 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91.06 | 0 | 0
226973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORALI DUMA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 09:23:51 | 25.12.2013 10:27:06 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.65
226981 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:31:46 | 25.12.2013 11:02:39 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
226984 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:32:06 | 25.12.2013 12:17:53 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76
226986 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:SAMLAR1 TR FİDER:ESKİ DM - SAMLAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:30:06 | 25.12.2013 10:56:27 | 0.44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0
226987 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:32:35 | 25.12.2013 11:02:37 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
226991 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM KARAYOLLARI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:37:15 | 25.12.2013 11:53:47 | 1.28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 0
226993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM FİDER:HATUNSARAY | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:42:03 | 25.12.2013 12:17:08 | 1.58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 0 | 0
226994 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:40:07 | 25.12.2013 12:42:50 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.18 | 0 | 4.09
226996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANAYİ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:42:18 | 25.12.2013 12:03:46 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
226997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:44:23 | 25.12.2013 13:13:51 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.49
227000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/15 MÜFTÜLÜK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:45:41 | 25.12.2013 11:37:22 | 0.86 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.07 | 0 | 0
227002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:52:40 | 25.12.2013 11:25:27 | 0.55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 0
227007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 10:58:16 | 25.12.2013 12:15:35 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
227013 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:06:16 | 25.12.2013 12:21:55 | 1.26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
227015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:06:35 | 25.12.2013 11:52:04 | 0.76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0
227023 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 11:13:30 | 25.12.2013 12:14:50 | 1.02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0
227028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:ÇUMRA TR73 FİDER:YENİDOĞAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:07:28 | 25.12.2013 11:25:08 | 0.29 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 288.56 | 0 | 0
227030 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TR:DORTYOL1 TR FİDER:KOZAKLI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:08:57 | 25.12.2013 11:54:42 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
227037 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:28:56 | 25.12.2013 13:34:43 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.96
227047 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUGDAY PAZARI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:33:00 | 25.12.2013 17:44:21 | 6.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0
227052 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN48 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:40:19 | 25.12.2013 11:42:45 | 0.04 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
227074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:44:18 | 25.12.2013 12:25:37 | 0.69 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 0
227088 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:48:49 | 25.12.2013 13:09:59 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
227095 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:53:12 | 25.12.2013 12:24:26 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
227097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:58:27 | 25.12.2013 13:09:26 | 1.18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
227098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:58:06 | 25.12.2013 13:54:01 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.32
227101 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH35 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:50:00 | 25.12.2013 12:21:56 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
227102 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:59:17 | 25.12.2013 14:17:52 | 2.31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.24 | 0 | 2.31
227114 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 12:17:48 | 25.12.2013 13:12:40 | 0.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0
227121 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:A24 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 12:19:05 | 25.12.2013 14:35:30 | 2.27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.46 | 0 | 0
227144 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK TR:ATAKOY1 TR FİDER:ATAKÖY KÖK- ÇİFTEKUYU YAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 12:30:17 | 25.12.2013 13:07:46 | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0
227146 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 12:30:44 | 25.12.2013 14:12:46 | 1.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | 0 | 0
227150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 11:49:09 | 25.12.2013 12:46:27 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
227151 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 12:41:10 | 25.12.2013 14:11:27 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5
227154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 12:44:35 | 25.12.2013 13:41:45 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95
227165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 12:56:51 | 25.12.2013 16:12:58 | 3.27 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 653.72 | 0 | 0
227169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 12:59:54 | 25.12.2013 13:55:21 | 0.92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0
227179 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 13:13:46 | 25.12.2013 14:41:56 | 1.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 0 | 0
227180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KILLIK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 13:14:53 | 25.12.2013 14:38:12 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
227187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 13:32:07 | 25.12.2013 16:38:25 | 3.1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1397.25 | 0 | 0
227193 | 1 | KONYA | MERAM | DM:DM-28 KÖK:HATUNSARAY KÖK TR:YESILDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 13:39:02 | 25.12.2013 14:04:24 | 0.42 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0
227194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 13:19:33 | 25.12.2013 13:51:09 | 0.53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0
227198 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 13:52:15 | 25.12.2013 14:28:44 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
227203 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOSKONU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 13:55:14 | 25.12.2013 14:44:49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.79
227204 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 13:45:48 | 25.12.2013 17:00:21 | 3.24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.28 | 0 | 0
227207 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR30 TR FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 14:04:50 | 25.12.2013 14:18:05 | 0.22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
227209 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:GAZI OSMAN PASA4 TR FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 14:07:04 | 25.12.2013 14:54:05 | 0.78 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 0 | 0
227212 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 14:02:48 | 25.12.2013 14:39:08 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.32
227222 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM CEVREYOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 13:55:54 | 25.12.2013 14:16:44 | 0.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0
227230 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 14:26:27 | 25.12.2013 14:52:25 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
227232 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 14:29:31 | 25.12.2013 14:31:47 | 0.04 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
227239 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 14:34:26 | 25.12.2013 15:55:43 | 1.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0
227241 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY36 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 14:35:12 | 25.12.2013 14:56:03 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 0 | 0
227253 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 14:49:24 | 25.12.2013 14:51:28 | 0.03 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
227254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK30 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 13:44:54 | 25.12.2013 14:52:42 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
227256 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DEGIS1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 14:48:39 | 25.12.2013 15:52:09 | 1.06 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0
227257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 14:55:06 | 25.12.2013 15:40:13 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0
227272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 15:11:57 | 25.12.2013 16:41:35 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
227273 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAÖREN KAS. TATLISU TR8 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 15:14:19 | 25.12.2013 17:13:35 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
227277 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK TR:TATLICAK1 TR FİDER:TATLICAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 15:19:27 | 25.12.2013 16:11:57 | 0.88 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
227290 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK TR:CELIKLER3 TR FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 15:38:17 | 25.12.2013 16:18:30 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
227295 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CECENLER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 15:38:21 | 25.12.2013 17:21:11 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
227297 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU99 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 15:43:32 | 25.12.2013 18:39:02 | 2.92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
227299 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SATANSARI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 15:47:14 | 25.12.2013 15:49:00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2.65
227300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 15:14:19 | 25.12.2013 15:50:57 | 0.61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0
227303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 15:37:49 | 25.12.2013 16:54:06 | 1.27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | 0
227308 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.12.2013 15:58:41 | 25.12.2013 16:01:13 | 0.04 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0
227309 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM TR:ISMIL IKIKUYU1 TR FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:01:15 | 25.12.2013 16:59:09 | 0.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0
227310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 24.12.2013 21:50:03 | 25.12.2013 16:47:38 | 18.96 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 189.6 | 9479.86
227312 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:ACAROBASI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:05:44 | 25.12.2013 16:58:50 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
227317 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:02:33 | 25.12.2013 19:12:44 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.39
227323 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARIYAKUP1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:14:40 | 25.12.2013 17:43:48 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
227324 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:17:02 | 25.12.2013 17:44:03 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.01
227327 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M. LISESI TR 3.21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:20:45 | 25.12.2013 17:44:43 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
227330 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:25:15 | 25.12.2013 18:40:23 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18.02 | 0 | 4.5
227334 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGI CIGIL1 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:36:00 | 25.12.2013 17:54:54 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
227336 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞKARAÖREN KÖYÜ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:36:14 | 25.12.2013 17:15:39 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
227344 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:46:09 | 25.12.2013 22:50:29 | 6.07 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 0 | 0
227346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKVIRAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:49:52 | 25.12.2013 17:41:08 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.54
227349 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI4C TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:56:53 | 25.12.2013 19:27:18 | 2.51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0
227350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21203 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:25:47 | 25.12.2013 17:01:14 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
227352 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 16:59:34 | 25.12.2013 20:26:44 | 3.45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 172.64 | 0 | 0
227356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:06:15 | 25.12.2013 18:19:34 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.11
227366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:18:23 | 25.12.2013 18:29:46 | 1.19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0
227367 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEKKE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:19:36 | 25.12.2013 19:34:03 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.13
227371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:20:03 | 25.12.2013 17:50:30 | 0.51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0
227373 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:23:28 | 25.12.2013 17:58:05 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
227375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR62 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:28:43 | 25.12.2013 18:45:33 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
227377 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:B.EKSİ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:33:55 | 25.12.2013 19:21:16 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79
227378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 31TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:36:19 | 25.12.2013 19:38:01 | 2.03 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.57 | 0 | 0
227379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:17:31 | 25.12.2013 18:17:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
227380 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:13:24 | 25.12.2013 18:06:33 | 0.89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0
227381 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 10 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:41:48 | 25.12.2013 19:18:09 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
227385 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 17:44:50 | 25.12.2013 17:50:51 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
227392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 18:13:39 | 25.12.2013 20:42:15 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
227393 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 18:15:38 | 25.12.2013 18:48:57 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 88.84
227394 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 18:14:26 | 25.12.2013 20:09:05 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.22
227395 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 18:18:01 | 25.12.2013 19:48:11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.06
227398 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVAKOZU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 18:25:03 | 25.12.2013 22:02:52 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.63
227399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 18:26:34 | 25.12.2013 20:40:41 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
227401 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 18:42:20 | 25.12.2013 18:51:10 | 0.15 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 1.33 | 137.06
227405 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:ALTIPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 18:47:01 | 25.12.2013 19:54:29 | 1.12 | 0 | 94 | 0 | 6 | 0 | 105.7 | 0 | 6.75
227406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 18:45:46 | 25.12.2013 22:05:52 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33
227407 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 18:57:53 | 25.12.2013 22:59:46 | 4.03 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 36.28 | 3753.22
227408 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM IM:NEVŞEHİR İM2 FİDER:GÜLŞEHİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 18:59:24 | 25.12.2013 19:17:03 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
227415 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:IRTIBAT27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 19:16:40 | 25.12.2013 19:24:12 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
227418 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SARAYONU ICME SUYU30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 19:21:58 | 25.12.2013 19:32:37 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
227419 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 19:16:12 | 25.12.2013 19:37:30 | 0.36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.42 | 0 | 0.36
227420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 19:34:04 | 25.12.2013 20:49:45 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.23
227421 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:ACIKUYU1 TR | OG - GERİLİM YÜKSEK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 19:41:12 | 25.12.2013 20:42:10 | 1.02 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
227422 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1310 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 19:43:40 | 25.12.2013 20:36:35 | 0.88 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0
227423 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:KARGIN KIZILOZU1 TR FİDER:KAMAN DM- HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 19:49:33 | 25.12.2013 20:36:26 | 0.78 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 703.25 | 0
227426 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 20:04:12 | 25.12.2013 23:31:12 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
227428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 31TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 19:46:37 | 25.12.2013 21:25:19 | 1.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
227432 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 20:33:57 | 25.12.2013 21:30:54 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56.95
227435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 21:08:48 | 25.12.2013 21:44:45 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0
227437 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 21:08:21 | 25.12.2013 22:15:05 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
227438 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 21:32:09 | 25.12.2013 22:03:26 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
227439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AYBASTI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 20:15:56 | 25.12.2013 21:35:42 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 101.04
227440 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 21:45:03 | 25.12.2013 22:44:37 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99
227445 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 22:28:17 | 25.12.2013 23:20:10 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
227447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.12.2013 22:58:06 | 25.12.2013 23:24:50 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 66.83
227457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 02:28:04 | 26.12.2013 02:32:23 | 0.07 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | 0
227459 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 03:28:25 | 26.12.2013 07:22:26 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 156.01
227461 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:TURBE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 05:03:13 | 26.12.2013 05:42:00 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
227464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 06:08:20 | 26.12.2013 07:19:26 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
227465 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 07:05:22 | 26.12.2013 07:47:33 | 0.7 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 140.61 | 0
227466 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:ÇEŞMELİSEBİL KÖK FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 07:11:25 | 26.12.2013 09:48:10 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 2664.75
227469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:SİLLE DM TR:SILLE SUBASI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 07:44:47 | 26.12.2013 16:39:03 | 8.9 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3116.56 | 0 | 0
227475 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 08:07:25 | 26.12.2013 08:49:39 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
227477 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/60 MEYTAJ YOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 08:12:23 | 26.12.2013 11:40:14 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 173.21
227478 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 08:14:58 | 26.12.2013 08:49:26 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
227479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIMENDERE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 08:17:16 | 26.12.2013 10:22:37 | 2.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
227484 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 08:30:55 | 26.12.2013 09:09:50 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
227487 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 08:35:49 | 26.12.2013 13:34:03 | 4.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0
227490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ALHAN KÖK TR:ALHAN1 TR FİDER:ALHAN KÖK- ALHAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 08:41:06 | 26.12.2013 09:41:26 | 1.01 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.28 | 0
227495 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 08:55:43 | 26.12.2013 09:35:26 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
227502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/23 SIRRI KARDEŞ OKUL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 09:08:52 | 26.12.2013 17:10:08 | 8.02 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1604.22 | 0 | 0
227503 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 09:09:45 | 26.12.2013 09:29:11 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
227504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:OSB 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 08:53:39 | 26.12.2013 09:32:35 | 0.65 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0
227511 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 09:19:37 | 26.12.2013 10:24:59 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
227518 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 09:21:52 | 26.12.2013 09:31:11 | 0.16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
227523 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ADLİYE LOJMAN TR-3 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 09:28:01 | 26.12.2013 10:25:45 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
227525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ALHAN KÖK TR:MELICEK1 TR FİDER:ALHAN KÖK MELİCEK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 09:30:29 | 26.12.2013 10:56:19 | 1.43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.92 | 0
227526 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 09:34:06 | 26.12.2013 15:43:13 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 307.6
227528 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 09:36:23 | 26.12.2013 15:41:48 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 395.87
227535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 09:44:56 | 26.12.2013 10:17:24 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32.47
227538 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 09:51:53 | 26.12.2013 10:21:09 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
227540 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 09:53:49 | 26.12.2013 13:03:35 | 3.16 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 237.21 | 0 | 0
227542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR40/A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 09:52:33 | 26.12.2013 10:42:24 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
227546 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:TEPEBAŞI KÖK FİDER:TEPEBAŞI KÖK - BÜYÜKKARAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 09:59:13 | 26.12.2013 16:42:03 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 6364.77
227547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 10:05:18 | 26.12.2013 12:09:21 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 206.75
227548 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 10:05:32 | 26.12.2013 13:45:55 | 3.67 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 921.94 | 0 | 0
227550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:05:43 | 26.12.2013 11:07:44 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.5
227551 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:AGCAAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:06:53 | 26.12.2013 11:07:46 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
227553 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:TEPEBASI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 10:11:11 | 26.12.2013 14:55:34 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 236.99
227566 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:26:49 | 26.12.2013 12:18:52 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.02
227572 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:31:38 | 26.12.2013 14:16:24 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75
227573 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 10:36:15 | 26.12.2013 15:09:54 | 4.56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.41 | 0 | 0
227574 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:38:07 | 26.12.2013 11:14:34 | 0.61 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.04 | 3.04
227576 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:41:11 | 26.12.2013 11:41:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
227578 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:46:37 | 26.12.2013 12:44:42 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.72
227580 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM TR:KOSELI TR1 FİDER:KÖSELİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 10:45:19 | 26.12.2013 13:14:56 | 2.49 | 0 | 1000 | 15 | 1080 | 0 | 2493.61 | 37.4 | 2693.1
227584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1273 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:51:51 | 26.12.2013 11:20:49 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
227586 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEMIRCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:54:24 | 26.12.2013 12:12:19 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.48
227587 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:52:52 | 26.12.2013 12:00:53 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
227589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:56:21 | 26.12.2013 13:41:27 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 165.1
227590 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUZGUNKAVAK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:55:06 | 26.12.2013 11:26:50 | 0.53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0
227593 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 10:58:57 | 26.12.2013 14:24:07 | 3.42 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 170.97 | 0 | 0
227597 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:58:12 | 26.12.2013 11:22:44 | 0.41 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 61.33 | 0 | 0
227599 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 10:57:46 | 26.12.2013 13:18:23 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.87
227606 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGI CIGIL1 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 11:09:58 | 26.12.2013 15:35:47 | 4.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
227607 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENI MOTOR SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 11:13:46 | 26.12.2013 11:36:03 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
227612 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR45 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 11:11:46 | 26.12.2013 12:21:35 | 1.16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 0 | 0
227613 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 11:12:36 | 26.12.2013 16:26:27 | 5.23 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 183.08 | 0
227619 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 11:24:04 | 26.12.2013 13:58:42 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.15
227624 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞEMS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 11:28:47 | 26.12.2013 11:59:52 | 0.52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0
227636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 11:42:33 | 26.12.2013 13:21:11 | 1.64 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | 0 | 0
227639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:OVACIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 11:40:52 | 26.12.2013 11:46:22 | 0.09 | 0 | 0 | 500 | 5500 | 0 | 0 | 45.83 | 504.17
227646 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 11:41:41 | 26.12.2013 13:20:45 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.53
227651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 11:50:36 | 26.12.2013 12:27:25 | 0.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
227662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 12:04:51 | 26.12.2013 13:48:46 | 1.73 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.64 | 0 | 0
227668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 79 EĞRİBAYAT FİDER:EĞRİBAYAT DM - YAZILBELEN MODÜLLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 12:09:56 | 26.12.2013 12:19:19 | 0.16 | 0 | 560 | 50 | 0 | 0 | 87.58 | 7.82 | 0
227669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 12:13:59 | 26.12.2013 15:55:50 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 369.75
227670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 09:35:00 | 26.12.2013 12:16:36 | 2.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
227678 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞEMS TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 12:26:32 | 26.12.2013 12:45:32 | 0.32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
227682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KÜÇÜK OBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 12:33:51 | 26.12.2013 13:41:31 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13
227684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 12:25:04 | 26.12.2013 13:39:42 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
227685 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR45 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 12:38:11 | 26.12.2013 13:47:01 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
227688 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 12:45:27 | 26.12.2013 15:43:27 | 2.97 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 0 | 0
227689 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 10:23:49 | 26.12.2013 13:01:19 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.5
227690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:UZUNCA YAYLA1 TR FİDER:İNSUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 12:49:44 | 26.12.2013 14:04:28 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1.25 | 74.73
227694 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUZGUNKAVAK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 12:51:34 | 26.12.2013 13:20:30 | 0.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
227695 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 12:50:23 | 26.12.2013 13:03:14 | 0.21 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 1.93 | 199.39
227703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 13:09:46 | 26.12.2013 13:20:34 | 0.18 | 0 | 0 | 30 | 10000 | 0 | 0 | 5.4 | 1800
227705 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURTULUŞ 1705 SK. | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 13:13:22 | 26.12.2013 13:47:10 | 0.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0
227706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/60 MEYTAJ YOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 13:18:12 | 26.12.2013 15:22:43 | 2.08 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.76 | 0 | 0
227708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 13:21:03 | 26.12.2013 14:30:03 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
227710 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SATANSARI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 13:23:54 | 26.12.2013 13:25:02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2.27
227712 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MECENLER YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 13:27:31 | 26.12.2013 15:48:06 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
227717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 13:12:48 | 26.12.2013 13:40:14 | 0.46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 0
227734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 13:57:08 | 26.12.2013 15:23:24 | 1.44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0
227735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 14:01:17 | 26.12.2013 17:28:42 | 3.46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.85 | 0 | 0
227738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-21A TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 14:05:01 | 26.12.2013 17:43:06 | 3.63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0
227739 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 14:10:26 | 26.12.2013 14:45:03 | 0.58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0 | 0
227744 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 14:16:36 | 26.12.2013 15:21:55 | 1.09 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.32 | 0 | 0
227746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 14:24:51 | 26.12.2013 19:38:10 | 5.22 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 104.44 | 78.33
227750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 14:29:45 | 26.12.2013 14:30:55 | 0.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
227753 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIVRIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 14:30:06 | 26.12.2013 14:32:18 | 0.04 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
227757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 22TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 14:35:06 | 26.12.2013 15:14:22 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0
227761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 14:39:29 | 26.12.2013 15:42:52 | 1.06 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.41 | 0 | 0
227765 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUZGUNKAVAK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 14:40:02 | 26.12.2013 16:01:51 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0
227766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 14:43:14 | 26.12.2013 17:17:02 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56
227784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 15:02:36 | 26.12.2013 15:25:38 | 0.38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0
227785 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 14:40:23 | 26.12.2013 15:06:12 | 0.43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
227789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ATATÜRK MAH. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 14:47:15 | 26.12.2013 15:14:33 | 0.46 | 0 | 0 | 10 | 470 | 0 | 0 | 4.55 | 213.85
227791 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 15:13:12 | 26.12.2013 15:15:25 | 0.04 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
227793 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 15:12:41 | 26.12.2013 16:01:08 | 0.81 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0
227802 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KEMER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 15:24:25 | 26.12.2013 15:38:12 | 0.23 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0
227804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13/ATR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 15:32:15 | 26.12.2013 16:23:24 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.63
227805 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU90 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 15:36:02 | 26.12.2013 16:01:36 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
227806 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 15:31:06 | 26.12.2013 17:21:30 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84
227808 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU62 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 15:43:12 | 26.12.2013 17:10:42 | 1.46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
227819 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMİR EMSALLERİ TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 15:59:10 | 26.12.2013 17:48:14 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
227823 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 16:02:28 | 26.12.2013 16:51:25 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
227824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK56 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 15:59:48 | 26.12.2013 17:19:50 | 1.33 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 0 | 0
227825 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR108 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 16:02:08 | 26.12.2013 17:01:13 | 0.98 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.24 | 0
227833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 16:06:16 | 26.12.2013 20:17:38 | 4.19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0
227835 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:H.IBRAHIMUSAGI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 15:58:55 | 26.12.2013 17:01:18 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
227837 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN38 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 16:17:48 | 26.12.2013 16:36:50 | 0.32 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 63.44 | 0 | 0
227849 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 16:37:43 | 26.12.2013 19:16:04 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.78
227857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:INLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 16:15:30 | 26.12.2013 16:52:47 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
227861 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.12.2013 16:46:45 | 26.12.2013 17:26:59 | 0.67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 0 | 0
227863 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAC KEMAL CAMI TR 1.10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 16:52:29 | 26.12.2013 18:05:41 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
227865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 16:52:44 | 26.12.2013 17:25:05 | 0.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
227874 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:00:22 | 26.12.2013 17:03:32 | 0.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
227880 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KANLIARGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:06:33 | 26.12.2013 20:03:06 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.71
227883 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HURDACILAR20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:05:59 | 26.12.2013 17:43:40 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
227887 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:14:02 | 26.12.2013 22:15:07 | 5.02 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 401.44 | 0 | 0
227892 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:17:13 | 26.12.2013 18:08:11 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.59
227893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:15:15 | 26.12.2013 17:40:37 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
227898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:22:55 | 26.12.2013 18:08:08 | 0.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 0 | 0
227899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:26:35 | 26.12.2013 19:14:05 | 1.79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 0 | 0
227900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:20:22 | 26.12.2013 18:19:53 | 0.99 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0
227906 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:37:49 | 26.12.2013 19:57:59 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
227907 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:43:13 | 26.12.2013 18:48:23 | 1.09 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 108.61 | 0 | 0
227908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:43:27 | 26.12.2013 18:11:52 | 0.47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0
227913 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM IM:İM3 TR:KARATAY ÜNİ FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:48:38 | 26.12.2013 18:28:54 | 0.67 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 0
227914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:35:47 | 26.12.2013 19:19:53 | 1.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0
227918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:59:50 | 26.12.2013 19:43:44 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
227922 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI7 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 18:03:39 | 26.12.2013 18:54:26 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.16
227926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 17:49:17 | 26.12.2013 18:19:02 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
227927 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGI CIGIL1 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 18:17:33 | 26.12.2013 20:23:47 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
227928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 18:18:08 | 26.12.2013 19:25:00 | 1.11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 0 | 0
227929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 18:20:56 | 26.12.2013 19:39:08 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
227932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ZAFER SANAYİ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 18:26:26 | 26.12.2013 18:50:55 | 0.41 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 0 | 0
227933 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 18:29:11 | 26.12.2013 18:33:26 | 0.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
227942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 18:54:47 | 26.12.2013 20:11:30 | 1.28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.93 | 0 | 0
227943 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 18:52:32 | 26.12.2013 20:31:39 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
227946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 19:00:35 | 26.12.2013 19:54:16 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
227950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ÇATALÇEŞME KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 19:10:25 | 26.12.2013 20:30:30 | 1.33 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 133.47 | 133.47
227951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK TR:HOTAMIS7 TR FİDER:HASANOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 19:19:56 | 26.12.2013 19:58:38 | 0.64 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 0 | 0
227957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 19:17:33 | 26.12.2013 19:41:22 | 0.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 0 | 0
227961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KISIK YAYLA TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 20:34:17 | 27.12.2013 10:14:27 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.68
227962 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZEL IDARE22 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 20:35:38 | 26.12.2013 21:36:29 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
227964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1310 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 20:39:12 | 26.12.2013 21:41:15 | 1.03 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 0
227968 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 19:58:56 | 26.12.2013 21:30:33 | 1.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
227973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 22:18:00 | 26.12.2013 23:35:43 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
227975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 22:35:11 | 26.12.2013 22:58:01 | 0.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
227977 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 23:08:40 | 26.12.2013 23:50:20 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.56
227979 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DEGIRMENLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 23:15:13 | 26.12.2013 23:47:55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.18
227990 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARA KAYIS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.12.2013 23:57:36 | 27.12.2013 03:08:51 | 3.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0
227994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM FİDER:BUCAKKIŞLA- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 00:10:23 | 27.12.2013 00:33:06 | 0.38 | 0 | 0 | 20 | 1710 | 0 | 0 | 7.57 | 647.43
228001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK61 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 02:26:46 | 27.12.2013 03:45:10 | 1.31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
228002 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:ESKİL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 02:28:50 | 27.12.2013 04:12:37 | 1.73 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 172.97 | 518.92
228003 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HUSREV1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 03:24:50 | 27.12.2013 07:02:36 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 290.36
228004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 04:03:34 | 27.12.2013 07:12:23 | 3.15 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 472.04 | 0 | 0
228008 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YAGMURHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 05:55:15 | 27.12.2013 07:00:27 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.73
228009 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 07:19:13 | 27.12.2013 09:27:20 | 2.14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.03 | 0 | 0
228010 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KURTINI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 07:22:39 | 27.12.2013 08:30:28 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.95
228012 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 05:46:23 | 27.12.2013 08:52:39 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 155.22
228014 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KAYMAKLI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 07:46:58 | 27.12.2013 08:52:27 | 1.09 | 0 | 400 | 20 | 0 | 0 | 436.56 | 21.83 | 0
228015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/60 MEYTAJ YOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 08:05:23 | 27.12.2013 11:51:13 | 3.76 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 188.19 | 0 | 0
228017 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 07:56:27 | 27.12.2013 09:33:21 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
228023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 08:23:05 | 27.12.2013 08:42:10 | 0.32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0
228026 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA SEKERCILER2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 08:28:07 | 27.12.2013 09:41:13 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
228033 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 08:50:54 | 27.12.2013 13:01:57 | 4.18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 418.42 | 0 | 0
228034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERIT PASA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 08:50:16 | 27.12.2013 09:28:17 | 0.63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
228039 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 09:04:06 | 27.12.2013 14:10:29 | 5.11 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 975.32 | 0 | 0
228041 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:KAMER KÖK TR:ACIPINAR1 TR FİDER:KAMER KÖK- ACIPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 09:07:08 | 27.12.2013 15:40:10 | 6.55 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 163.76 | 0
228042 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 09:06:52 | 27.12.2013 12:45:34 | 3.64 | 0 | 0 | 6 | 1113 | 0 | 0 | 21.87 | 4056.88
228043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 09:10:31 | 27.12.2013 16:35:46 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 185.52
228045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 09:13:29 | 27.12.2013 16:53:27 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 153.32
228046 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILAY HASTANESI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 09:16:45 | 27.12.2013 09:51:48 | 0.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
228048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/23 SIRRI KARDEŞ OKUL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 09:23:56 | 27.12.2013 16:39:13 | 7.25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 725.47 | 0 | 0
228068 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 09:47:33 | 27.12.2013 17:13:15 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 259.99
228072 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 09:42:03 | 27.12.2013 11:56:28 | 2.24 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 145.62 | 0 | 0
228075 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 09:59:48 | 27.12.2013 11:07:20 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
228079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/130 ÇUKUR ÇAYIR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 10:01:39 | 27.12.2013 13:54:33 | 3.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0
228083 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 10:08:23 | 27.12.2013 10:58:11 | 0.83 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
228084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 10:11:44 | 27.12.2013 19:30:51 | 9.32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 931.86 | 0
228086 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:TOLYAYLA TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 10:14:52 | 27.12.2013 11:50:12 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.78
228091 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 10:22:10 | 27.12.2013 14:08:41 | 3.78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 113.26 | 0 | 0
228092 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:BAŞYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 10:22:10 | 27.12.2013 13:08:46 | 2.78 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 2274.09 | 0 | 0
228093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 10:27:06 | 27.12.2013 16:58:33 | 6.52 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 652.42 | 0 | 0
228094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİKÖY KÖK TR:YENIKOY2 TR FİDER:YENİKÖY KÖK- YENİKÖY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 10:27:32 | 27.12.2013 10:40:26 | 0.21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0
228095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:OYMALI KÖK TR:BEYOREN1 TR FİDER:OYMALI KÖK- BEYÖREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 10:30:20 | 27.12.2013 11:23:44 | 0.89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0
228098 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEMIRCI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 10:33:31 | 27.12.2013 11:18:58 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.57
228102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 10:37:13 | 27.12.2013 12:40:42 | 2.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
228104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 10:40:03 | 27.12.2013 11:27:50 | 0.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 0 | 0
228115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 10:53:36 | 27.12.2013 14:25:01 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52
228134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 11:14:47 | 27.12.2013 12:12:15 | 0.96 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0
228138 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CARDAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 11:15:16 | 27.12.2013 11:56:12 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
228142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 11:05:40 | 27.12.2013 11:24:45 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
228145 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER 1 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 11:26:29 | 27.12.2013 14:36:17 | 3.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
228147 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:HALKAPINAR2 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 11:27:49 | 27.12.2013 12:27:30 | 0.99 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 377.99 | 0 | 0
228157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:HOCACIHAN100.YIL02 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 11:54:29 | 27.12.2013 18:30:42 | 6.6 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2311.26 | 0 | 0
228167 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 11:26:08 | 27.12.2013 12:59:16 | 1.55 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 206.45 | 0 | 0
228172 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BIRIMLER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 12:44:47 | 27.12.2013 12:54:06 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.78
228174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 12:45:24 | 27.12.2013 14:34:34 | 1.82 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 0 | 0
228178 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 12:52:28 | 27.12.2013 13:23:02 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
228182 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 13:05:12 | 27.12.2013 15:54:14 | 2.82 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 366.24 | 0 | 0
228185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1364 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 13:04:28 | 27.12.2013 13:35:53 | 0.52 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0
228186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 13:04:54 | 27.12.2013 14:48:39 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
228193 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/60 MEYTAJ YOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 13:18:43 | 27.12.2013 15:10:13 | 1.86 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92.92 | 0 | 0
228194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK50 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 13:18:26 | 27.12.2013 13:56:16 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
228195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL06 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 13:17:51 | 27.12.2013 15:06:18 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
228197 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 13:20:02 | 27.12.2013 13:39:06 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
228201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 08:20:47 | 27.12.2013 13:26:44 | 5.1 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 10.2 | 764.88
228204 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 13:28:59 | 27.12.2013 14:58:37 | 1.49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0
228210 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 13:39:57 | 27.12.2013 14:16:24 | 0.61 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 320.76 | 0 | 0
228212 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:KINIK1 TR FİDER:BALIKLAVA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 09:55:28 | 27.12.2013 13:47:22 | 3.87 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 3756.78 | 0
228217 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 13:52:04 | 27.12.2013 15:48:05 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.34
228218 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMETPASA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 13:51:50 | 27.12.2013 14:34:41 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
228220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MECENLER YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 13:56:24 | 27.12.2013 14:58:19 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
228228 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEPHAVAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 14:08:53 | 27.12.2013 14:58:11 | 0.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0
228235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 14:16:01 | 27.12.2013 14:55:01 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
228243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 14:23:30 | 27.12.2013 17:17:11 | 2.89 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86.84 | 0 | 0
228244 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:FURUNLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 14:27:15 | 27.12.2013 14:38:09 | 0.18 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0
228245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 14:30:44 | 27.12.2013 14:39:33 | 0.15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
228246 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 14:32:23 | 27.12.2013 14:33:35 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1
228247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 14:33:13 | 27.12.2013 14:40:38 | 0.12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0
228257 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 14:46:27 | 27.12.2013 14:51:26 | 0.08 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
228259 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BASANSARNIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 14:54:13 | 27.12.2013 14:56:24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.09
228272 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.12.2013 15:10:21 | 27.12.2013 15:42:44 | 0.54 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 409.65 | 0 | 0
228273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EREGLI YOLU VIRAJ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 15:11:37 | 27.12.2013 16:02:53 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
228275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 15:02:51 | 27.12.2013 16:36:46 | 1.57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 0 | 0
228278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 15:14:30 | 27.12.2013 16:49:20 | 1.58 | 0 | 0 | 20 | 180 | 0 | 0 | 31.61 | 284.5
228280 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:UCKAPILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 15:15:02 | 27.12.2013 17:50:08 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.77
228281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 15:16:50 | 27.12.2013 17:40:53 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
228282 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 15:17:20 | 27.12.2013 16:38:11 | 1.35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 134.75 | 0 | 0
228299 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 15:49:25 | 27.12.2013 16:29:52 | 0.67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0
228311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 16:02:03 | 27.12.2013 17:29:13 | 1.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.11 | 0 | 0
228319 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 16:00:51 | 27.12.2013 16:50:07 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
228321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 16:14:47 | 27.12.2013 17:28:41 | 1.23 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 184.75 | 0 | 0
228326 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHCELIEVLER8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 16:24:40 | 27.12.2013 16:53:35 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
228330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 16:33:38 | 27.12.2013 18:30:22 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.46
228340 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 16:46:28 | 27.12.2013 19:55:31 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15
228345 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 16:51:30 | 27.12.2013 17:16:21 | 0.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
228351 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 16:59:14 | 27.12.2013 17:59:35 | 1.01 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 0 | 0
228352 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:01:20 | 27.12.2013 17:42:10 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
228353 | 1 | KONYA | KAZIMKARABEKİR | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 16:44:02 | 27.12.2013 18:05:57 | 1.37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.31 | 0 | 0
228357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:09:44 | 27.12.2013 17:44:02 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
228359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 14:19:02 | 27.12.2013 17:17:08 | 2.97 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 29.68 | 1484.17
228360 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:17:01 | 27.12.2013 18:21:32 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
228363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBILYACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:15:59 | 27.12.2013 18:54:17 | 1.64 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 245.75 | 0 | 0
228364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:ÇATMALI OBA KÖK FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:20:53 | 28.12.2013 09:45:01 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0
228366 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:29:55 | 27.12.2013 17:51:32 | 0.36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 0
228370 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:29:43 | 27.12.2013 18:32:16 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
228373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:36:49 | 27.12.2013 19:14:24 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
228377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:33:52 | 27.12.2013 18:15:33 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
228379 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:41:52 | 27.12.2013 18:38:15 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
228380 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ÇİFTLİK MERKEZ KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:45:39 | 27.12.2013 18:43:11 | 0.96 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95.89 | 0
228381 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 17:36:57 | 27.12.2013 18:44:30 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
228389 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KERPICLIK TR 2.22 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 18:03:28 | 27.12.2013 18:32:17 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
228391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR62 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 18:08:13 | 27.12.2013 19:04:30 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
228392 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 18:14:50 | 27.12.2013 19:24:20 | 1.16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.33 | 0 | 0
228395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 18:35:39 | 27.12.2013 20:49:40 | 2.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
228400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 18:59:01 | 27.12.2013 20:01:00 | 1.03 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.99 | 0 | 0
228404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 19:05:21 | 27.12.2013 19:29:34 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
228411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 19:56:18 | 27.12.2013 20:34:18 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.67
228416 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PTT EVLERI 3.7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 20:16:18 | 27.12.2013 21:33:21 | 1.28 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 256.83 | 0 | 0
228420 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 20:31:26 | 27.12.2013 21:11:23 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
228427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BEYDILLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 21:04:09 | 27.12.2013 21:48:43 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
228428 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KITRELI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 21:07:04 | 27.12.2013 22:24:18 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29
228431 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 22:00:01 | 27.12.2013 22:07:56 | 0.13 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1.98 | 1.32
228441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.12.2013 23:30:35 | 28.12.2013 00:54:16 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
228446 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-2 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 00:58:36 | 28.12.2013 01:17:58 | 0.32 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 177.53 | 0 | 0
228449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 01:41:40 | 28.12.2013 01:54:49 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 438.33 | 0 | 0
228455 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 05:17:43 | 28.12.2013 07:26:32 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 0 | 2.15
228459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM TR:YAZIR06 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 06:43:17 | 28.12.2013 07:49:22 | 1.1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 826.04 | 0 | 0
228462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM1 DİKİLİTAŞ TR:HOROZLUHAN55 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 06:43:01 | 28.12.2013 08:26:27 | 1.72 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 706.79 | 0 | 0
228463 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:ÇALIŞ7 TR FİDER:YENİ KİREÇ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 06:10:44 | 28.12.2013 07:19:16 | 1.14 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 69.68 | 0 | 4.57
228464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:YAPILCAN1 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 07:13:31 | 28.12.2013 09:30:07 | 2.28 | 0 | 0 | 25 | 450 | 0 | 0 | 56.92 | 1024.5
228467 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 07:33:01 | 28.12.2013 08:18:09 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
228468 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 07:15:40 | 28.12.2013 07:56:18 | 0.68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0
228469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK30 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 07:54:41 | 28.12.2013 09:19:21 | 1.41 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0
228471 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CANAKCI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 08:05:48 | 28.12.2013 10:47:51 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.02
228472 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/83 KUYUBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 08:10:32 | 28.12.2013 12:09:03 | 3.98 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 198.76 | 0 | 0
228473 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 08:16:55 | 28.12.2013 09:15:59 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
228474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 08:16:31 | 28.12.2013 10:11:57 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92
228476 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KAYMAKLI18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 08:24:35 | 28.12.2013 09:09:29 | 0.75 | 0 | 400 | 20 | 0 | 0 | 299.33 | 14.97 | 0
228479 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 08:39:15 | 28.12.2013 10:43:52 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
228480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1624 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 08:40:21 | 28.12.2013 12:04:14 | 3.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 78.16 | 0 | 0
228486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 08:47:09 | 28.12.2013 09:08:01 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
228488 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA33 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 08:55:37 | 28.12.2013 10:05:49 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
228489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 08:59:48 | 28.12.2013 10:32:28 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
228490 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:CAKILLAR1 TR FİDER:AYRANCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 09:02:44 | 28.12.2013 14:40:58 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 484.8
228495 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 09:15:08 | 28.12.2013 16:25:23 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 250.98
228500 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OTOMOBILCILER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 09:20:55 | 28.12.2013 09:35:11 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
228503 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 09:24:48 | 28.12.2013 16:33:40 | 7.15 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1036.43 | 0 | 0
228506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 09:23:54 | 28.12.2013 09:50:29 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
228509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:KAMER KÖK TR:ACIPINAR1 TR FİDER:KAMER KÖK- ACIPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 09:31:02 | 28.12.2013 15:27:50 | 5.95 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118.93 | 0
228510 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEVETASIYAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 09:35:17 | 28.12.2013 17:17:47 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 154.17
228514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 09:33:30 | 28.12.2013 11:03:44 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
228516 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 08:26:16 | 28.12.2013 09:42:31 | 1.27 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 0 | 0
228517 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 09:44:56 | 28.12.2013 18:49:54 | 9.08 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 181.66 | 0 | 0
228520 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 09:37:26 | 28.12.2013 13:49:52 | 4.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0
228521 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM FİDER:ÇELTİK-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 09:49:31 | 28.12.2013 16:16:23 | 6.45 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1005.85 | 0 | 0
228524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİ ZENGEN KÖK TR:ZENGEN10 TR FİDER:ZENGEN TR 8- ZENGEN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 09:50:01 | 28.12.2013 11:32:59 | 1.72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.48 | 0
228525 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI FİDER:SARAYÖNÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 09:45:22 | 28.12.2013 11:15:04 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 7.48 | 67.28
228526 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 09:56:52 | 28.12.2013 11:33:21 | 1.61 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 104.52 | 0 | 0
228527 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 09:58:55 | 28.12.2013 10:38:11 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
228534 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 09:40:55 | 28.12.2013 10:09:54 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
228538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1662 TR FİDER:ŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 10:14:03 | 28.12.2013 12:58:13 | 2.74 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 2818.19 | 0 | 0
228543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 10:17:32 | 28.12.2013 11:52:46 | 1.59 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 174.59 | 0 | 0
228546 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TEPEARASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 10:21:30 | 28.12.2013 13:40:38 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 318.61
228552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 10:22:44 | 28.12.2013 11:37:05 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.96
228556 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BOZYAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 10:27:20 | 28.12.2013 12:43:51 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 184.3
228560 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÜNEYYURT KÖK TR:GUNEYYURT5 TR FİDER:ERMENEK DM - GÜNEYYURT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 10:30:44 | 28.12.2013 17:32:30 | 7.03 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1687.07 | 0 | 0
228567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇASLAN04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 10:33:04 | 28.12.2013 11:54:21 | 1.35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.96 | 0 | 0
228572 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 10:39:01 | 28.12.2013 11:28:10 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
228578 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 10:42:16 | 28.12.2013 11:31:06 | 0.81 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 0 | 0.81
228581 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 10:41:42 | 28.12.2013 11:47:05 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.35
228585 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 10:45:26 | 28.12.2013 11:28:16 | 0.71 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
228588 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 10:49:44 | 28.12.2013 12:54:25 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
228591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/2 BANKAEVLERİ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 10:35:41 | 28.12.2013 11:21:23 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
228606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN01 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 11:00:11 | 28.12.2013 13:17:57 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
228622 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 11:11:42 | 28.12.2013 12:14:04 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
228627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 11:13:00 | 28.12.2013 17:39:57 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 451.44
228639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DUGUN SALONU25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 11:19:39 | 28.12.2013 12:43:44 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | 0 | 0
228648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 11:28:36 | 28.12.2013 12:37:11 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
228659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 11:40:49 | 28.12.2013 11:57:57 | 0.29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
228660 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 10:21:28 | 28.12.2013 17:21:32 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105.02 | 0 | 0
228661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 11:47:11 | 28.12.2013 15:21:39 | 3.57 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 142.98 | 0 | 0
228663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 11:46:26 | 28.12.2013 12:59:12 | 1.21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 0
228665 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 11:50:03 | 28.12.2013 12:02:22 | 0.21 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | 0
228666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYİ2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 11:51:13 | 28.12.2013 15:30:20 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
228669 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BOZCA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 12:02:04 | 28.12.2013 15:30:00 | 3.47 | 0 | 425 | 45 | 30 | 0 | 1472.86 | 155.95 | 103.97
228672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1624 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 12:06:57 | 28.12.2013 14:32:03 | 2.42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 0 | 0
228673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 12:08:00 | 28.12.2013 13:23:27 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
228674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 12:02:49 | 28.12.2013 14:59:45 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
228677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 11:58:24 | 28.12.2013 13:27:26 | 1.48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.19 | 0 | 0
228683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 12:17:45 | 28.12.2013 13:41:35 | 1.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0
228684 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CİHANBEYLİ SANAYİ TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 12:18:41 | 28.12.2013 13:49:58 | 1.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.43 | 0 | 0
228691 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 12:27:11 | 28.12.2013 17:20:30 | 4.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0
228695 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 12:31:55 | 28.12.2013 12:43:19 | 0.19 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1.9 | 2.85
228706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-17A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 12:33:36 | 28.12.2013 15:13:05 | 2.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
228708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 21TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 12:36:03 | 28.12.2013 13:19:38 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
228713 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 12:47:03 | 28.12.2013 13:29:21 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
228714 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM KÖK:HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 11:21:10 | 28.12.2013 12:50:48 | 1.49 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.88 | 0
228724 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 12:54:03 | 28.12.2013 13:18:30 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
228729 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 12:58:57 | 28.12.2013 14:32:40 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
228732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/83 KUYUBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 13:01:02 | 28.12.2013 15:41:33 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.76
228735 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 13:06:47 | 28.12.2013 17:14:06 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.24
228752 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 13:16:47 | 28.12.2013 13:53:46 | 0.62 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 0
228754 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:MURAT BAGI23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 13:19:25 | 28.12.2013 13:22:20 | 0.05 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0
228763 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 13:24:06 | 28.12.2013 14:51:31 | 1.46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65.56 | 0 | 0
228766 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 13:25:27 | 28.12.2013 14:07:01 | 0.69 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.64 | 0 | 0
228768 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:SULEYMAN YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 13:31:23 | 28.12.2013 14:17:40 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77
228769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AGZIKARAHAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 13:34:12 | 28.12.2013 13:35:48 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.67
228781 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 13:39:17 | 28.12.2013 14:15:05 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
228782 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS15 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 13:43:25 | 28.12.2013 16:09:07 | 2.43 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.57 | 0 | 0
228789 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE KAS. KANTAR TR6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 13:53:47 | 28.12.2013 15:22:05 | 1.47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0
228791 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CANAKCI 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 13:57:38 | 28.12.2013 15:12:12 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.86
228792 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK FİDER:TURGUT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 13:58:08 | 28.12.2013 14:51:37 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 176.5
228799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 13:53:08 | 28.12.2013 15:09:11 | 1.27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
228805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM KÖK:DEDELİ MOD. KÖK FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 14:03:48 | 28.12.2013 14:39:05 | 0.59 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 147.01 | 0
228807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 14:06:46 | 28.12.2013 14:36:55 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 0 | 0
228814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 14:13:57 | 28.12.2013 15:06:48 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
228815 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 14:09:35 | 28.12.2013 15:30:50 | 1.35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.71 | 0 | 0
228816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KAMIŞLIKUYU 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 14:19:31 | 28.12.2013 14:46:53 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.84
228817 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 14:19:42 | 28.12.2013 14:22:05 | 0.04 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
228819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 14:21:39 | 28.12.2013 14:51:36 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 0 | 0
228820 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:İGNEDERESİ KÖK FİDER:İGNEDERESİ KÖK - KÜÇÜKKARAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 14:27:45 | 28.12.2013 16:09:33 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 103.5
228821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 14:28:56 | 28.12.2013 17:24:21 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
228823 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 14:30:50 | 28.12.2013 16:43:57 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
228829 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BÜYÜKABDİUŞAGI 1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 14:37:34 | 28.12.2013 18:01:18 | 3.4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 339.56 | 0 | 0
228830 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HANYERİSARIKAYA 1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 14:41:06 | 28.12.2013 20:00:46 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 399.58
228831 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 14:42:36 | 28.12.2013 15:09:51 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
228832 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AKHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 14:45:18 | 28.12.2013 15:27:30 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.55
228834 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÖKTEPE KÖK FİDER:GÖKTEPE KÖK IŞIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 14:46:20 | 28.12.2013 17:18:33 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 370.39
228835 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEYAZKISLAKCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 14:44:55 | 28.12.2013 17:13:19 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 173.13
228837 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 14:49:27 | 28.12.2013 16:11:10 | 1.36 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 108.96 | 0 | 0
228841 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:RESADIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 15:07:22 | 28.12.2013 15:08:35 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.22
228844 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 15:10:04 | 28.12.2013 19:20:55 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.17
228845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 15:12:40 | 28.12.2013 22:58:09 | 7.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0
228849 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 15:17:04 | 28.12.2013 17:59:47 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0
228859 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 15:31:12 | 28.12.2013 17:03:21 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
228861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 15:34:21 | 28.12.2013 16:13:37 | 0.65 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0 | 0
228863 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 15:34:59 | 28.12.2013 18:03:26 | 2.47 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 66.8 | 0 | 7.42
228872 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALEMDAR1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 15:57:32 | 28.12.2013 17:07:10 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
228873 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM KÖK:YEDİKULAÇ MODÜLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:02:16 | 28.12.2013 17:36:16 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57
228875 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:YAĞLIBAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:10:15 | 28.12.2013 20:47:00 | 4.61 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.19 | 0
228880 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:16:37 | 28.12.2013 16:39:30 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.63
228881 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:18:57 | 28.12.2013 17:24:28 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
228884 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 16:25:50 | 28.12.2013 17:14:05 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 64.33 | 0 | 0
228887 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ORTA KISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:34:22 | 28.12.2013 18:32:56 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.86
228890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR65 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:38:52 | 28.12.2013 17:55:51 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
228893 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK TOSUNALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:39:43 | 28.12.2013 17:22:59 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.42
228895 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:42:29 | 28.12.2013 17:56:50 | 1.24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 0 | 0
228897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1051 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:41:07 | 28.12.2013 19:46:27 | 3.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0
228898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:47:57 | 28.12.2013 17:06:04 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
228899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:YAZLA3 TR FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:49:25 | 28.12.2013 18:10:49 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 271.33
228900 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM TR:KARAKAK1 TR FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 16:49:59 | 28.12.2013 19:35:13 | 2.75 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.31 | 0
228905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 17:16:00 | 28.12.2013 17:36:38 | 0.34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0
228909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 17:20:53 | 28.12.2013 17:54:55 | 0.57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 0 | 0
228912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 17:16:36 | 28.12.2013 21:27:38 | 4.18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20.92 | 25.1
228914 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:HUĞLU ESKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.12.2013 17:03:54 | 28.12.2013 18:31:16 | 1.46 | 0 | 2500 | 25 | 35 | 0 | 3640.28 | 36.4 | 50.96
228916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 17:43:00 | 28.12.2013 18:07:38 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
228918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 17:36:17 | 28.12.2013 19:00:00 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
228920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 17:51:47 | 28.12.2013 18:00:20 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.13
228922 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:GENCEK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 17:08:13 | 28.12.2013 19:20:30 | 2.2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 176.38 | 0 | 0
228925 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 18:07:25 | 28.12.2013 18:35:45 | 0.47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0
228928 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 18:15:45 | 28.12.2013 19:19:42 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
228932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 18:23:08 | 28.12.2013 18:58:00 | 0.58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0
228934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 18:04:23 | 28.12.2013 19:25:35 | 1.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.07 | 0 | 0
228940 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 18:43:17 | 28.12.2013 19:28:24 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0
228941 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 18:49:58 | 28.12.2013 19:20:30 | 0.51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 0 | 0
228944 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KIRIMINI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 18:53:57 | 28.12.2013 19:49:25 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.98
228946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YALVAC YOLU TR 1.32 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 18:59:12 | 28.12.2013 19:12:07 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
228950 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 19:17:38 | 28.12.2013 19:56:14 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
228952 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 17:29:57 | 28.12.2013 19:45:04 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.56
228955 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:UĞURLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 19:26:07 | 28.12.2013 20:44:01 | 1.3 | 0 | 1100 | 8 | 0 | 0 | 1428.17 | 10.39 | 0
228956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:27 EVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 19:27:37 | 28.12.2013 19:41:53 | 0.24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
228958 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 19:38:19 | 28.12.2013 21:38:39 | 2.01 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 72.2 | 0 | 8.02
228960 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGI HADIM1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 19:26:58 | 28.12.2013 19:53:46 | 0.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0
228961 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:ESENTEPE KÖK TR:SAVCILIEBGYIT1 TR FİDER:KAMAN DM-ESENTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 19:54:02 | 28.12.2013 20:34:36 | 0.68 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50.71 | 0
228962 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:HACIMİRZA TR:PEKMEZCİ 1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 19:47:47 | 28.12.2013 20:03:32 | 0.26 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0
228966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EGILMEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 18:22:30 | 28.12.2013 20:05:16 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.26
228970 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 17:45:27 | 28.12.2013 20:11:35 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
228971 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 20:06:20 | 28.12.2013 21:07:19 | 1.02 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 0 | 0
228974 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 20:12:49 | 28.12.2013 21:18:45 | 1.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0
228975 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:CUMHURİYET TR-20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 20:08:50 | 28.12.2013 20:26:51 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
228978 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 20:25:04 | 28.12.2013 22:10:22 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76
228981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YUVATEPE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 19:39:14 | 28.12.2013 20:37:48 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.55
228986 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 19:32:19 | 28.12.2013 21:09:32 | 1.62 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
228988 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:09:41 | 28.12.2013 21:31:47 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
228989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KORE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:10:53 | 28.12.2013 22:11:50 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.13
228991 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:03:43 | 28.12.2013 22:54:24 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84
228996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 FİDER:OSB-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:18:14 | 28.12.2013 21:33:13 | 0.25 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 112.38 | 0 | 0
228997 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:18:46 | 28.12.2013 23:29:54 | 2.19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.57 | 0
229002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:18:37 | 28.12.2013 22:51:15 | 1.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0
229003 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:15:44 | 28.12.2013 23:05:55 | 1.84 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 40.4 | 0 | 5.51
229006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1350 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:05:58 | 28.12.2013 21:39:33 | 0.56 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 0 | 0
229009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:20:49 | 28.12.2013 21:41:03 | 0.34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0
229010 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:40:41 | 29.12.2013 00:18:48 | 2.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0
229012 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM TR:KOZLUCA1 TR FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:13:54 | 28.12.2013 23:06:11 | 1.87 | 0 | 0 | 10 | 170 | 0 | 0 | 18.71 | 318.14
229017 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:KÖYLER GRUBU KABİN FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:51:31 | 28.12.2013 23:26:24 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1186.04
229018 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:57:05 | 28.12.2013 23:29:18 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54
229019 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASMALI MESCID TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:59:46 | 28.12.2013 22:29:40 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
229022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:56:29 | 28.12.2013 22:27:32 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
229023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KANLIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:04:59 | 28.12.2013 22:29:58 | 0.42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
229031 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:12:15 | 28.12.2013 22:44:42 | 0.54 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 0
229034 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:17:05 | 28.12.2013 23:01:07 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
229035 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:20:20 | 28.12.2013 22:56:11 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.6 | 29.87
229037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLIMAHMUT3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:29:13 | 29.12.2013 00:08:52 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
229041 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:33:50 | 29.12.2013 01:37:33 | 3.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
229042 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDE1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:35:10 | 29.12.2013 01:32:13 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
229046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:41:06 | 28.12.2013 23:46:08 | 1.08 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.19 | 0 | 0
229050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:39:22 | 29.12.2013 02:38:48 | 3.99 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.91 | 0 | 0
229051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:51:38 | 29.12.2013 00:22:25 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
229056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:40:13 | 28.12.2013 22:57:42 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
229057 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:33:50 | 28.12.2013 23:02:49 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
229059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 15TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:04:58 | 28.12.2013 23:26:36 | 0.36 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 0
229065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACI KAYMAK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:19:27 | 29.12.2013 00:51:53 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
229066 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:TOZLUKUYU KÖK FİDER:EMİRGAZİ- 2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 21:35:20 | 29.12.2013 00:20:39 | 2.76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.66 | 0
229068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:24:22 | 29.12.2013 01:28:44 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
229070 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:YENİ SANAYİ21 KÖK FİDER:YUNAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:28:15 | 29.12.2013 00:19:02 | 0.85 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 135.42 | 0 | 0
229072 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:18:07 | 29.12.2013 01:44:42 | 2.44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 0 | 0
229074 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZİOSMANPAŞA-10 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:35:09 | 29.12.2013 00:52:39 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
229076 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:MELIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:18:38 | 29.12.2013 00:41:28 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38
229077 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUZGUNKAVAK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:40:23 | 29.12.2013 00:21:44 | 0.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0
229078 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:42:48 | 29.12.2013 00:07:34 | 0.41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
229079 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİKÖY BİNA KÖK FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:40:13 | 29.12.2013 01:48:56 | 2.15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.63 | 0
229080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:46:32 | 29.12.2013 00:49:54 | 1.06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0
229081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:36:58 | 29.12.2013 00:36:32 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
229082 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:51:24 | 29.12.2013 01:24:39 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
229087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACI KAYMAK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:55:10 | 29.12.2013 00:50:35 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
229095 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 22:41:02 | 29.12.2013 00:27:30 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2
229096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:0RTAKARAÖREN GİRİŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 00:06:04 | 29.12.2013 03:03:40 | 2.96 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
229099 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 00:48:10 | 29.12.2013 01:37:21 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
229105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 00:33:11 | 29.12.2013 05:44:43 | 5.19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
229108 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SAGSAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 02:18:21 | 29.12.2013 03:56:10 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.45
229109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA43 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 02:16:32 | 29.12.2013 02:42:59 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
229112 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 02:38:38 | 29.12.2013 06:50:26 | 4.2 | 0 | 0 | 55 | 6312 | 0 | 0 | 230.82 | 26489.36
229113 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:KAYIHUYUGU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 00:21:58 | 29.12.2013 03:00:53 | 2.65 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.03 | 0
229116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM DM:DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 03:09:16 | 29.12.2013 03:36:09 | 0.45 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 13.44 | 7.17 | 0
229117 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 03:59:35 | 29.12.2013 05:51:12 | 1.86 | 0 | 126 | 0 | 24 | 0 | 234.39 | 0 | 44.65
229119 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ULASLI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 05:09:23 | 29.12.2013 06:37:00 | 1.46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
229120 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR23 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 05:41:15 | 29.12.2013 11:05:35 | 5.41 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 75.68 | 0 | 5.41
229124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KORE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 06:41:05 | 29.12.2013 11:11:47 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.12
229127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK TR:RASİMLER1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 07:07:10 | 29.12.2013 10:44:11 | 3.62 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 180.85 | 0
229128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 07:17:37 | 29.12.2013 09:16:27 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
229131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 07:41:14 | 29.12.2013 08:57:46 | 1.28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 0
229132 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 07:41:24 | 29.12.2013 08:28:41 | 0.79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0
229134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR YAYLA EVLERİ TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 07:11:17 | 29.12.2013 09:52:13 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.41
229136 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40105 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 07:47:17 | 29.12.2013 09:08:54 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
229138 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAIN 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 07:46:12 | 29.12.2013 11:30:53 | 3.74 | 0 | 88 | 0 | 12 | 0 | 329.54 | 0 | 44.94
229140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:02:15 | 29.12.2013 10:15:42 | 2.22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 0 | 0
229147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:13:11 | 29.12.2013 09:28:12 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
229149 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:11:09 | 29.12.2013 08:53:30 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.59
229151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:15:24 | 29.12.2013 09:18:46 | 1.06 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0
229152 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:16:30 | 29.12.2013 09:13:43 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
229153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:IM 1-1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:11:57 | 29.12.2013 08:45:57 | 0.57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 0 | 0
229154 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:23:07 | 29.12.2013 09:36:14 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
229155 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK TR:CUKURAGIL1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:24:12 | 29.12.2013 09:34:43 | 1.18 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.89 | 0 | 0
229156 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:20:06 | 29.12.2013 09:42:25 | 1.37 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0
229157 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM IM:NİĞDE İM-1 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:24:40 | 29.12.2013 09:23:59 | 0.99 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 88.98 | 0 | 0
229159 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:29:34 | 29.12.2013 10:24:47 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.41
229160 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CANAKCI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:36:05 | 29.12.2013 11:23:55 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.97
229164 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:46:25 | 29.12.2013 11:56:25 | 3.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
229165 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:53:49 | 29.12.2013 09:36:40 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
229166 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:31:24 | 29.12.2013 08:59:42 | 0.47 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 94.33 | 0
229169 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİSEHİR TM - F8 BEYŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:37:30 | 29.12.2013 08:59:59 | 0.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0
229170 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19A HALISAHA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 08:57:58 | 29.12.2013 10:59:24 | 2.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 202.39 | 0 | 0
229172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:OTOGAR31 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 09:02:40 | 29.12.2013 09:42:16 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
229173 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:03:07 | 29.12.2013 10:29:15 | 1.44 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.07 | 0 | 0
229174 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN15 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 09:05:27 | 29.12.2013 16:17:37 | 7.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 144.06 | 0 | 0
229176 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUGDAYLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:07:45 | 29.12.2013 13:03:30 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.15
229177 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:06:10 | 29.12.2013 13:05:48 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.99
229178 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:10:37 | 29.12.2013 09:42:37 | 0.53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
229181 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:13:01 | 29.12.2013 10:05:58 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
229182 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:09:13 | 29.12.2013 10:19:32 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.58
229183 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:07:28 | 29.12.2013 11:51:19 | 2.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0
229184 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 09:14:16 | 29.12.2013 10:54:36 | 1.67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 0 | 0
229185 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 09:16:18 | 29.12.2013 17:29:14 | 8.22 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 739.4 | 0 | 0
229186 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 09:14:48 | 29.12.2013 09:52:47 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.66
229187 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1622 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 09:17:24 | 29.12.2013 11:41:31 | 2.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.24 | 0 | 0
229188 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:16:47 | 29.12.2013 09:44:41 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
229189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KANLIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:18:11 | 29.12.2013 11:28:55 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.58
229190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20533 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:20:41 | 29.12.2013 10:50:00 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
229191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:24:43 | 29.12.2013 09:58:03 | 0.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0
229193 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:29:04 | 29.12.2013 11:46:21 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.59
229194 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOĞLU-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:32:20 | 29.12.2013 11:58:27 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
229196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BUCAKIŞLA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.12.2013 23:54:43 | 29.12.2013 09:36:02 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.69
229198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 09:37:08 | 29.12.2013 17:17:06 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 536.63
229199 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 09:36:22 | 29.12.2013 15:11:45 | 5.59 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0
229206 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:45:30 | 29.12.2013 11:54:37 | 2.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.52 | 0 | 0
229209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:IM 1-1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:36:03 | 29.12.2013 10:48:53 | 1.21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 0 | 0
229212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 16TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:40:24 | 29.12.2013 10:05:06 | 0.41 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0
229217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK50 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:51:06 | 29.12.2013 10:26:10 | 0.58 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0
229223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:55:10 | 29.12.2013 12:02:46 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0
229226 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:57:00 | 29.12.2013 11:07:45 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
229227 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 09:54:42 | 29.12.2013 11:20:33 | 1.43 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
229228 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:ERTUĞRUL MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 09:54:42 | 29.12.2013 17:15:55 | 7.35 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 7.35 | 750.07
229229 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:59:37 | 29.12.2013 10:36:53 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
229230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:57:59 | 29.12.2013 10:42:15 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
229231 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 09:58:09 | 29.12.2013 14:19:20 | 4.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0
229239 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ÇATMAKAYA KÖYÜ (ESKİ TR1) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:06:54 | 29.12.2013 11:00:29 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
229242 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUZGUNKAVAK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:07:19 | 29.12.2013 11:24:51 | 1.29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 0 | 0
229244 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:10:26 | 29.12.2013 12:27:41 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29
229247 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAMUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:11:52 | 29.12.2013 13:58:42 | 3.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0
229251 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:13:33 | 29.12.2013 11:35:23 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
229252 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOSTANÖZÜ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 07:52:59 | 29.12.2013 10:15:23 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37
229266 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:20:05 | 29.12.2013 12:42:56 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
229271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30507 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:21:40 | 29.12.2013 10:34:35 | 2.22 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 221.53 | 0 | 0
229284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:21:51 | 29.12.2013 14:28:43 | 4.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0
229286 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK TR:KUKURT1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:33:29 | 29.12.2013 13:25:41 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.61
229297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1637 TR FİDER:ŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 10:49:48 | 29.12.2013 15:14:55 | 4.42 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 3269.77 | 0 | 0
229303 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:57:18 | 29.12.2013 15:43:14 | 4.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0
229307 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:57:40 | 29.12.2013 14:15:47 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.42 | 0 | 0
229308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 08:40:09 | 29.12.2013 11:03:27 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.99
229309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:40:44 | 29.12.2013 12:57:51 | 2.29 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.26 | 0 | 0
229310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:ESKIOGLU1 TR FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:04:17 | 29.12.2013 13:51:50 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.38
229311 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:06:51 | 29.12.2013 13:47:46 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
229313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:UZUNDERE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:07:24 | 29.12.2013 12:05:20 | 0.97 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0
229317 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:18:41 | 29.12.2013 12:58:58 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.01
229320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:26:53 | 29.12.2013 13:55:18 | 2.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 0 | 0
229321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:IM 1-1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:33:25 | 29.12.2013 12:47:09 | 1.23 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.44 | 0 | 0
229322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:30:39 | 29.12.2013 12:50:50 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
229323 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR32 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:34:24 | 29.12.2013 14:17:18 | 2.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0
229326 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARGACI 3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:38:52 | 29.12.2013 15:12:42 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.64
229329 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:NAMLIKISLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:39:53 | 29.12.2013 12:43:52 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
229333 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:45:24 | 29.12.2013 15:01:03 | 3.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0
229338 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ KUZÖREN YAYLASI T | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:51:03 | 29.12.2013 15:58:04 | 4.12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0 | 0
229340 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÜNEYYURT KÖK TR:GUNEYYURT1 TR FİDER:ERMENEK DM - GÜNEYYURT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 11:53:02 | 29.12.2013 17:05:56 | 5.22 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 318.12 | 0 | 0
229344 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGANHISAR 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:57:27 | 29.12.2013 14:24:34 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
229349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:03:37 | 29.12.2013 14:35:35 | 2.53 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 7.6 | 810.49
229350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYIRLIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:05:48 | 29.12.2013 14:09:29 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.92
229351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR129 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 11:57:18 | 29.12.2013 13:24:48 | 1.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
229354 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:06:45 | 29.12.2013 13:14:41 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13
229357 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TASKENT6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:11:20 | 29.12.2013 14:09:29 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.85
229358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:16:35 | 29.12.2013 14:58:52 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
229360 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNECUKURYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:14:54 | 29.12.2013 14:15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.02
229362 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:20:04 | 29.12.2013 14:55:01 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.58
229364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIZMESLEK TR 3.34 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 12:25:03 | 29.12.2013 12:59:40 | 0.58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0
229367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 12:34:47 | 29.12.2013 15:35:22 | 3.01 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84.27 | 0 | 0
229368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:37:32 | 29.12.2013 13:21:44 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
229370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:23:27 | 29.12.2013 15:01:16 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.61
229371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:36:48 | 29.12.2013 13:28:56 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
229372 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:38:53 | 29.12.2013 14:33:48 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
229373 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:39:50 | 29.12.2013 13:49:04 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0
229374 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUTCUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:27:02 | 29.12.2013 13:10:35 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.63
229379 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:45:39 | 29.12.2013 14:51:35 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
229380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:43:13 | 29.12.2013 15:15:15 | 2.53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 0
229381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:44:07 | 29.12.2013 13:18:01 | 0.56 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0
229387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:59:00 | 29.12.2013 15:34:06 | 2.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0
229389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 7TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:54:17 | 29.12.2013 14:27:27 | 1.55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77.64 | 0 | 0
229390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1051 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 13:05:21 | 29.12.2013 17:01:00 | 3.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0
229395 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 13:12:41 | 29.12.2013 14:32:41 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33
229398 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 13:14:34 | 29.12.2013 15:26:58 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
229401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 13:15:09 | 29.12.2013 15:46:24 | 2.52 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.17 | 0
229402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 12:43:53 | 29.12.2013 13:26:44 | 0.71 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
229404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 03 BOSNA HERSEK TR:SANCAK56 TR FİDER:DM3 - SANCAK56 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 13:26:06 | 29.12.2013 13:54:13 | 0.47 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 70.29 | 0 | 0
229405 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 13:29:16 | 29.12.2013 14:08:48 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
229407 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 13:24:59 | 29.12.2013 14:11:15 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
229418 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR33 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 13:42:47 | 29.12.2013 14:29:11 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
229419 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UBEYIT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 13:48:39 | 29.12.2013 16:36:24 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
229421 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKBURUN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 13:54:00 | 29.12.2013 18:11:13 | 4.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0
229426 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA43 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 13:56:30 | 29.12.2013 15:44:54 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
229427 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 13:39:14 | 29.12.2013 18:07:21 | 4.47 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 357.49 | 0 | 0
229433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11203 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:42:57 | 29.12.2013 14:19:30 | 3.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0
229435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 14:15:18 | 29.12.2013 14:59:03 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
229440 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR139 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.12.2013 14:23:02 | 29.12.2013 14:25:20 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.96
229442 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 14:23:24 | 29.12.2013 16:10:04 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
229445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 14:26:03 | 29.12.2013 14:52:06 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
229449 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 14:33:42 | 29.12.2013 14:48:57 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
229451 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 14:21:30 | 29.12.2013 15:17:21 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
229461 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 14:52:46 | 29.12.2013 15:32:55 | 0.67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0
229476 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GUNDER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 15:13:18 | 29.12.2013 17:28:38 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26
229489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 15:35:46 | 29.12.2013 16:45:39 | 1.16 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 0
229498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:03:28 | 29.12.2013 17:18:34 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
229503 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI5TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:01:58 | 29.12.2013 16:50:05 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
229507 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:16:21 | 29.12.2013 18:10:32 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
229508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:17:57 | 29.12.2013 17:42:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
229509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:19:53 | 29.12.2013 17:11:31 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
229511 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:23:17 | 29.12.2013 19:06:58 | 2.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0
229512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR65 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:23:55 | 29.12.2013 17:20:07 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
229528 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KONDASATÖR-REAKTÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:43:20 | 29.12.2013 17:35:53 | 0.88 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 7707.33 | 0
229529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:34:57 | 29.12.2013 16:47:58 | 0.22 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 0
229530 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:48:22 | 29.12.2013 17:44:37 | 0.94 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0
229531 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:47:00 | 29.12.2013 17:34:46 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.92
229533 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:49:41 | 29.12.2013 19:53:12 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06
229534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1105 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:48:50 | 29.12.2013 17:25:22 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
229537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1442 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:01:49 | 29.12.2013 18:36:22 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
229538 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:03:24 | 29.12.2013 19:41:19 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
229540 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:CUMHURİYET TR-20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:03:30 | 29.12.2013 17:14:05 | 0.18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
229545 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:14:15 | 29.12.2013 17:54:18 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
229546 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH12 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:19:09 | 29.12.2013 17:55:04 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
229547 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINCEVRE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:19:26 | 29.12.2013 19:32:16 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
229548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ POMPA TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:21:09 | 29.12.2013 17:59:26 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
229553 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:28:50 | 29.12.2013 18:26:48 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
229557 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:36:28 | 29.12.2013 18:40:15 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
229559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKEVLER TR 3.23 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:40:39 | 29.12.2013 18:16:42 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
229560 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 14 TR 630 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:46:19 | 29.12.2013 18:26:37 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
229562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1300 İM TR:TOKİ TR4 FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:51:19 | 29.12.2013 18:26:09 | 0.58 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 58.06 | 0 | 0
229564 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENIYAPAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 17:42:04 | 29.12.2013 19:12:38 | 1.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0
229568 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 18:03:06 | 29.12.2013 20:38:39 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
229570 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 18:06:48 | 29.12.2013 18:25:40 | 0.31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0
229574 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE CAMI KEBIR2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 16:49:05 | 29.12.2013 18:11:43 | 1.38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 0
229581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 18:31:02 | 29.12.2013 21:05:46 | 2.58 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.47 | 0 | 0
229586 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 18:48:17 | 29.12.2013 19:06:43 | 0.31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0
229588 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARADAG YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 18:49:28 | 29.12.2013 19:52:12 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
229589 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ÇATMAKAYA KÖYÜ (ESKİ TR1) | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 18:49:54 | 29.12.2013 20:05:38 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
229596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30837 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 18:54:48 | 29.12.2013 19:43:15 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
229599 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 14:57:19 | 29.12.2013 19:09:49 | 4.21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 0 | 0
229600 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 19:07:23 | 29.12.2013 20:11:26 | 1.07 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 16.01 | 0 | 5.34
229609 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 18:57:24 | 29.12.2013 19:29:45 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
229612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11302 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 19:19:34 | 29.12.2013 19:34:56 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
229613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:İHSANİYE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 10:48:37 | 29.12.2013 19:34:57 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.72
229629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 19:53:21 | 29.12.2013 20:33:43 | 0.67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0
229632 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CEDIDIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 20:03:27 | 29.12.2013 20:43:54 | 0.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0
229640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 TR:NEVSEHIR11 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 21:13:42 | 29.12.2013 23:59:00 | 2.76 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0
229644 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 21:18:28 | 29.12.2013 22:02:55 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
229648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 21:24:27 | 29.12.2013 22:28:51 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
229652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BALCIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 21:43:50 | 29.12.2013 22:39:37 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
229655 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAGKUR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 21:47:02 | 29.12.2013 22:27:36 | 0.68 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0
229657 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 22:06:53 | 29.12.2013 22:52:41 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
229665 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 22:34:09 | 29.12.2013 23:43:56 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
229666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:TR 1338 FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 22:49:02 | 29.12.2013 23:23:29 | 0.57 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 344.5 | 0 | 0
229667 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 22:57:13 | 29.12.2013 23:43:12 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
229668 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 22:58:24 | 29.12.2013 23:46:08 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
229670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 23:12:24 | 29.12.2013 23:35:03 | 0.38 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
229677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 23:49:57 | 30.12.2013 00:04:50 | 0.25 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
229678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 00:07:52 | 30.12.2013 01:47:52 | 1.67 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
229683 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SELİME KÖK FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 01:05:44 | 30.12.2013 01:58:08 | 0.87 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 262 | 0 | 174.67
229686 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HACI EFENDI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 03:16:02 | 30.12.2013 09:46:54 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.51
229688 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 03:29:42 | 30.12.2013 04:10:29 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
229691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 05:55:30 | 30.12.2013 06:44:22 | 0.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0
229693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 06:13:34 | 30.12.2013 07:07:28 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
229694 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 06:15:49 | 30.12.2013 08:44:21 | 2.48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.28 | 0 | 0
229695 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 06:21:24 | 30.12.2013 09:02:35 | 2.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
229696 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:RENSAN DM TR:KARAPINAR31 TR FİDER:RENSAN DM KARAPINAR TR32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 06:09:35 | 30.12.2013 07:12:59 | 1.06 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.83 | 0 | 0
229698 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMİRGAZİ TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 06:41:38 | 30.12.2013 08:50:04 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.41
229699 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ÖĞRETMEN EVLERİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 06:49:48 | 30.12.2013 08:12:04 | 1.37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 0 | 0
229701 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 06:51:22 | 30.12.2013 08:10:41 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
229702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 07:01:16 | 30.12.2013 10:00:12 | 2.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0
229704 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:SULUCUOVA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 07:16:41 | 30.12.2013 10:43:29 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45
229705 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 05:23:34 | 30.12.2013 07:23:23 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0
229706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 07:26:08 | 30.12.2013 09:38:30 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
229707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI KÖK A - SULTANHANI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 07:41:20 | 30.12.2013 10:40:17 | 2.98 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.65 | 0 | 0
229708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 07:31:24 | 30.12.2013 08:34:43 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
229710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/83 KUYUBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 07:52:04 | 30.12.2013 12:48:49 | 4.95 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 494.58 | 0 | 0
229714 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:21:56 | 30.12.2013 09:34:55 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
229715 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:04:48 | 30.12.2013 10:21:45 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28
229716 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:SARAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:06:05 | 30.12.2013 08:54:10 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
229717 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 07:27:28 | 30.12.2013 10:36:12 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15
229719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:18:55 | 30.12.2013 09:03:54 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
229720 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMİR EMSALLERİ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:20:43 | 30.12.2013 09:07:15 | 0.78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0
229722 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR78 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:21:48 | 30.12.2013 10:37:41 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.29
229723 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ÖĞRETMEN EVLERİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:25:12 | 30.12.2013 08:37:37 | 0.21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
229724 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:26:02 | 30.12.2013 09:10:33 | 0.74 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.97 | 0 | 0
229725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:27:29 | 30.12.2013 09:15:47 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
229729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:SOYLU KÖK FİDER:AKSARAY-ACIGÖL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:36:32 | 30.12.2013 09:19:59 | 0.72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0
229741 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR52 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:47:26 | 30.12.2013 10:17:13 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
229743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:49:39 | 30.12.2013 10:27:32 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
229744 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ÖĞRETMEN EVLERİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:50:01 | 30.12.2013 09:51:08 | 1.02 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0
229745 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:47:10 | 30.12.2013 10:34:40 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
229747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1262 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:53:41 | 30.12.2013 09:58:55 | 1.09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
229750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL02 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 08:45:35 | 30.12.2013 14:49:01 | 6.06 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1514.31 | 0 | 0
229751 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY48 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:52:02 | 30.12.2013 09:45:40 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
229757 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 09:04:13 | 30.12.2013 13:35:38 | 4.52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135.71 | 0 | 0
229772 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR55 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 09:26:34 | 30.12.2013 10:12:37 | 0.77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
229773 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 09:26:45 | 30.12.2013 15:49:57 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 638.67
229776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 09:33:40 | 30.12.2013 17:30:36 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 556.42
229783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 20TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 09:34:41 | 30.12.2013 11:26:48 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
229787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:59:09 | 30.12.2013 10:39:43 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
229788 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 09:40:15 | 30.12.2013 11:05:33 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
229790 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:SAHINOGLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 09:46:30 | 30.12.2013 11:41:42 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.76
229791 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 11:31:19 | 30.12.2013 15:32:11 | 4.01 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 0 | 0
229795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASBUDAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 09:55:38 | 30.12.2013 11:23:51 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7
229797 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:BORUKKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 09:52:52 | 30.12.2013 11:38:19 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76
229798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 09:57:46 | 30.12.2013 14:53:03 | 4.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0
229799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M. LISESI TR 3.21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 09:59:44 | 30.12.2013 10:46:06 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
229800 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN10 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 10:01:16 | 30.12.2013 10:35:42 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
229802 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 09:51:02 | 30.12.2013 10:34:15 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
229805 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30810 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 09:54:45 | 30.12.2013 11:44:53 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
229806 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HASAN DEDE MESCIT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 10:07:46 | 30.12.2013 11:16:29 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
229807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/26 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 10:11:08 | 30.12.2013 10:20:40 | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
229813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 10:15:12 | 30.12.2013 10:50:06 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
229817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1268 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 10:19:59 | 30.12.2013 11:12:26 | 0.87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
229819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 10:21:54 | 30.12.2013 11:50:29 | 1.48 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.91 | 0 | 0
229822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1172 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 10:25:10 | 30.12.2013 11:26:16 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
229824 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAGCILAR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 10:31:41 | 30.12.2013 12:22:52 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.71
229825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN58 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:08:17 | 30.12.2013 10:34:09 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
229827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60812 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 10:18:08 | 30.12.2013 12:02:42 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
229829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 10:33:25 | 30.12.2013 12:11:54 | 1.64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.41 | 0 | 0
229830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 10:36:48 | 30.12.2013 11:10:37 | 0.56 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56.36 | 0 | 0
229836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BUCAKIŞLA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.12.2013 19:54:12 | 30.12.2013 10:45:08 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.85
229847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 10:52:06 | 30.12.2013 11:02:13 | 0.17 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 0
229859 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:AYRITEPE1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 11:03:22 | 30.12.2013 12:02:18 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
229861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR DM32 TR FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 11:06:57 | 30.12.2013 11:27:44 | 0.35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34.64 | 0 | 0
229865 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 11:26:18 | 30.12.2013 11:33:08 | 0.11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
229872 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/121 AŞIKPAŞA TÜRBESİ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 11:34:39 | 30.12.2013 13:01:13 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
229876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MURATDEDE TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 09:52:05 | 30.12.2013 11:42:37 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84
229878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 11:43:22 | 30.12.2013 15:46:57 | 4.06 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 121.79 | 0 | 0
229883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:RENSAN DM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 11:32:48 | 30.12.2013 11:59:27 | 0.44 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44.42 | 0 | 0
229888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/3 BARIŞKURT | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 11:54:46 | 30.12.2013 12:46:51 | 0.87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0
229896 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 11:11:00 | 30.12.2013 12:08:25 | 0.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0
229899 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | IM:GÜVERCİNLİK İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 12:13:47 | 30.12.2013 12:37:55 | 0.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0
229900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11204 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 09:36:50 | 30.12.2013 12:19:48 | 2.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0
229905 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ÖĞRETMEN EVLERİ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 12:24:54 | 30.12.2013 13:03:22 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
229911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 3TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 12:23:33 | 30.12.2013 14:27:35 | 2.07 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.34 | 0 | 0
229919 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 12:42:46 | 30.12.2013 15:10:00 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
229921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GÖKÇE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 08:46:50 | 30.12.2013 12:47:23 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.01
229924 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELINER 2TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 12:48:07 | 30.12.2013 13:28:30 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
229926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/83 KUYUBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 12:51:30 | 30.12.2013 15:52:01 | 3.01 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150.43 | 0 | 0
229928 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 12:52:25 | 30.12.2013 14:31:58 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
229929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/124 BORSA İ.Ö.O | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 12:50:08 | 30.12.2013 13:27:34 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
229932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 12:53:27 | 30.12.2013 12:57:06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.91
229936 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 13:03:07 | 30.12.2013 14:10:19 | 1.12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0
229937 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 12:34:29 | 30.12.2013 14:12:57 | 1.64 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 131.29 | 0 | 0
229943 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 12:50:14 | 30.12.2013 13:26:26 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.02 | 3.02
229944 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 12:49:25 | 30.12.2013 14:35:26 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
229946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 13:04:52 | 30.12.2013 13:17:06 | 0.2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 0 | 0
229947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 13:14:43 | 30.12.2013 15:05:01 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84
229955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA54 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 13:23:19 | 30.12.2013 14:13:13 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
229962 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 13:27:39 | 30.12.2013 16:40:15 | 3.21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83.46 | 0 | 0
229963 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 13:23:32 | 30.12.2013 14:12:10 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
229965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 13:29:29 | 30.12.2013 13:35:33 | 0.1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 0 | 0
229968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 12:38:46 | 30.12.2013 13:38:22 | 0.99 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 198.67 | 0 | 0
229969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 12:17:50 | 30.12.2013 13:46:06 | 1.47 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 294.22 | 0 | 0
229971 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEDILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 13:41:07 | 30.12.2013 14:46:33 | 1.09 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 0
229972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30838 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 13:34:35 | 30.12.2013 15:05:44 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
229973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA5TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 13:46:24 | 30.12.2013 15:49:11 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
229978 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 13:52:12 | 30.12.2013 14:07:43 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
229990 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:05:44 | 30.12.2013 14:44:16 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
229996 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:12:16 | 30.12.2013 15:16:54 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.39
229997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:13:23 | 30.12.2013 15:48:05 | 1.58 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 0 | 0
229998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:08:25 | 30.12.2013 16:01:05 | 1.88 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 187.78 | 0
229999 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:12:23 | 30.12.2013 15:35:17 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
230000 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ASLAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:07:13 | 30.12.2013 16:19:12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.99
230008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:18:39 | 30.12.2013 15:07:42 | 0.82 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.87 | 0 | 0
230011 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:16:20 | 30.12.2013 15:12:45 | 0.94 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0
230012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 10TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:26:14 | 30.12.2013 15:01:49 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
230014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAĞYAZI TERZİALİ MAH. TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:32:55 | 30.12.2013 16:17:49 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75
230017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/121 AŞIKPAŞA TÜRBESİ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:36:06 | 30.12.2013 16:52:17 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
230022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRÜMÜŞ (KAZI VB) | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:00:21 | 31.12.2013 14:26:49 | 24.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0
230023 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:INSUYU1 TR FİDER:PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 13:58:19 | 30.12.2013 15:32:01 | 1.56 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 3.12 | 140.55
230024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA59 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:44:50 | 30.12.2013 17:28:00 | 2.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0
230025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:36:00 | 30.12.2013 17:03:02 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45
230027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKTOL1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:47:06 | 30.12.2013 17:07:54 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.93
230031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL02 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 14:51:52 | 30.12.2013 17:35:25 | 2.73 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 681.46 | 0 | 0
230038 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 14:51:59 | 30.12.2013 16:11:27 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
230046 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 15:10:24 | 30.12.2013 17:36:22 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
230050 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 15:11:59 | 30.12.2013 15:14:00 | 0.03 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
230052 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 15:11:35 | 30.12.2013 16:33:29 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.82
230053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-48 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 15:13:39 | 30.12.2013 15:50:40 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
230070 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.12.2013 15:26:44 | 30.12.2013 15:30:34 | 0.06 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0
230073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 15:31:06 | 30.12.2013 17:01:36 | 1.51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.17 | 0 | 0
230079 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY48 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 15:35:15 | 30.12.2013 16:27:39 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
230085 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 15:39:14 | 30.12.2013 20:20:26 | 4.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0
230086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:DİNEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 15:41:42 | 30.12.2013 17:04:40 | 1.38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0
230087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 15:44:16 | 30.12.2013 16:52:02 | 1.13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0
230088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 15:39:21 | 30.12.2013 16:42:46 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
230091 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25/A TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 15:45:55 | 30.12.2013 17:27:39 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
230097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 15:53:26 | 30.12.2013 17:01:33 | 1.14 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 22.71 | 56.76
230104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:05:48 | 30.12.2013 17:31:47 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
230105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:09:42 | 30.12.2013 17:42:24 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
230106 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI24 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:08:31 | 30.12.2013 16:47:11 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
230107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKVIRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:05:49 | 30.12.2013 17:23:58 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.51
230110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:15:54 | 30.12.2013 16:37:57 | 0.37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0
230112 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 KÖK:BAYAT KÖK TR:KAYIHUYUGU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 10:07:55 | 30.12.2013 16:22:01 | 6.23 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 218.22 | 0
230113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:19:42 | 30.12.2013 20:19:18 | 3.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0
230119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:24:29 | 30.12.2013 17:29:51 | 1.09 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0
230128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:DEDELİ MOD. KÖK - ULUPUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:36:38 | 30.12.2013 17:58:32 | 1.37 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 341.25 | 0
230131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:41:44 | 30.12.2013 18:35:32 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
230134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:42:56 | 30.12.2013 17:18:35 | 0.59 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 0 | 0
230139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:52:36 | 30.12.2013 17:42:20 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.16
230143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 9TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:55:27 | 30.12.2013 18:19:04 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
230146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 16:54:04 | 30.12.2013 18:34:15 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
230151 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURGUT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 17:07:51 | 30.12.2013 17:56:31 | 0.81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 0
230152 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PİRİKUYUSU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 17:07:17 | 30.12.2013 19:18:26 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.86
230156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:REKABET 1 TRF | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 17:09:02 | 30.12.2013 19:08:43 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
230158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 17:06:14 | 30.12.2013 18:10:16 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
230163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 17:21:11 | 30.12.2013 20:44:22 | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0
230168 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 17:31:27 | 30.12.2013 18:08:33 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
230184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 18:10:21 | 30.12.2013 18:49:14 | 0.65 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
230190 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 18:42:19 | 30.12.2013 19:41:46 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
230191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR TR 8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 18:41:36 | 30.12.2013 20:21:57 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
230199 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 19:24:26 | 30.12.2013 20:00:30 | 0.6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45.08 | 0 | 0
230202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 19:49:58 | 30.12.2013 20:16:22 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
230207 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 20:04:05 | 30.12.2013 20:58:12 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
230208 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ACI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 20:13:01 | 30.12.2013 21:30:08 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9
230211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DİNEK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 20:18:19 | 30.12.2013 22:03:14 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75
230213 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 20:28:42 | 30.12.2013 21:32:03 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
230215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 20:29:13 | 30.12.2013 21:06:36 | 0.62 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 124.61 | 31.15 | 0
230216 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 20:37:29 | 30.12.2013 20:57:01 | 0.33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 0
230223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1181 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 21:08:08 | 30.12.2013 22:11:20 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
230224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1300 İM TR:EREGLI1316 TR FİDER:ŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 21:10:11 | 30.12.2013 21:55:10 | 0.75 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33.74 | 0 | 0
230229 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAGLARICI32 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 21:37:11 | 30.12.2013 22:01:23 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
230237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1697 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 22:25:02 | 30.12.2013 22:49:05 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
230238 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 22:34:08 | 30.12.2013 23:49:56 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.53
230240 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 23:01:02 | 31.12.2013 00:10:21 | 1.16 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 129.39 | 0 | 15.02
230242 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR79 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.12.2013 23:04:39 | 31.12.2013 06:12:15 | 7.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0
230247 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY FİDER:KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 01:24:16 | 31.12.2013 01:31:53 | 0.13 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 126.94 | 0 | 0
230254 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 06:52:02 | 31.12.2013 07:44:27 | 0.87 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 131.04 | 0 | 0
230257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20803 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 07:14:01 | 31.12.2013 07:53:48 | 0.66 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 132.61 | 0 | 0
230263 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 07:53:01 | 31.12.2013 09:22:31 | 1.49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0
230264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 07:10:54 | 31.12.2013 08:59:55 | 1.82 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.34 | 0 | 0
230266 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 08:01:22 | 31.12.2013 08:53:50 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.99
230268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/80 ANADOLU MAH. | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 08:04:43 | 31.12.2013 14:14:14 | 6.16 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 615.86 | 0 | 0
230269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21203 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 08:02:24 | 31.12.2013 11:54:12 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
230270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11203 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 08:12:18 | 31.12.2013 12:06:19 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
230272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 08:25:27 | 31.12.2013 08:52:59 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
230273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 08:22:18 | 31.12.2013 08:59:31 | 0.62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0
230274 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 08:29:42 | 31.12.2013 09:36:50 | 1.12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.57 | 0 | 0
230284 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 08:44:55 | 31.12.2013 10:01:36 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28
230287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 08:48:08 | 31.12.2013 10:30:23 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
230288 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 08:46:57 | 31.12.2013 11:41:08 | 2.9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145.15 | 0 | 0
230295 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 09:02:54 | 31.12.2013 16:11:31 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 535.77
230296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:SAKARYA1 TR FİDER:DM14 - SAKARYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 09:04:52 | 31.12.2013 13:53:05 | 4.8 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1681.26 | 0 | 0
230297 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:125 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 09:00:18 | 31.12.2013 09:39:42 | 0.66 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 59.1 | 0 | 3.28
230300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60401 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 08:38:54 | 31.12.2013 10:22:09 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
230302 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR26 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 09:14:03 | 31.12.2013 10:06:17 | 0.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0
230306 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 09:19:28 | 31.12.2013 11:44:28 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.42
230307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 09:23:30 | 31.12.2013 16:47:03 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 554.44
230312 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 09:33:15 | 31.12.2013 13:21:32 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
230314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1521 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 09:34:31 | 31.12.2013 11:30:39 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
230318 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 09:36:24 | 31.12.2013 10:21:51 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
230319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR33 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 09:43:29 | 31.12.2013 10:25:24 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
230322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 09:45:15 | 31.12.2013 10:16:15 | 0.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0
230323 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KOLUKMAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 09:48:56 | 31.12.2013 12:56:03 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12
230324 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 09:49:36 | 31.12.2013 10:46:26 | 0.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 92.83 | 0 | 0
230327 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 09:55:49 | 31.12.2013 10:22:51 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
230328 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVAKOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 09:41:58 | 31.12.2013 10:34:43 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.55
230331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM9 ŞEYH ŞAMİL TR:SILLE PARSANA11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 10:08:00 | 31.12.2013 10:18:01 | 0.17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
230337 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 3-40 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 10:12:28 | 31.12.2013 10:39:49 | 0.46 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 36.47 | 0 | 0
230342 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 10:17:29 | 31.12.2013 11:45:25 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
230345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1013 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 10:20:19 | 31.12.2013 10:50:43 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
230352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 10:33:54 | 31.12.2013 11:23:46 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.47
230356 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 10:41:07 | 31.12.2013 14:13:36 | 3.54 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 3406.82 | 0 | 0
230357 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 10:43:13 | 31.12.2013 14:14:14 | 3.52 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1132.46 | 0 | 0
230358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 10:40:03 | 31.12.2013 12:40:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
230359 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 10:43:38 | 31.12.2013 13:05:45 | 2.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0
230361 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 10:49:55 | 31.12.2013 11:20:34 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
230369 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 11:02:51 | 31.12.2013 13:17:36 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.18
230378 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:SOYLU KÖK FİDER:AKSARAY-ACIGÖL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 11:12:27 | 31.12.2013 11:58:00 | 0.76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0
230381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 11:14:07 | 31.12.2013 16:41:59 | 5.46 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 273.22 | 0 | 0
230383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 11:17:16 | 31.12.2013 13:08:58 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
230387 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ALANYURT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 11:20:07 | 31.12.2013 13:40:35 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34
230390 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CARDAK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 11:30:51 | 31.12.2013 12:21:05 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
230410 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 11:59:14 | 31.12.2013 12:39:29 | 0.67 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.04 | 0 | 0.67
230415 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 12:26:48 | 31.12.2013 13:20:57 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0
230417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 12:20:48 | 31.12.2013 13:04:04 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
230422 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 12:34:11 | 31.12.2013 15:16:35 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0
230424 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL3 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 12:39:05 | 31.12.2013 14:50:00 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
230436 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KOKARKUYU YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 13:00:57 | 31.12.2013 14:49:34 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1
230437 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARASEVINC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:00:41 | 31.12.2013 14:17:59 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100.49
230447 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:07:32 | 31.12.2013 14:25:57 | 1.31 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78.42 | 0 | 0
230450 | 1 | KONYA | KULU | TR:KATIRTEPE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:16:50 | 31.12.2013 14:03:57 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
230453 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HÜSREV KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:17:33 | 31.12.2013 15:10:22 | 1.88 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.88 | 94.01
230454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:17:30 | 31.12.2013 14:03:57 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
230459 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:SARAY1 TR FİDER:BALIKLAVA ESKİ KÖK-SARAY 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:25:03 | 31.12.2013 15:02:05 | 1.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0
230461 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GÖKHÜYÜK KÖPRÜ YANI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:27:26 | 31.12.2013 14:19:19 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
230463 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BESISIKLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:34:47 | 31.12.2013 15:20:07 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76
230471 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KUTBURUN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:46:32 | 31.12.2013 15:43:21 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.47
230472 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR45 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:40:25 | 31.12.2013 14:48:59 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
230473 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:43:20 | 31.12.2013 14:31:01 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
230474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİCE KÖY TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:49:37 | 31.12.2013 16:06:31 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
230476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/83 KUYUBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 13:51:36 | 31.12.2013 16:02:19 | 2.18 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 108.93 | 0 | 0
230483 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:57:54 | 31.12.2013 15:39:03 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.57
230484 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAÖREN KAS. NAMZA YAYLASI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 13:59:26 | 31.12.2013 18:14:33 | 4.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 0
230489 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:04:30 | 31.12.2013 14:39:14 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
230490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:04:58 | 31.12.2013 14:21:07 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
230494 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:09:26 | 31.12.2013 15:01:59 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
230495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1350 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:07:21 | 31.12.2013 17:00:17 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0
230497 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:09:58 | 31.12.2013 15:45:42 | 1.6 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 55.84 | 0 | 7.98
230500 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE BAĞLANTISI KESİNTİSİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:15:55 | 31.12.2013 14:28:50 | 0.22 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
230506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20803 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:11:27 | 31.12.2013 14:56:28 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
230517 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TURSUNLU MOD.KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:31:58 | 31.12.2013 15:22:06 | 0.84 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 4.18 | 208.89
230522 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:34:37 | 31.12.2013 15:41:41 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.36
230523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 28 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:32:45 | 31.12.2013 15:25:10 | 0.87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0
230527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:SERÇELER MODÜLER FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:42:05 | 31.12.2013 16:34:42 | 1.88 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.85 | 0
230529 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADIYE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:46:10 | 31.12.2013 15:30:58 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
230533 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 14:57:06 | 31.12.2013 14:59:52 | 0.05 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0
230535 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:57:42 | 31.12.2013 15:14:03 | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.27 | 21.8
230537 | 1 | KONYA | MERAM | TR:FAHRUNISA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:56:58 | 31.12.2013 16:10:47 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
230538 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 15:01:51 | 31.12.2013 15:04:35 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.37
230540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 15:05:27 | 31.12.2013 17:36:56 | 2.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
230549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 35TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 15:25:24 | 31.12.2013 16:23:06 | 0.96 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0
230550 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 15:33:12 | 31.12.2013 17:27:27 | 1.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.08 | 0 | 0
230561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8/B TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 14:26:52 | 31.12.2013 16:50:21 | 2.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
230564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 15:49:04 | 31.12.2013 17:08:56 | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 3.99 | 66.56
230565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF04 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 15:51:06 | 31.12.2013 18:30:59 | 2.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
230567 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 15:56:01 | 31.12.2013 18:42:19 | 2.77 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 152.44 | 0 | 13.86
230572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEKSTILCILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:00:54 | 31.12.2013 16:58:12 | 0.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0
230575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1650 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 15:44:19 | 31.12.2013 16:58:20 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
230581 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARI CIGIL3 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:05:54 | 31.12.2013 17:58:40 | 1.88 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.79 | 0 | 0
230595 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.12.2013 16:19:33 | 31.12.2013 16:48:16 | 0.48 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 0
230598 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKKAS1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:21:11 | 31.12.2013 17:26:39 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
230600 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DUL AYSE YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:22:44 | 31.12.2013 18:13:29 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85
230610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1105 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:37:37 | 31.12.2013 17:03:38 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
230611 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:AKSARAY- ACIGÖL | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:33:43 | 31.12.2013 17:17:34 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.27
230615 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ESATPASA6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:42:59 | 31.12.2013 18:17:52 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
230618 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:47:47 | 31.12.2013 18:20:17 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
230620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:52:02 | 31.12.2013 17:56:07 | 1.07 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.36 | 0 | 0
230624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 36 ÇİMENTO | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:04:11 | 31.12.2013 18:31:43 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0
230626 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:54:21 | 31.12.2013 17:22:07 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93
230628 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH 13 TR 250 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 16:58:59 | 31.12.2013 17:38:27 | 0.66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0
230629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SARIALILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 17:00:54 | 31.12.2013 18:32:50 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
230631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA33 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 17:04:03 | 31.12.2013 18:09:11 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
230632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 17:04:06 | 31.12.2013 17:38:16 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
230633 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 17:09:54 | 31.12.2013 18:22:13 | 1.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0
230634 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 17:11:12 | 31.12.2013 19:26:23 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
230637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 17:14:06 | 31.12.2013 18:00:35 | 0.77 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0
230650 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 17:27:35 | 31.12.2013 18:21:44 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
230652 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:TEPESIDELIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 17:19:40 | 31.12.2013 18:11:53 | 0.87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
230653 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT32 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 17:29:20 | 31.12.2013 18:17:07 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
230661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DELİHEBİL KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 17:13:06 | 31.12.2013 18:08:28 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0
230664 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ORTAOKUL KABİN TR-5 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 17:49:59 | 31.12.2013 18:00:37 | 0.18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
230671 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 18:07:53 | 31.12.2013 18:47:32 | 0.66 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0
230674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 18:26:23 | 31.12.2013 19:53:19 | 1.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 0 | 0
230675 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:IMRENLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 18:35:52 | 31.12.2013 20:09:01 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
230679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU8 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 18:45:51 | 31.12.2013 20:00:43 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
230682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 18:48:18 | 31.12.2013 20:09:25 | 1.35 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 608.38 | 0 | 0
230688 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH19 TR400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 18:56:58 | 31.12.2013 19:14:14 | 0.29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
230694 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SELCUK14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 19:24:27 | 31.12.2013 19:58:13 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
230696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN41 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 19:35:01 | 31.12.2013 20:46:05 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
230706 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 20:04:50 | 31.12.2013 20:40:37 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
230712 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 20:36:42 | 31.12.2013 20:56:00 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
230715 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM DM:GÜNEYSINIR DM KÖK:SARIOĞLAN KÖK TR:HAMZALARBAHCE3 TR FİDER:BELÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 20:53:51 | 31.12.2013 22:29:28 | 1.59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0
230723 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 21:32:35 | 31.12.2013 22:35:04 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
230727 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 21:52:28 | 31.12.2013 22:07:33 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
230728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF08 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 21:52:13 | 31.12.2013 22:54:41 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
230733 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 22:45:35 | 01.01.2014 00:19:31 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57
230734 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CİVAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 22:46:41 | 31.12.2013 23:46:07 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
230736 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP61 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 23:17:33 | 31.12.2013 23:49:45 | 0.54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 0 | 0
230737 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI - ÇİFTLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 23:20:30 | 31.12.2013 23:54:01 | 0.56 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1675.83 | 0
230740 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.12.2013 23:50:07 | 01.01.2014 00:22:21 | 0.54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0