## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
380188 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 23:56:51 | 01.03.2021 00:55:00 | 0.96917 | 0 | 1376 | 27 | 8 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 71.054 | 8.406 | 5.642 | 10.267 | 12.437 | 0 | 0 | 107.807
380186 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 23:25:36 | 28.02.2021 23:54:00 | 0.47333 | 0 | 1103 | 297 | 12 | 74 | 337 | 4 | 6 | 0 | 97.802 | 10.809 | 2.498 | 42.394 | 16.822 | 1.989 | 0.027 | 172.341
380177 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 23:04:51 | 28.02.2021 23:51:00 | 0.76917 | 0 | 1297 | 21 | 18 | 6 | 209 | 1 | 0 | 0 | 128.537 | 3.629 | 0.688 | 2.575 | 41.462 | 11.545 | 0 | 188.435
380173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 22:54:12 | 28.02.2021 23:50:00 | 0.93 | 0 | 9 | 18 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 18.695 | 1.29 | 30.096 | 0.22 | 0 | 0 | 52.308
380166 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937834 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 22:16:04 | 28.02.2021 22:51:00 | 0.58222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
380164 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517002955 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 22:03:45 | 28.02.2021 22:48:00 | 0.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
380163 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11410758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 22:00:00 | 28.02.2021 22:56:00 | 0.93333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 3.417
380158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6934812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 21:36:07 | 28.02.2021 22:51:00 | 1.2481 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 0 | 2.652 | 0 | 6.688 | 0 | 0 | 11.973
380149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6681500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 21:00:00 | 28.02.2021 22:58:00 | 1.9667 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.255 | 0 | 5.148 | 0 | 0 | 6.704
380147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | BR6764957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:49:08 | 28.02.2021 22:11:00 | 1.3644 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
380146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6988061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:48:49 | 28.02.2021 21:30:00 | 0.68639 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.214 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0 | 9.141
380142 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7036738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:17:39 | 28.02.2021 21:13:00 | 0.9225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.704 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 10.739
380137 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:12:50 | 28.02.2021 21:43:00 | 1.5028 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 0 | 18.937 | 0 | 0 | 0 | 23.604
380128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6868027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:54:47 | 28.02.2021 21:22:00 | 1.4536 | 0 | 512 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.637 | 1.992 | 0 | 0 | 29.163 | 0 | 0 | 89.791
380135 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517275660 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:49:33 | 28.02.2021 21:02:00 | 1.2075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
380116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:43:00 | 28.02.2021 22:03:50 | 2.3472 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25.893 | 0 | 0 | 210.886 | 71.594 | 0 | 0 | 308.372
380155 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322475 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:37:44 | 28.02.2021 21:48:00 | 2.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
380110 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515927769 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:16:24 | 28.02.2021 20:05:00 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
380080 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212619 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:21:01 | 28.02.2021 18:52:00 | 0.51639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
380097 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO10832387 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:09:17 | 28.02.2021 19:13:00 | 1.0619 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.776
380064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:52:33 | 28.02.2021 19:02:00 | 1.1575 | 1 | 686 | 1 | 11 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 142.83 | 0 | 0.157 | 22.501 | 21.237 | 0 | 0 | 186.725
380050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:22:31 | 28.02.2021 19:06:00 | 1.7247 | 0 | 0 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.567 | 4.149 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 40.129
380045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7051086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:13:02 | 28.02.2021 17:47:00 | 0.56611 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.926 | 0 | 0.046 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 14.094
380039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215079 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:05:43 | 28.02.2021 17:44:00 | 0.63806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
380038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:01:01 | 28.02.2021 17:47:00 | 0.76639 | 0 | 248 | 0 | 33 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.628 | 0 | 1.308 | 20.167 | 11.921 | 0 | 0 | 58.024
380036 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517126693 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:54:50 | 28.02.2021 17:27:00 | 0.53611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
380033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:51:14 | 28.02.2021 17:51:00 | 0.99611 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.317 | 0 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | 0 | 16.024
380029 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:45:01 | 28.02.2021 18:19:51 | 1.5806 | 0 | 310 | 103 | 20 | 4 | 56 | 1 | 5 | 0 | 113.25 | 44.08 | 28.023 | 43.75 | 16.073 | 0.19 | 0.108 | 245.474
380029 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:45:01 | 28.02.2021 18:28:53 | 1.7311 | 0 | 177 | 55 | 12 | 5 | 32 | 0 | 2 | 0 | 42.312 | 8.266 | 0.08 | 69.679 | 12.161 | 0 | 0.055 | 132.553
380035 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6825644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:36:49 | 28.02.2021 17:14:00 | 0.61972 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 1.188
380023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:34:59 | 28.02.2021 17:43:00 | 1.1336 | 0 | 460 | 0 | 20 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 99.231 | 0 | 7.505 | 0 | 17.61 | 6.339 | 0 | 130.685
380020 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6799952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:32:44 | 28.02.2021 17:41:00 | 1.1378 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.769 | 0 | 0.22 | 0 | 5.087 | 0 | 0 | 27.076
380027 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:30:01 | 28.02.2021 17:34:00 | 1.0664 | 0 | 16 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.972 | 5.802 | 0.16 | 0.414 | 1.417 | 0.287 | 0 | 11.051
380008 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8862524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:01:47 | 28.02.2021 16:26:00 | 0.40361 | 0 | 104 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.668 | 0 | 0.047 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 7.71
379980 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6995430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:01:58 | 28.02.2021 17:01:00 | 1.9839 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.762 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 15.987
379970 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:31:01 | 28.02.2021 15:01:00 | 0.49972 | 0 | 69 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0.117 | 3.398 | 2.717 | 94.268 | 0 | 102.647
379967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405441 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:27:27 | 28.02.2021 17:06:00 | 2.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
379963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6864601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:24:49 | 28.02.2021 14:55:00 | 0.50306 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.341 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 13.968
379962 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6772021 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:24:24 | 28.02.2021 15:15:00 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
379960 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:22:57 | 28.02.2021 15:00:00 | 0.6175 | 1 | 590 | 25 | 10 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.29 | 19.258 | 0 | 0.007 | 1.325 | 1.285 | 0 | 0 | 22.166
379944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9086984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 13:37:04 | 28.02.2021 14:59:00 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.417 | 0 | 49.415 | 175.831
379942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9086982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 13:36:14 | 28.02.2021 14:58:00 | 1.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.652 | 0 | 22.307 | 89.959
379946 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10748348 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:34:14 | 28.02.2021 14:22:00 | 0.79611 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564
379930 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7080081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:22:37 | 28.02.2021 14:21:00 | 0.97306 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 0.247 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 4.505
379918 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907947 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:06:50 | 28.02.2021 14:36:00 | 1.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
379912 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 13:02:21 | 28.02.2021 15:56:00 | 2.8942 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 197.672 | 0 | 0 | 0 | 70.344 | 0 | 0 | 268.016
379913 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915218 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:01:58 | 28.02.2021 14:14:00 | 1.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
379910 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 13:00:18 | 28.02.2021 14:30:00 | 1.495 | 0 | 257 | 8 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.762 | 10.193 | 0 | 100.762 | 5.611 | 0 | 0 | 142.328
379909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6973118 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 13:00:01 | 28.02.2021 14:25:00 | 1.4164 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.195 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 9.422
379908 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737186 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:51:07 | 28.02.2021 13:18:00 | 0.44806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
379902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515700988 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:42:09 | 28.02.2021 13:39:00 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
379900 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516240508 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:30:26 | 28.02.2021 13:41:00 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
379917 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:26:29 | 28.02.2021 13:15:00 | 0.80861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 1.754
379872 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7080081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:38:17 | 28.02.2021 12:28:00 | 0.82861 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0.209 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 4.008
379869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:34:14 | 28.02.2021 12:47:00 | 1.2128 | 1 | 686 | 1 | 11 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 127.642 | 0 | 0.182 | 22.193 | 20.279 | 0 | 0 | 170.295
379907 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7132961 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:30:24 | 28.02.2021 13:48:00 | 2.2933 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 24.253
379858 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058152 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:08:54 | 28.02.2021 12:12:00 | 1.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
379833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6681807 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:56:33 | 28.02.2021 14:54:00 | 3.9575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.176 | 0 | 0 | 0 | 363.937 | 0 | 0 | 409.113
379830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7001610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:53:14 | 28.02.2021 11:25:00 | 0.52944 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0.086 | 6.233
379817 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6883042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:30:11 | 28.02.2021 15:32:00 | 5.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.353 | 0 | 20.353
379814 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999169 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:25:06 | 28.02.2021 11:40:00 | 1.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
379827 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO10289071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:20:46 | 28.02.2021 10:59:00 | 0.63722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.319
379809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6952383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:06:08 | 28.02.2021 11:25:47 | 1.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 16.563 | 0 | 0 | 0 | 96.556 | 0 | 17.197 | 130.316
379808 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:06:00 | 28.02.2021 11:23:00 | 1.2833 | 0 | 1069 | 47 | 5 | 7 | 188 | 2 | 3 | 0 | 260.755 | 24.933 | 1.811 | 95.104 | 81.073 | 0.906 | 2.822 | 467.403
379802 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:01:50 | 28.02.2021 11:56:01 | 1.9031 | 0 | 66 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10.721 | 5.046 | 0 | 79.837 | 3.061 | 100.123 | 0 | 198.788
379803 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6563385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:01:49 | 28.02.2021 11:58:00 | 1.9364 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31
379800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:00:35 | 28.02.2021 11:56:00 | 1.9236 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.478 | 0 | 0 | 0 | 22.515 | 0 | 0 | 37.993
379799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:00:08 | 28.02.2021 10:54:00 | 0.89778 | 0 | 3 | 31 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.055 | 12.886 | 88.37 | 0 | 0 | 0 | 113.311
379787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:42:13 | 28.02.2021 09:44:00 | 0.02972 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 1.821 | 0 | 0 | 2.017
379782 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:37:45 | 28.02.2021 09:41:13 | 0.05778 | 0 | 375 | 40 | 17 | 29 | 157 | 1 | 0 | 0 | 4.662 | 6.363 | 2.594 | 5.85 | 6.211 | 0.049 | 0 | 25.728
379777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6905574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:31:15 | 28.02.2021 11:29:00 | 1.9625 | 0 | 660 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 231.124 | 0 | 0 | 7.163 | 16.827 | 0 | 0 | 255.113
379776 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:30:08 | 28.02.2021 14:10:00 | 4.6644 | 0 | 54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26.902 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 0.548 | 0.042 | 29.513
379850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7001881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:22:58 | 28.02.2021 11:19:00 | 1.9339 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 21.491 | 0 | 0 | 0 | 8.108 | 0 | 0.435 | 30.033
379773 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:12:43 | 28.02.2021 10:41:40 | 1.4825 | 0 | 474 | 5 | 6 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 114.295 | 11.257 | 1.727 | 0 | 86.267 | 0 | 0 | 213.546
379764 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:01:38 | 28.02.2021 11:46:00 | 2.7394 | 0 | 481 | 0 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 134.433 | 0 | 8.775 | 0 | 26.57 | 0 | 0 | 169.779
379763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:46 | 28.02.2021 09:20:46 | 0.33333 | 0 | 12714 | 9 | 162 | 36 | 1650 | 29 | 25 | 0 | 577.368 | 1.497 | 7.762 | 86.545 | 202.345 | 78.295 | 7.382 | 961.194
379763 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:46 | 28.02.2021 13:58:00 | 4.9539 | 0 | 562 | 0 | 19 | 18 | 545 | 26 | 31 | 0 | 311.03 | 0 | 15.059 | 765.589 | 1161.038 | 3409.385 | 537.358 | 6199.459
379762 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:19 | 28.02.2021 09:20:00 | 0.32806 | 1 | 7800 | 0 | 152 | 23 | 1661 | 19 | 43 | 0 | 312.663 | 0 | 1.724 | 194.448 | 111.559 | 140.545 | 31.309 | 792.248
379762 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:19 | 28.02.2021 14:03:00 | 5.0447 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 457 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.912 | 571.221 | 23.199 | 264.508 | 875.84
379761 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11059914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:05 | 28.02.2021 11:59:00 | 2.9819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.529 | 327.034 | 193.177 | 28.989 | 567.729
379760 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 08:58:49 | 28.02.2021 11:01:00 | 2.0364 | 1 | 16 | 97 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 16.929 | 0 | 174.08 | 0 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 248.898
379751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6969566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 08:37:40 | 28.02.2021 09:27:04 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.074 | 0 | 9.791 | 19.865
379749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6889710 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 08:31:11 | 28.02.2021 09:52:00 | 1.3469 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.263 | 0 | 0 | 0 | 60.848 | 0 | 0 | 77.111
379740 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6626354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 07:30:00 | 28.02.2021 08:23:00 | 0.88333 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.507 | 0 | 0.009 | 0 | 3.514 | 0 | 0 | 9.031
379729 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6713869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 05:30:04 | 28.02.2021 06:44:00 | 1.2322 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 73.106 | 0 | 0 | 0 | 37.464 | 0 | 0 | 110.57
379718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257289 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 04:37:06 | 28.02.2021 05:10:00 | 0.54833 | 0 | 1488 | 7 | 8 | 21 | 400 | 5 | 12 | 0 | 50.36 | 11.619 | 0.176 | 63.488 | 23.256 | 45.251 | 14.687 | 208.836
379708 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7093459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 04:31:14 | 28.02.2021 06:00:00 | 1.4794 | 0 | 321 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.196 | 0 | 0.239 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 31.456
379704 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7054636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:59:05 | 28.02.2021 04:28:00 | 0.48194 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.927 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 7.206
379701 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR10951219 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:38:33 | 28.02.2021 04:49:00 | 1.1742 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 35.658 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | 40.998
379699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081521 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:33:03 | 28.02.2021 03:47:00 | 0.2325 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 9 | 446 | 0 | 0 | 0 | 55.704 | 0 | 0 | 101.29 | 51.853 | 0 | 0 | 208.847
379667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:02:56 | 28.02.2021 03:06:48 | 0.06444 | 0 | 16549 | 2 | 0 | 11 | 1635 | 1 | 2 | 0 | 163.943 | 0 | 0 | 8.054 | 79.458 | 2.034 | 0.87 | 254.357
379666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:01:53 | 28.02.2021 03:05:36 | 0.06194 | 0 | 15938 | 1 | 0 | 19 | 1286 | 0 | 1 | 0 | 147.527 | 0 | 0 | 9.761 | 43.257 | 0 | 0.099 | 200.644
379665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6879957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:00:15 | 28.02.2021 04:30:00 | 1.4958 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 0.279 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 27.277
379664 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6892829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:59:37 | 28.02.2021 03:30:00 | 0.50639 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.426 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 11.76
379663 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:59:03 | 28.02.2021 04:20:00 | 1.3492 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.768 | 0 | 0 | 0 | 5.981 | 0 | 0 | 50.749
379661 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8990255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:45:06 | 28.02.2021 03:43:00 | 0.965 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 58.401 | 0 | 0 | 0 | 24.193 | 0 | 0 | 82.594
379659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6566384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:30:59 | 28.02.2021 02:44:00 | 0.21694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.685 | 0 | 0 | 0 | 654.685
379657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:06:28 | 28.02.2021 02:20:42 | 0.23722 | 0 | 1488 | 7 | 8 | 21 | 400 | 4 | 12 | 0 | 23.033 | 4.693 | 0.071 | 27.32 | 9.855 | 19.46 | 6.306 | 90.739
379655 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6869428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:00:43 | 28.02.2021 02:51:00 | 0.83806 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.808 | 0 | 0.141 | 0 | 3.302 | 0 | 0 | 24.251
379654 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6577039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:59:08 | 28.02.2021 02:28:00 | 0.48111 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.488 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 20.911
379649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:16:39 | 28.02.2021 01:57:00 | 0.6725 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.999 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 26.833
379647 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6534274 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:04:24 | 28.02.2021 02:00:00 | 0.92667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 20.103 | 0 | 0 | 0 | 18.453 | 0 | 12.242 | 50.799
379645 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6602616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:00:42 | 28.02.2021 01:52:00 | 0.855 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.404 | 0 | 0.099 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 11.295
379644 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6707867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:00:21 | 28.02.2021 01:29:00 | 0.4775 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 6.374
379643 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6761920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:00:18 | 28.02.2021 02:46:00 | 1.7617 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19.966 | 0 | 5.12 | 0 | 22.137 | 0 | 0 | 47.223
379642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6992056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 00:59:43 | 28.02.2021 02:31:00 | 1.5214 | 0 | 198 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.458 | 0 | 0.098 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 20.813
379639 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6772520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 00:45:00 | 28.02.2021 01:57:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.679 | 5.505 | 110.174 | 367.358
379638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6883418 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 00:40:44 | 28.02.2021 01:54:00 | 1.2211 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.268
379636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7045362 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 00:31:41 | 28.02.2021 01:53:00 | 1.3553 | 0 | 150 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.684 | 0 | 0.523 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 17.56
379632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 00:02:16 | 28.02.2021 00:56:00 | 0.89556 | 0 | 352 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.233 | 0 | 0.253 | 0 | 6.022 | 0 | 0 | 47.508
379631 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 23:47:10 | 27.02.2021 23:47:26 | 0.00444 | 0 | 94 | 0 | 0 | 5 | 1206 | 16 | 38 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.177 | 2.681 | 34.676 | 0.618 | 38.158
379624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 21:43:10 | 28.02.2021 03:00:00 | 5.2806 | 0 | 775 | 1 | 4 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 337.204 | 1.012 | 0.257 | 117.051 | 104.433 | 0 | 0 | 559.957
379618 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6777096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:58:05 | 27.02.2021 22:09:00 | 1.1819 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.662 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 82.807
379614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516203430 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:38:10 | 27.02.2021 21:18:00 | 0.66389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
379612 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732964 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:27:02 | 27.02.2021 21:56:00 | 1.4828 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.382 | 0 | 0.258 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 21.893
379600 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:39:41 | 27.02.2021 20:38:00 | 0.97194 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 31.958 | 0 | 17.75 | 0 | 50.889
379599 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:32:16 | 27.02.2021 20:28:00 | 0.92889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 3.57
379593 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7106834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:21:36 | 27.02.2021 20:18:00 | 0.94 | 0 | 643 | 0 | 0 | 2 | 58 | 1 | 1 | 0 | 55.131 | 0 | 0 | 1.429 | 8.635 | 0.143 | 0.18 | 65.518
379607 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6745972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:12:43 | 27.02.2021 20:46:00 | 1.5547 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 3.604
379589 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:07:47 | 27.02.2021 19:49:00 | 0.68694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
379585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6877360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:58:42 | 27.02.2021 20:09:00 | 1.1717 | 0 | 98 | 77 | 1 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.846 | 45.903 | 0.048 | 144.88 | 11.548 | 0 | 0 | 213.225
379582 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6816622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:55:42 | 27.02.2021 19:33:00 | 0.62167 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0.123 | 0 | 6.272 | 0 | 0 | 14.515
379576 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:47:42 | 27.02.2021 19:07:00 | 0.32167 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.574 | 0 | 0.811 | 0 | 2.854 | 0 | 0 | 10.239
379610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direk | BR6816673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:42:39 | 27.02.2021 20:27:00 | 1.7392 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.998 | 0 | 2.967 | 0 | 4.859 | 0 | 0 | 12.824
379587 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6616737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:26:21 | 27.02.2021 19:34:00 | 1.1275 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0.076 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.43
379517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | ISO6837569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:36:31 | 27.02.2021 19:00:00 | 1.3914 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.287 | 0 | 0 | 0 | 10.478 | 0 | 0 | 20.765
379516 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922109 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:36:03 | 27.02.2021 18:56:00 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
379514 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11413151 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:33:24 | 27.02.2021 18:18:00 | 0.74333 | 4 | 175 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.197 | 18.322 | 1.096 | 0 | 15.075 | 3.647 | 0 | 0 | 38.337
379512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:29:12 | 27.02.2021 17:29:22 | 0.00278 | 0 | 249 | 2 | 7 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0.276 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.08 | 0.114 | 0 | 0.483
379569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6710548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:12:33 | 27.02.2021 19:01:00 | 1.8075 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.883 | 0 | 0.377 | 0 | 6.808 | 0 | 0 | 31.068
379596 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960861 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:49:00 | 27.02.2021 19:41:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037
379490 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6696514 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:46:05 | 27.02.2021 17:51:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 1.826
379489 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direk | BR6575156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:45:08 | 27.02.2021 18:37:00 | 1.8644 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.016 | 0 | 0 | 0 | 5.648 | 0 | 0 | 25.664
379495 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:34:46 | 27.02.2021 18:39:00 | 2.0706 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.234 | 0 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 14.962
379484 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517122441 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:32:28 | 27.02.2021 17:11:00 | 0.64222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
379483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:29:15 | 27.02.2021 18:49:00 | 2.3292 | 0 | 71 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.942 | 8.264 | 0 | 31.666 | 0.004 | 0 | 0 | 51.876
379482 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7271563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:25:10 | 27.02.2021 17:58:00 | 1.5472 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87
379474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047873 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:16:00 | 27.02.2021 18:09:00 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
379462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516054808 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:44:59 | 27.02.2021 19:25:00 | 3.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
379459 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132653 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:43:12 | 27.02.2021 16:50:00 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0.918
379444 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:21:18 | 27.02.2021 15:47:00 | 0.42833 | 0 | 228 | 4 | 22 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9.433 | 0.819 | 1.205 | 6.206 | 2.171 | 5.183 | 0 | 25.017
379442 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:20:37 | 27.02.2021 16:24:00 | 1.0564 | 0 | 1 | 58 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.412 | 0 | 0.964 | 0 | 0.246 | 0 | 15.622
379425 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7089539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 15:00:22 | 27.02.2021 16:59:00 | 1.9772 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.559 | 0 | 0.075 | 0 | 12.09 | 0 | 0 | 20.725
379422 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6918163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:54:00 | 27.02.2021 15:32:00 | 0.63333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 5.08
379418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517188937 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:43:52 | 27.02.2021 19:25:00 | 4.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
379413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515661712 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:37:04 | 27.02.2021 14:59:00 | 0.36556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
379411 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212862 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:35:04 | 27.02.2021 15:35:00 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
379409 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7007825 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:34:16 | 27.02.2021 15:55:00 | 1.3456 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
379398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6681724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 14:16:06 | 27.02.2021 15:28:00 | 1.1983 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 264.32 | 0 | 0 | 0 | 41.758 | 0 | 0.047 | 306.125
379389 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285630 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:03:46 | 27.02.2021 15:30:00 | 1.4372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
379385 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6658994 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 14:00:46 | 27.02.2021 16:46:00 | 2.7539 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.739 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 44.859
379382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515159989 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:55:35 | 27.02.2021 15:09:00 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142
379381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6951713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:54:31 | 27.02.2021 15:08:00 | 1.2247 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0.008 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 2.316
379363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6886302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:33:34 | 27.02.2021 15:07:38 | 1.5678 | 0 | 394 | 7 | 2 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 60.234 | 28.967 | 0.497 | 48.279 | 20.107 | 0 | 0 | 158.084
379363 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7574465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:33:34 | 27.02.2021 15:41:47 | 2.1369 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.472 | 7.371 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 0 | 20.401
379419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:59:43 | 27.02.2021 15:07:00 | 2.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533
379342 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516076476 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:52:47 | 27.02.2021 13:13:00 | 0.33694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
379337 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6820081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:50:13 | 27.02.2021 14:14:00 | 1.3964 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.648 | 0 | 0 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | 14.07
379329 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517079257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:31:44 | 27.02.2021 14:51:00 | 2.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271
379324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | 516754961 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:22:52 | 27.02.2021 13:34:00 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0.634
379311 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:12:41 | 27.02.2021 12:13:41 | 0.01667 | 0 | 3 | 54 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.114
379303 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:07:04 | 27.02.2021 12:54:00 | 0.78222 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.028 | 0 | 0 | 0 | 13.884 | 0 | 0 | 65.912
379302 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516053497 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:05:11 | 27.02.2021 12:28:00 | 0.38028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
379300 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7145664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:01:18 | 27.02.2021 13:58:00 | 1.945 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.852 | 0 | 0.027 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 6.882
379297 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10661469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 12:00:06 | 27.02.2021 16:52:59 | 4.8814 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.211 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 23.306
379298 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 70483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:59:25 | 27.02.2021 14:00:00 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 2.515
379296 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6883392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:57:12 | 27.02.2021 12:21:00 | 0.39667 | 0 | 415 | 2 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.945 | 0.001 | 0.439 | 10.313 | 5.107 | 0 | 0 | 44.805
379277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262046 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:28:33 | 27.02.2021 12:57:00 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
379274 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:19:11 | 27.02.2021 11:32:00 | 0.21361 | 3 | 1943 | 74 | 36 | 65 | 434 | 8 | 2 | 1.852 | 42.828 | 32.168 | 5.362 | 98.632 | 23.646 | 27.248 | 0.011 | 231.748
379304 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:09:10 | 27.02.2021 14:26:00 | 3.2806 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 0 | 3.551 | 0 | 9.546 | 0 | 0 | 40.887
379266 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515972316 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:05:29 | 27.02.2021 12:17:00 | 1.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
379251 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6777704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:53:48 | 27.02.2021 15:28:00 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.881 | 0 | 29.881
379246 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517389185 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:50:53 | 27.02.2021 11:56:00 | 1.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
379236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:42:52 | 27.02.2021 11:31:00 | 0.80222 | 0 | 108 | 70 | 2 | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 28.17 | 14.484 | 0.015 | 24.727 | 6.329 | 0 | 3.63 | 77.354
379236 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:42:52 | 27.02.2021 12:46:03 | 2.0531 | 0 | 247 | 250 | 9 | 39 | 75 | 2 | 4 | 0 | 113.687 | 180.457 | 7.431 | 46.275 | 38.121 | 34.844 | 0.083 | 420.899
379254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6811222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:37:09 | 27.02.2021 10:51:00 | 0.23083 | 0 | 415 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.938 | 0 | 0.007 | 0 | 6.666 | 0 | 0 | 27.611
379275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:30:09 | 27.02.2021 11:28:00 | 0.96417 | 0 | 133 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.638 | 3.873 | 0.019 | 2.428 | 1.399 | 0 | 0 | 22.356
379216 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:30:00 | 27.02.2021 15:23:00 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.551 | 0 | 18.551
379208 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6960705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:11:40 | 27.02.2021 13:54:00 | 3.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4
379206 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517184707 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:06:02 | 27.02.2021 10:51:00 | 0.74944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
379203 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6957660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:01:48 | 27.02.2021 13:54:00 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.723 | 0 | 24.723
379202 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515312448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:01:02 | 27.02.2021 11:13:00 | 1.1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
379201 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6582514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:00:54 | 27.02.2021 12:00:00 | 1.985 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.109 | 0 | 0.009 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 9.803
379199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6715913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:00:18 | 27.02.2021 13:58:00 | 3.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.958 | 0 | 17.958
379200 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10839326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:00:17 | 27.02.2021 11:00:00 | 0.99528 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.585
379198 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:00:07 | 27.02.2021 17:56:00 | 7.9314 | 0 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 746.474 | 0 | 0 | 0 | 149.638 | 0 | 0 | 896.112
379195 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6715621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:59:07 | 27.02.2021 14:55:00 | 4.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.487 | 0 | 21.487
379214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6552763 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:33:45 | 27.02.2021 12:01:00 | 2.4542 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 163.402 | 0 | 0 | 0 | 50.277 | 0 | 0 | 213.678
379177 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:33:11 | 27.02.2021 10:54:00 | 1.3469 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 2.904
379176 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6855732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:31:28 | 27.02.2021 12:04:00 | 2.5422 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 15.058
379166 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | BR6751892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:01:13 | 27.02.2021 10:20:00 | 1.3131 | 0 | 3492 | 256 | 3 | 205 | 493 | 13 | 7 | 0 | 833.783 | 290.558 | 0.847 | 726.019 | 1334.105 | 915.037 | 51.029 | 4151.379
379164 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:00:45 | 27.02.2021 16:51:00 | 7.8375 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.059 | 0 | 0 | 2.097 | 3.048 | 0 | 0 | 70.204
379163 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7125176 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:00:25 | 27.02.2021 13:59:00 | 4.9764 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.417 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 12.294
379162 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:00:02 | 27.02.2021 13:55:00 | 4.9161 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 37.896 | 0 | 0 | 109.506
379165 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6630635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:50:07 | 27.02.2021 10:00:00 | 1.1647 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 35.833 | 0 | 0 | 0 | 9.577 | 0 | 20.26 | 65.669
379174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:47:41 | 27.02.2021 10:12:00 | 1.4053 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.394 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 20.605
379151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517262415 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:39:18 | 27.02.2021 10:20:00 | 1.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
379175 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:33:35 | 27.02.2021 09:43:00 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759
379150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:31:58 | 27.02.2021 08:52:00 | 0.33389 | 0 | 61 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 3.286 | 2.121 | 0.566 | 2.015 | 0 | 0 | 9.983
379139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6804834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 07:31:35 | 27.02.2021 09:11:00 | 1.6569 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.242 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 19.495
379138 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 07:28:48 | 27.02.2021 08:25:00 | 0.93667 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.115 | 0 | 6.523 | 0 | 4.128 | 0 | 0 | 22.765
379130 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 07:19:01 | 27.02.2021 08:10:00 | 0.84972 | 0 | 1068 | 29 | 4 | 4 | 185 | 2 | 3 | 0 | 128.478 | 9.845 | 1.092 | 4.534 | 46.55 | 1.309 | 4.644 | 196.453
379119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 04:29:34 | 27.02.2021 04:51:00 | 0.35722 | 0 | 575 | 2 | 4 | 16 | 76 | 2 | 0 | 0 | 23.025 | 2.053 | 0.237 | 12.108 | 9.709 | 43.706 | 0 | 90.838
379118 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6687035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 04:15:29 | 27.02.2021 05:14:00 | 0.97528 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 8.915
379114 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6852030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:31:44 | 27.02.2021 04:27:00 | 0.92111 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.856 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 9.976
379113 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6745280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:30:59 | 27.02.2021 05:21:00 | 1.8336 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.478 | 0 | 0 | 0 | 4.544 | 0 | 0 | 33.022
379109 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7110355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:17:44 | 27.02.2021 04:12:00 | 0.90444 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 5.192 | 0 | 0.534 | 0 | 2.485 | 0 | 0.926 | 9.137
379108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619878 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 03:10:59 | 27.02.2021 03:15:00 | 0.06694 | 4 | 2418 | 12 | 57 | 55 | 642 | 5 | 0 | 0.142 | 9.587 | 0.085 | 0.146 | 5.06 | 1.245 | 6.74 | 0 | 23.005
379101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619833 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:02:41 | 27.02.2021 03:22:00 | 0.32194 | 6 | 1191 | 517 | 52 | 125 | 236 | 18 | 0 | 2.22 | 38.863 | 135.465 | 2.961 | 95.288 | 13.434 | 29.668 | 0 | 317.899
379100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619813 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:02:36 | 27.02.2021 03:22:00 | 0.32333 | 5 | 2596 | 21 | 28 | 28 | 329 | 2 | 0 | 0.552 | 64.921 | 4.008 | 1.417 | 255.517 | 15.506 | 5.108 | 0 | 347.03
379099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619857 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:01:37 | 27.02.2021 03:14:00 | 0.20639 | 0 | 8822 | 84 | 555 | 168 | 1745 | 14 | 2 | 0 | 167.758 | 11.603 | 8.504 | 81.244 | 80.804 | 50.446 | 1.776 | 402.134
379098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619851 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:01:04 | 27.02.2021 03:24:00 | 0.38222 | 0 | 1910 | 156 | 133 | 64 | 725 | 2 | 0 | 0 | 101.462 | 17.632 | 13.423 | 106.538 | 69.259 | 991.468 | 0 | 1299.782
379097 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7077190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:00:54 | 27.02.2021 03:54:00 | 0.885 | 0 | 280 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.474 | 0 | 0.158 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 27.046
379096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005457 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:00:10 | 27.02.2021 04:00:00 | 0.99722 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0.013 | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 5.018
379106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 02:44:08 | 27.02.2021 02:50:00 | 0.09778 | 0 | 13476 | 2 | 10 | 58 | 4618 | 0 | 3 | 0 | 132.373 | 0 | 0 | 10.596 | 144.603 | 0 | 1.085 | 288.656
379086 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6678111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 02:30:10 | 27.02.2021 03:25:00 | 0.91389 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.205 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 12.658
379085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 02:30:09 | 27.02.2021 03:29:00 | 0.98083 | 0 | 377 | 1 | 10 | 2 | 28 | 1 | 3 | 0 | 26.958 | 0.45 | 0.113 | 48.962 | 3.475 | 4.127 | 2.538 | 86.624
379081 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6620555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 02:00:09 | 27.02.2021 02:56:00 | 0.93083 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0.018 | 0 | 3.274 | 0 | 0 | 23.041
379075 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6768551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:30:31 | 27.02.2021 02:24:00 | 0.89139 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.622 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 8.387
379072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6903659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:05:18 | 27.02.2021 01:44:00 | 0.645 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14.17 | 0 | 0.003 | 0 | 0.785 | 0 | 3.602 | 18.56
379071 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6641310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:01:51 | 27.02.2021 02:49:00 | 1.7858 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.79 | 0 | 0 | 0 | 20.249 | 0 | 0 | 56.039
379070 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:00:57 | 27.02.2021 01:59:00 | 0.9675 | 0 | 511 | 1 | 18 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 23.914 | 0 | 0.093 | 54.405 | 1.949 | 0.081 | 0.56 | 81.002
379069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11316672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:00:24 | 27.02.2021 02:51:00 | 1.8433 | 0 | 78 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.765 | 0 | 2.536 | 184.623 | 10.316 | 0 | 0 | 216.241
379068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6746082 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:00:03 | 27.02.2021 01:30:00 | 0.49917 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.258 | 0 | 0.004 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 9.499
379066 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7148759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:32:56 | 27.02.2021 02:27:00 | 1.9011 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 218.204 | 0 | 0 | 0 | 71.742 | 0 | 0 | 289.946
379065 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6760545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:30:36 | 27.02.2021 00:57:00 | 0.44 | 0 | 91 | 0 | 13 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | 0.087 | 0 | 32.376 | 0 | 0 | 36.918
379064 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR8656142 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:30:04 | 27.02.2021 01:25:00 | 0.91556 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.717 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 9.728
379063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6601024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:30:01 | 27.02.2021 01:25:00 | 0.91639 | 2 | 660 | 16 | 18 | 21 | 119 | 1 | 0 | 0.03 | 42.286 | 37.082 | 1.099 | 95.082 | 10.765 | 48.424 | 0 | 234.768
379062 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7095371 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:29:52 | 27.02.2021 00:56:00 | 0.43556 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.153 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 14.875
379061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:14:06 | 27.02.2021 02:37:00 | 2.3817 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.131 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 23.903
379060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:12:47 | 27.02.2021 02:34:00 | 2.3536 | 0 | 460 | 0 | 20 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 137.968 | 0 | 11.803 | 0 | 21.201 | 19.199 | 0 | 190.171
379059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:11:45 | 27.02.2021 01:52:00 | 1.6708 | 0 | 99 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.713 | 0 | 0 | 11.643 | 0.524 | 0 | 0 | 24.88
379058 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR9187882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:11:19 | 27.02.2021 00:27:00 | 0.26139 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 5.748
379057 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6948767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:09:19 | 27.02.2021 00:27:00 | 0.29472 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 19.135 | 0 | 0 | 21.781
379056 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:09:17 | 27.02.2021 00:57:00 | 0.79528 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 61.69 | 0 | 0 | 0 | 28.922 | 0 | 0 | 90.612
379055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6982663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:00:59 | 27.02.2021 00:55:00 | 0.90028 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100.442 | 0 | 0 | 0 | 24.999 | 0 | 0 | 125.441
379053 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6757882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 23:59:44 | 27.02.2021 00:56:00 | 0.93778 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 28.984 | 0 | 0.152 | 0 | 48.156 | 0 | 3.362 | 80.654
379052 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6621198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 23:35:53 | 27.02.2021 00:13:00 | 0.61861 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 0 | 0.104 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 4.158
379033 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516925858 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 21:20:35 | 26.02.2021 21:57:00 | 0.60694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
379027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6922546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:48:51 | 26.02.2021 21:39:00 | 0.83583 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 7.768
379021 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:23:02 | 26.02.2021 22:12:00 | 1.8161 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 4.585
379002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282188 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:36:20 | 26.02.2021 21:40:00 | 2.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
378999 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515336136 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:27:32 | 26.02.2021 21:02:00 | 1.5744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
378998 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6627500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:22:33 | 26.02.2021 20:33:00 | 1.1742 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.335 | 0 | 0 | 0 | 12.163 | 0 | 0 | 56.498
378991 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792076 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:13:13 | 26.02.2021 19:50:00 | 0.61306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
378992 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6922546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:04:41 | 26.02.2021 20:09:00 | 1.0719 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.621 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 10.642
378977 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7109891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:51:16 | 26.02.2021 20:11:00 | 1.3289 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.414
379000 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9361729 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:50:44 | 26.02.2021 20:21:00 | 1.5044 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16.861 | 0 | 0 | 2.077 | 1.592 | 0 | 5.029 | 25.559
378945 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057358 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:04:14 | 26.02.2021 19:03:00 | 0.97944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
378972 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759168 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:39:24 | 26.02.2021 19:11:00 | 1.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
378930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515703895 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:30:59 | 26.02.2021 18:08:00 | 0.61694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
378929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:30:54 | 26.02.2021 18:15:39 | 0.74583 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1.956 | 0.684 | 0 | 25.732 | 3.458 | 0.796 | 0.232 | 32.858
378923 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998043 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:21:19 | 26.02.2021 18:13:00 | 0.86139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
378924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6558887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:21:09 | 26.02.2021 18:04:00 | 0.71417 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.662 | 0 | 0.054 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 9.79
378915 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7036169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:11:10 | 26.02.2021 18:03:00 | 0.86389 | 0 | 817 | 0 | 91 | 7 | 193 | 3 | 2 | 0 | 45.046 | 0 | 1.696 | 7.35 | 10.954 | 35.827 | 12.267 | 113.139
378910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:02:10 | 26.02.2021 17:41:00 | 0.64722 | 1 | 60 | 19 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 2.008 | 4.238 | 8.846 | 1.719 | 15.622 | 2.698 | 0 | 0 | 35.131
378911 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6525327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:01:38 | 26.02.2021 18:10:00 | 1.1394 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 7.121 | 18.403
378909 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:59:30 | 26.02.2021 18:03:43 | 1.0703 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.669 | 0 | 64.89 | 0 | 0 | 0 | 111.559
378900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO6905798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:30:42 | 26.02.2021 18:11:00 | 1.6717 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.32 | 0 | 19.327 | 71.647
378890 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO10748065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 16:30:03 | 26.02.2021 18:00:00 | 1.4992 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.918
378891 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6949865 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:29:41 | 26.02.2021 18:43:00 | 2.2219 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 8.473 | 35.209
378888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515239563 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:28:24 | 26.02.2021 17:46:00 | 1.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
378884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6858356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:14:34 | 26.02.2021 17:06:00 | 0.85722 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 7.631
378885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:55:06 | 26.02.2021 17:04:00 | 1.1483 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.666 | 0 | 0.019 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 20.935
378873 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062287 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:45:19 | 26.02.2021 16:41:00 | 0.92806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
378870 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:38:06 | 26.02.2021 15:50:55 | 0.21361 | 1 | 11 | 4 | 1 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0.572 | 0 | 0.422 | 0.894 | 36.343 | 7.775 | 159.643 | 0 | 205.648
378868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 422824 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:31:31 | 26.02.2021 17:16:00 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0.592
378869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7114296 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:31:26 | 26.02.2021 16:00:00 | 0.47611 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.627 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 26.746
378866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6729499 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:31:21 | 26.02.2021 15:55:00 | 0.39417 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.542
378831 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:21:35 | 26.02.2021 17:58:00 | 2.6069 | 4 | 103 | 132 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.072 | 48.2 | 357.657 | 82.812 | 126.887 | 47.143 | 0 | 0 | 662.77
378850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067983 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:08:36 | 26.02.2021 15:26:00 | 0.29 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.152 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 10.025
378849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7096791 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 15:04:12 | 26.02.2021 17:20:00 | 2.2633 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.425 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 39.952
378848 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7096787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 15:03:14 | 26.02.2021 17:00:00 | 1.9461 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.574 | 0 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 18.461
378847 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 15:00:05 | 26.02.2021 18:45:00 | 3.7486 | 0 | 1420 | 0 | 5 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 325.969 | 0 | 0.202 | 233.804 | 173.772 | 0 | 0 | 733.748
378830 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516078953 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:34:32 | 26.02.2021 15:31:00 | 0.94111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
378826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 14:31:00 | 26.02.2021 15:31:00 | 1 | 0 | 6591 | 10 | 11 | 24 | 1431 | 6 | 2 | 0 | 1462.4 | 9.814 | 1.847 | 570.176 | 835.066 | 681.082 | 3.388 | 3563.774
378810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6851465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:43:23 | 26.02.2021 14:10:00 | 0.44361 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.205 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 20.47
378807 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6876889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 13:30:29 | 26.02.2021 14:34:00 | 1.0586 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 18.386 | 0 | 0 | 0 | 83.144 | 0 | 21.024 | 122.554
378807 | 2 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6876892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 13:30:29 | 26.02.2021 16:11:34 | 2.6847 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 24.221 | 0 | 0 | 0 | 277.042 | 0 | 0 | 301.264
378797 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6978172 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 13:00:00 | 26.02.2021 14:58:00 | 1.9667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.906 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 6.745
378795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6615030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:58:54 | 26.02.2021 15:54:00 | 2.9183 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.513
378788 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7043765 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:37:03 | 26.02.2021 13:32:00 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 4.534 | 13.159
378784 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 12:30:00 | 26.02.2021 17:44:00 | 5.2333 | 1 | 686 | 1 | 11 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 531.837 | 0 | 0.803 | 114.869 | 105.334 | 0 | 0 | 752.843
378774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6704013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:18:20 | 26.02.2021 13:07:00 | 0.81111 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.207 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 17.652
378772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7051086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:11:19 | 26.02.2021 12:55:00 | 0.72806 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.588 | 0 | 0.057 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 16.937
378767 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6682705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 12:01:52 | 26.02.2021 12:29:21 | 0.45806 | 0 | 1227 | 0 | 1 | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 77.234 | 0 | 0.001 | 47.165 | 54.463 | 0 | 0 | 178.863
378755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038688 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:41:08 | 26.02.2021 12:58:00 | 1.2811 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.057
378751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418167 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:35:39 | 26.02.2021 16:34:00 | 4.9725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
378740 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6687247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:15:18 | 26.02.2021 12:03:00 | 0.795 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 2.546
378730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10749030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 11:02:47 | 26.02.2021 13:42:00 | 2.6536 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.088 | 0 | 0 | 0 | 102.12 | 0 | 0 | 109.208
378729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 11:02:27 | 26.02.2021 11:38:00 | 0.5925 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.473 | 0 | 1.49 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 8.155
378725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6544132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:58:06 | 26.02.2021 11:35:00 | 0.615 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 4 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 94.654 | 0 | 52.069 | 146.877
378711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6723871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:30:09 | 26.02.2021 11:48:00 | 1.2975 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 0.196 | 0 | 3.653 | 0 | 0 | 15.309
378700 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7009532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:16:16 | 26.02.2021 15:36:00 | 5.3289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.882 | 0 | 860.689 | 0 | 882.571
378694 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:02:41 | 26.02.2021 17:14:00 | 7.1886 | 0 | 252 | 12 | 1 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 380.668 | 13.143 | 0 | 1236.891 | 234.705 | 0 | 0 | 1865.406
378693 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:01:03 | 26.02.2021 11:00:00 | 0.9825 | 0 | 1523 | 101 | 30 | 30 | 206 | 3 | 0 | 0 | 104.934 | 50.249 | 1.738 | 148.157 | 23.69 | 23.622 | 0 | 352.388
378692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648044 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:00:49 | 26.02.2021 11:59:00 | 1.9697 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 26.318 | 0 | 0 | 71.768
378691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:00:42 | 26.02.2021 10:56:00 | 0.92167 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.953
378690 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | SDK Çıkışı | ISO6959901 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:00:27 | 26.02.2021 11:56:00 | 1.9258 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 0 | 6.489 | 0 | 0 | 11.194
378689 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9515488 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:00:20 | 26.02.2021 15:01:00 | 5.0111 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.104 | 0 | 3.554 | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 18.159
378688 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6573930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:00:06 | 26.02.2021 10:59:00 | 0.98167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 3.093
378687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:59:57 | 26.02.2021 12:01:00 | 2.0175 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 2.121
378686 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO11246267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:59:52 | 26.02.2021 12:58:00 | 2.9689 | 0 | 74 | 197 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 85.372 | 0 | 245.194 | 10.356 | 0 | 0 | 384.922
378680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517378463 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:53:51 | 26.02.2021 10:49:00 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 3.228
378678 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516076795 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:51:49 | 26.02.2021 10:15:00 | 0.38639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
378677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516225643 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:50:01 | 26.02.2021 10:38:00 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0.554
378665 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6553396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:36:47 | 26.02.2021 11:14:00 | 1.6203 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2.295 | 0 | 0.069 | 0 | 1.841 | 0 | 23.937 | 28.141
378662 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6885519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:33:22 | 26.02.2021 15:02:00 | 5.4772 | 0 | 733 | 1 | 0 | 1 | 67 | 4 | 1 | 0 | 456.484 | 0 | 0 | 6.028 | 57.432 | 195.762 | 0 | 715.705
378658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6673080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:30:51 | 26.02.2021 11:06:00 | 1.5858 | 0 | 127 | 0 | 33 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.426 | 0 | 0.925 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 10.763
378657 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6749315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:30:08 | 26.02.2021 12:09:00 | 2.6478 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.784 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 14.805
378660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:30:00 | 26.02.2021 17:24:00 | 7.9 | 4 | 310 | 0 | 20 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 303.926 | 0 | 5.155 | 248.332 | 302.409 | 0 | 0 | 859.823
378654 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6899812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:29:47 | 26.02.2021 11:30:00 | 2.0036 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.508 | 0 | 0.317 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 18.958
378653 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6999452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:29:20 | 26.02.2021 12:00:00 | 2.5111 | 0 | 204 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.188 | 0 | 0 | 148.617 | 5.271 | 0 | 0 | 212.076
378650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:19:32 | 26.02.2021 10:30:00 | 1.1744 | 0 | 19 | 23 | 6 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 113.704 | 0.367 | 117.408 | 3.909 | 0 | 0 | 239.645
378646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:15:13 | 26.02.2021 09:59:00 | 0.72972 | 0 | 158 | 0 | 20 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17.148 | 0 | 0.962 | 0 | 0.558 | 43.814 | 0 | 62.482
378642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:13:50 | 26.02.2021 09:26:00 | 0.20278 | 5 | 1079 | 132 | 26 | 51 | 201 | 9 | 0 | 1.675 | 34.092 | 56.78 | 1.244 | 59.395 | 16.78 | 44.94 | 0 | 214.905
378637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:08:15 | 26.02.2021 10:27:36 | 1.3225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.244 | 0 | 0 | 0 | 144.244
378635 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:04:38 | 26.02.2021 13:58:00 | 4.8894 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 16.873 | 0 | 3.361 | 0 | 7.882 | 0 | 0 | 28.117
378634 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6539227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:01:26 | 26.02.2021 10:27:00 | 1.4261 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.068
378629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7067977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:00:16 | 26.02.2021 13:54:00 | 4.8956 | 0 | 683 | 0 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 452.931 | 0 | 0 | 0 | 64.409 | 0 | 0 | 517.34
378628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6959685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:00:07 | 26.02.2021 10:56:00 | 1.9314 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.32
378630 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 08:59:26 | 26.02.2021 13:57:00 | 4.9594 | 0 | 392 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 175.825 | 2.375 | 0.923 | 0 | 57.295 | 0 | 128.395 | 364.813
378619 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6656499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 08:28:26 | 26.02.2021 09:29:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.685 | 0 | 40.685
378608 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 07:53:57 | 26.02.2021 11:06:00 | 3.2008 | 0 | 20 | 8 | 0 | 9 | 50 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10.058 | 0 | 281.878 | 793.786 | 1335.763 | 544.955 | 2966.439
378600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6581225 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 07:02:31 | 26.02.2021 08:40:00 | 1.6247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.523 | 0 | 0 | 39.523
378595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6839608 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 05:00:00 | 26.02.2021 05:31:00 | 0.51667 | 0 | 802 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 60.255 | 0 | 0 | 0 | 14.294 | 0 | 0 | 74.549
378590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7090538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 04:00:38 | 26.02.2021 04:11:00 | 0.17278 | 0 | 441 | 0 | 0 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 12.015 | 0 | 0 | 9.333 | 7.517 | 7.5 | 0 | 36.366
378589 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6582888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 04:00:03 | 26.02.2021 04:57:00 | 0.94917 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.338 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 12.351
378585 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6682438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:33:44 | 26.02.2021 05:44:00 | 2.1711 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 36.854 | 0 | 4.414 | 0 | 35.399 | 0 | 0 | 76.667
378582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6533427 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:30:04 | 26.02.2021 04:00:00 | 0.49889 | 0 | 224 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.349 | 0 | 0.05 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 14.049
378572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:20:07 | 26.02.2021 03:23:44 | 0.06028 | 10 | 5047 | 17 | 239 | 30 | 1092 | 20 | 13 | 0.647 | 18.999 | 0.879 | 2.059 | 6.88 | 10.081 | 3.545 | 0.788 | 43.88
378571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:18:24 | 26.02.2021 03:23:15 | 0.08083 | 0 | 4760 | 1 | 0 | 11 | 775 | 0 | 5 | 0 | 53.196 | 0 | 0 | 6.437 | 17.612 | 0 | 2.423 | 79.667
378570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:17:14 | 26.02.2021 03:23:44 | 0.10833 | 0 | 4374 | 1 | 0 | 9 | 492 | 1 | 5 | 0 | 63.691 | 0 | 0 | 4.018 | 15.326 | 0.032 | 0.298 | 83.365
378577 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6544292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 03:04:11 | 26.02.2021 04:33:00 | 1.4803 | 0 | 669 | 11 | 33 | 4 | 300 | 0 | 1 | 0 | 114.726 | 4.681 | 9.483 | 8.149 | 84.963 | 0 | 0.143 | 222.144
378569 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7005825 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:01:12 | 26.02.2021 03:53:00 | 0.86333 | 0 | 87 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.608 | 0 | 0.049 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 2.01
378568 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6571922 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:00:03 | 26.02.2021 03:56:00 | 0.9325 | 0 | 523 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.058 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 39.495
378567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 02:52:10 | 26.02.2021 03:04:00 | 0.19722 | 0 | 1260 | 15 | 56 | 11 | 537 | 0 | 3 | 0 | 31.758 | 1.148 | 2.342 | 9.863 | 20.187 | 0 | 0.229 | 65.527
378566 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6750253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:29:59 | 26.02.2021 03:30:00 | 1.0003 | 0 | 420 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.703 | 0 | 0.146 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 52.289
378565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6660673 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:27:45 | 26.02.2021 02:58:00 | 0.50417 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.108 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 29.968
378563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6932260 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:15:59 | 26.02.2021 03:10:00 | 0.90028 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.51 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 24.973
378562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6712108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:01:13 | 26.02.2021 02:26:00 | 0.41306 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 39.984 | 0 | 0 | 0 | 12.573 | 0 | 0 | 52.557
378561 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6940767 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:00:35 | 26.02.2021 02:15:00 | 0.24028 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.156 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 14.262
378560 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6898411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:00:01 | 26.02.2021 02:59:00 | 0.98306 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.314 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 14.127
378559 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6965565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:31:32 | 26.02.2021 02:27:00 | 0.92444 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13.487 | 0 | 0 | 0 | 23.187 | 0 | 0 | 36.674
378558 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:01:23 | 26.02.2021 03:00:00 | 1.9769 | 0 | 113 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.504 | 0 | 0.38 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 13.913
378557 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6929144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:43 | 26.02.2021 02:11:00 | 1.1714 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.319 | 0 | 0.125 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 25.305
378556 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7124375 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:39 | 26.02.2021 01:58:00 | 0.95583 | 0 | 185 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.203 | 0 | 0.433 | 0 | 10.571 | 0 | 0 | 29.207
378555 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7062135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:28 | 26.02.2021 01:58:00 | 0.95889 | 0 | 140 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0.055 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 9.387
378554 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7088019 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:18 | 26.02.2021 01:19:00 | 0.31167 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 4.183 | 0 | 0 | 15.652
378552 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6918285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:16 | 26.02.2021 02:30:00 | 1.4956 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 0 | 1.41 | 0 | 16.731 | 0 | 0 | 46.311
378553 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7080986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:13 | 26.02.2021 01:55:00 | 0.91306 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.028 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 18.852
378551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6915508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:01 | 26.02.2021 02:17:00 | 1.2831 | 0 | 275 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 11.281 | 0 | 0.003 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 11.503
378550 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7087641 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:01 | 26.02.2021 02:00:00 | 0.99972 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.511 | 0 | 0 | 0 | 4.653 | 0 | 0 | 16.164
378549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 00:45:00 | 26.02.2021 01:45:00 | 1 | 0 | 146 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 0 | 0.037 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 11.381
378548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8840761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 00:35:30 | 26.02.2021 01:15:00 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.174 | 0 | 18.181 | 54.356
378546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE11214418 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 00:32:39 | 26.02.2021 01:24:00 | 0.85583 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 18.991
378545 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6765324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 00:30:16 | 26.02.2021 01:25:00 | 0.91222 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 10.393 | 0 | 0 | 25.632
378544 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6635055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 00:30:14 | 26.02.2021 01:11:00 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.867 | 0 | 0.485 | 29.351
378540 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6549973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 23:59:31 | 26.02.2021 01:57:00 | 1.9581 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.341 | 0 | 0.691 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 35.789
378526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 21:44:10 | 25.02.2021 22:18:00 | 0.56389 | 0 | 1112 | 5 | 4 | 32 | 114 | 4 | 0 | 0 | 57.001 | 0 | 0.09 | 26.003 | 6.733 | 40.485 | 0 | 130.311
378518 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 21:11:31 | 25.02.2021 21:12:01 | 0.00833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
378516 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516083025 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 21:04:34 | 25.02.2021 21:48:00 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268
378507 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6976749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 20:24:34 | 25.02.2021 21:26:00 | 1.0239 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 17.751
378491 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062602 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:58:02 | 25.02.2021 20:20:00 | 0.36611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
378519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145897 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:54:45 | 25.02.2021 21:48:00 | 1.8875 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.071 | 0 | 0 | 0 | 8.794 | 0 | 0 | 51.865
378485 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:50:07 | 25.02.2021 20:55:00 | 1.0814 | 0 | 42 | 47 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.04 | 0 | 101.057 | 0 | 2.969 | 0 | 149.066
378487 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:49:12 | 25.02.2021 22:45:00 | 2.93 | 0 | 4822 | 9 | 4 | 14 | 900 | 0 | 1 | 0 | 3246.915 | 106.609 | 0.657 | 68.382 | 669.177 | 0 | 0.3 | 4092.039
378484 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6740179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:43:58 | 25.02.2021 20:23:00 | 0.65056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.028
378474 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038688 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:09:12 | 25.02.2021 19:41:00 | 0.53 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117
378469 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7083028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:03:18 | 25.02.2021 20:01:00 | 0.96167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.838 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 37.138
378447 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987964 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:06:03 | 25.02.2021 18:40:00 | 0.56583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
378449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6558887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:05:36 | 25.02.2021 19:19:00 | 1.2233 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12.569 | 0 | 0.09 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 17.543
378445 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6857136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:01:40 | 25.02.2021 19:10:00 | 1.1389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 6.757
378437 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:45:03 | 25.02.2021 18:28:00 | 0.71583 | 0 | 119 | 13 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16.122 | 3.294 | 0 | 50.435 | 2.349 | 0.462 | 0 | 72.661
378435 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7038487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:41:51 | 25.02.2021 18:02:00 | 0.33583 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0.01 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 4.483
378432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:23:59 | 25.02.2021 18:43:00 | 1.3169 | 0 | 377 | 8 | 4 | 15 | 51 | 4 | 1 | 0 | 92.014 | 1.367 | 0.326 | 36.875 | 24.652 | 214.36 | 0.836 | 370.429
378417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317813 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:09:14 | 25.02.2021 17:25:00 | 0.26278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
378406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6801858 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:54:00 | 25.02.2021 18:05:00 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.353 | 0 | 0 | 32.353
378402 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6707613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:52:02 | 25.02.2021 18:09:00 | 1.2828 | 0 | 537 | 1 | 3 | 3 | 55 | 3 | 0 | 0 | 139.971 | 0 | 0 | 1.961 | 36.941 | 566.348 | 0 | 745.221
378429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7001881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:36:52 | 25.02.2021 17:36:00 | 0.98556 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 12.604 | 0 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 0.584 | 17.332
378395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | ISO6761562 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:32:02 | 25.02.2021 17:02:00 | 0.49944 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 4.204
378394 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7018260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 16:30:41 | 25.02.2021 17:34:00 | 1.0553 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.33 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 40.306
378366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535211611 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:53:24 | 25.02.2021 17:22:00 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212
378364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6587793 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:50:38 | 25.02.2021 16:54:00 | 1.0561 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 7.906 | 0 | 0 | 9.004
378360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:43:37 | 25.02.2021 15:56:00 | 0.20639 | 1 | 52 | 155 | 2 | 63 | 24 | 12 | 1 | 0.582 | 0.948 | 47.138 | 0 | 104.896 | 0.09 | 473.02 | 3.093 | 629.768
378355 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535120652 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:23:58 | 25.02.2021 19:20:00 | 3.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
378390 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | LINE10275938 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:14:01 | 25.02.2021 16:41:00 | 1.4497 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.556
378350 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:09:17 | 25.02.2021 15:46:00 | 0.61194 | 0 | 2895 | 267 | 24 | 44 | 337 | 16 | 11 | 0 | 158.068 | 94.268 | 3.656 | 125.849 | 69.646 | 30.609 | 19.792 | 501.888
378359 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:43:36 | 25.02.2021 16:40:00 | 1.94 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 130.947 | 0 | 0 | 0 | 34.642 | 0 | 0 | 165.589
378296 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6919690 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:32:05 | 25.02.2021 14:53:00 | 0.34861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954
378295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749012 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 14:30:09 | 25.02.2021 15:31:00 | 1.0142 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.757 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 15.856
378277 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:00:01 | 25.02.2021 14:39:00 | 0.64972 | 0 | 1515 | 4 | 190 | 8 | 165 | 3 | 7 | 0 | 57.573 | 0 | 4.057 | 33.296 | 8.718 | 85.282 | 17.147 | 206.073
378261 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 13:31:08 | 25.02.2021 16:13:00 | 2.6978 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.346 | 0 | 0 | 0 | 21.154 | 0 | 0 | 50.5
378269 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6707613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:28:15 | 25.02.2021 14:04:00 | 0.59583 | 0 | 537 | 1 | 3 | 3 | 55 | 3 | 0 | 0 | 54.339 | 0 | 0 | 1.098 | 20.02 | 457.318 | 0 | 532.775
378242 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6612663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 13:01:59 | 25.02.2021 14:05:00 | 1.0503 | 0 | 413 | 1 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 32.628 | 0 | 0 | 6.4 | 5.938 | 0 | 4.464 | 49.429
378241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 13:00:37 | 25.02.2021 17:51:00 | 4.8397 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.281 | 0 | 0 | 0 | 6.101 | 0 | 0 | 52.382
378240 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 13:00:14 | 25.02.2021 17:53:00 | 4.8794 | 0 | 1420 | 0 | 5 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 413.588 | 0 | 0.285 | 334.995 | 232.047 | 0 | 0 | 980.914
378237 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7050343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 12:59:45 | 25.02.2021 15:00:00 | 2.0042 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.423 | 0 | 0.511 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 16.44
378238 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6974014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 12:59:38 | 25.02.2021 17:49:00 | 4.8228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.406
378236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7116609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 12:59:10 | 25.02.2021 16:00:00 | 3.0139 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.896 | 0 | 0 | 0 | 10.121 | 0 | 0 | 34.017
378208 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:24:14 | 25.02.2021 12:52:00 | 0.46278 | 2 | 105 | 16 | 0 | 8 | 30 | 1 | 0 | 0.356 | 15.217 | 4.294 | 0 | 25.805 | 19.653 | 4.333 | 0 | 69.659
378279 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6628333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:21:06 | 25.02.2021 14:03:00 | 1.6983 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 10.232
378186 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:05:09 | 25.02.2021 12:18:59 | 0.23056 | 0 | 2735 | 5 | 23 | 11 | 1379 | 3 | 1 | 0 | 197.367 | 0.542 | 2.562 | 132.415 | 566.675 | 34.307 | 1.08 | 934.947
378172 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10843366 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 12:02:06 | 25.02.2021 17:00:00 | 4.965 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 57.421 | 0 | 0 | 0 | 11.517 | 0 | 18.378 | 87.316
378170 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO7010821 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 12:00:19 | 25.02.2021 12:45:00 | 0.74472 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.108 | 0 | 0 | 0 | 7.998 | 0 | 0 | 21.106
378165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517395746 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:52:10 | 25.02.2021 13:38:00 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
378157 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515849014 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:38:47 | 25.02.2021 12:18:00 | 0.65361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
378153 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR7066082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:30:17 | 25.02.2021 12:30:00 | 0.99528 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862
378153 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:30:17 | 25.02.2021 12:31:00 | 1.0119 | 0 | 331 | 4 | 0 | 1 | 47 | 1 | 3 | 0 | 19.384 | 3.072 | 0 | 0 | 10.212 | 19.501 | 0.698 | 52.866
378338 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6876187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:25:42 | 25.02.2021 15:25:00 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 2.997
378132 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6839344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:01:40 | 25.02.2021 12:01:00 | 0.98889 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.296
378131 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:01:13 | 25.02.2021 12:20:00 | 1.3131 | 0 | 122 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.507 | 38.56 | 0 | 31.258 | 0.639 | 0 | 0 | 85.964
378130 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Dağıtım Transformatörü | ISO6837094 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:00:38 | 25.02.2021 14:59:00 | 3.9728 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.891 | 0 | 0 | 0 | 6.883 | 0 | 0 | 59.774
378120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6876538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:36:25 | 25.02.2021 10:55:00 | 0.30972 | 0 | 261 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.703 | 0 | 0.019 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 10.065
378113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:29:32 | 25.02.2021 11:00:37 | 0.51806 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.359 | 0 | 0 | 0 | 11.132 | 0 | 0 | 111.492
378113 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6966044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:29:32 | 25.02.2021 11:26:00 | 0.94111 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 547.632 | 0 | 0 | 0 | 8.542 | 0 | 0 | 556.175
378113 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6927411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:29:32 | 25.02.2021 11:47:40 | 1.3022 | 0 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1314.642 | 0 | 0 | 0 | 876.044 | 0 | 0 | 2190.686
378102 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:22:52 | 25.02.2021 10:24:00 | 0.01889 | 0 | 4822 | 9 | 4 | 14 | 900 | 0 | 1 | 0 | 19.111 | 0.591 | 0.007 | 0.64 | 7.051 | 0 | 0.005 | 27.404
378097 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:16:08 | 25.02.2021 10:34:00 | 0.29778 | 0 | 324 | 1 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14.901 | 0.17 | 0 | 0 | 8.246 | 0 | 0 | 23.317
378085 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6674041 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:06:57 | 25.02.2021 11:51:00 | 1.7342 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
378082 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:04:28 | 25.02.2021 12:40:00 | 2.5922 | 1 | 989 | 6 | 0 | 15 | 105 | 5 | 2 | 0.059 | 264.164 | 0.766 | 0 | 249.785 | 27.302 | 676.557 | 71.004 | 1289.637
378081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632418 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:03:57 | 25.02.2021 11:33:00 | 1.4842 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.626
378078 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:03:27 | 25.02.2021 11:34:00 | 1.5092 | 0 | 25 | 63 | 0 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 45.542 | 0 | 253.357 | 18.957 | 0 | 0 | 319.489
378077 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | SDK Çıkışı | ISO8656143 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:02:23 | 25.02.2021 15:00:00 | 4.9603 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.622 | 0 | 0 | 0 | 6.164 | 0 | 0 | 26.787
378076 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6936656 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:01:48 | 25.02.2021 14:56:00 | 4.9033 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.106 | 0 | 1.039 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 38.506
378074 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7034007 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:00:53 | 25.02.2021 11:28:00 | 1.4519 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.645 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 8.789
378072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6775601 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:00:41 | 25.02.2021 15:02:00 | 5.0219 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87.295 | 0 | 0 | 0 | 31.836 | 0 | 0 | 119.131
378071 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6573904 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:00:07 | 25.02.2021 12:04:00 | 2.0647 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.662 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 8.298
378069 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6679707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:00:02 | 25.02.2021 10:55:00 | 0.91611 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.649 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 6.663
378070 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6966770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:58:29 | 25.02.2021 12:23:00 | 2.4086 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 94.936 | 0 | 0 | 0 | 32.896 | 0 | 0 | 127.831
378070 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR6976748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:58:29 | 25.02.2021 12:30:13 | 2.5289 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88.403 | 0 | 0 | 0 | 56.604 | 0 | 0 | 145.007
378128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6675367 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:58:29 | 25.02.2021 11:09:00 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.993 | 0 | 0 | 28.993
378094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6782954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:55:19 | 25.02.2021 11:00:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.365 | 0 | 11.283 | 133.648
378064 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6647989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:47:27 | 25.02.2021 10:38:00 | 0.8425 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 6.317
378063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:47:17 | 25.02.2021 10:38:02 | 0.84583 | 0 | 589 | 1 | 10 | 13 | 122 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0.161 | 6.234 | 4.615 | 0 | 0 | 26.131
378054 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516083047 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:33:17 | 25.02.2021 10:19:00 | 0.76194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
378052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6552994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:32:44 | 25.02.2021 13:41:00 | 4.1378 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.191 | 0 | 0.087 | 0 | 86.22 | 0 | 0 | 110.498
378050 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6876814 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:31:44 | 25.02.2021 12:23:00 | 2.8544 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.631 | 0 | 0 | 0 | 6.121 | 0 | 0 | 24.753
378049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:31:22 | 25.02.2021 13:56:00 | 4.4106 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.571 | 0 | 0 | 0 | 42.912 | 0 | 0 | 85.483
378048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:30:58 | 25.02.2021 14:29:00 | 4.9672 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 126 | 4 | 0 | 0 | 100.35 | 0 | 41.699 | 0 | 149.196 | 704.856 | 0 | 996.101
378047 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6727934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:30:20 | 25.02.2021 11:29:00 | 1.9778 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.506 | 0 | 0.066 | 0 | 6.384 | 0 | 0 | 11.956
378043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024423 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:30:07 | 25.02.2021 17:16:00 | 7.7647 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.477 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4
378044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:30:04 | 25.02.2021 14:28:00 | 4.9656 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.012 | 18.756 | 254.511 | 0 | 513.279
378045 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6801160 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:29:17 | 25.02.2021 11:02:00 | 1.5453 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 14.094 | 0 | 0.222 | 0 | 0.636 | 0 | 4.688 | 19.64
378086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:28:26 | 25.02.2021 10:17:00 | 0.80944 | 1 | 161 | 2 | 3 | 2 | 44 | 2 | 0 | 1.235 | 14.029 | 0 | 0.023 | 0 | 0.957 | 15.018 | 0 | 31.262
378040 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:22:53 | 25.02.2021 10:26:44 | 1.0642 | 0 | 30 | 0 | 33 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2.183 | 0 | 1.068 | 24.502 | 3.344 | 8.793 | 0 | 39.89
378040 | 2 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:22:53 | 25.02.2021 10:28:07 | 1.0872 | 0 | 183 | 0 | 29 | 1 | 59 | 7 | 4 | 0 | 17.461 | 0 | 1.506 | 0 | 5.425 | 242.456 | 103.794 | 370.643
378034 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6882951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:15:00 | 25.02.2021 17:10:00 | 7.9167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 217.149 | 0 | 0 | 0 | 36.549 | 0 | 0 | 253.698
378037 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:14:26 | 25.02.2021 11:06:00 | 1.8594 | 0 | 374 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 94.158 | 0 | 1.059 | 1.282 | 19.087 | 186.463 | 31.901 | 333.949
378030 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169252 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:07:24 | 25.02.2021 09:56:00 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
378027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6638088 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:01:34 | 25.02.2021 10:32:00 | 1.5072 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 0.186 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 5.332
378026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6756872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:01:05 | 25.02.2021 12:59:00 | 3.9653 | 0 | 213 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 106.153 | 0 | 0.051 | 0 | 61.813 | 0 | 0 | 168.017
378025 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6618916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:01:04 | 25.02.2021 09:35:00 | 0.56556 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 6.533
378024 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6590797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:00:58 | 25.02.2021 11:47:00 | 2.7672 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.205 | 0 | 0 | 0 | 8.963 | 0 | 0 | 72.167
378023 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:00:36 | 25.02.2021 13:42:00 | 4.69 | 0 | 392 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 170.55 | 2.304 | 0.896 | 0 | 54.207 | 0 | 133.885 | 361.841
378022 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6937465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:00:02 | 25.02.2021 09:56:00 | 0.93278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.618
378021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 08:59:29 | 25.02.2021 11:54:00 | 2.9086 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.406 | 0 | 0.152 | 0 | 100.123 | 0 | 0 | 171.681
378017 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515922175 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:56:53 | 25.02.2021 09:30:00 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
378010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6674193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:36:25 | 25.02.2021 10:12:00 | 1.5931 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 2.297
378006 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6859539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:27:03 | 25.02.2021 09:19:00 | 0.86583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686
378001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516251293 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:17:32 | 25.02.2021 13:31:00 | 5.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 3.457
377999 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 08:02:56 | 25.02.2021 09:04:38 | 1.0283 | 0 | 2895 | 267 | 24 | 44 | 337 | 16 | 11 | 0 | 234.537 | 172.585 | 6.692 | 218.784 | 122.602 | 52.003 | 35.753 | 842.958
377999 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7149131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 08:02:56 | 25.02.2021 15:45:00 | 7.7011 | 0 | 42 | 47 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 397.662 | 0 | 923.029 | 0 | 49.797 | 0 | 1370.489
377997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:59:49 | 25.02.2021 08:15:00 | 0.25306 | 0 | 786 | 0 | 46 | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 0.765 | 0.077 | 9.569 | 0 | 0 | 38.361
377998 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:53:23 | 25.02.2021 08:19:00 | 0.42694 | 0 | 374 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 19.037 | 0 | 0.235 | 0.269 | 3.989 | 38.389 | 6.867 | 68.785
377992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7147232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:38:23 | 25.02.2021 08:13:00 | 0.57694 | 0 | 3991 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 2 | 0 | 429.873 | 0 | 0 | 60.28 | 131.807 | 0 | 0.07 | 622.029
377988 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055094 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:36:04 | 25.02.2021 11:16:00 | 3.6656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471
377984 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR8829173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:19:23 | 25.02.2021 11:07:00 | 3.7936 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 0 | 20.517 | 0 | 13.024 | 0 | 0 | 37.06
377979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6648929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 06:04:29 | 25.02.2021 06:37:00 | 0.54194 | 0 | 623 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.887 | 0 | 0.003 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 61.477
377961 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6607836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 04:01:38 | 25.02.2021 05:46:00 | 1.7394 | 0 | 67 | 0 | 27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0.766 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 4.867
377960 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 04:00:03 | 25.02.2021 04:30:00 | 0.49917 | 0 | 662 | 0 | 42 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0.215 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 19.874
377959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6758541 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 04:00:00 | 25.02.2021 04:30:00 | 0.5 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.533
377958 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:30:54 | 25.02.2021 04:26:00 | 0.91833 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.299 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 27.731
377957 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:30:18 | 25.02.2021 04:00:00 | 0.495 | 0 | 161 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.708 | 0 | 0.037 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 8.577
377956 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:30:00 | 25.02.2021 05:54:00 | 2.4 | 0 | 399 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100.272 | 0 | 0 | 15.045 | 25.128 | 0 | 0 | 140.444
377953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6754393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:00:59 | 25.02.2021 03:05:39 | 0.07778 | 0 | 441 | 0 | 0 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 4.123 | 3.261 | 3.309 | 0 | 16.106
377952 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:00:47 | 25.02.2021 03:32:00 | 0.52028 | 0 | 2546 | 61 | 182 | 11 | 249 | 0 | 0 | 0 | 76.392 | 5.323 | 2.008 | 16.207 | 18.466 | 0 | 0 | 118.396
377951 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6572871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:00:32 | 25.02.2021 03:47:00 | 0.77444 | 0 | 88 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 1.051 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 7.298
377950 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:00:01 | 25.02.2021 03:30:00 | 0.49972 | 0 | 1331 | 0 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 75.408 | 0 | 0.006 | 0 | 25.655 | 0 | 0 | 101.069
377948 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:33:07 | 25.02.2021 03:28:00 | 0.91472 | 0 | 38 | 7 | 29 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 2.925 | 0 | 1.204 | 3.484 | 8.81 | 9.44 | 12.149 | 38.012
377947 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:32:30 | 25.02.2021 03:00:00 | 0.45833 | 4 | 2418 | 12 | 57 | 55 | 642 | 5 | 0 | 0.964 | 64.144 | 0.529 | 0.852 | 33.934 | 8.297 | 48.135 | 0 | 156.854
377946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6565825 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:31:57 | 25.02.2021 03:35:00 | 1.0508 | 0 | 168 | 0 | 13 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4.541 | 0 | 0.388 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 6.283
377945 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7016944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:31:10 | 25.02.2021 03:26:00 | 0.91389 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.512 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 32.637
377944 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR6738677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:30:17 | 25.02.2021 02:52:00 | 0.36194 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 2.76
377935 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 02:22:53 | 25.02.2021 06:39:00 | 4.2686 | 0 | 431 | 96 | 224 | 24 | 298 | 0 | 0 | 0 | 41.574 | 131.938 | 103.964 | 186.454 | 54.433 | 0 | 0 | 518.363
377932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6647612 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:16:18 | 25.02.2021 03:11:00 | 0.91167 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.815 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 23.831
377929 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO8467035 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:01:33 | 25.02.2021 03:59:00 | 1.9575 | 0 | 398 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 64.647 | 0 | 0 | 20.529 | 20.963 | 0 | 0 | 106.14
377928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6771858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:00:46 | 25.02.2021 02:05:19 | 0.07583 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 18.838 | 0 | 0 | 12.738 | 5.756 | 0 | 0 | 37.332
377927 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6730355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:00:40 | 25.02.2021 02:25:00 | 0.40556 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.474 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 20.055
377926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6842537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:00:03 | 25.02.2021 02:54:00 | 0.89917 | 0 | 319 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.679 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 29.387
377924 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6666209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 01:48:52 | 25.02.2021 02:54:00 | 1.0856 | 0 | 186 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.601 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 13.65
377920 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6627756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:31:28 | 25.02.2021 02:25:00 | 0.89222 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14.783 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 0 | 28.753
377919 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:30:37 | 25.02.2021 02:00:00 | 0.48972 | 0 | 67 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0.198 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 3.274
377918 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6607705 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:29:54 | 25.02.2021 01:55:00 | 0.41833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 1.359
377917 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5725535 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 01:10:11 | 25.02.2021 06:01:00 | 4.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
377916 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7058144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:03:25 | 25.02.2021 02:07:00 | 1.0597 | 0 | 80 | 0 | 26 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2.692 | 0 | 0.967 | 0 | 0.041 | 0 | 2.995 | 6.695
377915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6885171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:43 | 25.02.2021 01:56:00 | 0.92139 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.393 | 0 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 17.007
377914 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6916367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:32 | 25.02.2021 01:26:00 | 0.42444 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 2.438
377913 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6641339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:31 | 25.02.2021 01:55:00 | 0.90806 | 0 | 147 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.851 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 5.917
377912 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6679924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:09 | 25.02.2021 01:56:00 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 3.167
377911 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6807754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:00 | 25.02.2021 01:22:00 | 0.36667 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 21.502 | 0 | 0.022 | 72.344
377910 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8299275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:00 | 25.02.2021 02:12:00 | 1.2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.566 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 0 | 0 | 40.186
377909 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:59:51 | 25.02.2021 01:30:00 | 0.5025 | 0 | 1270 | 7 | 31 | 16 | 132 | 2 | 0 | 0 | 50.934 | 1.084 | 0.08 | 16.3 | 5.803 | 17.231 | 0 | 91.431
377908 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7071942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:57:40 | 25.02.2021 01:43:00 | 0.75556 | 0 | 110 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.713 | 0 | 0.353 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 6.03
377905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:45:02 | 25.02.2021 02:44:00 | 1.9828 | 1 | 1668 | 4 | 56 | 7 | 204 | 1 | 0 | 0 | 252.684 | 1.598 | 1.722 | 45.197 | 28.706 | 2.323 | 0 | 332.23
377906 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10898553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:41:00 | 25.02.2021 01:25:00 | 0.73333 | 0 | 66 | 30 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.076 | 6.995 | 0 | 8.316 | 0.477 | 5.584 | 0 | 23.449
377902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7131780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:35:09 | 25.02.2021 01:11:00 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.498 | 0 | 17.623 | 56.121
377898 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:31:55 | 25.02.2021 01:00:00 | 0.46806 | 0 | 2067 | 0 | 160 | 2 | 281 | 4 | 3 | 0 | 85.771 | 0 | 0.964 | 18.066 | 23.081 | 35.577 | 1.107 | 164.566
377897 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:30:34 | 25.02.2021 01:29:00 | 0.97389 | 0 | 1211 | 0 | 19 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 148.601 | 0 | 1.056 | 0 | 28 | 0 | 0.038 | 177.695
377896 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7124122 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:29:39 | 25.02.2021 01:27:00 | 0.95583 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.129 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 20.583
377891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:10:00 | 25.02.2021 00:27:55 | 0.29861 | 6 | 11887 | 34 | 201 | 95 | 1581 | 12 | 1 | 0.18 | 415.036 | 15.742 | 4.932 | 86.888 | 166.724 | 71.398 | 0.032 | 760.933
377890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6534148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:09:06 | 25.02.2021 00:56:00 | 0.78167 | 0 | 260 | 12 | 18 | 2 | 38 | 1 | 3 | 0 | 33.28 | 4.689 | 12.753 | 8.134 | 4.381 | 58.014 | 15.355 | 136.606
377888 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:01:41 | 25.02.2021 00:29:00 | 0.45528 | 0 | 2922 | 111 | 146 | 40 | 568 | 8 | 3 | 0 | 82.472 | 17.334 | 11.053 | 221.161 | 23.898 | 71.794 | 1.53 | 429.241
377887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7120239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:00:37 | 25.02.2021 00:58:00 | 0.95639 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 97.43 | 0 | 0 | 0 | 18.694 | 0 | 0 | 116.124
377886 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7056567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 23:58:52 | 25.02.2021 01:00:00 | 1.0189 | 0 | 1781 | 0 | 4 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 244.985 | 0 | 0.01 | 0 | 46.98 | 0 | 0 | 291.974
377884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601980 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 22:57:41 | 25.02.2021 00:19:00 | 1.3553 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405
377882 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 22:22:09 | 24.02.2021 23:39:00 | 1.2808 | 0 | 186 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22.519 | 0 | 0 | 3.115 | 0.063 | 10.311 | 0 | 36.008
377878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:50:01 | 24.02.2021 22:40:00 | 0.83306 | 0 | 140 | 89 | 5 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.424 | 40.771 | 0.553 | 97.301 | 2.019 | 0 | 0 | 157.068
377876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:36:13 | 24.02.2021 21:53:00 | 0.27972 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0.583 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 2.288
377872 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189246 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:21:38 | 24.02.2021 22:17:00 | 0.92278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626
377860 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11147420 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:27:23 | 24.02.2021 21:18:00 | 0.84361 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.691 | 0 | 0 | 0 | 4.878 | 0 | 0 | 27.568
377869 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6745548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:10:29 | 24.02.2021 21:20:00 | 1.1586 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0.121 | 9.179
377850 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:04:05 | 24.02.2021 21:39:00 | 1.5819 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.196 | 0 | 4.612 | 0 | 26.662 | 0 | 0 | 63.47
377841 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210634 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:53:15 | 24.02.2021 20:19:00 | 0.42917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
377839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614145 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:46:47 | 24.02.2021 20:25:00 | 0.63694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
377840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6736987 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:43:03 | 24.02.2021 20:07:00 | 0.39917 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.153 | 0 | 0 | 0 | 17.946 | 0 | 0 | 37.099
377819 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:03:18 | 24.02.2021 21:14:00 | 2.1783 | 0 | 166 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.12 | 0 | 0.496 | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 39.704
377809 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7118357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:47:39 | 24.02.2021 20:47:00 | 1.9892 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0.016 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 4.86
377804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6649173 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:44:01 | 24.02.2021 19:21:00 | 0.61639 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.334
377795 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6889023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:34:22 | 24.02.2021 19:37:00 | 1.0439 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.842 | 7.858
377808 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO9155053 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:23:45 | 24.02.2021 19:58:00 | 1.5708 | 0 | 342 | 0 | 20 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39.464 | 0 | 0.887 | 0 | 6.091 | 0 | 0 | 46.441
377783 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325149 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:17:49 | 24.02.2021 19:25:00 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
377788 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR8862524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:13:30 | 24.02.2021 18:37:00 | 0.39167 | 0 | 104 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0.037 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 7.602
377766 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:54:42 | 24.02.2021 19:55:00 | 2.005 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.645 | 0 | 1.01 | 0 | 4.742 | 0 | 0 | 33.398
377763 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517142133 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:49:15 | 24.02.2021 18:59:00 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87
377761 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141142 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:47:17 | 24.02.2021 20:59:00 | 3.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788
377758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:40:03 | 24.02.2021 18:01:00 | 0.34917 | 2 | 405 | 19 | 61 | 19 | 67 | 2 | 1 | 1.028 | 24.152 | 4.147 | 11.578 | 23.136 | 5.147 | 1.681 | 0.324 | 71.193
377754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:32:47 | 24.02.2021 18:53:00 | 1.3369 | 4 | 311 | 0 | 20 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.972 | 0 | 0.719 | 35.11 | 41.464 | 0 | 0 | 134.265
377745 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6565067 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:15:46 | 24.02.2021 18:20:00 | 1.0706 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.259 | 0 | 0 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 25.448
377740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516231861 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:06:44 | 24.02.2021 19:45:00 | 2.6378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 0 | 4.525
377731 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7071935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 16:30:05 | 24.02.2021 17:59:00 | 1.4819 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.743 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 17.357
377727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:21:18 | 24.02.2021 17:17:00 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196
377688 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7123187 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 15:05:59 | 24.02.2021 16:55:00 | 1.8169 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.162 | 0 | 0 | 0 | 7.744 | 0 | 0 | 85.906
377706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:03:41 | 24.02.2021 15:28:00 | 0.40528 | 2 | 2009 | 1232 | 119 | 164 | 591 | 6 | 18 | 1.055 | 174.42 | 140.914 | 15.78 | 107.128 | 70.888 | 36.265 | 11.984 | 558.434
377664 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516763889 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:57:02 | 24.02.2021 16:47:00 | 1.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
377649 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517263696 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:39:57 | 24.02.2021 17:25:00 | 2.7508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
377648 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | BR6573646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:32:24 | 24.02.2021 14:59:00 | 0.44333 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 14.506 | 0 | 0.223 | 0 | 9.975 | 0 | 2.246 | 26.95
377635 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO7047390 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 14:14:21 | 24.02.2021 15:56:00 | 1.6942 | 3 | 31132 | 204 | 15 | 136 | 6214 | 70 | 53 | 1.432 | 5788.842 | 551.551 | 0.052 | 1531.889 | 3312.322 | 2886.704 | 263.171 | 14335.964
377633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:10:04 | 24.02.2021 15:35:00 | 1.4156 | 0 | 3 | 21 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.698 | 0 | 98.648 | 0 | 0 | 0 | 115.346
377631 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057770 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:03:28 | 24.02.2021 14:45:00 | 0.69222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
377629 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6702084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 13:59:42 | 24.02.2021 16:01:00 | 2.0217 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 145.909 | 0 | 0 | 0 | 88.163 | 0 | 0 | 234.073
377613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR7037774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:35:58 | 24.02.2021 14:10:00 | 0.56722 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 0.048 | 0 | 12.028 | 0 | 0 | 21.118
377610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023748 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 13:30:19 | 24.02.2021 18:00:00 | 4.4947 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679
377609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6862213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 13:30:11 | 24.02.2021 14:58:00 | 1.4636 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0.275 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 2.233
377591 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6988902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 13:02:38 | 24.02.2021 13:55:00 | 0.87278 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 1.924 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 5.795
377590 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6930113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 13:00:55 | 24.02.2021 15:59:00 | 2.9681 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 4.003
377587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 12:59:56 | 24.02.2021 17:58:00 | 4.9678 | 0 | 654 | 0 | 41 | 2 | 193 | 1 | 1 | 0 | 297.946 | 0 | 9.928 | 0 | 235.239 | 0 | 4.101 | 547.214
377618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7003280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:52:24 | 24.02.2021 13:46:00 | 0.89333 | 1 | 1068 | 79 | 26 | 29 | 192 | 6 | 0 | 0.247 | 138.625 | 47.871 | 4.646 | 137.176 | 65.635 | 189.934 | 0 | 584.134
377580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:51:38 | 24.02.2021 13:33:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 22.336 | 0 | 0 | 0 | 28.03
377572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:32:07 | 24.02.2021 13:06:00 | 0.56472 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 6.287
377565 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059298 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:23:55 | 24.02.2021 13:30:00 | 1.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
377562 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7000709 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 12:11:19 | 24.02.2021 14:00:00 | 1.8114 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.885 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 12.01
377560 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 12:09:57 | 24.02.2021 13:06:00 | 0.93417 | 0 | 992 | 0 | 0 | 4 | 85 | 6 | 9 | 0 | 86.272 | 0 | 0 | 17.618 | 20.625 | 84.118 | 8.689 | 217.321
377558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:09:02 | 24.02.2021 12:25:00 | 0.26611 | 0 | 193 | 82 | 5 | 7 | 73 | 0 | 1 | 0 | 12.804 | 10.734 | 0.184 | 3.445 | 8.258 | 0 | 3.675 | 39.099
377554 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6931344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 12:00:00 | 24.02.2021 17:35:00 | 5.5833 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.993 | 0 | 3.096 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 65.908
377547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6703813 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:55:36 | 24.02.2021 12:37:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.197 | 0 | 0 | 26.197
377541 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517145410 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:50:26 | 24.02.2021 14:21:00 | 2.5094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
377527 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6983744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 11:35:56 | 24.02.2021 13:56:00 | 2.3344 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 107.882 | 0 | 0 | 0 | 27.807 | 0 | 0 | 135.689
377507 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301887 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:16:53 | 24.02.2021 12:02:00 | 0.75194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
377484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:53:04 | 24.02.2021 11:02:00 | 0.14889 | 0 | 4005 | 0 | 10 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0 | 90.684 | 0 | 0.107 | 1.933 | 22.048 | 0 | 0 | 114.773
377473 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10505850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:44:34 | 24.02.2021 11:17:00 | 0.54056 | 0 | 393 | 3 | 0 | 12 | 60 | 2 | 2 | 0 | 35.893 | 0.151 | 0 | 80.945 | 3.786 | 5.401 | 0 | 126.175
377468 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6872002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:42:19 | 24.02.2021 11:26:00 | 0.72806 | 1 | 2078 | 13 | 0 | 17 | 470 | 3 | 1 | 0.443 | 182.228 | 12.237 | 0 | 71.809 | 102.718 | 268.932 | 2.559 | 640.926
377464 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:40:08 | 24.02.2021 11:13:00 | 0.54778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 6.11
377459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:34:03 | 24.02.2021 13:45:00 | 3.1825 | 2 | 43 | 63 | 10 | 11 | 20 | 1 | 0 | 16.237 | 12.702 | 140.427 | 8.46 | 187.269 | 28.959 | 23.653 | 0 | 417.707
377458 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339749 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:33:42 | 24.02.2021 14:46:00 | 4.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
377454 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | BR6821297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:27:29 | 24.02.2021 10:39:00 | 0.19194 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 1.277
377452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516248832 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:25:00 | 24.02.2021 11:49:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0.541
377447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6561897 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:20:35 | 24.02.2021 11:58:00 | 1.6236 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0.314 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 3.899
377439 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | BR6945958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:10:18 | 24.02.2021 10:26:00 | 0.26167 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.948 | 0 | 0.005 | 0 | 0.486 | 0 | 0.002 | 1.441
377437 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6572161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:09:21 | 24.02.2021 11:40:00 | 1.5108 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 3.915
377504 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:09:21 | 24.02.2021 11:27:00 | 1.2942 | 0 | 18 | 9 | 1 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 36.982 | 0.096 | 39.858 | 3.081 | 0 | 0 | 82.814
377435 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:06:58 | 24.02.2021 12:53:08 | 2.7694 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 444.746 | 0 | 0 | 0 | 172.819 | 0 | 0 | 617.565
377429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6806916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:02:18 | 24.02.2021 11:40:00 | 1.6283 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1.91 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 5.866
377426 | 1 | KONYA | KULU | TM | BR7094481 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:01:22 | 24.02.2021 10:37:00 | 0.59389 | 2 | 23779 | 155 | 15 | 87 | 4910 | 46 | 38 | 0.52 | 1693.475 | 37.729 | 0.021 | 402.859 | 1143.335 | 776.85 | 58.159 | 4112.949
377418 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8748889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:00:31 | 24.02.2021 10:59:00 | 0.97472 | 0 | 1152 | 6 | 25 | 13 | 106 | 5 | 0 | 0 | 77.446 | 7.198 | 5.248 | 9.332 | 20.238 | 11.239 | 0 | 130.701
377422 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6687265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:00:22 | 24.02.2021 11:58:00 | 1.9606 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 6.082
377417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:00:14 | 24.02.2021 11:23:00 | 1.3794 | 0 | 267 | 23 | 20 | 55 | 57 | 1 | 0 | 0 | 29.149 | 43.112 | 14.286 | 696.869 | 23.273 | 1.96 | 0 | 808.649
377416 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:00:08 | 24.02.2021 14:01:00 | 4.0144 | 1 | 989 | 6 | 0 | 15 | 105 | 5 | 2 | 0.082 | 369.299 | 1.078 | 0 | 361.956 | 39.532 | 1029.117 | 110.021 | 1911.085
377425 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:00:00 | 24.02.2021 17:08:00 | 7.1333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.186 | 0 | 0 | 0 | 13.918 | 0 | 0 | 104.104
377428 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6718691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:00:00 | 24.02.2021 10:56:00 | 0.93333 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0.221 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 4.528
377443 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:58:55 | 24.02.2021 10:25:23 | 0.44111 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 11 | 359 | 14 | 2 | 0 | 281.48 | 0 | 0 | 81.294 | 503.388 | 3111.594 | 31.118 | 4008.874
377443 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7159160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:58:55 | 24.02.2021 10:45:36 | 0.77806 | 0 | 19708 | 0 | 2 | 4 | 6651 | 0 | 5 | 0 | 2878.585 | 0 | 0 | 438.717 | 3198.176 | 0 | 17.879 | 6533.357
377405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735263 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:49:52 | 24.02.2021 11:12:00 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262
377401 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | BR6573646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:46:50 | 24.02.2021 10:24:00 | 0.61944 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 21.489 | 0 | 0.355 | 0 | 15.017 | 0 | 3.31 | 40.17
377592 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918114 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:46:05 | 24.02.2021 13:49:00 | 4.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924
377396 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:34:51 | 24.02.2021 09:35:21 | 0.00833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
377393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:30:08 | 24.02.2021 17:29:00 | 7.9811 | 4 | 311 | 0 | 20 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 287.871 | 0 | 4.768 | 238.808 | 283.361 | 0 | 0 | 814.808
377392 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474446 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:29:32 | 24.02.2021 12:06:00 | 2.6078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
377381 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:18:30 | 24.02.2021 10:14:00 | 0.925 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 128.115 | 0 | 0 | 0 | 28.385 | 0 | 0 | 156.501
377374 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:08:30 | 24.02.2021 09:53:00 | 0.74167 | 0 | 686 | 0 | 14 | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 26.392 | 0 | 0.494 | 0.445 | 9.517 | 0.294 | 0.006 | 37.148
377366 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7061284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:02:03 | 24.02.2021 12:00:00 | 2.9658 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 143.09 | 0 | 0 | 0 | 13.307 | 0 | 0 | 156.397
377365 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6738572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:01:40 | 24.02.2021 10:54:00 | 1.8722 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 41.949 | 0 | 0 | 0 | 21.103 | 0 | 0.133 | 63.186
377364 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:01:12 | 24.02.2021 13:55:00 | 4.8967 | 0 | 392 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 163.836 | 2.194 | 0.853 | 0 | 53.506 | 0 | 139.806 | 360.195
377361 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:00:32 | 24.02.2021 14:51:00 | 5.8411 | 1 | 591 | 25 | 10 | 3 | 44 | 0 | 0 | 2.639 | 176.068 | 0 | 0.064 | 15.044 | 13.48 | 0 | 0 | 207.296
377359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6982659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:00:29 | 24.02.2021 09:02:31 | 0.03389 | 0 | 32287 | 31 | 306 | 22 | 4976 | 4 | 19 | 0 | 183.891 | 0.34 | 2.461 | 48.619 | 93.749 | 7.565 | 9.021 | 345.645
377360 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6567227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:00:25 | 24.02.2021 15:21:00 | 6.3431 | 2 | 630 | 15 | 68 | 1 | 80 | 1 | 0 | 32.03 | 816.562 | 106.795 | 137.736 | 60.005 | 208.779 | 35.622 | 0 | 1397.53
377338 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:00:18 | 24.02.2021 11:59:00 | 2.9783 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.773
377430 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6703684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:59:50 | 24.02.2021 12:12:00 | 3.2028 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 53.581 | 0 | 0 | 0 | 39.613 | 0 | 23.344 | 116.539
377334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:53:24 | 24.02.2021 10:18:00 | 1.41 | 4 | 104 | 132 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.034 | 22.664 | 205.056 | 52.53 | 74.461 | 27.384 | 0 | 0 | 382.13
377313 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 08:04:31 | 24.02.2021 15:32:00 | 7.4581 | 0 | 145 | 43 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 155.432 | 103.09 | 23.294 | 358.386 | 75.978 | 0 | 0 | 716.18
377310 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6656499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 07:57:23 | 24.02.2021 08:40:00 | 0.71028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.778 | 0 | 26.778
377309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 07:55:49 | 24.02.2021 07:57:31 | 0.02833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.198 | 0.008 | 13.267 | 0 | 13.618
377307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 07:42:41 | 24.02.2021 07:56:00 | 0.22194 | 0 | 4 | 39 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.016 | 0.83 | 0.004 | 4.64 | 0.31 | 0 | 0 | 5.8
377316 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 07:31:14 | 24.02.2021 08:51:00 | 1.3294 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.892 | 0 | 0.018 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 44.253
377298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6726440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 07:04:26 | 24.02.2021 08:38:00 | 1.5594 | 2 | 2005 | 1193 | 118 | 157 | 583 | 4 | 18 | 3.682 | 1258.031 | 1085.691 | 122.971 | 760.573 | 543.313 | 123.086 | 94.307 | 3991.654
377303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6749858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 06:49:42 | 24.02.2021 07:21:00 | 0.52167 | 0 | 1591 | 9 | 70 | 4 | 180 | 1 | 0 | 0 | 101.052 | 1.854 | 7.212 | 3.341 | 25.277 | 3.443 | 0 | 142.179
377288 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7066680 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 05:00:12 | 24.02.2021 05:52:00 | 0.86333 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.271 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 9.897
377331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 04:48:38 | 24.02.2021 10:09:00 | 5.3394 | 1 | 60 | 19 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 11.58 | 24.444 | 62.672 | 13.497 | 127.756 | 19.334 | 0 | 0 | 259.283
377289 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7113221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 04:45:00 | 24.02.2021 05:49:00 | 1.0667 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.904 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 56.104
377286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6646406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 04:12:02 | 24.02.2021 07:09:00 | 2.9494 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.768 | 0 | 0 | 0 | 18.448 | 0 | 0 | 83.216
377285 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6821030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 04:00:24 | 24.02.2021 05:53:00 | 1.8767 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20.732 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 22.262
377282 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6618513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 03:30:13 | 24.02.2021 04:20:00 | 0.82972 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.965 | 0 | 0 | 0 | 10.792 | 0 | 0 | 68.756
377281 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6739159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 03:00:47 | 24.02.2021 03:51:00 | 0.83694 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 3.078
377278 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7066847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 02:00:13 | 24.02.2021 02:52:00 | 0.86306 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 2.585
377277 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7034600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 02:00:03 | 24.02.2021 02:40:00 | 0.66583 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.434 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 21.987
377273 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 01:04:48 | 24.02.2021 01:56:00 | 0.85333 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.283 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 18.687
377272 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6578532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 01:02:43 | 24.02.2021 01:57:00 | 0.90472 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0.289 | 0 | 9.743 | 0 | 0 | 12.162
377271 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7021517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 01:02:04 | 24.02.2021 02:00:00 | 0.96556 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.403 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 6.639
377270 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6752632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 01:00:59 | 24.02.2021 01:25:00 | 0.40028 | 0 | 126 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0.014 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 3.787
377269 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6901193 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:59:25 | 24.02.2021 01:50:00 | 0.84306 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 0 | 25.587
377268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:45:01 | 24.02.2021 01:41:00 | 0.93306 | 0 | 178 | 7 | 6 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.605 | 2.78 | 1.463 | 49.219 | 14.749 | 0 | 0 | 81.815
377267 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7145668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:34:23 | 24.02.2021 00:55:00 | 0.34361 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0.003 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 6.091
377266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:31:41 | 24.02.2021 01:12:00 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.386 | 0 | 19.158 | 28.544
377265 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6747169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:31:16 | 24.02.2021 01:25:00 | 0.89556 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.768 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 22.993
377251 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6612128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:03:55 | 24.02.2021 00:55:00 | 0.85139 | 0 | 213 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.613 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 27.559
377250 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7118217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:01:29 | 24.02.2021 00:52:00 | 0.84194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008
377264 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6794281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 23:27:35 | 24.02.2021 01:04:00 | 1.6069 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.328 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 44.345
377247 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6797637 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 23:24:57 | 24.02.2021 00:15:00 | 0.83417 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.718 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 27.492
377241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 23:20:14 | 24.02.2021 00:14:31 | 0.90472 | 0 | 194 | 163 | 8 | 32 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19.191 | 47.789 | 1.292 | 77.301 | 6.049 | 0 | 0 | 151.621
377232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:48:17 | 24.02.2021 01:45:00 | 3.9453 | 4 | 104 | 132 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.085 | 57.149 | 388.557 | 88.254 | 140.572 | 39.551 | 0 | 0 | 714.168
377233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:41:15 | 24.02.2021 01:31:00 | 3.8292 | 1 | 60 | 19 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 8.905 | 18.798 | 40.365 | 7.458 | 86.891 | 9.378 | 0 | 0 | 171.796
377221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6678549 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:28:40 | 23.02.2021 23:10:00 | 1.6889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
377237 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:06:30 | 23.02.2021 22:23:00 | 1.275 | 0 | 102 | 20 | 1 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22.63 | 10.697 | 0 | 13.162 | 3.615 | 52.462 | 0 | 102.565
377217 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:01:24 | 23.02.2021 22:48:00 | 1.7767 | 1 | 0 | 21 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.331 | 1.566 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 3.665
377204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 20:25:23 | 23.02.2021 20:45:57 | 0.34278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 630 | 10 | 26 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 23.843 | 128.984 | 145.237 | 31.082 | 329.155
377194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6589596 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:59:29 | 23.02.2021 21:19:00 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88
377205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6919905 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:18:26 | 23.02.2021 20:52:00 | 1.5594 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.874 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 45.114
377167 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11365902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:40:36 | 23.02.2021 20:34:00 | 1.89 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.557 | 0 | 0 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 23.2
377145 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:37:13 | 23.02.2021 21:05:00 | 2.4631 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.844 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 | 0 | 34.163
377164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6535828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:07:35 | 23.02.2021 19:13:00 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.193 | 0 | 60.144 | 178.337
377126 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO8421074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:01:58 | 23.02.2021 18:27:00 | 0.41722 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 4.013
377117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6857401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:49:36 | 23.02.2021 19:33:00 | 1.7233 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 11.926
377113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990343 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:44:53 | 23.02.2021 19:13:00 | 1.4686 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.011
377110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:44:14 | 23.02.2021 18:31:00 | 0.77944 | 0 | 1212 | 2 | 13 | 26 | 317 | 4 | 0 | 0 | 157.818 | 5.384 | 3.551 | 120.38 | 123.904 | 166.456 | 0 | 577.493
377103 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516814414 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:34:44 | 23.02.2021 19:07:00 | 1.5378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
377101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516763878 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:32:40 | 23.02.2021 18:30:00 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.235
377180 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6682441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:28:18 | 23.02.2021 20:26:00 | 2.9617 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 11.014 | 0 | 0 | 27.184
377171 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7035261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:26:21 | 23.02.2021 19:51:00 | 2.4108 | 1 | 221 | 2 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 7.415 | 122.514 | 3.641 | 4.031 | 104.653 | 6.227 | 0 | 0 | 248.483
377096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517129665 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:10:44 | 23.02.2021 18:59:00 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
377093 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direk | ISO11322542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:05:28 | 23.02.2021 18:46:00 | 1.6756 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 10.776
377092 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO9524685 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:04:14 | 23.02.2021 19:11:00 | 2.1128 | 1 | 0 | 18 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0.509 | 2.403 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 5.35
377077 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:44:13 | 23.02.2021 19:25:00 | 2.6797 | 0 | 922 | 3 | 5 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 176.66 | 5.249 | 0.907 | 108.362 | 13.699 | 0 | 0 | 304.877
377076 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515973697 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:42:46 | 23.02.2021 17:55:00 | 1.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793
377072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:39:11 | 23.02.2021 17:33:43 | 0.90889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 23.397 | 0 | 319.53 | 0 | 344.189
377072 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO10945059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:39:11 | 23.02.2021 21:52:00 | 5.2136 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.034 | 0 | 1.383 | 0 | 101.73 | 0 | 0 | 114.147
377067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 16:35:15 | 23.02.2021 18:00:00 | 1.4125 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.663 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0 | 29.257
377062 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6912192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 16:31:26 | 23.02.2021 18:26:00 | 1.9094 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.141 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 11.538
377064 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7000049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 16:30:00 | 23.02.2021 17:24:00 | 0.9 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0.19 | 0 | 6.351 | 0 | 0 | 9.211
377051 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:14:49 | 23.02.2021 17:00:00 | 0.75306 | 0 | 1196 | 23 | 1 | 128 | 159 | 0 | 2 | 0 | 451.34 | 7.684 | 0 | 316.959 | 1292.668 | 0 | 0.018 | 2068.669
377050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6898328 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:13:55 | 23.02.2021 17:40:00 | 1.4347 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.613 | 0 | 0 | 0 | 22.145 | 0 | 0 | 76.757
377042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK | ISO10235097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:00:11 | 23.02.2021 17:42:00 | 1.6969 | 0 | 7 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 11.28 | 0.375 | 105.213 | 0.892 | 0 | 0 | 118.642
377039 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517398590 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:53:33 | 23.02.2021 16:31:00 | 0.62417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
377037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:50:11 | 23.02.2021 19:10:00 | 3.3303 | 0 | 500 | 2 | 5 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 82.409 | 0 | 0 | 93.677 | 16.392 | 0 | 0 | 192.478
377032 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6753897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:34:40 | 23.02.2021 16:34:00 | 0.98889 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.913 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 10.713
377091 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063682 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:25:27 | 23.02.2021 17:20:00 | 1.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
377024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:06:15 | 23.02.2021 17:31:00 | 2.4125 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 74.836 | 0 | 0 | 93.326
377021 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:59:10 | 23.02.2021 15:01:00 | 0.03056 | 0 | 9 | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.304 | 0.001 | 1.047 | 0.151 | 0 | 0 | 1.511
376993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:49:59 | 23.02.2021 14:51:54 | 0.03194 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.271 | 0.01 | 21.359 | 0 | 21.826
376992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791348 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:47:06 | 23.02.2021 18:05:00 | 3.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
376989 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:42:09 | 23.02.2021 15:12:00 | 0.4975 | 4 | 207 | 20 | 15 | 19 | 158 | 1 | 0 | 5.036 | 16.874 | 5.018 | 8.821 | 38.656 | 19.724 | 11.701 | 0 | 105.828
376988 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233917 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:38:38 | 23.02.2021 15:12:00 | 0.55611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
376982 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7150947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 14:30:31 | 23.02.2021 17:20:00 | 2.8247 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 34.807 | 0 | 0 | 0 | 7.787 | 0 | 6.202 | 48.796
376981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6723038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 14:30:08 | 23.02.2021 15:19:00 | 0.81444 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.917
376961 | 1 | KONYA | BOZKIR | SDK Çıkışı | FUSE6597282 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:12:54 | 23.02.2021 17:43:00 | 3.5017 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 40.061 | 0 | 0 | 0 | 52.583 | 0 | 0 | 92.644
376966 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10661386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:08:11 | 23.02.2021 14:22:00 | 0.23028 | 0 | 65 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0.416 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 2.001
376950 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796896 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:03:19 | 23.02.2021 15:25:00 | 1.3614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
376946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7033220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 14:00:08 | 23.02.2021 15:30:00 | 1.4978 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.243 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 0 | 0 | 26.424
376951 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6627057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:52:59 | 23.02.2021 17:33:00 | 3.6669 | 0 | 281 | 78 | 3 | 22 | 72 | 28 | 0 | 0 | 241.732 | 970.248 | 10.756 | 329.976 | 133.561 | 1217.856 | 0 | 2904.13
376942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798070 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:46:40 | 23.02.2021 14:57:00 | 1.1722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
376941 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11432936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:45:41 | 23.02.2021 14:09:00 | 0.38861 | 0 | 165 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 0.187 | 6.63 | 2.972 | 0 | 0 | 13.824
376935 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6973219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:33:50 | 23.02.2021 14:01:00 | 0.45278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.659 | 0 | 7.897 | 30.556
376928 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:29:30 | 23.02.2021 13:46:00 | 0.275 | 0 | 1125 | 0 | 5 | 1 | 165 | 0 | 2 | 0 | 33.749 | 0 | 0.003 | 3.58 | 23.353 | 0 | 20.834 | 81.52
376916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515480039 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:13:57 | 23.02.2021 13:56:00 | 0.70083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
376893 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6617651 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 13:00:21 | 23.02.2021 14:01:00 | 1.0108 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.315 | 0 | 0 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 63.478
376891 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11149252 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:58:40 | 23.02.2021 13:36:00 | 0.62222 | 0 | 76 | 0 | 22 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 6.627 | 0 | 0.81 | 0 | 8.861 | 0 | 7.187 | 23.486
376885 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:53:14 | 23.02.2021 12:54:49 | 0.02639 | 2 | 77 | 10 | 2 | 20 | 31 | 9 | 0 | 0.107 | 0.153 | 0.154 | 0.111 | 6.559 | 1.026 | 22.471 | 0 | 30.582
376873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:44:03 | 23.02.2021 12:44:43 | 0.01111 | 0 | 190 | 30 | 4 | 16 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0.449 | 0.193 | 0.066 | 0.924 | 0.325 | 0 | 0.114 | 2.071
376867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6858355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:31:25 | 23.02.2021 13:29:00 | 0.95972 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 2.922
376864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11356852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 12:30:07 | 23.02.2021 17:20:00 | 4.8314 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.944 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.052
376857 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:25:49 | 23.02.2021 12:49:00 | 0.38639 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 1215 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.636 | 0 | 333.918 | 886.553
376855 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6670765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:21:53 | 23.02.2021 13:49:00 | 1.4519 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354
376882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6644064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:14:22 | 23.02.2021 12:47:25 | 0.55083 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 131.134 | 0 | 0 | 0 | 74.798 | 0 | 8.097 | 214.029
376844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6698097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 12:14:13 | 23.02.2021 17:35:00 | 5.3464 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.011 | 0 | 3.439 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 15.656
376837 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 12:01:51 | 23.02.2021 16:59:00 | 4.9525 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.795 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 26.942
376835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 11:59:40 | 23.02.2021 14:01:00 | 2.0222 | 0 | 318 | 10 | 3 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 44.402 | 25.42 | 2.989 | 53.01 | 3.242 | 0 | 0 | 129.063
376833 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:54:48 | 23.02.2021 13:21:00 | 1.4367 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.759 | 0 | 0.064 | 0 | 8.687 | 0 | 0 | 37.51
376817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6950539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 11:30:35 | 23.02.2021 12:27:00 | 0.94028 | 0 | 158 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.846 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 9.919
376819 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6569800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:30:26 | 23.02.2021 12:52:00 | 1.3594 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 3.405 | 0 | 0 | 29.045
376808 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515331341 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:20:12 | 23.02.2021 18:01:00 | 6.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697
376805 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:15:33 | 23.02.2021 11:34:00 | 0.3075 | 6 | 1771 | 31 | 36 | 38 | 304 | 4 | 0 | 4.916 | 86.226 | 21.237 | 1.019 | 116.787 | 54.414 | 33.09 | 0 | 317.688
376823 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6569462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:08:02 | 23.02.2021 12:23:00 | 1.2494 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.844 | 0 | 0.257 | 0 | 1.062 | 0 | 0.379 | 2.542
376800 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM | ISO6830671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:03:24 | 23.02.2021 11:11:59 | 0.14306 | 2 | 16592 | 202 | 402 | 126 | 4037 | 22 | 10 | 0.762 | 722.474 | 21.272 | 15.213 | 452.035 | 749.097 | 186.412 | 9.482 | 2156.747
376674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517261443 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:00:43 | 23.02.2021 12:38:00 | 1.6214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
376676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7096818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 11:00:00 | 23.02.2021 12:31:00 | 1.5167 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.607 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 0 | 0 | 17.951
376744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6579136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:56:23 | 23.02.2021 11:35:00 | 0.64361 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.635 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 44.113
376799 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517358567 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:32:51 | 23.02.2021 11:44:00 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
376640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515681994 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:20:37 | 23.02.2021 11:25:00 | 1.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
376631 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE7073266 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:09:59 | 23.02.2021 11:18:00 | 1.1336 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.892 | 0 | 0 | 0 | 16.592 | 0 | 0 | 49.484
376666 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:09:23 | 23.02.2021 11:01:00 | 0.86028 | 0 | 597 | 13 | 16 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 35.92 | 12.168 | 12.531 | 23.074 | 3.916 | 0 | 0 | 87.608
376622 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:01:55 | 23.02.2021 12:50:00 | 2.8014 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 0 | 11.409 | 0 | 109.142 | 0 | 0 | 0 | 127.925
376616 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7149793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:01:13 | 23.02.2021 13:56:00 | 3.9131 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.067 | 0 | 14.808 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 40.625
376615 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6837190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:00:33 | 23.02.2021 12:56:00 | 2.9242 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.187 | 0 | 0 | 0 | 5.926 | 0 | 0 | 26.113
376611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6970787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:00:07 | 23.02.2021 10:57:00 | 0.94806 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.962 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 10.795
376610 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6875579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:00:07 | 23.02.2021 11:05:00 | 1.0814 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.268 | 0 | 0 | 0 | 7.029 | 0 | 0 | 26.297
376609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:00:04 | 23.02.2021 13:00:00 | 2.9989 | 0 | 5 | 43 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.169 | 0 | 53.941 | 0 | 0 | 0 | 128.11
376608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6584347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:00:03 | 23.02.2021 11:53:00 | 1.8825 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0.206 | 0 | 4.915 | 0 | 0 | 15.031
376607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:59:30 | 23.02.2021 11:01:00 | 1.025 | 0 | 258 | 0 | 7 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14.479 | 0 | 4.153 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 21.026
376605 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6914779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:59:05 | 23.02.2021 12:57:00 | 2.9653 | 0 | 74 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.002 | 0 | 3.179 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 22.239
376597 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:45:34 | 23.02.2021 09:47:59 | 0.04028 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 1221 | 7 | 83 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 3.577 | 67.863 | 22.574 | 61.462 | 155.616
376594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:35:08 | 23.02.2021 14:33:00 | 4.9644 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 126 | 4 | 0 | 0 | 93.558 | 0 | 41.818 | 0 | 151.132 | 705.91 | 0 | 992.418
376593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:34:50 | 23.02.2021 14:33:00 | 4.9694 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.662 | 19.022 | 255.25 | 0 | 515.935
376586 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO6954859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:17:19 | 23.02.2021 10:33:00 | 1.2614 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.351 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 20.387
376584 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:16:03 | 23.02.2021 09:26:09 | 0.16833 | 2 | 3860 | 4 | 170 | 15 | 719 | 22 | 14 | 0.034 | 48.632 | 3.087 | 1.13 | 25.033 | 26.648 | 96.379 | 2.927 | 203.87
376584 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:16:03 | 23.02.2021 09:30:00 | 0.2325 | 0 | 242 | 0 | 61 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4.371 | 0 | 0.624 | 0.276 | 1.168 | 19.704 | 0.001 | 26.145
376579 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:15:23 | 23.02.2021 12:04:00 | 2.8103 | 0 | 44 | 0 | 12 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20.057 | 0 | 5.774 | 47.065 | 78.06 | 0 | 0 | 150.956
376569 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6564686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:55 | 23.02.2021 10:33:00 | 1.5347 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.905 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 3.976
376568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:25 | 23.02.2021 13:17:00 | 4.2764 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.793 | 0 | 11.885 | 0 | 75.234 | 0 | 0 | 166.912
376567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:22 | 23.02.2021 16:30:00 | 7.4939 | 0 | 411 | 33 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 477.488 | 162.002 | 0 | 140.404 | 84.389 | 0 | 0 | 864.282
376566 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:10 | 23.02.2021 16:52:00 | 7.8639 | 0 | 1420 | 0 | 5 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 597.609 | 0 | 0.473 | 550.871 | 400.544 | 0 | 0 | 1549.498
376565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7146518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:10 | 23.02.2021 12:23:00 | 3.3806 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.032 | 0 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 29.643
376572 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6526457 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:00 | 23.02.2021 11:56:00 | 2.9333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 173.046 | 0 | 0 | 0 | 36.542 | 0 | 0 | 209.588
376571 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7042492 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:00 | 23.02.2021 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366
376570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:00 | 23.02.2021 11:35:00 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 2.228 | 0 | 14.018 | 0 | 0 | 20.186
376577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6931043 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 08:58:17 | 23.02.2021 10:05:00 | 1.1119 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.123 | 0 | 0.32 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 6.539
376564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783386 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:57:09 | 23.02.2021 13:07:00 | 4.1642 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.853 | 0 | 0.068 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 31.961
376552 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:30:38 | 23.02.2021 16:30:00 | 7.9894 | 0 | 819 | 1 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 585.317 | 0 | 2.504 | 0 | 149.389 | 0 | 0 | 737.209
376551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791348 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 08:22:48 | 23.02.2021 09:28:00 | 1.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
376547 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:00:00 | 23.02.2021 15:40:00 | 7.6667 | 0 | 1953 | 38 | 5 | 8 | 197 | 4 | 10 | 0 | 903.444 | 91.393 | 0.501 | 150.388 | 547.349 | 157.009 | 267.256 | 2117.341
376546 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:00:00 | 23.02.2021 15:39:00 | 7.65 | 0 | 11 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.627 | 0 | 143.137 | 0 | 0 | 0 | 210.765
376530 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE7108836 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 06:04:50 | 23.02.2021 09:35:00 | 3.5028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.414
376549 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 04:45:55 | 23.02.2021 08:16:00 | 3.5014 | 2 | 4102 | 4 | 231 | 16 | 739 | 25 | 15 | 0.556 | 1702.725 | 32.588 | 46.697 | 766.671 | 741.576 | 2468.526 | 70.441 | 5829.78
376550 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 04:45:54 | 23.02.2021 08:00:00 | 3.235 | 0 | 1254 | 19 | 144 | 4 | 128 | 13 | 6 | 0 | 262.714 | 22.399 | 16.211 | 15.64 | 69.322 | 92.705 | 49.559 | 528.55
376513 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6770573 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 03:30:02 | 23.02.2021 04:24:00 | 0.89944 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.189 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 26.402
376518 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059497 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 03:16:12 | 23.02.2021 04:48:00 | 1.53 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.951
376511 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 03:00:11 | 23.02.2021 03:50:00 | 0.83028 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0.098 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 3.764
376510 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6826963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 03:00:00 | 23.02.2021 03:25:00 | 0.41667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.406 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 4.69
376492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 02:15:35 | 23.02.2021 03:12:00 | 0.94028 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.282 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 23.819
376490 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6635645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 02:15:09 | 23.02.2021 02:44:00 | 0.48083 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 0.033 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 7.857
376489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6704772 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 02:00:06 | 23.02.2021 02:45:00 | 0.74833 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.332 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 25.745
376487 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6650145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:33:22 | 23.02.2021 02:30:00 | 0.94389 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 2.664
376486 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6780608 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:30:05 | 23.02.2021 01:49:00 | 0.31528 | 0 | 248 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0.016 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 3.118
376301 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6827019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:06:21 | 23.02.2021 01:45:00 | 0.64417 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.563 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 13.098
376284 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6954152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:01:18 | 23.02.2021 01:57:00 | 0.92833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.049 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 9.14
376281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6856076 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:00:42 | 23.02.2021 02:22:00 | 1.355 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | 6.383
376279 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7061039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:00:19 | 23.02.2021 01:51:00 | 0.84472 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0.278 | 0 | 6.846 | 0 | 0 | 19.175
376278 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7157397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:00:06 | 23.02.2021 01:42:00 | 0.69833 | 0 | 124 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 0 | 0.512 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 5.155
376277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6633508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:00:02 | 23.02.2021 01:52:00 | 0.86611 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.552 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 28.516
376173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6943498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:33:48 | 23.02.2021 01:12:00 | 0.63667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.308 | 0 | 3.91 | 82.218
376172 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:31:12 | 23.02.2021 01:25:00 | 0.89667 | 2 | 14 | 4 | 39 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3.693 | 4.17 | 0.886 | 8.225 | 122.252 | 0.004 | 7.295 | 0 | 146.526
376171 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6933298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:30:48 | 23.02.2021 01:21:00 | 0.83667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 4.724 | 11.609
376170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783358 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:30:01 | 23.02.2021 01:28:00 | 0.96639 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.695 | 0 | 0.159 | 0 | 2.383 | 0 | 0 | 11.237
376169 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6646004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:30:00 | 23.02.2021 00:50:00 | 0.33333 | 0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 2.111 | 6.161
376174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6204624 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 00:02:13 | 23.02.2021 00:43:00 | 0.67972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264
376166 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6679198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:01:22 | 23.02.2021 00:56:00 | 0.91056 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18.915 | 0 | 0 | 0 | 12.699 | 0 | 0 | 31.614
376165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6900778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:00:00 | 23.02.2021 01:02:00 | 1.0333 | 0 | 578 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 92.664 | 0 | 0.076 | 0 | 19.306 | 0 | 0 | 112.046
376159 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6905571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 23:43:20 | 23.02.2021 00:10:00 | 0.44444 | 0 | 2326 | 1 | 3 | 6 | 387 | 0 | 2 | 0 | 171.665 | 0 | 0.074 | 17.084 | 53.19 | 0 | 0.014 | 242.026
376149 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 22:05:32 | 22.02.2021 22:37:00 | 0.52444 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 117.435 | 0 | 0 | 6.617 | 23.179 | 0 | 0 | 147.232
376133 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6703119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 22:02:33 | 22.02.2021 23:22:00 | 1.3242 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.286 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 9.806
376532 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 21:15:15 | 22.02.2021 21:15:47 | 0.00889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
376113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:09:02 | 22.02.2021 21:53:56 | 1.7483 | 0 | 229 | 122 | 35 | 42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39.427 | 70.518 | 7.099 | 231.105 | 13.68 | 0 | 0 | 361.829
376113 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:09:02 | 22.02.2021 23:58:19 | 3.8214 | 0 | 68 | 46 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.939 | 67.163 | 0 | 21.652 | 3.304 | 0 | 0 | 114.059
376108 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:01:17 | 22.02.2021 21:35:00 | 1.5619 | 0 | 186 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 35.324 | 0 | 0 | 4.501 | 0.104 | 13.144 | 0 | 53.073
376100 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8656621 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 19:30:37 | 22.02.2021 20:47:00 | 1.2731 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.304 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 27.606
376089 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6670683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 19:14:03 | 22.02.2021 19:35:00 | 0.34917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.336 | 0 | 521.336
376081 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967929 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:54:03 | 22.02.2021 20:32:00 | 1.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
376048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:31:36 | 22.02.2021 18:56:00 | 0.40667 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 10.15
376071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001920 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:27:14 | 22.02.2021 18:38:00 | 0.17944 | 0 | 712 | 91 | 21 | 37 | 143 | 11 | 5 | 0 | 15.458 | 16.292 | 0 | 43.72 | 5.322 | 31.982 | 0.022 | 112.796
375988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG/OG Transformatörü | ISO6971540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:02:08 | 22.02.2021 18:50:00 | 0.79778 | 0 | 3545 | 0 | 6 | 0 | 1077 | 0 | 5 | 0 | 1272.5 | 0 | 0.034 | 0 | 943.944 | 0 | 50.594 | 2267.072
376002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG/OG Transformatörü | ISO6971532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:02:06 | 22.02.2021 18:48:00 | 0.765 | 0 | 6698 | 25 | 154 | 9 | 709 | 1 | 0 | 0 | 2231.609 | 12.163 | 55.764 | 24.609 | 426.427 | 7.938 | 0 | 2758.51
375986 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6854302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:01:36 | 22.02.2021 19:22:00 | 1.34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.442 | 0 | 0 | 0 | 8.844 | 0 | 0 | 21.287
376051 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6759382 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:49:26 | 22.02.2021 18:42:00 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0.352
376060 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7004420 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:46:35 | 22.02.2021 19:00:00 | 1.2236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 0 | 1.208 | 4.393
375967 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818940 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:33:26 | 22.02.2021 18:25:00 | 0.85944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
375965 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515391537 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:30:07 | 22.02.2021 18:42:00 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949
375958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611895 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:26:09 | 22.02.2021 18:51:00 | 1.4142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513
375955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535169474 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:22:39 | 22.02.2021 20:12:00 | 2.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 2.496
375954 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7106082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:20:42 | 22.02.2021 17:49:00 | 0.47167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
375950 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direk | ISO8656143 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:14:52 | 22.02.2021 18:39:00 | 1.4022 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.663 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 8.15
375934 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:56:12 | 22.02.2021 19:11:00 | 2.2467 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 10.021 | 0.066 | 0 | 0 | 11.063
375933 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:54:12 | 22.02.2021 17:30:18 | 0.60167 | 0 | 558 | 30 | 30 | 5 | 207 | 1 | 0 | 0 | 129.369 | 7.924 | 7.872 | 4.697 | 55.23 | 7.913 | 0 | 213.004
375929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6769468 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:25:57 | 22.02.2021 17:05:00 | 0.65083 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 19.959 | 0 | 0 | 0 | 34.048 | 0 | 0 | 54.007
375922 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069212 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:23:45 | 22.02.2021 21:03:00 | 4.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441
375912 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999574 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:11:10 | 22.02.2021 16:38:00 | 0.44722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
375905 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6974013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 16:00:42 | 22.02.2021 17:52:00 | 1.855 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.717 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 32.646
375904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999573 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:00:39 | 22.02.2021 16:54:00 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
375899 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926090 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:47:49 | 22.02.2021 16:53:00 | 1.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
375872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:59:08 | 22.02.2021 15:41:00 | 0.69778 | 0 | 119 | 13 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 12.276 | 3.185 | 0 | 57.043 | 2.191 | 0.838 | 0 | 75.534
375862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134245 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 14:32:17 | 22.02.2021 15:27:00 | 0.91194 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.453 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 30.577
375861 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:31:57 | 22.02.2021 15:53:00 | 1.3508 | 0 | 547 | 1 | 7 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 17.349 | 0.406 | 0.508 | 0 | 4.185 | 0 | 2.051 | 24.499
375883 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7156920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:18:00 | 22.02.2021 15:09:00 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 1.118
375850 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6706575 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 14:01:54 | 22.02.2021 16:36:00 | 2.5683 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 14.809
375848 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6843858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 14:00:49 | 22.02.2021 14:49:00 | 0.80306 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.728 | 0 | 0.328 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 7.85
375849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7024820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 14:00:00 | 22.02.2021 15:59:00 | 1.9833 | 0 | 1519 | 1 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0 | 39.978 | 0 | 0 | 454.788
375822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7036743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:42:46 | 22.02.2021 14:29:00 | 0.77056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493
375847 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6916488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:33:38 | 22.02.2021 14:00:00 | 0.43944 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 63.713 | 0 | 0 | 0 | 26.206 | 0 | 0 | 89.918
375847 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8718295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:33:38 | 22.02.2021 14:10:01 | 0.60639 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 1 | 0 | 556.697 | 0 | 0 | 0 | 253.149 | 0 | 0 | 809.846
375806 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:31:07 | 22.02.2021 14:01:00 | 0.49806 | 0 | 2 | 118 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.198 | 0 | 14.38 | 0 | 6.199 | 0 | 29.777
375805 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7111074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:30:17 | 22.02.2021 15:17:00 | 1.7786 | 0 | 204 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 19.927 | 0 | 28.574 | 0 | 41.821 | 0 | 0 | 90.322
375762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11356855 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:02:41 | 22.02.2021 16:48:00 | 3.7553 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0.196 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 4.349
375759 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6733606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:00:24 | 22.02.2021 13:57:00 | 0.94333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 39.853 | 0 | 0 | 40.94
375763 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:00:00 | 22.02.2021 15:56:00 | 2.9333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.266 | 0 | 0 | 0 | 3.987 | 0 | 0 | 29.253
375760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6585189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:00:00 | 22.02.2021 18:00:00 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.333
375761 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6627967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:59:56 | 22.02.2021 13:57:00 | 0.95111 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 2.652
375753 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6869428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:47:40 | 22.02.2021 13:20:00 | 0.53889 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.887 | 0 | 0.153 | 0 | 4.558 | 0 | 0 | 23.598
375748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515479635 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:40:37 | 22.02.2021 20:32:00 | 7.8564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617
375745 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6707046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:40:11 | 22.02.2021 13:56:00 | 1.2636 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 23.402 | 0 | 0 | 0 | 6.072 | 0 | 0 | 29.474
375730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:30:03 | 22.02.2021 13:04:00 | 0.56583 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
375736 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE10352785 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:29:07 | 22.02.2021 13:17:00 | 0.79806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 10.962
375728 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:28:48 | 22.02.2021 14:26:00 | 1.9533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945
375726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6575412 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:22:43 | 22.02.2021 12:49:00 | 0.43806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 2.431
375722 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:19:05 | 22.02.2021 12:52:00 | 0.54861 | 0 | 209 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 11.609 | 0 | 0 | 9.191 | 11.508 | 66.004 | 0 | 98.312
375715 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6691440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:10:32 | 22.02.2021 12:41:00 | 0.50778 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 0 | 0 | 25.352 | 0 | 0 | 30.637
375709 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:00:26 | 22.02.2021 15:44:00 | 3.7261 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.954 | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 87.575
375711 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7106081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:00:00 | 22.02.2021 12:58:51 | 0.98083 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 18.87
375710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6619520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:00:00 | 22.02.2021 12:58:34 | 0.97611 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167
375680 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6599739 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:32:39 | 22.02.2021 13:17:00 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 6.79
375700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6694634 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:32:03 | 22.02.2021 16:00:00 | 4.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.149 | 0 | 0 | 29.149
375670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6910174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 11:18:55 | 22.02.2021 12:00:00 | 0.68472 | 0 | 158 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.227 | 0 | 2.129 | 0 | 3.529 | 0 | 0 | 18.886
375659 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:12:30 | 22.02.2021 12:00:00 | 0.79167 | 0 | 38 | 42 | 1 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 30.767 | 0.309 | 86.032 | 0.082 | 0 | 0 | 118.492
375660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:11:39 | 22.02.2021 12:10:00 | 0.9725 | 0 | 4 | 10 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.736 | 0 | 131.393 | 0 | 0 | 0 | 174.129
375695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6865813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:10:03 | 22.02.2021 11:18:00 | 0.1325 | 0 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 63.759 | 0 | 0 | 0 | 52.911 | 0 | 0 | 116.67
375647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6678908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:09:17 | 22.02.2021 12:01:00 | 0.86194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.509 | 0 | 35.577 | 196.086
375643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614145 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:03:55 | 22.02.2021 18:48:00 | 7.7347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.399
375671 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO7008906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:03:03 | 22.02.2021 11:34:00 | 0.51583 | 2 | 3860 | 4 | 170 | 15 | 719 | 22 | 14 | 0.114 | 164.824 | 8.723 | 3.182 | 75.805 | 80.311 | 263.654 | 8.471 | 605.085
375628 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11216981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 11:01:53 | 22.02.2021 16:50:00 | 5.8019 | 0 | 355 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 69.683 | 0 | 0 | 16.302 | 26.265 | 0 | 11.315 | 123.565
375627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6582711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 11:00:31 | 22.02.2021 12:27:00 | 1.4414 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 1.418 | 0 | 14.789 | 0 | 0 | 18.717
375644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6958975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 11:00:00 | 22.02.2021 11:57:47 | 0.96306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 4.557
375626 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6864417 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:59:58 | 22.02.2021 12:46:00 | 1.7672 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.873 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 0 | 0 | 71.713
375623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11190556 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:58:30 | 22.02.2021 11:30:00 | 0.525 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 4.965
375590 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:34:46 | 22.02.2021 10:44:35 | 0.16361 | 0 | 165 | 6 | 2 | 5 | 102 | 6 | 25 | 0 | 2.832 | 6.888 | 0.157 | 5.493 | 19.421 | 211.601 | 70.824 | 317.217
375570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11116318 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:01:54 | 22.02.2021 13:56:00 | 3.9017 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 23.301 | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 0.004 | 27.8
375565 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6675132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:41 | 22.02.2021 12:46:00 | 2.7553 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 3.859 | 0 | 10.881 | 0 | 0 | 14.861
375564 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:17 | 22.02.2021 12:47:00 | 2.7786 | 0 | 241 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.843 | 25.014 | 0 | 1.627 | 19.98 | 0 | 0 | 102.465
375563 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6931618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:14 | 22.02.2021 10:56:00 | 0.92944 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.085 | 0 | 0 | 0 | 30.512 | 0 | 0 | 77.597
375562 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11190177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:12 | 22.02.2021 10:29:00 | 0.48 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.618 | 0 | 0.187 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 10.517
375573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7057639 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:00 | 22.02.2021 10:59:40 | 0.99444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 1.864
375556 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direk | ISO6933943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:55:07 | 22.02.2021 11:17:00 | 1.3647 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 29.275 | 0 | 22.762 | 106.237
375551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517228354 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:44:29 | 22.02.2021 11:19:00 | 1.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382
375545 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6834998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:42:17 | 22.02.2021 11:00:00 | 1.2953 | 0 | 168 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 28.764 | 0 | 1.723 | 0 | 20.114 | 0 | 0 | 50.601
375579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:39:23 | 22.02.2021 10:16:00 | 0.61028 | 0 | 586 | 8 | 2 | 7 | 170 | 1 | 2 | 0 | 67.641 | 2.131 | 0.338 | 23.999 | 51.132 | 2.132 | 25.967 | 173.341
375530 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:31:30 | 22.02.2021 12:34:00 | 3.0417 | 0 | 104 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.177 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 45.253
375528 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:31:24 | 22.02.2021 10:13:14 | 0.69722 | 0 | 1155 | 17 | 18 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 95.245 | 5.825 | 0.668 | 26.401 | 20.077 | 0 | 0 | 148.216
375529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6999885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:31:17 | 22.02.2021 11:58:00 | 2.4453 | 0 | 712 | 6 | 3 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 163.077 | 2.677 | 0.349 | 0 | 40.755 | 0 | 0 | 206.859
375526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6551437 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:30:49 | 22.02.2021 12:37:00 | 3.1031 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.858 | 0 | 0 | 0 | 10.435 | 0 | 0 | 104.293
375525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:30:37 | 22.02.2021 12:11:00 | 2.6731 | 4 | 311 | 0 | 20 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 104.648 | 0 | 1.878 | 89.765 | 109.728 | 0 | 0 | 306.019
375527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7113147 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:30:00 | 22.02.2021 10:25:48 | 0.93 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0.064 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 6.289
375524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:28:00 | 22.02.2021 10:19:00 | 0.85 | 6 | 1192 | 516 | 52 | 126 | 236 | 18 | 0 | 9.066 | 328.246 | 975.675 | 31.426 | 826.379 | 154.824 | 422.45 | 0 | 2748.066
375522 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:25:47 | 22.02.2021 09:49:00 | 0.38694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.613 | 0 | 1118.674 | 0 | 1148.287
375785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6615053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:17:30 | 22.02.2021 12:24:00 | 3.1083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 9 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 802.427 | 0 | 459.583 | 1264.463
375517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516745944 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:11:48 | 22.02.2021 10:16:00 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0.411
375514 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11147256 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:05:37 | 22.02.2021 11:03:00 | 1.9564 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27.816 | 0 | 1.717 | 0 | 0.852 | 0 | 3.062 | 33.447
375510 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:01:39 | 22.02.2021 10:09:59 | 1.1389 | 2 | 360 | 195 | 27 | 31 | 83 | 2 | 7 | 1.505 | 43.299 | 59.679 | 5.823 | 219.3 | 16.396 | 11.51 | 2.094 | 359.605
375509 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6868941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:00:45 | 22.02.2021 14:05:00 | 5.0708 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 76.129 | 0 | 0 | 0 | 260.703 | 0 | 0 | 336.832
375508 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:00:45 | 22.02.2021 12:59:17 | 3.9756 | 0 | 561 | 4 | 8 | 5 | 251 | 0 | 3 | 0 | 317.607 | 10.932 | 3.372 | 28.717 | 232.301 | 0 | 4.311 | 597.24
375513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:00:00 | 22.02.2021 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.812 | 0 | 0.603 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 23.098
375512 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6648313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:00:00 | 22.02.2021 11:05:00 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 28.824 | 0 | 0 | 29.33
375511 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6935701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:00:00 | 22.02.2021 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.48
375507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6585121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 08:59:59 | 22.02.2021 13:24:00 | 4.4003 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.067 | 0 | 5.132 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 15.937
375497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6691739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 08:30:10 | 22.02.2021 09:34:00 | 1.0639 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22.295 | 0 | 0 | 0 | 53.132 | 0 | 0 | 75.427
375490 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 08:00:00 | 22.02.2021 15:50:00 | 7.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.652
375489 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6576850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 07:40:57 | 22.02.2021 08:26:00 | 0.75083 | 0 | 359 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.937 | 0 | 0 | 28.254 | 14.153 | 0 | 0 | 85.343
375483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 07:37:57 | 22.02.2021 08:34:00 | 0.93417 | 0 | 755 | 0 | 12 | 3 | 174 | 0 | 3 | 0 | 103.438 | 0 | 4.395 | 0.381 | 39.914 | 0 | 45.635 | 193.762
375481 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO11322481 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 07:13:37 | 22.02.2021 08:05:00 | 0.85639 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 4.041
375475 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6877019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 06:14:28 | 22.02.2021 07:12:00 | 0.95889 | 0 | 92 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.129 | 0 | 1.083 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 12.915
375470 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6896128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 04:45:15 | 22.02.2021 05:40:00 | 0.9125 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.03 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 75.293
375466 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6717426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 03:30:15 | 22.02.2021 04:23:00 | 0.87917 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.161 | 0 | 0 | 0 | 11.406 | 0 | 0 | 49.566
375464 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7072675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 03:02:33 | 22.02.2021 03:51:00 | 0.8075 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 10.439 | 0 | 0.096 | 0 | 17.266 | 0 | 4.102 | 31.902
375463 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6866464 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 03:00:00 | 22.02.2021 03:20:00 | 0.33333 | 1 | 15361 | 6 | 121 | 85 | 2904 | 20 | 4 | 0.587 | 361.023 | 0.329 | 1.653 | 103.954 | 194.341 | 19.912 | 1.616 | 683.415
375462 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 02:40:30 | 22.02.2021 05:24:00 | 2.725 | 0 | 113 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 5.055 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 25.602
375459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6979300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 02:00:56 | 22.02.2021 02:43:00 | 0.70111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 109.553 | 0 | 0 | 109.646
375458 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7085477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 02:00:38 | 22.02.2021 02:43:00 | 0.70611 | 0 | 75 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 5.438
375457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 01:41:48 | 22.02.2021 03:24:00 | 1.7033 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.629 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 7.949
375456 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6954817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:30:00 | 22.02.2021 01:57:00 | 0.45 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 4.166
375452 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:15:00 | 22.02.2021 01:43:00 | 0.46667 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.227 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 41.397
375451 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7052230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:06:18 | 22.02.2021 01:25:00 | 0.31167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 9.061 | 0 | 1.128 | 13.809
375450 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6949865 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:03:02 | 22.02.2021 01:24:00 | 0.34944 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.478 | 2.896
375449 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6979443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:02:46 | 22.02.2021 01:53:00 | 0.83722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 4.667
375448 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:02:12 | 22.02.2021 01:59:09 | 0.94917 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.377 | 0 | 49.742 | 0 | 0 | 0 | 87.119
375447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:01:44 | 22.02.2021 01:51:00 | 0.82111 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.282 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 15.883
375446 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6618113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:01:20 | 22.02.2021 01:57:00 | 0.92778 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.725 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 8.705
375445 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6990835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:00:56 | 22.02.2021 01:56:00 | 0.91778 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.341 | 0 | 0.01 | 0 | 36.753 | 0 | 0 | 46.103
375444 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6649718 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:00:14 | 22.02.2021 01:55:00 | 0.91278 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.279 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 2.371
375443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11174065 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:00:12 | 22.02.2021 02:27:00 | 1.4467 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.356 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 40.577
375442 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6883917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:59:30 | 22.02.2021 01:55:00 | 0.925 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 15.408 | 0 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 3.351 | 28.964
375454 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7029979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 00:46:21 | 22.02.2021 02:05:00 | 1.3108 | 0 | 264 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.651 | 0 | 0.176 | 0 | 12.949 | 0 | 0 | 58.776
375436 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6645149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 00:44:26 | 22.02.2021 03:36:00 | 2.8594 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.472 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 42.089
375421 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6593020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:36:00 | 22.02.2021 00:55:00 | 0.31667 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 0.593 | 0 | 0.013 | 0 | 25.07 | 0 | 0.679 | 26.355
375420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6692425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:32:20 | 22.02.2021 01:59:00 | 1.4444 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 123.779 | 0 | 0 | 0 | 52.481 | 0 | 0 | 176.261
375419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6725903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:31:48 | 22.02.2021 02:13:00 | 1.6867 | 0 | 446 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 91.093 | 0 | 0.009 | 0 | 33.168 | 0 | 0 | 124.27
375418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:31:01 | 22.02.2021 01:13:00 | 0.69972 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 5.392 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 7.029 | 29.032
375417 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:30:36 | 22.02.2021 00:58:00 | 0.45667 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 50.354 | 0 | 0 | 0 | 8.495 | 0 | 0 | 58.849
375415 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6909679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:08:46 | 22.02.2021 00:55:00 | 0.77056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 2.711
375414 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR10987828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:01:00 | 22.02.2021 00:25:00 | 0.4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.902 | 0 | 0 | 0 | 7.542 | 0 | 0 | 13.444
375413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:00:38 | 22.02.2021 02:52:00 | 2.8561 | 3 | 186 | 47 | 24 | 24 | 31 | 2 | 0 | 13.313 | 45.471 | 439.159 | 4.963 | 452.81 | 22.858 | 6.043 | 0 | 984.617
375412 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6971951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:00:26 | 22.02.2021 00:52:00 | 0.85944 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0.585 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.273
375411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6923450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:00:00 | 22.02.2021 00:59:00 | 0.98333 | 0 | 51 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0.912 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 3.247
375410 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 23:55:29 | 22.02.2021 00:32:00 | 0.60861 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 0.013 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4.636
375402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516187110 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 22:11:45 | 21.02.2021 23:22:00 | 1.1708 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255
375397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517181486 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:49:42 | 21.02.2021 23:18:00 | 1.4717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
375399 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7129795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:49:28 | 22.02.2021 00:50:00 | 3.0089 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.529 | 0 | 0 | 0 | 42.382 | 0 | 0 | 156.912
375393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6736987 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:11:22 | 21.02.2021 21:48:00 | 0.61056 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.592 | 0 | 0 | 0 | 22.447 | 0 | 0 | 52.04
375394 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:56:23 | 21.02.2021 21:45:00 | 0.81028 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 36.363 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 39.596
375385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6874560 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:55:53 | 21.02.2021 21:29:00 | 0.55194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.055
375384 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7129795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:55:36 | 21.02.2021 21:42:00 | 0.77333 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.984 | 0 | 0 | 0 | 12.969 | 0 | 0 | 48.954
375381 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6705575 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:23:58 | 21.02.2021 20:55:00 | 0.51722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
375371 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154554 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:56:22 | 21.02.2021 20:55:00 | 0.97722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
375368 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7152570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:38:11 | 21.02.2021 20:17:00 | 0.64694 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.633 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 38.962
375362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:21:19 | 21.02.2021 19:58:00 | 0.61139 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.659 | 0 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 33.121
375361 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474935 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:12:21 | 21.02.2021 19:35:00 | 0.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
375348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601822 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:35:35 | 21.02.2021 20:44:00 | 2.1403 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.667 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 29.402
375370 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:32:40 | 21.02.2021 20:14:00 | 1.6889 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283
375338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:10:46 | 21.02.2021 19:11:00 | 1.0039 | 1 | 12 | 29 | 0 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1.857 | 1.235 | 27.18 | 0 | 129.411 | 4.044 | 11.304 | 0 | 175.031
375328 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:34:44 | 21.02.2021 19:07:00 | 1.5378 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.159 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.508
375326 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:17:56 | 21.02.2021 17:41:00 | 0.38444 | 0 | 1627 | 0 | 2 | 2 | 147 | 3 | 5 | 0 | 73.451 | 0 | 0.007 | 0.092 | 9.17 | 1.852 | 2.186 | 86.759
375316 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069477 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:17:03 | 21.02.2021 18:11:00 | 0.89917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
375307 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6972080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:46:05 | 21.02.2021 17:36:00 | 0.83194 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.077 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 10.428
375289 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6890667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:25:58 | 21.02.2021 17:04:00 | 0.63389 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 3.702
375299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7122864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:23:03 | 21.02.2021 16:48:00 | 0.41583 | 0 | 3027 | 0 | 8 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 197.842 | 0 | 0.281 | 4.296 | 36.578 | 0 | 0 | 238.997
375271 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6754812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 16:01:19 | 21.02.2021 17:42:00 | 1.6781 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 4.227
375268 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO9155053 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:54:51 | 21.02.2021 16:49:00 | 0.9025 | 0 | 342 | 0 | 20 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20.155 | 0 | 0.49 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 23.949
375264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:46:45 | 21.02.2021 16:34:00 | 0.7875 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.057 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 6.725
375251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6570104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:27:19 | 21.02.2021 16:40:00 | 1.2114 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.908 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 9.967
375267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6580260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:19:29 | 21.02.2021 16:12:00 | 0.87528 | 0 | 927 | 1 | 5 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 108.185 | 0 | 0.066 | 0 | 5.091 | 0 | 0 | 113.343
375232 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 15:00:59 | 21.02.2021 16:25:00 | 1.4003 | 0 | 544 | 0 | 1 | 0 | 67 | 1 | 1 | 0 | 35.583 | 0 | 0.064 | 0 | 4.631 | 20.396 | 0 | 60.674
375219 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:38:23 | 21.02.2021 14:38:38 | 0.00417 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.033
375216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6969861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:32:50 | 21.02.2021 15:14:00 | 0.68611 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.388 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 8.121
375213 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6941876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:19:32 | 21.02.2021 14:48:00 | 0.47444 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.907 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 18.882
375209 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117060 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:15:16 | 21.02.2021 14:53:00 | 0.62889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
375201 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516914751 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:06:00 | 21.02.2021 15:05:00 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
375196 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7080409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 14:00:00 | 21.02.2021 15:49:00 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.087 | 0 | 19.568 | 159.655
375190 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064148 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:48:41 | 21.02.2021 17:19:00 | 3.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162
375207 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6964600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:46:26 | 21.02.2021 14:30:00 | 0.72611 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.899 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 21.14
375204 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6580260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:43:38 | 21.02.2021 14:15:00 | 0.52278 | 0 | 927 | 1 | 5 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 64.857 | 0 | 0.041 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 67.999
375204 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6765274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:43:38 | 21.02.2021 14:45:00 | 1.0228 | 0 | 1318 | 0 | 2 | 16 | 540 | 0 | 0 | 0 | 174.708 | 0 | 0.015 | 0 | 309.81 | 0 | 0 | 484.533
375182 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | ISO6917448 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 13:36:37 | 21.02.2021 15:43:00 | 2.1064 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.982 | 0 | 0 | 0 | 6.672 | 0 | 0 | 28.654
375180 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6767454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:34:08 | 21.02.2021 17:41:00 | 4.1144 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.929 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 70.425
375164 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:12:29 | 21.02.2021 14:21:00 | 1.1419 | 0 | 713 | 7 | 0 | 7 | 110 | 2 | 3 | 0 | 113.706 | 4.519 | 0 | 58.463 | 16.702 | 16.831 | 10.592 | 220.813
375162 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:10:42 | 21.02.2021 13:11:12 | 0.00833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
375151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6627852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 13:00:09 | 21.02.2021 15:00:00 | 1.9975 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.055
375152 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 13:00:00 | 21.02.2021 15:34:00 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.888 | 0 | 513.443 | 0 | 674.331
375177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | BR6587624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:44:33 | 21.02.2021 13:43:00 | 0.97417 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 133.017 | 0 | 0 | 0 | 21.353 | 0 | 0 | 154.369
375158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8324339 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:44:30 | 21.02.2021 13:48:00 | 1.0583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.703 | 0 | 0 | 0 | 5.872 | 0 | 0 | 21.575
375126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6880782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:38:34 | 21.02.2021 12:41:00 | 0.04056 | 0 | 98 | 0 | 0 | 5 | 1209 | 16 | 38 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 2.029 | 38.516 | 91.345 | 5.63 | 137.58
375121 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831688 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:31:05 | 21.02.2021 13:35:00 | 1.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
375112 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:13:41 | 21.02.2021 12:22:00 | 0.13861 | 0 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 15.606
375105 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:10:16 | 21.02.2021 12:10:31 | 0.00417 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.034
375300 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7011645 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:09:22 | 21.02.2021 18:23:00 | 6.2272 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 163.936 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 168.854
375103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | ISO7094081 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:07:37 | 21.02.2021 13:43:00 | 1.5897 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19.486 | 0 | 0 | 0 | 33.541 | 0 | 0 | 53.027
375102 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6787418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 12:06:28 | 21.02.2021 16:57:00 | 4.8422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.429 | 766.266 | 310.762 | 1297.458
375101 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:01:58 | 21.02.2021 13:31:00 | 1.4839 | 0 | 65 | 0 | 15 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 5.991 | 0 | 5.77 | 27.698 | 29.46 | 379.966 | 0 | 448.886
375093 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6720323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:35:28 | 21.02.2021 12:18:00 | 0.70889 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 8.937 | 0 | 0 | 8.977
375115 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:25:43 | 21.02.2021 12:23:00 | 0.95472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
375075 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:08:07 | 21.02.2021 11:50:00 | 0.69806 | 0 | 504 | 232 | 7 | 86 | 158 | 1 | 4 | 0 | 43.095 | 101.808 | 1.938 | 118.92 | 12.514 | 3.93 | 1.587 | 283.792
375071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6880779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 11:00:34 | 21.02.2021 12:50:00 | 1.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.715 | 0 | 0 | 0 | 25.715
375066 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10866642 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:49:42 | 21.02.2021 11:27:00 | 0.62167 | 0 | 34 | 0 | 9 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0.344 | 11.598 | 10.635 | 3.951 | 0 | 27.891
375064 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:27:22 | 21.02.2021 10:27:37 | 0.00417 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.038
375054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6684976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 10:10:52 | 21.02.2021 11:54:00 | 1.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.082 | 0 | 624.767 | 0 | 647.849
375046 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direk | BR6971333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 10:00:31 | 21.02.2021 11:56:00 | 1.9247 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 18.434 | 0 | 0 | 0 | 31.532 | 0 | 1.535 | 51.502
375045 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 10:00:31 | 21.02.2021 11:52:00 | 1.8581 | 0 | 321 | 0 | 48 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 25.557 | 0 | 5.537 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 42.205
375023 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:30:27 | 21.02.2021 17:07:00 | 7.6092 | 0 | 1420 | 0 | 5 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 612.397 | 0 | 0.435 | 442.27 | 328.66 | 0 | 0 | 1383.761
375022 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:30:17 | 21.02.2021 10:30:00 | 0.99528 | 0 | 272 | 1 | 8 | 5 | 134 | 1 | 1 | 0 | 32.398 | 0.294 | 1.465 | 162.639 | 37.442 | 100.489 | 0 | 334.728
374999 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517426046 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:12:45 | 21.02.2021 10:11:00 | 0.97083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0.752
375034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:11:23 | 21.02.2021 10:01:00 | 0.82694 | 2 | 3061 | 8 | 91 | 27 | 1164 | 1 | 4 | 0.043 | 787.144 | 1.369 | 19.728 | 553.646 | 981.803 | 8.853 | 16.364 | 2368.95
374981 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:07:10 | 21.02.2021 17:34:00 | 8.4472 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 226 | 2 | 2 | 0 | 189.578 | 0 | 0 | 97.147 | 537.365 | 255.647 | 9.525 | 1089.263
374979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7129010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:01:15 | 21.02.2021 13:52:00 | 4.8458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.56 | 0 | 0 | 156.56
374978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:01:12 | 21.02.2021 09:53:51 | 0.8775 | 1 | 887 | 0 | 2 | 1 | 133 | 3 | 2 | 2.225 | 106.86 | 0 | 2.422 | 0 | 47.092 | 7.591 | 1.636 | 167.826
374977 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:00:08 | 21.02.2021 12:07:00 | 3.1144 | 0 | 6365 | 43 | 0 | 33 | 1199 | 19 | 13 | 0 | 2212.392 | 971.895 | 0 | 505.5 | 563.627 | 217.536 | 34.877 | 4505.825
374972 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 08:40:22 | 21.02.2021 09:10:00 | 0.49389 | 0 | 996 | 1 | 2 | 2 | 145 | 5 | 0 | 0 | 99.953 | 70.784 | 0.215 | 6.759 | 31.702 | 34.975 | 0 | 244.39
374969 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | FUSE6995535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 08:39:05 | 21.02.2021 11:23:00 | 2.7319 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.053
374965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6591151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 07:47:21 | 21.02.2021 09:44:00 | 1.9442 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 223.277 | 0 | 0 | 0 | 49.659 | 0 | 0 | 272.936
374962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6525317 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 07:21:10 | 21.02.2021 09:14:00 | 1.8806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538
374961 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 07:12:00 | 21.02.2021 07:12:30 | 0.00833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
374948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 01:30:50 | 21.02.2021 02:32:00 | 1.0194 | 0 | 1248 | 9 | 9 | 17 | 210 | 1 | 0 | 0 | 54.355 | 3.449 | 0 | 46.183 | 11.63 | 5.368 | 0 | 120.985
374945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515642161 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 01:19:30 | 21.02.2021 02:29:00 | 1.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
374943 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7011644 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 00:57:08 | 21.02.2021 02:08:00 | 1.1811 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.908
374939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6855121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 00:35:03 | 21.02.2021 01:50:00 | 1.2492 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 12.177 | 0 | 0.007 | 0 | 2.461 | 0 | 0.884 | 15.529
374937 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6539281 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 23:24:31 | 21.02.2021 00:36:00 | 1.1914 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.559 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 71.202
374929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7069871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 22:15:49 | 20.02.2021 22:51:00 | 0.58639 | 0 | 688 | 1 | 36 | 2 | 147 | 1 | 4 | 0 | 108.844 | 0 | 9.776 | 0.645 | 19.885 | 10.289 | 3.213 | 152.652
374917 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10942032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:52:25 | 21.02.2021 00:53:00 | 3.0097 | 0 | 1121 | 2 | 15 | 10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 262.349 | 4.244 | 0.802 | 73.878 | 67.915 | 0 | 0 | 409.188
374913 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direk | BR8815570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:31:18 | 20.02.2021 22:02:00 | 0.51167 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 4.821
374910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6982942 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:20:01 | 20.02.2021 22:02:00 | 0.69972 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.244 | 0 | 0 | 0 | 16.614 | 0 | 0 | 21.859
374895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634573 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 19:39:04 | 20.02.2021 21:08:00 | 1.4822 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.312
374885 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:54:14 | 20.02.2021 21:31:00 | 2.6128 | 0 | 996 | 0 | 0 | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 494.838 | 0 | 0 | 0 | 137.529 | 0 | 0 | 632.367
374879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:41:26 | 20.02.2021 19:29:00 | 0.79278 | 0 | 3 | 48 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.352 | 0 | 26.063 | 0 | 0 | 0 | 42.415
374870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6532707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:31:20 | 20.02.2021 19:14:00 | 0.71111 | 0 | 122 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.853 | 0 | 0.018 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 6.962
374867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:22:17 | 20.02.2021 20:52:00 | 2.4953 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.351 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.875
374859 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6779357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:18:27 | 20.02.2021 18:30:00 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.243 | 0 | 4.243
374877 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806577 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:18:11 | 20.02.2021 19:45:00 | 1.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.776 | 0 | 25.372 | 75.148
374847 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6982939 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:14:38 | 20.02.2021 19:23:00 | 1.1394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 7.085 | 0 | 0 | 9.88
374841 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11164268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:47:25 | 20.02.2021 18:41:00 | 0.89306 | 0 | 486 | 1 | 2 | 1 | 40 | 5 | 2 | 0 | 34.13 | 0.217 | 0.235 | 0.237 | 7.57 | 20.783 | 0.021 | 63.192
374853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6908159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:45:00 | 20.02.2021 18:30:00 | 0.75 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 49.593 | 0 | 0 | 0 | 4.456 | 0 | 0 | 54.049
374853 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6908157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:45:00 | 20.02.2021 19:39:00 | 1.9 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.783 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 61.446
374829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516259236 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:44:54 | 20.02.2021 18:11:00 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126
374828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517408665 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:44:03 | 20.02.2021 19:22:00 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033
374837 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:38:19 | 20.02.2021 18:09:00 | 0.51139 | 0 | 1579 | 1 | 2 | 1 | 236 | 0 | 2 | 0 | 85.092 | 0 | 0.019 | 0.067 | 23.512 | 0 | 0.021 | 108.711
374821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170249 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:29:26 | 20.02.2021 21:36:00 | 4.1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567
374827 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7094368 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:22:48 | 20.02.2021 18:20:00 | 0.95333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.679
374816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802317 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:10:33 | 20.02.2021 18:11:00 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81
374812 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:57:53 | 20.02.2021 18:12:00 | 1.2353 | 0 | 206 | 4 | 12 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 19.441 | 1.911 | 0.032 | 15.178 | 1.496 | 35.566 | 0 | 73.624
374810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | ISO7094081 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:55:16 | 20.02.2021 19:23:00 | 2.4622 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 34.379 | 0 | 0 | 0 | 51.433 | 0 | 0 | 85.812
374807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281190 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:35:02 | 20.02.2021 20:03:00 | 3.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
374803 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922574 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:12:26 | 20.02.2021 17:34:00 | 1.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
374792 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6616626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:50:50 | 20.02.2021 16:24:00 | 0.55278 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 1.138 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 7.584
374791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6900025 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:50:12 | 20.02.2021 16:30:00 | 0.66333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.138
374790 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7011644 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:45:52 | 20.02.2021 16:31:00 | 0.75222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213
374784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516755745 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:16:21 | 20.02.2021 16:20:00 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 1.194
374782 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516732103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:15:23 | 20.02.2021 16:16:00 | 1.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
374781 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516685141 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:14:17 | 20.02.2021 15:56:00 | 0.69528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
374777 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068035 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:05:17 | 20.02.2021 16:20:00 | 1.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457
374759 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11302675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 14:30:00 | 20.02.2021 17:30:00 | 3 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.732 | 0 | 0 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 15.865
374744 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11115604 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 14:07:24 | 20.02.2021 15:54:00 | 1.7767 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.275 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 9.366
374739 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6584964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 14:01:29 | 20.02.2021 16:40:00 | 2.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.629 | 0 | 0 | 68.629
374737 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7011645 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:58:21 | 20.02.2021 14:53:00 | 0.91083 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.549 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 23.342
374726 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:43:33 | 20.02.2021 13:47:08 | 0.05972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.499 | 0 | 0 | 0 | 11.499
374725 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516679882 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:41:13 | 20.02.2021 14:28:00 | 0.77972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516
374703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 13:03:59 | 20.02.2021 13:51:59 | 0.8 | 0 | 11 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.301 | 1.846 | 0 | 197.255 | 15.801 | 34.811 | 9.403 | 260.418
374724 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | LINE9170340 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:54:44 | 20.02.2021 13:54:00 | 0.98778 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 3.47
374696 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7027058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:53:32 | 20.02.2021 14:01:00 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.106 | 0 | 11.933 | 33.039
374718 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE8918493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:51:51 | 20.02.2021 13:40:00 | 0.8025 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0.001 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 7.966
374693 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535172613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:48:02 | 20.02.2021 14:24:00 | 1.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
374692 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:47:16 | 20.02.2021 12:47:46 | 0.00833 | 0 | 1155 | 17 | 18 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.062 | 0.017 | 0.268 | 0.219 | 0 | 0 | 2.105
374691 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7136577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:43:12 | 20.02.2021 14:21:00 | 1.63 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.042 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 46.182
374679 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6553908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:57:58 | 20.02.2021 12:19:00 | 0.35056 | 6 | 11913 | 35 | 201 | 95 | 1567 | 13 | 1 | 0.29 | 670.435 | 27.444 | 8.613 | 150.145 | 360.35 | 160.873 | 0.067 | 1378.216
374655 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6602457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:57:07 | 20.02.2021 13:20:00 | 1.3814 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 18.003 | 0 | 0 | 0 | 100.861 | 0 | 0 | 118.864
374655 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6602462 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:57:07 | 20.02.2021 16:47:00 | 4.8314 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 52.359 | 0 | 1.214 | 0 | 299.493 | 0 | 0 | 353.066
374653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:52:00 | 20.02.2021 13:25:59 | 1.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.726 | 0 | 0 | 0 | 27.726
374651 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7127386 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:47:33 | 20.02.2021 14:20:00 | 2.5408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.574
374648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:46:43 | 20.02.2021 13:11:00 | 1.4047 | 0 | 513 | 291 | 5 | 55 | 122 | 0 | 0 | 0 | 125.453 | 83.017 | 0.035 | 165.627 | 34.215 | 0 | 0 | 408.347
374645 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:42:13 | 20.02.2021 11:43:43 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0.447
374642 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190328 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:36:37 | 20.02.2021 17:10:00 | 5.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966
374640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6649514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:29:03 | 20.02.2021 11:40:00 | 0.1825 | 0 | 993 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 46.854 | 0 | 0 | 0 | 10.499 | 0 | 0 | 57.352
374628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517253197 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:13:58 | 20.02.2021 11:58:00 | 0.73389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
374627 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:11:30 | 20.02.2021 11:12:00 | 0.00833 | 0 | 240 | 169 | 7 | 22 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0.796 | 0.035 | 0.667 | 0.434 | 0 | 0 | 2.396
374618 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 11:02:33 | 20.02.2021 12:57:00 | 1.9075 | 0 | 983 | 0 | 1 | 2 | 82 | 2 | 3 | 0 | 242.307 | 0 | 0.041 | 0.524 | 35.549 | 23.608 | 32.231 | 334.259
374622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:00:00 | 20.02.2021 11:37:00 | 0.61667 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0.048 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 3.389
374621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7133146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:00:00 | 20.02.2021 13:58:00 | 2.9667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 0 | 0 | 42.169 | 0 | 0 | 52.772
374611 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:51:56 | 20.02.2021 12:07:00 | 1.2511 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 6.32
374601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:30:10 | 20.02.2021 11:27:00 | 0.94722 | 2 | 1317 | 21 | 23 | 15 | 265 | 2 | 0 | 5.428 | 87.764 | 19.212 | 10.146 | 45.463 | 41.302 | 27.569 | 0 | 236.883
374596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517182816 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:14:34 | 20.02.2021 11:39:00 | 1.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
374594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200316 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:11:51 | 20.02.2021 12:18:00 | 2.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 3.465
374590 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517341509 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:07:05 | 20.02.2021 10:49:00 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.177
374584 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 10:00:05 | 20.02.2021 13:20:00 | 3.3319 | 0 | 528 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 289.129 | 75.371 | 1.482 | 228.746 | 6.534 | 69.86 | 0 | 671.122
374583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:57:15 | 20.02.2021 09:58:36 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.405
374569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:31:55 | 20.02.2021 11:23:12 | 1.8547 | 0 | 628 | 12 | 9 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 128.429 | 15.624 | 1.939 | 43.933 | 29.298 | 0 | 0 | 219.224
374569 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9175200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:31:55 | 20.02.2021 11:24:15 | 1.8722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.039
374561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:20:18 | 20.02.2021 12:04:00 | 2.7283 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 186.427 | 0 | 0 | 0 | 33.115 | 0 | 0 | 219.543
374560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:14:02 | 20.02.2021 10:03:00 | 0.81611 | 0 | 233 | 204 | 2 | 56 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.855 | 116.648 | 0.217 | 147.647 | 0.575 | 0 | 0 | 286.943
374563 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direk | BR6602457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:10:33 | 20.02.2021 09:54:00 | 0.72417 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 16.504 | 0 | 0.197 | 0 | 98.168 | 0 | 0 | 114.869
374557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:00:48 | 20.02.2021 10:21:36 | 1.3467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.556 | 0 | 0 | 0 | 130.556
374556 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:00:20 | 20.02.2021 10:59:00 | 1.9778 | 0 | 1065 | 47 | 1 | 7 | 134 | 1 | 0 | 0 | 309.176 | 10.755 | 0 | 13.941 | 61.554 | 1.45 | 0 | 396.876
374556 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:00:20 | 20.02.2021 11:00:00 | 1.9944 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.328 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 6.506
374555 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:00:07 | 20.02.2021 16:59:00 | 7.9814 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 468.029 | 0 | 0 | 0 | 73.515 | 0 | 0.361 | 541.906
374554 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11377611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:00:03 | 20.02.2021 13:42:00 | 4.6992 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.639 | 0 | 0 | 0 | 47.542 | 0 | 0 | 116.181
374551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731169 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:41:50 | 20.02.2021 09:54:00 | 1.2028 | 0 | 168 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.981 | 0 | 2.73 | 174.632 | 13.341 | 0 | 0 | 224.685
374548 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918114 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:21:47 | 20.02.2021 09:11:00 | 0.82028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
374547 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517009805 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:17:38 | 20.02.2021 10:12:00 | 1.9061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
374541 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7149234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 07:56:07 | 20.02.2021 10:23:00 | 2.4481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.553 | 0 | 667.497 | 894.049
374538 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 07:41:32 | 20.02.2021 08:52:00 | 1.1744 | 0 | 90 | 35 | 1 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 13.966 | 5.242 | 0 | 1.752 | 9.047 | 0.78 | 0 | 30.786
374536 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516720753 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 07:21:32 | 20.02.2021 07:56:00 | 0.57444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
374527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 05:17:45 | 20.02.2021 09:27:00 | 4.1542 | 0 | 36 | 45 | 2 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15.503 | 195.05 | 3.108 | 567.232 | 5.152 | 397.498 | 0 | 1183.543
374517 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 03:17:52 | 20.02.2021 03:58:30 | 0.67722 | 0 | 4923 | 7 | 19 | 9 | 1124 | 2 | 22 | 0 | 380.563 | 0.277 | 1.23 | 28.734 | 182.893 | 62.611 | 174.392 | 830.7
374516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 03:01:38 | 20.02.2021 07:08:00 | 4.1061 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.099 | 0 | 26.14 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 32.571
374511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6914741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 02:00:11 | 20.02.2021 02:07:37 | 0.12389 | 0 | 3991 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 2 | 0 | 70.444 | 0 | 0 | 8.793 | 15.576 | 0 | 0.005 | 94.819
374510 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6548448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 02:00:08 | 20.02.2021 02:09:00 | 0.14778 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 5.912 | 0 | 0 | 7.61
374507 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6749316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 01:23:40 | 20.02.2021 02:16:00 | 0.87222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 11.402
374504 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6971758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 01:00:03 | 20.02.2021 01:42:00 | 0.69917 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.992 | 0 | 0 | 0 | 7.132 | 0 | 0 | 27.125
374500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 00:37:38 | 20.02.2021 00:48:00 | 0.17278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 1.207
374495 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6956906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 00:37:13 | 20.02.2021 01:00:00 | 0.37972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25.994 | 44.993
374490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7045362 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 00:30:25 | 20.02.2021 01:25:00 | 0.90972 | 0 | 150 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.175 | 0 | 0.359 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 11.45
374489 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6625391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 00:30:03 | 20.02.2021 02:03:00 | 1.5492 | 0 | 188 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 18.962 | 0 | 3.8 | 0 | 5.25 | 0 | 0.125 | 28.136
374488 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7155968 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 00:30:00 | 20.02.2021 00:57:00 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.349 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 1.118 | 7.865
374487 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6724746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 00:01:16 | 20.02.2021 00:29:00 | 0.46222 | 0 | 132 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.409 | 0 | 0.359 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 7.42
374486 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6925015 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 00:00:42 | 20.02.2021 01:13:00 | 1.205 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613
374480 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8721447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 23:46:11 | 20.02.2021 04:29:53 | 4.7283 | 0 | 815 | 5 | 17 | 3 | 150 | 1 | 4 | 0 | 208.89 | 1.53 | 1.471 | 10.957 | 67.928 | 34.866 | 25.022 | 350.664
374497 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190328 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 23:37:33 | 20.02.2021 01:16:00 | 1.6408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 4.128
374468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515334054 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 22:11:32 | 19.02.2021 23:36:00 | 1.4078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429
374463 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7051989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:33:30 | 19.02.2021 22:25:00 | 0.85833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 4.227
374458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:44:16 | 19.02.2021 22:51:00 | 2.1122 | 1 | 130 | 1 | 19 | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 31.774 | 26.771 | 1.608 | 376.771 | 24.744 | 269.58 | 0 | 731.249
374458 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:44:16 | 20.02.2021 00:12:00 | 3.4622 | 1 | 166 | 1 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.339 | 0 | 3.141 | 69.275 | 15.156 | 0 | 0 | 163.912
374433 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6680887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:37:39 | 19.02.2021 20:53:00 | 1.2558 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 3.591
374426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202241 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:11:22 | 19.02.2021 19:37:00 | 0.42722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
374425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:58:57 | 19.02.2021 20:05:47 | 1.1139 | 0 | 622 | 97 | 24 | 14 | 183 | 0 | 0 | 0 | 47.411 | 28.879 | 2.374 | 4.173 | 4.536 | 0 | 0 | 87.373
374425 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:58:57 | 19.02.2021 20:07:07 | 1.1361 | 0 | 312 | 1 | 3 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31.087 | 0.466 | 1.291 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 34.307
374425 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8673599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:58:57 | 19.02.2021 20:19:00 | 1.3342 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.622 | 0 | 26.401 | 0 | 0 | 0 | 39.022
374395 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517015050 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:43:34 | 19.02.2021 21:05:00 | 2.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517
374389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6701400 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:38:40 | 19.02.2021 19:28:00 | 0.82222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 1.114
374398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6675839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:30:24 | 19.02.2021 19:26:00 | 0.92667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 3.381
374446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7140947 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:21:47 | 19.02.2021 20:15:00 | 1.8869 | 0 | 83 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.719 | 0 | 0.318 | 0 | 9.186 | 0 | 0 | 41.223
374374 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7029782 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:17:00 | 19.02.2021 20:20:00 | 2.05 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.421 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 6.848
374373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7063481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:15:52 | 19.02.2021 20:29:00 | 2.2189 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 15.06 | 0 | 0.636 | 0 | 78.642 | 0 | 0 | 94.338
374358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:21:49 | 19.02.2021 18:51:50 | 1.5003 | 0 | 890 | 13 | 26 | 10 | 228 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 16.104 | 5.189 | 30.643 | 8.522 | 0 | 0 | 163.958
374358 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:21:49 | 19.02.2021 18:52:06 | 1.5047 | 0 | 33 | 51 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.297
374359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:21:22 | 19.02.2021 17:54:00 | 0.54389 | 0 | 649 | 12 | 9 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.95 | 3.623 | 0.442 | 12.061 | 7.774 | 0 | 0 | 65.85
374351 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6727186 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:20:59 | 19.02.2021 17:58:00 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.869 | 0 | 0 | 3.869
374329 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR6569271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:19:23 | 19.02.2021 18:21:00 | 1.0269 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.812 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 9.015
374322 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6801582 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:11:37 | 19.02.2021 18:07:00 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.772 | 0 | 0 | 4.772
374350 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6873574 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:08:39 | 19.02.2021 17:57:00 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.472 | 0 | 0 | 6.472
374320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6862137 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:07:51 | 19.02.2021 18:31:22 | 1.3919 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 126.624 | 0 | 0 | 0 | 2.992 | 0 | 0 | 129.615
374320 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6862142 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:07:51 | 19.02.2021 19:34:36 | 2.4458 | 0 | 397 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 142.101 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 0 | 0 | 157.581
374319 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:04:21 | 19.02.2021 18:31:00 | 1.4442 | 0 | 334 | 4 | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 0 | 73.603 | 0.765 | 0 | 187.025 | 14.601 | 11.263 | 10.325 | 297.583
374308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:55:18 | 19.02.2021 17:40:00 | 0.745 | 0 | 1422 | 158 | 9 | 49 | 166 | 11 | 0 | 0 | 172.916 | 39.722 | 0.629 | 105.437 | 35.032 | 82.73 | 0 | 436.465
374306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517358216 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:52:03 | 19.02.2021 18:23:00 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217
374305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005796 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:49:06 | 19.02.2021 17:22:00 | 0.54833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
374293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6632550 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:28:57 | 19.02.2021 18:50:00 | 2.3508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.889 | 0 | 0 | 0 | 122.188 | 0 | 0 | 130.078
374290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516132456 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:22:27 | 19.02.2021 17:35:00 | 1.2092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505
374281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602636 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:07:20 | 19.02.2021 16:48:00 | 0.67778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
374278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:59:58 | 19.02.2021 18:26:00 | 2.4339 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 86.637 | 0 | 0 | 0 | 90.464
374276 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:54:36 | 19.02.2021 16:38:00 | 0.72333 | 0 | 104 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.295 | 0 | 0.549 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 5.727
374272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO6577114 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:39:19 | 19.02.2021 17:13:00 | 1.5614 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.252
374258 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7123223 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:06:07 | 19.02.2021 16:45:00 | 1.6481 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 5.349 | 0 | 0 | 9.513
374250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238024 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:46:59 | 19.02.2021 15:46:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68
374246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442811 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:38:05 | 19.02.2021 17:57:00 | 3.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
374238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6690528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:30:15 | 19.02.2021 15:32:00 | 1.0292 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.976 | 0 | 0.101 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 13.297
374235 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:19:33 | 19.02.2021 16:48:00 | 2.4742 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 14.263
374232 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:15:33 | 19.02.2021 16:52:00 | 2.6075 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.722 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 28.462
374228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR7061039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:11:27 | 19.02.2021 14:34:00 | 0.37583 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.316 | 0 | 0.192 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 13.61
374226 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817176 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:08:43 | 19.02.2021 14:54:00 | 0.75472 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 5.842
374223 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:05:39 | 19.02.2021 14:05:49 | 0.00278 | 0 | 249 | 2 | 7 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0.259 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.088 | 0.275 | 0 | 0.634
374222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:00:47 | 19.02.2021 16:55:00 | 2.9036 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.239
374221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6668111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:00:21 | 19.02.2021 15:00:00 | 0.99417 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 21.791 | 0 | 0 | 0 | 8.841 | 0 | 0.063 | 30.695
374219 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832737 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:57:26 | 19.02.2021 15:59:00 | 2.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507
374211 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:38:07 | 19.02.2021 13:38:37 | 0.00833 | 0 | 52 | 60 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.344 | 0.005 | 2.634 | 0.212 | 0 | 0 | 3.303
374202 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR11246360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:02:31 | 19.02.2021 14:16:00 | 1.2247 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.999 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 16.088
374192 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 13:00:00 | 19.02.2021 17:13:00 | 4.2167 | 0 | 2934 | 210 | 52 | 78 | 585 | 1 | 0 | 0 | 901.011 | 701.046 | 142.349 | 2040.002 | 208.263 | 199.555 | 0 | 4192.225
374191 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:59:30 | 19.02.2021 13:00:00 | 0.00833 | 1 | 570 | 8 | 2 | 10 | 36 | 12 | 1 | 0.009 | 0.809 | 0.041 | 0.002 | 0.407 | 0.095 | 0.125 | 0 | 1.487
374184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515989447 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:26:02 | 19.02.2021 13:51:00 | 1.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
374163 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | DM | ISO6864029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 12:00:00 | 19.02.2021 12:58:00 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 1001.389 | 0 | 1005.611
374162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:55:21 | 19.02.2021 12:59:00 | 1.0608 | 0 | 9423 | 4 | 51 | 11 | 802 | 0 | 7 | 0 | 3524.755 | 0 | 13.563 | 2155.133 | 1010.324 | 0 | 49.09 | 6752.865
374121 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6966174 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:41:41 | 19.02.2021 12:13:00 | 0.52194 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 12.501 | 0 | 0 | 15.131
374108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:34:52 | 19.02.2021 13:06:00 | 1.5189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
374107 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515966886 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:34:25 | 19.02.2021 12:46:00 | 1.1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
374099 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:29:48 | 19.02.2021 12:39:00 | 1.1533 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478
374086 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6956911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:11:34 | 19.02.2021 12:34:00 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.908 | 0 | 4.843 | 34.751
374089 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6934881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:09:09 | 19.02.2021 11:46:00 | 0.61417 | 0 | 360 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.536 | 0 | 0.115 | 0 | 6.999 | 0 | 0 | 38.65
374078 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:54:25 | 19.02.2021 10:54:35 | 0.00278 | 0 | 196 | 22 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0.009 | 0.003 | 0.013 | 0.077 | 0 | 0 | 0.311
374077 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516996252 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:52:54 | 19.02.2021 13:06:00 | 2.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
374074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237757 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:45:01 | 19.02.2021 12:05:00 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.152
374067 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:35:25 | 19.02.2021 10:35:55 | 0.00833 | 0 | 52 | 60 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.355 | 0.005 | 2.736 | 0.222 | 0 | 0 | 3.433
374118 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direk | ISO6556367 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:32:26 | 19.02.2021 13:02:00 | 2.4928 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.117 | 0 | 0 | 0 | 46.257 | 0 | 0 | 81.374
374065 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6630933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:28:24 | 19.02.2021 11:25:00 | 0.94333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 2.71
374058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:15:31 | 19.02.2021 10:52:00 | 0.60806 | 0 | 9423 | 4 | 51 | 11 | 802 | 0 | 7 | 0 | 2090.25 | 0 | 9.199 | 1317.593 | 645.942 | 0 | 49.742 | 4112.726
374030 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210283 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:11:22 | 19.02.2021 10:51:00 | 0.66056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
374015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6684486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 10:01:51 | 19.02.2021 10:59:00 | 0.9525 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.092
374013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7034386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 10:00:09 | 19.02.2021 10:52:00 | 0.86417 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.518 | 0 | 0.404 | 0 | 3.949 | 0 | 0 | 12.871
374011 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:46:11 | 19.02.2021 11:06:00 | 1.3303 | 0 | 1062 | 5 | 31 | 4 | 92 | 2 | 3 | 0 | 119.798 | 5.208 | 7.882 | 31.293 | 27.584 | 42.66 | 33.812 | 268.236
374000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6567080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:32:32 | 19.02.2021 12:54:00 | 3.3578 | 0 | 62 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.675 | 0 | 0 | 25.799 | 5.176 | 0 | 0 | 54.65
373999 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6821517 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:31:38 | 19.02.2021 10:59:00 | 1.4561 | 0 | 313 | 3 | 1 | 4 | 36 | 4 | 2 | 0 | 56.508 | 0.823 | 0.103 | 60.169 | 9.595 | 26.795 | 6.922 | 160.914
373997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6702224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:31:05 | 19.02.2021 13:33:00 | 4.0319 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.356 | 0 | 3.276 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 12.805
373996 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:30:10 | 19.02.2021 12:24:00 | 2.8972 | 0 | 1196 | 23 | 1 | 128 | 159 | 0 | 2 | 0 | 887.074 | 16.147 | 0 | 699.373 | 2873.166 | 0 | 0.071 | 4475.831
373994 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11018047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:22:49 | 19.02.2021 16:14:00 | 6.8531 | 0 | 373 | 0 | 17 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 217.619 | 0 | 2.069 | 2.076 | 139.659 | 0 | 0 | 361.423
373990 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO11017987 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:22:15 | 19.02.2021 16:32:00 | 7.1625 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.463 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 0 | 0 | 19.306
373982 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6707689 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:06:16 | 19.02.2021 13:40:20 | 4.5678 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.582
373980 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:03:55 | 19.02.2021 13:06:00 | 4.0347 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.827 | 0 | 0.468 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 35.429
373981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610623 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:03:54 | 19.02.2021 10:21:00 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
373978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:02:02 | 19.02.2021 10:48:00 | 1.7661 | 0 | 1089 | 47 | 1 | 7 | 139 | 1 | 0 | 0 | 276.193 | 9.256 | 0 | 13.982 | 63.826 | 1.594 | 0 | 364.851
373976 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6877744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:01:32 | 19.02.2021 13:52:00 | 4.8411 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 14.246 | 0 | 0 | 17.611
373977 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6667039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:01:28 | 19.02.2021 11:51:00 | 2.8256 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 12.092 | 0 | 0 | 27.952
373974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6832384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:00:28 | 19.02.2021 11:56:00 | 2.9256 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 5.54
373973 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644214 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:00:18 | 19.02.2021 12:59:00 | 3.9783 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.163 | 0 | 0 | 0 | 8.985 | 0 | 0 | 49.148
373975 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:00:00 | 19.02.2021 12:03:00 | 3.05 | 0 | 491 | 59 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.766 | 41.48 | 2.033 | 49.041 | 23.195 | 0 | 0 | 207.514
373971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6957845 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:56:50 | 19.02.2021 09:40:00 | 0.71944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 2.044
373970 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10764174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:55:05 | 19.02.2021 09:53:00 | 0.96528 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0.649 | 21.642 | 11.514 | 0 | 44.776
373968 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781110 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 08:44:08 | 19.02.2021 09:18:00 | 0.56444 | 0 | 671 | 1 | 0 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 55.185 | 0 | 0 | 76.121 | 122.975 | 0 | 0 | 254.282
373966 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6751340 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:35:15 | 19.02.2021 10:14:00 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 75.079 | 79.348
373951 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:05:40 | 19.02.2021 08:06:00 | 0.00556 | 0 | 628 | 35 | 14 | 26 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0.581 | 0.627 | 0.051 | 0.298 | 0.13 | 0 | 0.051 | 1.737
373939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 07:15:12 | 19.02.2021 07:16:00 | 0.01333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.273
373944 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 06:16:23 | 19.02.2021 07:30:00 | 1.2269 | 0 | 16 | 43 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.024 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 21.1
373935 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7082120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 04:30:04 | 19.02.2021 04:55:00 | 0.41556 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.948
373928 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6660136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 03:00:02 | 19.02.2021 04:19:00 | 1.3161 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.693 | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 26.07
373927 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6926219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 03:00:00 | 19.02.2021 03:37:00 | 0.61667 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.297 | 0 | 0.043 | 0 | 9.194 | 0 | 0 | 13.534
373920 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7096229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 01:45:00 | 19.02.2021 02:29:00 | 0.73333 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 20.002
373917 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7117409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 01:30:06 | 19.02.2021 02:05:00 | 0.58167 | 0 | 408 | 0 | 7 | 0 | 363 | 0 | 1 | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 41.126 | 0 | 0 | 61.256
373901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7059353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:30:51 | 19.02.2021 01:13:00 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.828 | 0 | 9.087 | 54.915
373900 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6790915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:30:06 | 19.02.2021 00:54:00 | 0.39833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 2.276
373902 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6826090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:30:00 | 19.02.2021 01:23:00 | 0.88333 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.467 | 0 | 0.005 | 0 | 18.919 | 0 | 0 | 36.391
373913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6749863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:30:00 | 19.02.2021 01:25:00 | 0.91667 | 0 | 399 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 12.216 | 0 | 0 | 49.146
373912 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6754527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 00:25:32 | 19.02.2021 02:45:00 | 2.3244 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.42 | 0 | 0 | 0 | 21.356 | 0 | 0 | 98.775
373896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6922551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:15:03 | 19.02.2021 00:57:00 | 0.69917 | 1 | 1747 | 3 | 26 | 11 | 136 | 4 | 0 | 0 | 176.692 | 0.467 | 1.297 | 56.901 | 17.459 | 213.677 | 0 | 466.494
373895 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6988309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:00:45 | 19.02.2021 00:29:00 | 0.47083 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.713 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 10.955
373894 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6676513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:00:03 | 19.02.2021 01:25:00 | 1.4158 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.465
373886 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516189745 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 22:44:35 | 18.02.2021 23:18:00 | 0.55694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
373878 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912283 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:55:04 | 18.02.2021 22:35:00 | 0.66556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364
373874 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7063481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:35:59 | 18.02.2021 22:14:00 | 0.63361 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4.001 | 0 | 0.148 | 0 | 18.03 | 0 | 0 | 22.179
373869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6922870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:06:22 | 18.02.2021 22:00:00 | 0.89389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 0 | 4.652
373867 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235968 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:51:17 | 18.02.2021 21:42:00 | 0.84528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504
373862 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | FUSE7029800 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:31:54 | 18.02.2021 20:57:00 | 0.41833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.629 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 9.979
373839 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6749291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:08:10 | 18.02.2021 20:06:00 | 0.96389 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.593 | 0 | 0.207 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 16.074
373833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6632550 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:58:53 | 18.02.2021 19:46:00 | 0.78528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 36.834 | 0 | 0 | 39.733
373806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6783172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:25:42 | 18.02.2021 20:35:00 | 2.155 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 5.91
373763 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7144693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:24:13 | 18.02.2021 18:43:00 | 1.3131 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.893 | 0 | 0.276 | 0 | 4.527 | 0 | 0 | 14.695
373755 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6920869 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:11:06 | 18.02.2021 19:10:00 | 1.9817 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.074
373765 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6762592 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:02:08 | 18.02.2021 17:36:00 | 0.56444 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.926 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 10.452
373745 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7042496 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:01:11 | 18.02.2021 17:31:00 | 0.49694 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.532 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 9.291
373726 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7083190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:51:24 | 18.02.2021 17:21:00 | 0.49333 | 0 | 109 | 0 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9.863 | 0 | 0.23 | 0 | 15.999 | 0 | 0 | 26.092
373722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6637285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:48:43 | 18.02.2021 17:27:00 | 0.63806 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 56.955 | 0 | 0 | 61.633
373714 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390609 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:35:58 | 18.02.2021 17:24:00 | 0.80056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
373700 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7010961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:21:48 | 18.02.2021 17:34:00 | 1.2033 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 7.168
373692 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158547 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:06:09 | 18.02.2021 17:29:00 | 1.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
373673 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214002 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:37:44 | 18.02.2021 17:02:00 | 1.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
373671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6531451 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:36:27 | 18.02.2021 17:51:00 | 2.2425 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.287
373668 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6751340 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:34:51 | 18.02.2021 18:39:00 | 3.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681 | 0 | 98.481 | 105.161
373740 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6845069 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:31:25 | 18.02.2021 17:33:00 | 2.0264 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 28.567 | 0 | 0 | 0 | 70.873 | 0 | 0 | 99.44
373660 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:28:25 | 18.02.2021 16:10:00 | 0.69306 | 0 | 16 | 34 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 18.51 | 0.703 | 59.528 | 0 | 0 | 0 | 79.726
373652 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6825470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:17:24 | 18.02.2021 15:53:00 | 0.59333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 1.373
373651 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6925199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:15:57 | 18.02.2021 15:53:00 | 0.6175 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.275 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 13.152
373634 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7080409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:38:57 | 18.02.2021 16:25:00 | 1.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.048 | 0 | 66.781 | 216.829
373628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7146362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 14:33:37 | 18.02.2021 17:11:00 | 2.6231 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.267 | 0 | 0.072 | 0 | 14.143 | 0 | 0 | 19.482
373623 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:29:22 | 18.02.2021 15:37:00 | 1.1272 | 0 | 0 | 76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.507 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 12.877
373620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:24:53 | 18.02.2021 18:42:00 | 4.2853 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.052 | 0 | 27.088 | 0 | 12.169 | 0 | 0 | 0 | 52.309
373612 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direk | BR7086051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:11:40 | 18.02.2021 15:21:00 | 1.1556 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385
373606 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061276 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 14:00:35 | 18.02.2021 16:57:00 | 2.9403 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.249 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 17.201
373605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6985912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 14:00:20 | 18.02.2021 15:00:00 | 0.99444 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.242 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 28.646
373604 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 13:59:18 | 18.02.2021 16:55:00 | 2.9283 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.791
373594 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474369 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:48:09 | 18.02.2021 14:14:00 | 0.43083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
373591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7140946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:44:59 | 18.02.2021 15:06:00 | 1.3503 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.508 | 0 | 0.462 | 0 | 7.94 | 0 | 0 | 27.91
373587 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517395092 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:43:40 | 18.02.2021 14:56:22 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 6.822
373578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:15:28 | 18.02.2021 14:28:00 | 1.2089 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 2.919
373577 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046273 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:11:30 | 18.02.2021 13:55:00 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
373572 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:05:45 | 18.02.2021 14:47:00 | 1.6875 | 0 | 724 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 127.019 | 0 | 0 | 0 | 19.438 | 0 | 0 | 146.457
373549 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direk | ISO6643401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:42:19 | 18.02.2021 14:00:00 | 1.2947 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.185 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 8.464
373542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6813126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:29:04 | 18.02.2021 13:38:00 | 1.1489 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.262 | 0 | 3.153 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 38.639
373633 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6670754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:17:49 | 18.02.2021 14:55:00 | 2.6197 | 0 | 251 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.929 | 0 | 2.758 | 0 | 28.45 | 0 | 0 | 110.137
373520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7132997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 12:00:08 | 18.02.2021 13:34:00 | 1.5644 | 0 | 1085 | 1 | 30 | 2 | 250 | 0 | 2 | 0 | 211.803 | 1.449 | 7.304 | 11.68 | 130.918 | 0 | 788.127 | 1151.28
373513 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8708355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:51:34 | 18.02.2021 12:31:00 | 0.65722 | 0 | 179 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.307 | 0 | 0.368 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 11.038
373513 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11413151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:51:34 | 18.02.2021 13:00:00 | 1.1406 | 4 | 175 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.279 | 25.16 | 1.596 | 0 | 29.341 | 5.8 | 0 | 0 | 62.177
373590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6732976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:14:04 | 18.02.2021 15:46:00 | 4.5322 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.942 | 0 | 0 | 0 | 22.706 | 0 | 0 | 42.648
373477 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7042492 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 11:10:01 | 18.02.2021 13:57:00 | 2.7831 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38
373491 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7153671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:08:33 | 18.02.2021 11:32:00 | 0.39083 | 0 | 113 | 1 | 3 | 4 | 348 | 2 | 4 | 0 | 0.756 | 0 | 0.04 | 1.064 | 60.431 | 0 | 12.757 | 75.049
373468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6743347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 11:01:33 | 18.02.2021 12:52:00 | 1.8408 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.617 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 59.712
373467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6931884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 11:00:52 | 18.02.2021 12:49:00 | 1.8022 | 0 | 306 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 99.104 | 0 | 0.169 | 0 | 6.648 | 0 | 0 | 105.921
373458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516247565 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:50:15 | 18.02.2021 12:15:00 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0.882
373454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517103462 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:45:21 | 18.02.2021 11:58:00 | 1.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
373439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:34:31 | 18.02.2021 12:15:00 | 1.6747 | 4 | 1555 | 332 | 37 | 75 | 477 | 9 | 0 | 16.919 | 741.823 | 986.495 | 40.547 | 1406.392 | 256.864 | 180.595 | 0 | 3629.635
373444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6877329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:34:01 | 18.02.2021 11:36:00 | 1.0331 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14.797 | 0 | 0 | 0 | 121.077 | 0 | 0 | 135.875
373437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6782069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:31:49 | 18.02.2021 11:53:00 | 1.3531 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0.058 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 1.73
373435 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 10:24:16 | 18.02.2021 11:38:00 | 1.2289 | 0 | 686 | 0 | 14 | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 49.455 | 0 | 0.856 | 0.781 | 16.385 | 0.502 | 0.011 | 67.989
373434 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6667945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:21:04 | 18.02.2021 11:54:00 | 1.5489 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.467 | 0 | 0.185 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 18.227
373450 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7127475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:20:22 | 18.02.2021 11:10:00 | 0.82722 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466
373421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6850550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:06:58 | 18.02.2021 13:01:00 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.367 | 0 | 396.166 | 0 | 1281.533
373414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6647886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 10:02:05 | 18.02.2021 10:32:00 | 0.49861 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.615 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 2.833
373409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 10:00:03 | 18.02.2021 11:58:00 | 1.9658 | 1 | 2 | 27 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.437 | 0 | 137.392 | 0 | 407.929 | 0 | 555.758
373399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6819286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:33:46 | 18.02.2021 10:00:00 | 0.43722 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0.923 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 6.19
373397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:32:57 | 18.02.2021 12:48:00 | 3.2508 | 0 | 493 | 7 | 60 | 3 | 104 | 1 | 0 | 0 | 249.516 | 13.924 | 40.839 | 64.049 | 176.224 | 61.991 | 0 | 606.543
373386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:29:47 | 18.02.2021 14:25:00 | 4.9203 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 206.624 | 0 | 0 | 0 | 36.759 | 1287.542 | 0 | 1530.925
373372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:20:58 | 18.02.2021 11:25:00 | 2.0672 | 13 | 332 | 0 | 0 | 5 | 99 | 1 | 0 | 0 | 168.246 | 0 | 0 | 72.208 | 54.112 | 19.092 | 0 | 313.659
373402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7057348 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:14:27 | 18.02.2021 09:41:00 | 0.4425 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 188.347 | 0 | 0 | 0 | 95.806 | 0 | 0 | 284.153
373418 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6806049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:09:59 | 18.02.2021 10:53:00 | 1.7169 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.883 | 0 | 0 | 0 | 16.203 | 0 | 0 | 50.086
373353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:03:18 | 18.02.2021 09:45:00 | 0.695 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 6.28
373350 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:02:26 | 18.02.2021 14:47:00 | 5.7428 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 136.022 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 141.612
373345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:00:25 | 18.02.2021 10:28:00 | 1.4597 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 119.706 | 0 | 0 | 0 | 18.831 | 0 | 0 | 138.537
373344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:00:02 | 18.02.2021 11:29:00 | 2.4828 | 0 | 9 | 184 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 107.158 | 0 | 222.634 | 7.578 | 0 | 0 | 337.409
373347 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6539090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:00:00 | 18.02.2021 13:00:00 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.283 | 0 | 0 | 0 | 19.033 | 0 | 0 | 32.317
373341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6862135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:53:43 | 18.02.2021 09:55:00 | 1.0214 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.827 | 0 | 0 | 0 | 7.828 | 0 | 0 | 57.655
373495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535142525 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:51:17 | 18.02.2021 16:40:00 | 7.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.057 | 0 | 0 | 36.057
373336 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:51:01 | 18.02.2021 10:06:00 | 1.2497 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.941 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 16.508
373340 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6727036 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:45:20 | 18.02.2021 09:46:00 | 1.0111 | 0 | 249 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.017 | 0 | 0.022 | 0 | 11.194 | 0 | 0 | 47.233
373331 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6778343 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:35:15 | 18.02.2021 10:16:00 | 1.6792 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.256 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 10.844 | 21.21
373330 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6868963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:31:09 | 18.02.2021 11:50:00 | 3.3142 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 8.084
373324 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517246568 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:12:27 | 18.02.2021 09:47:00 | 1.5758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321
373317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6626691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:50:57 | 18.02.2021 12:04:00 | 4.2175 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.973 | 0 | 0 | 0 | 6.669 | 0 | 0 | 38.642
373316 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR10988105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:44:03 | 18.02.2021 08:34:00 | 0.8325 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.976 | 0 | 0 | 0 | 20.506 | 0 | 0 | 35.481
373315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:41:26 | 18.02.2021 07:45:05 | 0.06083 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 1 | 218 | 1 | 3 | 0 | 17.12 | 0 | 0 | 0.954 | 5.713 | 4.182 | 0.011 | 27.981
373326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746199 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:17:31 | 18.02.2021 10:08:00 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 1.987
373311 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515977634 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:06:33 | 18.02.2021 10:28:00 | 3.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
373308 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6974161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:54:17 | 18.02.2021 08:06:00 | 1.1953 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 7.06
373304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6840504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:41:45 | 18.02.2021 08:00:00 | 1.3042 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.014 | 0 | 0.068 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 9.472
373303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6596181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:41:01 | 18.02.2021 08:18:00 | 1.6164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 3.303
373298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11369094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:13:12 | 18.02.2021 07:51:00 | 1.63 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.425 | 0 | 9.112 | 0 | 21.569 | 0 | 0 | 41.106
373297 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6641311 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 06:01:45 | 18.02.2021 06:30:00 | 0.47083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 2.142
373294 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 05:42:58 | 18.02.2021 06:02:00 | 0.31722 | 1 | 130 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.601 | 0.305 | 0 | 0.555 | 0.289 | 0.159 | 0 | 3.908
373292 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6741092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 05:30:32 | 18.02.2021 06:01:00 | 0.50778 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.577 | 0 | 0 | 0 | 6.363 | 0 | 0 | 10.94
373291 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6995148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 05:10:10 | 18.02.2021 07:20:00 | 2.1639 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.798 | 0 | 0.084 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 12.891
373290 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 05:00:45 | 18.02.2021 05:30:00 | 0.4875 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.799 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 9.438
373288 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515936648 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 04:42:57 | 18.02.2021 05:42:00 | 0.98417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
373287 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535178436 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 04:41:19 | 18.02.2021 07:59:00 | 3.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192
373286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506192 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 04:36:51 | 18.02.2021 06:50:00 | 2.2192 | 0 | 47 | 34 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.332 | 2.556 | 0 | 0.43 | 2.567 | 0 | 0 | 18.884
373283 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6857984 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 04:34:25 | 18.02.2021 04:59:00 | 0.40972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.856
373282 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8657848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 04:01:03 | 18.02.2021 05:00:00 | 0.9825 | 0 | 728 | 0 | 1 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 101.68 | 0 | 0.051 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 136.03
373277 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7149396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 03:31:44 | 18.02.2021 03:59:00 | 0.45444 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 9.321
373265 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6684544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 03:00:01 | 18.02.2021 04:13:00 | 1.2164 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.768 | 0 | 0.024 | 0 | 11.025 | 0 | 0 | 26.816
373268 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 03:00:00 | 18.02.2021 03:41:00 | 0.68333 | 0 | 364 | 0 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 35.793 | 0 | 0.082 | 0 | 13.198 | 0 | 0 | 49.073
373266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6587688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:59:29 | 18.02.2021 06:10:00 | 3.1753 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 263.556 | 0 | 0 | 0 | 86.224 | 0 | 0 | 349.78
373271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7057350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:31:21 | 18.02.2021 05:33:00 | 3.0275 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 695.143 | 0 | 0 | 0 | 294.178 | 0 | 0 | 989.321
373242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6796288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:24:20 | 18.02.2021 05:40:00 | 3.2611 | 0 | 133 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.348 | 2.035 | 0 | 57.837 | 1.836 | 0 | 0 | 81.057
373238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6600878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 02:17:36 | 18.02.2021 02:58:00 | 0.67333 | 0 | 732 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 51.87 | 0 | 0 | 0 | 5.174 | 0 | 0 | 57.044
373236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6923839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 02:00:39 | 18.02.2021 02:06:00 | 0.08917 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.722 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 8.406
373234 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6787380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 02:00:04 | 18.02.2021 02:51:00 | 0.84889 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 13.962 | 0 | 0 | 15.74
373235 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 02:00:01 | 18.02.2021 03:00:00 | 0.99972 | 0 | 419 | 0 | 6 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 58.962 | 0 | 10.212 | 0 | 29.569 | 0 | 0 | 98.743
373237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 02:00:00 | 18.02.2021 03:20:00 | 1.3333 | 0 | 1176 | 137 | 98 | 45 | 392 | 0 | 0 | 0 | 233.078 | 47.497 | 15.638 | 129.65 | 112.278 | 0 | 0 | 538.141
373228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:38:00 | 18.02.2021 02:04:29 | 0.44139 | 0 | 2495 | 1 | 0 | 6 | 542 | 0 | 1 | 0 | 183.386 | 0 | 0 | 9.666 | 60.186 | 0 | 2.548 | 255.787
373228 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:38:00 | 18.02.2021 02:05:03 | 0.45083 | 0 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 201.501 | 0 | 0 | 0 | 47.491 | 0 | 0 | 248.992
373228 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | JUMPER-15318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:38:00 | 18.02.2021 02:30:00 | 0.86667 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 220.706 | 0 | 0 | 146.012 | 65.95 | 0 | 0 | 432.668
373220 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6737332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 01:30:25 | 18.02.2021 02:13:00 | 0.70972 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 44.88 | 0 | 0 | 0 | 12.243 | 0 | 0 | 57.122
373219 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6973326 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 01:30:01 | 18.02.2021 02:58:00 | 1.4664 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 33.044 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 6.104 | 39.172
373214 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7095992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 01:12:46 | 18.02.2021 01:31:00 | 0.30389 | 0 | 332 | 0 | 3 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 13.793 | 0 | 0.279 | 0 | 7.696 | 0 | 0 | 21.768
373259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:12:17 | 18.02.2021 06:32:00 | 5.3286 | 11 | 244 | 0 | 0 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 209.538 | 0 | 0 | 110.288 | 58.09 | 18.18 | 0 | 396.096
373207 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:08:04 | 18.02.2021 03:19:32 | 2.1911 | 1 | 97 | 7 | 1 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0.068 | 13.824 | 8.015 | 0.733 | 7.031 | 5.093 | 0 | 3.58 | 38.343
373207 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10884861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:08:04 | 18.02.2021 04:47:35 | 3.6586 | 0 | 41 | 36 | 0 | 7 | 24 | 3 | 1 | 0 | 13.321 | 67.762 | 0 | 8.23 | 5.049 | 72.732 | 0 | 167.094
373205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6866314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 01:00:48 | 18.02.2021 01:29:00 | 0.47 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.272 | 0 | 0 | 0 | 8.943 | 0 | 0 | 19.214
373196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6907060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:35:27 | 18.02.2021 02:42:00 | 2.1092 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 131.537 | 0 | 0 | 0 | 34.14 | 0 | 0 | 165.677
373194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7043426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 00:34:36 | 18.02.2021 01:14:00 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.316 | 0 | 26.9 | 42.216
373192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6736583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 00:30:35 | 18.02.2021 01:22:15 | 0.86111 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.727 | 0 | 0 | 0 | 13.326 | 0 | 0 | 51.053
373191 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6539109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 00:30:04 | 18.02.2021 01:13:00 | 0.71556 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.774 | 0 | 0 | 0 | 10.269 | 0 | 0 | 22.042
373190 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6759010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 00:30:01 | 18.02.2021 01:11:00 | 0.68306 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 6.595
373217 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7055145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:26:26 | 18.02.2021 01:49:00 | 1.3761 | 0 | 245 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.468 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 30.039
373189 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6822895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:15:54 | 18.02.2021 01:36:00 | 1.335 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.438 | 0 | 0.214 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 29.504
373184 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6796568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 00:00:01 | 18.02.2021 01:19:00 | 1.3164 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.881 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 19.92
373171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6701090 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:33:34 | 17.02.2021 23:58:27 | 0.41472 | 0 | 969 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57.703 | 0 | 0 | 471.966 | 5.711 | 0 | 0 | 535.38
373198 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6827498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:32:46 | 17.02.2021 23:45:00 | 0.20389 | 0 | 1976 | 1 | 68 | 12 | 348 | 0 | 0 | 0 | 37.805 | 0 | 0.313 | 8.744 | 26.776 | 0 | 0 | 73.638
373165 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:27:09 | 18.02.2021 00:43:00 | 1.2642 | 1 | 2684 | 74 | 125 | 16 | 508 | 10 | 7 | 0 | 174.266 | 67.288 | 0.145 | 196.606 | 57.668 | 313.972 | 12.872 | 822.817
373161 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390722 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:23:59 | 18.02.2021 01:32:00 | 2.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
373157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7131129 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:03:09 | 18.02.2021 00:50:13 | 1.7844 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0.013 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 2.694
373137 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR10597364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:13:19 | 17.02.2021 23:10:00 | 0.94472 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.647 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 11.34
373176 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | LINE9083633 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:31:27 | 17.02.2021 23:54:00 | 2.3758 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67
373131 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7214177 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:26:07 | 17.02.2021 22:19:00 | 0.88139 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.319 | 0 | 0.026 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 18.255
373118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515441087 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:44:23 | 17.02.2021 22:35:00 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012
373111 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6563870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:42:10 | 17.02.2021 20:56:00 | 1.2306 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.253 | 0 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 36.364
373095 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6534273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:26:29 | 17.02.2021 20:20:00 | 0.89194 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 22.141 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 0 | 15.905 | 41.243
373106 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:06:49 | 17.02.2021 20:09:00 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
373065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535186258 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:41:54 | 17.02.2021 19:23:00 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569
373054 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:40:27 | 17.02.2021 19:33:00 | 0.87583 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 3.375 | 0 | 33.225 | 0 | 0 | 0 | 36.602
373050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10942032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:37:23 | 17.02.2021 19:15:00 | 0.62694 | 0 | 1121 | 2 | 15 | 10 | 193 | 0 | 0 | 0 | 65.042 | 1.066 | 0.202 | 15.068 | 19.839 | 0 | 0 | 101.217
373046 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:32:56 | 17.02.2021 20:15:00 | 1.7011 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.925 | 0 | 0.932 | 0 | 0.557 | 0 | 10.414
373029 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062404 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:02:58 | 17.02.2021 19:10:00 | 1.1172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
373022 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:46:10 | 17.02.2021 18:07:00 | 0.34722 | 0 | 373 | 0 | 7 | 14 | 113 | 8 | 0 | 0 | 14.801 | 0 | 0.01 | 58.484 | 7.925 | 73.413 | 0 | 154.633
373018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796479 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:34:57 | 17.02.2021 18:15:00 | 0.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
372995 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6946925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:16:10 | 17.02.2021 18:26:00 | 1.1639 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13.356 | 0 | 0 | 0 | 27.868 | 0 | 0 | 41.224
372984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6826747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:47:39 | 17.02.2021 19:04:00 | 2.2725 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.144 | 0 | 0.489 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 38.474
372982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7154444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:43:18 | 17.02.2021 17:23:00 | 0.66167 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 14.754 | 0 | 0.175 | 0 | 13.021 | 40.532 | 16.799 | 85.28
372972 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6721760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:27:59 | 17.02.2021 17:16:00 | 0.80028 | 0 | 1261 | 6 | 9 | 13 | 805 | 7 | 3 | 0 | 142.574 | 0.521 | 1.509 | 36.839 | 204.891 | 267.21 | 16.723 | 670.267
372966 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7045889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:14:45 | 17.02.2021 17:28:00 | 1.2208 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.083 | 0 | 0 | 0 | 2.909 | 0 | 0 | 10.991
373108 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517379630 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:03:20 | 17.02.2021 22:57:00 | 6.8944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.879 | 0 | 0 | 0 | 8.826 | 0 | 0 | 24.704
372948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517182634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:55:51 | 17.02.2021 17:42:00 | 1.7692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597
372947 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752766 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:54:46 | 17.02.2021 17:03:00 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0.975
372998 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE11001573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:48:10 | 17.02.2021 17:34:00 | 1.7639 | 0 | 17 | 6 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 18.045 | 0.1 | 174.042 | 1.367 | 0 | 0 | 194.093
372941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517178639 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:42:14 | 17.02.2021 16:31:00 | 0.81278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
372963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO9756796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:41:45 | 17.02.2021 17:55:00 | 2.2208 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.274 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 27.98
372978 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:37:00 | 17.02.2021 17:07:00 | 1.5 | 0 | 1429 | 0 | 4 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 259.91 | 0 | 0.022 | 48.2 | 132.355 | 0 | 0 | 440.487
372928 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914758 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:26:17 | 17.02.2021 18:40:00 | 3.2286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055
372927 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516006415 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:24:16 | 17.02.2021 16:46:00 | 1.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
372925 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:21:22 | 17.02.2021 15:40:00 | 0.31056 | 0 | 666 | 7 | 22 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16.315 | 0.802 | 0.331 | 0.939 | 18.965 | 0 | 0 | 37.352
372926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6768481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:20:48 | 17.02.2021 15:35:00 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 12.607 | 13.409
372919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195384 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:13:56 | 17.02.2021 16:54:00 | 1.6678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
372917 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6601103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:13:02 | 17.02.2021 16:09:00 | 0.93278 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
372910 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516008308 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:06:14 | 17.02.2021 17:03:00 | 1.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
372898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6771712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:46:09 | 17.02.2021 15:19:00 | 0.5475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 1.129 | 963.936 | 26.406 | 995.541
373017 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993504 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:36:44 | 17.02.2021 18:01:00 | 3.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
372889 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6755387 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 14:30:02 | 17.02.2021 16:00:00 | 1.4994 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.272
372878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6577114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:12:13 | 17.02.2021 15:11:00 | 0.97972 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.341
372876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302658 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:09:40 | 17.02.2021 14:43:00 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294
372874 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516167603 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:06:37 | 17.02.2021 14:51:00 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
372882 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:53:18 | 17.02.2021 15:24:00 | 1.5117 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.265 | 0 | 0 | 0 | 27.694 | 0 | 0 | 57.959
372855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6988060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:47:52 | 17.02.2021 15:43:00 | 1.9189 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.605 | 0 | 0 | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 18.679
372845 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517177638 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:32:52 | 17.02.2021 14:06:00 | 0.55222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
372841 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211527 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:29:12 | 17.02.2021 14:01:00 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
372832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6984555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:10:09 | 17.02.2021 13:33:00 | 0.38083 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 97.771 | 0 | 0 | 105.14
372826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026618 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:05:19 | 17.02.2021 14:15:00 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
372825 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169185 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:02:28 | 17.02.2021 13:51:00 | 0.80889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
372822 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6572629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 13:00:05 | 17.02.2021 14:00:00 | 0.99861 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 4.526 | 0 | 9.851 | 0 | 0 | 14.412
372957 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:56:11 | 17.02.2021 16:07:00 | 3.1803 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 5.971 | 0 | 0 | 8.984
372848 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:45:14 | 17.02.2021 14:01:00 | 1.2628 | 0 | 1429 | 0 | 4 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 204.716 | 0 | 0.018 | 45.283 | 122.839 | 0 | 0 | 372.856
372800 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6562543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:19:40 | 17.02.2021 15:42:00 | 3.3722 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.016 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 14.844
372799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:19:05 | 17.02.2021 13:03:00 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174
372788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:04:36 | 17.02.2021 15:02:00 | 2.9567 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 54.714 | 0 | 0 | 0 | 89.826 | 0 | 25.886 | 170.427
372777 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direk | ISO11322543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:49:48 | 17.02.2021 13:42:00 | 1.87 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 3.715
372774 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517077725 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:47:04 | 17.02.2021 13:10:00 | 1.3822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
372794 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO9155053 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:45:44 | 17.02.2021 13:02:00 | 1.2711 | 0 | 342 | 0 | 20 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26.302 | 0 | 0.643 | 0 | 5.224 | 0 | 0 | 32.169
372764 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6604004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:45:39 | 17.02.2021 11:47:00 | 0.0225 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 1.938 | 0 | 0.692 | 0 | 2.647
372753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6965270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:41:51 | 17.02.2021 12:52:00 | 1.1692 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 18.608 | 0 | 0 | 0 | 11.191 | 0 | 0.12 | 29.919
372959 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057366 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:39:54 | 17.02.2021 16:33:00 | 4.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
372727 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517100282 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:22:54 | 17.02.2021 12:06:00 | 0.71833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
372771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | BR6933978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:22:32 | 17.02.2021 12:04:00 | 0.69111 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1 | 0 | 30.79 | 0 | 0 | 0 | 200.635 | 0 | 6.415 | 237.839
372717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:10:26 | 17.02.2021 14:29:00 | 3.3094 | 0 | 97 | 0 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.696 | 0 | 0.98 | 4.982 | 6.109 | 0 | 0 | 17.768
372712 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7045050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:06:46 | 17.02.2021 12:12:00 | 1.0872 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.851 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 7.315
372708 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6667096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:01:44 | 17.02.2021 12:44:00 | 1.7044 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70.694 | 0 | 0.056 | 0 | 34.307 | 0 | 0 | 105.058
372702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6575249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 10:59:09 | 17.02.2021 12:30:00 | 1.5142 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.057 | 0 | 4.118 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 22.924
372706 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | BR6584495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:58:01 | 17.02.2021 11:42:00 | 0.73306 | 0 | 1224 | 7 | 43 | 4 | 126 | 4 | 4 | 0 | 70.485 | 2.509 | 4.094 | 16.11 | 23.495 | 228.482 | 22.362 | 367.537
372692 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517407833 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:47:12 | 17.02.2021 13:31:00 | 2.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
372690 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018072 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:45:50 | 17.02.2021 15:18:00 | 4.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
372687 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6611815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:41:36 | 17.02.2021 12:31:00 | 1.8233 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.379 | 0 | 1.05 | 0 | 16.446 | 0 | 0 | 33.875
372680 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11147256 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 10:38:25 | 17.02.2021 10:45:02 | 0.11028 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.503 | 0 | 0.09 | 0 | 0.044 | 0 | 0.18 | 1.817
372678 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515987985 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:37:34 | 17.02.2021 12:47:00 | 2.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
372683 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:36:24 | 17.02.2021 11:01:00 | 0.41 | 0 | 717 | 56 | 9 | 14 | 164 | 0 | 0 | 0 | 52.483 | 18.021 | 0.741 | 61.469 | 30.464 | 0 | 0 | 163.178
372683 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:36:24 | 17.02.2021 11:37:58 | 1.0261 | 0 | 33 | 36 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.537 | 12.009 | 0.95 | 16.651 | 57.366 | 0 | 0 | 97.513
372781 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:35:15 | 17.02.2021 13:23:00 | 2.7958 | 0 | 225 | 1 | 3 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 105.338 | 0 | 0.038 | 62.733 | 51.625 | 0 | 0 | 219.733
372675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11377336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:32:33 | 17.02.2021 17:00:00 | 6.4575 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.729 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 67.954
372674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:32:06 | 17.02.2021 10:48:00 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067
372619 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156383 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:21:29 | 17.02.2021 13:59:00 | 3.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
372666 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6887309 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:20:23 | 17.02.2021 10:57:00 | 0.61028 | 1 | 15477 | 6 | 121 | 103 | 2938 | 22 | 4 | 1.595 | 1001.986 | 0.928 | 3.852 | 314.152 | 719.741 | 278.04 | 13.471 | 2333.765
372607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO11001852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:05:08 | 17.02.2021 14:01:00 | 3.9311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506
372606 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6864892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 10:05:07 | 17.02.2021 11:55:00 | 1.8314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
372603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6769440 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:01:57 | 17.02.2021 13:05:42 | 3.0625 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.288 | 0 | 0.702 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 43.181
372725 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6755557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:57:44 | 17.02.2021 11:24:00 | 1.4378 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.356
372600 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6584449 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:57:09 | 17.02.2021 10:42:00 | 0.7475 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.565 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 8.08
372695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:56:19 | 17.02.2021 10:56:00 | 0.99472 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.288 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 10.367
372714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:43:46 | 17.02.2021 13:04:39 | 3.3481 | 0 | 358 | 24 | 8 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 167.237 | 502.067 | 3.694 | 119.116 | 42.552 | 0 | 0 | 834.665
372584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:39:07 | 17.02.2021 14:54:00 | 5.2481 | 0 | 4 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.576 | 0 | 84.494 | 0 | 0 | 0 | 223.07
372580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:35:07 | 17.02.2021 12:29:00 | 2.8981 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.065 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 34.456
372751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | ISO7156251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:30:09 | 17.02.2021 13:57:00 | 4.4475 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 5.404 | 0 | 0 | 23.194
372586 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7031296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:30:00 | 17.02.2021 09:46:34 | 0.27611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 147 | 16 | 26 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 61.99 | 78.305 | 198.905 | 140.292 | 480.031
372586 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7031286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:30:00 | 17.02.2021 10:03:00 | 0.55 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 106 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.916 | 155.637 | 783.64 | 781.963 | 1729.155
372586 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6566260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:30:00 | 17.02.2021 10:23:25 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.768 | 0 | 33.278 | 69.046
372586 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9069884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:30:00 | 17.02.2021 10:30:02 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.947 | 0 | 154.947
372534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:27:28 | 17.02.2021 10:43:00 | 1.2589 | 3 | 15 | 71 | 5 | 19 | 14 | 6 | 0 | 1.285 | 2.626 | 89.203 | 4.833 | 133.059 | 32.162 | 82.427 | 0 | 345.593
372534 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:27:28 | 17.02.2021 12:05:00 | 2.6256 | 2 | 94 | 98 | 1 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.723 | 221.859 | 6.378 | 259.99 | 79.379 | 0 | 0 | 611.329
372616 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6801046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:16:31 | 17.02.2021 11:38:00 | 2.3581 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.204 | 0 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 37.756
372561 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:13:28 | 17.02.2021 10:22:00 | 1.1422 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15.666 | 0 | 0 | 18.751 | 11.265 | 0 | 0 | 45.682
372561 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10398232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:13:28 | 17.02.2021 12:18:00 | 3.0756 | 0 | 173 | 4 | 0 | 19 | 67 | 1 | 0 | 0 | 43.533 | 5.493 | 0 | 318.349 | 18.848 | 1.446 | 0 | 387.669
372558 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:11:28 | 17.02.2021 09:11:58 | 0.00833 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 1.108
372556 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6920419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:01:27 | 17.02.2021 11:47:00 | 2.7592 | 2 | 12 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.271 | 4.375 | 212.216 | 0 | 7.074 | 11.272 | 0 | 0 | 249.208
372555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6929639 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 08:59:04 | 17.02.2021 11:00:00 | 2.0156 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 10.858
372554 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9462203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:54:11 | 17.02.2021 12:42:00 | 3.7969 | 0 | 25 | 62 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 104.788 | 0 | 532.298 | 44.697 | 0 | 0 | 685.505
372592 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6898409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:50:23 | 17.02.2021 09:31:00 | 0.67694 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.936 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 5.321
372552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:50:05 | 17.02.2021 10:19:00 | 1.4819 | 0 | 12 | 77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 111.116 | 0 | 149.424 | 0 | 0 | 0 | 261.877
372824 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8554158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:45:00 | 17.02.2021 14:21:00 | 5.6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 9.933 | 0 | 252.887 | 0 | 0 | 0 | 262.822
372549 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7098787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:44:45 | 17.02.2021 11:49:00 | 3.0708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 2.631
372547 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915003 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:43:34 | 17.02.2021 09:35:00 | 0.85722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0.593
372542 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:35:48 | 17.02.2021 09:01:00 | 0.42 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 0.421 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 4.731
372617 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6957113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:30:25 | 17.02.2021 10:52:00 | 2.3597 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.234 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 46.063
372527 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9462203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:17:25 | 17.02.2021 08:43:00 | 0.42639 | 0 | 25 | 62 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 11.585 | 0 | 57.813 | 4.971 | 0 | 0 | 74.757
372522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515732620 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:11:25 | 17.02.2021 10:06:00 | 1.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
372520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6743688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:06:09 | 17.02.2021 09:03:00 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.445 | 0 | 0 | 38.445
372550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:00:25 | 17.02.2021 11:12:00 | 3.1931 | 2 | 8 | 24 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6.026 | 0 | 67.888 | 0 | 475.24 | 5.187 | 0 | 0 | 554.342
372578 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517094117 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:54:47 | 17.02.2021 09:47:00 | 1.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507
372521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:54:45 | 17.02.2021 08:39:00 | 0.7375 | 1 | 161 | 2 | 3 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.977 | 11.094 | 0 | 0.018 | 0 | 0.791 | 12.166 | 0 | 25.045
372519 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6845332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:54:35 | 17.02.2021 10:19:00 | 2.4069 | 0 | 165 | 1 | 12 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19.757 | 0 | 2.037 | 91.132 | 0.757 | 123.327 | 0 | 237.009
372506 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:53:24 | 17.02.2021 08:40:00 | 0.77667 | 0 | 1707 | 136 | 37 | 20 | 257 | 0 | 0 | 0 | 240.075 | 42.649 | 11.985 | 82.689 | 122.173 | 0 | 0 | 499.571
372500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6843904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:51:55 | 17.02.2021 12:15:00 | 4.3847 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.431 | 0 | 0 | 0 | 14.362 | 0 | 0 | 65.793
372495 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6945263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:44:55 | 17.02.2021 09:03:00 | 1.3014 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 4.814 | 0 | 0 | 10.404
372493 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7080410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:43:35 | 17.02.2021 09:10:00 | 1.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.059 | 0 | 57.308 | 178.367
372491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:41:30 | 17.02.2021 07:44:18 | 0.04667 | 0 | 73 | 144 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 1.205 | 0 | 0.314 | 0.338 | 0 | 0 | 2.316
372490 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516172228 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:40:49 | 17.02.2021 09:51:00 | 2.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612
372528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:39:34 | 17.02.2021 08:30:00 | 0.84056 | 0 | 2648 | 11 | 53 | 34 | 411 | 2 | 0 | 0 | 228.096 | 2.473 | 1.378 | 46.795 | 66.326 | 63.502 | 0 | 408.57
372481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:26:59 | 17.02.2021 08:38:00 | 1.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
372478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:23:17 | 17.02.2021 13:22:00 | 5.9786 | 0 | 71 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.718 | 20.468 | 0 | 95.075 | 0.01 | 0 | 0 | 140.271
372479 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM | ISO6751530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:22:30 | 17.02.2021 09:42:00 | 2.325 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.637
372544 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:22:15 | 17.02.2021 08:39:00 | 1.2792 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.287 | 0 | 52.977 | 0 | 0 | 0 | 57.265
372529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:15:12 | 17.02.2021 12:08:00 | 4.88 | 0 | 484 | 2 | 2 | 8 | 61 | 4 | 0 | 0 | 104.113 | 6.02 | 0 | 22.679 | 11.869 | 67.997 | 0 | 212.678
372475 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7071942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:13:19 | 17.02.2021 08:02:00 | 0.81139 | 0 | 110 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0.498 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 8.513
372474 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Direk | ISO6562546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:07:33 | 17.02.2021 08:38:00 | 1.5075 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 1.475
372473 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:06:31 | 17.02.2021 10:24:00 | 3.2914 | 0 | 36 | 45 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.733 | 240.579 | 0 | 364.065 | 35.469 | 0 | 0 | 652.845
372470 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:05:13 | 17.02.2021 09:36:00 | 2.5131 | 0 | 31 | 52 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.817 | 95.77 | 0 | 317.274 | 11.437 | 0 | 0 | 443.299
372471 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6727656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:05:09 | 17.02.2021 10:06:00 | 3.0142 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 5.274
372472 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10597732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:04:54 | 17.02.2021 09:22:00 | 2.285 | 0 | 36 | 45 | 2 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9.479 | 105.25 | 1.681 | 368.695 | 3.659 | 318.202 | 0 | 806.966
372466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7090630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:58:44 | 17.02.2021 07:38:00 | 0.65444 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0.027 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 21.357
372463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:55:21 | 17.02.2021 07:15:00 | 0.3275 | 0 | 2648 | 11 | 53 | 34 | 411 | 2 | 0 | 0 | 82.39 | 0.839 | 0.467 | 16.215 | 21.434 | 19.062 | 0 | 140.407
372451 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:23:19 | 17.02.2021 09:26:00 | 3.0447 | 1 | 130 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28.706 | 2.627 | 0 | 7.23 | 3.754 | 3.116 | 0 | 45.433
372445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:03:18 | 17.02.2021 06:29:00 | 0.42833 | 4 | 3872 | 62 | 241 | 60 | 816 | 5 | 0 | 0.912 | 105.741 | 10.718 | 4.714 | 70.601 | 44.034 | 25.888 | 0 | 262.608
372431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7035149 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:59:56 | 17.02.2021 10:07:00 | 4.1178 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.906
372422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:54:35 | 17.02.2021 07:19:00 | 1.4069 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.559 | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 0 | 76.854
372413 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6902169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:09:58 | 17.02.2021 06:35:00 | 1.4172 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 4.748
372412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6575677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:05:44 | 17.02.2021 07:43:00 | 2.6211 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.293 | 0 | 0.165 | 0 | 4.519 | 0 | 0 | 28.977
372419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | FUSE7021812 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:47:19 | 17.02.2021 06:39:00 | 1.8614 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 6.685 | 0 | 7.273 | 17.843
372404 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:39:33 | 17.02.2021 05:42:00 | 1.0408 | 0 | 114 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9.405 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 4.361 | 15.822
372401 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6707613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:32:14 | 17.02.2021 07:42:00 | 3.1628 | 0 | 537 | 1 | 3 | 3 | 55 | 3 | 0 | 0 | 205.052 | 0 | 0 | 3.962 | 63.053 | 1088.065 | 0 | 1360.132
372406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6995614 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:14:31 | 17.02.2021 09:47:00 | 5.5414 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.682 | 0 | 0 | 0 | 27.225 | 0 | 0 | 87.907
372371 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:31:00 | 17.02.2021 09:30:00 | 5.9833 | 0 | 61 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.624 | 41.593 | 26.838 | 8.826 | 28.139 | 0 | 0 | 136.021
372368 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6707613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:12:51 | 17.02.2021 04:21:00 | 1.1358 | 0 | 537 | 1 | 3 | 3 | 55 | 3 | 0 | 0 | 62.649 | 0 | 0 | 1.256 | 18.32 | 305.951 | 0 | 388.175
372364 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6757994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 03:00:01 | 17.02.2021 04:39:00 | 1.6497 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 17.474 | 0 | 0 | 19.639
372357 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:46:28 | 17.02.2021 07:30:00 | 4.7256 | 0 | 540 | 111 | 13 | 15 | 101 | 0 | 0 | 0 | 775.817 | 354.194 | 33.532 | 607.787 | 231.1 | 0 | 0 | 2002.43
372357 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7486700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:46:28 | 17.02.2021 09:44:00 | 6.9589 | 0 | 41 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.972 | 32.04 | 3.898 | 0 | 17.94 | 0 | 0 | 99.85
372353 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6815635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 02:31:05 | 17.02.2021 02:58:00 | 0.44861 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.336 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 27.305
372352 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517230770 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:30:25 | 17.02.2021 07:52:00 | 5.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716
372350 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:28:39 | 17.02.2021 09:17:00 | 6.8058 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 99.76 | 0 | 0 | 0 | 144.046 | 0 | 35.647 | 279.452
372354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6707895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:24:29 | 17.02.2021 04:36:00 | 2.1919 | 0 | 460 | 0 | 20 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 107.435 | 0 | 10.414 | 0 | 19.338 | 16.527 | 0 | 153.713
372349 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6547247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:23:47 | 17.02.2021 10:59:00 | 8.5869 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.162 | 0 | 0 | 0 | 17.132 | 0 | 0 | 70.294
372345 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:14:19 | 17.02.2021 02:48:00 | 0.56139 | 0 | 2082 | 226 | 23 | 24 | 183 | 19 | 1 | 0 | 82.384 | 29.353 | 4.505 | 24.262 | 15.421 | 52.241 | 0.102 | 208.268
372332 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 02:00:24 | 17.02.2021 04:57:00 | 2.9433 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 71.609 | 0 | 0 | 0 | 21.946 | 0 | 0 | 93.555
372319 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6909892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 01:38:33 | 17.02.2021 02:14:00 | 0.59083 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 11.259 | 0 | 0.12 | 20.238
372316 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6665882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 01:30:29 | 17.02.2021 02:47:00 | 1.2753 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.799 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 49.9
372315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516232061 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:28:52 | 17.02.2021 02:58:00 | 1.4856 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026
372292 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6902171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:18:08 | 17.02.2021 02:46:00 | 1.4644 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 8.258
372311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:11:47 | 17.02.2021 02:04:00 | 0.87028 | 0 | 2648 | 11 | 53 | 34 | 411 | 2 | 0 | 0 | 182.077 | 1.893 | 0.638 | 34.998 | 43.346 | 30.462 | 0 | 293.414
372286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10942032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:07:46 | 17.02.2021 04:55:00 | 3.7872 | 0 | 1121 | 2 | 15 | 10 | 193 | 0 | 0 | 0 | 215.345 | 5.231 | 0.989 | 88.588 | 78.334 | 0 | 0 | 388.486
372273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6590201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:54:44 | 17.02.2021 01:21:00 | 0.43778 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.769 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 8.972
372333 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:53:20 | 17.02.2021 02:15:14 | 1.365 | 0 | 944 | 0 | 2 | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 97.176 | 0 | 0.022 | 43.008 | 45.012 | 0 | 0 | 185.218
372333 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6872251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:53:20 | 17.02.2021 02:35:44 | 1.7067 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 55.942 | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 0 | 0 | 84.312
372333 | 3 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7034436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:53:20 | 17.02.2021 06:49:00 | 5.9278 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.457 | 0 | 0 | 0 | 41.344 | 0 | 0 | 97.801
372333 | 4 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:53:20 | 17.02.2021 07:01:00 | 6.1278 | 0 | 650 | 1 | 7 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 336.598 | 0 | 0.137 | 112.032 | 92.928 | 0 | 0 | 541.696
372265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:52:44 | 17.02.2021 10:00:37 | 9.1314 | 0 | 181 | 63 | 22 | 12 | 115 | 8 | 0 | 0 | 194.807 | 513.724 | 81.992 | 494.433 | 333.07 | 142.819 | 0 | 1760.845
372278 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6913931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:47:41 | 17.02.2021 01:30:00 | 0.70528 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 0.009 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 4.307
372260 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:41:15 | 17.02.2021 05:30:00 | 4.8125 | 0 | 192 | 82 | 5 | 7 | 72 | 0 | 1 | 0 | 145.82 | 161.402 | 2.513 | 40.639 | 88.027 | 0 | 28.091 | 466.491
372257 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6878638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:36:54 | 17.02.2021 01:45:00 | 1.135 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.998 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0 | 22.473
372246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11369079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 00:31:34 | 17.02.2021 01:10:00 | 0.64056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.539 | 0 | 18.164 | 42.703
372244 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7133744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 00:30:09 | 17.02.2021 01:14:00 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.636 | 0 | 27.782 | 54.418
372243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6849292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 00:30:04 | 17.02.2021 01:22:00 | 0.86556 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.194 | 0 | 0 | 0 | 24.711 | 0 | 0 | 34.905
372268 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6696023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:27:55 | 17.02.2021 05:37:00 | 5.1514 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.017 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 16.549
372236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6653279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:27:10 | 17.02.2021 01:18:00 | 0.84722 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 6.357 | 0.169 | 89.831 | 0 | 99.891
372405 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:26:01 | 17.02.2021 09:48:00 | 9.3664 | 0 | 20 | 19 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.922 | 102.262 | 0 | 886.217 | 60.77 | 0 | 0 | 1060.171
372222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:16:50 | 17.02.2021 01:45:00 | 1.4694 | 0 | 36 | 45 | 2 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.05 | 51.048 | 0.803 | 163.465 | 1.267 | 96.628 | 0 | 318.261
372253 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6589709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:14:05 | 17.02.2021 00:47:00 | 0.54861 | 0 | 1320 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 84.098 | 0 | 0.103 | 0 | 10.36 | 0 | 1.155 | 95.717
372216 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6551941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 00:00:05 | 17.02.2021 01:25:00 | 1.4153 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 74.52 | 0 | 0 | 0 | 45.238 | 0 | 0 | 119.757
372215 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6849627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:57:02 | 17.02.2021 00:33:00 | 0.59944 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.388 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 7.628
372214 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:55:19 | 17.02.2021 01:04:00 | 1.1447 | 0 | 547 | 1 | 7 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11.288 | 0.222 | 0.284 | 0 | 3.184 | 0 | 0.673 | 15.652
372211 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:54:59 | 17.02.2021 05:59:00 | 6.0669 | 0 | 31 | 52 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.225 | 189.169 | 0 | 522.297 | 14.807 | 0 | 0 | 759.497
372206 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6878638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:42:12 | 17.02.2021 00:08:00 | 0.43 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.097 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 9.849
372195 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7012079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:30:03 | 17.02.2021 00:32:00 | 1.0325 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 5.272
372192 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6677399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:29:47 | 17.02.2021 00:21:00 | 0.85361 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 3.295
372178 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:13:44 | 16.02.2021 23:32:00 | 0.30444 | 0 | 320 | 61 | 2 | 12 | 43 | 2 | 1 | 0 | 11.082 | 19.916 | 0.275 | 2.973 | 2.443 | 3.301 | 0.169 | 40.16
372230 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6733517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:03:41 | 17.02.2021 00:58:00 | 1.9053 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 60.201 | 0 | 0 | 0 | 15.173 | 1.601 | 0 | 76.975
372172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7013649 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:51:37 | 16.02.2021 23:31:00 | 0.65639 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.378 | 0 | 0 | 0 | 8.396 | 0 | 0 | 16.774
372171 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10290624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:33:12 | 16.02.2021 22:57:00 | 0.39667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 9.315
372157 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:27:39 | 17.02.2021 06:03:00 | 7.5892 | 0 | 475 | 0 | 7 | 1 | 82 | 1 | 3 | 0 | 273.475 | 0 | 0.553 | 0 | 26.338 | 1.294 | 33.282 | 334.942
372156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:26:34 | 16.02.2021 23:33:00 | 1.1072 | 1 | 887 | 0 | 2 | 1 | 133 | 3 | 2 | 2.782 | 131.771 | 0 | 1.902 | 0 | 39.179 | 13.368 | 5.5 | 194.502
372141 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170403 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:06:37 | 17.02.2021 05:49:00 | 7.7064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667
372123 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6624933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:49:53 | 17.02.2021 06:20:00 | 8.5019 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.702 | 0 | 0.257 | 0 | 8.174 | 0 | 0 | 57.133
372116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:40:23 | 17.02.2021 02:09:00 | 4.4769 | 2 | 8 | 24 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 7.571 | 0 | 63.129 | 0 | 467.288 | 3.791 | 0 | 0 | 541.778
372107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | BR6979598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:27:21 | 16.02.2021 22:52:00 | 1.4108 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.022 | 0 | 0.057 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 13.776
372105 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056894 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:25:32 | 16.02.2021 22:36:00 | 1.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
372158 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7081447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:14:33 | 17.02.2021 05:17:00 | 8.0408 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.969 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 59.515
372096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11385344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:54:58 | 16.02.2021 22:00:00 | 1.0839 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 103.255 | 0 | 0 | 0 | 49.147 | 0 | 3.55 | 155.952
372087 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | ISO6590510 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:53:35 | 16.02.2021 21:47:00 | 0.89028 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.561 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 13.032
372139 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE7086064 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:45:58 | 16.02.2021 23:17:00 | 2.5172 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 16.865 | 0 | 0 | 19.775
372070 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10884829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:38:31 | 16.02.2021 21:57:00 | 1.3081 | 0 | 37 | 71 | 0 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.106 | 0 | 33.279 | 0 | 0 | 0 | 58.385
372076 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6690566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:35:55 | 16.02.2021 23:21:00 | 2.7514 | 0 | 97 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.807 | 0 | 0.377 | 0 | 16.925 | 0 | 0 | 63.108
372100 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6875133 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:32:21 | 16.02.2021 22:15:00 | 1.7108 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.365 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 54.465
372069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535204040 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:31:19 | 16.02.2021 22:01:00 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 1.606
372066 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7063895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:25:56 | 17.02.2021 03:39:00 | 7.2178 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.046 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.079
372511 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6707048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:24:50 | 17.02.2021 10:58:00 | 14.5528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.772
372062 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6746512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:18:40 | 16.02.2021 20:44:00 | 0.42222 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.478 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 8.374
372059 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6934161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:16:43 | 16.02.2021 20:44:00 | 0.45472 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.743 | 0 | 0.022 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 3.089
372056 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:13:16 | 16.02.2021 21:08:00 | 0.91222 | 0 | 1085 | 17 | 5 | 7 | 71 | 1 | 0 | 0 | 120.563 | 1.227 | 0.086 | 41.411 | 14.133 | 70.845 | 0 | 248.265
372050 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6542950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:26:04 | 16.02.2021 20:40:00 | 1.2322 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.263 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 7.271
372038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6781682 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:10:19 | 16.02.2021 20:35:00 | 1.4114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 16.344 | 0 | 0 | 17.229
372014 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6829732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:06:34 | 16.02.2021 21:07:00 | 2.0072 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.576 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 8.525 | 23.146
372011 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | BR7081447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:05:07 | 16.02.2021 20:43:00 | 1.6314 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.609 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 18.036
372006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7140946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:04:19 | 16.02.2021 21:25:00 | 2.3447 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.173 | 0 | 0.366 | 0 | 10.466 | 0 | 0 | 48.005
372008 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9258408 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:00:00 | 16.02.2021 19:39:00 | 0.65 | 0 | 287 | 12 | 14 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0.907 | 4.307 | 1.998 | 2.844 | 0 | 0 | 26.646
371992 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:47:47 | 16.02.2021 19:17:00 | 0.48694 | 1 | 854 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 60.648 | 110.036 | 0 | 0 | 0 | 12.822 | 0 | 0 | 183.505
371992 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE8717301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:47:47 | 16.02.2021 19:27:15 | 0.65778 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 102.359 | 0 | 0 | 0 | 31.716 | 0 | 0.023 | 134.098
371992 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6836311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:47:47 | 16.02.2021 19:32:25 | 0.74389 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 355.416 | 0 | 0 | 0 | 116.655 | 0 | 0.024 | 472.095
371988 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:46:18 | 16.02.2021 20:17:00 | 1.5117 | 0 | 373 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 83.175 | 0 | 0.628 | 0.819 | 12.048 | 65.625 | 11.721 | 174.016
371986 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517053613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:45:12 | 16.02.2021 20:29:00 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
371991 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7063895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:44:58 | 16.02.2021 20:06:00 | 1.3506 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.741 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.748
371985 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6653264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:44:19 | 16.02.2021 21:22:00 | 2.6281 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 27.724 | 0 | 0 | 0 | 12.525 | 0 | 41.662 | 81.911
372021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7154444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:41:52 | 16.02.2021 21:00:00 | 2.3022 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 57.024 | 0 | 0.55 | 0 | 43.221 | 83.442 | 41.475 | 225.712
371978 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7097209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:35:31 | 16.02.2021 19:13:00 | 0.62472 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14.143 | 0 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 0 | 23.505
371987 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7034436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:31:18 | 16.02.2021 22:04:00 | 3.545 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60.044 | 0 | 0 | 0 | 35.322 | 0 | 0 | 95.367
371959 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6968704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:19:27 | 16.02.2021 20:22:00 | 2.0425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 3.461
371952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:15:49 | 16.02.2021 18:58:00 | 0.70306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 3.628
372055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE9950074 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:05:46 | 16.02.2021 20:14:00 | 2.1372 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 3.737 | 0 | 0 | 8.778
371946 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7037854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:04:17 | 16.02.2021 19:54:51 | 1.8428 | 0 | 196 | 0 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.822 | 0 | 0.412 | 28.675 | 20.258 | 0 | 0 | 91.167
371946 | 2 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO10290983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:04:17 | 16.02.2021 21:12:22 | 3.1347 | 0 | 71 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.859 | 20.144 | 0 | 6.091 | 0.169 | 0 | 0 | 45.262
371942 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6626650 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:00:36 | 16.02.2021 21:49:00 | 3.8067 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.866 | 0 | 0 | 0 | 6.865 | 0 | 0 | 40.731
371928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6672918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:53:30 | 16.02.2021 18:57:00 | 1.0583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 1.418
371954 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:52:33 | 16.02.2021 18:38:00 | 0.7575 | 0 | 373 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 41.473 | 0 | 0.334 | 0.418 | 6.292 | 37.315 | 6.617 | 92.45
371940 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | LINE9257458 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:50:53 | 16.02.2021 18:55:00 | 1.0686 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.246 | 0 | 0.235 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 13.17
371922 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6689157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:47:10 | 16.02.2021 19:08:00 | 1.3472 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0.598 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 5.868
371921 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6957112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:44:39 | 16.02.2021 18:34:00 | 0.8225 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 4.021
371918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516143458 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:41:00 | 16.02.2021 18:26:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
371924 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6534309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:33:11 | 16.02.2021 18:05:00 | 0.53028 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.277 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 10.043
371909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6800226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:27:01 | 16.02.2021 17:34:00 | 0.11639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 2 | 39 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 114.203 | 3.63 | 14.501 | 132.881
371909 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6625076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:27:01 | 16.02.2021 18:04:10 | 0.61917 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1068 | 0 | 42 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 394.691 | 0 | 156.113 | 551.326
371908 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:18:15 | 16.02.2021 17:45:00 | 0.44583 | 0 | 373 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 23.171 | 0 | 0.205 | 0.246 | 3.782 | 25.684 | 4.608 | 57.696
371898 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:53:15 | 16.02.2021 17:11:00 | 0.29583 | 0 | 373 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 15.083 | 0 | 0.14 | 0.167 | 2.542 | 19.427 | 3.602 | 40.961
371895 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6682148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:43:14 | 16.02.2021 17:31:00 | 0.79611 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.927 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 0 | 0 | 11.176
371885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | FUSE6962293 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:41:44 | 16.02.2021 17:14:00 | 0.53778 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.251 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 8.891
371883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:36:14 | 16.02.2021 17:16:00 | 0.66278 | 0 | 416 | 0 | 35 | 2 | 120 | 3 | 3 | 0 | 50.475 | 0 | 1.043 | 0 | 29.037 | 80.442 | 26.261 | 187.259
371883 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6799065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:36:14 | 16.02.2021 18:39:11 | 2.0492 | 1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 159.48 | 6.612 | 0 | 0.209 | 41.151 | 32.327 | 0 | 0 | 239.778
371867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6933245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:02:48 | 16.02.2021 17:10:00 | 1.12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 4.802
371860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792401 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:41:50 | 16.02.2021 16:34:00 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039
371859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | 515627164 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:41:46 | 16.02.2021 17:14:00 | 1.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
371851 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535211624 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:23:52 | 16.02.2021 15:46:00 | 0.36889 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.852
371850 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517142189 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:22:47 | 16.02.2021 17:13:00 | 1.8369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642
371864 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132233 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:09:42 | 16.02.2021 15:55:00 | 0.755 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.267
371845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:02:11 | 16.02.2021 17:20:00 | 2.2969 | 0 | 59 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.856 | 29.707 | 0 | 95.286 | 4.675 | 0 | 0 | 148.524
371838 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7034436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:50:11 | 16.02.2021 15:16:00 | 0.43028 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.215 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 11.304
371829 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154520 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:35:22 | 16.02.2021 15:23:00 | 0.79389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
371827 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6793340 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 14:30:10 | 16.02.2021 15:14:00 | 0.73056 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 4.633
371821 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direk | ISO11322542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:18:41 | 16.02.2021 17:32:00 | 3.2219 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.491 | 0 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0 | 20.202
371814 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:05:31 | 16.02.2021 14:20:00 | 0.24139 | 0 | 767 | 0 | 71 | 4 | 182 | 0 | 5 | 0 | 12.578 | 0 | 2.257 | 3.388 | 5.808 | 0 | 2.509 | 26.541
371810 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6753836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:59:09 | 16.02.2021 15:12:00 | 1.2142 | 0 | 383 | 0 | 17 | 0 | 135 | 1 | 2 | 0 | 40.677 | 0 | 0.185 | 0 | 5.477 | 0 | 27.158 | 73.497
371780 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:52:08 | 16.02.2021 14:52:00 | 0.99778 | 0 | 1607 | 11 | 3 | 9 | 204 | 0 | 0 | 0 | 168.998 | 212.954 | 0.035 | 403.306 | 111.857 | 0 | 0 | 897.151
371773 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR6678716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:48:08 | 16.02.2021 15:24:00 | 1.5978 | 0 | 1271 | 7 | 31 | 16 | 132 | 2 | 0 | 0 | 221.301 | 5.225 | 0.396 | 81.881 | 33.499 | 144.258 | 0 | 486.559
371773 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR6678716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:48:08 | 16.02.2021 15:53:00 | 2.0811 | 0 | 10447 | 113 | 525 | 48 | 2437 | 12 | 11 | 0 | 2483.148 | 106.607 | 67.999 | 1736.72 | 1926.236 | 1213.509 | 70.626 | 7604.845
371803 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6780469 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:48:08 | 16.02.2021 14:16:00 | 0.46444 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 7.591
371760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7138446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:34:57 | 16.02.2021 14:33:00 | 0.9675 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 13.157 | 25.601
371757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7147223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 13:30:02 | 16.02.2021 15:00:00 | 1.4994 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.804 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 0 | 51.124
371756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6771712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:25:19 | 16.02.2021 13:50:00 | 0.41139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 0.953 | 775.144 | 21.696 | 801.229
371743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6680698 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:15:49 | 16.02.2021 14:20:00 | 1.0697 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 27.562 | 0 | 0 | 29.613
371739 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:01:40 | 16.02.2021 14:13:00 | 1.1889 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.564 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 11.178
371733 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:47:24 | 16.02.2021 13:56:00 | 1.1433 | 0 | 1571 | 4 | 14 | 6 | 300 | 1 | 2 | 0 | 139.935 | 3.205 | 4.892 | 151.763 | 68.055 | 0 | 0 | 367.85
371740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6739307 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:38:53 | 16.02.2021 13:09:00 | 0.50194 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.366 | 0 | 0 | 0 | 18.537 | 0 | 0 | 24.903
371723 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10872655 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:33:33 | 16.02.2021 14:01:00 | 1.4575 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 4.472 | 10.078
371719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6974398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:21:44 | 16.02.2021 13:14:00 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.734 | 0 | 0 | 29.734
371714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516271942 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:07:32 | 16.02.2021 13:13:00 | 1.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
371836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402836 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:40:29 | 16.02.2021 15:14:00 | 3.5586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487
371694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190497 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:25:49 | 16.02.2021 12:12:00 | 0.76972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
371693 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7006690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:08:11 | 16.02.2021 12:02:00 | 0.89694 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 5.475
371709 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7079752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:02:18 | 16.02.2021 11:58:00 | 0.92833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.168 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 10.06
371679 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6852106 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 11:00:30 | 16.02.2021 12:21:00 | 1.3417 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.237 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 5.71
371669 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK | ISO6649121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:50:06 | 16.02.2021 11:59:00 | 1.1483 | 0 | 140 | 89 | 5 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.363 | 67.345 | 1.266 | 177.309 | 4.81 | 0 | 0 | 274.093
371676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7151740 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:47:40 | 16.02.2021 12:29:00 | 1.6889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 41.008
371663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7032983 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:46:47 | 16.02.2021 12:12:00 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.659 | 0 | 0 | 33.659
371656 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6819357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:41:17 | 16.02.2021 10:49:00 | 0.12861 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
371654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 10:30:02 | 16.02.2021 11:20:00 | 0.83278 | 3 | 0 | 44 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 30.019 | 0 | 41.631 | 8.804 | 0 | 0 | 81.331
371644 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:11:09 | 16.02.2021 11:07:00 | 0.93083 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 8.711
371640 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6971346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 10:00:11 | 16.02.2021 11:57:00 | 1.9469 | 0 | 1773 | 1 | 20 | 2 | 473 | 4 | 10 | 0 | 486.26 | 0 | 1.209 | 35.198 | 137.041 | 159.403 | 31.85 | 850.963
371639 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6600996 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 10:00:03 | 16.02.2021 11:37:00 | 1.6158 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.287 | 0 | 1.546 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 15.382
371638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7137217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:58:46 | 16.02.2021 10:59:00 | 1.0039 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.118 | 0 | 0 | 0 | 10.711 | 0 | 0 | 73.83
371637 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516781754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:55:20 | 16.02.2021 11:43:00 | 1.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819
371634 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517264786 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:44:20 | 16.02.2021 11:15:00 | 1.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778
371629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9448040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:31:21 | 16.02.2021 11:12:00 | 1.6775 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.363 | 0 | 0.106 | 0 | 11.726 | 0 | 0 | 22.195
371628 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6793879 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:30:40 | 16.02.2021 11:47:00 | 2.2722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.655
371627 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7126904 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:30:27 | 16.02.2021 10:34:00 | 1.0592 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 3.081
371621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:20:34 | 16.02.2021 10:25:00 | 1.0739 | 0 | 930 | 85 | 32 | 15 | 254 | 0 | 0 | 0 | 60.73 | 56.76 | 21.686 | 28.621 | 7.388 | 0 | 0 | 175.185
371601 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:03:20 | 16.02.2021 16:55:42 | 7.8728 | 0 | 103 | 2 | 1 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 82.614 | 598.864 | 0.892 | 399.521 | 40.114 | 0 | 0 | 1122.006
371600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:02:11 | 16.02.2021 13:54:00 | 4.8636 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 86.656 | 0 | 0 | 0 | 13.651 | 0 | 0 | 100.307
371599 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO10748105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:01:18 | 16.02.2021 13:59:00 | 4.9617 | 0 | 326 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 122.789 | 0 | 0 | 90.009 | 26.678 | 0 | 0 | 239.476
371598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7011660 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:00:33 | 16.02.2021 12:00:00 | 2.9908 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.631 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | 123.006
371597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:00:01 | 16.02.2021 16:16:00 | 7.2664 | 17 | 1099 | 36 | 5 | 17 | 103 | 0 | 0 | 0.178 | 438.33 | 153.93 | 4.702 | 1961.89 | 105.589 | 0 | 0 | 2664.617
371633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6695091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:58:33 | 16.02.2021 10:55:00 | 1.9408 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 0 | 0.883 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 9.281
371592 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6733434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:57:45 | 16.02.2021 10:16:00 | 1.3042 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.391 | 0 | 0 | 44.391
371586 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:48:59 | 16.02.2021 09:47:00 | 0.96694 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 3.169 | 0 | 0 | 5.343
371572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6839314 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:18:14 | 16.02.2021 09:14:00 | 0.92944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.749
371582 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:18:02 | 16.02.2021 11:05:00 | 2.7828 | 0 | 660 | 1 | 14 | 1 | 115 | 5 | 0 | 0 | 127.569 | 11.533 | 2.676 | 0 | 37.326 | 729.867 | 0 | 908.971
371569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6569634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:08:36 | 16.02.2021 08:41:00 | 0.54 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.676
371604 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6904816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:07:00 | 16.02.2021 09:32:00 | 1.4167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2.912
371581 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6565124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:02:57 | 16.02.2021 11:19:00 | 3.2675 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.699 | 0 | 0 | 0 | 32.049 | 0 | 0 | 62.748
371564 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245401 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:52:58 | 16.02.2021 09:20:00 | 1.4506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
371563 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6741081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:49:26 | 16.02.2021 09:02:00 | 1.2094 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.508 | 0 | 0 | 0 | 20.891 | 0 | 0 | 32.398
371561 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:41:38 | 16.02.2021 07:42:08 | 0.00833 | 0 | 240 | 169 | 7 | 22 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.657 | 0.029 | 0.64 | 0.389 | 0 | 0 | 2.086
371560 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6865131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:40:06 | 16.02.2021 08:42:00 | 1.0317 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 3.313 | 0 | 0 | 18.142
371617 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:35:44 | 16.02.2021 09:40:00 | 2.0711 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.305 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 17.785
371558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6621211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:27:17 | 16.02.2021 09:06:00 | 1.6453 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.582 | 0 | 0.411 | 0 | 5.074 | 0 | 0 | 68.067
371557 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8689940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:24:49 | 16.02.2021 10:40:00 | 3.2531 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.097 | 0 | 0.262 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 24.162
371555 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6964762 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:54:54 | 16.02.2021 09:41:00 | 2.7683 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.017
371553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517362373 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:45:26 | 16.02.2021 07:41:00 | 0.92611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
371547 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:48:51 | 16.02.2021 07:50:00 | 2.0192 | 0 | 930 | 85 | 32 | 15 | 254 | 0 | 0 | 0 | 91.803 | 77.14 | 30.577 | 43.538 | 9.008 | 0 | 0 | 252.065
371541 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:47:06 | 16.02.2021 08:02:00 | 2.2483 | 0 | 581 | 3 | 16 | 7 | 55 | 1 | 0 | 0 | 39.951 | 6.243 | 5.22 | 65.633 | 3.483 | 14.567 | 0 | 135.097
371541 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:47:06 | 16.02.2021 09:03:00 | 3.265 | 0 | 614 | 0 | 44 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 114.443 | 0 | 10.596 | 0 | 45.162 | 0 | 0 | 170.201
371539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10597732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:36:56 | 16.02.2021 07:40:00 | 2.0511 | 0 | 36 | 45 | 2 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.518 | 82.537 | 1.315 | 275.444 | 2.388 | 174.381 | 0 | 543.582
371536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:10:40 | 16.02.2021 05:11:10 | 0.00833 | 0 | 240 | 169 | 7 | 22 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.599 | 0.024 | 0.48 | 0.251 | 0 | 0 | 1.664
371532 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:35:05 | 16.02.2021 04:35:35 | 0.00833 | 0 | 240 | 169 | 7 | 22 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.56 | 0.023 | 0.465 | 0.237 | 0 | 0 | 1.579
371543 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:33:27 | 16.02.2021 06:59:00 | 2.4258 | 0 | 660 | 1 | 14 | 1 | 115 | 5 | 0 | 0 | 81.147 | 6.635 | 1.554 | 0 | 19.216 | 245.042 | 0 | 353.594
371530 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6817076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:05:33 | 16.02.2021 05:38:00 | 1.5408 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.098 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 18.088
371524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6621211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 03:36:42 | 16.02.2021 07:21:00 | 3.7383 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 112.949 | 0 | 0.679 | 0 | 6.633 | 0 | 0 | 120.261
371518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 03:26:53 | 16.02.2021 03:27:53 | 0.01667 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.726
371517 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6766562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 03:00:04 | 16.02.2021 04:30:00 | 1.4989 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.771 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 39.879
371516 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6812994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 02:56:20 | 16.02.2021 06:10:00 | 3.2278 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.32 | 0 | 0 | 0 | 6.757 | 0 | 0 | 56.077
371513 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7013031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 02:31:07 | 16.02.2021 02:55:52 | 0.4125 | 0 | 2878 | 0 | 25 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 112.04 | 0 | 0.241 | 0 | 12.079 | 0 | 0.718 | 125.078
371501 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7028137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 02:30:05 | 16.02.2021 03:14:00 | 0.73194 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.423 | 0 | 0 | 0 | 7.149 | 0 | 0 | 25.572
371497 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 02:28:39 | 16.02.2021 07:05:00 | 4.6058 | 0 | 2735 | 22 | 2 | 7 | 264 | 5 | 11 | 0 | 1968.322 | 84.05 | 0.069 | 191.087 | 309.522 | 122.518 | 211.754 | 2887.322
371491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7147232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 02:03:29 | 16.02.2021 02:17:00 | 0.22528 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 79.533 | 0 | 0 | 0 | 15.705 | 0 | 0 | 95.238
371490 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 02:01:17 | 16.02.2021 03:47:27 | 1.7694 | 0 | 375 | 40 | 17 | 28 | 158 | 1 | 0 | 0 | 98.746 | 129.523 | 52.69 | 138.128 | 109.362 | 1.793 | 0 | 530.242
371484 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6799299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 01:40:56 | 16.02.2021 02:30:00 | 0.81778 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 3.544
371474 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6979428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 01:30:15 | 16.02.2021 02:50:00 | 1.3292 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.337 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 26.401
371473 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6931820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 01:30:02 | 16.02.2021 02:14:00 | 0.73278 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35.969 | 0 | 0 | 0 | 6.137 | 0 | 0 | 42.106
371475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6745651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 01:30:00 | 16.02.2021 01:33:19 | 0.05528 | 0 | 3369 | 0 | 17 | 7 | 315 | 0 | 0 | 0 | 20.798 | 0 | 0.011 | 2.986 | 8.109 | 0 | 0 | 31.904
371449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6943082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:53:37 | 16.02.2021 01:22:00 | 0.47306 | 1 | 8379 | 23 | 89 | 12 | 1104 | 0 | 7 | 0 | 473.364 | 3.006 | 4.489 | 15.474 | 143.513 | 0 | 23.715 | 663.562
371478 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11190167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:42:36 | 16.02.2021 01:46:06 | 1.0583 | 0 | 1538 | 0 | 82 | 1 | 270 | 2 | 1 | 0 | 121.806 | 0 | 2.965 | 0 | 21.37 | 7.455 | 0 | 153.595
371439 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:41:36 | 16.02.2021 04:37:32 | 3.9322 | 0 | 1265 | 19 | 183 | 4 | 132 | 13 | 6 | 0 | 293.262 | 23.922 | 20.647 | 18.198 | 70.78 | 84.013 | 38.537 | 549.36
371435 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8673305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 00:30:59 | 16.02.2021 01:12:00 | 0.68361 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.608 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 33.185
371434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6678909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 00:30:49 | 16.02.2021 01:13:00 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.61 | 0 | 10.716 | 73.325
371433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7120239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 00:30:39 | 16.02.2021 01:48:00 | 1.2892 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 129.089 | 0 | 0 | 0 | 25.728 | 0 | 0 | 154.818
371488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:13:15 | 16.02.2021 01:35:00 | 1.3625 | 0 | 44 | 0 | 3 | 1 | 150 | 1 | 8 | 0 | 4.999 | 0 | 0.028 | 1.277 | 32.956 | 0.414 | 115.201 | 154.875
371451 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7013031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:12:06 | 16.02.2021 01:12:55 | 1.0136 | 0 | 2878 | 0 | 25 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 322.785 | 0 | 0.615 | 0 | 30.691 | 0 | 1.772 | 355.863
371416 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:08:33 | 16.02.2021 01:17:40 | 1.1519 | 0 | 412 | 3 | 8 | 4 | 192 | 0 | 3 | 0 | 52.872 | 2.082 | 0.642 | 5.147 | 25.045 | 0 | 0.464 | 86.253
371412 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6950418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 00:00:05 | 16.02.2021 01:28:00 | 1.4653 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.557 | 0 | 0 | 0 | 27.187 | 0 | 0 | 64.745
371411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6693456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:59:15 | 16.02.2021 01:55:00 | 1.9292 | 0 | 387 | 3 | 44 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 108.81 | 0 | 24.243 | 0 | 28.324 | 0 | 0 | 161.377
371408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983763 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:41:46 | 16.02.2021 02:36:00 | 2.9039 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.557 | 0 | 3.052 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 20.158
371403 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029300 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:34:49 | 15.02.2021 22:55:00 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13
371386 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515748489 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:25:21 | 15.02.2021 22:55:00 | 1.4942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387
371389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10379437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:38:00 | 15.02.2021 21:53:00 | 1.25 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 5.157 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 9.679
371371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6898645 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:35:20 | 16.02.2021 00:16:00 | 3.6778 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.288 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 7.265
371361 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:25:08 | 15.02.2021 20:27:00 | 0.03111 | 0 | 412 | 3 | 8 | 4 | 192 | 0 | 3 | 0 | 2.213 | 0.062 | 0.02 | 0.174 | 0.905 | 0 | 0.015 | 3.389
371359 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6603644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:21:22 | 15.02.2021 21:18:00 | 0.94389 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0.062 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 5.191
371346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6733268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:07:53 | 15.02.2021 20:12:30 | 0.07694 | 1 | 724 | 33 | 6 | 25 | 302 | 14 | 2 | 0.022 | 11.034 | 2.261 | 0.082 | 11.994 | 3.586 | 1.526 | 1.443 | 31.949
371334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:58:00 | 15.02.2021 23:18:00 | 3.3333 | 0 | 145 | 58 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 72.96 | 59.934 | 0 | 261.481 | 1.264 | 24.226 | 0 | 419.865
371331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7549297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:53:51 | 15.02.2021 20:39:00 | 0.7525 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42
371328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6602632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:50:20 | 15.02.2021 20:03:00 | 0.21111 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 2.14
371322 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:45:48 | 15.02.2021 19:49:28 | 0.06111 | 0 | 412 | 3 | 8 | 4 | 192 | 0 | 3 | 0 | 4.451 | 0.129 | 0.04 | 0.357 | 1.921 | 0 | 0.031 | 6.928
371316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:34:46 | 15.02.2021 20:38:00 | 1.0539 | 0 | 852 | 8 | 3 | 1 | 178 | 1 | 3 | 0 | 123.669 | 0 | 0 | 1.256 | 37.95 | 1.042 | 15.43 | 179.348
371321 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:06:44 | 15.02.2021 19:44:15 | 0.62528 | 0 | 117 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.892 | 0.726 | 0 | 0.283 | 3.425 | 0 | 0 | 15.326
371321 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:06:44 | 15.02.2021 20:41:07 | 1.5731 | 0 | 527 | 46 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70.692 | 565.315 | 0 | 66.61 | 13.81 | 0 | 0 | 716.427
371286 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402543 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:58:56 | 15.02.2021 19:33:00 | 0.56778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
371348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6684509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:49:17 | 15.02.2021 20:17:00 | 1.4619 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.057 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 11.836
371276 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6612586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:44:52 | 15.02.2021 18:57:00 | 0.20222 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6.407 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 7.388
371272 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6611815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:43:21 | 15.02.2021 20:06:00 | 1.3775 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.393 | 0 | 0.694 | 0 | 10.574 | 0 | 0 | 26.661
371278 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7097209 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:38:45 | 16.02.2021 01:20:00 | 6.6875 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 137.843 | 0 | 0 | 0 | 76.436 | 0 | 0 | 214.278
371351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517379411 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:36:30 | 15.02.2021 21:28:00 | 2.8583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
371259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515618428 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:22:08 | 15.02.2021 19:16:00 | 0.89778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 1.677
371258 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6534273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:20:36 | 15.02.2021 20:06:00 | 1.7567 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 47.043 | 0 | 0 | 0 | 6.871 | 0 | 33.084 | 86.998
371230 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6535688 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:46:07 | 15.02.2021 19:46:00 | 1.9981 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.517 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 6.035
371210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517348627 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:20:05 | 15.02.2021 17:42:00 | 0.36528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
371206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516243979 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:07:57 | 15.02.2021 17:37:00 | 0.48417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
371193 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517250175 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:53:23 | 15.02.2021 17:36:00 | 0.71028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
371229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6541837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:44:03 | 15.02.2021 18:04:00 | 1.3325 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 3.71
371178 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:34:20 | 15.02.2021 16:50:00 | 0.26111 | 0 | 227 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0.011 | 0.072 | 6.031 | 0 | 0 | 9.172
371177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | FUSE7040836 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:33:02 | 15.02.2021 17:35:00 | 1.0328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 0 | 10.177 | 24.46
371172 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907984 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:28:34 | 15.02.2021 17:46:00 | 1.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
371166 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:23:18 | 15.02.2021 17:22:00 | 0.97833 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.365 | 0 | 20.546 | 0 | 23.842 | 0 | 0 | 67.754
371165 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6800832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:20:33 | 15.02.2021 18:23:00 | 2.0408 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.449 | 0 | 0.128 | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 8.35
371160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6778219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:07:24 | 15.02.2021 19:13:00 | 3.0933 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 206.24 | 0 | 0 | 0 | 23.988 | 0 | 0 | 230.228
371151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996484 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:03:57 | 15.02.2021 19:10:00 | 3.1008 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.474
371263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:01:00 | 15.02.2021 18:56:00 | 2.9167 | 0 | 19 | 0 | 4 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.579 | 0 | 0.094 | 433.016 | 430.08 | 0 | 0 | 887.77
371112 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:58:45 | 15.02.2021 18:56:00 | 2.9542 | 0 | 56 | 66 | 0 | 7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6.655 | 84.677 | 0 | 89.738 | 20.791 | 0 | 13.874 | 215.735
371112 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:58:45 | 15.02.2021 19:00:00 | 3.0208 | 1 | 13 | 44 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.531 | 3.932 | 42.931 | 0 | 43.866 | 0 | 0 | 0 | 91.26
371111 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:58:04 | 15.02.2021 15:58:44 | 0.01111 | 1 | 69 | 110 | 0 | 12 | 35 | 0 | 2 | 0.002 | 0.044 | 0.508 | 0 | 0.556 | 0.088 | 0 | 0.074 | 1.271
371097 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:53:38 | 15.02.2021 16:30:00 | 0.60611 | 0 | 32 | 124 | 11 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10.325 | 43.295 | 4.023 | 65.221 | 1.198 | 6.282 | 0 | 130.342
371094 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | SDK Çıkışı | BR6600250 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:50:22 | 15.02.2021 16:41:00 | 0.84389 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.773 | 0 | 5.868 | 0 | 4.429 | 0 | 0 | 24.07
371090 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516910895 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:43:50 | 15.02.2021 16:20:00 | 0.60278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
371038 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7087684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:23:46 | 15.02.2021 17:11:00 | 1.7872 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.142 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 10.347
371074 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6633211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:17:56 | 15.02.2021 15:52:33 | 0.57694 | 0 | 13268 | 9 | 181 | 52 | 2201 | 55 | 56 | 0 | 1066.537 | 2.604 | 15.292 | 278.133 | 576.687 | 1643.144 | 287.279 | 3869.676
371074 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6633211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:17:56 | 15.02.2021 16:00:00 | 0.70111 | 4 | 7461 | 0 | 50 | 6 | 816 | 1 | 5 | 3.733 | 2119.546 | 0 | 2.414 | 47.166 | 511.049 | 6.661 | 18.777 | 2709.346
370979 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6793877 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 15:00:02 | 15.02.2021 16:15:00 | 1.2494 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372
371089 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:41:36 | 15.02.2021 15:40:19 | 0.97861 | 0 | 32 | 200 | 11 | 57 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15.835 | 94.741 | 6.793 | 120.172 | 2.071 | 11.774 | 0 | 251.385
370952 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:11:46 | 15.02.2021 15:08:00 | 0.93722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
370949 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6814719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 14:03:23 | 15.02.2021 15:55:00 | 1.8603 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.105 | 0 | 0 | 0 | 43.39 | 0 | 0 | 93.495
370946 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6737183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 13:59:52 | 15.02.2021 15:27:00 | 1.4522 | 0 | 368 | 0 | 5 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 88.085 | 0 | 16.815 | 0 | 74.84 | 0 | 2.51 | 182.25
370941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10884861 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:51:54 | 15.02.2021 14:58:00 | 1.1017 | 0 | 41 | 36 | 0 | 7 | 24 | 3 | 1 | 0 | 5.985 | 33.821 | 0 | 3.949 | 3.292 | 58.649 | 0 | 105.696
370938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6878722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:33:37 | 15.02.2021 14:56:00 | 1.3731 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 66.763 | 0 | 0 | 0 | 26.799 | 0 | 0 | 93.562
370934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 13:32:04 | 15.02.2021 15:22:00 | 1.8322 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.275 | 0 | 0 | 0 | 18.561 | 0 | 0 | 26.835
370928 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6693301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 13:30:41 | 15.02.2021 16:08:00 | 2.6219 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 3.176
370913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:18:50 | 15.02.2021 13:21:04 | 0.03722 | 0 | 1905 | 155 | 133 | 57 | 548 | 2 | 0 | 0 | 15.156 | 2.234 | 1.902 | 10.885 | 10.656 | 40.815 | 0 | 81.648
370906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 13:03:56 | 15.02.2021 13:07:21 | 0.05694 | 0 | 1310 | 1 | 2 | 7 | 293 | 2 | 5 | 0 | 5.146 | 0.018 | 0.001 | 3.926 | 4.201 | 1.682 | 2.143 | 17.118
370900 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6738883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 13:00:34 | 15.02.2021 14:47:00 | 1.7739 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.983 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 52.097
370899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:58:50 | 15.02.2021 15:38:00 | 2.6528 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.94 | 0 | 0.861 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 44.959
370898 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10353917 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:55:49 | 15.02.2021 13:54:00 | 0.96972 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.109
370894 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7134722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:46:39 | 15.02.2021 14:47:00 | 2.0058 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.881 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 0 | 0 | 32.862
370890 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6933944 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:37:12 | 15.02.2021 13:05:00 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
370886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:33:02 | 15.02.2021 13:19:00 | 0.76611 | 0 | 73 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5.354 | 0.401 | 0.045 | 9.65 | 1.97 | 1.762 | 0 | 19.181
370885 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6800831 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:30:00 | 15.02.2021 15:00:00 | 2.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.139
370887 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6931771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:30:00 | 15.02.2021 14:59:00 | 2.4833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.512 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 25.772
370881 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6899690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:22:51 | 15.02.2021 13:03:00 | 0.66917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 78.38 | 0 | 51.87 | 131.344
370878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219875 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:07:45 | 15.02.2021 13:07:00 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63
370875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6528183 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:02:41 | 15.02.2021 13:19:00 | 1.2719 | 0 | 275 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.669 | 0 | 1.321 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 67.33
370874 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:01:03 | 15.02.2021 14:08:00 | 2.1158 | 0 | 5 | 397 | 0 | 12 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 174.485 | 0 | 110.97 | 9.331 | 1855.366 | 0 | 2150.152
370933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6841357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:56:44 | 15.02.2021 13:05:00 | 1.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 43.741 | 0 | 1.987 | 46.982
370867 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:53:16 | 15.02.2021 11:53:46 | 0.00833 | 0 | 52 | 60 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.34 | 0.005 | 2.72 | 0.219 | 0 | 0 | 3.4
370869 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6908178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:47:50 | 15.02.2021 13:02:00 | 1.2361 | 0 | 168 | 213 | 1 | 19 | 37 | 2 | 0 | 0 | 40.189 | 53.95 | 0 | 641.818 | 10.061 | 157.334 | 0 | 903.352
370857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7022785 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:37:50 | 15.02.2021 13:33:00 | 1.9194 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 8.288
370856 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419912 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:34:18 | 15.02.2021 12:57:00 | 1.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
370892 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:33:11 | 15.02.2021 13:16:00 | 1.7136 | 0 | 223 | 0 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.269 | 0 | 1.839 | 12.758 | 0.58 | 0 | 0 | 29.446
370854 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405243 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:31:37 | 15.02.2021 14:03:00 | 2.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
370849 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:22:56 | 15.02.2021 11:23:06 | 0.00278 | 0 | 559 | 29 | 30 | 6 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0.715 | 0.038 | 0.05 | 0.026 | 0.343 | 0.053 | 0 | 1.226
370840 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6643464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 11:02:03 | 15.02.2021 14:27:00 | 3.4158 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.619 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 42.635
370837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7181492 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:57:30 | 15.02.2021 12:05:00 | 1.125 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 51.221 | 0 | 0 | 0 | 23.444 | 0 | 0 | 74.666
370821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:32:47 | 15.02.2021 11:44:32 | 1.1958 | 2 | 13 | 36 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 3.536 | 0 | 67.312 | 0 | 296.584 | 9.198 | 8.389 | 0 | 385.019
370820 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO10872327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:30:46 | 15.02.2021 12:40:00 | 2.1539 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81
370814 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517423718 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:22:22 | 15.02.2021 12:22:00 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129
370811 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:20:45 | 15.02.2021 11:25:30 | 1.0792 | 0 | 66 | 30 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4.4 | 15.762 | 0 | 20.526 | 1.581 | 20.013 | 0 | 62.283
370807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6702756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:12:57 | 15.02.2021 12:59:00 | 2.7675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 3.927
370806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6672464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:12:44 | 15.02.2021 12:57:00 | 2.7378 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.298 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 0 | 11.13
370803 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:09:27 | 15.02.2021 14:58:00 | 4.8092 | 0 | 1573 | 1 | 2 | 1 | 236 | 0 | 2 | 0 | 684.58 | 0 | 0.217 | 0.802 | 255.357 | 0 | 0.563 | 941.519
370801 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:07:36 | 15.02.2021 12:37:00 | 2.49 | 1 | 93 | 3 | 62 | 14 | 62 | 2 | 0 | 0 | 21.674 | 38.191 | 29.639 | 445.533 | 31.154 | 374.546 | 0 | 940.737
370800 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:06:30 | 15.02.2021 12:36:00 | 2.4917 | 0 | 23 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.557 | 0 | 4.907 | 417.803 | 22.621 | 0 | 0 | 450.888
370799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:06:03 | 15.02.2021 14:36:00 | 4.4992 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.39
370797 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6794171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:03:59 | 15.02.2021 17:33:00 | 7.4836 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.985 | 0 | 0 | 0 | 20.614 | 0 | 0 | 87.599
370796 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7117419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:03:49 | 15.02.2021 12:00:00 | 1.9364 | 0 | 1193 | 0 | 6 | 1 | 110 | 0 | 1 | 0 | 388.559 | 0 | 0.079 | 8.738 | 65.69 | 0 | 14.484 | 477.55
370795 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:03:28 | 15.02.2021 15:12:00 | 5.1422 | 1 | 989 | 6 | 0 | 15 | 105 | 5 | 2 | 0.111 | 497.523 | 1.554 | 0 | 492.611 | 54.871 | 1301.994 | 140.619 | 2489.284
370793 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6965562 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:02:48 | 15.02.2021 12:08:00 | 2.0867 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.073 | 0 | 0 | 0 | 66.757 | 0 | 0 | 79.83
370792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:01:50 | 15.02.2021 13:52:00 | 3.8361 | 0 | 86 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.132 | 8.703 | 0 | 1.96 | 0.746 | 0 | 0 | 57.54
370791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:59 | 15.02.2021 15:00:00 | 4.9836 | 0 | 331 | 53 | 2 | 12 | 74 | 0 | 0 | 0 | 131.304 | 115.958 | 0 | 28.582 | 64.412 | 0 | 0 | 340.256
370789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:43 | 15.02.2021 10:57:00 | 0.93806 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748
370788 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:16 | 15.02.2021 12:07:00 | 2.1122 | 0 | 1265 | 19 | 183 | 4 | 132 | 13 | 6 | 0 | 242.823 | 20.246 | 17.546 | 13.621 | 72.362 | 113.026 | 58.187 | 537.812
370787 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6751382 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:11 | 15.02.2021 12:56:35 | 2.94 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.537 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 18.584
370785 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6935670 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:00 | 15.02.2021 12:28:33 | 2.4758 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 44.034 | 0 | 1.305 | 0 | 15.88 | 0 | 0.487 | 61.706
370785 | 2 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11162216 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:00 | 15.02.2021 15:00:00 | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 92.928 | 0 | 0 | 0 | 50.175 | 0 | 0.444 | 143.547
370786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6621204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:59:32 | 15.02.2021 10:39:00 | 0.65778 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.091 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 18.888
370784 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:55:36 | 15.02.2021 12:00:59 | 2.0897 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 3.3 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 9.767
370779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6823304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:44:44 | 15.02.2021 11:56:00 | 2.1878 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11.663 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 21.041 | 35.718
370775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6575603 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:39:34 | 15.02.2021 10:21:00 | 0.69056 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0.35 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 4.994
370774 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6549256 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:38:12 | 15.02.2021 10:55:00 | 1.28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.688 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 11.155
370771 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:34:44 | 15.02.2021 10:50:00 | 1.2544 | 0 | 1658 | 11 | 3 | 5 | 307 | 1 | 5 | 0 | 238.263 | 0.66 | 0 | 2.605 | 101.048 | 2.708 | 46.694 | 391.978
370764 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6756294 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:31:39 | 15.02.2021 12:25:00 | 2.8892 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.589 | 0 | 0 | 0 | 14.213 | 0 | 0 | 32.802
370762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7049343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:31:37 | 15.02.2021 11:24:00 | 1.8731 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 134.395 | 0 | 0 | 0 | 38.758 | 0 | 0 | 173.153
370761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7040828 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:30:59 | 15.02.2021 15:57:00 | 6.4336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 60.278 | 0 | 0 | 60.352
370760 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6757186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:30:53 | 15.02.2021 13:32:00 | 4.0186 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.935 | 0 | 0 | 0 | 15.502 | 0 | 0 | 55.437
370759 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:30:41 | 15.02.2021 12:13:00 | 2.7053 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.493 | 0 | 0.706 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 62.215
370758 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:29:33 | 15.02.2021 14:30:00 | 5.0075 | 2 | 2815 | 7 | 3 | 16 | 390 | 12 | 3 | 13.684 | 1936.327 | 9.603 | 1.802 | 282.551 | 472.114 | 533.106 | 22.378 | 3271.565
370751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6865678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:24:21 | 15.02.2021 13:14:00 | 3.8275 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.585 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 21.714
370808 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7014564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:22:52 | 15.02.2021 10:52:00 | 1.4856 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 5.133 | 10.748
370748 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:17:06 | 15.02.2021 11:48:23 | 2.5214 | 0 | 685 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 111.483 | 0 | 1.072 | 0.872 | 14.007 | 0 | 0 | 127.435
370748 | 2 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:17:06 | 15.02.2021 14:28:00 | 5.1817 | 0 | 241 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91.676 | 12.706 | 0.045 | 230.619 | 3.445 | 0 | 0 | 338.491
370745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:16:59 | 15.02.2021 09:20:07 | 0.05222 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 1.792 | 0.002 | 0 | 0 | 2.085
370745 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:16:59 | 15.02.2021 09:23:15 | 0.10444 | 0 | 1310 | 1 | 2 | 7 | 293 | 2 | 5 | 0 | 9.557 | 0.033 | 0.002 | 7.363 | 8.08 | 2.94 | 3.767 | 31.743
370746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6836028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:09:29 | 15.02.2021 10:08:00 | 0.97528 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.854 | 0 | 0 | 0 | 11.911 | 0 | 0 | 54.766
370739 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:03:48 | 15.02.2021 12:05:00 | 3.02 | 0 | 435 | 0 | 22 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 141.358 | 0 | 0.619 | 18.009 | 46.777 | 0 | 0 | 206.763
370738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6639074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:02:08 | 15.02.2021 11:46:09 | 2.7336 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 484.181 | 0 | 0 | 0 | 84.926 | 0 | 0 | 569.107
370736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6857544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:01:50 | 15.02.2021 11:00:00 | 1.9694 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 15.945 | 0 | 0.181 | 0 | 7.902 | 0 | 0 | 24.028
370735 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:01:40 | 15.02.2021 10:08:00 | 1.1056 | 0 | 1903 | 3 | 3 | 4 | 256 | 2 | 2 | 0 | 186.78 | 1.183 | 0.052 | 20.545 | 69.106 | 68.385 | 0.131 | 346.182
370734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:01:32 | 15.02.2021 10:53:00 | 1.8578 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 81.476 | 0 | 0 | 0 | 145.393 | 0 | 2.411 | 229.279
370733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:00:41 | 15.02.2021 16:56:00 | 7.9219 | 22 | 794 | 0 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 570.985 | 0 | 0 | 331.784 | 153.707 | 0 | 0 | 1056.476
370731 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:00:33 | 15.02.2021 10:21:00 | 1.3408 | 4 | 19 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | 14.569 | 1.197 | 6.58 | 0.284 | 105.881 | 2.601 | 30.023 | 0 | 161.136
370730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7039189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:00:17 | 15.02.2021 11:00:00 | 1.9953 | 0 | 370 | 3 | 30 | 3 | 73 | 1 | 1 | 0 | 98.487 | 0 | 4.511 | 100.887 | 39.824 | 25.003 | 0 | 268.713
370729 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7129426 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:00:17 | 15.02.2021 12:02:00 | 3.0286 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072
370728 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8627465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 08:59:38 | 15.02.2021 15:01:00 | 6.0228 | 0 | 48 | 0 | 3 | 5 | 112 | 2 | 0 | 0 | 5.241 | 0 | 1.861 | 296.633 | 318.717 | 356.302 | 0 | 978.754
370727 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6906360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 08:57:33 | 15.02.2021 10:22:00 | 1.4075 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.295 | 0 | 0.02 | 0 | 10.194 | 0 | 0 | 24.508
370718 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 08:41:42 | 15.02.2021 09:54:00 | 1.205 | 0 | 25 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.281 | 0.39 | 0.323 | 1.228 | 1.521 | 0 | 0 | 9.743
370706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 08:19:41 | 15.02.2021 10:50:00 | 2.5053 | 0 | 105 | 77 | 1 | 32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19.937 | 134.833 | 0.143 | 384.146 | 35.275 | 0 | 0 | 574.334
370701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 08:10:32 | 15.02.2021 08:25:00 | 0.24111 | 0 | 3074 | 3 | 3 | 12 | 448 | 0 | 1 | 0 | 113.676 | 0 | 0 | 4.615 | 57.587 | 0 | 3.008 | 178.886
370690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 08:01:28 | 15.02.2021 08:02:00 | 0.00889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.282
370683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6552955 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 07:38:04 | 15.02.2021 09:15:00 | 1.6156 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.364 | 0 | 0 | 0 | 6.578 | 0 | 0 | 37.942
370673 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6812994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 03:39:28 | 15.02.2021 06:14:00 | 2.5756 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.96 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 46.43
370671 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7129058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 03:28:51 | 15.02.2021 04:09:00 | 0.66917 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 10.286
370670 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7127358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 03:10:16 | 15.02.2021 04:45:00 | 1.5789 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.094 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 22.71
370669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 03:00:52 | 15.02.2021 03:59:00 | 0.96889 | 0 | 1366 | 3 | 15 | 12 | 154 | 1 | 0 | 0 | 114.381 | 17.644 | 0.551 | 137.02 | 36.568 | 38.766 | 0 | 344.931
370666 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6812994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 02:13:47 | 15.02.2021 03:33:00 | 1.3203 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.441 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 0 | 0 | 23.074
370665 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 02:06:41 | 15.02.2021 04:59:00 | 2.8719 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 91.232 | 0 | 0 | 0 | 13.266 | 0 | 0 | 104.499
370664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6800260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 02:06:29 | 15.02.2021 02:18:53 | 0.20667 | 0 | 8505 | 0 | 1 | 12 | 1083 | 1 | 14 | 0 | 241.536 | 0 | 0 | 138.57 | 112.104 | 226.791 | 4.394 | 723.394
370662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6800247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 02:05:58 | 15.02.2021 02:23:00 | 0.28389 | 0 | 12856 | 0 | 0 | 2 | 4298 | 3 | 90 | 0 | 514.023 | 0 | 0 | 0 | 395.513 | 38.217 | 44.12 | 991.872
370663 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 02:05:53 | 15.02.2021 05:00:00 | 2.9019 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.231 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 34.527
370659 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6983748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:45:00 | 15.02.2021 02:42:00 | 0.95 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.582 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 62.353
370658 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6525514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:37:23 | 15.02.2021 02:20:00 | 0.71028 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.989 | 0 | 0 | 0 | 6.957 | 0 | 0 | 51.946
370656 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6724348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:30:27 | 15.02.2021 02:54:00 | 1.3925 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 19.714 | 0 | 0 | 0 | 19.998 | 0 | 0 | 39.711
370655 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO10597813 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:30:05 | 15.02.2021 01:59:00 | 0.48194 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.448 | 0 | 0.008 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 8.82
370651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:02:12 | 15.02.2021 01:28:00 | 0.43 | 0 | 556 | 0 | 51 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 38.114 | 0 | 2.516 | 0 | 8.363 | 0 | 1.917 | 50.911
370650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:01:49 | 15.02.2021 01:29:00 | 0.45306 | 0 | 3074 | 3 | 3 | 12 | 448 | 0 | 1 | 0 | 162.468 | 0 | 0 | 5.395 | 52.228 | 0 | 1.337 | 221.428
370649 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6954985 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:01:39 | 15.02.2021 02:07:00 | 1.0892 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.412 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 11.9
370657 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6611431 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:00:00 | 15.02.2021 02:48:00 | 1.8 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.256 | 0 | 0 | 0 | 30.253 | 0 | 0 | 113.509
370644 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6707686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 00:30:57 | 15.02.2021 01:29:00 | 0.9675 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.695
370643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7134709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 00:30:37 | 15.02.2021 01:13:00 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.106 | 0 | 6.235 | 45.341
370640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7154576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 00:00:21 | 15.02.2021 01:51:00 | 1.8442 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 110.161 | 0 | 0 | 0 | 15.418 | 0 | 0 | 125.579
370638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6916529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 00:00:15 | 15.02.2021 00:54:00 | 0.89583 | 0 | 446 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.301 | 0 | 0 | 0 | 6.555 | 0 | 0 | 62.856
370637 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6874624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 00:00:02 | 15.02.2021 01:30:00 | 1.4994 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.352 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 31.422
370639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 23:58:58 | 15.02.2021 05:43:00 | 5.7339 | 0 | 740 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 583.928 | 0 | 0 | 0 | 30.084 | 0.056 | 0 | 614.068
370632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6911246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:11:02 | 15.02.2021 00:15:00 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.198 | 0 | 0 | 6.198
370630 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:59:24 | 14.02.2021 23:30:00 | 0.51 | 0 | 46 | 0 | 19 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0.622 | 3.944 | 1.473 | 0 | 0 | 7.621
370626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516773262 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:28:38 | 14.02.2021 23:26:00 | 0.95611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
370622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:39:24 | 14.02.2021 23:39:00 | 1.9933 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.392 | 0 | 0.013 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 5.455
370618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6912654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:44:44 | 14.02.2021 21:26:00 | 0.68778 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 120.405 | 0 | 0 | 0 | 12.988 | 0 | 0 | 133.393
370611 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:43:28 | 14.02.2021 22:12:00 | 1.4756 | 0 | 139 | 25 | 11 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.418 | 8.596 | 4.099 | 109.267 | 2.553 | 0 | 0 | 173.934
370605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO7150835 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:04:22 | 14.02.2021 20:24:00 | 0.32722 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 0 | 0 | 11.029
370601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:59:23 | 14.02.2021 20:37:00 | 0.62694 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.658 | 0 | 0 | 0 | 7.174 | 0 | 0 | 35.832
370588 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048925 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:21:20 | 14.02.2021 20:40:00 | 1.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
370585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7021898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:07:10 | 14.02.2021 19:50:00 | 0.71389 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.765 | 0 | 0 | 0 | 8.879 | 0 | 0 | 42.645
370576 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:58:32 | 14.02.2021 19:32:00 | 0.55778 | 0 | 36 | 45 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 35.882 | 0 | 52.814 | 5.214 | 0 | 0 | 96.967
370574 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6921422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:50:35 | 14.02.2021 20:03:00 | 1.2069 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 2.869
370573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:48:58 | 14.02.2021 19:42:00 | 0.88389 | 0 | 412 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 50.552 | 0 | 0 | 4.936 | 3.294 | 0 | 0 | 58.782
370568 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7045681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:38:50 | 14.02.2021 19:59:00 | 1.3361 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.612 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 9.476
370565 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9008691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:34:03 | 14.02.2021 19:25:00 | 0.84917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.949 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 2.322 | 9.055
370564 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831551 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:33:12 | 14.02.2021 19:24:00 | 0.84667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
370563 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:32:16 | 14.02.2021 19:15:00 | 0.71222 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0 | 3.584 | 0 | 0 | 0 | 7.072
370561 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR10731300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:26:32 | 14.02.2021 20:43:00 | 2.2744 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0.612 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 5.792
370608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6626352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:09:57 | 14.02.2021 19:45:00 | 1.5842 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.185 | 0 | 0.015 | 0 | 7.419 | 0 | 0 | 17.619
370550 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908135 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:01:59 | 14.02.2021 18:38:00 | 0.60028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
370540 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6932889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:39:38 | 14.02.2021 18:23:00 | 0.72278 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 4.672
370553 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:23:08 | 14.02.2021 18:43:00 | 1.3311 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.659 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 17.65
370531 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7021056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:22:50 | 14.02.2021 17:51:00 | 0.46944 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.016 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 1.619
370530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:20:29 | 14.02.2021 17:58:00 | 0.62528 | 1 | 52 | 155 | 2 | 63 | 24 | 12 | 1 | 1.934 | 3.15 | 124.249 | 0 | 260.608 | 0.24 | 635.028 | 2.32 | 1027.529
370521 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6656850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:10:54 | 14.02.2021 18:04:00 | 0.885 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.819 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 7.001
370519 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517229393 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:07:22 | 14.02.2021 18:47:00 | 1.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
370514 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11352458 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:56:42 | 14.02.2021 17:45:00 | 0.805 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.255 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 9.67
370513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312729 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:54:24 | 14.02.2021 18:24:00 | 1.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
370508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:48:04 | 14.02.2021 19:45:00 | 2.9489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
370516 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | BR9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:44:07 | 14.02.2021 17:05:00 | 0.34806 | 2 | 7697 | 87 | 80 | 58 | 1115 | 23 | 12 | 1.288 | 717.529 | 136.932 | 16.738 | 725.145 | 406.115 | 69.172 | 28.441 | 2101.36
370464 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669811 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:36:04 | 14.02.2021 17:39:00 | 1.0489 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.779 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 12.457
370450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:43:15 | 14.02.2021 16:42:00 | 0.97917 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 6.012
370440 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6770175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:17:20 | 14.02.2021 16:26:00 | 1.1444 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 0 | 8.276
370420 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10353917 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:49:15 | 14.02.2021 15:46:00 | 0.94583 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.047
370416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:37:15 | 14.02.2021 15:16:00 | 0.64583 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 11.488 | 0 | 0 | 0 | 22.278
370400 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6709208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:04:04 | 14.02.2021 15:01:00 | 0.94889 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.097 | 0 | 0.014 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 10.473
370399 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7058833 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:01:42 | 14.02.2021 14:31:00 | 0.48833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8
370397 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071255 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 14:00:16 | 14.02.2021 17:49:00 | 3.8122 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 50.593 | 0 | 0 | 0 | 62.313
370385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6727513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:41:22 | 14.02.2021 14:43:00 | 1.0272 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 10.806
370424 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:31:55 | 14.02.2021 15:12:00 | 1.6681 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.212 | 27.581 | 13.059 | 0 | 0 | 53.852
370370 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6690063 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:17:22 | 14.02.2021 14:17:00 | 0.99389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 5.372
370371 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6528236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:15:55 | 14.02.2021 15:48:00 | 2.5347 | 0 | 286 | 4 | 0 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 174.108 | 0 | 0 | 863.505 | 3.152 | 47.968 | 0 | 1088.734
370357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6726796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:03:55 | 14.02.2021 14:26:00 | 1.3681 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 0.779 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 6.202
370354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:03:17 | 14.02.2021 13:05:12 | 0.03194 | 0 | 27 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.075 | 0.029 | 0 | 0.581 | 0.14 | 0.019 | 0.005 | 0.848
370350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6803269 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 13:00:09 | 14.02.2021 13:57:00 | 0.9475 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 10.285 | 15.776
370348 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535185510 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:59:52 | 14.02.2021 14:04:00 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859
370337 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7085068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 12:33:57 | 14.02.2021 15:27:00 | 2.8842 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 86.569 | 0 | 0 | 121.718
370336 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11327796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 12:33:29 | 14.02.2021 15:27:00 | 2.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.553 | 0 | 287.553
370328 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO10731301 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:21:04 | 14.02.2021 13:28:00 | 1.1156 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0.33 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 2.619
370395 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8113984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:20:20 | 14.02.2021 14:18:00 | 1.9611 | 0 | 212 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.213 | 0 | 0 | 5.644 | 1.115 | 0 | 0 | 23.971
370343 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6616475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:06:30 | 14.02.2021 13:44:01 | 1.6253 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0.752 | 0.55 | 0.646 | 6.572 | 0.513 | 5.882 | 1.184 | 16.098
370343 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6784772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:06:30 | 14.02.2021 14:03:16 | 1.9461 | 0 | 710 | 1 | 8 | 1 | 53 | 1 | 3 | 0 | 75.124 | 0.955 | 0.273 | 2.465 | 6.995 | 3.568 | 18.214 | 107.593
370305 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 11:30:10 | 14.02.2021 13:25:00 | 1.9139 | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.043 | 20.653 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 14.208 | 35.364
370403 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6545244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:15:05 | 14.02.2021 15:12:00 | 3.9486 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21.081 | 0 | 0 | 0 | 28.728 | 0 | 4.387 | 54.196
370303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6785821 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:13:14 | 14.02.2021 11:47:00 | 0.56278 | 0 | 153 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.807 | 0 | 2.049 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 23.038
370301 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987034 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:09:19 | 14.02.2021 11:59:00 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0.843
370293 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:00:13 | 14.02.2021 12:00:00 | 0.99639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
370292 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517130290 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:59:41 | 14.02.2021 13:13:00 | 2.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
370287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:49:17 | 14.02.2021 11:41:00 | 0.86194 | 1 | 686 | 1 | 11 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 90.955 | 0 | 0.135 | 15.799 | 15.091 | 0 | 0 | 121.981
370273 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:21:16 | 14.02.2021 12:04:00 | 1.7122 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | 30 | 1 | 0 | 1.023 | 1.462 | 190.529 | 0 | 9.139 | 3.205 | 26.529 | 0 | 231.887
370270 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:14:15 | 14.02.2021 10:20:00 | 0.09583 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0.056 | 0.083 | 11.155 | 0 | 0.514 | 0.18 | 1.552 | 0 | 13.541
370268 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:12:15 | 14.02.2021 10:36:00 | 0.39583 | 0 | 399 | 23 | 42 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.23 | 9.822 | 0.916 | 4.988 | 2.713 | 0 | 0 | 42.669
370281 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6593072 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:09:15 | 14.02.2021 10:56:00 | 0.77917 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 1.307 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 2.294
370260 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 10:01:59 | 14.02.2021 13:43:00 | 3.6836 | 0 | 857 | 8 | 36 | 3 | 107 | 11 | 0 | 0 | 188.386 | 31.015 | 5.754 | 12.834 | 99.88 | 40.886 | 0 | 378.755
370256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517257950 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:47:24 | 14.02.2021 11:09:00 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
370252 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6548732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:30:38 | 14.02.2021 10:55:11 | 1.4092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.474 | 22.649 | 110.893 | 175.017
370251 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:30:15 | 14.02.2021 13:56:00 | 4.4292 | 0 | 978 | 0 | 16 | 1 | 283 | 4 | 11 | 0 | 781.461 | 0 | 3.386 | 59.489 | 348.45 | 321.615 | 177.716 | 1692.117
370243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8476814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:08:13 | 14.02.2021 11:39:00 | 2.5131 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.742 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 12.846
370239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6639653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:02:18 | 14.02.2021 12:00:58 | 2.9778 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 6 | 0 | 50.673 | 0 | 0 | 0 | 533.33 | 0 | 137.246 | 721.249
370237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6639651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:01:10 | 14.02.2021 12:00:00 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.133 | 0 | 58.764 | 265.897
370236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:00:42 | 14.02.2021 10:59:00 | 1.9717 | 1 | 16 | 94 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 16.405 | 0 | 168.603 | 0 | 56.086 | 0 | 0 | 0 | 241.094
370235 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:00:12 | 14.02.2021 11:02:00 | 2.03 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9.992 | 0 | 0 | 56.183 | 0.066 | 244.729 | 0 | 310.971
370234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6576250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:00:10 | 14.02.2021 10:02:00 | 1.0306 | 0 | 1707 | 1 | 1 | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 274.074 | 0 | 0 | 0 | 36.252 | 0 | 0 | 310.326
370230 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:54:39 | 14.02.2021 10:05:00 | 1.1725 | 0 | 242 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.907 | 0 | 0.063 | 4.033 | 3.594 | 0 | 0 | 28.597
370218 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:14:30 | 14.02.2021 08:51:00 | 0.60833 | 0 | 1315 | 383 | 88 | 82 | 382 | 1 | 7 | 0 | 160.877 | 86.339 | 24.685 | 73.408 | 68.649 | 8.923 | 3.038 | 425.919
370204 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 07:26:31 | 14.02.2021 07:29:12 | 0.04472 | 6 | 10724 | 73 | 53 | 81 | 1191 | 34 | 15 | 0.311 | 51.757 | 18.894 | 0.443 | 23.518 | 10.696 | 18.309 | 0.666 | 124.593
370205 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 07:25:59 | 14.02.2021 07:28:06 | 0.03528 | 0 | 1057 | 0 | 2 | 0 | 291 | 0 | 4 | 0 | 8.14 | 0 | 0.002 | 0 | 4.151 | 0 | 0.922 | 13.215
370192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 04:00:14 | 14.02.2021 04:08:00 | 0.12944 | 0 | 1170 | 6 | 87 | 9 | 376 | 0 | 0 | 0 | 23.147 | 0.086 | 1.566 | 2.331 | 11.149 | 0 | 0 | 38.279
370182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 02:01:14 | 14.02.2021 04:00:06 | 1.9811 | 0 | 1176 | 137 | 98 | 45 | 392 | 0 | 0 | 0 | 368.155 | 73.523 | 24.206 | 194.765 | 170.356 | 0 | 0 | 831.005
370173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6722611 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 01:31:08 | 14.02.2021 01:46:00 | 0.24778 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 4.026
370172 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6770829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 01:30:35 | 14.02.2021 02:31:00 | 1.0069 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.519 | 0 | 0.04 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 24.993
370169 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | BR6751882 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 01:00:05 | 14.02.2021 06:49:00 | 5.8153 | 2 | 25730 | 1733 | 198 | 467 | 4960 | 72 | 52 | 12.585 | 15026.24 | 2923.762 | 101.056 | 6499.397 | 9335.149 | 15731.676 | 570.223 | 50200.088
370171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 01:00:00 | 14.02.2021 01:16:00 | 0.26667 | 0 | 6 | 131 | 11 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 9.864 | 0.203 | 21.787 | 0.194 | 0 | 0 | 32.059
370168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7073484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 00:35:32 | 14.02.2021 01:13:00 | 0.62444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.805 | 0 | 17.011 | 66.816
370165 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6643953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 00:31:07 | 14.02.2021 01:26:00 | 0.91472 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.101 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 28.471
370167 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7149233 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 00:20:00 | 14.02.2021 01:32:00 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.598 | 57.103 | 0 | 103.476 | 173.177
370160 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6552598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 00:00:25 | 14.02.2021 00:55:00 | 0.90972 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 21.232 | 0 | 0 | 0 | 13.281 | 0 | 0 | 34.513
370163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 00:00:00 | 14.02.2021 02:09:00 | 2.15 | 0 | 323 | 3 | 31 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 194.576 | 1.211 | 46.673 | 79.405 | 97.395 | 0 | 0 | 419.259
370153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 22:25:25 | 13.02.2021 23:05:00 | 0.65972 | 6 | 1804 | 3 | 15 | 8 | 468 | 2 | 1 | 0 | 164.525 | 0 | 5.602 | 0.708 | 40.342 | 4.932 | 0 | 216.109
370104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458346 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 21:24:03 | 13.02.2021 22:24:00 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
370098 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937805 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:40:42 | 13.02.2021 21:17:00 | 0.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
370082 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898724 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:00:33 | 13.02.2021 20:45:00 | 0.74083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
370109 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:04:03 | 13.02.2021 21:35:00 | 2.5158 | 1 | 469 | 0 | 7 | 9 | 138 | 0 | 4 | 0 | 45.501 | 0 | 0.062 | 3.029 | 8.341 | 0 | 9.695 | 66.628
370057 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738912 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:58:02 | 13.02.2021 20:26:00 | 1.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
370056 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517231984 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:57:16 | 13.02.2021 20:14:00 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
370046 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6747119 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:36:48 | 13.02.2021 19:55:00 | 1.3033 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173
370036 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516113412 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:21:44 | 13.02.2021 18:33:00 | 0.18778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
370034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:14:15 | 13.02.2021 20:59:47 | 2.7589 | 0 | 89 | 2 | 62 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.935 | 0 | 5.505 | 0 | 2.133 | 0 | 0 | 14.573
370026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515659777 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:06:07 | 13.02.2021 18:21:00 | 0.24806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
370025 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517016718 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:05:56 | 13.02.2021 19:12:00 | 1.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121
370023 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6754255 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 18:00:00 | 13.02.2021 18:29:00 | 0.48333 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5.663 | 0 | 0.001 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 7.382
370009 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515721676 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:32:34 | 13.02.2021 18:39:00 | 1.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
369998 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:14:22 | 13.02.2021 18:03:00 | 0.81056 | 0 | 342 | 13 | 30 | 7 | 92 | 2 | 1 | 0 | 65.292 | 4.451 | 2.29 | 108.099 | 26.094 | 85.463 | 0 | 291.688
369981 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112334 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:17:46 | 13.02.2021 17:07:00 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
369980 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516024099 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:16:26 | 13.02.2021 16:53:00 | 0.60944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
369977 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6759012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:13:30 | 13.02.2021 17:27:00 | 1.225 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.317 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 8.649
369959 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direk | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:46:21 | 13.02.2021 17:23:00 | 1.6108 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.914 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 34.73
369938 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516729521 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:03:52 | 13.02.2021 15:43:00 | 0.65222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
369930 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:48:21 | 13.02.2021 16:01:00 | 1.2108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.676 | 0 | 0 | 12.676
369926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6943454 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:36:23 | 13.02.2021 16:09:00 | 1.5436 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.253
369922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6843902 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:32:00 | 13.02.2021 17:31:00 | 2.9833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.406 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 10.991
369953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6741316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:25:21 | 13.02.2021 16:26:00 | 2.0108 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.394 | 0 | 0.036 | 0 | 25.839 | 0 | 0 | 36.27
369906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7142748 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:02:50 | 13.02.2021 22:23:00 | 8.3361 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.197 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 83.634
369894 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:47:15 | 13.02.2021 14:33:00 | 0.7625 | 0 | 114 | 51 | 9 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 26.398 | 16.358 | 4.824 | 23.844 | 5.741 | 0 | 0.096 | 77.261
369886 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515310954 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:39:45 | 13.02.2021 14:17:00 | 0.62083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
369878 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6907410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:33:46 | 13.02.2021 14:22:00 | 0.80389 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 41.685 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 0 | 8.337 | 70.252
369873 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6860497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:25:24 | 13.02.2021 14:12:00 | 0.77667 | 0 | 63 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 0 | 2.509 | 0 | 3.773 | 0 | 0 | 18.669
369874 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:25:14 | 13.02.2021 16:08:00 | 2.7128 | 0 | 166 | 0 | 52 | 2 | 41 | 6 | 0 | 0 | 10.842 | 0 | 5.994 | 0 | 0.492 | 27.11 | 0 | 44.438
369869 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6937606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:15:53 | 13.02.2021 13:59:00 | 0.71861 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.661 | 0 | 2.669 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 13.857
369864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7142756 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:10:11 | 13.02.2021 13:42:00 | 0.53028 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 0 | 0 | 19.624
369855 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515722231 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:00:27 | 13.02.2021 15:21:00 | 2.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
369854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 13:00:13 | 13.02.2021 13:54:00 | 0.89639 | 0 | 723 | 1 | 31 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 112.593 | 0 | 9.887 | 8.059 | 13.471 | 0 | 0 | 144.009
369853 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6626017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 13:00:07 | 13.02.2021 14:45:00 | 1.7481 | 0 | 162 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 1.289 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 14.292
369834 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230153 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:19:22 | 13.02.2021 13:16:00 | 0.94389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
369828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6962293 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:04:58 | 13.02.2021 13:53:00 | 1.8006 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.391 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 29.687
369815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6567832 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:39:46 | 13.02.2021 12:22:00 | 0.70389 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 11.234
369813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:33:37 | 13.02.2021 14:31:00 | 2.9564 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.726 | 0 | 107.996 | 0 | 0 | 0 | 112.722
369808 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:24:31 | 13.02.2021 12:02:00 | 0.62472 | 1 | 450 | 4 | 9 | 4 | 86 | 0 | 0 | 1.803 | 19.233 | 0.985 | 0.617 | 4.139 | 17.504 | 0 | 0 | 44.281
369806 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:16:47 | 13.02.2021 11:46:00 | 0.48694 | 0 | 768 | 0 | 71 | 4 | 182 | 0 | 5 | 0 | 29.284 | 0 | 4.834 | 6.167 | 11.024 | 0 | 3.751 | 55.06
369793 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517074097 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:10:55 | 13.02.2021 12:12:00 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
369802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7040479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:08:22 | 13.02.2021 11:16:00 | 0.12722 | 0 | 1266 | 0 | 17 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29.045 | 0 | 0.513 | 0 | 2.688 | 0 | 0 | 32.246
369775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6762754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:06:06 | 13.02.2021 11:15:00 | 0.14833 | 0 | 6579 | 10 | 11 | 24 | 1428 | 6 | 2 | 0 | 235.898 | 1.501 | 0.282 | 76.503 | 114.494 | 75.399 | 0.395 | 504.473
369755 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6678857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:03:46 | 13.02.2021 12:36:00 | 1.5372 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.901 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 53.841
369753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6833119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 11:00:45 | 13.02.2021 12:41:00 | 1.6708 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 28.284 | 0 | 0 | 0 | 387.336 | 0 | 0 | 415.62
369751 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 11:00:37 | 13.02.2021 16:21:00 | 5.3397 | 0 | 481 | 0 | 77 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 265.088 | 0 | 16.966 | 0 | 57.005 | 0 | 0 | 339.059
369749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6637285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:59:32 | 13.02.2021 11:18:00 | 0.30778 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 29.368 | 0 | 0 | 31.427
369744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981730 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:40:59 | 13.02.2021 11:34:00 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
369738 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6967400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:29:07 | 13.02.2021 10:43:00 | 0.23139 | 0 | 1638 | 11 | 6 | 3 | 204 | 2 | 0 | 0 | 67.783 | 0.888 | 0.048 | 0.197 | 20.487 | 4.214 | 0 | 93.616
369727 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6615281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:14:20 | 13.02.2021 10:59:00 | 0.74444 | 0 | 2545 | 14 | 15 | 19 | 594 | 0 | 6 | 0 | 365.465 | 0 | 3.888 | 98.191 | 245.301 | 0 | 7.643 | 720.488
369721 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11030315 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 10:03:55 | 13.02.2021 12:14:00 | 2.1681 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.504 | 0 | 0 | 0 | 21.335 | 0 | 0 | 53.839
369718 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7143091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 10:01:01 | 13.02.2021 11:44:00 | 1.7164 | 0 | 254 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29.173 | 0 | 2.859 | 0 | 7.652 | 0 | 0 | 39.685
369717 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6657433 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 10:00:16 | 13.02.2021 11:30:00 | 1.4956 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 23.461 | 0 | 0 | 15.651 | 1.596 | 0.515 | 0 | 41.222
369715 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6708421 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:56:22 | 13.02.2021 11:10:00 | 1.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.358 | 0 | 3.241 | 19.599
369670 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6715121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:38:21 | 13.02.2021 11:28:00 | 1.8275 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 12.408 | 0 | 0 | 0 | 16.323
369665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | ISO6730031 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:35:45 | 13.02.2021 09:52:00 | 0.27083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.924 | 0 | 0.132 | 7.057
369641 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802480 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:30:20 | 13.02.2021 10:42:00 | 1.1944 | 0 | 1434 | 1 | 2 | 2 | 166 | 0 | 3 | 0 | 132.738 | 6.794 | 0.065 | 65.299 | 44.079 | 0 | 0 | 248.975
369712 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7095533 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:29:51 | 13.02.2021 09:48:00 | 0.3025 | 0 | 13352 | 14 | 188 | 60 | 2721 | 57 | 77 | 0 | 561.474 | 3.821 | 8.691 | 145.561 | 322.911 | 764.425 | 172.002 | 1978.885
369633 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517413166 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:22:56 | 13.02.2021 10:37:00 | 1.2344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
369631 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005479 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:21:58 | 13.02.2021 10:35:00 | 1.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
369632 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516047783 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:21:45 | 13.02.2021 10:09:00 | 0.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818
369629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6973045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:15:59 | 13.02.2021 10:43:00 | 1.4503 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 4.365 | 8.305
369748 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9633991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:09:40 | 13.02.2021 11:38:00 | 2.4722 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 0 | 72.434 | 0 | 78.092
369621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6907410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:00:09 | 13.02.2021 13:16:00 | 4.2642 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 229.678 | 0 | 0 | 0 | 106.83 | 0 | 50.736 | 387.244
369798 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516030440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:00:04 | 13.02.2021 12:45:00 | 3.7489 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.118
369617 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6967082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:45:29 | 13.02.2021 09:30:00 | 0.74194 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0.011 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1.637
369611 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330187 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:30:08 | 13.02.2021 10:31:00 | 2.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
369664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6804841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:21:30 | 13.02.2021 10:04:00 | 1.7083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.928
369607 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6813295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:10:35 | 13.02.2021 10:41:00 | 2.5069 | 0 | 205 | 2 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.332 | 0.348 | 1.076 | 0 | 9.986 | 0 | 0 | 47.741
369605 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:10:35 | 13.02.2021 09:00:00 | 0.82361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.22 | 2.511 | 0 | 0 | 5.831
369605 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6584966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:10:35 | 13.02.2021 11:56:00 | 3.7569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.826 | 0 | 0 | 128.826
369601 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 07:53:06 | 13.02.2021 07:54:06 | 0.01667 | 1 | 479 | 7 | 4 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0.521 | 0.01 | 0.006 | 0 | 0.049 | 0 | 0.016 | 0.601
369588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2021 04:28:23 | 13.02.2021 05:36:00 | 1.1269 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 11.401 | 0 | 0 | 0 | 7.812 | 0 | 0.041 | 19.254
369578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 03:21:19 | 13.02.2021 03:23:43 | 0.04 | 0 | 1048 | 0 | 9 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 | 0.01 | 1.98 | 2.33 | 0 | 0 | 9.296
369565 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11078104 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 03:05:39 | 13.02.2021 04:08:00 | 1.0392 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671
369564 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7138949 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 03:01:30 | 13.02.2021 07:11:00 | 4.1583 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 0 | 0 | 103.455
369563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 03:00:29 | 13.02.2021 03:33:00 | 0.54194 | 0 | 3074 | 3 | 3 | 12 | 448 | 0 | 1 | 0 | 177.104 | 0 | 0 | 6.438 | 61.871 | 0 | 2.366 | 247.779
369562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634818 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 02:50:54 | 13.02.2021 03:46:00 | 0.91833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
369585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6585255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 02:23:44 | 13.02.2021 09:10:00 | 6.7711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 384.757 | 0 | 0.898 | 385.679
369559 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7138949 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 02:02:28 | 13.02.2021 02:33:00 | 0.50889 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.522 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 12.559
369558 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6947787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 02:00:22 | 13.02.2021 02:56:00 | 0.92722 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 9.389 | 0 | 2.823 | 0 | 17.653 | 0 | 0.144 | 30.01
369553 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7280469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 01:19:11 | 13.02.2021 02:10:00 | 0.84694 | 0 | 352 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 16.654 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0.14 | 0 | 18.947
369548 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 01:02:17 | 13.02.2021 01:28:00 | 0.42861 | 1 | 5745 | 93 | 418 | 14 | 1087 | 9 | 25 | 0.196 | 243.472 | 15.631 | 10.791 | 67.445 | 55.787 | 40.6 | 18.755 | 452.676
369545 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6528236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 00:31:09 | 13.02.2021 01:27:00 | 0.93083 | 0 | 286 | 4 | 0 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 49.601 | 0 | 0 | 248.666 | 0.858 | 23.676 | 0 | 322.8
369544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6736430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 00:30:10 | 13.02.2021 01:12:00 | 0.69722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 30.377 | 0 | 7.181 | 38.434
369543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11147023 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 00:29:00 | 13.02.2021 01:45:00 | 1.2667 | 0 | 490 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.038 | 0 | 0.018 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 94.862
369538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 23:32:53 | 12.02.2021 23:51:00 | 0.30194 | 0 | 16 | 34 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 6.743 | 0.205 | 22.286 | 0 | 0 | 0 | 29.612
369535 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9328936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 22:51:58 | 12.02.2021 23:23:00 | 0.51722 | 0 | 259 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 0 | 0.097 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 17.494
369531 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059987 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 22:36:49 | 12.02.2021 23:47:00 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
369522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 21:29:18 | 12.02.2021 22:44:00 | 1.245 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.755 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 14.825
369518 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 21:20:05 | 12.02.2021 21:59:00 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
369521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:50:20 | 12.02.2021 22:07:59 | 1.2942 | 0 | 193 | 96 | 5 | 9 | 72 | 0 | 1 | 0 | 70.557 | 44.144 | 0.714 | 12.943 | 28.257 | 0 | 8.321 | 164.936
369506 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516016418 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:41:48 | 12.02.2021 21:50:00 | 1.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326
369497 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214561 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:34:04 | 12.02.2021 21:33:00 | 0.98222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
369496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6774002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:32:26 | 12.02.2021 20:40:17 | 0.13083 | 0 | 502 | 0 | 7 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10.759 | 0 | 0.023 | 2.167 | 10.896 | 0 | 0 | 23.844
369500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7142756 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:01:18 | 12.02.2021 21:26:00 | 1.4117 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.436 | 0 | 0 | 0 | 9.282 | 0 | 0 | 53.719
369476 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK | ISO6649121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:54:22 | 12.02.2021 22:07:59 | 2.2269 | 0 | 140 | 89 | 5 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.43 | 101.878 | 1.711 | 255.187 | 6.533 | 0 | 0 | 415.739
369460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515717608 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:41:13 | 12.02.2021 21:42:00 | 2.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
369449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7409344 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:08:01 | 12.02.2021 21:20:00 | 2.1997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 29.665 | 0 | 0 | 0 | 30.463
369441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6875459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:51:00 | 12.02.2021 21:30:00 | 2.65 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96.647 | 0 | 0.192 | 0 | 8.847 | 0 | 0 | 105.686
369431 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025722 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:31:48 | 12.02.2021 19:33:00 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
369423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6661017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:29:03 | 12.02.2021 19:13:00 | 0.7325 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 2.708
369434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7067977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:22:02 | 12.02.2021 20:11:00 | 1.8161 | 0 | 703 | 0 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 203.065 | 0 | 0 | 0 | 19.357 | 0 | 0 | 222.421
369409 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515813228 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:11:43 | 12.02.2021 19:38:00 | 1.4381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
369404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:05:52 | 12.02.2021 19:13:00 | 1.1189 | 0 | 4 | 84 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.658 | 0 | 19.053 | 0 | 0 | 0 | 63.711
369403 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8478200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:02:41 | 12.02.2021 19:26:00 | 1.3886 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 18.485 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 19.787
369417 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932642 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:59:30 | 12.02.2021 18:37:00 | 0.625 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.571 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 26.623
369384 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:50:02 | 12.02.2021 19:25:00 | 1.5828 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 2.503
369378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51514557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:43:25 | 12.02.2021 18:57:00 | 1.2264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
369359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237674 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:27:54 | 12.02.2021 17:42:00 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192
369400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7214112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:00:52 | 12.02.2021 18:09:00 | 1.1356 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053
369363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:59:08 | 12.02.2021 18:13:00 | 1.2311 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25.503 | 0 | 0 | 0 | 6.456 | 0 | 0 | 31.959
369336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:58:41 | 12.02.2021 17:33:00 | 0.57194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
369335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6848978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:57:47 | 12.02.2021 18:15:00 | 1.2869 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.897 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 41.387
369340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7067977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:54:58 | 12.02.2021 17:57:00 | 1.0339 | 0 | 703 | 0 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 109.734 | 0 | 0 | 0 | 11.868 | 0 | 0 | 121.602
369327 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6570530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:43:10 | 12.02.2021 17:10:00 | 0.44722 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08
369321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6930311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:38:12 | 12.02.2021 19:58:00 | 3.33 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 0 | 12.732 | 0 | 22.735 | 0 | 0 | 52.837
369483 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6879280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:30:53 | 12.02.2021 20:02:00 | 3.5186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 1.366
369316 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6750260 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:27:13 | 12.02.2021 17:04:00 | 0.61306 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 0.112 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 5.073
369313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:22:47 | 12.02.2021 17:15:00 | 0.87028 | 1 | 168 | 5 | 16 | 4 | 26 | 14 | 0 | 0.051 | 18.868 | 107.484 | 1.314 | 35.258 | 5.214 | 35.885 | 0 | 204.075
369312 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6609676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:20:07 | 12.02.2021 17:08:00 | 0.79806 | 1 | 160 | 5 | 5 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2.319 | 18.227 | 3.109 | 0.539 | 0 | 1.758 | 0 | 1.033 | 26.984
369420 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6935699 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:17:13 | 12.02.2021 19:01:00 | 2.7297 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.324
369307 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516148425 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:06:23 | 12.02.2021 16:38:00 | 0.52694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
369298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515676911 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:43:23 | 12.02.2021 16:41:00 | 0.96028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
369292 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direk | ISO6531126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:27:54 | 12.02.2021 16:38:00 | 1.1683 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.631
369284 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056618 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:10:37 | 12.02.2021 15:38:00 | 0.45639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
369281 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:08:23 | 12.02.2021 17:17:38 | 2.1542 | 0 | 3 | 117 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.157 | 3.307 | 178.128 | 0 | 1.307 | 0 | 273.899
369281 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:08:23 | 12.02.2021 19:40:20 | 4.5325 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 14.332
369279 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:06:13 | 12.02.2021 17:34:00 | 2.4631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567
369276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6618806 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 15:00:04 | 12.02.2021 17:13:00 | 2.2156 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 3.584 | 0 | 0 | 5.689
369262 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10254048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:28:32 | 12.02.2021 15:08:00 | 0.65778 | 0 | 850 | 1 | 15 | 3 | 141 | 9 | 0 | 0 | 46.014 | 2.558 | 0.645 | 0 | 12.482 | 177.159 | 0 | 238.858
369087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6702429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:18:21 | 12.02.2021 15:15:00 | 0.94417 | 0 | 5 | 11 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.123 | 0 | 18.516 | 0 | 264.931 | 0 | 303.57
369255 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:12:20 | 12.02.2021 16:30:00 | 2.2944 | 0 | 6051 | 1 | 125 | 8 | 746 | 10 | 25 | 0 | 746.126 | 0 | 9.792 | 77.668 | 269.252 | 71.373 | 41.132 | 1215.343
369250 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:06:17 | 12.02.2021 15:10:00 | 1.0619 | 0 | 194 | 163 | 8 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28.679 | 69.083 | 2.449 | 133.127 | 13.958 | 0 | 0 | 247.297
369249 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7091949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:06:14 | 12.02.2021 15:11:00 | 1.0794 | 0 | 117 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.366 | 0 | 0.972 | 0 | 10.998 | 0 | 0 | 23.336
369243 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:05:20 | 12.02.2021 18:29:00 | 4.3944 | 0 | 1514 | 4 | 190 | 8 | 165 | 3 | 7 | 0 | 405.93 | 0 | 23.711 | 206.928 | 57.823 | 455.076 | 95.714 | 1245.183
369242 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7039318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:04:42 | 12.02.2021 16:09:00 | 2.0717 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.759 | 0 | 0 | 0 | 17.274 | 0 | 0 | 50.033
369239 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:00:29 | 12.02.2021 15:44:00 | 1.7253 | 1 | 575 | 2 | 7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.78 | 140.119 | 0.515 | 0.201 | 5.668 | 52.69 | 0 | 0 | 199.974
369232 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7057784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:47:34 | 12.02.2021 14:53:00 | 1.0906 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529
369227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115634 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 13:31:56 | 12.02.2021 15:33:00 | 2.0178 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.067
369218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:09:38 | 12.02.2021 14:21:00 | 1.1894 | 0 | 100 | 64 | 12 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.148 | 21.28 | 1.319 | 20.235 | 11.933 | 0 | 0 | 76.915
369208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269414 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:40:31 | 12.02.2021 15:31:00 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
369207 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:37:48 | 12.02.2021 14:06:00 | 1.47 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.796 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 8.617
369204 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:30:42 | 12.02.2021 12:50:00 | 0.32167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 13.909 | 0 | 0 | 16.351
369201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515758902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:21:52 | 12.02.2021 12:59:00 | 0.61889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
369200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515152614 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:16:22 | 12.02.2021 12:44:00 | 0.46056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
369195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516246223 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:02:46 | 12.02.2021 12:37:00 | 0.57056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
369192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517076460 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:52:10 | 12.02.2021 14:24:00 | 2.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019
369191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445276 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:49:55 | 12.02.2021 14:00:00 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.264 | 0 | 0 | 13.264
369184 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194662 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:42:18 | 12.02.2021 12:05:00 | 0.37833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 1.652
369176 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | ISO6959674 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:32:07 | 12.02.2021 11:54:00 | 0.36472 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 0.019 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 3.525
369168 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515716243 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:21:26 | 12.02.2021 11:48:00 | 0.44278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
369155 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207430 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:08:25 | 12.02.2021 12:51:00 | 1.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
369151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:01:53 | 12.02.2021 12:15:00 | 1.2186 | 2 | 405 | 19 | 61 | 19 | 67 | 2 | 1 | 3.426 | 80.898 | 16.537 | 46.499 | 99.077 | 21.695 | 8.179 | 1.54 | 277.85
369150 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516225614 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:01:00 | 12.02.2021 11:33:00 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
369166 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6573904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:55:49 | 12.02.2021 12:29:00 | 1.5531 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.609 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 6.073
369133 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:48:10 | 12.02.2021 11:40:00 | 0.86389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.466 | 0 | 0 | 29.971 | 0.035 | 291.903 | 0 | 326.375
369132 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:44:22 | 12.02.2021 14:35:00 | 3.8439 | 0 | 4 | 84 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.653 | 0 | 76.331 | 0 | 0 | 0 | 256.984
369161 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:36:09 | 12.02.2021 11:33:00 | 0.9475 | 1 | 450 | 4 | 9 | 4 | 86 | 0 | 0 | 2.647 | 28.223 | 1.458 | 0.914 | 7.032 | 29.393 | 0 | 0 | 69.666
369141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:28:09 | 12.02.2021 11:22:49 | 0.91111 | 1 | 2406 | 491 | 31 | 170 | 388 | 1 | 0 | 0 | 545.527 | 1458.381 | 38.203 | 1111.893 | 201.116 | 44.379 | 0 | 3399.499
369110 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6711334 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:18:34 | 12.02.2021 11:40:00 | 1.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538
369107 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6985616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:13:01 | 12.02.2021 10:57:00 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.816 | 0 | 0.531 | 8.347
369101 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:03:21 | 12.02.2021 14:51:00 | 4.7942 | 0 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 13.757 | 22.636 | 0 | 335.908 | 1.187 | 202.112 | 0 | 575.601
369099 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:01:43 | 12.02.2021 17:16:00 | 7.2381 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.032 | 0 | 0 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 113.222
369097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:01:03 | 12.02.2021 16:46:00 | 6.7492 | 0 | 557 | 1 | 13 | 5 | 98 | 3 | 0 | 0 | 452.275 | 0 | 2.367 | 195.737 | 228.201 | 316.174 | 0 | 1194.755
369096 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6902169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:00:51 | 12.02.2021 14:57:00 | 4.9358 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.764 | 0 | 0 | 0 | 7.707 | 0 | 0 | 25.471
369095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6558887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:00:34 | 12.02.2021 15:16:00 | 5.2572 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 42.339 | 0 | 0.422 | 0 | 23.939 | 0 | 0 | 66.7
369094 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:00:20 | 12.02.2021 11:29:00 | 1.4778 | 0 | 326 | 0 | 25 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 85.808 | 0 | 0.928 | 0 | 70.604 | 161.853 | 0 | 319.192
369093 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6805636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:00:14 | 12.02.2021 14:42:00 | 4.6961 | 0 | 182 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.603 | 0 | 5.126 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 57.8
369091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:58:34 | 12.02.2021 11:57:00 | 1.9739 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.297 | 0 | 0 | 0 | 17.046 | 0 | 0 | 43.343
369103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:47:34 | 12.02.2021 10:38:00 | 0.84056 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.941 | 0 | 0 | 0 | 6.244 | 0 | 0 | 39.186
369083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:40:05 | 12.02.2021 10:18:00 | 0.63194 | 2 | 13 | 36 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1.801 | 0 | 35.893 | 0 | 154.952 | 4.836 | 4.827 | 0 | 202.308
369080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6815257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:37:54 | 12.02.2021 09:55:00 | 0.285 | 0 | 5230 | 4 | 3 | 18 | 723 | 0 | 1 | 0 | 240.638 | 0 | 0 | 47.489 | 120.066 | 0 | 3.722 | 411.916
369074 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6714477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:31:41 | 12.02.2021 16:34:00 | 7.0386 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.705 | 0 | 0.4 | 0 | 7.602 | 0 | 0 | 95.707
369073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428785 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:31:12 | 12.02.2021 10:51:00 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
369072 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6783786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:30:45 | 12.02.2021 12:03:00 | 2.5375 | 0 | 78 | 28 | 0 | 24 | 16 | 3 | 4 | 0 | 17.675 | 33.305 | 0 | 153.73 | 3.426 | 71.185 | 0.285 | 279.606
369071 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11235746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:30:05 | 12.02.2021 14:38:00 | 5.1319 | 0 | 260 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 93.645 | 0 | 0 | 15.102 | 21.955 | 0 | 0 | 130.701
369112 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6568438 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:24:17 | 12.02.2021 10:35:00 | 1.1786 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 0 | 0.746 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 8.259
369068 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6911674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:15:09 | 12.02.2021 16:00:00 | 6.7475 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 349.218 | 0 | 0 | 112.74 | 182.641 | 0 | 97.968 | 742.567
369066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6911654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:14:42 | 12.02.2021 15:32:00 | 6.2883 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 312.869 | 0 | 0 | 0 | 227.764 | 0 | 337.974 | 878.608
369065 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:11:46 | 12.02.2021 09:59:00 | 0.78722 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.432 | 0 | 5.938 | 0 | 4.678 | 0 | 0 | 23.048
369064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515612463 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:10:25 | 12.02.2021 10:04:00 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311
369060 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:02:59 | 12.02.2021 12:57:00 | 3.9003 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.174 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 36.025
369058 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6693908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:01:21 | 12.02.2021 14:57:00 | 5.9275 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 0 | 58.751 | 0 | 0 | 67.495
369056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:00:18 | 12.02.2021 17:10:00 | 8.1617 | 9 | 401 | 4 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 235.61 | 4.928 | 0 | 5.484 | 56.72 | 0 | 0 | 302.742
369055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6707895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:00:03 | 12.02.2021 15:32:00 | 6.5325 | 0 | 460 | 0 | 20 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 518.682 | 0 | 48.631 | 0 | 123.047 | 123.231 | 0 | 813.591
369051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:57:20 | 12.02.2021 11:59:00 | 3.0278 | 0 | 223 | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.544 | 5.981 | 1.72 | 62.794 | 16.142 | 0 | 0 | 158.182
369044 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6687035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:49:40 | 12.02.2021 10:08:00 | 1.3056 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.883 | 0 | 0 | 0 | 11.492 | 0 | 0 | 21.375
369040 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515427824 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:33:28 | 12.02.2021 11:13:00 | 2.6589 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.934
369038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046620 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:32:24 | 12.02.2021 10:03:00 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
369039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517280583 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:32:21 | 12.02.2021 09:27:00 | 0.91083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
369035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064363 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:25:24 | 12.02.2021 09:43:00 | 1.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
369034 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6577251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:25:13 | 12.02.2021 10:13:00 | 1.7964 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 5.375
369033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517228429 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:24:20 | 12.02.2021 09:29:00 | 1.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
369020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:36:00 | 12.02.2021 08:24:00 | 0.8 | 3 | 849 | 4 | 38 | 25 | 128 | 2 | 0 | 0 | 86.617 | 15.067 | 2.401 | 210.533 | 44.697 | 178.786 | 0 | 538.1
369005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:32:16 | 12.02.2021 10:54:00 | 3.3622 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.622 | 0 | 1.501 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 21.793
369004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:30:40 | 12.02.2021 09:52:00 | 2.3556 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.954 | 0 | 0.592 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 34.43
368999 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7139960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:48:37 | 12.02.2021 08:16:00 | 1.4564 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.251 | 0 | 0 | 6.251
368994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7094275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:11:17 | 12.02.2021 07:35:00 | 1.3953 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 7.292
369049 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6897606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:05:30 | 12.02.2021 09:03:00 | 2.9583 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 0 | 0.073 | 0 | 25.775 | 0 | 0 | 31.303
369003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direk | ISO7023747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:47:17 | 12.02.2021 09:36:00 | 3.8119 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 125.063 | 0 | 0 | 0 | 22.028 | 0 | 0 | 147.091
368986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10764426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:21:26 | 12.02.2021 07:12:00 | 1.8428 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336
368985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6927174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:21:02 | 12.02.2021 06:38:00 | 1.2828 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 3.981
368981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7010851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:05:11 | 12.02.2021 05:55:00 | 0.83028 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.429 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 9.431
368974 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7128037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 04:32:52 | 12.02.2021 05:41:00 | 1.1356 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93
368951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6831392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 00:31:11 | 12.02.2021 01:09:00 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.473 | 0 | 21.115 | 54.588
368949 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792530 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:21:26 | 12.02.2021 01:16:00 | 0.90944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 1.23
368946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 00:02:34 | 12.02.2021 05:45:00 | 5.7072 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 25.087 | 0 | 0 | 0 | 296.516 | 0 | 0 | 321.604
368945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6981199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 00:02:16 | 12.02.2021 05:46:00 | 5.7289 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 95.905 | 0 | 0.194 | 0 | 92.675 | 0 | 0 | 188.774
368941 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direk | ISO6591181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:47:16 | 12.02.2021 01:13:00 | 1.4289 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047
368901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8422102 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:10:40 | 11.02.2021 20:40:00 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373
368885 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7036873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:12:58 | 11.02.2021 20:30:00 | 1.2839 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.117 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 6.315
368885 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7036876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:12:58 | 11.02.2021 21:20:00 | 2.1172 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17.735 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 4.934 | 24.829
368858 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:10:11 | 11.02.2021 19:39:00 | 0.48028 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 35.917 | 0 | 0 | 0 | 9.142 | 0 | 0 | 45.059
368856 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7156456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:10:06 | 11.02.2021 20:24:00 | 1.2317 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 0.236 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 7.059
368835 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6652361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:27:49 | 11.02.2021 18:51:00 | 0.38639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 2.648
368798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6667409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:07:35 | 11.02.2021 18:58:00 | 0.84028 | 0 | 670 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 143.989 | 0 | 0.093 | 0 | 13.994 | 0 | 0 | 158.077
368862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:53:38 | 11.02.2021 18:56:00 | 1.0394 | 0 | 7859 | 4 | 7 | 30 | 1436 | 1 | 14 | 0 | 3727.809 | 0 | 0 | 1212.449 | 1288.415 | 6.057 | 195.773 | 6430.503
368761 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515981696 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:41:21 | 11.02.2021 18:04:00 | 0.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
368751 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215219 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:26:39 | 11.02.2021 18:15:00 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 5.187
368746 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515679379 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:11:11 | 11.02.2021 17:44:00 | 0.54694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
368737 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6754314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:56:44 | 11.02.2021 18:27:00 | 1.5044 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.464 | 0 | 1.195 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 15.201
368752 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6537115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:56:15 | 11.02.2021 17:50:00 | 0.89583 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.372 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 27.69
368735 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515132576 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:54:37 | 11.02.2021 17:52:00 | 0.95639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
368742 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7135024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:50:40 | 11.02.2021 18:59:00 | 2.1389 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.173 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 31.508
368710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6544290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:19:41 | 11.02.2021 17:00:00 | 0.67194 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 40.104 | 0 | 0.322 | 0 | 29.418 | 0 | 0 | 69.844
368740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE5461667 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:01:47 | 11.02.2021 17:01:10 | 0.98972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267
368697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:01:11 | 11.02.2021 16:26:00 | 0.41361 | 0 | 33 | 9 | 27 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 14.035 | 0.754 | 92.652 | 11.46 | 0 | 0 | 121.161
368701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:00:39 | 11.02.2021 16:24:00 | 0.38917 | 0 | 234 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33.763 | 0.088 | 0 | 70.074 | 0 | 1016.604 | 0 | 1120.53
368685 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR10730945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:39:08 | 11.02.2021 16:22:00 | 0.71444 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 37.552 | 0 | 0 | 0 | 74.773 | 0 | 23.948 | 136.274
368676 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6976520 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:10:15 | 11.02.2021 17:04:00 | 1.8958 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.285 | 0 | 0 | 0 | 14.578 | 0 | 0 | 24.863
368675 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | ISO6549853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:10:09 | 11.02.2021 15:56:00 | 0.76417 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.337 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 8.936
368673 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6530953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 15:05:12 | 11.02.2021 16:25:00 | 1.33 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.743 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 36.803
368669 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 15:00:11 | 11.02.2021 16:57:00 | 1.9469 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0.894 | 0 | 11.958 | 0 | 0 | 23.982
368668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516126636 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:55:49 | 11.02.2021 15:30:00 | 0.56972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
368667 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE10454316 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:55:12 | 11.02.2021 15:54:00 | 0.98 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 2.148 | 0 | 0.325 | 0.869 | 0 | 0 | 4.887
368693 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517154638 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:49:55 | 11.02.2021 16:04:00 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 9.56
368664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6564220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:48:56 | 11.02.2021 17:29:00 | 2.6678 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.223 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 26.926
368653 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Direk | BR6691437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:23:46 | 11.02.2021 14:55:00 | 0.52056 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 15.722 | 0 | 0 | 0 | 106.726 | 0 | 0 | 122.448
368652 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:23:08 | 11.02.2021 15:19:00 | 0.93111 | 0 | 15 | 54 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 25.583
368651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516765571 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:21:10 | 11.02.2021 15:49:00 | 1.4639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935
368638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 14:00:37 | 11.02.2021 15:55:00 | 1.9064 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.829 | 0 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | 0 | 23.902
368637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6769931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 14:00:02 | 11.02.2021 15:36:00 | 1.5994 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 0 | 11.397
368627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433458 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:41:50 | 11.02.2021 15:29:00 | 1.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
368618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6883083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:31:30 | 11.02.2021 16:29:00 | 2.9583 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 109.084 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 114.12
368614 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:26:07 | 11.02.2021 13:54:00 | 0.46472 | 0 | 4 | 359 | 5 | 37 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.091 | 21.696 | 0 | 100.971 | 0 | 31.427 | 0 | 154.185
368606 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907774 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:03:39 | 11.02.2021 14:03:00 | 0.98917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
368604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:01:28 | 11.02.2021 14:58:00 | 1.9422 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 39.543 | 0 | 0 | 0 | 63.078 | 0 | 17.755 | 120.376
368603 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:00:45 | 11.02.2021 15:03:00 | 2.0375 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 18.943
368600 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11173774 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:00:23 | 11.02.2021 15:01:00 | 2.0103 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3.05 | 0 | 3.216 | 0 | 3.814 | 0 | 3.269 | 13.348
368599 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6620555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:00:19 | 11.02.2021 16:48:00 | 3.7947 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 127.654 | 0 | 0.108 | 0 | 26.766 | 0 | 0 | 154.527
368601 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO10716715 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:00:12 | 11.02.2021 16:51:00 | 3.8467 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.866 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 15.362
368598 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:00:03 | 11.02.2021 15:04:00 | 2.0658 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.868 | 0 | 0 | 0 | 5.437 | 0 | 0 | 17.306
368575 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309846 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:16:52 | 11.02.2021 14:48:00 | 2.5189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
368595 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO9490230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:58:46 | 11.02.2021 16:26:00 | 4.4539 | 0 | 67 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.599 | 0 | 2.255 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 11.195
368562 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6589718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:58:04 | 11.02.2021 12:47:00 | 0.81556 | 0 | 215 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 25.888 | 0 | 0.334 | 13.788 | 4.445 | 16.221 | 0 | 60.676
368563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11145898 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:57:45 | 11.02.2021 13:49:00 | 1.8542 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.208 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 27.322
368555 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6558329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:44:03 | 11.02.2021 12:49:00 | 1.0825 | 0 | 399 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 84.44 | 0 | 0.016 | 0 | 16.461 | 0 | 0 | 100.917
368547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6970047 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:28:54 | 11.02.2021 14:54:00 | 3.4183 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 44.942 | 0 | 0 | 0 | 505.189 | 0 | 0 | 550.132
368548 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6970920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:26:04 | 11.02.2021 12:40:00 | 1.2322 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293
368540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:12:30 | 11.02.2021 12:11:00 | 0.975 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.646 | 0 | 131.899 | 0 | 0 | 0 | 138.545
368537 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517109335 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:04:35 | 11.02.2021 12:01:00 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0.884
368536 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6997170 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 11:03:44 | 11.02.2021 12:02:00 | 0.97111 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 7.24
368528 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952834 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:56:12 | 11.02.2021 11:27:00 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024
368505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:11:58 | 11.02.2021 11:46:00 | 1.5672 | 0 | 6 | 106 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.738 | 0 | 98.088 | 0 | 0 | 0 | 132.826
368499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:05:03 | 11.02.2021 12:41:00 | 2.5992 | 1 | 839 | 4 | 21 | 21 | 247 | 0 | 0 | 0 | 203.311 | 0 | 1.537 | 138.453 | 16.205 | 0 | 0 | 359.506
368494 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:01:57 | 11.02.2021 12:24:00 | 2.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.937 | 0 | 0 | 0 | 43.937
368493 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:01:24 | 11.02.2021 10:53:00 | 0.86 | 1 | 300 | 51 | 9 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0.063 | 27.334 | 18.808 | 2.276 | 4.213 | 5.967 | 0.433 | 0 | 59.094
368492 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:00:55 | 11.02.2021 14:42:00 | 4.6847 | 0 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 13.87 | 22.69 | 0 | 335.369 | 1.159 | 222.989 | 0 | 596.077
368491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6558491 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:00:38 | 11.02.2021 12:50:00 | 2.8228 | 0 | 304 | 0 | 8 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 39.507 | 0 | 0 | 0 | 22.364 | 0 | 0 | 61.871
368490 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6999219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:00:31 | 11.02.2021 14:40:00 | 4.6581 | 0 | 262 | 32 | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 344.676 | 12.73 | 0 | 111.287 | 49.711 | 117.931 | 0 | 636.337
368489 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6999210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:00:05 | 11.02.2021 14:40:00 | 4.6653 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.739 | 0 | 0.086 | 0 | 6.6 | 0 | 10.533 | 26.958
368495 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6637981 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:00:00 | 11.02.2021 15:02:00 | 5.0333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.824 | 0 | 0 | 0 | 6.443 | 0 | 0 | 29.267
368488 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6883392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:59:39 | 11.02.2021 12:30:00 | 2.5058 | 0 | 401 | 2 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 178.112 | 0.001 | 2.258 | 75.066 | 35.123 | 0 | 0 | 290.561
368486 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6972898 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:58:41 | 11.02.2021 15:00:00 | 5.0219 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 4.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.927
368513 | 1 | KONYA | ILGIN | DM | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:52:50 | 11.02.2021 10:15:00 | 0.36944 | 0 | 792 | 6 | 66 | 4 | 144 | 11 | 4 | 0 | 25.273 | 0.752 | 0.582 | 1.829 | 7.935 | 152.562 | 4.465 | 193.397
368478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516260975 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:50:49 | 11.02.2021 11:04:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
368473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628332 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:46:49 | 11.02.2021 10:09:00 | 0.36972 | 0 | 17 | 22 | 50 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 3.359 | 2.773 | 16.607 | 5.372 | 0 | 0 | 28.477
368465 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516925645 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:33:20 | 11.02.2021 10:05:00 | 0.52778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
368463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:30:46 | 11.02.2021 15:49:00 | 6.3039 | 48 | 2316 | 41 | 5 | 33 | 211 | 0 | 0 | 0.166 | 1073.967 | 138.107 | 4.099 | 1972.023 | 545.579 | 0 | 0 | 3733.941
368462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6849486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:30:25 | 11.02.2021 14:18:00 | 4.7931 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.029
368460 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609169 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:26:18 | 11.02.2021 15:22:00 | 5.9283 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 4.739 | 0 | 1.338 | 0 | 70.347 | 1219.315 | 49.74 | 1345.479
368454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6657415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:18:32 | 11.02.2021 11:29:00 | 2.1744 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 201.822 | 0 | 0 | 0 | 34.419 | 0 | 0 | 236.241
368447 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:12:48 | 11.02.2021 09:48:00 | 0.58667 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 85.321 | 0 | 0 | 0 | 18.169 | 0 | 0 | 103.49
368443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6987321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:09:50 | 11.02.2021 10:59:00 | 1.8194 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.662 | 0 | 0 | 0 | 5.294 | 0 | 0 | 68.956
368442 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:09:10 | 11.02.2021 15:57:00 | 6.7972 | 2 | 510 | 2 | 6 | 1 | 33 | 0 | 0 | 20.605 | 259.283 | 2.007 | 5.892 | 2.118 | 162.298 | 0 | 0 | 452.203
368439 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6581105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:06:10 | 11.02.2021 14:57:00 | 5.8472 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 12.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.748
368430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:04:35 | 11.02.2021 12:28:00 | 3.3903 | 0 | 424 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 3 | 0 | 267.259 | 0 | 0 | 53.878 | 200.997 | 0 | 126.416 | 648.55
368429 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515968220 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:03:26 | 11.02.2021 11:01:00 | 1.9594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
368428 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11149674 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:03:26 | 11.02.2021 11:29:00 | 2.4261 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.821 | 0 | 34.573 | 0 | 31.854 | 0 | 0 | 96.249
368426 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:01:02 | 11.02.2021 11:02:00 | 2.0161 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 27.59
368425 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7045106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:00:41 | 11.02.2021 12:59:00 | 3.9719 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.608 | 0 | 0 | 32.997 | 6.329 | 0 | 0 | 63.935
368424 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995875 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:00:40 | 11.02.2021 11:02:00 | 2.0222 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.844 | 0 | 0 | 0 | 14.381 | 0 | 0 | 37.226
368423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6982663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:00:03 | 11.02.2021 11:25:00 | 2.4158 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 132.186 | 0 | 0 | 0 | 82.103 | 0 | 0 | 214.288
368421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:59:48 | 11.02.2021 10:18:00 | 1.3033 | 0 | 1156 | 0 | 67 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 81.927 | 0 | 4.649 | 323.111 | 17.51 | 33.292 | 0 | 460.489
368437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7095533 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:42:00 | 11.02.2021 08:59:00 | 0.28333 | 0 | 12086 | 14 | 187 | 55 | 2093 | 56 | 59 | 0 | 428.634 | 3.603 | 8.194 | 143.13 | 254.016 | 843.058 | 150.535 | 1831.17
368363 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:33:28 | 11.02.2021 08:35:19 | 0.03083 | 0 | 162 | 6 | 2 | 3 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0.481 | 1.267 | 0.029 | 0.678 | 0.438 | 0.645 | 0.094 | 3.633
368358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6951692 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:25:36 | 11.02.2021 09:00:00 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
368410 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6961150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:09:41 | 11.02.2021 08:41:00 | 0.52194 | 0 | 6459 | 0 | 125 | 1 | 716 | 2 | 2 | 0 | 375.085 | 0 | 3.307 | 0 | 88.669 | 8.987 | 2.558 | 478.606
368328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:02:12 | 11.02.2021 08:02:52 | 0.01111 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.272 | 0.899 | 0.003 | 0.392 | 0.045 | 0.082 | 0.023 | 1.716
368327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6740918 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 07:51:27 | 11.02.2021 09:35:00 | 1.7258 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56
368325 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 07:49:27 | 11.02.2021 08:16:00 | 0.4425 | 0 | 2736 | 5 | 23 | 11 | 1386 | 3 | 1 | 0 | 672.072 | 1.069 | 10.326 | 481.603 | 2077.957 | 64.524 | 2.279 | 3309.83
368322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | ISO6654434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 07:44:23 | 11.02.2021 09:24:00 | 1.6603 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.704 | 0 | 5.905 | 0 | 19.635 | 0 | 0 | 36.243
368370 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 07:36:04 | 11.02.2021 10:31:00 | 2.9156 | 0 | 1 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.916 | 0 | 249.232 | 0 | 0 | 0 | 269.148
368306 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 06:02:00 | 11.02.2021 07:33:50 | 1.5306 | 0 | 516 | 3 | 8 | 14 | 128 | 2 | 6 | 0 | 77.868 | 2.136 | 0.183 | 80.027 | 11.542 | 281.237 | 10.894 | 463.886
368306 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7158451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 06:02:00 | 11.02.2021 08:10:00 | 2.1333 | 0 | 169 | 6 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 31.738 | 0.718 | 0 | 0 | 9.003 | 0.628 | 0 | 42.088
368307 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6734151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 05:51:19 | 11.02.2021 06:46:00 | 0.91139 | 0 | 273 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.234 | 0 | 0.376 | 0 | 3.338 | 0 | 0 | 25.947
368298 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7154579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 04:59:07 | 11.02.2021 06:58:00 | 1.9814 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 167.549 | 0 | 0 | 0 | 13.954 | 0 | 0 | 181.503
368293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6841546 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 03:00:29 | 11.02.2021 03:28:00 | 0.45861 | 0 | 1166 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.419 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 71.69
368287 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6542602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 01:00:04 | 11.02.2021 02:24:00 | 1.3989 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 177.381 | 0 | 0 | 0 | 66.864 | 0 | 0 | 244.244
368286 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6765336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:58:48 | 11.02.2021 01:56:00 | 0.95333 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 6.007
368285 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6746211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:33:01 | 11.02.2021 00:46:49 | 0.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 38 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 7.42 | 185.496 | 206.699
368285 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6746209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:33:01 | 11.02.2021 04:36:49 | 4.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.655 | 230.559 | 381.563 | 676.777
368284 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11162543 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:31:25 | 11.02.2021 00:58:00 | 0.44306 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.023 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 17.882
368283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6597740 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:30:44 | 11.02.2021 01:49:00 | 1.3044 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.699 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.739
368282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7001047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:30:07 | 11.02.2021 01:14:00 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.513 | 0 | 29.094 | 87.607
368278 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:01:30 | 11.02.2021 01:56:00 | 1.9083 | 0 | 722 | 6 | 16 | 11 | 70 | 2 | 0 | 0 | 105.872 | 4.175 | 0.178 | 47.316 | 11.834 | 66.777 | 0 | 236.152
368275 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6851000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:00:01 | 11.02.2021 00:41:51 | 0.69722 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.226 | 0 | 0 | 0 | 10.149 | 0 | 0 | 59.375
368276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6990395 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 23:59:56 | 11.02.2021 01:04:00 | 1.0678 | 0 | 163 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.446 | 0 | 0.528 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 14.684
368258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6575549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:17:20 | 10.02.2021 23:03:00 | 0.76111 | 0 | 1042 | 0 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 132.98 | 0 | 0 | 0 | 34.649 | 0 | 0 | 167.629
368272 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:05:04 | 11.02.2021 00:05:00 | 1.9989 | 0 | 33 | 25 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 18.509 | 0.984 | 6.729 | 10.839 | 0 | 0 | 40.274
368255 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6727036 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 21:56:52 | 10.02.2021 22:12:00 | 0.25222 | 0 | 249 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.087 | 0 | 0.003 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 10.58
368253 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6617981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 21:08:23 | 11.02.2021 00:11:00 | 3.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525
368228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:00:34 | 10.02.2021 22:01:00 | 2.0072 | 1 | 30 | 0 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.186 | 0 | 4.972 | 0 | 4.543 | 0 | 0 | 20.701
368221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116020 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:57:46 | 10.02.2021 20:27:00 | 0.48722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
368217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6695215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:53:18 | 10.02.2021 21:14:00 | 1.345 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.898 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 12.339
368243 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969062 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:42:32 | 10.02.2021 21:43:00 | 2.0078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571
368210 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6689545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:39:21 | 10.02.2021 20:58:00 | 1.3108 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0.164 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 1.814
368191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:49:49 | 10.02.2021 19:25:00 | 0.58639 | 0 | 18 | 15 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 3.673 | 0 | 115.748 | 0.152 | 0 | 0 | 120.109
368219 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6704597 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:25:16 | 10.02.2021 20:00:00 | 1.5789 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0.01 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 2.624
368161 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457809 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:07:07 | 10.02.2021 19:03:00 | 0.93139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
368158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6714003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:46:26 | 10.02.2021 17:59:00 | 0.20944 | 0 | 154 | 108 | 0 | 19 | 33 | 10 | 0 | 0 | 7.283 | 5.545 | 0 | 80.132 | 1.989 | 11.786 | 0 | 106.734
368144 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6754313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:45:31 | 10.02.2021 18:39:00 | 0.89139 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.184 | 0 | 2.284 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 15.897
368139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:37:30 | 10.02.2021 18:16:00 | 0.64167 | 0 | 7 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.958
368136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direk | ISO7068707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:29:36 | 10.02.2021 22:05:00 | 4.59 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.089 | 0 | 0 | 0 | 8.482 | 0 | 0 | 50.571
368132 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468523 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:25:41 | 10.02.2021 19:37:00 | 2.1886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.647
368128 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516042030 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:21:59 | 10.02.2021 19:20:00 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048
368121 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO10902799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:06:59 | 10.02.2021 18:59:00 | 1.8669 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 54.473 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 3.901 | 64.134
368120 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:03:25 | 10.02.2021 17:50:00 | 0.77639 | 0 | 787 | 1 | 33 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 48.025 | 0.745 | 1.302 | 0 | 7.818 | 0 | 0 | 57.891
368110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517089057 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:38:25 | 10.02.2021 19:27:00 | 2.8097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403
368105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 16:30:16 | 10.02.2021 17:24:00 | 0.89556 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 2 | 0 | 80.88 | 0 | 0 | 0 | 136.854 | 0 | 4.745 | 222.479
368097 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516050538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:10:19 | 10.02.2021 17:30:00 | 1.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
368085 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7082848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:48:35 | 10.02.2021 16:24:00 | 0.59028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.197
368083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:48:07 | 10.02.2021 16:24:00 | 0.59806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.161 | 0 | 29.911 | 51.071
368082 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7922052 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:46:54 | 10.02.2021 16:45:00 | 0.96833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.925 | 0 | 0 | 0 | 13.925
368063 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11249413 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:25:42 | 10.02.2021 15:57:00 | 0.52167 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.719 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 24.968
368062 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6606976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:17:42 | 10.02.2021 15:41:00 | 0.38833 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 1.611
368059 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6531126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:15:14 | 10.02.2021 15:36:00 | 0.34611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963
368052 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027015 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:05:55 | 10.02.2021 16:16:00 | 1.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
368049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6613768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 15:04:09 | 10.02.2021 16:38:00 | 1.5642 | 0 | 98 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.628 | 0 | 0.495 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 10.146
368041 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:46:38 | 10.02.2021 15:17:00 | 0.50611 | 0 | 755 | 111 | 17 | 19 | 112 | 2 | 1 | 0 | 76.075 | 38.567 | 5.769 | 55.121 | 36.552 | 44.518 | 0.224 | 256.828
368040 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6552538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:41:17 | 10.02.2021 15:25:00 | 0.72861 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 10.847 | 0 | 0 | 19.187
368035 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:30:49 | 10.02.2021 15:01:00 | 0.50306 | 0 | 16 | 33 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 11.717 | 0.461 | 43.143 | 0 | 0 | 0 | 55.93
368034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10814293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:30:17 | 10.02.2021 15:56:00 | 1.4286 | 0 | 14 | 121 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.792 | 0 | 106.587 | 0 | 101.656 | 0 | 236.034
368033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7058585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:28:11 | 10.02.2021 17:29:00 | 3.0136 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.385 | 0 | 0 | 0 | 10.698 | 0 | 0 | 43.083
368032 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direk | BR8818011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:26:55 | 10.02.2021 15:06:00 | 0.65139 | 0 | 84 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | 0.583 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4.107
368031 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059263 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:24:34 | 10.02.2021 15:41:00 | 1.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
368028 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:12:52 | 10.02.2021 16:29:00 | 2.2689 | 0 | 744 | 1 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 104.186 | 0 | 0.914 | 2.091 | 28.578 | 0 | 0 | 135.769
368026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516117964 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:05:53 | 10.02.2021 17:17:00 | 3.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
368022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:39:00 | 10.02.2021 13:47:33 | 0.1425 | 0 | 119 | 8 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 0.062 | 0.007 | 0.286 | 1.547 | 0 | 0 | 6.139
368014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 13:30:22 | 10.02.2021 14:10:00 | 0.66056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 2.115
368013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6934106 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 13:28:34 | 10.02.2021 15:08:00 | 1.6572 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.565 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 0 | 0 | 66.335
368011 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6834314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:23:13 | 10.02.2021 15:18:00 | 1.9131 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 7.377
368010 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055400 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:21:53 | 10.02.2021 14:36:00 | 1.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
368008 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6551695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:16:09 | 10.02.2021 13:53:00 | 0.61417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 6.524 | 0 | 0 | 10.426
367997 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212816 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:45:28 | 10.02.2021 13:23:00 | 0.62556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
367996 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517264326 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:43:41 | 10.02.2021 14:17:00 | 1.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
367990 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515243147 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:33:19 | 10.02.2021 14:23:00 | 1.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 2.051
367983 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | BR6713613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:16:41 | 10.02.2021 12:43:00 | 0.43861 | 0 | 774 | 2 | 19 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 20.893 | 0.18 | 0.175 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 27.458
367981 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517109329 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:11:27 | 10.02.2021 13:20:00 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.087 | 4.087
367989 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7111819 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:50:57 | 10.02.2021 13:16:00 | 1.4175 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 0 | 0 | 0 | 21.589 | 0 | 0 | 40.32
367957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:34:16 | 10.02.2021 12:49:00 | 1.2456 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.793 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 13.122
367935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6780039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:05:51 | 10.02.2021 11:35:00 | 0.48583 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.081 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.288
367933 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6914049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:03:21 | 10.02.2021 12:37:00 | 1.5608 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29.975 | 0 | 0.045 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 30.698
367932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7065532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 11:01:04 | 10.02.2021 11:38:00 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 10.814 | 0 | 0 | 10.815
367924 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515972140 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:40:02 | 10.02.2021 12:05:00 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0.983
367913 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6817084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:20:07 | 10.02.2021 12:03:00 | 1.7147 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.653 | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 0 | 0 | 72.778
367912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6595281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:19:47 | 10.02.2021 11:34:00 | 1.2369 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.865 | 0 | 0.047 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 6.25
367896 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:03:04 | 10.02.2021 12:50:00 | 2.7822 | 0 | 642 | 0 | 5 | 1 | 106 | 0 | 1 | 0 | 244.911 | 0 | 2.613 | 2.496 | 78.061 | 0 | 96.243 | 424.325
367897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535210591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:02:40 | 10.02.2021 12:13:00 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.923 | 0 | 0 | 5.923
367894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:01:45 | 10.02.2021 12:44:00 | 2.7042 | 1 | 363 | 0 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 101.122 | 0 | 0.093 | 0 | 19.906 | 0 | 0 | 121.121
367893 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6985320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:00:49 | 10.02.2021 11:52:00 | 1.8531 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.385 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 15.478
367892 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7103118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:00:29 | 10.02.2021 14:55:00 | 4.9086 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.025 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 0 | 0 | 36.607
367891 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6705184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:00:07 | 10.02.2021 14:58:00 | 4.9647 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 213.599 | 0 | 0 | 0 | 67.37 | 0 | 0 | 280.969
367890 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:00:07 | 10.02.2021 17:30:00 | 7.4981 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95.327 | 0 | 0 | 0 | 14.547 | 0 | 0 | 109.874
367889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7046653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:00:01 | 10.02.2021 11:58:00 | 1.9664 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.217 | 0 | 0 | 0 | 9.485 | 0 | 0 | 12.702
367887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6915551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:57:40 | 10.02.2021 15:00:00 | 5.0389 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.564 | 0 | 1.625 | 0 | 9.917 | 0 | 0 | 55.106
367886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6848978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:56:53 | 10.02.2021 10:31:00 | 0.56861 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.961 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 15.207
367878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:32:13 | 10.02.2021 10:28:00 | 0.92972 | 0 | 168 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.217 | 0 | 1.967 | 147.119 | 11.171 | 0 | 0 | 186.474
367877 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11235746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:30:04 | 10.02.2021 14:37:00 | 5.1156 | 0 | 260 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 87.849 | 0 | 0 | 14.445 | 20.584 | 0 | 0 | 122.878
367871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:24:16 | 10.02.2021 09:26:40 | 0.04 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0.101 | 0.018 | 0 | 0 | 2.195 | 8.501 | 0 | 0 | 10.815
367870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993332 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:23:44 | 10.02.2021 12:34:00 | 3.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268
367906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:17:35 | 10.02.2021 10:18:00 | 1.0069 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186
367869 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:10:09 | 10.02.2021 10:08:00 | 0.96417 | 0 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2.6 | 4.533 | 0 | 66.154 | 0.235 | 45.394 | 0 | 118.917
367868 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:04:49 | 10.02.2021 09:16:48 | 0.19972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.795 | 0 | 0 | 0 | 79.795
367868 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:04:49 | 10.02.2021 13:57:00 | 4.8697 | 0 | 134 | 1 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 130.19 | 2.18 | 18.806 | 725.052 | 80.924 | 0 | 0 | 957.152
367867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6817115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:04:20 | 10.02.2021 11:07:00 | 2.0444 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.741 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 12.845
367866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:02:39 | 10.02.2021 14:42:00 | 5.6558 | 0 | 67 | 0 | 9 | 1 | 27 | 2 | 2 | 0 | 45.498 | 0 | 2.176 | 91.318 | 28.121 | 740.295 | 24.969 | 932.377
367865 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11163502 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:00:19 | 10.02.2021 11:37:00 | 2.6114 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0.816 | 0 | 9.914 | 0 | 0 | 11.767
367864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6760765 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 08:59:25 | 10.02.2021 10:54:00 | 1.9097 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.085 | 0 | 0 | 0 | 82.813 | 0 | 0 | 103.898
367863 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6931081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 08:58:50 | 10.02.2021 13:04:00 | 4.0861 | 0 | 195 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76.708 | 0 | 0 | 122.567 | 8.47 | 0 | 0 | 207.745
367862 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6549673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:55:27 | 10.02.2021 09:28:00 | 0.5425 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 5.264
367857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:52:12 | 10.02.2021 09:40:00 | 0.79667 | 0 | 398 | 0 | 3 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15.778 | 0 | 0.026 | 1.5 | 7.212 | 0 | 0 | 24.517
367856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6957931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:50:23 | 10.02.2021 09:07:00 | 0.27694 | 0 | 3171 | 0 | 0 | 8 | 273 | 0 | 0 | 0 | 128.416 | 0 | 0 | 5.596 | 55.735 | 0 | 0 | 189.747
367854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517294057 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:48:50 | 10.02.2021 11:45:00 | 2.9361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
367851 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:48:05 | 10.02.2021 09:33:34 | 0.75806 | 0 | 24 | 0 | 3 | 8 | 42 | 6 | 0 | 0 | 4.661 | 0 | 0.892 | 116.086 | 20.52 | 2252.425 | 0 | 2394.584
367843 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:03:16 | 10.02.2021 08:29:00 | 0.42889 | 0 | 1124 | 86 | 15 | 27 | 156 | 3 | 0 | 0 | 30.728 | 11.978 | 0.165 | 57.754 | 6.652 | 9.376 | 0 | 116.654
367884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8075358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:34:02 | 10.02.2021 10:25:00 | 2.8494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.856 | 0 | 0 | 0 | 106.856
367828 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6690400 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:16:33 | 10.02.2021 08:17:00 | 1.0075 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.493 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 12.709
367826 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 06:29:01 | 10.02.2021 09:23:00 | 2.8997 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.307 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 26.135
367823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 05:12:24 | 10.02.2021 06:17:00 | 1.0767 | 2 | 512 | 95 | 16 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0.562 | 76.075 | 98.323 | 11.774 | 107.424 | 12.351 | 0 | 0 | 306.508
367821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6908902 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 05:02:37 | 10.02.2021 06:16:00 | 1.2231 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 5.489
367812 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 04:00:02 | 10.02.2021 04:54:00 | 0.89944 | 0 | 1084 | 10 | 10 | 10 | 152 | 1 | 0 | 0 | 58.579 | 5.006 | 0.451 | 52.326 | 12.32 | 16.49 | 0 | 145.171
367820 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7066992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 03:14:28 | 10.02.2021 05:08:00 | 1.8922 | 0 | 818 | 0 | 5 | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 146.498 | 0 | 4.647 | 34.402 | 67.139 | 0 | 0 | 252.686
367800 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 02:59:54 | 10.02.2021 03:51:00 | 0.85167 | 0 | 694 | 4 | 13 | 12 | 102 | 2 | 0 | 0 | 33.298 | 1.03 | 1.053 | 112.777 | 8.82 | 2.747 | 0 | 159.724
367797 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 02:01:28 | 10.02.2021 02:51:00 | 0.82556 | 0 | 3467 | 0 | 4 | 9 | 329 | 0 | 0 | 0 | 262.254 | 0 | 0.025 | 19.867 | 75.489 | 0 | 0 | 357.635
367794 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 00:59:57 | 10.02.2021 02:00:00 | 1.0008 | 0 | 229 | 1 | 4 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.534 | 4.889 | 0.111 | 0 | 9.108 | 0 | 0 | 29.641
367793 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7048328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 00:59:56 | 10.02.2021 01:56:00 | 0.93444 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 7.05
367775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 00:31:21 | 10.02.2021 01:30:00 | 0.9775 | 0 | 11 | 3 | 4 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.205 | 3.365 | 1.837 | 473.933 | 0.829 | 711.03 | 0 | 1191.198
367774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 00:30:23 | 10.02.2021 01:11:57 | 0.69278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 13 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 60.89 | 0 | 18.028 | 80.861
367764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793920 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 22:22:53 | 09.02.2021 23:27:00 | 1.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
367758 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 21:44:12 | 09.02.2021 23:16:00 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724
367756 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060391 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:49:55 | 09.02.2021 21:47:00 | 0.95139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
367734 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515808393 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:04:40 | 09.02.2021 21:10:00 | 1.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
367675 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6579873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:46:39 | 09.02.2021 20:38:00 | 0.85583 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 0 | 0 | 5.008
367665 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190252 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:31:50 | 09.02.2021 20:15:00 | 0.71944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291
367713 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:31:03 | 09.02.2021 20:17:00 | 0.76583 | 0 | 10579 | 56 | 10 | 80 | 4448 | 3 | 31 | 0 | 1403.637 | 8.461 | 0.535 | 523.884 | 1461.025 | 6.758 | 114.298 | 3518.598
367662 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204811 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:28:33 | 09.02.2021 20:42:00 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
367637 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070222 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:40:15 | 09.02.2021 20:47:00 | 2.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
367641 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:39:01 | 09.02.2021 19:21:00 | 0.69972 | 0 | 421 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.162 | 0 | 0.03 | 53.037 | 2.245 | 0 | 0 | 97.474
367620 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516822918 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:25:37 | 09.02.2021 20:33:00 | 2.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
367622 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:22:00 | 09.02.2021 18:55:00 | 0.55 | 0 | 2 | 75 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.815 | 0 | 7.709 | 0 | 0 | 0 | 17.524
367596 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6863454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:53:00 | 09.02.2021 20:12:00 | 2.3167 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0.204 | 0 | 10.376 | 0 | 0 | 15.21
367586 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070069 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:46:35 | 09.02.2021 19:42:00 | 1.9236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
367576 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794012 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:33:57 | 09.02.2021 20:08:00 | 2.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065
367573 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515940320 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:28:40 | 09.02.2021 19:04:00 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232
367555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6531126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:06:52 | 09.02.2021 18:32:00 | 1.4189 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.765
367748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387443 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:06:03 | 09.02.2021 20:38:00 | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 2.677
367542 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516988522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:39:28 | 09.02.2021 18:39:00 | 1.9922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
367539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:29:48 | 09.02.2021 18:52:00 | 2.37 | 0 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 31.425 | 0.018 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 33.297
367538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7067972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:28:28 | 09.02.2021 17:49:00 | 1.3422 | 0 | 757 | 1 | 3 | 13 | 169 | 0 | 0 | 0 | 125.511 | 0 | 0.577 | 0 | 21.181 | 0 | 0 | 147.27
367536 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059197 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:26:08 | 09.02.2021 17:46:00 | 1.3311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
367534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:21:37 | 09.02.2021 16:30:00 | 0.13972 | 0 | 1523 | 6 | 68 | 18 | 306 | 2 | 2 | 0 | 42.299 | 0.458 | 0.235 | 16.998 | 24.949 | 6.17 | 4.519 | 95.627
367523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:17:05 | 09.02.2021 17:39:00 | 1.3653 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.637 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 13.228
367512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6873709 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:15:41 | 09.02.2021 17:28:00 | 1.2053 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 3.113
367496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6541837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:10:57 | 09.02.2021 17:24:00 | 1.2175 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 3.148
367498 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:04:29 | 09.02.2021 16:35:00 | 0.50861 | 0 | 69 | 2 | 0 | 13 | 637 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 63.98 | 2.227 | 0.402 | 66.709
367485 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212954 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:03:11 | 09.02.2021 17:54:00 | 1.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
367481 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033795 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:58:12 | 09.02.2021 18:22:00 | 2.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663
367479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7115496 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:56:33 | 09.02.2021 17:59:00 | 2.0408 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0.449 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 4.68
367499 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9069319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:42:22 | 09.02.2021 16:17:00 | 0.57722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.121 | 15.806 | 184.226 | 350.153
367468 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6656850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:37:21 | 09.02.2021 17:25:00 | 1.7942 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.135 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 12.529
367465 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515968659 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:33:51 | 09.02.2021 16:46:00 | 1.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618
367463 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419263 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:25:57 | 09.02.2021 16:35:00 | 1.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
367457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:19:21 | 09.02.2021 15:44:00 | 0.41083 | 0 | 3231 | 2 | 17 | 26 | 665 | 0 | 0 | 0 | 167.511 | 0 | 0.249 | 1.532 | 54.001 | 0 | 0 | 223.294
367451 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7064253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:12:14 | 09.02.2021 15:56:00 | 0.72944 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32.211 | 0 | 0 | 0 | 165.363 | 0 | 0 | 197.574
367452 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7000372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:11:45 | 09.02.2021 17:06:00 | 1.9042 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924
367448 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8054627 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:06:01 | 09.02.2021 17:56:00 | 2.8331 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.313
367446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610548 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:03:36 | 09.02.2021 15:33:00 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
367443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 15:00:25 | 09.02.2021 15:56:00 | 0.92639 | 6 | 1004 | 108 | 54 | 47 | 93 | 3 | 0 | 3.414 | 83.404 | 210.535 | 6.745 | 393.279 | 31.928 | 52.475 | 0 | 781.779
367441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 15:00:02 | 09.02.2021 16:15:00 | 1.2494 | 2 | 9791 | 62 | 198 | 50 | 891 | 0 | 1 | 0.33 | 948.79 | 23.554 | 23.988 | 328.877 | 452.202 | 0 | 0.141 | 1777.882
367420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742802 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:37:51 | 09.02.2021 15:19:00 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
367418 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | ISO7054046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:36:09 | 09.02.2021 15:14:00 | 0.63083 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 0 | 6.014
367410 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062360 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:13:27 | 09.02.2021 14:50:00 | 0.60917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067
367409 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:12:32 | 09.02.2021 17:38:00 | 3.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
367404 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725952 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 14:00:01 | 09.02.2021 16:50:00 | 2.8331 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 34.806
367398 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:54:15 | 09.02.2021 15:33:00 | 1.6458 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 3.858
367393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515138961 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:45:19 | 09.02.2021 17:14:00 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
367376 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515334774 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:14:56 | 09.02.2021 13:56:00 | 0.68444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
367374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 13:09:22 | 09.02.2021 14:24:00 | 1.2439 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.554 | 0 | 0 | 0 | 8.758 | 0 | 0 | 27.312
367373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600144 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:08:56 | 09.02.2021 14:00:00 | 0.85111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
367371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6849486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 13:04:04 | 09.02.2021 15:16:00 | 2.1989 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.505
367370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516035562 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:03:08 | 09.02.2021 13:40:00 | 0.61444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
367369 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:02:04 | 09.02.2021 15:19:00 | 2.2822 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 0 | 0.971 | 0 | 3.143 | 0 | 0 | 14.481
367368 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516104610 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:00:00 | 09.02.2021 18:21:00 | 5.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284
367354 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535178480 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:43:05 | 09.02.2021 15:21:00 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0.505
367356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7021898 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:29:59 | 09.02.2021 13:18:00 | 0.80028 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.401 | 0 | 0 | 0 | 12.363 | 0 | 0 | 40.764
367377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6549479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:26:34 | 09.02.2021 14:27:00 | 2.0072 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.459 | 0 | 0 | 0 | 9.219 | 0 | 0 | 33.677
367178 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:15:46 | 09.02.2021 13:06:00 | 0.83722 | 0 | 77 | 19 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.341 | 3.261 | 0 | 55.11 | 2.587 | 0 | 0 | 65.299
367330 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269414 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:05:21 | 09.02.2021 14:20:00 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
367328 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6899193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:03:27 | 09.02.2021 13:05:00 | 1.0258 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.806 | 0 | 0 | 0 | 8.976 | 0 | 0 | 19.783
367321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9023080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 12:00:40 | 09.02.2021 17:29:00 | 5.4722 | 7 | 393 | 1 | 23 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 216.621 | 1.538 | 8.483 | 0 | 196.282 | 0 | 0 | 422.924
367313 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055218 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:48:17 | 09.02.2021 13:35:00 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028
367307 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6821517 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:43:18 | 09.02.2021 12:46:00 | 1.045 | 0 | 313 | 3 | 1 | 4 | 36 | 4 | 2 | 0 | 38.521 | 0.548 | 0.069 | 43.069 | 6.584 | 17.203 | 4.417 | 110.411
367303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6595980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:41:04 | 09.02.2021 14:00:00 | 2.3156 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.977 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 6.266
367300 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:36:12 | 09.02.2021 12:20:00 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
367295 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:30:13 | 09.02.2021 11:31:13 | 0.01667 | 0 | 427 | 4 | 3 | 3 | 127 | 1 | 1 | 0 | 0.731 | 0.059 | 0.002 | 0.309 | 0.699 | 0.453 | 0.001 | 2.255
367293 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direk | ISO6613035 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:29:19 | 09.02.2021 12:21:00 | 0.86139 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.066 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 17.187
367364 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062394 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:25:01 | 09.02.2021 13:30:00 | 2.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
367284 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:23:30 | 09.02.2021 13:24:00 | 2.0083 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.98 | 0 | 1.188 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 42.593
367277 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535123281 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:15:54 | 09.02.2021 11:39:00 | 0.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
367269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:10:25 | 09.02.2021 12:17:00 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087
367257 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 11:01:04 | 09.02.2021 13:50:00 | 2.8156 | 0 | 36 | 45 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.759 | 224.524 | 0 | 345.978 | 33.107 | 0 | 0 | 615.368
367256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 11:00:12 | 09.02.2021 12:57:00 | 1.9467 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 92.258 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 100.812
367255 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898689 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:58:28 | 09.02.2021 11:18:00 | 0.32556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
367250 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517335117 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:52:43 | 09.02.2021 12:11:00 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
367429 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7048216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:22:48 | 09.02.2021 11:51:00 | 1.47 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.275 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 8.017
367229 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7155427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:17:04 | 09.02.2021 11:39:00 | 1.3656 | 0 | 95 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.245 | 0 | 0.105 | 0 | 5.779 | 0 | 0 | 32.129
367273 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6632339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:05:35 | 09.02.2021 12:17:00 | 2.1903 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.892
367217 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6856307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:05:01 | 09.02.2021 11:49:00 | 1.7331 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.124 | 0 | 0 | 0 | 12.444 | 0 | 0 | 40.567
367214 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7444512 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:01:53 | 09.02.2021 16:58:00 | 6.9353 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 55.54 | 0 | 0.374 | 0 | 37.401 | 0 | 0.073 | 93.388
367213 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:01:26 | 09.02.2021 11:10:00 | 1.1428 | 2 | 3080 | 4 | 165 | 13 | 611 | 18 | 12 | 0.238 | 299.351 | 20.757 | 7.481 | 171.367 | 160.679 | 655.37 | 19.165 | 1334.407
367212 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:55 | 09.02.2021 15:54:00 | 5.8847 | 0 | 68 | 21 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 52.165 | 41.588 | 0 | 0 | 13.612 | 0 | 30.885 | 138.251
367211 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11163026 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:43 | 09.02.2021 14:46:00 | 4.7547 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 54.853 | 0 | 97.454 | 0 | 215.562 | 0 | 10.078 | 377.946
367210 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:32 | 09.02.2021 15:57:00 | 5.9411 | 0 | 1326 | 102 | 2 | 14 | 172 | 2 | 1 | 0 | 1095.258 | 698.586 | 5.21 | 83.664 | 298.108 | 150.867 | 8.88 | 2340.573
367209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6840976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:28 | 09.02.2021 13:13:00 | 3.2089 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.333 | 0 | 0 | 0 | 7.864 | 0 | 0 | 37.197
367208 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9361825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:22 | 09.02.2021 12:49:00 | 2.8106 | 0 | 163 | 3 | 119 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 11.177 | 11.653 | 58.168 | 0.876 | 41.003 | 0 | 0 | 122.876
367207 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6644542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:11 | 09.02.2021 11:53:00 | 1.8803 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.599 | 0 | 0 | 0 | 6.636 | 0 | 0 | 16.235
367206 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | DM | ISO6827308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:08 | 09.02.2021 11:57:00 | 1.9478 | 0 | 112 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.143 | 0 | 0 | 26.061 | 1.943 | 0 | 0 | 45.148
367205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6994871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:01 | 09.02.2021 12:49:00 | 2.8164 | 0 | 86 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.884 | 0 | 0.222 | 48.075 | 0.38 | 0 | 0 | 64.562
367204 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6739745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:58:31 | 09.02.2021 11:20:00 | 1.3581 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.676 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 0 | 0 | 14.359
367200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6588946 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:52:23 | 09.02.2021 10:54:00 | 1.0269 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1.729
367199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6866317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:51:24 | 09.02.2021 12:24:00 | 2.5433 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.422 | 0 | 0 | 0 | 30.916 | 0 | 0 | 69.338
367193 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7125174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:47:29 | 09.02.2021 11:06:00 | 1.3086 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.104 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 7.342
367188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9576031 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:41:46 | 09.02.2021 13:01:00 | 3.3206 | 0 | 92 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.927 | 0 | 0.123 | 57.692 | 15.104 | 0 | 0 | 108.846
367187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:39:14 | 09.02.2021 11:03:00 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104
367186 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11235746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:38:43 | 09.02.2021 14:34:00 | 4.9214 | 0 | 260 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.176 | 0 | 0 | 14.888 | 21.284 | 0 | 0 | 122.348
367312 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direk | ISO11377535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:36:42 | 09.02.2021 13:21:00 | 3.7383 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.045 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 12.684
367261 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:35:47 | 09.02.2021 13:41:00 | 4.0869 | 1 | 39 | 21 | 5 | 1 | 34 | 0 | 2 | 10.63 | 15.705 | 33.08 | 1.676 | 2.276 | 45.568 | 0 | 0 | 108.935
367181 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285880 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:27:03 | 09.02.2021 10:41:00 | 1.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
367177 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7000630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:23:46 | 09.02.2021 10:43:00 | 1.3206 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 2.093 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 17.784
367168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610031 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:12:34 | 09.02.2021 10:24:00 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.147 | 0 | 0 | 7.147
367165 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516117836 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:10:20 | 09.02.2021 14:58:00 | 5.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
367160 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6643299 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:04:35 | 09.02.2021 11:26:00 | 2.3569 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 113.597 | 0 | 0 | 0 | 15.895 | 0 | 0 | 129.493
367159 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:04:05 | 09.02.2021 11:26:00 | 2.3653 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.454 | 0 | 0 | 0 | 36.268 | 0 | 0 | 72.723
367157 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:02:28 | 09.02.2021 10:09:00 | 1.1089 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.257
367155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7123637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:00:11 | 09.02.2021 10:30:00 | 1.4969 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.471 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 49.486
367154 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:00:03 | 09.02.2021 12:59:00 | 3.9825 | 0 | 3 | 54 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.519 | 0 | 152.458 | 0 | 0 | 0 | 297.977
367153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6801752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 08:57:37 | 09.02.2021 11:28:00 | 2.5064 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.996 | 0 | 9.31 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 34.04
367151 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:55:48 | 09.02.2021 09:09:00 | 0.22 | 1 | 52 | 155 | 2 | 63 | 24 | 12 | 1 | 0.55 | 0.896 | 54.769 | 0 | 119.755 | 0.106 | 520.598 | 3.628 | 700.301
367146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515186488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:48:28 | 09.02.2021 12:26:00 | 3.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504
367143 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO11356665 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:44:50 | 09.02.2021 09:14:00 | 0.48611 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0.215 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 2.41
367141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6927170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:37:19 | 09.02.2021 14:51:00 | 6.2281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 735 | 1 | 10 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 1632.106 | 59.428 | 369.45 | 2069.453
367140 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285728 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:34:15 | 09.02.2021 09:25:00 | 0.84583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
367137 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516104618 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:30:46 | 09.02.2021 10:24:00 | 1.8872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
367135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451711 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:29:59 | 09.02.2021 12:44:00 | 4.2336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867
367134 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 424467 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:28:18 | 09.02.2021 09:26:00 | 0.96167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
367133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515727045 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:28:12 | 09.02.2021 09:30:00 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
367130 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:25:22 | 09.02.2021 09:13:00 | 0.79389 | 1 | 39 | 21 | 5 | 1 | 34 | 0 | 2 | 1.939 | 2.864 | 6.631 | 0.336 | 0.43 | 8.86 | 0 | 0 | 21.06
367129 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6535592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:24:48 | 09.02.2021 11:36:00 | 3.1867 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.116 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.161
367128 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6632656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:16:23 | 09.02.2021 09:23:00 | 1.1103 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.648 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 8.361
367123 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515975448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:11:37 | 09.02.2021 12:33:00 | 4.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694
367116 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:06:56 | 09.02.2021 09:19:00 | 1.2011 | 0 | 29 | 0 | 7 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 0.589 | 36.525 | 25.958 | 642.8 | 0 | 710.077
367114 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535178834 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:02:43 | 09.02.2021 10:05:00 | 2.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
367107 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6692762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:51:59 | 09.02.2021 09:02:00 | 1.1669 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 4.386
367192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6895802 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:46:17 | 09.02.2021 11:44:00 | 3.9619 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.895 | 0 | 0 | 0 | 12.766 | 0 | 0 | 30.661
367104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6594228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:45:41 | 09.02.2021 07:51:00 | 0.08861 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 1.97
367102 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:43:36 | 09.02.2021 08:15:00 | 0.52333 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.139 | 0 | 3.541 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 13.419
367100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448896 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:40:34 | 09.02.2021 09:24:00 | 1.7239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
367101 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517422807 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:40:18 | 09.02.2021 09:34:00 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.144 | 0 | 0 | 5.144
367097 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6760358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:38:01 | 09.02.2021 10:21:00 | 2.7164 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.331 | 0 | 0 | 0 | 3.851 | 0 | 0 | 16.182
367095 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7000630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:37:40 | 09.02.2021 08:10:00 | 0.53889 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 0.709 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 6.235
367139 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:32:39 | 09.02.2021 08:56:00 | 1.3892 | 0 | 580 | 7 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 67.617 | 1.012 | 0.163 | 73.013 | 14.876 | 0 | 0 | 156.681
367117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:30:23 | 09.02.2021 08:29:00 | 0.97694 | 0 | 1870 | 155 | 131 | 57 | 538 | 2 | 0 | 0 | 343.438 | 51.779 | 43.834 | 259.492 | 248.942 | 926.53 | 0 | 1874.013
367089 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7072861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:27:44 | 09.02.2021 09:13:00 | 1.7544 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.944
367066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6738057 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:11:34 | 09.02.2021 08:40:00 | 1.4739 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 1.503 | 0 | 19.925 | 0 | 0 | 22.768
367067 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Dağıtım Transformatörü | BR7139957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:10:58 | 09.02.2021 09:18:00 | 2.1172 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 114.191 | 0 | 0 | 116.498
367064 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229761 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:09:06 | 09.02.2021 07:41:00 | 0.53167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
367061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6561557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:04:19 | 09.02.2021 08:45:00 | 1.6781 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.166 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.176
367055 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515812878 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:00:42 | 09.02.2021 07:46:00 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
367049 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323651 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:52:32 | 09.02.2021 07:50:00 | 0.95778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
367087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:41:29 | 09.02.2021 07:42:00 | 1.0086 | 0 | 7934 | 1 | 23 | 22 | 1525 | 6 | 19 | 0 | 1986.693 | 0.237 | 3.595 | 952.043 | 1290.216 | 578.715 | 529.539 | 5341.038
367071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7155423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:38:56 | 09.02.2021 07:27:00 | 0.80111 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.586 | 0 | 0.039 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 10.046
367109 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516988881 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:36:29 | 09.02.2021 07:58:00 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 2.246
367042 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6947787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:27:19 | 09.02.2021 07:58:00 | 1.5114 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 17.429 | 0 | 5.571 | 0 | 44.992 | 0 | 0.511 | 68.504
367041 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7065153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:23:24 | 09.02.2021 10:39:00 | 4.26 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.475 | 0 | 1.398 | 0 | 3.859 | 0 | 0 | 18.731
367038 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6749316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:00:31 | 09.02.2021 08:52:00 | 2.8581 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.909 | 0 | 0 | 0 | 40.845 | 0 | 0 | 55.755
367074 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6924658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 05:53:58 | 09.02.2021 07:49:00 | 1.9172 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 36.316 | 0 | 0 | 0 | 16.166 | 0 | 0 | 52.482
367025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7154593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 05:00:45 | 09.02.2021 06:46:00 | 1.7542 | 0 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 604.086 | 0 | 0 | 0 | 174.724 | 0 | 0 | 778.81
367014 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:45:57 | 09.02.2021 08:33:00 | 3.7842 | 0 | 580 | 87 | 14 | 6 | 164 | 5 | 5 | 0 | 177.119 | 55.729 | 6.819 | 64.799 | 57.596 | 0.462 | 25.099 | 387.622
367007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7008197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:33:17 | 09.02.2021 04:58:00 | 0.41194 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0.098 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 3.9
367022 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6800094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:14:01 | 09.02.2021 05:46:00 | 1.5331 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.197 | 0 | 0.059 | 0 | 0.702 | 0 | 0.021 | 5.979
366997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO8196200 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:06:14 | 09.02.2021 04:16:15 | 0.16694 | 0 | 8505 | 0 | 1 | 12 | 1083 | 1 | 14 | 0 | 181.41 | 0 | 0 | 115.728 | 92.69 | 238.174 | 5.618 | 633.621
366994 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 04:00:00 | 09.02.2021 04:58:00 | 0.96667 | 0 | 2134 | 0 | 52 | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 123.547 | 0 | 2.654 | 34.092 | 17.244 | 0 | 0 | 177.536
366992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7154590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 03:58:55 | 09.02.2021 05:49:00 | 1.8347 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 305.794 | 0 | 0 | 197.102 | 66.107 | 0 | 0 | 569.003
366931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:25:15 | 09.02.2021 03:28:09 | 0.04833 | 0 | 18519 | 0 | 0 | 6 | 1343 | 1 | 4 | 0 | 136.364 | 0 | 0 | 26.211 | 38.398 | 9.145 | 0.396 | 210.514
366795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872445 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:38:39 | 0.41139 | 0 | 4746 | 1 | 0 | 11 | 776 | 0 | 5 | 0 | 270.212 | 0 | 0 | 33.499 | 88.454 | 0 | 12.627 | 404.793
366795 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872490 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:38:55 | 0.41583 | 0 | 5839 | 2 | 0 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0 | 347.682 | 0 | 0 | 151.902 | 142.549 | 0 | 0 | 642.133
366795 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872496 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:41:03 | 0.45139 | 0 | 8505 | 0 | 1 | 12 | 1083 | 1 | 14 | 0 | 513.172 | 0 | 0 | 309.523 | 245.334 | 641.99 | 14.746 | 1724.765
366795 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872460 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:41:16 | 0.455 | 0 | 568 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.392 | 0 | 0 | 305.362 | 12.38 | 0 | 0 | 366.133
366795 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872457 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:44:29 | 0.50861 | 0 | 4373 | 1 | 0 | 93 | 494 | 1 | 5 | 0 | 299.029 | 0 | 0 | 441.863 | 71.664 | 0.149 | 1.433 | 814.138
366795 | 6 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872472 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:44:44 | 0.51278 | 0 | 11895 | 0 | 0 | 11 | 1399 | 0 | 6 | 0 | 1139.879 | 0 | 0 | 6.512 | 365.883 | 0 | 11.284 | 1523.559
366795 | 7 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6872563 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 04:00:00 | 0.76722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 8.989
366795 | 8 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6800247 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 04:16:05 | 1.0353 | 0 | 12852 | 0 | 0 | 2 | 4298 | 3 | 90 | 0 | 1800.796 | 0 | 0 | 0 | 1452.605 | 180.773 | 249.164 | 3683.338
366795 | 9 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO10748431 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 04:28:00 | 1.2339 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 393.393 | 0 | 0 | 0 | 196.39 | 0 | 0 | 589.783
366795 | 10 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO10748383 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 04:28:09 | 1.2364 | 1 | 4996 | 2 | 0 | 6 | 536 | 0 | 3 | 62.395 | 1185.716 | 0 | 0 | 0 | 317.062 | 0 | 64.354 | 1629.528
366795 | 11 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO10748379 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 04:28:17 | 1.2386 | 9 | 6019 | 23 | 333 | 35 | 1294 | 39 | 20 | 10.955 | 436.447 | 20.167 | 44.442 | 149.883 | 222.522 | 383.738 | 26.653 | 1294.807
366757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:00:21 | 09.02.2021 07:15:22 | 4.2503 | 0 | 117 | 11 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 15.186 | 0.494 | 196.666 | 8.763 | 0 | 0 | 289.479
366756 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6866464 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 03:00:06 | 09.02.2021 03:18:00 | 0.29833 | 1 | 15358 | 6 | 121 | 85 | 2899 | 20 | 4 | 0.526 | 323.362 | 0.3 | 1.456 | 94.767 | 174.306 | 22.974 | 2.182 | 619.872
366758 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 03:00:00 | 09.02.2021 03:57:15 | 0.95417 | 0 | 1941 | 0 | 28 | 7 | 426 | 0 | 0 | 0 | 150.246 | 0 | 1.07 | 195.452 | 60.792 | 0 | 0 | 407.561
366749 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 02:00:00 | 09.02.2021 02:58:40 | 0.97778 | 0 | 6406 | 0 | 10 | 4 | 1722 | 0 | 1 | 0 | 566.095 | 0 | 0.195 | 50.553 | 407.798 | 0 | 0.033 | 1024.674
366748 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6941292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 02:00:00 | 09.02.2021 04:00:00 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.326 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 16.841
366754 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7139960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:59:36 | 09.02.2021 04:04:00 | 2.0733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 8.135 | 0 | 0 | 9.263
366741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 01:30:30 | 09.02.2021 01:38:10 | 0.12778 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 48.426 | 0 | 0 | 0 | 9.372 | 0 | 0 | 57.798
366733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6775950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:08:29 | 09.02.2021 02:28:00 | 1.3253 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 4.768
366728 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6746094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 01:00:18 | 09.02.2021 01:58:00 | 0.96167 | 0 | 71 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.854 | 0 | 0.114 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 5.997
366729 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 01:00:00 | 09.02.2021 01:58:05 | 0.96806 | 0 | 5483 | 15 | 32 | 33 | 631 | 3 | 0 | 0 | 483.844 | 11.589 | 2.033 | 243.815 | 132.121 | 23.231 | 0 | 896.634
366739 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7116691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:52:33 | 09.02.2021 01:25:00 | 0.54083 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.533 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 4.711
366723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6969987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 00:31:03 | 09.02.2021 01:12:00 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.547 | 0 | 5.832 | 27.379
366722 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457253 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:21:17 | 09.02.2021 00:46:00 | 0.41194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
366720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:18:33 | 09.02.2021 01:10:00 | 0.8575 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0.201 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 3.96
366716 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6701053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:10:04 | 09.02.2021 01:00:00 | 0.83222 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6.773 | 0 | 0.014 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 8.423
366715 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | ISO6799249 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 00:10:00 | 09.02.2021 01:30:00 | 1.3333 | 0 | 84 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.999 | 0 | 0.923 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 7.01
366719 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7139960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:02:50 | 09.02.2021 00:54:00 | 0.85278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 3.473 | 0 | 0 | 4.038
366703 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020508 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:34:07 | 09.02.2021 03:24:00 | 3.8314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122
366694 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6644300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:14:08 | 09.02.2021 00:53:00 | 1.6478 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.991 | 0 | 0.003 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 18.595
366689 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:09:10 | 08.02.2021 23:43:00 | 0.56389 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.887 | 0 | 0.012 | 0 | 9.107 | 0 | 0 | 22.006
366691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6944874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:08:34 | 09.02.2021 00:11:00 | 1.0406 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 114.827 | 0 | 0 | 0 | 11.177 | 0 | 1.24 | 127.244
366683 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6703520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:03:12 | 08.02.2021 23:50:00 | 0.78 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.113 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 4.533
366682 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7140225 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:57:06 | 09.02.2021 01:26:00 | 2.4817 | 0 | 66 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.094 | 0 | 1.061 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 15.346
366680 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6871462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:56:15 | 09.02.2021 00:06:00 | 1.1625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071
366679 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11116969 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:54:48 | 09.02.2021 00:00:00 | 1.0867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.973
366678 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6861134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:52:02 | 08.02.2021 23:27:00 | 0.58278 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 4.599
366672 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10627827 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:35:27 | 08.02.2021 23:52:00 | 1.2758 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.732 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 12.227
366671 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:33:26 | 08.02.2021 23:25:00 | 0.85944 | 0 | 122 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.056 | 16.843 | 0 | 13.588 | 0.299 | 0 | 0 | 39.786
366664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6622018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:25:46 | 08.02.2021 23:46:00 | 1.3372 | 0 | 365 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22.202 | 0 | 0.229 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 30.721
366663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6834897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:25:04 | 08.02.2021 23:04:00 | 0.64889 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 0.172 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 12.845
366658 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6562543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:23:06 | 08.02.2021 23:15:00 | 0.865 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 4.155
366665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:19:46 | 09.02.2021 00:07:00 | 1.7872 | 0 | 473 | 10 | 1 | 0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 99.182 | 7.241 | 0 | 0 | 18.114 | 78.448 | 9.018 | 212.003
366653 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:15:45 | 08.02.2021 22:43:00 | 0.45417 | 0 | 580 | 7 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.802 | 0.217 | 0.035 | 17.536 | 3.022 | 0 | 0 | 47.612
366708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6874054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:56:41 | 09.02.2021 00:56:00 | 2.9886 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504
366644 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:48:48 | 08.02.2021 22:59:00 | 1.17 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.484 | 0 | 0.39 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 25.98
366641 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7012695 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:45:04 | 08.02.2021 22:11:00 | 0.43222 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0.003 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 8.708
366638 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:42:54 | 08.02.2021 22:24:00 | 0.685 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 3.357
366696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576176 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:38:37 | 08.02.2021 23:43:00 | 2.0731 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.678 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 12.58
366630 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7087831 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:31:07 | 08.02.2021 22:23:00 | 0.86472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
366640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6728376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:29:50 | 08.02.2021 23:48:00 | 2.3028 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 0.036 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 4.258
366649 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6948007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:09:24 | 08.02.2021 22:13:00 | 1.06 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 9.353 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 3.835 | 15.867
366615 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6703119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:00:04 | 08.02.2021 23:46:00 | 2.7656 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.917 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 21.253
366604 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6701057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:24:51 | 08.02.2021 20:53:00 | 0.46917 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 2.453
366603 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6872776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:20:26 | 08.02.2021 20:36:00 | 0.25944 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 4.986
366602 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Direk | ISO7057468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:20:01 | 08.02.2021 21:06:00 | 0.76639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.018 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 7.981
366601 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO8513595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:08:18 | 08.02.2021 21:16:00 | 1.1283 | 0 | 458 | 1 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.54 | 0 | 0.28 | 12.13 | 6.199 | 0 | 0 | 66.148
366596 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7014739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:01:01 | 08.02.2021 20:33:00 | 0.53306 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 1.814
366594 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517084343 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:58:40 | 08.02.2021 21:27:00 | 1.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
366591 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515973529 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:46:44 | 08.02.2021 21:07:00 | 1.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
366587 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR10627692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:38:49 | 08.02.2021 19:52:00 | 0.21972 | 0 | 99 | 42 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 5.371 | 0.026 | 0.59 | 0.569 | 0 | 0 | 11.525
366595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10435475 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:35:03 | 08.02.2021 20:57:00 | 1.3658 | 0 | 221 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.146 | 0 | 0.592 | 0 | 5.906 | 0 | 0 | 37.645
366581 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235480 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:21:29 | 08.02.2021 20:41:00 | 1.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
366578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8476739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:21:05 | 08.02.2021 20:17:00 | 0.93194 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 6.067
366573 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6903372 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:14:21 | 08.02.2021 20:42:00 | 1.4608 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.116 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 7.154
366562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:08:15 | 08.02.2021 20:26:00 | 1.2958 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.927 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 8.944
366558 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6576936 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:02:10 | 08.02.2021 21:02:00 | 1.9972 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 28.574 | 0 | 0 | 0 | 23.225 | 0 | 0 | 51.799
366548 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451711 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:46:32 | 08.02.2021 19:33:00 | 0.77444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
366545 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6590800 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:45:23 | 08.02.2021 20:23:00 | 1.6269 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 12.817
366543 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818491 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:44:04 | 08.02.2021 20:19:00 | 1.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
366537 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7020564 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:37:22 | 08.02.2021 19:55:00 | 1.2939 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.677 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 11.485
366520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6660692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:18:26 | 08.02.2021 19:55:00 | 1.6094 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254
366528 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:16:40 | 08.02.2021 19:31:00 | 1.2389 | 0 | 968 | 3 | 3 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 141.833 | 0 | 0.34 | 14.277 | 29.606 | 0 | 0 | 186.055
366509 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:13:26 | 08.02.2021 20:29:00 | 2.2594 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.341 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 14.871
366501 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:55:08 | 08.02.2021 20:04:00 | 2.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
366571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515717597 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:42:51 | 08.02.2021 19:22:00 | 1.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394
366490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8690552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:38:21 | 08.02.2021 18:56:00 | 1.2942 | 0 | 4 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.617 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 34.159
366485 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7015197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:33:33 | 08.02.2021 20:28:00 | 2.9075 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 41.055 | 0 | 0 | 0 | 5.997 | 0 | 0 | 47.052
366475 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516888760 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:02:01 | 08.02.2021 19:05:00 | 2.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
366463 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517017135 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:56:14 | 08.02.2021 19:03:00 | 2.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
366462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515667519 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:54:59 | 08.02.2021 17:48:00 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
366459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10213093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:45:54 | 08.02.2021 20:37:00 | 3.8517 | 0 | 44 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.853 | 0 | 1.197 | 54.168 | 17.72 | 0 | 0 | 86.937
366458 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516684836 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:44:44 | 08.02.2021 19:52:00 | 3.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
366451 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515966100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:18:21 | 08.02.2021 18:20:00 | 2.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
366447 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046196 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:06:43 | 08.02.2021 17:29:00 | 1.3714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
366433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516132027 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:34:03 | 08.02.2021 21:53:00 | 6.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.661 | 0 | 0 | 23.661
366418 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:20:48 | 08.02.2021 17:05:00 | 1.7367 | 0 | 298 | 8 | 2 | 8 | 23 | 7 | 1 | 0 | 36.543 | 9.375 | 0.356 | 69.865 | 5.523 | 421.048 | 5.531 | 548.24
366417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229911 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:16:07 | 08.02.2021 17:03:00 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385
366431 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:05:44 | 08.02.2021 15:47:00 | 0.68778 | 0 | 2394 | 0 | 50 | 4 | 691 | 11 | 32 | 0 | 588.949 | 0 | 3.477 | 102.75 | 413.134 | 1770.015 | 449.682 | 3328.007
366395 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6667177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 15:00:02 | 08.02.2021 16:57:00 | 1.9494 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.441 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 10.582
366388 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:53:34 | 08.02.2021 18:18:00 | 3.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.355
366387 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:51:55 | 08.02.2021 15:46:00 | 0.90139 | 0 | 1065 | 29 | 4 | 4 | 180 | 2 | 3 | 0 | 169.915 | 9.649 | 1.258 | 5.881 | 53.672 | 1.957 | 6.885 | 249.219
366381 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:36:34 | 08.02.2021 15:46:00 | 1.1572 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.177 | 0 | 16.595 | 0 | 46.298 | 0 | 294.891 | 0 | 357.961
366380 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:33:23 | 08.02.2021 17:12:00 | 2.6436 | 0 | 5 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.082 | 0 | 84.827 | 0 | 0 | 0 | 139.91
366370 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | ISO7054358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:17:11 | 08.02.2021 14:51:00 | 0.56361 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | 0 | 0.583 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 4.657
366367 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:13:17 | 08.02.2021 16:44:00 | 2.5119 | 0 | 163 | 13 | 89 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34.239 | 4.184 | 10.68 | 0 | 1.787 | 14.099 | 0 | 64.989
366365 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direk | ISO6971940 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:12:01 | 08.02.2021 14:51:31 | 0.65833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 2.765
366361 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 14:04:09 | 08.02.2021 14:50:00 | 0.76417 | 0 | 1951 | 38 | 5 | 8 | 198 | 4 | 10 | 0 | 89.752 | 9.359 | 0.051 | 14.952 | 53.54 | 15.663 | 25.771 | 209.09
366358 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7077571 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 13:59:54 | 08.02.2021 15:50:00 | 1.835 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 13.129 | 0 | 0 | 26.843
366366 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:53:13 | 08.02.2021 15:35:00 | 1.6964 | 0 | 1617 | 0 | 3 | 4 | 113 | 4 | 3 | 0 | 398.875 | 0 | 0 | 60.497 | 88.228 | 0 | 54.469 | 602.07
366349 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6610428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:48:36 | 08.02.2021 15:57:00 | 2.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 29.706 | 0 | 0 | 30.694
366336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10882601 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:31:53 | 08.02.2021 17:49:00 | 4.2853 | 0 | 213 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 129.63 | 0 | 3.086 | 0 | 64.194 | 9.882 | 0 | 206.792
366335 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 13:30:02 | 08.02.2021 17:15:00 | 3.7494 | 1 | 441 | 1 | 0 | 6 | 51 | 1 | 0 | 10.028 | 268.243 | 3.357 | 0 | 440.8 | 64.057 | 33.09 | 0 | 819.577
366332 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7127856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:23:28 | 08.02.2021 15:26:00 | 2.0422 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.177 | 0 | 0 | 0 | 6.004 | 0 | 0 | 20.181
366331 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916718 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:19:55 | 08.02.2021 13:47:00 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107
366330 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:18:51 | 08.02.2021 15:44:00 | 2.4192 | 0 | 2 | 157 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.873 | 0 | 11.782 | 0 | 0 | 0 | 83.654
366354 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10354507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:11:43 | 08.02.2021 14:16:00 | 1.0714 | 0 | 526 | 30 | 0 | 10 | 60 | 1 | 3 | 0 | 72.185 | 10.622 | 0 | 26.165 | 29.393 | 0.454 | 28.552 | 167.372
366323 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6606555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 13:06:48 | 08.02.2021 16:21:00 | 3.2367 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.534 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 62.38
366322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 13:05:26 | 08.02.2021 15:15:00 | 2.1594 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.988 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 51.675
366320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535195483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:03:58 | 08.02.2021 14:36:00 | 1.5339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
366300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759978 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:35:56 | 08.02.2021 13:45:00 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026
366325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6853276 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:29:01 | 08.02.2021 13:33:00 | 1.0664 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.412 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 33.742
366285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 12:09:24 | 08.02.2021 17:20:00 | 5.1767 | 5 | 249 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 299.591 | 0 | 0 | 0 | 175.363 | 0 | 0 | 474.954
366308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6728194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:57:02 | 08.02.2021 12:54:00 | 0.94944 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0.621 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 6.049
366278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387443 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:54:47 | 08.02.2021 15:11:00 | 3.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09
366259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6701902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:39:16 | 08.02.2021 11:58:00 | 0.31222 | 1 | 4976 | 1 | 2 | 13 | 507 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 0 | 75.399 | 92.743 | 0 | 0 | 471.742
366276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6728195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:28:20 | 08.02.2021 12:52:00 | 1.3944 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 | 0.056 | 0 | 14.279 | 0 | 0 | 20.149
366227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:08:51 | 08.02.2021 11:33:00 | 0.4025 | 2 | 21021 | 21 | 84 | 34 | 2076 | 0 | 1 | 0 | 2891.252 | 3.255 | 6.049 | 343.86 | 946.381 | 0 | 6.459 | 4197.256
366169 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:06:59 | 08.02.2021 11:53:00 | 0.76694 | 0 | 3 | 42 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.519 | 0 | 45.578 | 0.675 | 0 | 0 | 64.772
366166 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | BR10234995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 11:00:00 | 08.02.2021 15:58:00 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.158 | 0 | 182.158
366151 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516266515 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:36:37 | 08.02.2021 12:49:00 | 2.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
366148 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6665248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:35:26 | 08.02.2021 11:02:00 | 0.44278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 27.301 | 0 | 0 | 28.186
366144 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR10850916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:30:13 | 08.02.2021 12:41:00 | 2.1797 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8.119 | 0 | 0.979 | 0 | 7.11 | 0 | 16.603 | 32.811
366142 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6699167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:28:54 | 08.02.2021 11:57:00 | 1.4683 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.844 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 11.867
366139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517037176 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:24:10 | 08.02.2021 12:52:00 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 2.832
366130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | ISO7096387 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:12:17 | 08.02.2021 12:19:00 | 2.1119 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10.526 | 0 | 0 | 0 | 24.011 | 0 | 1.606 | 36.143
366129 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516992435 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:08:39 | 08.02.2021 10:50:00 | 0.68917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
366125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:06:28 | 08.02.2021 16:06:00 | 5.9922 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 126 | 4 | 0 | 0 | 117.334 | 0 | 50.739 | 0 | 179.756 | 809.745 | 0 | 1157.573
366128 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516231746 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:06:07 | 08.02.2021 10:57:00 | 0.84806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
366124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:05:54 | 08.02.2021 16:05:00 | 5.985 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.538 | 0 | 89.589 | 0 | 216.127
366123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:05:29 | 08.02.2021 16:04:00 | 5.9753 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.857 | 22.86 | 291.964 | 0 | 600.681
366122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6566439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:05:23 | 08.02.2021 14:59:00 | 4.8936 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | 1.257 | 0 | 47.771 | 0 | 0 | 56.447
366116 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11246626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:03:38 | 08.02.2021 14:34:00 | 4.5061 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 33.245 | 0 | 0.065 | 0 | 4.916 | 0 | 17.283 | 55.509
366117 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:03:37 | 08.02.2021 12:12:00 | 2.1397 | 0 | 519 | 0 | 142 | 3 | 118 | 1 | 0 | 0 | 19.307 | 0 | 10.888 | 6.816 | 23.869 | 1.046 | 0 | 61.927
366115 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6598437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:02:57 | 08.02.2021 12:50:00 | 2.7842 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.964 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 10.191
366114 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7063815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:01:52 | 08.02.2021 14:44:00 | 4.7022 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.743 | 0 | 5.969 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 17.397
366113 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11163924 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:01:38 | 08.02.2021 13:51:00 | 3.8228 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 99.807 | 0 | 0 | 0 | 47.329 | 0 | 0.246 | 147.383
366112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:51 | 08.02.2021 11:10:00 | 1.1525 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.114 | 0 | 0.154 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 26.425
366109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:35 | 08.02.2021 17:08:00 | 7.1236 | 0 | 5 | 0 | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 50.036 | 31.783 | 1.829 | 0 | 0 | 85.449
366110 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:34 | 08.02.2021 15:33:00 | 5.5406 | 0 | 432 | 96 | 224 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 79.61 | 265.668 | 206.501 | 396.031 | 153.823 | 0 | 0 | 1101.633
366108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | BR7158513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:22 | 08.02.2021 13:09:00 | 3.1439 | 0 | 343 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 170.387 | 0 | 0 | 339.047 | 6.105 | 0 | 0 | 515.54
366105 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:05 | 08.02.2021 12:00:00 | 1.9986 | 2 | 328 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.539 | 30.511 | 0 | 0.66 | 6.85 | 1.786 | 0 | 0 | 40.346
366104 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6749313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:01 | 08.02.2021 12:41:00 | 2.6831 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.193 | 0 | 0 | 0 | 13.368 | 0 | 0 | 67.561
366103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10937666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:59:49 | 08.02.2021 12:52:00 | 2.8697 | 0 | 67 | 8 | 0 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 19.236 | 21.125 | 0 | 3.511 | 3.902 | 1.334 | 0.142 | 49.251
366102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6783786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:58:36 | 08.02.2021 12:54:00 | 2.9233 | 0 | 6 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.881 | 11.64 | 0 | 50.536 | 0 | 79.415 | 0.185 | 142.657
366099 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6632338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:54:08 | 08.02.2021 11:01:00 | 1.1144 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.529 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 5.584
366138 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7005762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:47:07 | 08.02.2021 12:15:30 | 2.4731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.301 | 0 | 825.806 | 1561.107
366086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6615940 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:31:51 | 08.02.2021 11:42:00 | 2.1692 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.569 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 14.003
366083 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:29:50 | 08.02.2021 11:35:00 | 2.0861 | 1 | 570 | 8 | 2 | 10 | 36 | 12 | 1 | 2.384 | 171.642 | 12.226 | 0.131 | 110.246 | 25.401 | 46.674 | 0 | 368.703
366080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:24:24 | 08.02.2021 11:34:00 | 2.16 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107.595 | 0 | 0 | 0 | 24.951 | 0 | 0 | 132.546
366078 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6593072 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:16:46 | 08.02.2021 13:54:00 | 4.6206 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 7.757 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 13.48
366076 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7093407 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:13:23 | 08.02.2021 13:33:00 | 4.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.798 | 0 | 0 | 104.798
366075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:07:08 | 08.02.2021 09:56:00 | 0.81444 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.502
366074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6885403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:06:34 | 08.02.2021 11:19:00 | 2.2072 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.718 | 0 | 0 | 0 | 11.733 | 0 | 0 | 52.452
366072 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7111868 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:01:35 | 08.02.2021 13:08:00 | 4.1069 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 299.021 | 0 | 0 | 0 | 40.113 | 0 | 7.48 | 346.614
366069 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:01:00 | 08.02.2021 11:53:00 | 2.8667 | 0 | 196 | 1 | 2 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85.49 | 10.264 | 1.98 | 73.211 | 88.567 | 0 | 0 | 259.512
366067 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:38 | 08.02.2021 09:51:22 | 0.84556 | 0 | 689 | 0 | 2 | 1 | 61 | 0 | 3 | 0 | 84.767 | 0 | 0 | 18.635 | 37.845 | 0 | 27.342 | 168.59
366067 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE11208973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:38 | 08.02.2021 10:01:37 | 1.0164 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.152
366067 | 3 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE11210516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:38 | 08.02.2021 13:47:00 | 4.7728 | 0 | 786 | 0 | 1 | 3 | 52 | 4 | 0 | 0 | 587.432 | 0 | 0 | 72.341 | 52.8 | 0 | 0 | 712.572
366067 | 4 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6676509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:38 | 08.02.2021 13:52:00 | 4.8561 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.819
366065 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6916600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:04 | 08.02.2021 13:15:00 | 4.2489 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 118.297 | 0 | 0 | 0 | 47.644 | 0 | 0 | 165.942
366064 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO7098481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:02 | 08.02.2021 10:01:00 | 1.0161 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 14.762 | 0 | 0 | 18.473
366062 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6796948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:02 | 08.02.2021 14:57:00 | 5.9494 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 443.308 | 0 | 0 | 0 | 81.215 | 0 | 0 | 524.522
366063 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:01 | 08.02.2021 14:01:00 | 5.0164 | 0 | 7883 | 2 | 149 | 43 | 1750 | 46 | 35 | 0 | 3432.444 | 0 | 14.973 | 898.054 | 2241.98 | 7212.038 | 1323.399 | 15122.887
366059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453062 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:57:08 | 08.02.2021 11:19:00 | 2.3644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491
366058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6802933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:51:52 | 08.02.2021 10:05:00 | 1.2189 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 8.899
366092 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7975565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:37:16 | 08.02.2021 09:59:00 | 1.3622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.552 | 0 | 1.115
366146 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7698983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:36:05 | 08.02.2021 10:41:00 | 2.0819 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 4.489 | 28.35 | 13.887 | 0 | 47.672
366050 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6827467 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:28:26 | 08.02.2021 13:22:00 | 4.8928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.341 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 12.933
366047 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6599370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:20:54 | 08.02.2021 13:15:00 | 4.9017 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 11.99
366043 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457877 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:12:50 | 08.02.2021 10:01:00 | 1.8028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399
366040 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:09:24 | 08.02.2021 09:23:00 | 1.2267 | 0 | 1160 | 2 | 62 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 255.294 | 0 | 4.265 | 0 | 179.714 | 0 | 0 | 439.272
366027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 07:38:16 | 08.02.2021 10:26:00 | 2.7956 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 19.683 | 0 | 0 | 0 | 40.619 | 0 | 113.91 | 174.211
366026 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916597 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 07:23:35 | 08.02.2021 10:02:00 | 2.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.774 | 0 | 0 | 3.774
366021 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 06:15:41 | 08.02.2021 07:13:00 | 0.95528 | 0 | 1294 | 3 | 14 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 71.201 | 1.495 | 0.795 | 10.806 | 15.8 | 0 | 0 | 100.097
366018 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7013335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 05:33:00 | 08.02.2021 06:49:00 | 1.2667 | 0 | 276 | 48 | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 41.043 | 4.55 | 0 | 9.066 | 5.357 | 1.536 | 0 | 61.552
366016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6692091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 05:01:18 | 08.02.2021 05:33:00 | 0.52833 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 20.088 | 0 | 0 | 0 | 33.069 | 0 | 2.193 | 55.35
366010 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 04:00:00 | 08.02.2021 04:59:33 | 0.9925 | 4 | 1717 | 11 | 83 | 21 | 220 | 2 | 0 | 2.117 | 74.576 | 6.579 | 7.787 | 193.544 | 19.503 | 915.393 | 0 | 1219.499
366009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 03:20:37 | 08.02.2021 05:38:00 | 2.2897 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20012.742 | 0 | 20012.742
366007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6784013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 03:00:58 | 08.02.2021 03:45:00 | 0.73389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 23.661 | 0 | 0 | 24.69
366006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6604446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 03:00:00 | 08.02.2021 03:42:00 | 0.7 | 0 | 899 | 0 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 70.715 | 0 | 0 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 78.333
366008 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 03:00:00 | 08.02.2021 03:58:39 | 0.9775 | 0 | 787 | 1 | 33 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36.64 | 0.75 | 1.251 | 0 | 6.035 | 0 | 0 | 44.676
366004 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 02:11:56 | 08.02.2021 04:01:00 | 1.8178 | 0 | 966 | 23 | 0 | 14 | 89 | 7 | 3 | 0 | 107.935 | 34.308 | 0 | 80.72 | 17.512 | 104.016 | 0 | 344.491
366001 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 02:00:47 | 08.02.2021 03:24:53 | 1.4017 | 0 | 889 | 0 | 0 | 2 | 101 | 4 | 2 | 0 | 215.026 | 0 | 0 | 17.344 | 108.807 | 135.214 | 21.475 | 497.866
366003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6818546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 02:00:00 | 08.02.2021 02:36:00 | 0.6 | 0 | 535 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.681 | 0 | 0.005 | 0 | 4.942 | 0 | 0 | 41.627
366002 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 02:00:00 | 08.02.2021 02:57:30 | 0.95833 | 0 | 1267 | 7 | 27 | 14 | 111 | 6 | 0 | 0 | 58.135 | 7.014 | 3.307 | 7.373 | 12.22 | 6.697 | 0 | 94.747
365999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11146525 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 01:30:00 | 08.02.2021 02:47:00 | 1.2833 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.989 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | 0 | 0 | 9.746
365995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7005970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 01:02:39 | 08.02.2021 01:46:00 | 0.7225 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 67.788 | 0 | 0 | 0 | 17.721 | 0 | 0 | 85.509
365992 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6699622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 01:01:18 | 08.02.2021 02:52:00 | 1.845 | 0 | 295 | 0 | 1 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.718 | 0 | 0.206 | 7.555 | 4.699 | 0 | 0 | 55.178
365994 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 01:00:00 | 08.02.2021 01:59:12 | 0.98667 | 4 | 2185 | 9 | 78 | 8 | 302 | 0 | 0 | 0.178 | 118.005 | 7.703 | 3.938 | 20.013 | 47.421 | 0 | 0 | 197.257
365993 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6618840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 01:00:00 | 08.02.2021 01:29:00 | 0.48333 | 0 | 230 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.136 | 0 | 0.06 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 15.39
365989 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6536134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 00:34:20 | 08.02.2021 01:00:02 | 0.42833 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82.968 | 0 | 0 | 0 | 25.069 | 0 | 0 | 108.037
365988 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6987218 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 00:30:02 | 08.02.2021 01:05:00 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.621 | 0 | 1.662 | 21.283
365986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7115523 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 23:54:16 | 08.02.2021 00:48:00 | 0.89556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 1.973
365985 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938253 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 23:15:19 | 07.02.2021 23:31:00 | 0.26139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
365974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7394529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:29:48 | 07.02.2021 21:54:00 | 0.40333 | 0 | 1 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 0 | 16.078 | 0 | 0 | 0 | 24.135
365972 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9154245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:26:48 | 07.02.2021 21:48:13 | 0.35694 | 0 | 659 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 2 | 0 | 58.813 | 0 | 0 | 11.156 | 14.088 | 0 | 2.012 | 86.068
365972 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6817939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:26:48 | 07.02.2021 21:56:32 | 0.49556 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 36.527 | 0 | 0 | 0 | 11.066 | 0 | 0.704 | 48.297
365963 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6885289 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 20:07:11 | 07.02.2021 20:39:00 | 0.53028 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
365959 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173063 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:40:38 | 07.02.2021 20:40:00 | 0.98944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817
365957 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6762383 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:39:22 | 07.02.2021 20:16:00 | 0.61056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095
365960 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7075134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:33:42 | 07.02.2021 20:01:00 | 0.455 | 0 | 1683 | 27 | 6 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 136.484 | 0 | 0 | 5.172 | 9.7 | 0 | 0 | 151.356
365942 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7115528 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:14:55 | 07.02.2021 20:24:00 | 1.1514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 16.694 | 0 | 0 | 17.53
365940 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6601755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:09:07 | 07.02.2021 20:21:00 | 1.1981 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 4.568
365938 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7017660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:01:24 | 07.02.2021 20:04:00 | 1.0433 | 0 | 1204 | 20 | 37 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 134.295 | 5.221 | 1.882 | 8.654 | 30.503 | 0 | 0 | 180.555
365938 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:01:24 | 07.02.2021 21:14:00 | 2.21 | 0 | 435 | 0 | 22 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 122.44 | 0 | 0.324 | 9.753 | 24.536 | 0 | 0 | 157.053
365922 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7063614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:19:59 | 07.02.2021 18:40:00 | 0.33361 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.07 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 1.158
365921 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:18:16 | 07.02.2021 19:47:00 | 1.4789 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 9.031
365918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515817837 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:08:42 | 07.02.2021 18:58:00 | 0.82167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
365909 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6821296 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:50:50 | 07.02.2021 21:00:00 | 3.1528 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.573
365902 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:42:29 | 07.02.2021 18:07:00 | 0.40861 | 0 | 4 | 359 | 5 | 37 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.095 | 15.648 | 0 | 69.056 | 0 | 7.049 | 0 | 91.848
365901 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6666624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:32:26 | 07.02.2021 19:21:00 | 1.8094 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0.027 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 2.927
365898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:28:58 | 07.02.2021 18:56:00 | 1.4506 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.823 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 9.843
365884 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:04:57 | 07.02.2021 18:11:00 | 1.1008 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.324 | 0 | 7.423 | 0 | 26.382 | 0 | 44.129
365873 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517400384 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:37:02 | 07.02.2021 17:20:00 | 0.71611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
365867 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:14:27 | 07.02.2021 16:58:00 | 0.72583 | 0 | 279 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 35.228 | 0 | 0 | 38.377 | 5.014 | 3.786 | 0 | 82.405
365865 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6535216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:08:41 | 07.02.2021 17:09:00 | 1.0053 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.914
365903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6800094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:57:39 | 07.02.2021 17:58:00 | 2.0058 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.231 | 0 | 0.099 | 0 | 1.526 | 0 | 0.018 | 13.874
365944 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:12:22 | 07.02.2021 19:27:00 | 4.2439 | 0 | 17 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 56.217 | 0 | 0 | 0 | 101.817
365842 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:09:59 | 07.02.2021 16:43:00 | 1.5503 | 0 | 29 | 0 | 7 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0.658 | 37.01 | 27.387 | 242.303 | 0 | 313.988
365838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | BR7150497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:06:05 | 07.02.2021 15:45:00 | 0.64861 | 0 | 221 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.006 | 0 | 0.044 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 22.791
365830 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6752902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:50:33 | 07.02.2021 16:10:00 | 1.3242 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.912 | 0 | 0.222 | 0 | 20.194 | 0 | 0 | 26.328
365827 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6943454 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:48:14 | 07.02.2021 15:53:00 | 1.0794 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.795
365821 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:41:35 | 07.02.2021 14:43:00 | 0.02361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0.785
365819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6525327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:25:25 | 07.02.2021 15:18:00 | 0.87639 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 7.164 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 2.473 | 10.553
365800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6893433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:48:40 | 07.02.2021 14:55:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.09
365798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:46:04 | 07.02.2021 14:50:00 | 1.0656 | 0 | 101 | 12 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17.754 | 1.853 | 0 | 4.892 | 4.359 | 2.122 | 0 | 30.979
365793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027505 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:39:48 | 07.02.2021 15:55:00 | 2.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619
365822 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6748069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:32:34 | 07.02.2021 15:41:00 | 2.1406 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.557
365781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6577717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:10:47 | 07.02.2021 13:54:00 | 0.72028 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 109.028 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 0 | 9.036 | 121.045
365778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516139405 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:08:18 | 07.02.2021 14:34:00 | 1.4283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
365765 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE9389089 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:45:03 | 07.02.2021 13:46:00 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0.814
365757 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6581963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 12:33:36 | 07.02.2021 15:58:51 | 3.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.494 | 848.089 | 3.031 | 854.614
365748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:14:07 | 07.02.2021 12:39:00 | 0.41472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
365745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:08:42 | 07.02.2021 12:13:05 | 0.07306 | 1 | 430 | 2 | 2 | 3 | 80 | 2 | 5 | 0.207 | 2.778 | 0.166 | 0.141 | 0.296 | 0.889 | 0.056 | 0.155 | 4.688
365744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:07:41 | 07.02.2021 12:26:00 | 0.30528 | 0 | 23 | 0 | 1 | 7 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0.144 | 33.375 | 47.377 | 41.329 | 0 | 122.95
365743 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 12:06:28 | 07.02.2021 15:27:00 | 3.3422 | 0 | 167 | 7 | 2 | 31 | 217 | 5 | 0 | 0 | 27.416 | 7.405 | 2.157 | 526.003 | 259.22 | 253.759 | 0 | 1075.959
365725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:33:31 | 07.02.2021 12:49:00 | 1.2581 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.323 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 14.624
365722 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516901655 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:28:20 | 07.02.2021 12:17:00 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
365719 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7103118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:24:14 | 07.02.2021 14:59:00 | 3.5794 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.392 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 28.42
365712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6616038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:05:22 | 07.02.2021 13:07:00 | 2.0272 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.388 | 0 | 0.2 | 0 | 3.259 | 0 | 0 | 23.846
365701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:47:51 | 07.02.2021 11:22:00 | 0.56917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107
365694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:33:09 | 07.02.2021 14:21:00 | 3.7975 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.197 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 13.203
365692 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6642500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:30:01 | 07.02.2021 13:29:00 | 2.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.172 | 167.666 | 10.037 | 196.875
365682 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7150835 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:15:54 | 07.02.2021 11:03:00 | 0.785 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.569 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 24.758
365675 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11215455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:11:04 | 07.02.2021 10:57:00 | 0.76556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.609
365708 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6602457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:09:45 | 07.02.2021 11:01:00 | 0.85417 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 20.567 | 0 | 0.226 | 0 | 105.66 | 0 | 0 | 126.452
365670 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6804712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:01:05 | 07.02.2021 14:55:00 | 4.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.544 | 0 | 610.815 | 0 | 695.359
365669 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:00:20 | 07.02.2021 13:10:00 | 3.1611 | 0 | 978 | 0 | 16 | 1 | 283 | 4 | 11 | 0 | 567.603 | 0 | 2.416 | 42.409 | 300.615 | 228.129 | 127.121 | 1268.293
365668 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6681089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:00:01 | 07.02.2021 12:04:00 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.534 | 0 | 109.447 | 162.982
365667 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7063307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:59:58 | 07.02.2021 11:14:00 | 1.2339 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 0 | 157 | 0 | 1390.843 | 0 | 1570.282
365665 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11148172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:57:12 | 07.02.2021 10:47:00 | 0.83 | 0 | 293 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18.384 | 0 | 0.113 | 0 | 14.102 | 0 | 0 | 32.598
365664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:55:48 | 07.02.2021 10:42:14 | 0.77389 | 0 | 73 | 144 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.483 | 26.769 | 0 | 5.066 | 5.936 | 0 | 0 | 47.255
365664 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:55:48 | 07.02.2021 11:04:08 | 1.1389 | 0 | 277 | 7 | 0 | 4 | 99 | 1 | 2 | 0 | 37.529 | 1.261 | 0 | 14.408 | 8.333 | 0.165 | 0.073 | 61.769
365684 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:51:15 | 07.02.2021 10:39:00 | 0.79583 | 0 | 768 | 0 | 71 | 4 | 182 | 0 | 5 | 0 | 45.287 | 0 | 7.938 | 8.953 | 16.29 | 0 | 2.217 | 80.686
365650 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6793533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:30:00 | 07.02.2021 14:10:00 | 4.6667 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.868 | 0 | 0.249 | 0 | 3.617 | 0 | 0.047 | 31.781
365646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:17:00 | 07.02.2021 09:18:00 | 0.01667 | 0 | 350 | 151 | 0 | 13 | 118 | 1 | 2 | 0 | 0.789 | 0.572 | 0 | 0.32 | 0.286 | 0.002 | 0.001 | 1.97
365645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6730888 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:15:38 | 07.02.2021 10:41:00 | 1.4228 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 76.33 | 0 | 0 | 0 | 64.579 | 0 | 0 | 140.909
365643 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:10:27 | 07.02.2021 09:31:00 | 0.3425 | 2 | 609 | 247 | 32 | 49 | 124 | 8 | 13 | 0.424 | 26.77 | 30.69 | 2.402 | 64.977 | 6.798 | 5.74 | 0.658 | 138.459
365639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:01:56 | 07.02.2021 14:19:00 | 5.2844 | 0 | 39 | 0 | 8 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 14.769 | 0 | 1.857 | 70.997 | 19.293 | 215.557 | 6.286 | 328.758
365673 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517077316 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:01:39 | 07.02.2021 10:21:00 | 1.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
365638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6729561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:00:01 | 07.02.2021 10:51:00 | 1.8497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1
365637 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6773119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:00:00 | 07.02.2021 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 94.443 | 0 | 1.204 | 0 | 39.605 | 93.362 | 0 | 228.615
365631 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:58:46 | 07.02.2021 09:39:00 | 0.67056 | 0 | 1160 | 2 | 62 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 136.09 | 0 | 2.167 | 0 | 77.333 | 0 | 0 | 215.59
365624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7003007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:23:54 | 07.02.2021 09:05:00 | 0.685 | 0 | 12 | 6 | 1 | 21 | 71 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 158.257 | 52.169 | 1197.471 | 57.429 | 1467.269
365610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6723687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 07:58:19 | 07.02.2021 09:14:00 | 1.2614 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.063 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 11.361
365607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7115523 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 06:36:52 | 07.02.2021 07:28:00 | 0.85222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 2.109
365545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750444 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 03:24:18 | 07.02.2021 03:39:00 | 0.245 | 1 | 25180 | 49 | 268 | 24 | 5327 | 11 | 34 | 0 | 633.878 | 0.516 | 3.995 | 41.937 | 252.612 | 14.375 | 12.678 | 959.991
365538 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | BR6678652 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 03:15:33 | 07.02.2021 05:51:42 | 2.6025 | 0 | 24131 | 191 | 1052 | 102 | 3820 | 21 | 12 | 0 | 4691.13 | 718.169 | 108.89 | 2468.622 | 2178.19 | 1480.305 | 40.934 | 11686.239
365542 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 02:59:47 | 07.02.2021 03:23:00 | 0.38694 | 0 | 1001 | 8 | 86 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 3.87 | 2.898 | 0.649 | 3.031 | 0 | 0 | 42.578
365522 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 02:00:44 | 07.02.2021 03:31:01 | 1.5047 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 327.76 | 0 | 0 | 0 | 76.75 | 126.665 | 33.861 | 565.035
365521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6861873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 01:59:59 | 07.02.2021 02:22:09 | 0.36944 | 3 | 3262 | 1 | 3 | 28 | 592 | 3 | 9 | 0.039 | 125.254 | 0.071 | 0.005 | 80.782 | 34.184 | 6.851 | 5.42 | 252.605
365520 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516984425 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 01:21:59 | 07.02.2021 02:28:00 | 1.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
365500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528789 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 01:06:13 | 07.02.2021 08:07:00 | 7.0131 | 15 | 27327 | 243 | 773 | 166 | 5255 | 48 | 46 | 88.584 | 21909.15 | 1274.759 | 1150.317 | 9802.265 | 10007.773 | 18064.192 | 1181.939 | 63478.979
365470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528786 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 01:05:58 | 07.02.2021 01:30:00 | 0.40056 | 3 | 5778 | 21 | 42 | 44 | 565 | 6 | 1 | 1.722 | 184.429 | 34.827 | 0.565 | 154.086 | 112.618 | 319.106 | 0.004 | 807.358
365470 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528786 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 01:05:58 | 07.02.2021 08:07:00 | 7.0172 | 15 | 40446 | 1186 | 436 | 550 | 7984 | 38 | 40 | 157.832 | 33567.909 | 6255.155 | 808.238 | 18766.897 | 13685.657 | 2476.279 | 728.656 | 76446.623
365455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6747608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 00:35:01 | 07.02.2021 01:11:00 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 16.938 | 21.946
365454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6747606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 00:34:20 | 07.02.2021 01:14:00 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.768 | 0 | 4.892 | 22.66
365453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6747604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 00:33:15 | 07.02.2021 01:13:00 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.003 | 0 | 9.248 | 18.252
365452 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 00:32:27 | 07.02.2021 00:59:39 | 0.45333 | 0 | 1014 | 0 | 60 | 1 | 228 | 0 | 2 | 0 | 32.774 | 0 | 0.318 | 0.087 | 24.171 | 0 | 0.278 | 57.629
365451 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE11412632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 00:31:39 | 07.02.2021 01:35:00 | 1.0558 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 5.393
365450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7126229 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 00:30:00 | 07.02.2021 01:37:00 | 1.1167 | 0 | 965 | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 160.5 | 0 | 0.194 | 0 | 33.46 | 0 | 0 | 194.154
365447 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469959 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 23:36:01 | 07.02.2021 00:02:00 | 0.43306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
365442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517231769 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 23:01:34 | 06.02.2021 23:59:00 | 0.95722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
365439 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 22:03:55 | 06.02.2021 23:16:00 | 1.2014 | 0 | 154 | 13 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.674 | 1.728 | 0 | 14.354 | 1.547 | 0 | 0 | 34.303
365428 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7065747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 21:21:53 | 06.02.2021 21:57:00 | 0.58528 | 0 | 152 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.558 | 0 | 0.073 | 0 | 4.929 | 0 | 0 | 13.56
365425 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6995145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:56:02 | 06.02.2021 21:37:00 | 0.68278 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.913 | 0 | 0.025 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 17.307
365420 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472412 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:25:59 | 06.02.2021 20:51:00 | 0.41694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
365411 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6995148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:57:24 | 06.02.2021 20:49:00 | 0.86 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0.034 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 8.905
365393 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6853692 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:06:32 | 06.02.2021 20:00:00 | 0.89111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287
365379 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO8374264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:42:15 | 06.02.2021 23:49:00 | 5.1125 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.618 | 0 | 0.063 | 0 | 57.197 | 0 | 0 | 139.878
365381 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6549973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:33:26 | 06.02.2021 18:56:00 | 0.37611 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.318 | 0 | 0.165 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 11.044
365374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:31:39 | 06.02.2021 19:34:00 | 1.0392 | 3 | 0 | 44 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 31.413 | 0 | 38.34 | 8.782 | 0 | 0 | 79.876
365369 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460677 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:21:23 | 06.02.2021 18:57:00 | 0.59361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
365368 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515475635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:19:29 | 06.02.2021 19:03:00 | 0.72528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
365351 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069667 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:55:55 | 06.02.2021 19:22:00 | 1.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575
365347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:46:22 | 06.02.2021 18:28:00 | 0.69389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 2.397
365342 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231116 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:41:06 | 06.02.2021 18:07:00 | 0.43167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244
365333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6765919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:30:16 | 06.02.2021 17:59:00 | 0.47889 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.303 | 0 | 0.047 | 0 | 0.381 | 0 | 0.747 | 2.477
365339 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO7138949 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:22:17 | 06.02.2021 18:03:00 | 0.67861 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.895 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 0 | 26.401
365324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6895185 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:19:00 | 06.02.2021 17:47:00 | 0.46667 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.887 | 0 | 0.014 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 5.704
365321 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945386 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:18:15 | 06.02.2021 18:31:00 | 1.2125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623
365313 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | ISO7131050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:04:34 | 06.02.2021 17:24:00 | 0.32389 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0 | 0.015 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 3.364
365307 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:47:54 | 06.02.2021 17:50:00 | 1.035 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 6.936
365295 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517143911 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:20:42 | 06.02.2021 16:47:00 | 0.43833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
365294 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517395372 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:20:17 | 06.02.2021 17:03:00 | 0.71194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
365290 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046576 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:16:28 | 06.02.2021 17:11:00 | 0.90889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
365287 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645614 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:07:03 | 06.02.2021 18:03:00 | 1.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
365272 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920984 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:48:04 | 06.02.2021 16:58:00 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
365264 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6548023 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:36:12 | 06.02.2021 16:26:00 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.785 | 0 | 0 | 5.785
365245 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:21:25 | 06.02.2021 15:47:00 | 0.42639 | 0 | 3002 | 32 | 47 | 22 | 355 | 13 | 11 | 0 | 161.374 | 27.838 | 2.608 | 46.089 | 55.939 | 49.833 | 12.059 | 355.741
365227 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944055 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:02:38 | 06.02.2021 16:52:00 | 1.8228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363
365219 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6943196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:52:23 | 06.02.2021 15:59:00 | 1.1103 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.105
365209 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517073619 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:32:01 | 06.02.2021 15:32:00 | 0.99972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
365204 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6860815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:29:24 | 06.02.2021 15:16:00 | 0.77667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.753 | 15.004 | 0 | 0 | 48.757
365200 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:25:40 | 06.02.2021 14:48:33 | 0.38139 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 12.916 | 0 | 0 | 0 | 13.569 | 0.882 | 0 | 27.367
365201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10793892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:25:23 | 06.02.2021 15:32:00 | 1.1103 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.185 | 0 | 4.03 | 0 | 13.559 | 0 | 0 | 28.774
365187 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:03:23 | 06.02.2021 14:46:00 | 0.71028 | 1 | 389 | 2 | 17 | 9 | 74 | 4 | 0 | 0 | 54.806 | 0.709 | 1.616 | 81.424 | 15.052 | 133.47 | 0 | 287.079
365194 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9244130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:38:29 | 06.02.2021 14:28:00 | 0.82528 | 2 | 9 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.081 | 0 | 1.609 | 0 | 15.744 | 0 | 0.77 | 0 | 19.204
365166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:28:43 | 06.02.2021 14:15:00 | 0.77139 | 0 | 119 | 8 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.399 | 0.38 | 0.042 | 1.45 | 8.461 | 0 | 0 | 35.732
365139 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516199373 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:40:41 | 06.02.2021 14:04:00 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057
365178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6556280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:38:23 | 06.02.2021 14:17:00 | 1.6436 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.701 | 0 | 0.414 | 0 | 7.005 | 0 | 0 | 19.12
365133 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:27:56 | 06.02.2021 14:29:00 | 2.0178 | 0 | 2 | 26 | 0 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.881 | 0 | 8.676 | 23.968 | 9.391 | 0 | 75.915
365097 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Direk | BR6680386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:15:01 | 06.02.2021 12:14:00 | 0.98306 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.711 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 10.027
365082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:12:22 | 06.02.2021 12:30:00 | 1.2939 | 10 | 1136 | 1 | 7 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50.52 | 0 | 0.251 | 0 | 17.259 | 0 | 0 | 68.03
365127 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7577800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:01:58 | 06.02.2021 13:10:00 | 2.1339 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.459 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 30.591 | 0 | 59.074
365074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6774433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:56:00 | 06.02.2021 11:30:00 | 0.56667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 23.796 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0 | 71.845
365068 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6538695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:40:51 | 06.02.2021 12:15:00 | 1.5692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
365063 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:33:52 | 06.02.2021 11:39:00 | 1.0856 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | 11.232 | 0 | 4.963 | 0 | 18.179
365059 | 1 | KONYA | KULU | AG Direk | BR8849750 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:27:12 | 06.02.2021 10:29:22 | 0.03611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002
365059 | 2 | KONYA | KULU | AG Direk | BR8849750 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:27:12 | 06.02.2021 11:10:00 | 0.71333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.491 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 12.059
365059 | 3 | KONYA | KULU | AG Direk | LINE11363210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:27:12 | 06.02.2021 11:11:51 | 0.74417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829
365034 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6548669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:01:19 | 06.02.2021 10:32:00 | 0.51139 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 17.433 | 0.167 | 0 | 0 | 1.647 | 71.187 | 7.792 | 98.225
365033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327460 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:59:31 | 06.02.2021 11:46:00 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
365031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6907404 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:58:33 | 06.02.2021 15:11:00 | 5.2075 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 70.227 | 0 | 0 | 0 | 11.629 | 0 | 57.967 | 139.824
365030 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535132968 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:56:50 | 06.02.2021 11:09:00 | 1.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
365036 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7105934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:55:19 | 06.02.2021 10:16:00 | 0.34472 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.332 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 6.635
365026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:54:16 | 06.02.2021 09:57:00 | 0.04556 | 0 | 7468 | 0 | 13 | 8 | 636 | 0 | 0 | 0 | 61.938 | 0 | 0.116 | 0 | 19.564 | 0 | 0 | 81.618
365014 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517349738 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:51:01 | 06.02.2021 10:26:00 | 0.58306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
365011 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:42:39 | 06.02.2021 10:22:00 | 0.65583 | 0 | 500 | 58 | 23 | 8 | 119 | 0 | 0 | 0 | 80.062 | 11.651 | 2.841 | 5.154 | 27.333 | 0 | 0 | 127.04
365008 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:30:15 | 06.02.2021 15:28:00 | 5.9625 | 0 | 210 | 0 | 28 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.806 | 0 | 19.249 | 214.581 | 12.727 | 0 | 0 | 341.364
365006 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE6825376 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:25:56 | 06.02.2021 09:42:00 | 0.26778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 4.323
365039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:22:36 | 06.02.2021 10:30:00 | 1.1233 | 0 | 495 | 1 | 10 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 103.364 | 0 | 7.195 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 139.449
364990 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302685 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:53:46 | 06.02.2021 09:54:00 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0.961
365070 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7142704 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:50:16 | 06.02.2021 11:20:00 | 2.4956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.975
364985 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7011409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:28:25 | 06.02.2021 09:22:00 | 0.89306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 5.066
364983 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:27:37 | 06.02.2021 08:43:00 | 0.25639 | 3 | 627 | 11 | 6 | 11 | 38 | 0 | 0 | 1.264 | 9.994 | 5.319 | 0.235 | 12.451 | 5.716 | 0 | 0 | 34.978
364977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517313157 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:11:08 | 06.02.2021 11:16:00 | 3.0811 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.044
364978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6915892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 07:52:46 | 06.02.2021 12:30:00 | 4.6206 | 0 | 356 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.335 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 29.973
364973 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 07:50:45 | 06.02.2021 09:53:00 | 2.0375 | 0 | 158 | 69 | 6 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 73.028 | 48.011 | 9.439 | 72.161 | 21.085 | 0 | 0 | 223.725
364969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 07:25:41 | 06.02.2021 08:05:04 | 0.65639 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 0 | 19.692 | 0 | 0 | 0 | 37.603
364955 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7033504 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 04:00:50 | 06.02.2021 05:54:00 | 1.8861 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 3.703 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 3.798
364953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7054551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 03:46:51 | 06.02.2021 04:28:00 | 0.68583 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.168 | 0 | 0 | 0 | 13.085 | 0 | 0 | 67.253
364947 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 03:05:17 | 06.02.2021 05:55:48 | 2.8419 | 0 | 79 | 224 | 12 | 75 | 37 | 1 | 0 | 0 | 16.877 | 381.961 | 24.858 | 580.233 | 51.78 | 52.078 | 0 | 1107.786
364940 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6545955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 02:03:10 | 06.02.2021 03:52:00 | 1.8139 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 1.983 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 7.304
364939 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8299274 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 02:00:19 | 06.02.2021 02:26:00 | 0.42806 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.468 | 0 | 0 | 0 | 6.757 | 0 | 0 | 14.225
364945 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515232012 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 01:48:11 | 06.02.2021 02:55:00 | 1.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
364942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339445 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 01:45:34 | 06.02.2021 04:23:00 | 2.6239 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.199 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 6.66
364931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6530659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2021 00:41:09 | 06.02.2021 01:09:00 | 0.46417 | 0 | 1929 | 0 | 1 | 7 | 287 | 0 | 2 | 0 | 106.154 | 0 | 0.005 | 10.774 | 44.79 | 0 | 3.277 | 165
364927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7076695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 00:30:11 | 06.02.2021 01:17:00 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 1.417 | 10.076
364926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7076699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 00:29:58 | 06.02.2021 01:16:00 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.456 | 0 | 0 | 11.456
364925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7076697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 00:29:33 | 06.02.2021 01:15:00 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 54.622 | 64.247
364924 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6785420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 00:12:16 | 06.02.2021 01:12:00 | 0.99556 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.363 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 0 | 14.876
364905 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR6928021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 21:43:49 | 05.02.2021 22:20:00 | 0.60306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722
364898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:55:56 | 05.02.2021 21:18:00 | 0.36778 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0.005 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 2.334
364895 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515812417 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:44:44 | 05.02.2021 21:47:00 | 1.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
364894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:34:14 | 05.02.2021 20:49:00 | 0.24611 | 0 | 376 | 2 | 2 | 5 | 66 | 1 | 3 | 0 | 21.646 | 1.371 | 0.608 | 1.043 | 6.189 | 0.934 | 0.926 | 32.717
364859 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7094004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:19:23 | 05.02.2021 20:36:00 | 1.2769 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.057
364850 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515387200 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:57:56 | 05.02.2021 19:26:00 | 0.46778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
364842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517376389 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:43:36 | 05.02.2021 21:20:00 | 2.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
364837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:37:05 | 05.02.2021 19:09:00 | 0.53194 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 15.862 | 0 | 0.217 | 0 | 12.013 | 0 | 10.693 | 38.785
364828 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516151944 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:28:49 | 05.02.2021 20:28:00 | 1.9864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
364819 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516682667 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:18:36 | 05.02.2021 19:49:00 | 1.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
364811 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515733436 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:08:06 | 05.02.2021 18:51:00 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
364806 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114343 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:56:34 | 05.02.2021 18:51:00 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035
364804 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:52:42 | 05.02.2021 17:53:22 | 0.01111 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.324 | 0.709 | 0.002 | 0.343 | 0.042 | 0.05 | 0.014 | 1.483
364799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038428 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:34:34 | 05.02.2021 18:04:00 | 0.49056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 2.599
364796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6738061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:28:45 | 05.02.2021 20:12:00 | 2.7208 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 30.128 | 0 | 0 | 35.94
364788 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517323652 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:18:44 | 05.02.2021 17:54:00 | 0.58778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146
364780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515338374 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:10:26 | 05.02.2021 17:58:00 | 0.79278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
364777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:57:41 | 05.02.2021 17:02:31 | 0.08056 | 0 | 1355 | 1 | 2 | 12 | 303 | 2 | 5 | 0 | 8.72 | 0.021 | 0.002 | 7.091 | 5.204 | 1.698 | 2.196 | 24.933
364768 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:45:20 | 05.02.2021 20:16:00 | 3.5111 | 2 | 117 | 19 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1.847 | 49.447 | 4.997 | 0.54 | 341.789 | 2.461 | 0 | 0 | 401.079
364765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517412206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:35:58 | 05.02.2021 17:28:00 | 0.86722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594
364753 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517361146 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:18:10 | 05.02.2021 16:51:00 | 0.54722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
364743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:06:13 | 05.02.2021 19:19:00 | 3.2131 | 0 | 206 | 30 | 4 | 17 | 30 | 1 | 1 | 0 | 62.522 | 131.377 | 0.685 | 443.068 | 13.372 | 46.108 | 23.501 | 720.633
364739 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6716533 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:00:10 | 05.02.2021 16:49:00 | 0.81389 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 4.424
364736 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 15:56:42 | 05.02.2021 17:05:00 | 1.1383 | 1 | 1703 | 3 | 3 | 5 | 125 | 0 | 1 | 0 | 121.543 | 0 | 0.098 | 8.554 | 36.178 | 0 | 0.006 | 166.379
364702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6808078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 15:30:04 | 05.02.2021 16:26:00 | 0.93222 | 0 | 271 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.754 | 0 | 0 | 0 | 25.283 | 0 | 0 | 77.037
364729 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793405 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:22:33 | 05.02.2021 16:01:00 | 0.64083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
364699 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6609810 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:12:39 | 05.02.2021 16:25:00 | 1.2058 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 23.995 | 0 | 0 | 0 | 25.696 | 0 | 0 | 49.691
364680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:49:54 | 05.02.2021 16:40:00 | 1.835 | 0 | 2252 | 0 | 47 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1433.272 | 0 | 12.933 | 253.217 | 370.155 | 0 | 0 | 2069.577
364669 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219310 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:45:56 | 05.02.2021 15:49:00 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
364652 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6737506 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 14:32:55 | 05.02.2021 15:00:00 | 0.45139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 1.096
364692 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900494 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:14:14 | 05.02.2021 15:13:00 | 0.97944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269
364632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6999167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 14:05:05 | 05.02.2021 14:59:00 | 0.89861 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.927 | 0 | 0 | 0 | 122.566 | 0 | 0 | 165.493
364626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6621204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:55:54 | 05.02.2021 14:39:00 | 0.71833 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.506 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 19.346
364623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7076192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:54:51 | 05.02.2021 15:17:00 | 1.3692 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.248 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 13.623
364614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:48:00 | 05.02.2021 14:49:00 | 1.0167 | 2 | 13 | 36 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2.795 | 0 | 56.342 | 0 | 242.573 | 7.502 | 7.499 | 0 | 316.711
364607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6781861 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:36:30 | 05.02.2021 13:54:00 | 0.29167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 8.401 | 0 | 0 | 8.506
364604 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:22:39 | 05.02.2021 14:04:00 | 0.68917 | 0 | 1684 | 19 | 23 | 45 | 456 | 2 | 0 | 0 | 83.702 | 4.1 | 0.2 | 26.235 | 12.591 | 2.137 | 0 | 128.965
364571 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6773382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:05:44 | 05.02.2021 14:20:00 | 1.2378 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 23.498 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 0.175 | 27.787
364567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6741824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 13:00:19 | 05.02.2021 16:45:00 | 3.7447 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.717 | 0 | 0 | 0 | 4.331 | 0 | 0 | 21.048
364566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6556561 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 12:59:40 | 05.02.2021 15:00:00 | 2.0056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 0 | 0 | 26.554
364564 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6699168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 12:59:04 | 05.02.2021 13:51:00 | 0.86556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 1.121
364554 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | BR7155107 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:45:12 | 05.02.2021 13:15:00 | 0.49667 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.533 | 0 | 0.012 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 11.815
364553 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515200792 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:44:03 | 05.02.2021 13:30:00 | 0.76583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
364559 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:43:03 | 05.02.2021 13:32:00 | 0.81583 | 1 | 1337 | 6 | 0 | 5 | 294 | 1 | 1 | 0.494 | 131.361 | 8.656 | 0 | 16.965 | 52.191 | 153.517 | 2.335 | 365.519
364559 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:43:03 | 05.02.2021 14:01:43 | 1.3111 | 0 | 109 | 5 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 31.764 | 7.759 | 0 | 59.012 | 14.863 | 15.967 | 0 | 129.365
364559 | 3 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE6220360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:43:03 | 05.02.2021 19:27:23 | 6.7389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.372 | 0 | 115.166 | 5.811 | 0 | 0 | 126.349
364559 | 4 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8656129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:43:03 | 05.02.2021 19:28:53 | 6.7639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.417 | 0 | 0 | 0 | 158.429 | 0 | 0 | 171.846
364539 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061585 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:33:26 | 05.02.2021 13:39:00 | 1.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
364537 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR9504607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:30:12 | 05.02.2021 12:43:00 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 5.56 | 6.079
364583 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8114786 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:20:31 | 05.02.2021 13:55:00 | 1.5747 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 3.581 | 1.886 | 0 | 0 | 8.134
364525 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 12:00:19 | 05.02.2021 15:02:00 | 3.0281 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.685
364524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 11:59:38 | 05.02.2021 15:52:00 | 3.8728 | 0 | 102 | 20 | 1 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 64.189 | 48.392 | 0 | 54.346 | 18.198 | 334.63 | 0 | 519.755
364522 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 11:56:33 | 05.02.2021 16:37:18 | 4.6792 | 0 | 710 | 1 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 154.636 | 0 | 0 | 0 | 44.653 | 0 | 0 | 199.289
364517 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516183626 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:44:29 | 05.02.2021 12:11:00 | 0.44194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
364514 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052944 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:42:28 | 05.02.2021 16:46:00 | 5.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931
364501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:31:33 | 05.02.2021 12:38:00 | 1.1075 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.067 | 0 | 144.062 | 0 | 0 | 0 | 151.129
364548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7103586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:15:19 | 05.02.2021 12:42:56 | 1.4603 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 40.528 | 0 | 0 | 0 | 60.226 | 0 | 0 | 100.754
364548 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7103598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:15:19 | 05.02.2021 13:02:31 | 1.7867 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.604 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 37.905
364480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721945 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:04:16 | 05.02.2021 11:20:00 | 0.26222 | 3 | 248 | 252 | 23 | 24 | 144 | 8 | 0 | 0.007 | 11.625 | 50.468 | 2.903 | 31.404 | 17.335 | 6.182 | 0 | 119.923
364477 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10937987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 11:02:03 | 05.02.2021 12:55:00 | 1.8825 | 0 | 152 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.069 | 0 | 0.057 | 2.302 | 14.256 | 0 | 0 | 28.684
364458 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6805910 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:45:28 | 05.02.2021 12:09:00 | 1.3922 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0 | 0 | 19.309 | 0 | 0 | 25.353
364453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:33:20 | 05.02.2021 11:02:00 | 0.47778 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 83.963 | 0.029 | 722.66 | 0 | 808.054
364452 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7054047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:30:02 | 05.02.2021 11:55:00 | 1.4161 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11.345 | 0 | 0 | 0 | 35.912 | 0 | 0 | 47.257
364451 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6789924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:29:50 | 05.02.2021 11:26:00 | 0.93611 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.561 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 6.188
364444 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6978005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:17:29 | 05.02.2021 11:27:00 | 1.1586 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.793 | 0 | 0.077 | 0 | 5.614 | 0 | 0 | 15.484
364437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:12:35 | 05.02.2021 10:15:00 | 0.04028 | 3 | 248 | 252 | 23 | 24 | 144 | 8 | 0 | 0.001 | 1.775 | 8.551 | 0.493 | 4.982 | 2.77 | 1.194 | 0 | 19.765
364429 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6662155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:04:13 | 05.02.2021 15:02:00 | 4.9631 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.307 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 0 | 0 | 47.957
364395 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6725289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:01:20 | 05.02.2021 10:43:00 | 0.69444 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 5.681
364394 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:01:03 | 05.02.2021 12:59:00 | 2.9658 | 0 | 4 | 359 | 5 | 37 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.596 | 128.074 | 0 | 633.26 | 0 | 163.144 | 0 | 925.073
364393 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO10902098 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:00:10 | 05.02.2021 14:43:00 | 4.7139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 26.361 | 0 | 0 | 0 | 137.713 | 0 | 0.371 | 164.446
364392 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7444512 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:00:09 | 05.02.2021 16:57:00 | 6.9475 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 58.202 | 0 | 0.373 | 0 | 37.531 | 0 | 0.066 | 96.172
364391 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7001378 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:00:01 | 05.02.2021 16:56:00 | 6.9331 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136.001 | 0 | 0 | 0 | 22.062 | 0 | 0 | 158.063
364389 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6821302 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:57:04 | 05.02.2021 14:01:00 | 4.0656 | 0 | 413 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.289 | 0 | 0.294 | 0 | 12.393 | 0 | 0 | 82.976
364388 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:55:53 | 05.02.2021 15:05:00 | 5.1519 | 0 | 148 | 0 | 19 | 2 | 31 | 2 | 1 | 0 | 117.683 | 0 | 21.063 | 5.252 | 194.433 | 37.962 | 1.266 | 377.659
364404 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:47:14 | 05.02.2021 11:44:00 | 1.9461 | 5 | 1468 | 48 | 34 | 43 | 246 | 1 | 0 | 10.789 | 616.789 | 211.721 | 35.571 | 838.835 | 336.288 | 7.728 | 0 | 2057.721
364432 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:47:14 | 05.02.2021 13:52:00 | 4.0794 | 1 | 575 | 2 | 7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1.89 | 339.607 | 1.198 | 0.467 | 13.643 | 125.318 | 0 | 0 | 482.122
364366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:44:58 | 05.02.2021 11:28:00 | 1.7172 | 0 | 1159 | 0 | 14 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 155.769 | 0 | 0.402 | 78.09 | 52.861 | 0 | 0 | 287.123
364366 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:44:58 | 05.02.2021 12:45:13 | 3.0042 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.179 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 12.607
364366 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:44:58 | 05.02.2021 12:45:22 | 3.0067 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 19.149
364361 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6534198 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:40:08 | 05.02.2021 15:45:00 | 6.0811 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 200.197 | 0 | 0 | 0 | 101.989 | 0 | 0 | 302.186
364359 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:39:14 | 05.02.2021 10:50:00 | 1.1794 | 0 | 18 | 9 | 1 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.661 | 36.409 | 0.095 | 40.12 | 3.023 | 0 | 0 | 82.307
364356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | FUSE6650297 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:37:19 | 05.02.2021 10:04:00 | 0.44472 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.368 | 0 | 0 | 0 | 10.276 | 0 | 0 | 16.644
364355 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517258319 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:36:23 | 05.02.2021 09:50:00 | 0.22694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
364351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:30:22 | 05.02.2021 10:33:00 | 1.0439 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.573 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 18.107
364448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | LINE9378647 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:21:13 | 05.02.2021 10:26:00 | 1.0797 | 0 | 468 | 0 | 21 | 3 | 90 | 0 | 4 | 0 | 26.093 | 0 | 0.38 | 3.979 | 8.061 | 0 | 18.935 | 57.447
364473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7011705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:19:13 | 05.02.2021 11:00:00 | 1.6797 | 0 | 129 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.106 | 0 | 1.284 | 0 | 37.218 | 0 | 0 | 55.607
364335 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:16:25 | 05.02.2021 09:59:00 | 0.70972 | 0 | 46 | 0 | 19 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 2.02 | 7.824 | 4.245 | 0 | 0 | 16.547
364331 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11048949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:11:02 | 05.02.2021 11:28:00 | 2.2828 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 122.526 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 0 | 0 | 149.496
364332 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6811473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:11:00 | 05.02.2021 10:42:00 | 1.5167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.723 | 11.182
364326 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6751381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:08:37 | 05.02.2021 10:01:00 | 0.87306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 6.683
364323 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO10928360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:02:52 | 05.02.2021 09:56:00 | 0.88556 | 0 | 186 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.169 | 5.759 | 0.449 | 1.561 | 1.757 | 0 | 0 | 30.695
364322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6555690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:02:00 | 05.02.2021 15:00:00 | 5.9667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.272 | 0 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 24.784
364321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6698987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:01:52 | 05.02.2021 14:59:00 | 5.9522 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.706 | 0 | 0 | 0 | 12.475 | 0 | 0 | 49.181
364320 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6836299 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:01:29 | 05.02.2021 14:43:00 | 5.6919 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.666 | 0 | 0 | 0 | 58.056 | 0 | 0 | 133.722
364319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6892230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:01:19 | 05.02.2021 11:45:00 | 2.7281 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.652 | 0 | 0 | 0 | 22.336 | 0 | 0 | 49.989
364318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7035928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:00:48 | 05.02.2021 11:29:00 | 2.47 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.072 | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 56.956
364316 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:00:33 | 05.02.2021 09:28:00 | 0.4575 | 0 | 1125 | 86 | 15 | 27 | 156 | 3 | 0 | 0 | 36.464 | 14.447 | 0.2 | 67.393 | 7.74 | 10.857 | 0 | 137.101
364315 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:00:27 | 05.02.2021 17:05:00 | 8.0758 | 0 | 632 | 0 | 4 | 2 | 87 | 0 | 1 | 0 | 246.22 | 0 | 1.278 | 0 | 164.285 | 0 | 10.518 | 422.301
364314 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6600009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:00:18 | 05.02.2021 12:57:00 | 3.945 | 0 | 128 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.519 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 23.571
364313 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:00:05 | 05.02.2021 10:05:00 | 1.0819 | 0 | 1357 | 0 | 16 | 2 | 122 | 5 | 9 | 0 | 84.976 | 0 | 0.747 | 1.659 | 20.016 | 23.779 | 4.79 | 135.966
364310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 08:54:03 | 05.02.2021 16:35:00 | 7.6825 | 2 | 627 | 2 | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 | 22.672 | 342.884 | 2.219 | 6.514 | 6.114 | 198.358 | 0 | 0 | 578.761
364308 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6953899 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:48:29 | 05.02.2021 10:36:00 | 1.7919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 3.467
364305 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189803 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:45:58 | 05.02.2021 09:36:00 | 0.83389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
364304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6789884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:45:54 | 05.02.2021 11:47:00 | 3.0183 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.67 | 0 | 0 | 0 | 43.669 | 0 | 0 | 94.339
364301 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6734808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:38:46 | 05.02.2021 09:40:00 | 1.0206 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 7.138
364298 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517368963 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:11:56 | 05.02.2021 08:43:00 | 0.51778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115
364285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244773 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 07:37:28 | 05.02.2021 08:36:00 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291
364284 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515163722 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 07:35:22 | 05.02.2021 08:41:00 | 1.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
364283 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038039 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 07:30:00 | 05.02.2021 09:15:00 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
364272 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direk | BR7077249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 05:23:25 | 05.02.2021 08:45:00 | 3.3597 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.664 | 0 | 0.588 | 0 | 12.652 | 0 | 0 | 33.904
364268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6956202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 05:08:34 | 05.02.2021 05:36:00 | 0.45722 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 28.237 | 0 | 0 | 31.301
364267 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6542591 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 04:26:31 | 05.02.2021 06:39:00 | 2.2081 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 286.764 | 0 | 0 | 0 | 117.067 | 0 | 0 | 403.831
364266 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6884328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 04:00:00 | 05.02.2021 05:53:00 | 1.8833 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.828 | 0 | 0.746 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 29.512
364255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 03:15:26 | 05.02.2021 03:52:00 | 0.60944 | 1 | 4112 | 88 | 364 | 7 | 903 | 7 | 17 | 0.251 | 249.684 | 21.423 | 12.686 | 15.238 | 65.677 | 50.707 | 18.771 | 434.438
364233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6565764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 03:01:56 | 05.02.2021 03:57:00 | 0.91778 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 24.216 | 0 | 0 | 50.686
364230 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6683115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 02:02:09 | 05.02.2021 03:45:00 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.156 | 0 | 0 | 25.156
364229 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7045212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 02:00:00 | 05.02.2021 03:36:00 | 1.6 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.794 | 0 | 0.183 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 7.465
364228 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6525837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 01:30:00 | 05.02.2021 02:54:00 | 1.4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 12.521
364226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6780918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 01:01:29 | 05.02.2021 02:16:00 | 1.2419 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 142.489 | 0 | 0 | 0 | 60.986 | 0 | 0.027 | 203.502
364223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6628948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 00:31:13 | 05.02.2021 01:10:00 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.677 | 0 | 11.705 | 54.381
364219 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6645313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 00:11:34 | 05.02.2021 02:14:00 | 2.0406 | 0 | 528 | 0 | 20 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 149.422 | 0 | 3.687 | 32.767 | 41.126 | 0 | 0 | 227.001
364213 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 23:55:28 | 05.02.2021 05:37:00 | 5.6922 | 0 | 883 | 22 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 306.102 | 33.732 | 0 | 59.115 | 35.391 | 0 | 0 | 434.34
364195 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6979747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 21:50:35 | 04.02.2021 22:25:00 | 0.57361 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4.502 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.946 | 7.899
364194 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 21:49:09 | 04.02.2021 21:50:00 | 0.01417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049
364187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7460663 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:55:49 | 04.02.2021 21:55:00 | 0.98639 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.665 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 8.497
364163 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:51:13 | 04.02.2021 21:38:00 | 1.7797 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.985
364181 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10628426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:45:01 | 04.02.2021 20:31:00 | 0.76639 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.138 | 0 | 0 | 1.314 | 5.257 | 0 | 0 | 23.709
364161 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:33:09 | 04.02.2021 20:29:00 | 0.93083 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 27.886 | 0 | 0.357 | 0 | 19.051 | 0 | 16.706 | 64
364191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6716005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:24:39 | 04.02.2021 21:45:00 | 2.3392 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 4.693
364156 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248212 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:23:25 | 04.02.2021 20:13:00 | 0.82639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
364148 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055376 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:57:41 | 04.02.2021 20:30:00 | 1.5386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
364143 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517159187 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:50:15 | 04.02.2021 22:01:00 | 3.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975
364128 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7134150 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:14:12 | 04.02.2021 18:43:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 1.467
364090 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:53:09 | 04.02.2021 18:24:00 | 0.51417 | 0 | 19 | 0 | 4 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.838 | 0 | 0.016 | 73.637 | 73.755 | 0 | 0 | 152.246
364138 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6572629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:44:54 | 04.02.2021 19:36:00 | 1.8517 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 7.654 | 0 | 19.583 | 0 | 0 | 27.328
364077 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517263280 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:30:23 | 04.02.2021 18:40:00 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
364071 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938898 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:15:46 | 04.02.2021 17:46:00 | 0.50389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
364059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10764425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:02:23 | 04.02.2021 20:08:00 | 3.0936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648
364050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6756918 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:53:41 | 04.02.2021 18:17:00 | 1.3886 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.632 | 0 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 28.717
364043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517225129 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:43:17 | 04.02.2021 17:36:00 | 0.87861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
364053 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:40:45 | 04.02.2021 20:10:00 | 3.4875 | 0 | 608 | 130 | 0 | 4 | 95 | 9 | 2 | 0 | 215.298 | 228.371 | 0 | 122.455 | 40.82 | 76.323 | 6.306 | 689.573
364031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517318015 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:19:05 | 04.02.2021 16:54:00 | 0.58194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014
364012 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516269846 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:53:29 | 04.02.2021 17:10:00 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 1.442
364085 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | LINE9512257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:52:13 | 04.02.2021 17:52:00 | 1.9964 | 0 | 376 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.803 | 0 | 0 | 21.006 | 9.842 | 0 | 0 | 93.651
363986 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517153195 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:19:11 | 04.02.2021 17:35:00 | 2.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615
364061 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535166028 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:12:38 | 04.02.2021 17:10:00 | 1.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | 0 | 0 | 3.311
363970 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6816622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:03:31 | 04.02.2021 16:17:00 | 1.2247 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.317 | 0 | 0.296 | 0 | 13.948 | 0 | 0 | 28.561
363962 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6931824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 14:51:21 | 04.02.2021 17:48:00 | 2.9442 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.993 | 0 | 0 | 0 | 11.385 | 0 | 0 | 95.379
363965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515661982 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:51:05 | 04.02.2021 16:13:00 | 1.3653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07
363942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8147728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 14:31:38 | 04.02.2021 18:34:00 | 4.0394 | 0 | 310 | 3 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 134.883 | 2.113 | 0 | 16.199 | 6.451 | 0 | 0 | 159.647
363946 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6772624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:18:55 | 04.02.2021 15:56:00 | 1.6181 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.265 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 9.543
363915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6809275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:11:59 | 04.02.2021 15:00:00 | 0.80028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.481 | 0 | 36.45 | 66.93
363918 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6825073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:10:07 | 04.02.2021 15:42:00 | 1.5314 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26.919 | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 0 | 33.214
363907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10558791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 14:00:55 | 04.02.2021 15:59:00 | 1.9681 | 0 | 112 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 0 | 1.23 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 27.357
363889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516941243 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:48:11 | 04.02.2021 18:39:00 | 4.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559
364062 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6885228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:45:20 | 04.02.2021 17:48:00 | 4.0444 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 286.397 | 0 | 0 | 0 | 52.165 | 0 | 0 | 338.562
363820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:39:34 | 04.02.2021 13:48:38 | 0.15111 | 0 | 27332 | 7 | 137 | 180 | 7211 | 3 | 3 | 0 | 1278.879 | 2.649 | 4.578 | 155.229 | 1235.48 | 62.291 | 1.876 | 2740.982
363742 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK | BR10872584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:34:04 | 04.02.2021 14:59:00 | 1.4156 | 0 | 164 | 32 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.219 | 7.72 | 7.521 | 0 | 40.531 | 0 | 0 | 118.992
363740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:30:41 | 04.02.2021 16:07:00 | 2.6053 | 0 | 531 | 17 | 42 | 7 | 116 | 0 | 3 | 0 | 194.759 | 22.261 | 39.357 | 149.115 | 110.13 | 0 | 0 | 515.622
363738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:30:04 | 04.02.2021 14:26:00 | 0.93222 | 2 | 43 | 63 | 11 | 10 | 20 | 1 | 0 | 5.051 | 3.951 | 46.761 | 2.817 | 57.664 | 8.87 | 7.488 | 0 | 132.602
363737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6611779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:29:28 | 04.02.2021 14:36:00 | 1.1089 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.563 | 0 | 0.696 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 13.157
363736 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6777018 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:29:21 | 04.02.2021 16:30:00 | 3.0108 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.759 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 88.402
363705 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6812838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:00:04 | 04.02.2021 14:12:00 | 1.1989 | 0 | 805 | 0 | 10 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 63.61 | 0 | 0.001 | 0 | 33.024 | 0 | 13.435 | 110.07
363704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:00:03 | 04.02.2021 14:51:00 | 1.8492 | 0 | 101 | 19 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.949 | 223.872 | 0 | 78.277 | 35.024 | 0 | 0 | 362.122
363711 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:00:00 | 04.02.2021 16:59:00 | 3.9833 | 1 | 1058 | 190 | 15 | 78 | 482 | 1 | 1 | 1.339 | 545.471 | 348.087 | 16.762 | 924.627 | 330.218 | 0 | 0 | 2166.503
363703 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 12:59:15 | 04.02.2021 14:15:00 | 1.2625 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13.466 | 0 | 0 | 0 | 20.088 | 0 | 0 | 33.554
363702 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7125156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:53:47 | 04.02.2021 14:38:00 | 1.7369 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58
363692 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:53:22 | 04.02.2021 12:55:00 | 0.02722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 34.124 | 0 | 34.715
363691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6755820 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 12:52:54 | 04.02.2021 15:43:00 | 2.835 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.806 | 0 | 0.771 | 0 | 5.096 | 0 | 0 | 41.672
363695 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | BR6770705 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:52:53 | 04.02.2021 15:08:00 | 2.2519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.779 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 43.89
363898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7003255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:38:23 | 04.02.2021 14:12:00 | 1.5603 | 0 | 350 | 151 | 0 | 12 | 118 | 1 | 2 | 0 | 68.596 | 55.058 | 0 | 37.699 | 27.388 | 0.724 | 0.358 | 189.823
363898 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:38:23 | 04.02.2021 14:12:21 | 1.5661 | 0 | 6 | 38 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.228 | 0 | 171.238 | 0 | 0 | 0 | 192.466
363898 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:38:23 | 04.02.2021 15:08:09 | 2.4961 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 2 | 0 | 52.72 | 0 | 0 | 8.389 | 6.616 | 0 | 16.764 | 84.489
363676 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 12:29:21 | 04.02.2021 16:34:00 | 4.0775 | 0 | 5 | 0 | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 27.966 | 17.856 | 1.004 | 0 | 0 | 47.887
363649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6971581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:54:49 | 04.02.2021 12:56:00 | 1.0197 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.899 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 23.781
363641 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7090464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:51:22 | 04.02.2021 16:56:00 | 5.0772 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 22.982
363631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:47:25 | 04.02.2021 12:18:00 | 0.50972 | 0 | 161 | 0 | 20 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12.897 | 0 | 0.622 | 0 | 0.37 | 28.036 | 0 | 41.925
363617 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516016928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:46:02 | 04.02.2021 12:26:00 | 0.66611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
363637 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721945 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:42:45 | 04.02.2021 11:49:00 | 0.10417 | 3 | 248 | 252 | 23 | 24 | 144 | 8 | 0 | 0.003 | 4.74 | 20.66 | 1.189 | 12.803 | 6.837 | 2.876 | 0 | 49.107
363672 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:41:04 | 04.02.2021 13:14:02 | 1.5494 | 0 | 1895 | 1 | 1 | 5 | 206 | 4 | 5 | 0 | 169.42 | 0 | 0 | 56.595 | 50.446 | 142.802 | 11.656 | 430.92
363672 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7049764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:41:04 | 04.02.2021 16:40:56 | 4.9978 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.416 | 0 | 0 | 2.836 | 4.028 | 0 | 0 | 25.279
363603 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517216704 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:30:33 | 04.02.2021 11:59:00 | 0.47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395
363587 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:29:25 | 04.02.2021 13:10:00 | 1.6764 | 0 | 1011 | 23 | 0 | 14 | 92 | 7 | 4 | 0 | 165.446 | 46.341 | 0 | 123.884 | 31.474 | 244.232 | 12.01 | 623.386
363590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO9327708 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:24:45 | 04.02.2021 13:34:58 | 2.1703 | 0 | 2358 | 8 | 145 | 14 | 406 | 2 | 0 | 0 | 256.344 | 6.069 | 17.753 | 61.213 | 98.417 | 102.257 | 0 | 542.054
363561 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241319 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:17:25 | 04.02.2021 13:43:00 | 2.4264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387
363559 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11190556 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:15:08 | 04.02.2021 11:46:00 | 0.51444 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.461 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 4.945
363555 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033828 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:11:09 | 04.02.2021 13:14:00 | 2.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
363553 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930707 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:06:30 | 04.02.2021 11:49:00 | 0.70833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
363548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:04:31 | 04.02.2021 12:08:00 | 1.0581 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0.026 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 1.771
363546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:02:16 | 04.02.2021 17:43:00 | 6.6789 | 0 | 19 | 0 | 4 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.909 | 0 | 0.236 | 1107.452 | 1019.373 | 0 | 0 | 2179.971
363545 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6761250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:01:39 | 04.02.2021 17:44:00 | 6.7058 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 118.864 | 0 | 0.122 | 0 | 309.172 | 0 | 0 | 428.158
363539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6916081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:57:24 | 04.02.2021 14:11:00 | 3.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.764 | 0 | 0 | 35.764
363508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6974448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:49:11 | 04.02.2021 11:19:00 | 0.49694 | 1 | 32643 | 33 | 255 | 27 | 5327 | 1 | 21 | 0 | 3047.532 | 4.795 | 30.586 | 564.255 | 1519.034 | 10.202 | 177.529 | 5353.933
363480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516788676 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:37:40 | 04.02.2021 11:14:00 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088
363478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6618828 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:34:51 | 04.02.2021 10:43:00 | 0.13583 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 5.167
363474 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | LINE9714209 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:27:30 | 04.02.2021 12:48:00 | 2.3417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.368
363469 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:24:48 | 04.02.2021 11:33:00 | 1.1367 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 80.397 | 282.685 | 512.685 | 194.647 | 1073.924
363432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517270011 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:05:30 | 04.02.2021 11:59:00 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
363476 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:04:42 | 04.02.2021 10:47:00 | 0.705 | 0 | 354 | 19 | 16 | 7 | 194 | 1 | 0 | 0 | 51.038 | 301.379 | 13.293 | 247.622 | 45.775 | 283.45 | 0 | 942.557
363427 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7065886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:03:16 | 04.02.2021 11:09:00 | 1.0956 | 0 | 164 | 0 | 13 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 21.601 | 0 | 0.891 | 0 | 8.109 | 0 | 0 | 30.6
363424 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO7575985 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:02:57 | 04.02.2021 13:48:00 | 3.7508 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.612 | 0 | 0.402 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 14.488
363470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7107836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:02:51 | 04.02.2021 10:43:00 | 0.66917 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.758 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 63.499
363459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:01:22 | 04.02.2021 13:32:48 | 3.5239 | 2 | 664 | 19 | 14 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.467 | 296.334 | 36.741 | 6.591 | 48.763 | 80.48 | 0 | 0 | 469.378
363459 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:01:22 | 04.02.2021 13:33:00 | 3.5272 | 0 | 1357 | 2 | 18 | 10 | 229 | 0 | 0 | 0 | 394.818 | 7.722 | 3.05 | 105.269 | 151 | 0 | 0 | 661.859
363459 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:01:22 | 04.02.2021 13:33:31 | 3.5358 | 0 | 202 | 6 | 2 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 94.115 | 5.96 | 0 | 32.896 | 34.44 | 0 | 0 | 167.411
363459 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:01:22 | 04.02.2021 13:34:35 | 3.5536 | 0 | 842 | 1 | 62 | 8 | 107 | 3 | 0 | 0 | 184.315 | 1.731 | 8.321 | 29.603 | 84.1 | 43.1 | 0 | 351.169
363415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6744594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:01:06 | 04.02.2021 11:02:00 | 1.015 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 92.304 | 0 | 0 | 0 | 11.686 | 0 | 17.683 | 121.674
363414 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11162711 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:00:34 | 04.02.2021 14:50:00 | 4.8239 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 69.63 | 0 | 0 | 0 | 19.069 | 0 | 15.563 | 104.262
363413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:00:33 | 04.02.2021 12:31:00 | 2.5075 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.763 | 0 | 0 | 0 | 11.517 | 0 | 0 | 32.28
363412 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:00:08 | 04.02.2021 14:30:00 | 4.4978 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 176.883 | 0 | 0 | 0 | 19.499 | 0 | 0.378 | 196.76
363410 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:00:00 | 04.02.2021 11:57:00 | 1.95 | 0 | 481 | 0 | 77 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.106 | 0 | 6.401 | 0 | 23.148 | 0 | 0 | 129.655
363411 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:59:45 | 04.02.2021 11:55:20 | 1.9264 | 0 | 1155 | 17 | 18 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 274.746 | 15.217 | 1.746 | 71.872 | 52.809 | 0 | 0 | 416.39
363409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:59:33 | 04.02.2021 14:10:00 | 4.1742 | 0 | 2 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.317 | 0 | 219.301 | 0 | 0 | 0 | 245.618
363408 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:59:25 | 04.02.2021 12:52:00 | 2.8764 | 0 | 856 | 8 | 36 | 3 | 107 | 11 | 0 | 0 | 147.987 | 25.131 | 4.663 | 12.871 | 92.956 | 103.746 | 0 | 387.354
363407 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | BR8421857 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:58:57 | 04.02.2021 12:34:00 | 2.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.801 | 0 | 0 | 46.801
363406 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8655166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:56:51 | 04.02.2021 12:35:00 | 2.6358 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.747 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 22.081
363401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:49:49 | 04.02.2021 09:52:45 | 0.04889 | 0 | 181 | 5 | 5 | 14 | 129 | 22 | 0 | 0 | 0.968 | 0.141 | 0.423 | 4.377 | 1.639 | 12.798 | 0 | 20.347
363396 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6636521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:41:08 | 04.02.2021 12:03:00 | 2.3644 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.396 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 32.333
363394 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6678857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:37:10 | 04.02.2021 11:40:00 | 2.0472 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.246 | 0 | 0 | 0 | 10.254 | 0 | 0 | 71.5
363392 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7061905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:33:57 | 04.02.2021 10:45:00 | 1.1842 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.359 | 0 | 0 | 0 | 37.446 | 0 | 0 | 74.806
363391 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11190177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:31:27 | 04.02.2021 10:11:00 | 0.65917 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 0.246 | 0 | 10.124 | 0 | 0 | 13.859
363387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:27:08 | 04.02.2021 13:30:00 | 4.0478 | 0 | 299 | 2 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 224.467 | 7.696 | 0.963 | 38.075 | 68.318 | 0 | 0 | 339.519
363381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:24:32 | 04.02.2021 09:27:31 | 0.04972 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26.241 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 28.915
363380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:18:46 | 04.02.2021 10:42:00 | 1.3872 | 0 | 206 | 30 | 4 | 17 | 30 | 1 | 1 | 0 | 23.841 | 69.936 | 0.365 | 223.293 | 6.294 | 33.315 | 16.675 | 373.719
363379 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6571073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:15:35 | 04.02.2021 09:32:00 | 0.27361 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.538 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 14.897
363375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6753154 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:08:10 | 04.02.2021 09:42:00 | 0.56389 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.993 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 12.113
363374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7031128 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:05:38 | 04.02.2021 11:15:00 | 2.1561 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.267 | 0 | 1.409 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 11.42
363369 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6993644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:00:41 | 04.02.2021 12:54:00 | 3.8886 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.778 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 51.428
363368 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:00:36 | 04.02.2021 11:50:00 | 2.8233 | 0 | 419 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88.075 | 0 | 0.047 | 42.987 | 32.109 | 0 | 0 | 163.219
363367 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO7136241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:00:32 | 04.02.2021 11:50:00 | 2.8244 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.983 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 19.696
363366 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:00:02 | 04.02.2021 11:53:00 | 2.8828 | 0 | 3 | 26 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 14.899 | 0 | 0 | 0 | 60.199
363365 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7062138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 08:59:59 | 04.02.2021 10:52:00 | 1.8669 | 0 | 3668 | 1 | 22 | 10 | 427 | 3 | 2 | 0 | 991.812 | 0 | 0.101 | 3.535 | 490.981 | 1444.981 | 21.247 | 2952.658
363363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11377782 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 08:59:06 | 04.02.2021 11:51:00 | 2.865 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.028 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 7.061
363354 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE7118534 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:16:53 | 04.02.2021 12:11:00 | 3.9019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 3.907
363346 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 06:38:46 | 04.02.2021 09:15:00 | 2.6039 | 0 | 47 | 34 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.721 | 4.047 | 0 | 0.706 | 5.032 | 0 | 0 | 28.505
363343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7105137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 05:20:52 | 04.02.2021 06:30:00 | 1.1522 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 80.539 | 0 | 0 | 0 | 60.915 | 0 | 0 | 141.453
363342 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 04:59:33 | 04.02.2021 06:49:00 | 1.8242 | 0 | 107 | 7 | 76 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 19.544 | 4.29 | 5.467 | 348.273 | 14.388 | 76.949 | 0 | 468.911
363340 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6856790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 04:31:58 | 04.02.2021 06:21:00 | 1.8172 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 92.193 | 0 | 0 | 0 | 86.025 | 0 | 0 | 178.219
363339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6841944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 03:59:33 | 04.02.2021 05:48:00 | 1.8075 | 0 | 305 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 113.471 | 0 | 0 | 91.46 | 130.289 | 0 | 0 | 335.22
363335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7137132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 03:01:45 | 04.02.2021 04:29:00 | 1.4542 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 71.488 | 0 | 0 | 0 | 76.563 | 0 | 8.249 | 156.299
363336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 03:00:00 | 04.02.2021 03:57:00 | 0.95 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.133 | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 0 | 0 | 20.974
363331 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6892761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 02:00:02 | 04.02.2021 03:51:00 | 1.8494 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 257.295 | 0 | 0 | 258.092
363330 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6726857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 01:59:35 | 04.02.2021 03:49:00 | 1.8236 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 64.907 | 0 | 0 | 0 | 79.419 | 0 | 0 | 144.326
363326 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7086633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 01:34:40 | 04.02.2021 02:57:00 | 1.3722 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.007 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 26.138
363325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7123368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 01:03:12 | 04.02.2021 01:57:00 | 0.89667 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 109.866 | 0 | 0 | 0 | 16.957 | 0 | 0 | 126.822
363324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6723039 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 01:00:00 | 04.02.2021 02:18:00 | 1.3 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538
363322 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6593073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 00:59:29 | 04.02.2021 01:55:00 | 0.92528 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.774
363320 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7084851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 00:30:42 | 04.02.2021 02:12:00 | 1.6883 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 34.798 | 0 | 0 | 0 | 7.618 | 0 | 5.955 | 48.37
363319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6538185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 00:30:15 | 04.02.2021 01:12:00 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 21.483 | 0 | 31.541 | 53.12
363318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6609965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 00:30:00 | 04.02.2021 01:25:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69
363314 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472433 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 00:06:01 | 04.02.2021 01:38:00 | 1.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
363313 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6549767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 23:59:38 | 04.02.2021 01:50:00 | 1.8394 | 0 | 358 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83.92 | 0 | 0.993 | 0 | 27.225 | 0 | 0 | 112.139
363311 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7153486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 23:46:01 | 04.02.2021 00:21:00 | 0.58306 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.603 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 13.887
363307 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11411218 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 23:00:02 | 03.02.2021 23:36:00 | 0.59944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 22.734 | 35.511 | 0 | 0 | 58.351
363306 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517384652 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 22:40:50 | 04.02.2021 00:20:00 | 1.6528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
363285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515635504 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:41:29 | 03.02.2021 21:25:00 | 0.72528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992
363276 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517343948 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:01:45 | 03.02.2021 20:25:00 | 0.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
363272 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134655 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:58:22 | 03.02.2021 21:36:00 | 1.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
363262 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030727 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:29:48 | 03.02.2021 20:59:00 | 1.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731
363260 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6617472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:29:30 | 03.02.2021 20:26:00 | 0.94167 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0.013 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.022
363242 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189348 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:57:18 | 03.02.2021 19:20:00 | 0.37833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 1.16
363233 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6530778 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:41:54 | 03.02.2021 19:49:00 | 1.1183 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.794
363226 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7103858 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:40:04 | 03.02.2021 18:54:00 | 0.23222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
363227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:36:16 | 03.02.2021 19:16:00 | 0.66222 | 1 | 13731 | 1 | 22 | 2 | 1412 | 0 | 7 | 0 | 1633.655 | 0 | 0.353 | 6.82 | 164.508 | 0 | 49.622 | 1854.959
363195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515848683 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:32:13 | 03.02.2021 19:49:00 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45
363185 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517406875 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:15:55 | 03.02.2021 19:16:00 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0.487
363179 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517278755 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:12:59 | 03.02.2021 19:06:00 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
363173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6576250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:07:45 | 03.02.2021 18:40:00 | 0.5375 | 0 | 2159 | 1 | 1 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 225.432 | 0 | 0 | 0 | 28.62 | 0 | 0 | 254.052
363163 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direk | ISO6587970 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:52:57 | 03.02.2021 18:11:00 | 0.30083 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.776 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 7.394
363157 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212510 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:43:57 | 03.02.2021 18:00:00 | 0.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
363154 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6919116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:39:42 | 03.02.2021 20:58:00 | 3.305 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.891
363257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6537066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:32:49 | 03.02.2021 19:44:00 | 2.1864 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.026 | 0 | 0 | 182.086 | 74.435 | 0 | 0 | 302.548
363132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8449847 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:57:36 | 03.02.2021 17:26:00 | 0.47333 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 5.374
363126 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:50:17 | 03.02.2021 20:36:58 | 3.7781 | 1 | 340 | 8 | 10 | 19 | 115 | 3 | 5 | 11.423 | 145.413 | 35.094 | 4.445 | 316.136 | 45.947 | 79.163 | 28.95 | 666.57
363126 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8267864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:50:17 | 03.02.2021 22:17:00 | 5.4453 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 13.848 | 1.964 | 0 | 0 | 14.168 | 121.93 | 0.548 | 152.458
363120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:42:50 | 03.02.2021 17:27:00 | 0.73611 | 0 | 1176 | 137 | 98 | 45 | 392 | 0 | 0 | 0 | 211.642 | 31.052 | 11.638 | 85.178 | 112.851 | 0 | 0 | 452.36
363117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:33:22 | 03.02.2021 16:34:57 | 0.02639 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 2.293 | 0.948 | 0 | 0 | 3.734
363101 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6919118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:03:32 | 03.02.2021 16:50:00 | 0.77444 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.548 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 6.658
363097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517386111 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:50:02 | 03.02.2021 16:58:00 | 1.1328 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04
363095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380417 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:41:41 | 03.02.2021 16:31:00 | 0.82194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.014
363088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517080086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:29:49 | 03.02.2021 18:23:00 | 2.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026
363079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515608695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:11:19 | 03.02.2021 15:49:00 | 0.62806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
363077 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535154758 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:03:55 | 03.02.2021 17:17:00 | 2.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422
363075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE7159470 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:03:23 | 03.02.2021 15:35:00 | 0.52694 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.129 | 0 | 0 | 0 | 8.818 | 0 | 0 | 16.947
363073 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370262 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:00:47 | 03.02.2021 15:27:00 | 0.43694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
363070 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | DM | ISO6827309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:58:08 | 03.02.2021 15:55:00 | 0.94778 | 0 | 112 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 10.91 | 0.803 | 0 | 0 | 19.513
363071 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515199192 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:58:01 | 03.02.2021 15:41:00 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 3.115
363066 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517322538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:52:29 | 03.02.2021 15:28:00 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044
363063 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516242742 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:47:47 | 03.02.2021 15:10:00 | 0.37028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
363069 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6675660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:45:20 | 03.02.2021 15:14:00 | 0.47778 | 0 | 993 | 23 | 40 | 61 | 334 | 1 | 0 | 0 | 79.529 | 13.175 | 5.261 | 243.441 | 49.7 | 0.657 | 0 | 391.762
363111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6838313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:37:03 | 03.02.2021 20:08:00 | 5.5158 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 93.642 | 0 | 4.046 | 0 | 49.78 | 0 | 0 | 147.468
363053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10396267 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 14:33:06 | 03.02.2021 16:32:00 | 1.9817 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.971 | 0 | 0.093 | 0 | 15.842 | 0 | 0 | 36.906
363052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6574148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 14:32:06 | 03.02.2021 16:01:00 | 1.4817 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 74.343 | 0 | 0 | 0 | 21.201 | 0 | 0 | 95.544
363092 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:31:16 | 03.02.2021 17:23:00 | 2.8622 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 23.419 | 0 | 0 | 70.818
363089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9448040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:29:51 | 03.02.2021 22:05:00 | 7.5858 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.354 | 0 | 0.348 | 0 | 40.622 | 0 | 0 | 91.323
363046 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6809275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:25:54 | 03.02.2021 14:43:00 | 0.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.133 | 0 | 13.087 | 23.22
362993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6805427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 13:08:16 | 03.02.2021 15:38:00 | 2.4956 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.081 | 0 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 0 | 28.617
363162 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE10445747 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:06:51 | 03.02.2021 18:06:00 | 4.9858 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.372
362976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6793497 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:46:48 | 03.02.2021 13:56:00 | 1.1533 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 10.336 | 0 | 0 | 0 | 130.374 | 0 | 0 | 140.71
362956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:04:10 | 03.02.2021 15:44:00 | 3.6639 | 1 | 60 | 19 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 9.043 | 18.017 | 43.994 | 9.984 | 97.385 | 15.995 | 0 | 0 | 194.418
362954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:02:54 | 03.02.2021 15:43:00 | 3.6683 | 4 | 104 | 132 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.086 | 57.584 | 473.846 | 121.386 | 186.565 | 66.242 | 0 | 0 | 905.709
362953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6571075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:01:27 | 03.02.2021 13:48:00 | 1.7758 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 4.669 | 0 | 0 | 55.769
362951 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7132621 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:00:05 | 03.02.2021 16:43:00 | 4.7153 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.941 | 0 | 0 | 0 | 27.792 | 0 | 0 | 47.734
362938 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7138362 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:49:28 | 03.02.2021 14:47:00 | 2.9589 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.341 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 17.468
362919 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6885395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:30:01 | 03.02.2021 11:56:00 | 0.43306 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.459 | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 0 | 0 | 20.445
362921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6775870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:29:24 | 03.02.2021 12:20:00 | 0.84333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.326 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 15.57
362909 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:21:06 | 03.02.2021 12:07:55 | 0.78028 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 247 | 32 | 45 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 131.296 | 186.256 | 1929.304 | 526.17 | 2774.127
362909 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:21:06 | 03.02.2021 12:09:58 | 0.81444 | 0 | 194 | 1 | 2 | 8 | 133 | 5 | 0 | 0 | 25.288 | 0.352 | 3.325 | 336.663 | 43.662 | 899.319 | 0 | 1308.609
362907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7010569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:17:53 | 03.02.2021 12:32:00 | 1.2353 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 332.29 | 0 | 0 | 0 | 113.407 | 0 | 0.162 | 445.859
362902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:13:23 | 03.02.2021 11:15:00 | 0.02694 | 0 | 353 | 385 | 10 | 45 | 106 | 10 | 0 | 0 | 1.835 | 5.128 | 0.105 | 5.832 | 1.708 | 0.823 | 0 | 15.431
362903 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515314424 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:13:21 | 03.02.2021 12:05:00 | 0.86083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
362887 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:58:42 | 03.02.2021 11:25:00 | 0.43833 | 0 | 947 | 343 | 44 | 39 | 196 | 0 | 0 | 0 | 79.06 | 62.836 | 8.936 | 74.793 | 30.194 | 0 | 0 | 255.82
362881 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6546596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:53:16 | 03.02.2021 12:28:00 | 1.5789 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 22.89
362878 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405933 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:51:38 | 03.02.2021 13:04:00 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 1.088
362875 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:50:52 | 03.02.2021 11:55:00 | 1.0689 | 0 | 221 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.821 | 0 | 0.949 | 17.262 | 6.014 | 0 | 0 | 49.046
362875 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6774453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:50:52 | 03.02.2021 13:50:00 | 2.9856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149
362866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:47:02 | 03.02.2021 12:23:00 | 1.5994 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 10.428 | 0 | 0 | 0 | 21.462 | 0 | 65.181 | 97.072
362867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:46:48 | 03.02.2021 11:45:00 | 0.97 | 1 | 509 | 114 | 389 | 43 | 225 | 0 | 0 | 0.299 | 55.224 | 33.913 | 80.501 | 244.936 | 50.346 | 0 | 0 | 465.219
362864 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6834380 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:45:02 | 03.02.2021 11:08:00 | 0.38278 | 0 | 144 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 0.032 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 4.912
362868 | 1 | KONYA | BOZKIR | SDK Çıkışı | FUSE6897049 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:40:45 | 03.02.2021 12:29:00 | 1.8042 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.967 | 0 | 0 | 0 | 30.768 | 0 | 0 | 49.734
362854 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:38:08 | 03.02.2021 11:43:00 | 1.0811 | 0 | 580 | 7 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.281 | 0.756 | 0.122 | 57.624 | 11.698 | 0 | 0 | 129.481
362985 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7121307 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:31:28 | 03.02.2021 13:02:00 | 2.5089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 10.01
362947 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:29:00 | 03.02.2021 15:26:00 | 4.95 | 0 | 334 | 4 | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 0 | 203.253 | 2.009 | 0 | 630.806 | 54.934 | 66.337 | 60.759 | 1018.098
362834 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:14:59 | 03.02.2021 10:45:00 | 0.50028 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.077 | 0 | 7.139 | 0 | 19.964 | 0 | 136.569 | 0 | 163.748
362834 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:14:59 | 03.02.2021 12:52:00 | 2.6169 | 0 | 3004 | 40 | 47 | 22 | 355 | 13 | 11 | 0 | 1933.981 | 427.21 | 30.62 | 631.702 | 719.46 | 969.596 | 263.806 | 4976.375
362828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7155355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:06:05 | 03.02.2021 13:46:00 | 3.6653 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.026 | 0 | 0.322 | 0 | 16.68 | 0 | 0 | 40.029
362825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10793195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:03:19 | 03.02.2021 11:29:00 | 1.4281 | 0 | 110 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.125 | 0 | 2.829 | 0 | 5.207 | 0 | 0 | 31.161
362816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:01:07 | 03.02.2021 10:01:47 | 0.01111 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.283 | 0.846 | 0.003 | 0.39 | 0.045 | 0.086 | 0.024 | 1.677
362815 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:01:04 | 03.02.2021 13:42:00 | 3.6822 | 0 | 302 | 5 | 2 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 87.075 | 26.152 | 1.263 | 179.529 | 14.979 | 36.226 | 0 | 345.224
362814 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:00:57 | 03.02.2021 12:52:00 | 2.8508 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 114.94 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 118.78
362817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515737675 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:00:52 | 03.02.2021 10:30:00 | 0.48556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
362813 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:00:08 | 03.02.2021 16:08:00 | 6.1311 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 218.854 | 0 | 0 | 0 | 24.618 | 0 | 0.509 | 243.981
362812 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:51:58 | 03.02.2021 10:01:00 | 0.15056 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 20.764 | 0 | 0 | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 25.251
362806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:41:47 | 03.02.2021 12:32:00 | 2.8369 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1
362799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:29:06 | 03.02.2021 15:21:00 | 5.865 | 0 | 351 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 294.528 | 0 | 2.244 | 0 | 73.733 | 0 | 0 | 370.506
362797 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:26:45 | 03.02.2021 10:00:00 | 0.55417 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 7.707 | 0 | 23.816 | 35.014
362791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7139790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:08:28 | 03.02.2021 13:34:00 | 4.4256 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.442 | 0 | 0 | 0 | 13.287 | 0 | 0 | 72.728
362789 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6854139 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:05:17 | 03.02.2021 12:13:00 | 3.1286 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.141 | 0 | 0 | 0 | 16.482 | 0 | 0 | 35.623
362787 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:00:53 | 03.02.2021 11:55:00 | 2.9019 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 190.548 | 0 | 0 | 0 | 10.946 | 0 | 0 | 201.494
362786 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:00:16 | 03.02.2021 14:53:00 | 5.8789 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 347.134 | 0 | 0 | 0 | 43.727 | 0 | 0.38 | 391.241
362782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:54:35 | 03.02.2021 09:27:00 | 0.54028 | 0 | 119 | 13 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9.045 | 2.398 | 0 | 44.436 | 1.705 | 0.67 | 0 | 58.254
362771 | 1 | KONYA | KULU | AG Direk | ISO8949883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:12:48 | 03.02.2021 09:04:00 | 0.85333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 4.412
362807 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:00:25 | 03.02.2021 10:15:00 | 2.2431 | 0 | 76 | 19 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 9.229 | 17.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 34.323
362760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6882665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:52:11 | 03.02.2021 08:17:00 | 0.41361 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 2.848
362772 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 05:06:24 | 03.02.2021 10:58:00 | 5.86 | 0 | 756 | 0 | 9 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 277.604 | 0 | 3.014 | 10.091 | 63.295 | 0 | 0 | 354.004
362744 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7130062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 05:02:38 | 03.02.2021 11:40:00 | 6.6228 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.039 | 0 | 0 | 0 | 32.152 | 0 | 0 | 73.191
362743 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6601092 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 04:30:26 | 03.02.2021 06:21:00 | 1.8428 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.591 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 77.566
362734 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 03:12:39 | 03.02.2021 03:50:00 | 0.6225 | 0 | 347 | 279 | 10 | 41 | 105 | 10 | 0 | 0 | 24.663 | 76.689 | 1.655 | 61.188 | 19.313 | 7.392 | 0 | 190.902
362722 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6622471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 02:01:34 | 03.02.2021 03:47:00 | 1.7572 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.941 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 59.651
362721 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6738074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 02:00:02 | 03.02.2021 02:31:00 | 0.51611 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.532 | 2.217
362723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 02:00:00 | 03.02.2021 02:59:00 | 0.98333 | 0 | 1366 | 2 | 15 | 13 | 154 | 1 | 0 | 0 | 112.218 | 15.999 | 0.536 | 149.162 | 36.694 | 53.439 | 0 | 368.047
362720 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6551941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 01:59:50 | 03.02.2021 03:46:00 | 1.7694 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 79.587 | 0 | 0 | 0 | 54.982 | 0 | 0 | 134.569
362717 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:47:55 | 03.02.2021 04:55:00 | 3.1181 | 0 | 807 | 62 | 67 | 24 | 51 | 10 | 0 | 0 | 153.108 | 60.23 | 29.674 | 214.01 | 123.341 | 8715.284 | 0 | 9295.648
362715 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6648542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 01:32:45 | 03.02.2021 03:01:00 | 1.4708 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.415 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.054 | 9.494
362714 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6774443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 00:55:12 | 03.02.2021 02:07:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.993 | 0 | 0 | 0 | 217.993
362712 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6562991 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 00:45:03 | 03.02.2021 01:26:00 | 0.6825 | 0 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.381 | 2.112 | 0 | 29.618 | 0.082 | 26.879 | 0 | 60.072
362708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6758104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 00:31:04 | 03.02.2021 01:10:00 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.663 | 0 | 9.439 | 19.101
362707 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7150945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 00:30:30 | 03.02.2021 01:12:00 | 0.69167 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 14.631 | 0 | 0.06 | 0 | 5.695 | 0 | 0.649 | 21.036
362704 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6552200 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 00:14:31 | 03.02.2021 01:56:00 | 1.6914 | 0 | 1251 | 0 | 1 | 2 | 148 | 2 | 4 | 0 | 67.925 | 0 | 0 | 35.493 | 21.625 | 63.085 | 4.744 | 192.872
362699 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6950418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 00:03:10 | 03.02.2021 01:47:00 | 1.7306 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40.857 | 0 | 0 | 0 | 31.58 | 0 | 0 | 72.437
362698 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6559278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:45:15 | 03.02.2021 01:00:00 | 1.2458 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 6.975 | 0 | 0 | 37.394
362687 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:22:41 | 03.02.2021 01:03:00 | 2.6719 | 0 | 1084 | 10 | 10 | 10 | 152 | 1 | 0 | 0 | 241.893 | 14.429 | 1.297 | 163.798 | 38.444 | 58.27 | 0 | 518.13
362682 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517222566 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:18:04 | 02.02.2021 22:54:00 | 0.59889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
362681 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:13:00 | 02.02.2021 22:15:00 | 0.03333 | 0 | 559 | 29 | 30 | 6 | 207 | 1 | 0 | 0 | 6.273 | 0.288 | 0.304 | 0.21 | 1.927 | 0.305 | 0 | 9.307
362673 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7130062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:00:23 | 02.02.2021 23:19:00 | 1.3103 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.207 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | 13.332
362672 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517384652 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:57:16 | 02.02.2021 22:31:00 | 0.56222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
362671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR7034812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:54:12 | 02.02.2021 22:51:00 | 0.94667 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 2 | 0 | 83.465 | 0 | 0 | 0 | 134.453 | 0 | 0.738 | 218.656
362661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7024739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:56:43 | 02.02.2021 22:54:00 | 1.9547 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0.424 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 3.503
362660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:53:56 | 02.02.2021 21:34:00 | 0.66778 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.819
362657 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926070 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:36:03 | 02.02.2021 21:13:00 | 0.61583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
362649 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517307231 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:51:01 | 02.02.2021 21:31:00 | 1.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872
362633 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6642845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:08:37 | 02.02.2021 19:52:00 | 0.72306 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 15.406
362622 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517085157 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:55:04 | 02.02.2021 20:16:00 | 1.3489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
362647 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:51:44 | 02.02.2021 20:01:00 | 1.1544 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.87 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 35.938
362615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11228302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:44:16 | 02.02.2021 20:07:00 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.053 | 0 | 339.94 | 0 | 358.994
362612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515744899 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:38:38 | 02.02.2021 19:40:00 | 1.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
362605 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9415541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:33:33 | 02.02.2021 19:47:00 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.143 | 0 | 0 | 38.143
362597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516948652 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:17:32 | 02.02.2021 20:33:00 | 2.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
362594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7052459 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:13:37 | 02.02.2021 18:41:00 | 0.45639 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 11.805 | 0 | 0 | 21.774
362588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:04:34 | 02.02.2021 19:01:00 | 0.94056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.138 | 0 | 0 | 0 | 7.138
362583 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6985184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:47:45 | 02.02.2021 19:36:00 | 1.8042 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 52.198 | 0 | 6.702 | 0 | 59.636
362555 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026440 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:42:54 | 02.02.2021 17:58:00 | 0.25167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51
362581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6575549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:36:10 | 02.02.2021 19:23:00 | 1.7806 | 0 | 1042 | 0 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 364.638 | 0 | 0 | 0 | 126.511 | 0 | 0 | 491.149
362571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8466473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:35:34 | 02.02.2021 18:02:00 | 0.44056 | 17 | 2714 | 4 | 7 | 23 | 352 | 0 | 0 | 0 | 281.84 | 0.471 | 0.7 | 7.729 | 101.274 | 0 | 0 | 392.014
362528 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6706442 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:06:54 | 02.02.2021 17:47:00 | 0.66833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.047 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 14.662
362524 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517111957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:01:47 | 02.02.2021 18:25:00 | 1.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
362531 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249445 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:56:58 | 02.02.2021 17:31:00 | 0.56722 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 14.641 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0 | 17.965
362510 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515523156 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:41:35 | 02.02.2021 18:13:00 | 1.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
362493 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10398242 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:19:32 | 02.02.2021 17:04:00 | 0.74111 | 0 | 373 | 2 | 8 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.449 | 0.538 | 1.8 | 2.316 | 3.422 | 0 | 0 | 24.524
362488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:10:31 | 02.02.2021 17:33:00 | 1.3747 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | 0 | 11.276 | 0 | 32.017 | 0 | 50.037
362596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:08:01 | 02.02.2021 18:38:00 | 2.4997 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.757 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 7.94
362483 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:06:29 | 02.02.2021 16:48:00 | 0.69194 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.929 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 6.255
362480 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:00:03 | 02.02.2021 18:10:00 | 2.1658 | 0 | 439 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.297 | 0 | 0.472 | 12.846 | 11.713 | 0 | 0 | 131.328
362477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6905768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:58:23 | 02.02.2021 17:37:00 | 1.6436 | 0 | 122 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.942 | 0 | 1.418 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 37.644
362465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:51:11 | 02.02.2021 18:48:32 | 2.9558 | 7 | 710 | 3 | 79 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 331.296 | 0 | 28.048 | 179.128 | 72.477 | 0 | 0 | 610.95
362465 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:51:11 | 02.02.2021 20:50:00 | 4.9803 | 14 | 9 | 36 | 164 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.641 | 66.795 | 71.832 | 11.361 | 0 | 0 | 187.629
362460 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7028137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:43:51 | 02.02.2021 16:45:00 | 1.0192 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.246 | 0 | 0 | 0 | 13.826 | 0 | 0 | 48.072
362458 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393041 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:41:57 | 02.02.2021 16:18:00 | 0.60083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
362450 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6671048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:36:07 | 02.02.2021 17:39:00 | 2.0481 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.886 | 0 | 0.457 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 6.5
362448 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | BR11242498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:34:47 | 02.02.2021 17:11:00 | 1.6036 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.224 | 0 | 0.634 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 9.985
362434 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:25:35 | 02.02.2021 17:26:00 | 2.0069 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.182 | 0 | 2.354 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 15.605
362427 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068960 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:13:25 | 02.02.2021 16:35:00 | 1.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
362419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:55:00 | 02.02.2021 15:56:00 | 1.0167 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.304 | 0 | 0 | 0 | 14.146 | 0 | 0 | 54.449
362545 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7130062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:42:44 | 02.02.2021 18:24:00 | 3.6878 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.503 | 0 | 0 | 0 | 19.636 | 0 | 0 | 47.139
362400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6936385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 14:30:00 | 02.02.2021 16:14:00 | 1.7333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41.037 | 0 | 0 | 0 | 50.287 | 0 | 0 | 91.325
362397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6705078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:20:00 | 02.02.2021 15:06:00 | 0.76667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.802 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 20.134
362433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517363176 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:18:22 | 02.02.2021 15:45:00 | 1.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534
362388 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 14:17:48 | 02.02.2021 16:59:00 | 2.6867 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.294 | 0 | 0 | 0 | 6.817 | 0 | 0 | 13.111
362377 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517414857 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:05:29 | 02.02.2021 15:09:00 | 1.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
362363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 14:00:57 | 02.02.2021 14:47:48 | 0.78083 | 1 | 885 | 0 | 2 | 1 | 133 | 3 | 2 | 1.957 | 94.293 | 0 | 2.094 | 0 | 50.673 | 23.027 | 5.637 | 177.681
362360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:00:05 | 02.02.2021 15:22:00 | 1.3653 | 0 | 631 | 10 | 5 | 9 | 77 | 1 | 0 | 0 | 48.628 | 63.339 | 0.204 | 49.451 | 5.362 | 0 | 0 | 166.984
362374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6917410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:00:00 | 02.02.2021 14:39:00 | 0.65 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 83.204 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 158.204
362359 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11174805 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 13:59:58 | 02.02.2021 15:13:00 | 1.2172 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0.033 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.363
362355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10198939 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:59:02 | 02.02.2021 14:06:00 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.665 | 0 | 0 | 0 | 8.665
362354 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9425189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 13:58:23 | 02.02.2021 15:45:00 | 1.7769 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.419 | 3.163 | 0 | 29.288 | 0.015 | 1.088 | 6.306 | 48.28
362454 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6682872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:57:34 | 02.02.2021 16:24:00 | 2.4406 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.467 | 0 | 0.255 | 0 | 13.892 | 0 | 0 | 24.613
362349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:50:27 | 02.02.2021 13:53:24 | 0.04917 | 0 | 559 | 29 | 30 | 6 | 207 | 1 | 0 | 0 | 9.007 | 0.669 | 0.738 | 0.46 | 5.095 | 1.066 | 0 | 17.035
362335 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | BR6569959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:41:29 | 02.02.2021 15:13:00 | 1.5253 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.913 | 0 | 0.016 | 0 | 6.027 | 0 | 0 | 10.956
362331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6842751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:30:00 | 02.02.2021 14:09:00 | 0.65 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 95.669 | 0 | 0 | 0 | 104.842 | 0 | 0 | 200.511
362318 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO10559844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:27:35 | 02.02.2021 14:22:00 | 0.90694 | 0 | 323 | 5 | 1 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 28.591 | 3.854 | 0 | 0.014 | 14.102 | 48.402 | 0 | 94.962
362313 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direk | ISO6530272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:23:44 | 02.02.2021 14:41:00 | 1.2878 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.062 | 0 | 0 | 0 | 35.389 | 0 | 0 | 72.451
362312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063709 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:23:33 | 02.02.2021 15:21:00 | 1.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
362307 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:19:06 | 02.02.2021 13:45:00 | 0.43167 | 0 | 210 | 0 | 28 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.234 | 0 | 1.373 | 17.725 | 0.996 | 0 | 0 | 26.328
362304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517261197 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:13:18 | 02.02.2021 15:21:00 | 2.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
362301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:09:45 | 02.02.2021 13:46:00 | 0.60417 | 0 | 1177 | 137 | 98 | 45 | 392 | 0 | 0 | 0 | 158.091 | 28.618 | 11.56 | 86.673 | 110.934 | 0 | 0 | 395.876
362296 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 13:00:09 | 02.02.2021 17:50:00 | 4.8308 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 20.822 | 185.724 | 0 | 0 | 207.273
362298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6592153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 13:00:00 | 02.02.2021 13:57:21 | 0.95583 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6.46 | 0 | 0.24 | 0 | 1.242 | 0 | 2.019 | 9.961
362286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517207931 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:41:21 | 02.02.2021 14:10:00 | 1.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
362375 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6783918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:38:04 | 02.02.2021 14:38:00 | 1.9989 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 11.333 | 0 | 5.527 | 0.046 | 0 | 0 | 21.541
362278 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517098288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:16:26 | 02.02.2021 12:59:00 | 0.70944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
362277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516191938 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:16:12 | 02.02.2021 13:17:00 | 1.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
362273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7061202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 12:12:15 | 02.02.2021 15:04:00 | 2.8625 | 0 | 33 | 51 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.284
362247 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517299437 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:49:06 | 02.02.2021 12:57:00 | 1.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
362246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6642329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:44:57 | 02.02.2021 16:17:00 | 4.5342 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.481 | 0 | 0.42 | 0 | 31.298 | 0 | 0 | 122.2
362226 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6757799 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:19:12 | 02.02.2021 15:08:00 | 3.8133 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.027 | 0 | 0 | 0 | 49.145 | 0 | 0 | 104.172
362220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6931344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:09:50 | 02.02.2021 11:37:00 | 0.45278 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 0.294 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 5.801
362209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6799923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:02:21 | 02.02.2021 15:00:00 | 3.9608 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.118
362207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6734068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:01:28 | 02.02.2021 12:27:00 | 1.4256 | 1 | 95 | 380 | 23 | 73 | 27 | 1 | 0 | 2.993 | 24.908 | 334.814 | 14.17 | 230.361 | 7.046 | 24.647 | 0 | 638.94
362205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6734065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:01:00 | 02.02.2021 12:28:00 | 1.45 | 5 | 1097 | 136 | 29 | 53 | 209 | 16 | 0 | 11.889 | 243.102 | 403.253 | 10.043 | 452.083 | 116.546 | 324.349 | 0 | 1561.264
362204 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11095559 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:00:04 | 02.02.2021 12:52:00 | 1.8656 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 50.006 | 0 | 0 | 0 | 7.528 | 0 | 3.801 | 61.335
362214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:00:00 | 02.02.2021 11:43:00 | 0.71667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 23.51
362202 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7083500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:55:41 | 02.02.2021 12:48:00 | 1.8719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.246 | 0 | 187.112 | 211.358
362199 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516270596 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:54:00 | 02.02.2021 12:08:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0.485
362293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517249013 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:52:35 | 02.02.2021 13:06:00 | 2.2236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
362195 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6919636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:50:11 | 02.02.2021 11:17:00 | 0.44694 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0.558 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 3.368
362192 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256195 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:45:40 | 02.02.2021 18:10:00 | 7.4056 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.301
362197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7096995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:45:00 | 02.02.2021 11:47:00 | 1.0333 | 0 | 463 | 0 | 1 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 96.181 | 0 | 0 | 17.95 | 32.942 | 0 | 0 | 147.073
362181 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6762856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:38:15 | 02.02.2021 14:17:00 | 3.6458 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.353 | 0 | 0.411 | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 33.861
362170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515679621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:31:33 | 02.02.2021 12:58:00 | 2.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
362166 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | ISO6762589 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:27:13 | 02.02.2021 11:03:00 | 0.59639 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 6.726
362169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:26:59 | 02.02.2021 11:00:00 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058
362154 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716131 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:05:28 | 02.02.2021 11:41:00 | 1.5922 | 0 | 570 | 10 | 0 | 7 | 52 | 13 | 2 | 0 | 116.335 | 42.318 | 0 | 269.005 | 21.914 | 59.587 | 21.373 | 530.531
362152 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6928886 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:01:59 | 02.02.2021 13:59:00 | 3.9503 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.487 | 0 | 0 | 0 | 7.288 | 0 | 0 | 32.775
362150 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7074837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:59:20 | 02.02.2021 14:57:00 | 4.9611 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.063 | 0 | 15.417 | 0 | 27.616 | 0 | 0 | 50.096
362147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7149841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:58:27 | 02.02.2021 15:58:00 | 5.9925 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 118.13 | 0 | 0 | 0 | 31.391 | 0 | 0 | 149.521
362141 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6970876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:41:09 | 02.02.2021 10:03:00 | 0.36417 | 4 | 1125 | 0 | 7 | 5 | 50 | 1 | 1 | 1.893 | 89.507 | 0 | 0.034 | 20.062 | 6.004 | 3.774 | 0 | 121.273
362131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7043386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:31:38 | 02.02.2021 15:47:00 | 6.2561 | 0 | 26 | 1 | 2 | 11 | 47 | 1 | 2 | 0 | 7.405 | 0 | 3.72 | 1201.883 | 914.12 | 1294.193 | 134.163 | 3555.484
362134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:30:00 | 02.02.2021 13:41:00 | 4.1833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 9.243 | 0 | 0 | 57.943
362133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:30:00 | 02.02.2021 13:56:00 | 4.4333 | 0 | 99 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.333 | 0 | 0 | 50.797 | 2.938 | 0 | 0 | 97.069
362163 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10988890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:27:04 | 02.02.2021 11:00:02 | 1.5494 | 0 | 361 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.125 | 1.56 | 0 | 26.487 | 21.14 | 0 | 0 | 86.313
362163 | 2 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11216933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:27:04 | 02.02.2021 11:48:57 | 2.3647 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.359 | 0 | 1.469 | 0 | 28.454 | 0 | 0 | 82.283
362123 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516768202 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:18:35 | 02.02.2021 10:44:00 | 1.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
362118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7005962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:09:35 | 02.02.2021 10:57:00 | 1.7903 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.89 | 0 | 0 | 0 | 27.284 | 0 | 0 | 78.175
362116 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6703521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:05:37 | 02.02.2021 14:04:00 | 4.9731 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.052 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 16.018
362115 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6707686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:04:18 | 02.02.2021 15:05:00 | 6.0117 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 302.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.503
362114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:03:42 | 02.02.2021 13:34:43 | 4.5169 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.018 | 0 | 89.399 | 0 | 29.733 | 0 | 144.15
362114 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6984072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:03:42 | 02.02.2021 13:55:00 | 4.855 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 66.175 | 0 | 0 | 0 | 36.383 | 0 | 38.543 | 141.101
362113 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:02:38 | 02.02.2021 16:48:00 | 7.7561 | 2 | 180 | 0 | 7 | 4 | 51 | 0 | 1 | 1.573 | 143.177 | 0 | 0.101 | 183.949 | 50.565 | 0 | 77.884 | 457.249
362112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447323 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:02:05 | 02.02.2021 11:22:00 | 2.3319 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.379 | 0 | 0.11 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 3.274
362111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6670602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:00:10 | 02.02.2021 11:59:00 | 2.9806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.256 | 0 | 0 | 0 | 9.176 | 0 | 0 | 25.432
362110 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11117838 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:00:02 | 02.02.2021 10:25:00 | 1.4161 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.517 | 0 | 0 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 33.133
362109 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:50:00 | 02.02.2021 10:18:00 | 1.4667 | 0 | 420 | 0 | 3 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 115.591 | 0 | 0 | 25.481 | 26.87 | 0 | 0 | 167.942
362106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6657900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:35:00 | 02.02.2021 10:18:00 | 1.7167 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.841 | 0 | 0 | 0 | 25.586 | 0 | 0 | 113.426
362095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6897143 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:52:59 | 02.02.2021 08:08:00 | 1.2503 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.044
362094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:33:33 | 02.02.2021 07:29:00 | 0.92417 | 0 | 1177 | 137 | 98 | 45 | 392 | 0 | 0 | 0 | 204.493 | 34.024 | 13.744 | 102.291 | 120.045 | 0 | 0 | 474.597
362093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621140 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:01:50 | 02.02.2021 08:43:00 | 2.6861 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.041 | 0 | 0.042 | 0 | 3.876 | 0 | 0 | 13.96
362091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6917134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 04:59:18 | 02.02.2021 06:48:00 | 1.8117 | 1 | 93 | 3 | 62 | 14 | 62 | 2 | 0 | 0 | 10.861 | 19.567 | 15.186 | 211.829 | 11.934 | 115.808 | 0 | 385.184
362082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6688926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 03:23:29 | 02.02.2021 04:05:00 | 0.69194 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 54.364 | 0 | 0 | 0 | 23.606 | 0 | 0 | 77.97
362081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:57:45 | 02.02.2021 06:33:00 | 3.5875 | 0 | 463 | 0 | 1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 200.082 | 0 | 0 | 0 | 217.528 | 0 | 0 | 417.609
362080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:41:46 | 02.02.2021 03:35:00 | 0.88722 | 3 | 977 | 8 | 9 | 32 | 195 | 0 | 0 | 0.252 | 51.726 | 1.278 | 0.41 | 67.173 | 3.974 | 0 | 0 | 124.814
362072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7076306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:27:51 | 02.02.2021 03:09:13 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.172 | 0 | 1619.75 | 0 | 1626.922
362071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6912966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:07:35 | 02.02.2021 06:36:00 | 4.4736 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.083 | 0 | 0 | 0 | 72.979 | 0 | 0 | 107.062
362070 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6769607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 02:00:57 | 02.02.2021 02:56:00 | 0.9175 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.312 | 0 | 0.023 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 12.22
362069 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6566449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 01:32:36 | 02.02.2021 02:57:00 | 1.4067 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.583 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 18.218
362089 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:23:44 | 02.02.2021 06:07:00 | 4.7211 | 0 | 580 | 87 | 14 | 6 | 164 | 5 | 5 | 0 | 187.843 | 60.597 | 9.947 | 66.205 | 51.868 | 0.373 | 18.287 | 395.12
362063 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6562991 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:16:04 | 02.02.2021 02:40:00 | 1.3989 | 0 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2.793 | 4.399 | 0 | 61.311 | 0.166 | 52.716 | 0 | 121.385
362062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7131415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 01:11:52 | 02.02.2021 04:45:00 | 3.5522 | 0 | 154 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 233.004 | 0 | 0 | 3809.852 | 14.122 | 0 | 0 | 4056.979
362060 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6782317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 01:01:01 | 02.02.2021 01:55:00 | 0.89972 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.143 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 43.029
362059 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | BR10951466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 01:00:45 | 02.02.2021 01:21:00 | 0.3375 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 0 | 0 | 4.285
362057 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6552200 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:55:23 | 02.02.2021 02:38:00 | 1.7103 | 0 | 1251 | 0 | 1 | 2 | 148 | 2 | 4 | 0 | 68.144 | 0 | 0 | 36.297 | 21.832 | 61.225 | 4.706 | 192.203
362053 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6635636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 00:32:06 | 02.02.2021 01:29:00 | 0.94833 | 0 | 241 | 0 | 6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27.003 | 0 | 0.062 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 29.582
362051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7138766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 00:30:02 | 02.02.2021 01:12:00 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.02 | 0 | 7.296 | 46.316
362050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6875955 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 00:28:38 | 02.02.2021 01:55:00 | 1.4394 | 0 | 235 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.521 | 0 | 5.047 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 25.752
362048 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:03:25 | 02.02.2021 00:44:00 | 0.67639 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911
362046 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7048216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:00:45 | 02.02.2021 01:15:00 | 1.2375 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 5.14
362039 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6564408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:37:38 | 02.02.2021 00:30:00 | 0.87278 | 0 | 130 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0.344 | 0 | 9.404 | 0 | 0 | 17.368
362009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6529525 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:19:44 | 01.02.2021 21:49:00 | 1.4878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.733
362005 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321315 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:06:55 | 01.02.2021 20:49:00 | 0.70139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322
362004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11012341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:05:15 | 01.02.2021 21:44:00 | 1.6458 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.599 | 0 | 1.198 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 6.616
361999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:54:12 | 01.02.2021 20:54:00 | 0.99667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.678 | 0 | 0 | 0 | 26.157 | 0 | 0 | 69.835
361987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430059 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:38:20 | 01.02.2021 21:16:00 | 1.6278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
361985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516149195 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:35:03 | 01.02.2021 21:26:00 | 1.8492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835
361981 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direk | ISO6612854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:16:42 | 01.02.2021 19:45:00 | 0.47167 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10.966 | 0 | 0.035 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 15.251
361963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516768202 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:57:34 | 01.02.2021 20:13:00 | 1.2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514
362014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:53:18 | 01.02.2021 22:19:54 | 3.4433 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.914 | 0 | 0 | 0 | 18.249 | 0 | 0 | 137.163
361953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004899 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:45:52 | 01.02.2021 20:05:00 | 1.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
361949 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742802 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:42:10 | 01.02.2021 21:25:00 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
362025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515437088 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:35:28 | 01.02.2021 21:45:00 | 3.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299
361937 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516957259 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:31:47 | 01.02.2021 19:57:00 | 1.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822
361935 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6968655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:29:06 | 01.02.2021 19:44:00 | 1.2483 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.377 | 0 | 11.868 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 21.254
361927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6551676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:19:09 | 01.02.2021 18:57:00 | 0.63083 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.628 | 0 | 0.117 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 9.029
361920 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476237 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:12:23 | 01.02.2021 19:01:00 | 0.81028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 1.511
361918 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:11:18 | 01.02.2021 18:59:00 | 0.795 | 0 | 662 | 32 | 26 | 8 | 73 | 7 | 0 | 0 | 84.267 | 11.906 | 1.125 | 7.542 | 19.719 | 301.545 | 0 | 426.104
361899 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6667199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:55:15 | 01.02.2021 19:22:00 | 1.4458 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 4.424
361888 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7082102 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:43:56 | 01.02.2021 18:07:00 | 0.38444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 2.329
361885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6912134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:41:41 | 01.02.2021 18:23:00 | 0.68861 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0.155 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 3.149
361874 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985370 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:27:27 | 01.02.2021 18:25:00 | 0.95917 | 0 | 1 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.049 | 1.381 | 45.801 | 0 | 0 | 0 | 58.231
361869 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517118995 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:22:36 | 01.02.2021 19:38:00 | 2.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
361865 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517199438 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:18:07 | 01.02.2021 21:55:00 | 4.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0.796
361858 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:08:00 | 01.02.2021 17:12:15 | 0.07083 | 1 | 997 | 16 | 8 | 27 | 398 | 14 | 0 | 0.014 | 17.725 | 4.911 | 0.726 | 17.096 | 11.134 | 182.63 | 0 | 234.235
361857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202241 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:07:20 | 01.02.2021 19:14:00 | 2.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
361849 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 17:00:01 | 01.02.2021 17:45:00 | 0.74972 | 0 | 355 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.849 | 0 | 0.46 | 4.552 | 1.587 | 0 | 0 | 47.447
361842 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6547484 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:51:57 | 01.02.2021 17:23:00 | 0.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
361835 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060391 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:39:52 | 01.02.2021 17:24:00 | 0.73556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
361825 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6584208 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:33:06 | 01.02.2021 17:41:00 | 1.1317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 1.894
361828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6562608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:31:29 | 01.02.2021 16:52:00 | 0.34194 | 0 | 4934 | 2 | 9 | 5 | 1459 | 1 | 5 | 0 | 355.027 | 0 | 0.709 | 5.97 | 279.37 | 1.479 | 31.72 | 674.276
361807 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6780411 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:27:00 | 01.02.2021 20:26:00 | 3.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.356 | 0 | 0 | 0 | 21.214 | 0 | 0 | 92.57
361805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516115695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:24:13 | 01.02.2021 19:41:00 | 3.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
361801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535137581 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:19:33 | 01.02.2021 17:50:00 | 1.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
361799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7007870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:12:56 | 01.02.2021 17:33:00 | 1.3344 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.603 | 0 | 0.004 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 6.79
361798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6779977 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:12:23 | 01.02.2021 17:23:00 | 1.1769 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.722
361797 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517352301 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:11:54 | 01.02.2021 17:27:00 | 1.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455
361794 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6971804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:09:45 | 01.02.2021 16:56:00 | 0.77083 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 7.041 | 0 | 0 | 23.801
361781 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069639 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:42:44 | 01.02.2021 16:39:00 | 0.93778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
361768 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6834315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:27:47 | 01.02.2021 17:38:00 | 2.1703 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.992 | 0 | 0 | 0 | 5.288 | 0 | 0 | 19.28
361729 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:11:27 | 01.02.2021 15:37:00 | 0.42583 | 0 | 1083 | 10 | 10 | 10 | 153 | 1 | 0 | 0 | 44.683 | 3.109 | 0.336 | 26.963 | 12.218 | 20.593 | 0 | 107.902
361758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:07:29 | 01.02.2021 15:16:53 | 0.15667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4.882 | 0 | 0 | 0 | 7.254 | 0 | 0 | 12.136
361746 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6663514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:03:13 | 01.02.2021 16:58:00 | 1.9131 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.783 | 0 | 0 | 0 | 3.662 | 0 | 0 | 13.445
361763 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5534370 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:36:55 | 01.02.2021 16:42:00 | 2.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
361722 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6931926 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:30:11 | 01.02.2021 15:34:00 | 1.0636 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.276
361730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7088787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:27:55 | 01.02.2021 15:49:00 | 1.3514 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.032 | 0 | 0 | 0 | 68.625 | 0 | 0 | 119.657
361711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:18:47 | 01.02.2021 15:06:00 | 0.78694 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.867 | 0 | 0 | 0 | 5.838 | 0 | 0 | 27.705
361710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:18:18 | 01.02.2021 15:46:00 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112
361704 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516868772 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:15:11 | 01.02.2021 15:39:00 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 1.834
361697 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6600516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 14:09:17 | 01.02.2021 17:00:00 | 2.8453 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.261 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 15.84
361696 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044518 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:08:24 | 01.02.2021 16:21:00 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0.987
361682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7011757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 14:01:47 | 01.02.2021 15:17:00 | 1.2536 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.921 | 0 | 1.076 | 0 | 7.063 | 0 | 0 | 24.059
361712 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11190096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 14:01:00 | 01.02.2021 17:45:00 | 3.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.653 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 23.806
361679 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11116058 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 14:00:07 | 01.02.2021 15:41:00 | 1.6814 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 23.229 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 23.68
361655 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 13:32:28 | 01.02.2021 14:00:00 | 0.45889 | 0 | 353 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.656 | 0 | 0.022 | 3.377 | 1.337 | 0 | 0 | 27.391
361654 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6663512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 13:31:36 | 01.02.2021 14:22:00 | 0.84 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0.583 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 2.374
361727 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6559204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:28:22 | 01.02.2021 15:28:00 | 1.9939 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.501 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 11.768
361648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:24:04 | 01.02.2021 13:59:00 | 0.58222 | 0 | 1177 | 137 | 98 | 44 | 391 | 0 | 0 | 0 | 157.789 | 29.237 | 11.81 | 82.157 | 109.112 | 0 | 0 | 390.105
361648 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8139124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:24:04 | 01.02.2021 15:00:31 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 3.493
361636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032374 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:10:18 | 01.02.2021 14:23:00 | 1.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
361630 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7067235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 13:00:08 | 01.02.2021 13:57:00 | 0.94778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 3.788
361608 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517371473 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:32:43 | 01.02.2021 14:22:00 | 1.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657
361590 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6830149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:30:48 | 01.02.2021 13:02:00 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.275 | 0 | 138.659 | 0 | 150.934
361587 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE6726332 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:29:07 | 01.02.2021 13:26:00 | 0.94806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 6.503
361581 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:23:36 | 01.02.2021 12:24:00 | 0.00667 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 1.742 | 0.562 | 5.21
361651 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516888773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:09:00 | 01.02.2021 14:14:00 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.598 | 0 | 0 | 5.598
361571 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 12:04:08 | 01.02.2021 12:29:00 | 0.41444 | 0 | 377 | 8 | 4 | 15 | 50 | 4 | 1 | 0 | 23.421 | 0.482 | 0.115 | 13.614 | 8.781 | 112.769 | 0.43 | 159.611
361559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | BR7131974 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:52:47 | 01.02.2021 13:24:00 | 1.5203 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.426 | 0 | 0 | 0 | 7.155 | 0 | 0 | 42.582
361557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direk | BR6589410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:51:18 | 01.02.2021 12:36:00 | 0.745 | 0 | 160 | 0 | 8 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9.535 | 0 | 0.662 | 0 | 4.009 | 0 | 0 | 14.206
361588 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:49:00 | 01.02.2021 12:34:00 | 0.75 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 32.42 | 0 | 0 | 0 | 7.118 | 0 | 0 | 39.538
361556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:35:21 | 01.02.2021 11:39:00 | 0.06083 | 1 | 439 | 0 | 37 | 3 | 142 | 3 | 3 | 4.533 | 4.901 | 0 | 0.099 | 1.483 | 4.279 | 9.663 | 2.796 | 27.754
361533 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7083500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:33:53 | 01.02.2021 12:04:00 | 0.50194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.628 | 0 | 50.007 | 56.635
361531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6992601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 11:33:00 | 01.02.2021 15:34:00 | 4.0167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 160.144 | 0 | 0 | 0 | 18.393 | 0 | 0 | 178.537
361529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7068410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 11:32:16 | 01.02.2021 15:31:00 | 3.9789 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78.311 | 0 | 0 | 0 | 49.526 | 0 | 0 | 127.837
361689 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7115368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:28:01 | 01.02.2021 14:16:00 | 2.7997 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.262 | 0 | 0.678 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 9.702
361614 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235494 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:23:14 | 01.02.2021 12:42:00 | 1.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
361509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6604448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:17:39 | 01.02.2021 11:47:00 | 0.48917 | 0 | 899 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 79.537 | 0 | 0 | 0 | 11.184 | 0 | 0 | 90.721
361568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:15:45 | 01.02.2021 12:40:00 | 1.4042 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 118.7 | 0 | 0 | 0 | 37.514 | 0 | 0 | 156.214
361496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:03:42 | 01.02.2021 11:19:00 | 0.255 | 0 | 441 | 28 | 33 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 23.953 | 4.376 | 2.98 | 0.583 | 19.964 | 0 | 0 | 51.856
361495 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516960503 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:02:51 | 01.02.2021 13:35:00 | 2.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
361486 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR6539526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 11:00:34 | 01.02.2021 12:27:00 | 1.4406 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.853 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 16.156
361485 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11116013 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 11:00:11 | 01.02.2021 12:18:00 | 1.2969 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 4.284
361482 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:59:38 | 01.02.2021 13:39:00 | 2.6561 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 152.423 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 40.181 | 208.023
361475 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440570 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:53:45 | 01.02.2021 14:33:00 | 3.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722
361472 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516768202 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:52:52 | 01.02.2021 12:26:00 | 1.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
361526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7043418 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:51:05 | 01.02.2021 11:35:00 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.245 | 0 | 28.452 | 35.697
361467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303113 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:45:36 | 01.02.2021 11:51:00 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
361461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517318181 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:43:10 | 01.02.2021 11:25:00 | 0.69722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353
361537 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6947928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:37:10 | 01.02.2021 12:28:00 | 1.8472 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.393 | 0 | 0.023 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 16.207
361610 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6615971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:35:01 | 01.02.2021 12:45:00 | 2.1664 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751
361455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:34:14 | 01.02.2021 13:59:00 | 3.4128 | 0 | 798 | 7 | 18 | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 389.649 | 15.326 | 13.003 | 153.676 | 122.556 | 0 | 0 | 694.209
361454 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:31:46 | 01.02.2021 12:28:00 | 1.9372 | 0 | 722 | 6 | 16 | 11 | 70 | 2 | 0 | 0 | 152.812 | 6.688 | 0.285 | 78.581 | 21.222 | 157.206 | 0 | 416.795
361450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645136 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:28:36 | 01.02.2021 12:43:00 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674
361447 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:26:38 | 01.02.2021 11:02:00 | 0.58944 | 0 | 25 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 0.194 | 0.16 | 0.617 | 0.752 | 0 | 0 | 5.005
361446 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920269 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:25:31 | 01.02.2021 11:10:00 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205
361445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:25:12 | 01.02.2021 11:45:00 | 1.33 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | 0 | 0.605 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 9.299
361430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281089 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:15:37 | 01.02.2021 10:45:00 | 0.48972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
361466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8787664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:11:24 | 01.02.2021 11:31:00 | 1.3267 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.536 | 0 | 0 | 0 | 28.677 | 0 | 0 | 108.213
361422 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:09:33 | 01.02.2021 13:30:00 | 3.3408 | 0 | 304 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 286.331 | 0 | 3.111 | 0 | 31.808 | 0 | 0 | 321.25
361420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6950004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:08:54 | 01.02.2021 10:59:00 | 0.835 | 0 | 74 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.149 | 0 | 1.154 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 9.474
361418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6885717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:07:58 | 01.02.2021 10:50:00 | 0.70056 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 2.405 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 7.756
361417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7052153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:06:08 | 01.02.2021 11:15:00 | 1.1478 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 13.746 | 0 | 0.62 | 0 | 13.019 | 0 | 0 | 27.386
361416 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:05:18 | 01.02.2021 11:26:00 | 1.345 | 0 | 229 | 41 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 17.755 | 38.934 | 0 | 0.962 | 8.722 | 0 | 0 | 66.372
361414 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6770795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:04:57 | 01.02.2021 13:39:00 | 3.5675 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 1 | 0 | 435.26 | 0 | 0 | 0 | 90.054 | 0 | 0.211 | 525.525
361412 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7050840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:02:24 | 01.02.2021 15:03:00 | 5.01 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.788 | 0 | 0 | 0 | 34.293 | 0 | 0 | 53.081
361410 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7527330 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:00:18 | 01.02.2021 15:04:00 | 5.0617 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.376 | 0 | 0 | 0 | 18.328 | 0 | 0 | 64.703
361411 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11224548 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:00:14 | 01.02.2021 17:16:00 | 7.2628 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.837 | 0 | 7.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.157
361409 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11242498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:59:45 | 01.02.2021 17:04:00 | 7.0708 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.86 | 0 | 3.125 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 44.608
361405 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:59:04 | 01.02.2021 17:46:00 | 7.7822 | 0 | 710 | 1 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 263.001 | 0 | 0 | 0 | 75.493 | 0 | 0 | 338.493
361404 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6681277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:57:47 | 01.02.2021 12:39:00 | 2.6869 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.227 | 0 | 20.281 | 0 | 0 | 0 | 32.508
361464 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235108 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:55:24 | 01.02.2021 10:51:00 | 0.92667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
361399 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:51:17 | 01.02.2021 09:55:00 | 0.06194 | 0 | 1773 | 48 | 3 | 29 | 200 | 29 | 6 | 0 | 14.934 | 2.069 | 0.058 | 20.351 | 4.176 | 9.109 | 1.204 | 51.901
361373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8698016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:40:54 | 01.02.2021 11:52:00 | 2.185 | 0 | 260 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 98.432 | 0 | 9.303 | 45.033 | 46.984 | 0 | 0 | 199.752
361368 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517225009 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:36:16 | 01.02.2021 12:12:00 | 2.5956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
361367 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472544 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:34:26 | 01.02.2021 10:01:00 | 0.44278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
361359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:31:21 | 01.02.2021 11:31:00 | 1.9942 | 0 | 1915 | 0 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 787.041 | 0 | 0 | 0 | 387.45 | 0 | 0 | 1174.492
361354 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327116 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:24:28 | 01.02.2021 13:32:00 | 4.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864
361577 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6987306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:15:05 | 01.02.2021 12:50:00 | 3.5819 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.482 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 9.626
361330 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11148205 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:09:22 | 01.02.2021 10:49:00 | 1.6606 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.246 | 0 | 0.717 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 6.319
361506 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6658994 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:07:12 | 01.02.2021 14:08:00 | 5.0133 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.117 | 0 | 0 | 0 | 12.804 | 0 | 0 | 83.921
361382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262899 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:06:40 | 01.02.2021 09:51:00 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158
361326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6658130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:06:36 | 01.02.2021 10:58:00 | 1.8567 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 4.038
361325 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7075675 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:06:00 | 01.02.2021 14:03:00 | 4.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.734 | 0 | 0 | 0 | 18.873 | 0 | 0 | 67.607
361323 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516911233 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:01:20 | 01.02.2021 10:31:00 | 1.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.085 | 0 | 0 | 6.085
361321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:42 | 01.02.2021 09:05:00 | 0.07167 | 7 | 8538 | 26 | 409 | 61 | 470 | 4 | 1 | 0.05 | 36.965 | 1.027 | 1.922 | 30.87 | 14.571 | 48.02 | 0.001 | 133.425
361321 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:42 | 01.02.2021 09:14:00 | 0.22167 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.865 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 16.312
361321 | 3 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:42 | 01.02.2021 10:14:00 | 1.2217 | 0 | 43 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.488 | 0 | 1.692 | 0 | 2.557 | 38.657 | 0 | 46.393
361321 | 4 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:42 | 01.02.2021 17:03:48 | 8.0517 | 3 | 627 | 11 | 6 | 11 | 38 | 0 | 0 | 45.536 | 359.782 | 159.994 | 7.065 | 456.474 | 210.621 | 0 | 0 | 1239.473
361320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:42 | 01.02.2021 10:02:00 | 1.0217 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74.437 | 0 | 0.009 | 0 | 57.77 | 0 | 0 | 132.216
361319 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6875552 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:39 | 01.02.2021 10:52:00 | 1.8558 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 15.289 | 0 | 0 | 24.329
361318 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:20 | 01.02.2021 12:17:00 | 3.2778 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.379 | 0 | 240.392 | 0 | 0 | 0 | 465.772
361324 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6950486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:00 | 01.02.2021 14:58:00 | 5.9667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 107.333 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 32.325 | 142.426
361317 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:59:54 | 01.02.2021 13:41:00 | 4.685 | 0 | 559 | 1 | 13 | 5 | 98 | 3 | 0 | 0 | 317.771 | 0 | 1.743 | 142.991 | 167.081 | 231.15 | 0 | 860.736
361316 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6837993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:59:47 | 01.02.2021 10:51:00 | 1.8536 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.162 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 6.049
361315 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:59:32 | 01.02.2021 09:14:29 | 0.24917 | 0 | 831 | 0 | 2 | 1 | 61 | 0 | 3 | 0 | 30.546 | 0 | 0 | 5.482 | 11.137 | 0 | 8.052 | 55.216
361315 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE11210516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:59:32 | 01.02.2021 14:00:00 | 5.0078 | 0 | 786 | 0 | 1 | 3 | 52 | 4 | 0 | 0 | 614.995 | 0 | 0 | 75.875 | 55.36 | 0 | 0 | 746.23
361314 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:58:49 | 01.02.2021 11:45:00 | 2.7697 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.714 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 7.388
361313 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6973005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:58:42 | 01.02.2021 17:22:00 | 8.3883 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.035 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 24.672
361444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5856411 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:55:41 | 01.02.2021 10:30:00 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 3.397
361300 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517362256 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:55:40 | 01.02.2021 10:10:00 | 1.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
361555 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6721750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:54:36 | 01.02.2021 13:51:00 | 4.94 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 16.163 | 0 | 0 | 59.533
361311 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:52:22 | 01.02.2021 09:10:52 | 0.30833 | 0 | 1822 | 4 | 25 | 28 | 221 | 2 | 0 | 0 | 41.036 | 0 | 0.167 | 28.886 | 12.202 | 67.172 | 0 | 149.464
361311 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:52:22 | 01.02.2021 09:15:56 | 0.39278 | 0 | 10741 | 3 | 22 | 51 | 2256 | 17 | 4 | 0 | 1051.046 | 0 | 1.2 | 414.799 | 841.722 | 100.229 | 7.963 | 2416.959
361289 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | BR6754805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:45:47 | 01.02.2021 09:07:00 | 0.35361 | 0 | 5498 | 0 | 0 | 9 | 1541 | 2 | 1 | 0 | 211.847 | 0 | 0 | 5.987 | 244.894 | 45.418 | 0.028 | 508.174
361278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6738061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:32:02 | 01.02.2021 09:28:00 | 0.93278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 13.143 | 0 | 0 | 14.762
361277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6601845 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:28:02 | 01.02.2021 09:37:00 | 1.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.597 | 0 | 0 | 14.597
361276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6821971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:25:45 | 01.02.2021 09:10:00 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64
361272 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7048216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:14:00 | 01.02.2021 10:19:00 | 2.0833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 11.392
361268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7052153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:11:51 | 01.02.2021 09:33:00 | 1.3525 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 15.077 | 0 | 0.725 | 0 | 15.04 | 0 | 0 | 30.842
361267 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6549466 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:07:41 | 01.02.2021 09:42:00 | 1.5719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 7.962 | 0 | 0 | 8.182
361259 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:53:13 | 01.02.2021 09:09:00 | 1.2631 | 1 | 11 | 4 | 1 | 11 | 13 | 8 | 0 | 3.202 | 0 | 2.726 | 5.77 | 221.547 | 47.649 | 862.97 | 0 | 1143.865
361258 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | BR6727115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:53:08 | 01.02.2021 09:26:00 | 1.5478 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.865 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 14.82
361252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6524973 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:10:11 | 01.02.2021 10:09:00 | 2.9803 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.829
361251 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6722954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:02:49 | 01.02.2021 08:12:00 | 1.1531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 38 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.321 | 68.311 | 1068.726 | 153.776 | 1366.135
361248 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6789515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:41:29 | 01.02.2021 06:52:27 | 0.18278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 45 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 8.249 | 85.267 | 21.018 | 123.924
361247 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6904765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:41:29 | 01.02.2021 07:00:42 | 0.32028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 3.521 | 35.087 | 22.207 | 66.138
361243 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:06:12 | 01.02.2021 07:48:00 | 1.6967 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 7.279 | 0 | 0 | 24.759
361219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 04:14:07 | 01.02.2021 06:08:00 | 1.8981 | 32 | 5509 | 13 | 301 | 38 | 584 | 0 | 1 | 0 | 2235.766 | 14.093 | 192.607 | 1420.892 | 2176.627 | 0 | 11.517 | 6051.502
361275 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6577249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 03:37:15 | 01.02.2021 08:31:00 | 4.8958 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.185 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 34.891
361169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7068187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 03:06:04 | 01.02.2021 04:27:00 | 1.3489 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 0 | 54.702 | 0 | 0 | 59.875
361167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 02:49:07 | 01.02.2021 03:00:11 | 0.18444 | 0 | 4372 | 1 | 0 | 93 | 495 | 1 | 5 | 0 | 111.473 | 0 | 0 | 154.814 | 26.077 | 0.042 | 0.338 | 292.744
361167 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 02:49:07 | 01.02.2021 03:03:05 | 0.23278 | 9 | 6017 | 23 | 333 | 34 | 1295 | 39 | 20 | 2.141 | 85.385 | 3.647 | 8.046 | 25.035 | 41.396 | 55.644 | 3.236 | 224.53
361166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 02:48:40 | 01.02.2021 03:00:00 | 0.18889 | 0 | 4746 | 1 | 0 | 11 | 776 | 0 | 5 | 0 | 127.53 | 0 | 0 | 15.04 | 40.313 | 0 | 3.773 | 186.655
361161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6818547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:51:25 | 01.02.2021 02:41:00 | 0.82639 | 0 | 538 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.121 | 0 | 0.007 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 57.938
361158 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR7094950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 01:30:04 | 01.02.2021 02:30:00 | 0.99889 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.374 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 11.386
361157 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6619097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 01:21:54 | 01.02.2021 02:58:00 | 1.6017 | 0 | 663 | 0 | 3 | 2 | 405 | 0 | 0 | 0 | 80.237 | 0 | 0 | 58.362 | 119.479 | 0 | 0 | 258.078
361154 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6954148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 01:03:49 | 01.02.2021 01:19:29 | 0.26111 | 0 | 1785 | 3 | 18 | 8 | 575 | 0 | 1 | 0 | 46.689 | 0.044 | 0.051 | 13 | 26.276 | 0 | 3.453 | 89.513
361153 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7148289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 01:01:59 | 01.02.2021 01:57:00 | 0.91694 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 1.583
361152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:00:33 | 01.02.2021 01:20:00 | 0.32417 | 0 | 465 | 3 | 31 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.938 | 0.458 | 0.28 | 6.909 | 3.424 | 0 | 0 | 25.01
361151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6591151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 01:00:00 | 01.02.2021 02:33:00 | 1.55 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 145.28 | 0 | 0 | 0 | 24.946 | 0 | 0 | 170.226
361146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6754355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 00:30:40 | 01.02.2021 01:16:00 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.448 | 0 | 2.656 | 25.105
361145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7079671 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 00:30:27 | 01.02.2021 01:49:00 | 1.3092 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.036 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 13.627
361143 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6893601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 00:26:20 | 01.02.2021 00:32:00 | 0.09444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 1.054